## 1.동별처리구역인구
구 | 행정동 | 2005년 | [5 empty] | 2010년 | [5 empty] | 2015년 | [5 empty] | 2020년 | [5 empty] | 2025년
|  | 계획 인구 | [5 empty] | 계획 인구 | [5 empty] | 계획 인구 | [5 empty] | 계획 인구 | [5 empty] | 계획 인구
|  |  | 처리 대상 인구 |  |  |  | 공동 처리 인구 |  | 처리 대상 인구 |  |  |  | 공동 처리 인구 |  | 처리 대상 인구 |  |  |  | 공동 처리 인구 |  | 처리 대상 인구 |  |  |  | 공동 처리 인구 |  | 처리 대상 인구 |  |  |  | 공동 처리 인구
|  |  |  | 처리 인구 | 비처리 인구 | 마을 하수도 |  |  |  | 처리 인구 | 비처리 인구 | 마을 하수도 |  |  |  | 처리 인구 | 비처리 인구 | 마을 하수도 |  |  |  | 처리 인구 | 비처리 인구 | 마을 하수도 |  |  |  | 처리 인구 | 비처리 인구 | 마을 하수도
동구 | 중앙동 | 3382 | 3382 | 3382 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 3425 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0
| 인동 | 5817 | 5817 | 5817 | 0 | 0 | 0 | 5843 | 5843 | 5843 | 0 | 0 | 0 | 5707 | 5707 | 5707 | 0 | 0 | 0 | 5707 | 5707 | 5707 | 0 | 0 | 0 | 5707 | 5707 | 5707 | 0 | 0 | 0
| 효동 | 14096 | 14096 | 14096 | 0 | 0 | 0 | 28308 | 28308 | 28308 | 0 | 0 | 0 | 27653 | 27653 | 27653 | 0 | 0 | 0 | 27653 | 27653 | 27653 | 0 | 0 | 0 | 27653 | 27653 | 27653 | 0 | 0 | 0
| 신흥동 | 5361 | 5361 | 5361 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 5340 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 5217 | 5217 | 5217 | 0 | 0 | 0 | 5217 | 5217 | 5217 | 0 | 0 | 0 | 5217 | 5217 | 5217 | 0 | 0 | 0
| 판암1동 | 13386 | 13386 | 12794 | 592 | 0 | 0 | 13498 | 13498 | 12906 | 592 | 0 | 0 | 13186 | 13186 | 12594 | 592 | 0 | 0 | 13186 | 13186 | 12594 | 592 | 0 | 0 | 13186 | 13186 | 12594 | 592 | 0 | 0
| 판암2동 | 14344 | 14344 | 14344 | 0 | 0 | 0 | 14406 | 14406 | 14406 | 0 | 0 | 0 | 14072 | 14072 | 14072 | 0 | 0 | 0 | 14072 | 14072 | 14072 | 0 | 0 | 0 | 14072 | 14072 | 14072 | 0 | 0 | 0
| 용운동 | 20763 | 20763 | 20663 | 100 | 0 | 0 | 21154 | 21154 | 21054 | 100 | 0 | 0 | 20665 | 20665 | 20565 | 100 | 0 | 0 | 20665 | 20665 | 20565 | 100 | 0 | 0 | 20665 | 20665 | 20565 | 100 | 0 | 0
| 대신동 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6548 | 6548 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 6396 | 6396 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 6396 | 6396 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 6396 | 6396 | 6396 | 0 | 0 | 0
| 대 동 | 8564 | 8564 | 8564 | 0 | 0 | 0 | 8564 | 8564 | 8564 | 0 | 0 | 0 | 8366 | 8366 | 8366 | 0 | 0 | 0 | 8366 | 8366 | 8366 | 0 | 0 | 0 | 8366 | 8366 | 8366 | 0 | 0 | 0
| 자양동 | 14047 | 14047 | 14047 | 0 | 0 | 0 | 14104 | 14104 | 14104 | 0 | 0 | 0 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 | 0 | 0 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 | 0 | 0 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 | 0 | 0
| 소제동 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4533 | 4533 | 4533 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 4428 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 4428 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 4428 | 4428 | 0 | 0 | 0
| 가양1동 | 16532 | 16532 | 16532 | 0 | 0 | 0 | 16621 | 16621 | 16621 | 0 | 0 | 0 | 16236 | 16236 | 16236 | 0 | 0 | 0 | 16236 | 16236 | 16236 | 0 | 0 | 0 | 16236 | 16236 | 16236 | 0 | 0 | 0
| 가양2동 | 23531 | 23531 | 23531 | 0 | 0 | 0 | 23673 | 23673 | 23673 | 0 | 0 | 0 | 23125 | 23125 | 23125 | 0 | 0 | 0 | 23125 | 23125 | 23125 | 0 | 0 | 0 | 23125 | 23125 | 23125 | 0 | 0 | 0
| 용전동 | 22841 | 22841 | 22841 | 0 | 0 | 0 | 27632 | 27632 | 27632 | 0 | 0 | 0 | 31386 | 31386 | 31386 | 0 | 0 | 0 | 35386 | 35386 | 35386 | 0 | 0 | 0 | 35386 | 35386 | 35386 | 0 | 0 | 0
| 성남1동 | 5937 | 5937 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 5944 | 5944 | 5944 | 0 | 0 | 0 | 5807 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | 0 | 5807 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | 0 | 5807 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | 0
| 성남2동 | 9633 | 9633 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 10357 | 10357 | 10357 | 0 | 0 | 0 | 11387 | 11387 | 11387 | 0 | 0 | 0 | 12887 | 12887 | 12887 | 0 | 0 | 0 | 12887 | 12887 | 12887 | 0 | 0 | 0
| 홍도동 | 13048 | 13048 | 13048 | 0 | 0 | 0 | 13096 | 13096 | 13096 | 0 | 0 | 0 | 12793 | 12793 | 12793 | 0 | 0 | 0 | 12793 | 12793 | 12793 | 0 | 0 | 0 | 12793 | 12793 | 12793 | 0 | 0 | 0
| 삼성1동 | 5685 | 5685 | 5685 | 0 | 0 | 0 | 5642 | 5642 | 5642 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 5511 | 5511 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 5511 | 5511 | 0 | 0 | 0 | 5511 | 5511 | 5511 | 0 | 0 | 0
| 삼성2동 | 10739 | 10739 | 10739 | 0 | 0 | 0 | 10779 | 10779 | 10779 | 0 | 0 | 0 | 10530 | 10530 | 10530 | 0 | 0 | 0 | 10530 | 10530 | 10530 | 0 | 0 | 0 | 10530 | 10530 | 10530 | 0 | 0 | 0
| 대청동 | 3464 | 3464 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 3425 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 0 | 0
| 산내동 | 13884 | 13884 | 10900 | 2984 | 0 | 0 | 18033 | 18033 | 15670 | 2363 | 0 | 0 | 17616 | 17616 | 15045 | 1950 | 621 | 0 | 17616 | 17616 | 15045 | 1950 | 621 | 0 | 17616 | 17616 | 15045 | 1950 | 621 | 0
중구 | 은행선화동 | 15740 | 15740 | 15740 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 15817 | 15817 | 0 | 0 | 0 | 15451 | 15451 | 15451 | 0 | 0 | 0 | 15451 | 15451 | 15451 | 0 | 0 | 0 | 15451 | 15451 | 15451 | 0 | 0 | 0
| 목동 | 14551 | 14551 | 14551 | 0 | 0 | 0 | 18598 | 18598 | 18598 | 0 | 0 | 0 | 20609 | 20609 | 20609 | 0 | 0 | 0 | 22609 | 22609 | 22609 | 0 | 0 | 0 | 22609 | 22609 | 22609 | 0 | 0 | 0
| 중촌동 | 18553 | 18553 | 18553 | 0 | 0 | 0 | 20142 | 20142 | 20142 | 0 | 0 | 0 | 20066 | 20066 | 20066 | 0 | 0 | 0 | 20666 | 20666 | 20666 | 0 | 0 | 0 | 20666 | 20666 | 20666 | 0 | 0 | 0
| 대흥동 | 12222 | 12222 | 12222 | 0 | 0 | 0 | 12291 | 12291 | 12291 | 0 | 0 | 0 | 12006 | 12006 | 12006 | 0 | 0 | 0 | 12006 | 12006 | 12006 | 0 | 0 | 0 | 12006 | 12006 | 12006 | 0 | 0 | 0
| 문창동 | 6782 | 6782 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 6691 | 6691 | 6691 | 0 | 0 | 0 | 6691 | 6691 | 6691 | 0 | 0 | 0 | 6691 | 6691 | 6691 | 0 | 0 | 0
| 석교동 | 22386 | 22386 | 22236 | 150 | 0 | 0 | 22566 | 22566 | 22416 | 150 | 0 | 0 | 22044 | 22044 | 21894 | 150 | 0 | 0 | 22044 | 22044 | 21894 | 150 | 0 | 0 | 22044 | 22044 | 21894 | 150 | 0 | 0
| 대사동 | 8080 | 8080 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 8160 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 7972 | 7972 | 7972 | 0 | 0 | 0 | 7972 | 7972 | 7972 | 0 | 0 | 0 | 7972 | 7972 | 7972 | 0 | 0 | 0
| 부사동 | 8754 | 8754 | 8754 | 0 | 0 | 0 | 8763 | 8763 | 8763 | 0 | 0 | 0 | 8560 | 8560 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 8560 | 8560 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 8560 | 8560 | 8560 | 0 | 0 | 0
| 용두동 | 11588 | 11588 | 11588 | 0 | 0 | 0 | 11686 | 11686 | 11686 | 0 | 0 | 0 | 11416 | 11416 | 11416 | 0 | 0 | 0 | 11416 | 11416 | 11416 | 0 | 0 | 0 | 11416 | 11416 | 11416 | 0 | 0 | 0
| 오류동 | 11326 | 11326 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 11382 | 11382 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 11119 | 11119 | 11119 | 0 | 0 | 0 | 11119 | 11119 | 11119 | 0 | 0 | 0 | 11119 | 11119 | 11119 | 0 | 0 | 0
| 태평1동 | 14157 | 14157 | 14157 | 0 | 0 | 0 | 20423 | 20423 | 20423 | 0 | 0 | 0 | 21611 | 21611 | 21611 | 0 | 0 | 0 | 23211 | 23211 | 23211 | 0 | 0 | 0 | 23211 | 23211 | 23211 | 0 | 0 | 0
| 태평2동 | 32533 | 32533 | 32533 | 0 | 0 | 0 | 40060 | 40060 | 40060 | 0 | 0 | 0 | 41281 | 41281 | 41281 | 0 | 0 | 0 | 43281 | 43281 | 43281 | 0 | 0 | 0 | 43281 | 43281 | 43281 | 0 | 0 | 0
| 유천1동 | 8212 | 8212 | 8212 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 0 | 0 | 0 | 8069 | 8069 | 8069 | 0 | 0 | 0 | 8069 | 8069 | 8069 | 0 | 0 | 0 | 8069 | 8069 | 8069 | 0 | 0 | 0
| 유천2동 | 17484 | 17484 | 17484 | 0 | 0 | 0 | 17630 | 17630 | 17630 | 0 | 0 | 0 | 17222 | 17222 | 17222 | 0 | 0 | 0 | 17222 | 17222 | 17222 | 0 | 0 | 0 | 17222 | 17222 | 17222 | 0 | 0 | 0
| 문화1동 | 16266 | 16266 | 16266 | 0 | 0 | 0 | 16421 | 16421 | 16421 | 0 | 0 | 0 | 16041 | 16041 | 16041 | 0 | 0 | 0 | 16041 | 16041 | 16041 | 0 | 0 | 0 | 16041 | 16041 | 16041 | 0 | 0 | 0
| 문화2동 | 18222 | 18222 | 18222 | 0 | 0 | 0 | 18336 | 18336 | 18336 | 0 | 0 | 0 | 17912 | 17912 | 17912 | 0 | 0 | 0 | 17912 | 17912 | 17912 | 0 | 0 | 0 | 17912 | 17912 | 17912 | 0 | 0 | 0
| 산성동 | 30842 | 30842 | 29465 | 1377 | 0 | 0 | 31028 | 31028 | 29651 | 1377 | 0 | 0 | 30310 | 30310 | 28933 | 1377 | 0 | 0 | 30310 | 30310 | 28933 | 1377 | 0 | 0 | 30310 | 30310 | 28933 | 1377 | 0 | 0
서구 | 복수동 | 16428 | 16428 | 16428 | 0 | 0 | 0 | 19893 | 19893 | 19893 | 0 | 0 | 0 | 22753 | 22753 | 22753 | 0 | 0 | 0 | 26053 | 26053 | 26053 | 0 | 0 | 0 | 26053 | 26053 | 26053 | 0 | 0 | 0
| 도마1동 | 23852 | 23852 | 23852 | 0 | 0 | 0 | 24077 | 24077 | 24077 | 0 | 0 | 0 | 23520 | 23520 | 23520 | 0 | 0 | 0 | 23520 | 23520 | 23520 | 0 | 0 | 0 | 23520 | 23520 | 23520 | 0 | 0 | 0
| 도마2동 | 25668 | 25668 | 25668 | 0 | 0 | 0 | 25891 | 25891 | 25891 | 0 | 0 | 0 | 25292 | 25292 | 25292 | 0 | 0 | 0 | 25292 | 25292 | 25292 | 0 | 0 | 0 | 25292 | 25292 | 25292 | 0 | 0 | 0
| 정림동 | 21302 | 21302 | 21073 | 229 | 0 | 0 | 21457 | 21457 | 21228 | 229 | 0 | 0 | 20961 | 20961 | 20732 | 229 | 0 | 0 | 20961 | 20961 | 20732 | 229 | 0 | 0 | 20961 | 20961 | 20732 | 229 | 0 | 0
| 변동 | 20171 | 20171 | 20171 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 20349 | 20349 | 0 | 0 | 0 | 19878 | 19878 | 19878 | 0 | 0 | 0 | 19878 | 19878 | 19878 | 0 | 0 | 0 | 19878 | 19878 | 19878 | 0 | 0 | 0
| 용문동 | 14959 | 14959 | 14959 | 0 | 0 | 0 | 15112 | 15112 | 15112 | 0 | 0 | 0 | 14762 | 14762 | 14762 | 0 | 0 | 0 | 14762 | 14762 | 14762 | 0 | 0 | 0 | 14762 | 14762 | 14762 | 0 | 0 | 0
| 탄방동 | 29328 | 29328 | 29328 | 0 | 0 | 0 | 32683 | 32683 | 32683 | 0 | 0 | 0 | 35442 | 35442 | 35442 | 0 | 0 | 0 | 39342 | 39342 | 39342 | 0 | 0 | 0 | 39342 | 39342 | 39342 | 0 | 0 | 0
| 삼천동 | 25376 | 25376 | 25376 | 0 | 0 | 0 | 25588 | 25588 | 25588 | 0 | 0 | 0 | 24996 | 24996 | 24996 | 0 | 0 | 0 | 24996 | 24996 | 24996 | 0 | 0 | 0 | 24996 | 24996 | 24996 | 0 | 0 | 0
| 둔산1동 | 18862 | 18862 | 18862 | 0 | 0 | 0 | 19040 | 19040 | 19040 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0
| 둔산2동 | 44142 | 44142 | 44142 | 0 | 0 | 0 | 52556 | 52556 | 52556 | 0 | 0 | 0 | 59346 | 59346 | 59346 | 0 | 0 | 0 | 67546 | 67546 | 67546 | 0 | 0 | 0 | 67546 | 67546 | 67546 | 0 | 0 | 0
| 괴정동 | 18165 | 18165 | 18165 | 0 | 0 | 0 | 19129 | 19129 | 19129 | 0 | 0 | 0 | 19369 | 19369 | 19369 | 0 | 0 | 0 | 20669 | 20669 | 20669 | 0 | 0 | 0 | 20669 | 20669 | 20669 | 0 | 0 | 0
| 가장동 | 14459 | 14459 | 14459 | 0 | 0 | 0 | 16482 | 16482 | 16482 | 0 | 0 | 0 | 18542 | 18542 | 18542 | 0 | 0 | 0 | 21442 | 21442 | 21442 | 0 | 0 | 0 | 21442 | 21442 | 21442 | 0 | 0 | 0
| 내동 | 28521 | 28521 | 28521 | 0 | 0 | 0 | 30593 | 30593 | 30593 | 0 | 0 | 0 | 31838 | 31838 | 31838 | 0 | 0 | 0 | 34038 | 34038 | 34038 | 0 | 0 | 0 | 34038 | 34038 | 34038 | 0 | 0 | 0
| 갈마1동 | 25966 | 25966 | 25966 | 0 | 0 | 0 | 30780 | 30780 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 32899 | 32899 | 32899 | 0 | 0 | 0 | 34999 | 34999 | 34999 | 0 | 0 | 0 | 34999 | 34999 | 34999 | 0 | 0 | 0
| 갈마2동 | 30370 | 30370 | 30370 | 0 | 0 | 0 | 37210 | 37210 | 37210 | 0 | 0 | 0 | 40254 | 40254 | 40254 | 0 | 0 | 0 | 43254 | 43254 | 43254 | 0 | 0 | 0 | 43254 | 43254 | 43254 | 0 | 0 | 0
| 월평1동 | 13867 | 13867 | 13867 | 0 | 0 | 0 | 16092 | 16092 | 16092 | 0 | 0 | 0 | 17380 | 17380 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 19280 | 19280 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 19280 | 19280 | 0 | 0 | 0
| 월평2동 | 20728 | 20728 | 20728 | 0 | 0 | 0 | 20853 | 20853 | 20853 | 0 | 0 | 0 | 20370 | 20370 | 20370 | 0 | 0 | 0 | 20370 | 20370 | 20370 | 0 | 0 | 0 | 20370 | 20370 | 20370 | 0 | 0 | 0
| 월평3동 | 27979 | 27979 | 27979 | 0 | 0 | 0 | 28710 | 28710 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 28144 | 28144 | 28144 | 0 | 0 | 0 | 28244 | 28244 | 28244 | 0 | 0 | 0 | 28244 | 28244 | 28244 | 0 | 0 | 0
| 만년동 | 16868 | 16868 | 16868 | 0 | 0 | 0 | 19821 | 19821 | 19821 | 0 | 0 | 0 | 19246 | 19246 | 19246 | 0 | 0 | 0 | 19966 | 19966 | 19966 | 0 | 0 | 0 | 19966 | 19966 | 19966 | 0 | 0 | 0
| 가수원동,관저동 | 69417 | 69417 | 69065 | 352 | 0 | 0 | 95525 | 95525 | 95173 | 352 | 0 | 0 | 152163 | 152163 | 151811 | 352 | 0 | 0 | 160263 | 160263 | 159911 | 352 | 0 | 0 | 160263 | 160263 | 159911 | 352 | 0 | 0
| 기성동 | 4673 | 4673 | 1475 | 3198 | 0 | 0 | 4917 | 4917 | 1719 | 3198 | 0 | 0 | 5799 | 5799 | 2601 | 2499 | 699 | 0 | 5979 | 5979 | 2781 | 2499 | 699 | 0 | 5979 | 5979 | 2781 | 2499 | 699 | 0
유성구 | 진잠동 | 27079 | 27079 | 22022 | 5057 | 0 | 0 | 52482 | 52482 | 47577 | 4905 | 0 | 0 | 58191 | 58191 | 53286 | 4905 | 0 | 0 | 65691 | 65691 | 60786 | 4905 | 0 | 0 | 65691 | 65691 | 60786 | 4905 | 0 | 0
| 온천1동 | 23348 | 23348 | 20972 | 2376 | 0 | 0 | 47543 | 47543 | 45938 | 1605 | 0 | 0 | 80869 | 80869 | 80523 | 346 | 0 | 0 | 86569 | 86569 | 86223 | 346 | 0 | 0 | 86569 | 86569 | 86223 | 346 | 0 | 0
| 온천2동,노은동 | 86682 | 86682 | 83893 | 2789 | 0 | 0 | 109471 | 109471 | 107037 | 2434 | 0 | 0 | 110198 | 110198 | 107764 | 1677 | 757 | 0 | 112198 | 112198 | 109764 | 1677 | 757 | 0 | 112198 | 112198 | 109764 | 1677 | 757 | 0
| 신성동 | 27310 | 19874 | 19542 | 332 | 0 | 7436 | 29160 | 21724 | 21392 | 332 | 0 | 7436 | 31853 | 24417 | 24085 | 332 | 0 | 7436 | 38427 | 30991 | 30659 | 332 | 0 | 7436 | 38427 | 30991 | 30659 | 332 | 0 | 7436
| 전민동 | 27882 | 27882 | 27882 | 0 | 0 | 0 | 30716 | 30716 | 30716 | 0 | 0 | 0 | 30493 | 30493 | 30493 | 0 | 0 | 0 | 33393 | 33393 | 33393 | 0 | 0 | 0 | 33393 | 33393 | 33393 | 0 | 0 | 0
| 구즉동 | 30722 | 30722 | 22959 | 7763 | 0 | 0 | 73160 | 73160 | 68152 | 5008 | 0 | 0 | 73147 | 73147 | 68139 | 5008 | 0 | 0 | 73647 | 73647 | 68639 | 5008 | 0 | 0 | 73647 | 73647 | 68639 | 5008 | 0 | 0
대덕구 | 오정동 | 22569 | 22569 | 22569 | 0 | 0 | 0 | 22665 | 22665 | 22665 | 0 | 0 | 0 | 22141 | 22141 | 22141 | 0 | 0 | 0 | 22141 | 22141 | 22141 | 0 | 0 | 0 | 22141 | 22141 | 22141 | 0 | 0 | 0
| 대화동 | 12174 | 12174 | 12174 | 0 | 0 | 0 | 12190 | 12190 | 12190 | 0 | 0 | 0 | 11908 | 11908 | 11908 | 0 | 0 | 0 | 11908 | 11908 | 11908 | 0 | 0 | 0 | 11908 | 11908 | 11908 | 0 | 0 | 0
| 회덕동 | 20944 | 20944 | 9472 | 11472 | 0 | 0 | 21154 | 21154 | 19496 | 911 | 747 | 0 | 20665 | 20665 | 19007 | 911 | 747 | 0 | 20665 | 20665 | 19007 | 911 | 747 | 0 | 20665 | 20665 | 19007 | 911 | 747 | 0
| 비래동,송촌동 | 52982 | 52982 | 52852 | 130 | 0 | 0 | 66952 | 66952 | 66822 | 130 | 0 | 0 | 67844 | 67844 | 67714 | 130 | 0 | 0 | 68844 | 68844 | 68714 | 130 | 0 | 0 | 68844 | 68844 | 68714 | 130 | 0 | 0
| 중리동 | 26690 | 26690 | 26690 | 0 | 0 | 0 | 27193 | 27193 | 27193 | 0 | 0 | 0 | 26955 | 26955 | 26955 | 0 | 0 | 0 | 27455 | 27455 | 27455 | 0 | 0 | 0 | 27455 | 27455 | 27455 | 0 | 0 | 0
| 법1동 | 16729 | 16729 | 16729 | 0 | 0 | 0 | 16824 | 16824 | 16824 | 0 | 0 | 0 | 16435 | 16435 | 16435 | 0 | 0 | 0 | 16435 | 16435 | 16435 | 0 | 0 | 0 | 16435 | 16435 | 16435 | 0 | 0 | 0
| 법2동 | 23009 | 23009 | 23009 | 0 | 0 | 0 | 24970 | 24970 | 24970 | 0 | 0 | 0 | 25173 | 25173 | 25173 | 0 | 0 | 0 | 25973 | 25973 | 25973 | 0 | 0 | 0 | 25973 | 25973 | 25973 | 0 | 0 | 0
| 신탄진동 | 15143 | 15143 | 13143 | 2000 | 0 | 0 | 17002 | 17002 | 15002 | 2000 | 0 | 0 | 18073 | 18073 | 16073 | 2000 | 0 | 0 | 19673 | 19673 | 17673 | 2000 | 0 | 0 | 19673 | 19673 | 17673 | 2000 | 0 | 0
| 석봉동 | 7641 | 7641 | 7141 | 500 | 0 | 0 | 12024 | 12024 | 11524 | 500 | 0 | 0 | 15651 | 15651 | 15151 | 500 | 0 | 0 | 16651 | 16651 | 16151 | 500 | 0 | 0 | 16651 | 16651 | 16151 | 500 | 0 | 0
| 덕암동 | 19044 | 19044 | 17044 | 2000 | 0 | 0 | 20140 | 20140 | 18140 | 2000 | 0 | 0 | 20260 | 20260 | 18260 | 2000 | 0 | 0 | 20860 | 20860 | 18860 | 2000 | 0 | 0 | 20860 | 20860 | 18860 | 2000 | 0 | 0
| 목상동 | 7734 | 7734 | 7734 | 0 | 0 | 0 | 9349 | 9349 | 9349 | 0 | 0 | 0 | 10402 | 10402 | 10402 | 0 | 0 | 0 | 11902 | 11902 | 11902 | 0 | 0 | 0 | 11902 | 11902 | 11902 | 0 | 0 | 0
대전시 전체 |  | 1462535 | 1455099 | 1411698 | 43401 | 0 | 7436 | 1719091 | 1711655 | 1682722 | 28186 | 747 | 7436 | 1840743 | 1833307 | 1805425 | 25058 | 2824 | 7436 | 1922517 | 1915081 | 1887199 | 25058 | 2824 | 7436 | 1922517 | 1915081 | 1887199 | 25058 | 2824 | 7436
주) 공동처리구역은 자운대 처리장, 평촌동, 신동 둔곡지구임.

## 2.배수구역별인구
배수구역 | 소배수구역 | 하수처리구역내 인구 |  |  |  |  | 비처리인구 |  |  |  |  | 마을하수도 |  |  |  |  | 전체인구
|  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
계 |  | 1419134 | 1690158 | 1812448 | 1894222 | 1894222 | 43401 | 28186 | 25471 | 25471 | 25471 | 0 | 747 | 2824 | 2824 | 2824 | 1462535 | 1719091 | 1840743 | 1922517 | 1922517
대전천 | 소계 | 370022 | 410427 | 411334 | 419868 | 419868 | 3826 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | 373848 | 413632 | 415160 | 423694 | 423694
| 대전천상류 | 10741 | 15499 | 14889 | 14812 | 14812 | 2984 | 2363 | 2363 | 2363 | 2363 | 0 |  | 621 | 621 | 621 | 13725 | 17862 | 17873 | 17796 | 17796
| 옥계동상류 | 25763 | 25957 | 25353 | 25353 | 25353 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 25913 | 26107 | 25503 | 25503 | 25503
| 가오동상류 | 6565 | 17213 | 16900 | 17374 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6565 | 17213 | 16900 | 17374 | 17374
| 대전천좌안 | 76804 | 82082 | 82633 | 84921 | 84921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 76804 | 82082 | 82633 | 84921 | 84921
| 대전천우안 | 12805 | 12954 | 12623 | 12713 | 12713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12805 | 12954 | 12623 | 12713 | 12713
| 대동천상류 | 38569 | 41427 | 41164 | 40677 | 40677 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | [5 empty] | 39161 | 42019 | 41756 | 41269 | 41269
| 용운동상류 | 24927 | 25285 | 24704 | 24704 | 24704 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 25027 | 25385 | 24804 | 24804 | 24804
| 대동천하류 | 38853 | 39368 | 39145 | 39957 | 39957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 38853 | 39368 | 39145 | 39957 | 39957
| 가양천상류 | 80040 | 90618 | 90556 | 91544 | 91544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 80040 | 90618 | 90556 | 91544 | 91544
| 홍도동상류 | 54955 | 60024 | 63367 | 67813 | 67813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 54955 | 60024 | 63367 | 67813 | 67813
유등천 | 소계 | 407105 | 439303 | 445754 | 463238 | 463238 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408612 | 440810 | 447261 | 464745 | 464745
| 유등천상류 | 16741 | 18257 | 19284 | 20682 | 20682 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277 | [5 empty] | 18018 | 19534 | 20561 | 21959 | 21959
| 유등천우안 | 153822 | 169017 | 169222 | 173134 | 173134 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 153922 | 169117 | 169322 | 173234 | 173234
| 유등천좌안 | 178683 | 189923 | 195623 | 207150 | 207150 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 178683 | 189923 | 195623 | 207150 | 207150
| 오정천 | 57859 | 62106 | 61625 | 62272 | 62272 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | [5 empty] | 57989 | 62236 | 61755 | 62402 | 62402
갑천 | 소계 | 475876 | 593233 | 667160 | 703350 | 703350 | 22963 | 10394 | 9695 | 9695 |  | 0 | 0 | 699 | 699 | 699 | 498839 | 603627 | 677554 | 713744 | 713744
| 갑천상류 | 1475 | 1719 | 2601 | 2781 | 2781 | 6011 | 6011 | 5312 | 5312 | 5312 |  |  | 699 | 699 | 699 | 7486 | 7730 | 8612 | 8792 | 8792
| 갑천좌안 | 68765 | 95676 | 156787 | 164887 | 164887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 68765 | 95676 | 156787 | 164887 | 164887
| 갑천우안 | 26615 | 27308 | 27067 | 27513 | 27513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26615 | 27308 | 27067 | 27513 | 27513
| 월평 | 37343 | 44617 | 47977 | 51589 | 51589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 37343 | 44617 | 47977 | 51589 | 51589
| 둔산 | 187181 | 205810 | 213057 | 225697 | 225697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 187181 | 205810 | 213057 | 225697 | 225697
| 탄동천 | 10822 | 10822 | 10822 | 10822 | 10822 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 11122 | 11122 | 11122 | 11122 | 11122
| 대덕단지1 | 14844 | 16960 | 17957 | 20428 | 20428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14844 | 16960 | 17957 | 20428 | 20428
| 대덕단지2 | 7387 | 8233 | 9464 | 12470 | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7387 | 8233 | 9464 | 12470 | 12470
| 공단 | 62665 | 68164 | 67435 | 68877 | 68877 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 62815 | 68314 | 67585 | 69027 | 69027
| 회덕 | 4430 | 11146 | 10867 | 10332 | 10332 | 10065 | 251 | 251 | 251 | 251 | [5 empty] | 14495 | 11397 | 11118 | 10583 | 10583
| 대덕단지3 | 하수처리구역내 인구 2005년: 31390; 하수처리구역내 인구 2010년: 34626; 하수처리구역내 인구 2015년: 34987; 하수처리구역내 인구 2020년: 39315; 하수처리구역내 인구 2025년: 39315; 비처리인구 2025년: 0; 전체인구 2005년: 31390; 전체인구 2010년: 34626; 전체인구 2015년: 34987; 전체인구 2020년: 39315; 전체인구 2025년: 39315
| 과학산업단지 | 1540 | 33820 | 33820 | 33820 | 33820 | 1690 | 150 | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 3230 | 33970 | 33970 | 33970 | 33970
| 갑천하류 | 21419 | 34332 | 34319 | 34819 | 34819 | 4747 | 3532 | 3532 | 3532 | 3532 | [5 empty] | 26166 | 37864 | 37851 | 38351 | 38351
진잠천 |  | 23581 | 62245 | 82174 | 89674 | 89674 | 4430 | 4278 | 3019 | 3019 | 3019 | [5 empty] | 28011 | 66523 | 85193 | 92693 | 92693
유성천 |  | 94023 | 127510 | 143207 | 150577 | 150577 | 2437 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | [5 empty] | 96460 | 128821 | 144518 | 151888 | 151888
금강 | 소계 | 48527 | 57440 | 63232 | 67928 | 67928 | 8238 | 7491 | 6734 | 6734 |  | 0 | 747 | 1504 | 1504 | 1504 | 56765 | 65678 | 71470 | 76166 | 76166
| 대청호 | 4175 | 4136 | 4057 | 4057 | 4057 | 1257 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 747 | 747 | 747 | 747 | 5432 | 5393 | 5314 | 5314 | 5314
| 신탄진 | 44352 | 53304 | 59175 | 63871 | 63871 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 48852 | 57804 | 63675 | 68371 | 68371
| 금강1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | [5 empty] | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358
| 금강2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 757 | 757 | 757 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123
※ 하수처리구역내 인구는 현재 미처리구역이나 장래 처리구역으로 편입될 지역의 인구도 포함되었으며 공동처리구역의 인구도 포함됨.
Note on B26: 박형규: 자운대 처리장
Note on B33: 박형규: 신동,둔곡지구

## 3.처리구역별인구
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인)
|  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
대전시전체 |  | 1411698 | 1682722 | 1805425 | 1887197 | 1887197
대전 | 소계 | 1402488 | 1671654 | 1792422 | 1872518 | 1872518
| 대전천상류 | 3970 | 4274 | 3664 | 3587 | 3587
| 옥계동상류 | 25763 | 25957 | 25353 | 25353 | 25353
| 가오동상류 | 6565 | 7099 | 6786 | 7260 | 7260
| 대전천좌안 | 76804 | 82082 | 82633 | 84921 | 84921
| 대전천우안 | 12805 | 12954 | 12623 | 12713 | 12713
| 대동천상류 | 38569 | 38476 | 38213 | 37726 | 37726
| 용운동상류 | 24927 | 25285 | 24704 | 24704 | 24704
| 대동천하류 | 38853 | 39368 | 39145 | 39957 | 39957
| 가양천상류 | 80040 | 90618 | 90556 | 91544 | 91544
| 홍도동상류 | 54955 | 60024 | 63367 | 67813 | 67813
| 유등천상류 | 16741 | 18257 | 19284 | 20682 | 20682
| 유등천우안 | 153822 | 169017 | 169222 | 173134 | 173134
| 유등천좌안 | 178683 | 189923 | 195623 | 207150 | 207150
| 오정천 | 57859 | 62106 | 61625 | 62272 | 62272
| 갑천좌안 | 67516 | 93624 | 125444 | 133544 | 133544
| 갑천우안 | 26615 | 27308 | 27067 | 27513 | 27513
| 월평 | 37343 | 44617 | 47977 | 51589 | 51589
| 둔산 | 187181 | 205810 | 213057 | 225695 | 225695
| 대덕단지1 | 14844 | 16960 | 17957 | 20428 | 20428
| 대덕단지2 | 7387 | 8233 | 9464 | 12470 | 12470
| 대덕단지3 | 31390 | 34626 | 34987 | 39315 | 39315
| 1,2공단 | 62665 | 68164 | 67435 | 68877 | 68877
| 회덕 | 4430 | 11146 | 10867 | 10332 | 10332
| 대덕테크노밸리 | 1540 | 33820 | 33820 | 33820 | 33820
| 갑천하류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 1913 | 35484 | 35369 | 35984 | 35984
| 교촌 | 18476 | 23569 | 22292 | 29177 | 29177
| 유성 | 37246 | 47350 | 52314 | 58691 | 58691
| 노은 | 57319 | 75841 | 76202 | 77195 | 77195
| 덕명 | 771 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632
| 송강 | 20204 | 29332 | 29319 | 29819 | 29819
| 봉산 | 1215 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| 대청호1 | 3464 | 3425 | 3346 | 3346 | 3346
| 대청호2 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711
| 신탄진 | 36617 | 43955 | 48773 | 51973 | 51973
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 0 | 13065 | 13065 | 13065 | 13065
| 낭월 | 5166 | 9620 | 9620 | 9620 | 9620
| 이사 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 대별 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872
| 남대전 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373
| 대성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 4581 | 5384 | 66368 | 66368 | 66368
| 서남부2 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269
| 서남부3 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664
흑석 | 흑석 | 1475 | 1719 | 2601 | 2781 | 2781
3,4공단공동 처리구역 | 소계 | 7735 | 9349 | 10402 | 11898 | 11898
| 3,4공단 | 7735 | 9349 | 10402 | 11898 | 11898

## 4.처리구역별용도지역면적
처리구역 | 처리분구 | 2005년 | [5 empty] | 2010년 | [5 empty] | 2015년 | [5 empty] | 2020년 | [5 empty] | 2025년 | [5 empty] | 2005년 | [5 empty] | 2010년 | [5 empty] | 2015년 | [5 empty] | 2020년 | [5 empty] | 2005년 | [5 empty] | 2010년 | [5 empty] | 2015년 | [5 empty] | 2020년
|  | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화 예정 용지 | 보전 용지 | 주거 | 상업 | 공업 | 관리용지 | 보전용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 관리용지 | 보전용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 관리용지 | 보전용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 관리용지 | 보전용지 | 계
대전시전체 |  | 100.88 | 65.84 | 7.64 | 4.5 | 0 | 22.9 | 118.36 | 70.72 | 7.99 | 7.63 | 6.68 | 25.34 | 130.55 | 78.12 | 8.53 | 7.63 | 8.79 | 27.48 | 139.1 | 89.1 | 8.53 | 7.73 | 11.62 | 29.32 | 139.1 | 81.9 | 8.53 | 7.73 | 11.62 | 29.32 | 116.54 | 67.03 | 7.74 | 18.86 | 0 | 22.91 | 129.4 | 72.88 | 8.06 | 17.01 | 6.1 | 25.35 | 128.84 | 70.53 | 7.74 | 17.01 | 8.21 | 25.35 | 124.26 | 63.55 | 7.8 | 16.94 | 10.62 | 25.35
대전 | 소계 | 98.86 | 63.82 | 7.64 | 4.5 | 0 | 22.9 | 115.76 | 68.7 | 7.99 | 7.63 | 6.1 | 25.34 | 117.58 | 69.06 | 7.99 | 7.63 | 7.56 | 25.34 | 118.83 | 67.8 | 7.79 | 7.73 | 9.97 | 25.34 | 118.83 | 67.8 | 7.99 | 7.73 | 9.97 | 25.34 | 107.76 | 66.01 | 7.74 | 11.11 | 0 | 22.9 | 123.39 | 71.84 | 8.06 | 12.05 | 6.1 | 25.34 | 122.23 | 69.54 | 7.74 | 12.05 | 7.56 | 25.34 | 117.79 | 62.63 | 7.8 | 12.05 | 9.97 | 25.34
| 대전천상류 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003414 | 1003414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003414 | 944274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944274 | 618179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618179
| 옥계동상류 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887032 | 1887032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887032 | 1887032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887032 | 1887032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887032
| 가오동상류 | 0.63 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.63 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.63 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.85 | 0.48 | 0 | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.85 | 0.48 | 0 | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.65 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.65 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.63 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.81 | 0.44 | 0 | 0 | 0.22 | 0.15 | 477217 | 0 | 0 | 0 | 146023 | 477217 | 477217 | 0 | 0 | 0 | 146023 | 477217 | 477217 | 0 | 0 | 0 | 146023 | 477217 | 477217 | 0 | 0 | 0 | 146023 | 477217
| 대전천좌안 | 5.85 | 3.65 | 1.78 | 0 | 0 | 0.42 | 5.85 | 3.65 | 1.78 | 0 | 0 | 0.42 | 5.85 | 3.65 | 1.78 | 0 | 0 | 0.42 | 5.85 | 3.65 | 1.78 | 0 | 0 | 0.42 | 5.85 | 3.65 | 1.78 | 0 | 0 | 0.42 | 6 | 3.78 | 1.8 | 0 | 0 | 0.42 | 6.04 | 3.82 | 1.8 | 0 | 0 | 0.42 | 5.82 | 3.68 | 1.72 | 0 | 0 | 0.42 | 5.57 | 3.37 | 1.78 | 0 | 0 | 0.42 | 3634826 | 1779470 | 0 | 0 | 415262 | 5414296 | 3634826 | 1779470 | 0 | 0 | 415262 | 5414296 | 3634826 | 1779470 | 0 | 0 | 415262 | 5414296 | 3634826 | 1779470 | 0 | 0 | 415262 | 5414296
| 대전천우안 | 1.31 | 0.49 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.49 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.49 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.49 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.49 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.51 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.51 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.49 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.45 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 483321 | 823576 | 0 | 0 | 0 | 1306897 | 483321 | 823576 | 0 | 0 | 0 | 1306897 | 483321 | 823576 | 0 | 0 | 0 | 1306897 | 483321 | 823576 | 0 | 0 | 0 | 1306897
| 대동천상류 | 3.2 | 2.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0.88 | 3.23 | 2.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0.88 | 3.19 | 2.24 | 0.07 | 0 | 0 | 0.88 | 3.36 | 2.02 | 0.07 | 0 | 0.39 | 0.88 | 3.36 | 2.02 | 0.07 | 0 | 0.39 | 0.88 | 3.28 | 2.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0.88 | 3.33 | 2.38 | 0.07 | 0 | 0 | 0.88 | 3.21 | 2.26 | 0.07 | 0 | 0 | 0.88 | 3.21 | 1.87 | 0.07 | 0 | 0.39 | 0.88 | 2267796 | 35579 | 0 | 0 | 884464 | 2303375 | 2127758 | 41441 | 0 | 0 | 884464 | 2169199 | 2127758 | 41441 | 0 | 0 | 884464 | 2169199 | 1904758 | 41441 | 0 | 0 | 884464 | 1946199
| 용운동상류 | 1.32 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.32 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.32 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.55 | 1.14 | 0 | 0 | 0.23 | 0.18 | 1.55 | 1.14 | 0 | 0 | 0.23 | 0.18 | 1.36 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.37 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.33 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.46 | 1.05 | 0 | 0 | 0.23 | 0.18 | 1131696 | 0 | 0 | 0 | 183810 | 1131696 | 1131696 | 0 | 0 | 0 | 183810 | 1131696 | 1131696 | 0 | 0 | 0 | 183810 | 1131696 | 1131696 | 0 | 0 | 0 | 183810 | 1131696
| 대동천하류 | 2.32 | 1.87 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.87 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.87 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.87 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.87 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1.93 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1.96 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.88 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 1.73 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1862598 | 445425 | 0 | 0 | 0 | 2308023 | 1862598 | 445425 | 0 | 0 | 0 | 2308023 | 1862598 | 445425 | 0 | 0 | 0 | 2308023 | 1862598 | 445425 | 0 | 0 | 0 | 2308023
| 가양천상류 | 3.2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.31 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.34 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.22 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.96 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3112839 | 0 | 0 | 0 | 70635 | 3112839 | 3112839 | 0 | 0 | 0 | 70635 | 3112839 | 3112839 | 0 | 0 | 0 | 70635 | 3112839 | 3112839 | 0 | 0 | 0 | 70635 | 3112839
| 홍도동상류 | 3.02 | 2.68 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 3.02 | 2.68 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 3.02 | 2.68 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 3.02 | 2.68 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 3.02 | 2.68 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 3.11 | 2.77 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 3.03 | 2.7 | 0.19 | 0 | 0 | 0.14 | 2.82 | 2.48 | 0.2 | 0 | 0 | 0.14 | 2664952 | 201171 | 0 | 0 | 144632 | 2866123 | 2664952 | 201171 | 0 | 0 | 144632 | 2866123 | 2664952 | 201171 | 0 | 0 | 144632 | 2866123 | 2664952 | 201171 | 0 | 0 | 144632 | 2866123
| 유등천상류 | 1.28 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.28 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.57 | 1.08 | 0 | 0 | 0.29 | 0.2 | 2.13 | 1.08 | 0 | 0 | 0.85 | 0.2 | 2.13 | 1.08 | 0 | 0 | 0.85 | 0.2 | 1.32 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.33 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.58 | 1.09 | 0 | 0 | 0.29 | 0.2 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0.2 | 1077220 | 0 | 0 | 0 | 196473 | 1077220 | 1077220 | 0 | 0 | 0 | 196473 | 1077220 | 1077220 | 0 | 0 | 0 | 196473 | 1077220 | 1077220 | 0 | 0 | 0 | 196473 | 1077220
| 유등천우안 | 7.58 | 6.99 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 6.99 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 6.99 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 6.99 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 6.99 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 7.23 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 7.31 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 7.04 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 6.46 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 6951009 | 589559 | 0 | 0 | 0 | 7540568 | 6951009 | 589559 | 0 | 0 | 0 | 7540568 | 6951009 | 589559 | 0 | 0 | 0 | 7540568 | 6951009 | 589559 | 0 | 0 | 0 | 7540568
| 유등천좌안 | 8.92 | 8.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 8.92 | 8.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 8.92 | 8.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 8.92 | 8.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 8.92 | 8.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 9.21 | 8.64 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 9.3 | 8.73 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 8.97 | 8.41 | 0.19 | 0 | 0 | 0.37 | 8.28 | 7.71 | 0.2 | 0 | 0 | 0.37 | 8305469 | 200819 | 0 | 0 | 365618 | 8506288 | 8305469 | 200819 | 0 | 0 | 365618 | 8506288 | 8305469 | 200819 | 0 | 0 | 365618 | 8506288 | 8305469 | 200819 | 0 | 0 | 365618 | 8506288
| 오정천 | 4.67 | 3.84 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.78 | 4.67 | 3.84 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.78 | 4.67 | 3.84 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.78 | 4.67 | 3.84 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.78 | 4.67 | 3.84 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.78 | 4.83 | 3.97 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.78 | 4.86 | 4.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.78 | 4.71 | 3.87 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.78 | 4.39 | 3.55 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.78 | 3771792 | 84342 | 20936 | 0 | 783100 | 3877070 | 3771792 | 84342 | 20936 | 0 | 783100 | 3877070 | 3771792 | 84342 | 20936 | 0 | 783100 | 3877070 | 3771792 | 84342 | 20936 | 0 | 783100 | 3877070
| 갑천좌안 | 2.85 | 2.75 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.46 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.88 | 0.1 | 0 | 0.59 | 0 | 3.96 | 3.17 | 0.1 | 0 | 0.69 | 0 | 3.96 | 3.17 | 0.1 | 0 | 0.69 | 0 | 2.94 | 2.84 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 3.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.91 | 0.1 | 0 | 0.59 | 0 | 3.72 | 2.93 | 0.1 | 0 | 0.69 | 0 | 2736568 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 2838121 | 3450148 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 3551701 | 3866628 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 3968181 | 3164154 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 3265707
| 갑천우안 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.05 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1.32 | 1.05 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.97 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1049154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049154 | 1049154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049154 | 1049154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049154 | 1049154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049154
| 월평 | 1.56 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.61 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.63 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.57 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.44 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1523378 | 0 | 0 | 0 | 30251 | 1523378 | 1523378 | 0 | 0 | 0 | 30251 | 1523378 | 1523378 | 0 | 0 | 0 | 30251 | 1523378 | 1523378 | 0 | 0 | 0 | 30251 | 1523378
| 둔산 | 7.62 | 4.65 | 1.88 | 0 | 0 | 1.09 | 7.62 | 4.65 | 1.88 | 0 | 0 | 1.09 | 7.62 | 4.65 | 1.88 | 0 | 0 | 1.09 | 7.62 | 4.65 | 1.88 | 0 | 0 | 1.09 | 7.62 | 4.65 | 1.88 | 0 | 0 | 1.09 | 7.8 | 4.81 | 1.9 | 0 | 0 | 1.09 | 7.85 | 4.86 | 1.9 | 0 | 0 | 1.09 | 7.59 | 4.68 | 1.82 | 0 | 0 | 1.09 | 7.27 | 4.3 | 1.88 | 0 | 0 | 1.09 | 4631546 | 1879097 | 0 | 0 | 1091948 | 6510643 | 4631546 | 1879097 | 0 | 0 | 1091948 | 6510643 | 4631546 | 1879097 | 0 | 0 | 1091948 | 6510643 | 4631546 | 1879097 | 0 | 0 | 1091948 | 6510643
| 대덕단지1 | 11.08 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 13.16 | 1.01 | 0 | 0 | 2.08 | 10.07 | 13.16 | 1.01 | 0 | 0 | 2.08 | 10.07 | 13.16 | 1.01 | 0 | 0 | 2.08 | 10.07 | 13.16 | 1.01 | 0 | 0 | 2.08 | 10.07 | 11.11 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 13.21 | 1.06 | 0 | 0 | 2.08 | 10.07 | 13.17 | 1.02 | 0 | 0 | 2.08 | 10.07 | 13.08 | 0.93 | 0 | 0 | 2.08 | 10.07 | 1007822 | 0 | 0 | 0 | 10073703 | 1007822 | 1007822 | 0 | 0 | 0 | 10073703 | 1007822 | 1007822 | 0 | 0 | 0 | 10073703 | 1007822 | 1007822 | 0 | 0 | 0 | 10073703 | 1007822
| 대덕단지2 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.83 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.83 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.77 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 524982 | 0 | 0 | 0 | 284144 | 524982 | 524982 | 0 | 0 | 0 | 284144 | 524982 | 524982 | 0 | 0 | 0 | 284144 | 524982 | 524982 | 0 | 0 | 0 | 284144 | 524982
| 대덕단지3 | 6.57 | 0.84 | 0.25 | 0 | 0 | 5.48 | 7.78 | 0.84 | 0.25 | 0 | 1.21 | 5.48 | 7.78 | 0.84 | 0.25 | 0 | 1.21 | 5.48 | 7.78 | 0.84 | 0.25 | 0 | 1.21 | 5.48 | 7.78 | 0.84 | 0.25 | 0 | 1.21 | 5.48 | 6.6 | 0.87 | 0.25 | 0 | 0 | 5.48 | 7.82 | 0.88 | 0.25 | 0 | 1.21 | 5.48 | 7.78 | 0.85 | 0.24 | 0 | 1.21 | 5.48 | 7.72 | 0.78 | 0.25 | 0 | 1.21 | 5.48 | 832961 | 249301 | 0 | 0 | 5477940 | 1082262 | 832961 | 249301 | 0 | 0 | 5477940 | 1082262 | 832961 | 249301 | 0 | 0 | 5477940 | 1082262 | 832961 | 249301 | 0 | 0 | 5477940 | 1082262
| 1,2공단 | 4.58 | 2.03 | 0 | 2.05 | 0 | 0.5 | 4.96 | 2.03 | 0 | 2.43 | 0 | 0.5 | 4.96 | 2.03 | 0 | 2.43 | 0 | 0.5 | 5.06 | 2.03 | 0 | 2.53 | 0 | 0.5 | 5.06 | 2.03 | 0 | 2.53 | 0 | 0.5 | 7.66 | 2.1 | 0 | 5.06 | 0 | 0.5 | 6.46 | 2.12 | 0 | 3.84 | 0 | 0.5 | 6.38 | 2.04 | 0 | 3.84 | 0 | 0.5 | 6.32 | 1.88 | 0 | 3.94 | 0 | 0.5 | 2022526 | 0 | 2046594 | 0 | 502408 | 4069120 | 2022526 | 0 | 2428390 | 0 | 502408 | 4450916 | 2022526 | 0 | 2428390 | 0 | 502408 | 4450916 | 2022526 | 0 | 2527591 | 0 | 502408 | 4550117
| 회덕 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.65 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.1 | 0.65 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.1 | 0.65 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.1 | 0.65 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.68 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1.36 | 0.65 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 649404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649404 | 649404 | 0 | 445894 | 0 | 0 | 1095298 | 649404 | 0 | 445894 | 0 | 0 | 1095298 | 649404 | 0 | 445894 | 0 | 0 | 1095298
| 대덕테크노밸리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 2.07 | 0.21 | 1.99 | 0 | 0 | 4.27 | 2.07 | 0.21 | 1.99 | 0 | 0 | 4.27 | 2.07 | 0.21 | 1.99 | 0 | 0 | 4.27 | 2.07 | 0.21 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 2.16 | 0.21 | 3.14 | 0 | 0 | 5.42 | 2.08 | 0.2 | 3.14 | 0 | 0 | 5.22 | 1.91 | 0.21 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065290 | 213772 | 1986307 | 0 | 0 | 4265369 | 2065290 | 213772 | 1986307 | 0 | 0 | 4265369 | 2065290 | 213772 | 1986307 | 0 | 0 | 4265369
| 갑천하류 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605969 | 0
| 학하 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0.27 | 2.34 | 1.5 | 0.11 | 0 | 0.46 | 0.27 | 2.81 | 1.5 | 0.11 | 0 | 0.93 | 0.27 | 2.81 | 1.5 | 0.11 | 0 | 0.93 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.57 | 0.11 | 0 | 0 | 0.27 | 2.35 | 1.51 | 0.11 | 0 | 0.46 | 0.27 | 2.7 | 1.39 | 0.11 | 0 | 0.93 | 0.27 | 81953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81953 | 1500337 | 112506 | 0 | 0 | 266377 | 1612843 | 1500337 | 112506 | 0 | 0 | 266377 | 1612843 | 1500337 | 112506 | 0 | 0 | 266377 | 1612843
| 교촌 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917804 | 917804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917804 | 917804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917804 | 917804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917804
| 유성 | 3.23 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 4.6 | 0.51 | 1 | 0 | 2.25 | 0.84 | 4.6 | 0.51 | 1 | 0 | 2.25 | 0.84 | 4.72 | 0.51 | 1 | 0 | 2.37 | 0.84 | 4.72 | 0.51 | 1 | 0 | 2.37 | 0.84 | 3.29 | 1.44 | 1.01 | 0 | 0 | 0.84 | 4.63 | 0.53 | 1.01 | 0 | 2.25 | 0.84 | 4.57 | 0.51 | 0.97 | 0 | 2.25 | 0.84 | 4.68 | 0.47 | 1 | 0 | 2.37 | 0.84 | 1385465 | 1000041 | 0 | 1124618 | 844396 | 3510124 | 1385465 | 1000041 | 0 | 1124618 | 844396 | 3510124 | 1385465 | 1000041 | 0 | 1124618 | 844396 | 3510124 | 1385465 | 1000041 | 0 | 1124618 | 844396 | 3510124
| 노은 | 4.18 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.93 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.93 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.93 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.93 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.3 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 5.12 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.96 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.61 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 3159669.52 | 313794 | 0 | 0 | 714503 | 3473463.52 | 3910217.52 | 313794 | 0 | 0 | 714503 | 4224011.52 | 3910217.52 | 313794 | 0 | 0 | 714503 | 4224011.52 | 3910217.52 | 313794 | 0 | 0 | 714503 | 4224011.52
| 덕명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485798 | 485798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485798 | 485798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485798
| 송강 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084001 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084001 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084001 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084001
| 봉산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.67 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.67 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.67 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.38 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.85 | 0.36 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.81 | 0.33 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358789 | 0 | 308545 | 0 | 0 | 667334 | 358789 | 0 | 308545 | 0 | 0 | 667334 | 358789 | 0 | 308545 | 0 | 0 | 667334
| 대청호1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.65 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646649 | 0
| 대청호2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515429 | 0
| 신탄진 | 5.78 | 2.95 | 0.3 | 2.43 | 0 | 0.1 | 5.78 | 2.95 | 0.3 | 2.43 | 0 | 0.1 | 5.9 | 2.95 | 0.3 | 2.43 | 0.12 | 0.1 | 5.9 | 2.95 | 0.3 | 2.43 | 0.12 | 0.1 | 5.9 | 2.95 | 0.3 | 2.43 | 0.12 | 0.1 | [24 empty] | 2935391 | 299172 | 2434233 | 0 | 104601 | 5668796 | 2935391 | 299172 | 2434233 | 0 | 104601 | 5668796 | 2935391 | 299172 | 2434233 | 0 | 104601 | 5668796 | 2935391 | 299172 | 2434233 | 0 | 104601 | 5668796
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621651 | 22056 | 0 | 0 | 0 | 643707 | 621651 | 22056 | 0 | 0 | 0 | 643707 | 621651 | 22056 | 0 | 0 | 0 | 643707 | 621651 | 22056 | 0 | 0 | 0 | 643707
| 낭월 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791590 | 19769 | 0 | 0 | 0 | 811359 | 791590 | 19769 | 0 | 0 | 0 | 811359 | 791590 | 19769 | 0 | 0 | 0 | 811359 | 791590 | 19769 | 0 | 0 | 0 | 811359
| 이사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392000 | 0 | 392000
| 대별 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 남대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441000 | 0 | 441000
| 대성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 4.87 | 0.29 | 0 | 0 | 1.26 | 6.42 | 4.87 | 0.29 | 0 | 0 | 1.26 | 6.42 | 4.87 | 0.29 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 4.9 | 0.28 | 0 | 0 | 1.26 | 6.05 | 4.5 | 0.29 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775754 | 377363 | 0 | 0 | 1257451 | 5153117 | 4775754 | 377363 | 0 | 0 | 1257451 | 5153117
| 서남부2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.07 | 0.25 | 0 | 0 | 0.88 | 3.2 | 2.07 | 0.25 | 0 | 0 | 0.88 | 3.2 | 2.07 | 0.25 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.08 | 0.24 | 0 | 0 | 0.88 | 3.04 | 1.91 | 0.25 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805090 | 46827 | 0 | 0 | 676049 | 851917 | 805090 | 46827 | 0 | 0 | 676049 | 851917
| 서남부3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 6.12 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240682 | 0 | 0 | 0 | 276064 | 240682
흑석 | 흑석 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.57 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.22 | 0.57 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.22 | 0.57 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.57 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.18 | 0.53 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098
3,4공단 공동처리 | 소계 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 8.19 | 0.43 | 0 | 7.75 | 0 | 0.01 | 5.41 | 0.44 | 0 | 4.96 | 0 | 0.01 | 5.39 | 0.42 | 0 | 4.96 | 0 | 0.01 | 5.29 | 0.39 | 0 | 4.89 | 0 | 0.01
| 3,4공단 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.42 | 0 | 3.14 | 0 | 0.01 | 8.19 | 0.43 | 0 | 7.75 | 0 | 0.01 | 5.41 | 0.44 | 0 | 4.96 | 0 | 0.01 | 5.39 | 0.42 | 0 | 4.96 | 0 | 0.01 | 5.29 | 0.39 | 0 | 4.89 | 0 | 0.01 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118
공동처리 | 신동,둔곡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주) 3,4공단 공동처리구역 면적은 대전시 전체 처리구역 면적에서 제외
| 도시계획상면적 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 |  |  | 계 | 주거 | 상업 | 공업 |  |  | 계 | 주거 | 상업 | 공업 |  |  | 계 | 주거 | 상업 | 공업 |  |  | 계 | 주거 | 상업 | 공업
|  | 86.95 | 68.1 | 7.74 | 11.11 |  |  | 94.06 | 73.95 | 8.06 | 12.05 |  |  | 98.97 | 78.66 | 8.26 | 12.05 |  |  | 102.9 | 82.31 | 8.54 | 12.05 |  |  | 102.9 | 82.31 | 8.54 | 12.05

## 5.단계별처리구역면적
5) 단계별 처리구역 면적
처리구역 | 처리분구 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
대전시전체 |  | 100.88 | 118.36 | 130.55 | 139.1 | 139.1
대전 | 소계 | 98.86 | 115.76 | 117.58 | 118.83 | 118.83
| 대전천상류 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.62 | 0.62
| 옥계동상류 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
| 가오동상류 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.85 | 0.85
| 대전천좌안 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
| 대전천우안 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
| 대동천상류 | 3.2 | 3.23 | 3.19 | 3.36 | 3.36
| 용운동상류 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.55 | 1.55
| 대동천하류 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
| 가양천상류 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
| 홍도동상류 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02
| 유등천상류 | 1.28 | 1.28 | 1.57 | 2.13 | 2.13
| 유등천우안 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58
| 유등천좌안 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92
| 오정천 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67
| 갑천상류 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 갑천좌안 | 2.85 | 3.56 | 4.57 | 3.96 | 3.96
| 갑천우안 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.32 | 1.32
| 월평 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56
| 둔산 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62
| 탄동천 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 대덕단지1 | 11.08 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16
| 대덕단지2 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
| 대덕단지3 | 6.57 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
| 1,2공단 | 4.58 | 4.96 | 4.96 | 5.06 | 5.06
| 회덕 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 대덕테크노밸리 | 0 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27
| 갑천하류 | 0.61 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17
| 학하 | 0.08 | 1.88 | 2.34 | 2.81 | 2.81
| 교촌 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
| 유성 | 3.23 | 4.6 | 4.6 | 4.72 | 4.72
| 노은 | 4.18 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93
| 덕명 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
| 송강 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08
| 봉산 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67
| 대청호1 | 0 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.7
| 대청호2 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
| 신탄진 | 5.78 | 5.78 | 5.9 | 5.9 | 5.9
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 0.87
| 낭월 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
| 이사 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42
| 대별 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53
| 남대전 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
| 대성 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 0 | 0 | 6.42 | 6.42 | 6.42
| 서남부2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2
| 서남부3 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12
흑석 | 흑석 | 0.57 | 0.57 | 1.22 | 1.22 | 1.22
3,4공단 공동처리 | 소계 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57
| 3,4공단 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57
공동처리 | 신동,둔곡 | 0 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0 | #VALUE! | 0 | 3377053 | 3377053 | 3377053
| 기성공단 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 3880000 | 3880000
주) 3,4공단 공동처리구역 면적은 대전시 전체 처리구역 면적에서 제외

## 6.기타하수
(1) 분뇨 유입현황
| 2002년 | [5 empty] | 2003년 | [5 empty] | 2004년 | [5 empty] | 2005년 | [5 empty] | 2006년
| 유입량 (㎘/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎘/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎘/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎘/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎘/일) | 성상(㎎/ℓ)
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
1월 | 768 | 4399.3636 | 5594.9091 | 8657.9091 | 676.2818 | 669.1 | 732 | 3461.4762 | 6668.0476 | 11627.4286 | 1566.9524 | 211.0952 | 743 | 4101 | 5774 | 9327 | 889 | 144 | 794.8212 | 3393.15 | 4895.05 | 11944 | 1000.45 | 213.85 | 837.124 | 2668.9286 | 2664.7857 | 5337.1429 | 427.0714 | 62.5714
2월 | 640 | 3029.4118 | 4449.3529 | 5399.2353 | 863.7588 | 135.2706 | 714 | 3817.3158 | 7678.8421 | 10534.7368 | 1675.3684 | 153.8421 | 736 | 4082 | 6457 | 10139 | 904 | 142 | 647.534 | 3022.875 | 5513.1875 | 10565 | 840.25 | 201.375 | 815.8481 | 3688.7692 | 3612.3846 | 7489.2308 | 785.8462 | 82.7692
3월 | 849 | 3732.8 | 6618.25 | 8199.5 | 755.65 | 174.205 | 839 | 3816.7143 | 8793.619 | 10731.4286 | 1129.7619 | 184.9524 | 865 | 4469 | 5571 | 10008 | 836 | 158 | 918.5819 | 4113.7 | 6427.05 | 9863 | 951.25 | 171.55 | 936.7969 | 2149.1875 | 2644.25 | 5625 | 678.0625 | 134.0625
4월 | 849 | 3189.2778 | 5176.7778 | 6866.2222 | 723.4056 | 120.0889 | 910 | 5124.2632 | 10194.4737 | 14732.6316 | 1528.7368 | 445.7895 | 942 | 4943 | 5467 | 10824 | 828 | 260 | 984.442 | 3074.7895 | 4338.6842 | 6989.4737 | 790.4211 | 145.5789 | 257.18 | 3919.6667 | 3711.0769 | 7867.6923 | 912 | 142.2308
5월 | 889 | 3889.1905 | 5779.381 | 9802.8571 | 829.8286 | 190.8238 | 871 | 4232.1579 | 6948.6316 | 9501.0526 | 1109.4737 | 164.1579 | 900 | 4463 | 6862 | 12804 | 1048 | 172 | 934.5786 | 4262.8421 | 4683.7895 | 7077.8947 | 831.8421 | 166.8421 | 116.9065 | 2298 | 4354 | 9874 | 696 | 162
6월 | 828 | 2881.6 | 4868.9 | 5692 | 768.54 | 109.47 | 895 | 5053.75 | 8841.6 | 12446 | 1111.55 | 282.35 | 979 | 2944 | 3884 | 7196 | 668 | 125 | 944.6627 | 3264.1429 | 4841.5238 | 8139.0476 | 741.4762 | 87.0952 | 13.4033 | 3253 | 2947 | 8584 | 638 | 290
7월 | 919 | 3403.75 | 6680 | 9272 | 964 | 298.955 | 942 | 2897.8182 | 6171.7727 | 10768.1818 | 856.4091 | 222.2727 | 939 | 1718 | 2075 | 3405 | 418 | 64 | 958.8316 | 2891.85 | 5048.25 | 8224 | 676 | 106.6 | 0 | 4091 | 3396 | 7253 | 651 | 118
8월 | 755 | 3419.5714 | 6993.5714 | 10029.5238 | 978.7143 | 146.0476 | 845 | 3948.2 | 4152.45 | 9072 | 718.1 | 221.25 | 876 | 900 | 1182 | 1635 | 313 | 39 | 903.9733 | 2881.8182 | 5366.1364 | 9352.7273 | 823.9091 | 138.5455 | 0 | 1548 | 3504 | 4427 | 650 | 76
9월 | 705 | 3255.05 | 5516.5 | 7834.95 | 894.55 | 131.95 | 760 | 1686.6316 | 2897.1579 | 5758.9474 | 447.2632 | 77.5789 | 754 | 1268 | 1995 | 3761 | 445 | 72 | 805.4561 | 2350.3158 | 4690.2105 | 6618.9474 | 621 | 133.6316 | 0 | 2276 | 2368 | 3060 | 520 | 66
10월 | 881 | 3135.4545 | 5691.7273 | 8435.6818 | 909.7727 | 203.7727 | 932 | 2024.1364 | 4382.5 | 8656.3636 | 642.1364 | 119.3636 | 907 | 966 | 1482 | 3100 | 325 | 58 | 889.9709 | 2479.05 | 3723.15 | 5868 | 660.8 | 115.1 | 0 | 1955 | 2183 | 3047 | 617 | 61
11월 | 917 | 3421.9048 | 8684.7619 | 11857.1429 | 1230.1905 | 182.6667 | 916 | 2886.3684 | 6308.7895 | 10892.6316 | 757.3889 | 126.3889 | 994 | 1077 | 1544 | 3200 | 388 | 71 | 945.5911 | 3316.3529 | 4567.2353 | 6983.5294 | 747.8824 | 143.2941 | 0 | 3984 | 5274 | 5550 | 669 | 92
12월 | 756 | 3878.7222 | 8405.8333 | 11764.4444 | 1147.5 | 237.6667 | 756 | 4111.6667 | 7485.619 | 13664.7619 | 912.4286 | 163.2381 | 873 | 2099 | 4500 | 9162 | 678 | 129 | 476.4323 | 3114.4706 | 3401.2353 | 5797.6471 | 541 | 115.2353 | 0 | 1555 | 1426 | 1404 | 284 | 46
평균 | 813 | 3469.6747 | 6204.9971 | 8650.9556 | 895.1827 | 216.6681 | 842.6667 | 3588.3749 | 6710.2919 | 10698.847 | 1037.9641 | 197.6899 | 875.6667 | 2752.5 | 3899.4167 | 7046.75 | 645 | 119.5 | 850 | 3180.4464 | 4791.2919 | 8118.6056 | 768.8567 | 144.8915 | 248.1049 | 2782.2127 | 3173.7081 | 5793.1722 | 627.3317 | 111.0528
(2) 침출수 유입현황
| 2002년 | [5 empty] | 2003년 | [5 empty] | 2004년 | [5 empty] | 2005년 | [5 empty] | 2006년
| 유입량 (㎥/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎥/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎥/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎥/일) | 성상(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 유입량 (㎥/일) | 성상(㎎/ℓ)
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
1월 | 374.4516 | 2125.4545 | 1991 | 819.0909 | 1517.4727 | 20.4091 | 506.2903 | 488.5714 | 1178.619 | 550.4762 | 1562.3333 | 15.4762 | 453.6935 | 686 | 942 | 273 | 2661 | 13 | 592.7419 | 143.6429 | 1092.65 | 230.4 | 2330.9 | 15.1 | 617.7742 | 4309.95 | 3687.25 | 1002.7 | 1663.05 | 30.3
2월 | 258.4286 | 1509.2 | 1962.4 | 549 | 1384.1467 | 11.44 | 424.7857 | 390.3889 | 1316.7222 | 341.5556 | 1223.1111 | 14.5 | 418.8621 | 239 | 1118 | 221 | 2627 | 13 | 517.7143 | 196.125 | 718.625 | 225 | 1593 | 16.1875 | 527.6429 | 3455.6667 | 3750.6 | 891.4667 | 1379.2 | 27.2667
3월 | 230.2903 | 1241.8947 | 1544.6842 | 502.1053 | 1309.5737 | 10.4368 | 464.129 | 533 | 1195 | 270.8571 | 1911.5714 | 11.9048 | 389.5839 | 217 | 745 | 246 | 1833 | 12 | 691.9032 | 748.25 | 1232.15 | 407.8 | 1866.95 | 24.35 | 486.2581 | 3697.625 | 2362.6875 | 579.625 | 1048.6875 | 23.625
4월 | 261.5667 | 2013.8235 | 1746.5882 | 1023.0588 | 1627.8471 | 11.4118 | 568.7333 | 715.1 | 1389.95 | 398 | 2183.8 | 15.25 | 419.4833 | 642 | 1746 | 343 | 1820 | 21 | 521.3667 | 1545.5789 | 1300.4737 | 594.1053 | 1686.5263 | 25.6316 | 469.2667 | 3945.7 | 2137.1818 | 694 | 996.0909 | 23.1818
5월 | 439.3548 | 2077.5 | 1370.6364 | 685.1364 | 1134.9 | 9.2591 | 758.7097 | 966.8421 | 1139.0526 | 368.8421 | 1961.6842 | 12.0526 | 510.7097 | 517 | 1186 | 408 | 1750 | 17 | 472.0968 | 934.05 | 1414.05 | 679.2 | 1665.55 | 20.45 | 576.7419 | 2925 | 2797 | 986 | 999 | 34
6월 | 267.5667 | 807.375 | 719.625 | 383.125 | 1161.925 | 8.125 | 713.4 | 927.3 | 1276.2 | 400.4 | 1838.85 | 14.9 | 593 | 406 | 1214 | 404 | 1640 | 14 | 519.3667 | 1049.2632 | 1315.5789 | 527.8947 | 1313.3684 | 19 | 636.8 | 2465 | 2030 | 664 | 1253 | 27
7월 | 397 | 1293.3333 | 1654.3333 | 564.6667 | 1462.9 | 10.7667 | 955.5268 | 1119.5 | 794.7727 | 379.4545 | 1132.9545 | 8.3182 | 859.2581 | 940 | 1042 | 343 | 1441 | 12 | 746.7742 | 541.0526 | 1229.1053 | 204.2105 | 2299.9474 | 16.2105 | 643.3871 | 447 | 924 | 208 | 1442 | 15
8월 | 627.9258 | 1407.5714 | 1325.619 | 525.2381 | 1353.4286 | 8.9524 | 905 | 1463.25 | 1044.8 | 219.1 | 1509.95 | 8.55 | 732.6452 | 502 | 637 | 316 | 1422 | 13 | 792.8387 | 140.6316 | 1152.2632 | 144.5263 | 1945.6316 | 15.5789 | 621.3226 | 112 | 909 | 109 | 1415 | 13
9월 | 610.4167 | 2069.65 | 1443.95 | 640.2 | 1314.7 | 10.8 | 738.5667 | 1637.1053 | 1227.7895 | 191.8947 | 1724.7895 | 9.5263 | 665.8333 | 161 | 736 | 160 | 1422 | 11 | 811.9333 | 128.9524 | 1191.4286 | 141.3333 | 1853.8571 | 13.3333 | 628.9 | 392 | 1281 | 398 | 1556 | 14
10월 | 541.7097 | 1117.1364 | 1271.6364 | 550.9091 | 1511.5 | 12.5909 | 456.5968 | 770.5455 | 1051.5 | 293.6364 | 1860.5 | 13.2727 | 496.4839 | 209 | 781 | 174 | 1594 | 12 | 758.7097 | 164.6316 | 896.2 | 161.95 | 1807.05 | 13.1 | 585.7419 | 214 | 1285 | 129 | 1876 | 12
11월 | 590.2667 | 500.0476 | 1570.4286 | 432.381 | 1959.2381 | 16.2381 | 459 | 372.65 | 1221.35 | 269.45 | 2303 | 16.5789 | 1009.5 | 150 | 920 | 178 | 1820 | 14 | 722.7333 | 530.6667 | 1194.8333 | 264.8889 | 1620.6667 | 18.2778 | 529.0667 | 283 | 1436 | 158 | 1847 | 12
12월 | 472.3226 | 329.6667 | 1494.5 | 381.7778 | 1803.6667 | 14 | 488.1129 | 336.619 | 1189.3333 | 428.0952 | 2000.2381 | 16.5238 | 925.5806 | 161 | 1081 | 236 | 1897 | 14 | 665.9677 | 1801.5263 | 1946.5263 | 633.2632 | 1130 | 15.7895 | 461.0645 | 1802 | 1947 | 633 | 1130 | 16
평균 | 422.6083 | 1374.3878 | 1507.9501 | 588.0574 | 1461.7749 | 12.0358 | 619.9043 | 810.0727 | 1168.7575 | 342.6468 | 1767.7318 | 13.0711 | 622.8861 | 402.5 | 1012.3333 | 275.1667 | 1827.25 | 13.8333 | 651.1789 | 660.3643 | 1223.657 | 351.2144 | 1759.454 | 17.7508 | 565.3305 | 2004.0785 | 2045.5599 | 537.7326 | 1383.7524 | 20.6145
주) 장래 유입되는 분뇨 및 정화조 폐액, 침출수의 연계처리량 및 성상은 2005년 평균값 적용.

## 7.생활오수량원단위
7) 발생하수량
(1) 생활오수량 원단위 |  |  |  |  | (단위 : ℓpcd)
구분 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
급수원단위 | 344 | 345 | 345 | 345 | 345
유효수율(%) | 88.6 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1
오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
생활오수량 원단위 | 274 | 276 | 276 | 276 | 276
주) 장래 급수원단위는 최근5년간(2002년~2006년)급수원단위위 평균값임.
장래 유효수율은 2006년 값 적용.
오수전환율은 수세화율, 주택구성 등을 고려하여 90%로 적용.

## 7.하수량
(2) 년도별 발생하수량
① 2005년 발생하수량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 생활오수원단위 (ℓpcd) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 생활오수(㎥/일) |  |  | 공장폐수(㎥/일) |  | 지하수량 |  | 분뇨및정화조 (㎥/일) | 쓰레기침출수 (㎥/일) | 제척지역하수량 (㎥/일) | 기타하수량 (㎥/일) | 발생하수량(㎥/일) |  |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 일최대하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 시간최대하수량(㎥/일)
[6 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일최대 | 시간최대 | 원단위(%) | 유입량(㎥/일) |  |  |  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계
대전시전체 |  | 1411698 | 19281.3 |  | 0 | 386804 | 483511 | 725259 | 42378 | 84756 |  | 48353 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 479927.2 | 576857 | 861540 | 386804 | 42378 | 48353 | 2392 | 479927 | 483511 | 42378 | 48353 | 2615 | 576857 | 725259 | 84756 | 48353 | 3172 | 861540
대전 | 소계 | 1402488 | 17090.3 |  |  | 384281 | 480357 | 720528 | 24412 | 48824 |  | 48037 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 459122.2 | 555421 | 820561 | 384281 | 24412 | 48037 | 2392 | 459122 | 480357 | 24412 | 48037 | 2615 | 555421 | 720528 | 48824 | 48037 | 3172 | 820561
| (위탁량포함 실유입량) | 1343741 | 14656.3 |  |  | 368184 | 460236 | 690346 | 22942 | 45884 |  | 46025 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 439543.2 | 531818 | 785427 | 368184 | 22942 | 46025 | 2392 | 439543 | 460236 | 22942 | 46025 | 2615 | 531818 | 690346 | 45884 | 46025 | 3172 | 785427
| 대전천상류 | 3970 |  | 274 |  | 1088 | 1360 | 2040 | 0 | 0 | 10 | 136 |  |  |  | 0 | 1224 | 1496 | 2176 | 1088 | 0 | 136 | 0 | 1224 | 1360 | 0 | 136 | 0 | 1496 | 2040 | 0 | 136 | 0 | 2176
| 옥계동상류 | 25763 |  | 274 |  | 7059 | 8824 | 13236 | 0 | 0 | 10 | 882 |  |  |  | 0 | 7941 | 9706 | 14118 | 7059 | 0 | 882 | 0 | 7941 | 8824 | 0 | 882 | 0 | 9706 | 13236 | 0 | 882 | 0 | 14118
| 가오동상류 | 6565 |  | 274 |  | 1799 | 2249 | 3373 | 0 | 0 | 10 | 225 |  |  |  | 0 | 2024 | 2474 | 3598 | 1799 | 0 | 225 | 0 | 2024 | 2249 | 0 | 225 | 0 | 2474 | 3373 | 0 | 225 | 0 | 3598
| 대전천좌안 | 76804 |  | 274 |  | 21044 | 26305 | 39458 | 0 | 0 | 10 | 2631 |  |  |  | 0 | 23675 | 28936 | 42089 | 21044 | 0 | 2631 | 0 | 23675 | 26305 | 0 | 2631 | 0 | 28936 | 39458 | 0 | 2631 | 0 | 42089
| 대전천우안 | 12805 |  | 274 |  | 3509 | 4386 | 6579 | 0 | 0 | 10 | 439 |  |  |  | 0 | 3948 | 4825 | 7018 | 3509 | 0 | 439 | 0 | 3948 | 4386 | 0 | 439 | 0 | 4825 | 6579 | 0 | 439 | 0 | 7018
| 대동천상류 | 38569 |  | 274 |  | 10568 | 13210 | 19815 | 0 | 0 | 10 | 1321 |  |  |  | 0 | 11889 | 14531 | 21136 | 10568 | 0 | 1321 | 0 | 11889 | 13210 | 0 | 1321 | 0 | 14531 | 19815 | 0 | 1321 | 0 | 21136
| 용운동상류 | 24927 |  | 274 |  | 6830 | 8538 | 12806 | 0 | 0 | 10 | 854 |  |  |  | 0 | 7684 | 9392 | 13660 | 6830 | 0 | 854 | 0 | 7684 | 8538 | 0 | 854 | 0 | 9392 | 12806 | 0 | 854 | 0 | 13660
| 대동천하류 | 38853 |  | 274 |  | 10646 | 13308 | 19961 | 0 | 0 | 10 | 1331 |  |  |  | 0 | 11977 | 14639 | 21292 | 10646 | 0 | 1331 | 0 | 11977 | 13308 | 0 | 1331 | 0 | 14639 | 19961 | 0 | 1331 | 0 | 21292
| 가양천상류 | 80040 |  | 274 |  | 21931 | 27414 | 41121 | 0 | 0 | 10 | 2741 |  |  |  | 0 | 24672 | 30155 | 43862 | 21931 | 0 | 2741 | 0 | 24672 | 27414 | 0 | 2741 | 0 | 30155 | 41121 | 0 | 2741 | 0 | 43862
| 홍도동상류 | 54955 |  | 274 |  | 15058 | 18823 | 28234 | 0 | 0 | 10 | 1882 |  |  |  | 0 | 16940 | 20705 | 30116 | 15058 | 0 | 1882 | 0 | 16940 | 18823 | 0 | 1882 | 0 | 20705 | 28234 | 0 | 1882 | 0 | 30116
| 유등천상류 | 16741 |  | 274 |  | 4587 | 5734 | 8601 | 0 | 0 | 10 | 573 |  |  |  | 0 | 5160 | 6307 | 9174 | 4587 | 0 | 573 | 0 | 5160 | 5734 | 0 | 573 | 0 | 6307 | 8601 | 0 | 573 | 0 | 9174
| 유등천우안 | 153822 |  | 274 |  | 42147 | 52684 | 79026 | 0 | 0 | 10 | 5268 |  |  |  | 0 | 47415 | 57952 | 84294 | 42147 | 0 | 5268 | 0 | 47415 | 52684 | 0 | 5268 | 0 | 57952 | 79026 | 0 | 5268 | 0 | 84294
| 유등천좌안 | 178683 |  | 274 |  | 48959 | 61199 | 91798 | 0 | 0 | 10 | 6120 |  |  |  | 0 | 55079 | 67319 | 97918 | 48959 | 0 | 6120 | 0 | 55079 | 61199 | 0 | 6120 | 0 | 67319 | 91798 | 0 | 6120 | 0 | 97918
| 오정천 | 57859 |  | 274 |  | 15853 | 19816 | 29724 | 0 | 0 | 10 | 1982 |  |  |  | 0 | 17835 | 21798 | 31706 | 15853 | 0 | 1982 | 0 | 17835 | 19816 | 0 | 1982 | 0 | 21798 | 29724 | 0 | 1982 | 0 | 31706
| 갑천좌안 | 67516 |  | 274 |  | 18499 | 23124 | 34686 | 0 | 0 | 10 | 2312 |  |  |  | 0 | 20811 | 25436 | 36998 | 18499 | 0 | 2312 | 0 | 20811 | 23124 | 0 | 2312 | 0 | 25436 | 34686 | 0 | 2312 | 0 | 36998
| 갑천우안 | 26615 |  | 274 |  | 7293 | 9116 | 13674 | 0 | 0 | 10 | 912 |  |  |  | 0 | 8205 | 10028 | 14586 | 7293 | 0 | 912 | 0 | 8205 | 9116 | 0 | 912 | 0 | 10028 | 13674 | 0 | 912 | 0 | 14586
| 월평 | 37343 |  | 274 |  | 10232 | 12790 | 19185 | 0 | 0 | 10 | 1279 |  |  |  | 0 | 11511 | 14069 | 20464 | 10232 | 0 | 1279 | 0 | 11511 | 12790 | 0 | 1279 | 0 | 14069 | 19185 | 0 | 1279 | 0 | 20464
| 둔산 | 187181 |  | 274 |  | 51288 | 64110 | 96165 | 0 | 0 | 10 | 6411 |  |  |  | 0 | 57699 | 70521 | 102576 | 51288 | 0 | 6411 | 0 | 57699 | 64110 | 0 | 6411 | 0 | 70521 | 96165 | 0 | 6411 | 0 | 102576
| 대덕단지1 | 14844 | 8407 | 274 | 0.1 | 4067 | 5084 | 7626 | 841 | 1682 | 10 | 508 |  |  |  | 0 | 5416 | 6433 | 9816 | 4067 | 841 | 508 | 0 | 5416 | 5084 | 841 | 508 | 0 | 6433 | 7626 | 1682 | 508 | 0 | 9816
| 대덕단지2 | 7387 | 237 | 274 | 0.1 | 2024 | 2530 | 3795 | 24 | 48 | 10 | 253 |  |  |  | 0 | 2301 | 2807 | 4096 | 2024 | 24 | 253 | 0 | 2301 | 2530 | 24 | 253 | 0 | 2807 | 3795 | 48 | 253 | 0 | 4096
| 대덕단지3 | 31390 | 4571 | 274 | 0.1 | 8601 | 10751 | 16127 | 457 | 914 | 10 | 1075 |  |  |  | 0 | 10133 | 12283 | 18116 | 8601 | 457 | 1075 | 0 | 10133 | 10751 | 457 | 1075 | 0 | 12283 | 16127 | 914 | 1075 | 0 | 18116
| 1,2공단 | 62665 | 1441.3 | 274 | 15 | 17170 | 21463 | 32194 | 21620 | 43240 | 10 | 2146 |  |  |  | 0 | 40936 | 45229 | 77580 | 17170 | 21620 | 2146 | 0 | 40936 | 21463 | 21620 | 2146 | 0 | 45229 | 32194 | 43240 | 2146 | 0 | 77580
| 회덕 | 4430 |  | 274 | 11.6 | 1214 | 1518 | 2276 | 0 | 0 | 10 | 152 |  |  |  | 0 | 1366 | 1670 | 2428 | 1214 | 0 | 152 | 0 | 1366 | 1518 | 0 | 152 | 0 | 1670 | 2276 | 0 | 152 | 0 | 2428
| 대덕테크노밸리 | 1540 |  | 274 | 6.3 | 422 | 528 | 791 | 0 | 0 | 10 | 53 |  |  |  | 0 | 475 | 581 | 844 | 422 | 0 | 53 | 0 | 475 | 528 | 0 | 53 | 0 | 581 | 791 | 0 | 53 | 0 | 844
| 갑천하류 | 0 |  | 274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 1913 |  | 274 |  | 524 | 655 | 983 | 0 | 0 | 10 | 66 |  |  |  | 0 | 590 | 721 | 1049 | 524 | 0 | 66 | 0 | 590 | 655 | 0 | 66 | 0 | 721 | 983 | 0 | 66 | 0 | 1049
| 교촌 | 18476 |  | 274 |  | 5062 | 6328 | 9491 | 0 | 0 | 10 | 633 |  |  |  | 0 | 5695 | 6961 | 10124 | 5062 | 0 | 633 | 0 | 5695 | 6328 | 0 | 633 | 0 | 6961 | 9491 | 0 | 633 | 0 | 10124
| 유성 | 37246 |  | 274 |  | 10205 | 12756 | 19134 | 0 | 0 | 10 | 1276 |  |  |  | 0 | 11481 | 14032 | 20410 | 10205 | 0 | 1276 | 0 | 11481 | 12756 | 0 | 1276 | 0 | 14032 | 19134 | 0 | 1276 | 0 | 20410
| 노은 | 57319 |  | 274 |  | 15705 | 19631 | 29447 | 0 | 0 | 10 | 1963 |  |  |  | 0 | 17668 | 21594 | 31410 | 15705 | 0 | 1963 | 0 | 17668 | 19631 | 0 | 1963 | 0 | 21594 | 29447 | 0 | 1963 | 0 | 31410
| 덕명 | 771 |  | 274 |  | 211 | 264 | 396 | 0 | 0 | 10 | 26 |  |  |  | 0 | 237 | 290 | 422 | 211 | 0 | 26 | 0 | 237 | 264 | 0 | 26 | 0 | 290 | 396 | 0 | 26 | 0 | 422
| 송강 | 20204 |  | 274 |  | 5536 | 6920 | 10380 | 0 | 0 | 10 | 692 |  |  |  |  | 6228 | 7612 | 11072 | 5536 | 0 | 692 | 0 | 6228 | 6920 | 0 | 692 | 0 | 7612 | 10380 | 0 | 692 | 0 | 11072
| 봉산 | 1215 |  | 274 |  | 333 | 416 | 624 | 0 | 0 | 10 | 42 |  |  |  |  | 375 | 458 | 666 | 333 | 0 | 42 | 0 | 375 | 416 | 0 | 42 | 0 | 458 | 624 | 0 | 42 | 0 | 666
| 대청호1 | 3464 |  | 274 |  | 949 | 1186 | 1779 | 0 | 0 | 10 | 119 |  |  |  | 0 | 1068 | 1305 | 1898 | 949 | 0 | 119 | 0 | 1068 | 1186 | 0 | 119 | 0 | 1305 | 1779 | 0 | 119 | 0 | 1898
| 대청호2 | 711 |  | 274 |  | 195 | 244 | 366 | 0 | 0 | 10 | 24 |  |  |  | 0 | 219 | 268 | 390 | 195 | 0 | 24 | 0 | 219 | 244 | 0 | 24 | 0 | 268 | 366 | 0 | 24 | 0 | 390
| 신탄진 | 36617 | 2434 | 274 | 11.6 | 10033 | 12541 | 18812 | 1470 | 2940 | 10 | 1254 |  |  |  | 0 | 12757 | 15265 | 23006 | 10033 | 1470 | 1254 | 0 | 12757 | 12541 | 1470 | 1254 | 0 | 15265 | 18812 | 2940 | 1254 | 0 | 23006
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 0 |  | 274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 낭월 | 5166 |  | 274 |  | 1415 | 1769 | 2653 | 0 | 0 | 10 | 177 |  |  |  | 0 | 1592 | 1946 | 2830 | 1415 | 0 | 177 | 0 | 1592 | 1769 | 0 | 177 | 0 | 1946 | 2653 | 0 | 177 | 0 | 2830
| 이사 | 360 |  | 274 |  | 99 | 124 | 186 | 0 | 0 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 111 | 136 | 198 | 99 | 0 | 12 | 0 | 111 | 124 | 0 | 12 | 0 | 136 | 186 | 0 | 12 | 0 | 198
| 대별 | 872 |  | 274 |  | 239 | 299 | 448 | 0 | 0 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 269 | 329 | 478 | 239 | 0 | 30 | 0 | 269 | 299 | 0 | 30 | 0 | 329 | 448 | 0 | 30 | 0 | 478
| 남대전 | 373 |  | 274 |  | 102 | 128 | 191 | 0 | 0 | 10 | 13 |  |  |  | 0 | 115 | 141 | 204 | 102 | 0 | 13 | 0 | 115 | 128 | 0 | 13 | 0 | 141 | 191 | 0 | 13 | 0 | 204
| 대성 | 0 |  | 274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 4581 |  | 274 |  | 1255 | 1569 | 2353 | 0 | 0 | 10 | 157 |  |  | 1114 | 1114 | 2303.2 | 2840 | 4181 | 1255 | 0 | 157 | 891 | 2303.2 | 1569 | 0 | 157 | 1114 | 2840 | 2353 | 0 | 157 | 1671 | 4181
| 서남부2 | 1269 |  | 274 |  | 348 | 435 | 653 | 0 | 0 | 10 | 44 |  |  |  | 0 | 392 | 479 | 697 | 348 | 0 | 44 | 0 | 392 | 435 | 0 | 44 | 0 | 479 | 653 | 0 | 44 | 0 | 697
| 서남부3 | 664 |  | 274 |  | 182 | 228 | 341 | 0 | 0 | 10 | 23 |  |  |  | 0 | 205 | 251 | 364 | 182 | 0 | 23 | 0 | 205 | 228 | 0 | 23 | 0 | 251 | 341 | 0 | 23 | 0 | 364
흑석 | 흑석 | 1475 |  | 274 |  | 404 | 505 | 758 | 0 | 0 | 10 | 51 |  |  |  | 0 | 455 | 556 | 809 | 404 | 0 | 51 | 0 | 455 | 505 | 0 | 51 | 0 | 556 | 758 | 0 | 51 | 0 | 809
3,4공단 폐수처리장 (공동처리) | 소계 | 7735 | 2191 |  |  | 2119 | 2649 | 3973 | 17966 | 35932 |  | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20350 | 20880 | 40170 | 2119 | 17966 | 265 | 0 | 20350 | 2649 | 17966 | 265 | 0 | 20880 | 3973 | 35932 | 265 | 0 | 40170
| (위탁량포함 실유입량) | 66482 | 4625 |  |  | 18216 | 22770 | 34155 | 19436 | 38872 |  | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39929 | 44483 | 75304 | 18216 | 19436 | 2277 | 0 | 39929 | 22770 | 19436 | 2277 | 0 | 44483 | 34155 | 38872 | 2277 | 0 | 75304
| 3,4공단 | 7735 | 2191 | 274 | 8.2 | 2119 | 2649 | 3973 | 17966 | 35932 | 10 | 265 |  |  |  |  | 20350 | 20880 | 40170 | 2119 | 17966 | 265 | 0 | 20350 | 2649 | 17966 | 265 | 0 | 20880 | 3973 | 35932 | 265 | 0 | 40170
② 2010년 발생하수량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 생활오수원단위 (ℓpcd) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 생활오수(㎥/일) |  |  | 공장폐수(㎥/일) |  | 지하수량 |  | 분뇨및정화조 (㎥/일) | 쓰레기침출수 (㎥/일) | 제척지역하수량 (㎥/일) | 기타하수량 (㎥/일) | 발생하수량(㎥/일) |  |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 일최대하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 시간최대하수량(㎥/일)
[6 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일최대 | 시간최대 | 원단위(%) | 유입량(㎥/일) |  |  |  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계
대전시전체 |  | 1682722 | 21762.5 |  | 0 | 464431 | 580544 | 870813 | 63044 | 126088 |  | 58058 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 587925.2 | 704261 | 1058131 | 464431 | 63044 | 58058 | 2392 | 587925 | 580544 | 63044 | 58058 | 2615 | 704261 | 870813 | 126088 | 58058 | 3172 | 1058131
대전 | 소계 | 1671654 | 19571.5 |  |  | 461377 | 576726 | 865086 | 45078 | 90156 |  | 57676 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 566523.2 | 682095 | 1016090 | 461377 | 45078 | 57676 | 2392 | 566523 | 576726 | 45078 | 57676 | 2615 | 682095 | 865086 | 90156 | 57676 | 3172 | 1016090
| (위탁량포함 실유입량) | 1592656 | 16921.5 |  |  | 439573 | 549471 | 824202 | 41102 | 82204 |  | 54949 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 538016.2 | 648137 | 964527 | 439573 | 41102 | 54949 | 2392 | 538016 | 549471 | 41102 | 54949 | 2615 | 648137 | 824202 | 82204 | 54949 | 3172 | 964527
| 대전천상류 | 4274 |  | 276 |  | 1180 | 1475 | 2213 | 0 | 0 | 10 | 148 |  |  |  | 0 | 1328 | 1623 | 2361 | 1180 | 0 | 148 | 0 | 1328 | 1475 | 0 | 148 | 0 | 1623 | 2213 | 0 | 148 | 0 | 2361
| 옥계동상류 | 25957 |  | 276 |  | 7164 | 8955 | 13433 | 0 | 0 | 10 | 896 |  |  |  | 0 | 8060 | 9851 | 14329 | 7164 | 0 | 896 | 0 | 8060 | 8955 | 0 | 896 | 0 | 9851 | 13433 | 0 | 896 | 0 | 14329
| 가오동상류 | 7099 |  | 276 |  | 1959 | 2449 | 3673 | 0 | 0 | 10 | 245 |  |  |  | 0 | 2204 | 2694 | 3918 | 1959 | 0 | 245 | 0 | 2204 | 2449 | 0 | 245 | 0 | 2694 | 3673 | 0 | 245 | 0 | 3918
| 대전천좌안 | 82082 |  | 276 |  | 22655 | 28319 | 42478 | 0 | 0 | 10 | 2832 |  |  |  | 0 | 25487 | 31151 | 45310 | 22655 | 0 | 2832 | 0 | 25487 | 28319 | 0 | 2832 | 0 | 31151 | 42478 | 0 | 2832 | 0 | 45310
| 대전천우안 | 12954 |  | 276 |  | 3575 | 4469 | 6703 | 0 | 0 | 10 | 447 |  |  |  | 0 | 4022 | 4916 | 7150 | 3575 | 0 | 447 | 0 | 4022 | 4469 | 0 | 447 | 0 | 4916 | 6703 | 0 | 447 | 0 | 7150
| 대동천상류 | 38476 |  | 276 |  | 10619 | 13274 | 19911 | 0 | 0 | 10 | 1327 |  |  |  | 0 | 11946 | 14601 | 21238 | 10619 | 0 | 1327 | 0 | 11946 | 13274 | 0 | 1327 | 0 | 14601 | 19911 | 0 | 1327 | 0 | 21238
| 용운동상류 | 25285 |  | 276 |  | 6979 | 8724 | 13086 | 0 | 0 | 10 | 872 |  |  |  | 0 | 7851 | 9596 | 13958 | 6979 | 0 | 872 | 0 | 7851 | 8724 | 0 | 872 | 0 | 9596 | 13086 | 0 | 872 | 0 | 13958
| 대동천하류 | 39368 |  | 276 |  | 10866 | 13583 | 20374 | 0 | 0 | 10 | 1358 |  |  |  | 0 | 12224 | 14941 | 21732 | 10866 | 0 | 1358 | 0 | 12224 | 13583 | 0 | 1358 | 0 | 14941 | 20374 | 0 | 1358 | 0 | 21732
| 가양천상류 | 90618 |  | 276 |  | 25011 | 31264 | 46896 | 0 | 0 | 10 | 3126 |  |  |  | 0 | 28137 | 34390 | 50022 | 25011 | 0 | 3126 | 0 | 28137 | 31264 | 0 | 3126 | 0 | 34390 | 46896 | 0 | 3126 | 0 | 50022
| 홍도동상류 | 60024 |  | 276 |  | 16567 | 20709 | 31063 | 0 | 0 | 10 | 2071 |  |  |  | 0 | 18638 | 22780 | 33134 | 16567 | 0 | 2071 | 0 | 18638 | 20709 | 0 | 2071 | 0 | 22780 | 31063 | 0 | 2071 | 0 | 33134
| 유등천상류 | 18257 |  | 276 |  | 5039 | 6299 | 9448 | 0 | 0 | 10 | 630 |  |  |  | 0 | 5669 | 6929 | 10078 | 5039 | 0 | 630 | 0 | 5669 | 6299 | 0 | 630 | 0 | 6929 | 9448 | 0 | 630 | 0 | 10078
| 유등천우안 | 169017 |  | 276 |  | 46649 | 58311 | 87467 | 0 | 0 | 10 | 5831 |  |  |  | 0 | 52480 | 64142 | 93298 | 46649 | 0 | 5831 | 0 | 52480 | 58311 | 0 | 5831 | 0 | 64142 | 87467 | 0 | 5831 | 0 | 93298
| 유등천좌안 | 189923 |  | 276 |  | 52419 | 65524 | 98286 | 0 | 0 | 10 | 6552 |  |  |  | 0 | 58971 | 72076 | 104838 | 52419 | 0 | 6552 | 0 | 58971 | 65524 | 0 | 6552 | 0 | 72076 | 98286 | 0 | 6552 | 0 | 104838
| 오정천 | 62106 |  | 276 |  | 17141 | 21426 | 32139 | 0 | 0 | 10 | 2143 |  |  |  | 0 | 19284 | 23569 | 34282 | 17141 | 0 | 2143 | 0 | 19284 | 21426 | 0 | 2143 | 0 | 23569 | 32139 | 0 | 2143 | 0 | 34282
| 갑천좌안 | 93624 |  | 276 |  | 25840 | 32300 | 48450 | 0 | 0 | 10 | 3230 |  |  |  | 0 | 29070 | 35530 | 51680 | 25840 | 0 | 3230 | 0 | 29070 | 32300 | 0 | 3230 | 0 | 35530 | 48450 | 0 | 3230 | 0 | 51680
| 갑천우안 | 27308 |  | 276 |  | 7537 | 9421 | 14132 | 0 | 0 | 10 | 942 |  |  |  | 0 | 8479 | 10363 | 15074 | 7537 | 0 | 942 | 0 | 8479 | 9421 | 0 | 942 | 0 | 10363 | 14132 | 0 | 942 | 0 | 15074
| 월평 | 44617 |  | 276 |  | 12314 | 15393 | 23089 | 0 | 0 | 10 | 1539 |  |  |  | 0 | 13853 | 16932 | 24628 | 12314 | 0 | 1539 | 0 | 13853 | 15393 | 0 | 1539 | 0 | 16932 | 23089 | 0 | 1539 | 0 | 24628
| 둔산 | 205810 |  | 276 |  | 56804 | 71005 | 106508 | 0 | 0 | 10 | 7101 |  |  |  | 0 | 63905 | 78106 | 113609 | 56804 | 0 | 7101 | 0 | 63905 | 71005 | 0 | 7101 | 0 | 78106 | 106508 | 0 | 7101 | 0 | 113609
| 대덕단지1 | 16960 | 8548 | 276 | 0.1/6.6 | 4681 | 5851 | 8777 | 1771 | 3542 | 10 | 585 |  |  |  | 0 | 7037 | 8207 | 12904 | 4681 | 1771 | 585 | 0 | 7037 | 5851 | 1771 | 585 | 0 | 8207 | 8777 | 3542 | 585 | 0 | 12904
| 대덕단지2 | 8233 | 237 | 276 | 0.1 | 2272 | 2840 | 4260 | 24 | 48 | 10 | 284 |  |  |  | 0 | 2580 | 3148 | 4592 | 2272 | 24 | 284 | 0 | 2580 | 2840 | 24 | 284 | 0 | 3148 | 4260 | 48 | 284 | 0 | 4592
| 대덕단지3 | 34626 | 4618 | 276 | 0.1/6.6 | 9557 | 11946 | 17919 | 767 | 1534 | 10 | 1195 |  |  |  | 0 | 11519 | 13908 | 20648 | 9557 | 767 | 1195 | 0 | 11519 | 11946 | 767 | 1195 | 0 | 13908 | 17919 | 1534 | 1195 | 0 | 20648
| 1,2공단 | 68164 | 1708.7 | 276 | 15 | 18813 | 23516 | 35274 | 25631 | 51262 | 10 | 2352 |  |  |  | 0 | 46796 | 51499 | 88888 | 18813 | 25631 | 2352 | 0 | 46796 | 23516 | 25631 | 2352 | 0 | 51499 | 35274 | 51262 | 2352 | 0 | 88888
| 회덕 | 11146 | 275.8 | 276 | 11.6 | 3076 | 3845 | 5768 | 3199 | 6398 | 10 | 385 |  |  |  | 0 | 6660 | 7429 | 12551 | 3076 | 3199 | 385 | 0 | 6660 | 3845 | 3199 | 385 | 0 | 7429 | 5768 | 6398 | 385 | 0 | 12551
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 276 | 6.3 | 9334 | 11668 | 17501 | 8694 | 17388 | 10 | 1167 |  |  |  | 0 | 19195 | 21529 | 36056 | 9334 | 8694 | 1167 | 0 | 19195 | 11668 | 8694 | 1167 | 0 | 21529 | 17501 | 17388 | 1167 | 0 | 36056
| 갑천하류 | 0 |  | 276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35484 |  | 276 |  | 9794 | 12243 | 18364 | 0 | 0 | 10 | 1224 |  |  |  | 0 | 11018 | 13467 | 19588 | 9794 | 0 | 1224 | 0 | 11018 | 12243 | 0 | 1224 | 0 | 13467 | 18364 | 0 | 1224 | 0 | 19588
| 교촌 | 23569 |  | 276 |  | 6505 | 8131 | 12197 | 0 | 0 | 10 | 813 |  |  |  | 0 | 7318 | 8944 | 13010 | 6505 | 0 | 813 | 0 | 7318 | 8131 | 0 | 813 | 0 | 8944 | 12197 | 0 | 813 | 0 | 13010
| 유성 | 47350 | 154 | 276 | 6.6 | 13069 | 16336 | 24504 | 1016 | 2032 | 10 | 1634 |  |  |  | 0 | 15719 | 18986 | 28170 | 13069 | 1016 | 1634 | 0 | 15719 | 16336 | 1016 | 1634 | 0 | 18986 | 24504 | 2032 | 1634 | 0 | 28170
| 노은 | 75841 |  | 276 |  | 20932 | 26165 | 39248 | 0 | 0 | 10 | 2617 |  |  |  | 0 | 23549 | 28782 | 41865 | 20932 | 0 | 2617 | 0 | 23549 | 26165 | 0 | 2617 | 0 | 28782 | 39248 | 0 | 2617 | 0 | 41865
| 덕명 | 5632 |  | 276 |  | 1554 | 1943 | 2914 | 0 | 0 | 10 | 194 |  |  |  | 0 | 1748 | 2137 | 3108 | 1554 | 0 | 194 | 0 | 1748 | 1943 | 0 | 194 | 0 | 2137 | 2914 | 0 | 194 | 0 | 3108
| 송강 | 29332 |  | 276 |  | 8096 | 10120 | 15180 | 0 | 0 | 10 | 1012 |  |  |  |  | 9108 | 11132 | 16192 | 8096 | 0 | 1012 | 0 | 9108 | 10120 | 0 | 1012 | 0 | 11132 | 15180 | 0 | 1012 | 0 | 16192
| 봉산 | 5000 | 216 | 276 | 11.6 | 1380 | 1725 | 2588 | 2506 | 5012 | 10 | 173 |  |  |  |  | 4059 | 4404 | 7773 | 1380 | 2506 | 173 | 0 | 4059 | 1725 | 2506 | 173 | 0 | 4404 | 2588 | 5012 | 173 | 0 | 7773
| 대청호1 | 3425 |  | 276 |  | 945 | 1181 | 1772 | 0 | 0 | 10 | 118 |  |  |  | 0 | 1063 | 1299 | 1890 | 945 | 0 | 118 | 0 | 1063 | 1181 | 0 | 118 | 0 | 1299 | 1772 | 0 | 118 | 0 | 1890
| 대청호2 | 711 |  | 276 |  | 196 | 245 | 368 |  | 0 | 10 | 25 |  |  |  |  | 221 | 270 | 393 | 196 | 0 | 25 | 0 | 221 | 245 | 0 | 25 | 0 | 270 | 368 | 0 | 25 | 0 | 393
| 신탄진 | 43955 | 2434 | 276 | 11.6 | 12132 | 15165 | 22748 | 1470 | 2940 | 10 | 1517 |  |  |  |  | 15119 | 18152 | 27205 | 12132 | 1470 | 1517 | 0 | 15119 | 15165 | 1470 | 1517 | 0 | 18152 | 22748 | 2940 | 1517 | 0 | 27205
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 |  | 276 |  | 3606 | 4508 | 6761 | 0 | 0 | 10 | 451 |  |  |  | 0 | 4057 | 4959 | 7212 | 3606 | 0 | 451 | 0 | 4057 | 4508 | 0 | 451 | 0 | 4959 | 6761 | 0 | 451 | 0 | 7212
| 낭월 | 9620 |  | 276 |  | 2655 | 3319 | 4978 | 0 | 0 | 10 | 332 |  |  |  | 0 | 2987 | 3651 | 5310 | 2655 | 0 | 332 | 0 | 2987 | 3319 | 0 | 332 | 0 | 3651 | 4978 | 0 | 332 | 0 | 5310
| 이사 | 360 |  | 276 |  | 99 | 124 | 186 | 0 | 0 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 111 | 136 | 198 | 99 | 0 | 12 | 0 | 111 | 124 | 0 | 12 | 0 | 136 | 186 | 0 | 12 | 0 | 198
| 대별 | 872 |  | 276 |  | 241 | 301 | 452 | 0 | 0 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 271 | 331 | 482 | 241 | 0 | 30 | 0 | 271 | 301 | 0 | 30 | 0 | 331 | 452 | 0 | 30 | 0 | 482
| 남대전 | 373 |  | 276 |  | 103 | 129 | 193 | 0 | 0 | 10 | 13 |  |  |  | 0 | 116 | 142 | 206 | 103 | 0 | 13 | 0 | 116 | 129 | 0 | 13 | 0 | 142 | 193 | 0 | 13 | 0 | 206
| 대성 | 0 |  | 276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 5384 |  | 276 |  | 1486 | 1858 | 2786 | 0 | 0 | 10 | 186 |  |  | 1114 | 1114 | 2563.2 | 3158 | 4643 | 1486 | 0 | 186 | 891 | 2563.2 | 1858 | 0 | 186 | 1114 | 3158 | 2786 | 0 | 186 | 1671 | 4643
| 서남부2 | 1269 |  | 276 |  | 350 | 438 | 656 | 0 | 0 | 10 | 44 |  |  |  | 0 | 394 | 482 | 700 | 350 | 0 | 44 | 0 | 394 | 438 | 0 | 44 | 0 | 482 | 656 | 0 | 44 | 0 | 700
| 서남부3 | 664 |  | 276 |  | 183 | 229 | 343 | 0 | 0 | 10 | 23 |  |  |  | 0 | 206 | 252 | 366 | 183 | 0 | 23 | 0 | 206 | 229 | 0 | 23 | 0 | 252 | 343 | 0 | 23 | 0 | 366
흑석 | 흑석 | 1719 |  | 276 |  | 474 | 593 | 889 | 0 | 0 | 10 | 59 |  |  |  | 0 | 533 | 652 | 948 | 474 | 0 | 59 | 0 | 533 | 593 | 0 | 59 | 0 | 652 | 889 | 0 | 59 | 0 | 948
3,4공단 폐수처리장 (공동처리) | 소계 | 9349 | 2191 |  |  | 2580 | 3225 | 4838 | 17966 | 35932 |  | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20869 | 21514 | 41093 | 2580 | 17966 | 323 | 0 | 20869 | 3225 | 17966 | 323 | 0 | 21514 | 4838 | 35932 | 323 | 0 | 41093
| (위탁량포함 실유입량) | 88347 | 4841 |  |  | 24384 | 30480 | 45722 | 21942 | 43884 |  | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49376 | 55472 | 92656 | 24384 | 21942 | 3050 | 0 | 49376 | 30480 | 21942 | 3050 | 0 | 55472 | 45722 | 43884 | 3050 | 0 | 92656
| 3,4공단 | 9349 | 2191 | 276 | 8.2 | 2580 | 3225 | 4838 | 17966 | 35932 | 10 | 323 |  |  |  | 0 | 20869 | 21514 | 41093 | 2580 | 17966 | 323 | 0 | 20869 | 3225 | 17966 | 323 | 0 | 21514 | 4838 | 35932 | 323 | 0 | 41093
③ 2015년 발생하수량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 생활오수원단위 (ℓpcd) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 생활오수(㎥/일) |  |  | 공장폐수(㎥/일) |  | 지하수량 |  | 분뇨및정화조 (㎥/일) | 쓰레기침출수 (㎥/일) | 제척지역하수량 (㎥/일) | 기타하수량 (㎥/일) | 발생하수량(㎥/일) |  |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 일최대하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 시간최대하수량(㎥/일)
[6 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일최대 | 시간최대 | 원단위(%) | 유입량(㎥/일) |  |  |  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계
대전시전체 |  | 1805425 | 21762.8 |  | 0 | 498295 | 622875 | 934308 | 63047 | 126094 |  | 62291 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 626025.2 | 750828 | 1125865 | 498295 | 63047 | 62291 | 2392 | 626025 | 622875 | 63047 | 62291 | 2615 | 750828 | 934308 | 126094 | 62291 | 3172 | 1125865
대전 | 소계 | 1792422 | 19571.8 |  |  | 494706 | 618388 | 927579 | 45081 | 90162 |  | 61842 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 604021.2 | 727926 | 1082755 | 494706 | 45081 | 61842 | 2392 | 604021 | 618388 | 45081 | 61842 | 2615 | 727926 | 927579 | 90162 | 61842 | 3172 | 1082755
| (위탁량포함 실유입량) | 1708619 | 16921.5 |  |  | 471577 | 589477 | 884211 | 41102 | 82204 |  | 58949 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 574020.2 | 692143 | 1028536 | 471577 | 41102 | 58949 | 2392 | 574020 | 589477 | 41102 | 58949 | 2615 | 692143 | 884211 | 82204 | 58949 | 3172 | 1028536
| 대전천상류 | 3664 |  | 276 |  | 1011 | 1264 | 1896 | 0 | 0 | 10 | 126 |  |  |  | 0 | 1137 | 1390 | 2022 | 1011 | 0 | 126 | 0 | 1137 | 1264 | 0 | 126 | 0 | 1390 | 1896 | 0 | 126 | 0 | 2022
| 옥계동상류 | 25353 |  | 276 |  | 6997 | 8746 | 13119 | 0 | 0 | 10 | 875 |  |  |  | 0 | 7872 | 9621 | 13994 | 6997 | 0 | 875 | 0 | 7872 | 8746 | 0 | 875 | 0 | 9621 | 13119 | 0 | 875 | 0 | 13994
| 가오동상류 | 6786 |  | 276 |  | 1873 | 2341 | 3512 | 0 | 0 | 10 | 234 |  |  |  | 0 | 2107 | 2575 | 3746 | 1873 | 0 | 234 | 0 | 2107 | 2341 | 0 | 234 | 0 | 2575 | 3512 | 0 | 234 | 0 | 3746
| 대전천좌안 | 82633 |  | 276 |  | 22807 | 28509 | 42763 | 0 | 0 | 10 | 2851 |  |  |  | 0 | 25658 | 31360 | 45614 | 22807 | 0 | 2851 | 0 | 25658 | 28509 | 0 | 2851 | 0 | 31360 | 42763 | 0 | 2851 | 0 | 45614
| 대전천우안 | 12623 |  | 276 |  | 3484 | 4355 | 6533 | 0 | 0 | 10 | 436 |  |  |  | 0 | 3920 | 4791 | 6969 | 3484 | 0 | 436 | 0 | 3920 | 4355 | 0 | 436 | 0 | 4791 | 6533 | 0 | 436 | 0 | 6969
| 대동천상류 | 38213 |  | 276 |  | 10547 | 13184 | 19776 | 0 | 0 | 10 | 1318 |  |  |  | 0 | 11865 | 14502 | 21094 | 10547 | 0 | 1318 | 0 | 11865 | 13184 | 0 | 1318 | 0 | 14502 | 19776 | 0 | 1318 | 0 | 21094
| 용운동상류 | 24704 |  | 276 |  | 6818 | 8523 | 12784 | 0 | 0 | 10 | 852 |  |  |  | 0 | 7670 | 9375 | 13636 | 6818 | 0 | 852 | 0 | 7670 | 8523 | 0 | 852 | 0 | 9375 | 12784 | 0 | 852 | 0 | 13636
| 대동천하류 | 39145 |  | 276 |  | 10804 | 13505 | 20258 | 0 | 0 | 10 | 1351 |  |  |  | 0 | 12155 | 14856 | 21609 | 10804 | 0 | 1351 | 0 | 12155 | 13505 | 0 | 1351 | 0 | 14856 | 20258 | 0 | 1351 | 0 | 21609
| 가양천상류 | 90556 |  | 276 |  | 24993 | 31241 | 46862 | 0 | 0 | 10 | 3124 |  |  |  | 0 | 28117 | 34365 | 49986 | 24993 | 0 | 3124 | 0 | 28117 | 31241 | 0 | 3124 | 0 | 34365 | 46862 | 0 | 3124 | 0 | 49986
| 홍도동상류 | 63367 |  | 276 |  | 17489 | 21861 | 32792 | 0 | 0 | 10 | 2186 |  |  |  | 0 | 19675 | 24047 | 34978 | 17489 | 0 | 2186 | 0 | 19675 | 21861 | 0 | 2186 | 0 | 24047 | 32792 | 0 | 2186 | 0 | 34978
| 유등천상류 | 19284 |  | 276 |  | 5322 | 6653 | 9979 | 0 | 0 | 10 | 665 |  |  |  | 0 | 5987 | 7318 | 10644 | 5322 | 0 | 665 | 0 | 5987 | 6653 | 0 | 665 | 0 | 7318 | 9979 | 0 | 665 | 0 | 10644
| 유등천우안 | 169222 |  | 276 |  | 46705 | 58381 | 87572 | 0 | 0 | 10 | 5838 |  |  |  | 0 | 52543 | 64219 | 93410 | 46705 | 0 | 5838 | 0 | 52543 | 58381 | 0 | 5838 | 0 | 64219 | 87572 | 0 | 5838 | 0 | 93410
| 유등천좌안 | 195623 |  | 276 |  | 53992 | 67490 | 101235 | 0 | 0 | 10 | 6749 |  |  |  | 0 | 60741 | 74239 | 107984 | 53992 | 0 | 6749 | 0 | 60741 | 67490 | 0 | 6749 | 0 | 74239 | 101235 | 0 | 6749 | 0 | 107984
| 오정천 | 61625 |  | 276 |  | 17009 | 21261 | 31892 | 0 | 0 | 10 | 2126 |  |  |  | 0 | 19135 | 23387 | 34018 | 17009 | 0 | 2126 | 0 | 19135 | 21261 | 0 | 2126 | 0 | 23387 | 31892 | 0 | 2126 | 0 | 34018
| 갑천좌안 | 125444 |  | 276 |  | 34623 | 43279 | 64918 | 0 | 0 | 10 | 4328 |  |  |  | 0 | 38951 | 47607 | 69246 | 34623 | 0 | 4328 | 0 | 38951 | 43279 | 0 | 4328 | 0 | 47607 | 64918 | 0 | 4328 | 0 | 69246
| 갑천우안 | 27067 |  | 276 |  | 7470 | 9338 | 14006 | 0 | 0 | 10 | 934 |  |  |  | 0 | 8404 | 10272 | 14940 | 7470 | 0 | 934 | 0 | 8404 | 9338 | 0 | 934 | 0 | 10272 | 14006 | 0 | 934 | 0 | 14940
| 월평 | 47977 |  | 276 |  | 13242 | 16553 | 24829 | 0 | 0 | 10 | 1655 |  |  |  | 0 | 14897 | 18208 | 26484 | 13242 | 0 | 1655 | 0 | 14897 | 16553 | 0 | 1655 | 0 | 18208 | 24829 | 0 | 1655 | 0 | 26484
| 둔산 | 213057 |  | 276 |  | 58804 | 73505 | 110258 | 0 | 0 | 10 | 7351 |  |  |  | 0 | 66155 | 80856 | 117609 | 58804 | 0 | 7351 | 0 | 66155 | 73505 | 0 | 7351 | 0 | 80856 | 110258 | 0 | 7351 | 0 | 117609
| 대덕단지1 | 17957 | 8548 | 276 | 0.1/6.6 | 4956 | 6195 | 9293 | 1771 | 3542 | 10 | 620 |  |  |  | 0 | 7347 | 8586 | 13455 | 4956 | 1771 | 620 | 0 | 7347 | 6195 | 1771 | 620 | 0 | 8586 | 9293 | 3542 | 620 | 0 | 13455
| 대덕단지2 | 9464 | 237 | 276 | 0.1 | 2612 | 3265 | 4898 | 24 | 48 | 10 | 327 |  |  |  | 0 | 2963 | 3616 | 5273 | 2612 | 24 | 327 | 0 | 2963 | 3265 | 24 | 327 | 0 | 3616 | 4898 | 48 | 327 | 0 | 5273
| 대덕단지3 | 34987 | 4618 | 276 | 0.1/6.6 | 9656 | 12070 | 18105 | 767 | 1534 | 10 | 1207 |  |  |  | 0 | 11630 | 14044 | 20846 | 9656 | 767 | 1207 | 0 | 11630 | 12070 | 767 | 1207 | 0 | 14044 | 18105 | 1534 | 1207 | 0 | 20846
| 1,2공단 | 67435 | 1708.7 | 276 | 15 | 18612 | 23265 | 34898 | 25631 | 51262 | 10 | 2327 |  |  |  | 0 | 46570 | 51223 | 88487 | 18612 | 25631 | 2327 | 0 | 46570 | 23265 | 25631 | 2327 | 0 | 51223 | 34898 | 51262 | 2327 | 0 | 88487
| 회덕 | 10867 | 275.8 | 276 | 11.6 | 2999 | 3749 | 5623 | 3199 | 6398 | 10 | 375 |  |  |  | 0 | 6573 | 7323 | 12396 | 2999 | 3199 | 375 | 0 | 6573 | 3749 | 3199 | 375 | 0 | 7323 | 5623 | 6398 | 375 | 0 | 12396
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 276 | 6.3 | 9334 | 11668 | 17501 | 8694 | 17388 | 10 | 1167 |  |  |  | 0 | 19195 | 21529 | 36056 | 9334 | 8694 | 1167 | 0 | 19195 | 11668 | 8694 | 1167 | 0 | 21529 | 17501 | 17388 | 1167 | 0 | 36056
| 갑천하류 | 0 |  | 276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35369 |  | 276 |  | 9762 | 12203 | 18304 | 0 | 0 | 10 | 1220 |  |  |  | 0 | 10982 | 13423 | 19524 | 9762 | 0 | 1220 | 0 | 10982 | 12203 | 0 | 1220 | 0 | 13423 | 18304 | 0 | 1220 | 0 | 19524
| 교촌 | 22292 |  | 276 |  | 6153 | 7691 | 11537 | 0 | 0 | 10 | 769 |  |  |  | 0 | 6922 | 8460 | 12306 | 6153 | 0 | 769 | 0 | 6922 | 7691 | 0 | 769 | 0 | 8460 | 11537 | 0 | 769 | 0 | 12306
| 유성 | 52314 | 154 | 276 | 6.6 | 14439 | 18049 | 27073 | 1016 | 2032 | 10 | 1805 |  |  |  | 0 | 17260 | 20870 | 30910 | 14439 | 1016 | 1805 | 0 | 17260 | 18049 | 1016 | 1805 | 0 | 20870 | 27073 | 2032 | 1805 | 0 | 30910
| 노은 | 76202 |  | 276 |  | 21032 | 26290 | 39435 | 0 | 0 | 10 | 2629 |  |  |  | 0 | 23661 | 28919 | 42064 | 21032 | 0 | 2629 | 0 | 23661 | 26290 | 0 | 2629 | 0 | 28919 | 39435 | 0 | 2629 | 0 | 42064
| 덕명 | 5632 |  | 276 |  | 1554 | 1943 | 2914 | 0 | 0 | 10 | 194 |  |  |  | 0 | 1748 | 2137 | 3108 | 1554 | 0 | 194 | 0 | 1748 | 1943 | 0 | 194 | 0 | 2137 | 2914 | 0 | 194 | 0 | 3108
| 송강 | 29319 |  | 276 |  | 8092 | 10115 | 15173 | 0 | 0 | 10 | 1012 |  |  |  |  | 9104 | 11127 | 16185 | 8092 | 0 | 1012 | 0 | 9104 | 10115 | 0 | 1012 | 0 | 11127 | 15173 | 0 | 1012 | 0 | 16185
| 봉산 | 5000 | 216.3 | 276 | 11.6 | 1380 | 1725 | 2588 | 2509 | 5018 | 10 | 173 |  |  |  |  | 4062 | 4407 | 7779 | 1380 | 2509 | 173 | 0 | 4062 | 1725 | 2509 | 173 | 0 | 4407 | 2588 | 5018 | 173 | 0 | 7779
| 대청호1 | 3346 |  | 276 |  | 923 | 1154 | 1731 | 0 | 0 | 10 | 115 |  |  |  | 0 | 1038 | 1269 | 1846 | 923 | 0 | 115 | 0 | 1038 | 1154 | 0 | 115 | 0 | 1269 | 1731 | 0 | 115 | 0 | 1846
| 대청호2 | 711 |  | 276 |  | 196 | 245 | 368 | 0 | 0 | 10 | 25 |  |  |  |  | 221 | 270 | 393 | 196 | 0 | 25 | 0 | 221 | 245 | 0 | 25 | 0 | 270 | 368 | 0 | 25 | 0 | 393
| 신탄진 | 48773 | 2434 | 276 | 11.6 | 13461 | 16826 | 25239 | 1470 | 2940 | 10 | 1683 |  |  |  |  | 16614 | 19979 | 29862 | 13461 | 1470 | 1683 | 0 | 16614 | 16826 | 1470 | 1683 | 0 | 19979 | 25239 | 2940 | 1683 | 0 | 29862
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 |  | 276 |  | 3606 | 4508 | 6761 | 0 | 0 | 10 | 451 |  |  |  | 0 | 4057 | 4959 | 7212 | 3606 | 0 | 451 | 0 | 4057 | 4508 | 0 | 451 | 0 | 4959 | 6761 | 0 | 451 | 0 | 7212
| 낭월 | 9620 |  | 276 |  | 2655 | 3319 | 4978 | 0 | 0 | 10 | 332 |  |  |  | 0 | 2987 | 3651 | 5310 | 2655 | 0 | 332 | 0 | 2987 | 3319 | 0 | 332 | 0 | 3651 | 4978 | 0 | 332 | 0 | 5310
| 이사 | 360 |  | 276 |  | 99 | 124 | 186 | 0 | 0 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 111 | 136 | 198 | 99 | 0 | 12 | 0 | 111 | 124 | 0 | 12 | 0 | 136 | 186 | 0 | 12 | 0 | 198
| 대별 | 872 |  | 276 |  | 241 | 301 | 452 | 0 | 0 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 271 | 331 | 482 | 241 | 0 | 30 | 0 | 271 | 301 | 0 | 30 | 0 | 331 | 452 | 0 | 30 | 0 | 482
| 남대전 | 373 |  | 276 |  | 103 | 129 | 193 | 0 | 0 | 10 | 13 |  |  |  | 0 | 116 | 142 | 206 | 103 | 0 | 13 | 0 | 116 | 129 | 0 | 13 | 0 | 142 | 193 | 0 | 13 | 0 | 206
| 대성 | 0 |  | 276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 66368 |  | 276 |  | 18318 | 22898 | 34346 | 0 | 0 | 10 | 2290 |  |  | 1114 | 1114 | 21499.2 | 26302 | 38307 | 18318 | 0 | 2290 | 891 | 21499.2 | 22898 | 0 | 2290 | 1114 | 26302 | 34346 | 0 | 2290 | 1671 | 38307
| 서남부2 | 1269 |  | 276 |  | 350 | 438 | 656 | 0 | 0 | 10 | 44 |  |  |  | 0 | 394 | 482 | 700 | 350 | 0 | 44 | 0 | 394 | 438 | 0 | 44 | 0 | 482 | 656 | 0 | 44 | 0 | 700
| 서남부3 | 664 |  | 276 |  | 183 | 229 | 343 | 0 | 0 | 10 | 23 |  |  |  | 0 | 206 | 252 | 366 | 183 | 0 | 23 | 0 | 206 | 229 | 0 | 23 | 0 | 252 | 343 | 0 | 23 | 0 | 366
흑석 | 흑석 | 2601 |  | 276 |  | 718 | 898 | 1346 | 0 | 0 | 10 | 90 |  |  |  | 0 | 808 | 988 | 1436 | 718 | 0 | 90 | 0 | 808 | 898 | 0 | 90 | 0 | 988 | 1346 | 0 | 90 | 0 | 1436
3,4공단 폐수처리장 (공동처리) | 소계 | 10402 | 2191 |  |  | 2871 | 3589 | 5383 | 17966 | 35932 |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21196 | 21914 | 41674 | 2871 | 17966 | 359 | 0 | 21196 | 3589 | 17966 | 359 | 0 | 21914 | 5383 | 35932 | 359 | 0 | 41674
| (위탁량포함 실유입량) | 94205 | 4841.3 |  |  | 26000 | 32500 | 48751 | 21945 | 43890 |  | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51197 | 57697 | 95893 | 26000 | 21945 | 3252 | 0 | 51197 | 32500 | 21945 | 3252 | 0 | 57697 | 48751 | 43890 | 3252 | 0 | 95893
| 3,4공단 | 10402 | 2191 | 276 | 8.2 | 2871 | 3589 | 5383 | 17966 | 35932 | 10 | 359 |  |  |  | 0 | 21196 | 21914 | 41674 | 2871 | 17966 | 359 | 0 | 21196 | 3589 | 17966 | 359 | 0 | 21914 | 5383 | 35932 | 359 | 0 | 41674
④ 2020년 발생하수량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 생활오수원단위 (ℓpcd) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 생활오수(㎥/일) |  |  | 공장폐수(㎥/일) |  | 지하수량 |  | 분뇨및정화조 (㎥/일) | 쓰레기침출수 (㎥/일) | 제척지역하수량 (㎥/일) | 기타하수량 (㎥/일) | 발생하수량(㎥/일) |  |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 일최대하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 시간최대하수량(㎥/일)
[6 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일최대 | 시간최대 | 원단위(%) | 유입량(㎥/일) |  |  |  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계
대전시전체 |  | 1887197 | 21762.8 |  | 0 | 520866 | 651091 | 976629 | 63047 | 126094 |  | 65114 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 651419.2 | 781867 | 1171009 | 520866 | 63047 | 65114 | 2392 | 651419 | 651091 | 63047 | 65114 | 2615 | 781867 | 976629 | 126094 | 65114 | 3172 | 1171009
대전 | 소계 | 1872518 | 19571.8 |  |  | 516814 | 646026 | 969031 | 45081 | 90162 |  | 64607 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 628894.2 | 758329 | 1126972 | 516814 | 45081 | 64607 | 2392 | 628894 | 646026 | 45081 | 64607 | 2615 | 758329 | 969031 | 90162 | 64607 | 3172 | 1126972
| (위탁량포함 실유입량) | 1785015 | 16921.5 |  |  | 492663 | 615837 | 923747 | 41102 | 82204 |  | 61587 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 597744.2 | 721141 | 1070710 | 492663 | 41102 | 61587 | 2392 | 597744 | 615837 | 41102 | 61587 | 2615 | 721141 | 923747 | 82204 | 61587 | 3172 | 1070710
| 대전천상류 | 3587 |  | 276 |  | 990 | 1238 | 1856 | 0 | 0 | 10 | 124 |  |  |  | 0 | 1114 | 1362 | 1980 | 990 | 0 | 124 | 0 | 1114 | 1238 | 0 | 124 | 0 | 1362 | 1856 | 0 | 124 | 0 | 1980
| 옥계동상류 | 25353 |  | 276 |  | 6997 | 8746 | 13119 | 0 | 0 | 10 | 875 |  |  |  | 0 | 7872 | 9621 | 13994 | 6997 | 0 | 875 | 0 | 7872 | 8746 | 0 | 875 | 0 | 9621 | 13119 | 0 | 875 | 0 | 13994
| 가오동상류 | 7260 |  | 276 |  | 2004 | 2505 | 3758 | 0 | 0 | 10 | 251 |  |  |  | 0 | 2255 | 2756 | 4009 | 2004 | 0 | 251 | 0 | 2255 | 2505 | 0 | 251 | 0 | 2756 | 3758 | 0 | 251 | 0 | 4009
| 대전천좌안 | 84921 |  | 276 |  | 23438 | 29298 | 43946 | 0 | 0 | 10 | 2930 |  |  |  | 0 | 26368 | 32228 | 46876 | 23438 | 0 | 2930 | 0 | 26368 | 29298 | 0 | 2930 | 0 | 32228 | 43946 | 0 | 2930 | 0 | 46876
| 대전천우안 | 12713 |  | 276 |  | 3509 | 4386 | 6579 | 0 | 0 | 10 | 439 |  |  |  | 0 | 3948 | 4825 | 7018 | 3509 | 0 | 439 | 0 | 3948 | 4386 | 0 | 439 | 0 | 4825 | 6579 | 0 | 439 | 0 | 7018
| 대동천상류 | 37726 |  | 276 |  | 10412 | 13015 | 19523 | 0 | 0 | 10 | 1302 |  |  |  | 0 | 11714 | 14317 | 20825 | 10412 | 0 | 1302 | 0 | 11714 | 13015 | 0 | 1302 | 0 | 14317 | 19523 | 0 | 1302 | 0 | 20825
| 용운동상류 | 24704 |  | 276 |  | 6818 | 8523 | 12784 | 0 | 0 | 10 | 852 |  |  |  | 0 | 7670 | 9375 | 13636 | 6818 | 0 | 852 | 0 | 7670 | 8523 | 0 | 852 | 0 | 9375 | 12784 | 0 | 852 | 0 | 13636
| 대동천하류 | 39957 |  | 276 |  | 11028 | 13785 | 20678 | 0 | 0 | 10 | 1379 |  |  |  | 0 | 12407 | 15164 | 22057 | 11028 | 0 | 1379 | 0 | 12407 | 13785 | 0 | 1379 | 0 | 15164 | 20678 | 0 | 1379 | 0 | 22057
| 가양천상류 | 91544 |  | 276 |  | 25266 | 31583 | 47374 | 0 | 0 | 10 | 3158 |  |  |  | 0 | 28424 | 34741 | 50532 | 25266 | 0 | 3158 | 0 | 28424 | 31583 | 0 | 3158 | 0 | 34741 | 47374 | 0 | 3158 | 0 | 50532
| 홍도동상류 | 67813 |  | 276 |  | 18716 | 23395 | 35093 | 0 | 0 | 10 | 2340 |  |  |  | 0 | 21056 | 25735 | 37433 | 18716 | 0 | 2340 | 0 | 21056 | 23395 | 0 | 2340 | 0 | 25735 | 35093 | 0 | 2340 | 0 | 37433
| 유등천상류 | 20682 |  | 276 |  | 5708 | 7135 | 10703 | 0 | 0 | 10 | 714 |  |  |  | 0 | 6422 | 7849 | 11417 | 5708 | 0 | 714 | 0 | 6422 | 7135 | 0 | 714 | 0 | 7849 | 10703 | 0 | 714 | 0 | 11417
| 유등천우안 | 173134 |  | 276 |  | 47785 | 59731 | 89597 | 0 | 0 | 10 | 5973 |  |  |  | 0 | 53758 | 65704 | 95570 | 47785 | 0 | 5973 | 0 | 53758 | 59731 | 0 | 5973 | 0 | 65704 | 89597 | 0 | 5973 | 0 | 95570
| 유등천좌안 | 207150 |  | 276 |  | 57173 | 71466 | 107199 | 0 | 0 | 10 | 7147 |  |  |  | 0 | 64320 | 78613 | 114346 | 57173 | 0 | 7147 | 0 | 64320 | 71466 | 0 | 7147 | 0 | 78613 | 107199 | 0 | 7147 | 0 | 114346
| 오정천 | 62272 |  | 276 |  | 17187 | 21484 | 32226 | 0 | 0 | 10 | 2148 |  |  |  | 0 | 19335 | 23632 | 34374 | 17187 | 0 | 2148 | 0 | 19335 | 21484 | 0 | 2148 | 0 | 23632 | 32226 | 0 | 2148 | 0 | 34374
| 갑천좌안 | 133544 |  | 276 |  | 36858 | 46073 | 69109 | 0 | 0 | 10 | 4607 |  |  |  | 0 | 41465 | 50680 | 73716 | 36858 | 0 | 4607 | 0 | 41465 | 46073 | 0 | 4607 | 0 | 50680 | 69109 | 0 | 4607 | 0 | 73716
| 갑천우안 | 27513 |  | 276 |  | 7594 | 9493 | 14239 | 0 | 0 | 10 | 949 |  |  |  | 0 | 8543 | 10442 | 15188 | 7594 | 0 | 949 | 0 | 8543 | 9493 | 0 | 949 | 0 | 10442 | 14239 | 0 | 949 | 0 | 15188
| 월평 | 51589 |  | 276 |  | 14239 | 17799 | 26698 | 0 | 0 | 10 | 1780 |  |  |  | 0 | 16019 | 19579 | 28478 | 14239 | 0 | 1780 | 0 | 16019 | 17799 | 0 | 1780 | 0 | 19579 | 26698 | 0 | 1780 | 0 | 28478
| 둔산 | 225695 |  | 276 |  | 62292 | 77865 | 116798 | 0 | 0 | 10 | 7787 |  |  |  | 0 | 70079 | 85652 | 124585 | 62292 | 0 | 7787 | 0 | 70079 | 77865 | 0 | 7787 | 0 | 85652 | 116798 | 0 | 7787 | 0 | 124585
| 대덕단지1 | 20428 | 8548 | 276 | 0.1/6.6 | 5638 | 7048 | 10571 | 1771 | 3542 | 10 | 705 |  |  |  | 0 | 8114 | 9524 | 14818 | 5638 | 1771 | 705 | 0 | 8114 | 7048 | 1771 | 705 | 0 | 9524 | 10571 | 3542 | 705 | 0 | 14818
| 대덕단지2 | 12470 | 237 | 276 | 0.1 | 3442 | 4303 | 6454 | 24 | 48 | 10 | 430 |  |  |  | 0 | 3896 | 4757 | 6932 | 3442 | 24 | 430 | 0 | 3896 | 4303 | 24 | 430 | 0 | 4757 | 6454 | 48 | 430 | 0 | 6932
| 대덕단지3 | 39315 | 4618 | 276 | 0.1/6.6 | 10851 | 13564 | 20346 | 767 | 1534 | 10 | 1356 |  |  |  | 0 | 12974 | 15687 | 23236 | 10851 | 767 | 1356 | 0 | 12974 | 13564 | 767 | 1356 | 0 | 15687 | 20346 | 1534 | 1356 | 0 | 23236
| 1,2공단 | 68877 | 1708.7 | 276 | 15 | 19010 | 23763 | 35644 | 25631 | 51262 | 10 | 2376 |  |  |  | 0 | 47017 | 51770 | 89282 | 19010 | 25631 | 2376 | 0 | 47017 | 23763 | 25631 | 2376 | 0 | 51770 | 35644 | 51262 | 2376 | 0 | 89282
| 회덕 | 10332 | 275.8 | 276 | 11.6 | 2852 | 3565 | 5348 | 3199 | 6398 | 10 | 357 |  |  |  | 0 | 6408 | 7121 | 12103 | 2852 | 3199 | 357 | 0 | 6408 | 3565 | 3199 | 357 | 0 | 7121 | 5348 | 6398 | 357 | 0 | 12103
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 276 | 6.3 | 9334 | 11668 | 17501 | 8694 | 17388 | 10 | 1167 |  |  |  | 0 | 19195 | 21529 | 36056 | 9334 | 8694 | 1167 | 0 | 19195 | 11668 | 8694 | 1167 | 0 | 21529 | 17501 | 17388 | 1167 | 0 | 36056
| 갑천하류 | 0 |  | 276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35984 |  | 276 |  | 9932 | 12415 | 18623 | 0 | 0 | 10 | 1242 |  |  |  | 0 | 11174 | 13657 | 19865 | 9932 | 0 | 1242 | 0 | 11174 | 12415 | 0 | 1242 | 0 | 13657 | 18623 | 0 | 1242 | 0 | 19865
| 교촌 | 29177 |  | 276 |  | 8053 | 10066 | 15099 | 0 | 0 | 10 | 1007 |  |  |  | 0 | 9060 | 11073 | 16106 | 8053 | 0 | 1007 | 0 | 9060 | 10066 | 0 | 1007 | 0 | 11073 | 15099 | 0 | 1007 | 0 | 16106
| 유성 | 58691 | 154 | 276 | 6.6 | 16199 | 20249 | 30373 | 1016 | 2032 | 10 | 2025 |  |  |  | 0 | 19240 | 23290 | 34430 | 16199 | 1016 | 2025 | 0 | 19240 | 20249 | 1016 | 2025 | 0 | 23290 | 30373 | 2032 | 2025 | 0 | 34430
| 노은 | 77195 |  | 276 |  | 21306 | 26633 | 39949 | 0 | 0 | 10 | 2663 |  |  |  | 0 | 23969 | 29296 | 42612 | 21306 | 0 | 2663 | 0 | 23969 | 26633 | 0 | 2663 | 0 | 29296 | 39949 | 0 | 2663 | 0 | 42612
| 덕명 | 5632 |  | 276 |  | 1554 | 1943 | 2914 | 0 | 0 | 10 | 194 |  |  |  | 0 | 1748 | 2137 | 3108 | 1554 | 0 | 194 | 0 | 1748 | 1943 | 0 | 194 | 0 | 2137 | 2914 | 0 | 194 | 0 | 3108
| 송강 | 29819 |  | 276 |  | 8230 | 10288 | 15431 | 0 | 0 | 10 | 1029 |  |  |  |  | 9259 | 11317 | 16460 | 8230 | 0 | 1029 | 0 | 9259 | 10288 | 0 | 1029 | 0 | 11317 | 15431 | 0 | 1029 | 0 | 16460
| 봉산 | 5000 | 216.3 | 276 | 11.6 | 1380 | 1725 | 2588 | 2509 | 5018 | 10 | 173 |  |  |  |  | 4062 | 4407 | 7779 | 1380 | 2509 | 173 | 0 | 4062 | 1725 | 2509 | 173 | 0 | 4407 | 2588 | 5018 | 173 | 0 | 7779
| 대청호1 | 3346 |  | 276 |  | 923 | 1154 | 1731 | 0 | 0 | 10 | 115 |  |  |  | 0 | 1038 | 1269 | 1846 | 923 | 0 | 115 | 0 | 1038 | 1154 | 0 | 115 | 0 | 1269 | 1731 | 0 | 115 | 0 | 1846
| 대청호2 | 711 |  | 276 |  | 196 | 245 | 368 | 0 | 0 | 10 | 25 |  |  |  |  | 221 | 270 | 393 | 196 | 0 | 25 | 0 | 221 | 245 | 0 | 25 | 0 | 270 | 368 | 0 | 25 | 0 | 393
| 신탄진 | 51973 | 2434 | 276 | 11.6 | 14345 | 17931 | 26897 | 1470 | 2940 | 10 | 1793 |  |  |  |  | 17608 | 21194 | 31630 | 14345 | 1470 | 1793 | 0 | 17608 | 17931 | 1470 | 1793 | 0 | 21194 | 26897 | 2940 | 1793 | 0 | 31630
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 |  | 276 |  | 3606 | 4508 | 6761 | 0 | 0 | 10 | 451 |  |  |  | 0 | 4057 | 4959 | 7212 | 3606 | 0 | 451 | 0 | 4057 | 4508 | 0 | 451 | 0 | 4959 | 6761 | 0 | 451 | 0 | 7212
| 낭월 | 9620 |  | 276 |  | 2655 | 3319 | 4978 | 0 | 0 | 10 | 332 |  |  |  | 0 | 2987 | 3651 | 5310 | 2655 | 0 | 332 | 0 | 2987 | 3319 | 0 | 332 | 0 | 3651 | 4978 | 0 | 332 | 0 | 5310
| 이사 | 360 |  | 276 |  | 99 | 124 | 186 | 0 | 0 | 10 | 12 |  |  |  | 0 | 111 | 136 | 198 | 99 | 0 | 12 | 0 | 111 | 124 | 0 | 12 | 0 | 136 | 186 | 0 | 12 | 0 | 198
| 대별 | 872 |  | 276 |  | 241 | 301 | 452 | 0 | 0 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 271 | 331 | 482 | 241 | 0 | 30 | 0 | 271 | 301 | 0 | 30 | 0 | 331 | 452 | 0 | 30 | 0 | 482
| 남대전 | 373 |  | 276 |  | 103 | 129 | 193 | 0 | 0 | 10 | 13 |  |  |  | 0 | 116 | 142 | 206 | 103 | 0 | 13 | 0 | 116 | 129 | 0 | 13 | 0 | 142 | 193 | 0 | 13 | 0 | 206
| 대성 | 0 |  | 276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 66368 |  | 276 |  | 18318 | 22898 | 34346 | 0 | 0 | 10 | 2290 |  |  | 1114 | 1114 | 21499.2 | 26302 | 38307 | 18318 | 0 | 2290 | 891 | 21499.2 | 22898 | 0 | 2290 | 1114 | 26302 | 34346 | 0 | 2290 | 1671 | 38307
| 서남부2 | 1269 |  | 276 |  | 350 | 438 | 656 | 0 | 0 | 10 | 44 |  |  |  | 0 | 394 | 482 | 700 | 350 | 0 | 44 | 0 | 394 | 438 | 0 | 44 | 0 | 482 | 656 | 0 | 44 | 0 | 700
| 서남부3 | 664 |  | 276 |  | 183 | 229 | 343 | 0 | 0 | 10 | 23 |  |  |  | 0 | 206 | 252 | 366 | 183 | 0 | 23 | 0 | 206 | 229 | 0 | 23 | 0 | 252 | 343 | 0 | 23 | 0 | 366
흑석 | 흑석 | 2781 |  | 276 |  | 768 | 960 | 1440 | 0 | 0 | 10 | 96 |  |  |  | 0 | 864 | 1056 | 1536 | 768 | 0 | 96 | 0 | 864 | 960 | 0 | 96 | 0 | 1056 | 1440 | 0 | 96 | 0 | 1536
3,4공단 폐수처리장 (공동처리) | 소계 | 11898 | 2191 |  |  | 3284 | 4105 | 6158 | 17966 | 35932 |  | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21661 | 22482 | 42501 | 3284 | 17966 | 411 | 0 | 21661 | 4105 | 17966 | 411 | 0 | 22482 | 6158 | 35932 | 411 | 0 | 42501
| (위탁량포함 실유입량) | 99401 | 4841.3 |  |  | 27435 | 34294 | 51442 | 21945 | 43890 |  | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52811 | 59670 | 98763 | 27435 | 21945 | 3431 | 0 | 52811 | 34294 | 21945 | 3431 | 0 | 59670 | 51442 | 43890 | 3431 | 0 | 98763
| 3,4공단 | 11898 | 2191 | 276 | 8.2 | 3284 | 4105 | 6158 | 17966 | 35932 | 10 | 411 |  |  |  |  | 21661 | 22482 | 42501 | 3284 | 17966 | 411 | 0 | 21661 | 4105 | 17966 | 411 | 0 | 22482 | 6158 | 35932 | 411 | 0 | 42501
⑤ 2025년 발생하수량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 생활오수원단위 (ℓpcd) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 생활오수(㎥/일) |  |  | 공장폐수(㎥/일) |  | 지하수량 |  | 분뇨및정화조 (㎥/일) | 쓰레기침출수 (㎥/일) | 제척지역하수량 (㎥/일) | 기타하수량 (㎥/일) | 발생하수량(㎥/일) |  |  | 일평균 하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 일최대하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 시간최대하수량(㎥/일)
[6 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일최대 | 시간최대 | 원단위(%) | 유입량(㎥/일) |  |  |  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계 | 생활오수 | 공장폐수 | 지하수 | 기타하수 | 계
대전시전체 |  | 1887197 | 21762.8 | 0 | 0 | 520866 | 651091 | 976629 | 63047 | 126094 | 0 | 65114 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 651419.2 | 781867 | 1171009 | 520866 | 63047 | 65114 | 2392 | 651419 | 651091 | 63047 | 65114 | 2615 | 781867 | 976629 | 126094 | 65114 | 3172 | 1171009
대전 | 소계 | 1872518 | 19571.8 | 0 | 0 | 516814 | 646026 | 969031 | 45081 | 90162 | 0 | 64607 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 628894.2 | 758329 | 1126972 | 516814 | 45081 | 64607 | 2392 | 628894 | 646026 | 45081 | 64607 | 2615 | 758329 | 969031 | 90162 | 64607 | 3172 | 1126972
| (위탁량포함 실유입량) | 1785015 | 16921.5 | 0 | 0 | 492663 | 615837 | 923747 | 41102 | 82204 | 0 | 61587 | 850 | 651 | 1114 | 2615 | 597744.2 | 721141 | 1070710 | 492663 | 41102 | 61587 | 2392 | 597744 | 615837 | 41102 | 61587 | 2615 | 721141 | 923747 | 82204 | 61587 | 3172 | 1070710
| 대전천상류 | 3587 | 0 | 276 | 0 | 990 | 1238 | 1856 | 0 | 0 | 10 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 1362 | 1980 | 990 | 0 | 124 | 0 | 1114 | 1238 | 0 | 124 | 0 | 1362 | 1856 | 0 | 124 | 0 | 1980
| 옥계동상류 | 25353 | 0 | 276 | 0 | 6997 | 8746 | 13119 | 0 | 0 | 10 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872 | 9621 | 13994 | 6997 | 0 | 875 | 0 | 7872 | 8746 | 0 | 875 | 0 | 9621 | 13119 | 0 | 875 | 0 | 13994
| 가오동상류 | 7260 | 0 | 276 | 0 | 2004 | 2505 | 3758 | 0 | 0 | 10 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2756 | 4009 | 2004 | 0 | 251 | 0 | 2255 | 2505 | 0 | 251 | 0 | 2756 | 3758 | 0 | 251 | 0 | 4009
| 대전천좌안 | 84921 | 0 | 276 | 0 | 23438 | 29298 | 43946 | 0 | 0 | 10 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26368 | 32228 | 46876 | 23438 | 0 | 2930 | 0 | 26368 | 29298 | 0 | 2930 | 0 | 32228 | 43946 | 0 | 2930 | 0 | 46876
| 대전천우안 | 12713 | 0 | 276 | 0 | 3509 | 4386 | 6579 | 0 | 0 | 10 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948 | 4825 | 7018 | 3509 | 0 | 439 | 0 | 3948 | 4386 | 0 | 439 | 0 | 4825 | 6579 | 0 | 439 | 0 | 7018
| 대동천상류 | 37726 | 0 | 276 | 0 | 10412 | 13015 | 19523 | 0 | 0 | 10 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11714 | 14317 | 20825 | 10412 | 0 | 1302 | 0 | 11714 | 13015 | 0 | 1302 | 0 | 14317 | 19523 | 0 | 1302 | 0 | 20825
| 용운동상류 | 24704 | 0 | 276 | 0 | 6818 | 8523 | 12784 | 0 | 0 | 10 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670 | 9375 | 13636 | 6818 | 0 | 852 | 0 | 7670 | 8523 | 0 | 852 | 0 | 9375 | 12784 | 0 | 852 | 0 | 13636
| 대동천하류 | 39957 | 0 | 276 | 0 | 11028 | 13785 | 20678 | 0 | 0 | 10 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12407 | 15164 | 22057 | 11028 | 0 | 1379 | 0 | 12407 | 13785 | 0 | 1379 | 0 | 15164 | 20678 | 0 | 1379 | 0 | 22057
| 가양천상류 | 91544 | 0 | 276 | 0 | 25266 | 31583 | 47374 | 0 | 0 | 10 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28424 | 34741 | 50532 | 25266 | 0 | 3158 | 0 | 28424 | 31583 | 0 | 3158 | 0 | 34741 | 47374 | 0 | 3158 | 0 | 50532
| 홍도동상류 | 67813 | 0 | 276 | 0 | 18716 | 23395 | 35093 | 0 | 0 | 10 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21056 | 25735 | 37433 | 18716 | 0 | 2340 | 0 | 21056 | 23395 | 0 | 2340 | 0 | 25735 | 35093 | 0 | 2340 | 0 | 37433
| 유등천상류 | 20682 | 0 | 276 | 0 | 5708 | 7135 | 10703 | 0 | 0 | 10 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422 | 7849 | 11417 | 5708 | 0 | 714 | 0 | 6422 | 7135 | 0 | 714 | 0 | 7849 | 10703 | 0 | 714 | 0 | 11417
| 유등천우안 | 173134 | 0 | 276 | 0 | 47785 | 59731 | 89597 | 0 | 0 | 10 | 5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53758 | 65704 | 95570 | 47785 | 0 | 5973 | 0 | 53758 | 59731 | 0 | 5973 | 0 | 65704 | 89597 | 0 | 5973 | 0 | 95570
| 유등천좌안 | 207150 | 0 | 276 | 0 | 57173 | 71466 | 107199 | 0 | 0 | 10 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64320 | 78613 | 114346 | 57173 | 0 | 7147 | 0 | 64320 | 71466 | 0 | 7147 | 0 | 78613 | 107199 | 0 | 7147 | 0 | 114346
| 오정천 | 62272 | 0 | 276 | 0 | 17187 | 21484 | 32226 | 0 | 0 | 10 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19335 | 23632 | 34374 | 17187 | 0 | 2148 | 0 | 19335 | 21484 | 0 | 2148 | 0 | 23632 | 32226 | 0 | 2148 | 0 | 34374
| 갑천좌안 | 133544 | 0 | 276 | 0 | 36858 | 46073 | 69109 | 0 | 0 | 10 | 4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41465 | 50680 | 73716 | 36858 | 0 | 4607 | 0 | 41465 | 46073 | 0 | 4607 | 0 | 50680 | 69109 | 0 | 4607 | 0 | 73716
| 갑천우안 | 27513 | 0 | 276 | 0 | 7594 | 9493 | 14239 | 0 | 0 | 10 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543 | 10442 | 15188 | 7594 | 0 | 949 | 0 | 8543 | 9493 | 0 | 949 | 0 | 10442 | 14239 | 0 | 949 | 0 | 15188
| 월평 | 51589 | 0 | 276 | 0 | 14239 | 17799 | 26698 | 0 | 0 | 10 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16019 | 19579 | 28478 | 14239 | 0 | 1780 | 0 | 16019 | 17799 | 0 | 1780 | 0 | 19579 | 26698 | 0 | 1780 | 0 | 28478
| 둔산 | 225695 | 0 | 276 | 0 | 62292 | 77865 | 116798 | 0 | 0 | 10 | 7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70079 | 85652 | 124585 | 62292 | 0 | 7787 | 0 | 70079 | 77865 | 0 | 7787 | 0 | 85652 | 116798 | 0 | 7787 | 0 | 124585
| 대덕단지1 | 20428 | 8548 | 276 | 0.1/6.6 | 5638 | 7048 | 10571 | 1771 | 3542 | 10 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8114 | 9524 | 14818 | 5638 | 1771 | 705 | 0 | 8114 | 7048 | 1771 | 705 | 0 | 9524 | 10571 | 3542 | 705 | 0 | 14818
| 대덕단지2 | 12470 | 237 | 276 | 0.1 | 3442 | 4303 | 6454 | 24 | 48 | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896 | 4757 | 6932 | 3442 | 24 | 430 | 0 | 3896 | 4303 | 24 | 430 | 0 | 4757 | 6454 | 48 | 430 | 0 | 6932
| 대덕단지3 | 39315 | 4618 | 276 | 0.1/6.6 | 10851 | 13564 | 20346 | 767 | 1534 | 10 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12974 | 15687 | 23236 | 10851 | 767 | 1356 | 0 | 12974 | 13564 | 767 | 1356 | 0 | 15687 | 20346 | 1534 | 1356 | 0 | 23236
| 1,2공단 | 68877 | 1708.7 | 276 | 15 | 19010 | 23763 | 35644 | 25631 | 51262 | 10 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47017 | 51770 | 89282 | 19010 | 25631 | 2376 | 0 | 47017 | 23763 | 25631 | 2376 | 0 | 51770 | 35644 | 51262 | 2376 | 0 | 89282
| 회덕 | 10332 | 275.8 | 276 | 11.6 | 2852 | 3565 | 5348 | 3199 | 6398 | 10 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6408 | 7121 | 12103 | 2852 | 3199 | 357 | 0 | 6408 | 3565 | 3199 | 357 | 0 | 7121 | 5348 | 6398 | 357 | 0 | 12103
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 276 | 6.3 | 9334 | 11668 | 17501 | 8694 | 17388 | 10 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19195 | 21529 | 36056 | 9334 | 8694 | 1167 | 0 | 19195 | 11668 | 8694 | 1167 | 0 | 21529 | 17501 | 17388 | 1167 | 0 | 36056
| 갑천하류 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35984 | 0 | 276 | 0 | 9932 | 12415 | 18623 | 0 | 0 | 10 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174 | 13657 | 19865 | 9932 | 0 | 1242 | 0 | 11174 | 12415 | 0 | 1242 | 0 | 13657 | 18623 | 0 | 1242 | 0 | 19865
| 교촌 | 29177 | 0 | 276 | 0 | 8053 | 10066 | 15099 | 0 | 0 | 10 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9060 | 11073 | 16106 | 8053 | 0 | 1007 | 0 | 9060 | 10066 | 0 | 1007 | 0 | 11073 | 15099 | 0 | 1007 | 0 | 16106
| 유성 | 58691 | 154 | 276 | 6.6 | 16199 | 20249 | 30373 | 1016 | 2032 | 10 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19240 | 23290 | 34430 | 16199 | 1016 | 2025 | 0 | 19240 | 20249 | 1016 | 2025 | 0 | 23290 | 30373 | 2032 | 2025 | 0 | 34430
| 노은 | 77195 | 0 | 276 | 0 | 21306 | 26633 | 39949 | 0 | 0 | 10 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23969 | 29296 | 42612 | 21306 | 0 | 2663 | 0 | 23969 | 26633 | 0 | 2663 | 0 | 29296 | 39949 | 0 | 2663 | 0 | 42612
| 덕명 | 5632 | 0 | 276 | 0 | 1554 | 1943 | 2914 | 0 | 0 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 2137 | 3108 | 1554 | 0 | 194 | 0 | 1748 | 1943 | 0 | 194 | 0 | 2137 | 2914 | 0 | 194 | 0 | 3108
| 송강 | 29819 | 0 | 276 | 0 | 8230 | 10288 | 15431 | 0 | 0 | 10 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9259 | 11317 | 16460 | 8230 | 0 | 1029 | 0 | 9259 | 10288 | 0 | 1029 | 0 | 11317 | 15431 | 0 | 1029 | 0 | 16460
| 봉산 | 5000 | 216.3 | 276 | 11.6 | 1380 | 1725 | 2588 | 2509 | 5018 | 10 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062 | 4407 | 7779 | 1380 | 2509 | 173 | 0 | 4062 | 1725 | 2509 | 173 | 0 | 4407 | 2588 | 5018 | 173 | 0 | 7779
| 대청호1 | 3346 | 0 | 276 | 0 | 923 | 1154 | 1731 | 0 | 0 | 10 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1269 | 1846 | 923 | 0 | 115 | 0 | 1038 | 1154 | 0 | 115 | 0 | 1269 | 1731 | 0 | 115 | 0 | 1846
| 대청호2 | 711 | 0 | 276 | 0 | 196 | 245 | 368 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 270 | 393 | 196 | 0 | 25 | 0 | 221 | 245 | 0 | 25 | 0 | 270 | 368 | 0 | 25 | 0 | 393
| 신탄진 | 51973 | 2434 | 276 | 11.6 | 14345 | 17931 | 26897 | 1470 | 2940 | 10 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17608 | 21194 | 31630 | 14345 | 1470 | 1793 | 0 | 17608 | 17931 | 1470 | 1793 | 0 | 21194 | 26897 | 2940 | 1793 | 0 | 31630
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 | 0 | 276 | 0 | 3606 | 4508 | 6761 | 0 | 0 | 10 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057 | 4959 | 7212 | 3606 | 0 | 451 | 0 | 4057 | 4508 | 0 | 451 | 0 | 4959 | 6761 | 0 | 451 | 0 | 7212
| 낭월 | 9620 | 0 | 276 | 0 | 2655 | 3319 | 4978 | 0 | 0 | 10 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 3651 | 5310 | 2655 | 0 | 332 | 0 | 2987 | 3319 | 0 | 332 | 0 | 3651 | 4978 | 0 | 332 | 0 | 5310
| 이사 | 360 | 0 | 276 | 0 | 99 | 124 | 186 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 136 | 198 | 99 | 0 | 12 | 0 | 111 | 124 | 0 | 12 | 0 | 136 | 186 | 0 | 12 | 0 | 198
| 대별 | 872 | 0 | 276 | 0 | 241 | 301 | 452 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 331 | 482 | 241 | 0 | 30 | 0 | 271 | 301 | 0 | 30 | 0 | 331 | 452 | 0 | 30 | 0 | 482
| 남대전 | 373 | 0 | 276 | 0 | 103 | 129 | 193 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 142 | 206 | 103 | 0 | 13 | 0 | 116 | 129 | 0 | 13 | 0 | 142 | 193 | 0 | 13 | 0 | 206
| 대성 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 66368 | 0 | 276 | 0 | 18318 | 22898 | 34346 | 0 | 0 | 10 | 2290 | 0 | 0 | 1114 | 1114 | 21499.2 | 26302 | 38307 | 18318 | 0 | 2290 | 891 | 21499.2 | 22898 | 0 | 2290 | 1114 | 26302 | 34346 | 0 | 2290 | 1671 | 38307
| 서남부2 | 1269 | 0 | 276 | 0 | 350 | 438 | 656 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 482 | 700 | 350 | 0 | 44 | 0 | 394 | 438 | 0 | 44 | 0 | 482 | 656 | 0 | 44 | 0 | 700
| 서남부3 | 664 | 0 | 276 | 0 | 183 | 229 | 343 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 252 | 366 | 183 | 0 | 23 | 0 | 206 | 229 | 0 | 23 | 0 | 252 | 343 | 0 | 23 | 0 | 366
흑석 | 흑석 | 2781 | 0 | 276 | 0 | 768 | 960 | 1440 | 0 | 0 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1056 | 1536 | 768 | 0 | 96 | 0 | 864 | 960 | 0 | 96 | 0 | 1056 | 1440 | 0 | 96 | 0 | 1536
3,4공단 폐수처리장 (공동처리) | 소계 | 11898 | 2191 | 0 | 0 | 3284 | 4105 | 6158 | 17966 | 35932 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21661 | 22482 | 42501 | 3284 | 17966 | 411 | 0 | 21661 | 4105 | 17966 | 411 | 0 | 22482 | 6158 | 35932 | 411 | 0 | 42501
| (위탁량포함 실유입량) | 99401 | 4841.3 | 0 | 0 | 27435 | 34294 | 51442 | 21945 | 43890 | 0 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52811 | 59670 | 98763 | 27435 | 21945 | 3431 | 0 | 52811 | 34294 | 21945 | 3431 | 0 | 59670 | 51442 | 43890 | 3431 | 0 | 98763
| 3,4공단 | 11898 | 2191 | 276 | 8.2 | 3284 | 4105 | 6158 | 17966 | 35932 | 10 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21661 | 22482 | 42501 | 3284 | 17966 | 411 | 0 | 21661 | 4105 | 17966 | 411 | 0 | 22482 | 6158 | 35932 | 411 | 0 | 42501
Note on B48: 박형규: 대전처리장으로 유입
Note on B164: 박형규: 대전처리장으로 유입

## 8.처리구역별 계획하수량
8) 처리구역별 계획하수량
■ 대전처리구역 계획하수량
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
하수도 계획인구 |  | 1343741 | 1592656 | 1708619 | 1785015 | 1785015
일평균 | 생활오수 | 368184 | 439573 | 471577 | 492663 | 492663
| 공장폐수 | 22942 | 41102 | 41102 | 41102 | 41102
| 지하수 | 46025 | 54949 | 58949 | 61587 | 61587
| 기타하수 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 계 | 439543 | 538016 | 574020 | 597744 | 597744
일최대 | 생활오수 | 460236 | 549471 | 589477 | 615837 | 615837
| 공장폐수 | 22942 | 41102 | 41102 | 41102 | 41102
| 지하수 | 46025 | 54949 | 58949 | 61587 | 61587
| 기타하수 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615
| 계 | 531818 | 648137 | 692143 | 721141 | 721141
시간최대 | 생활오수 | 690346 | 824202 | 884211 | 923747 | 923747
| 공장폐수 | 45884 | 82204 | 82204 | 82204 | 82204
| 지하수 | 46025 | 54949 | 58949 | 61587 | 61587
| 기타하수 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172
| 계 | 785427 | 964527 | 1028536 | 1070710 | 1070710
■ 흑석처리구역 계획하수량
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
하수도 계획인구 |  | 1475 | 1719 | 2601 | 2781 | 2781
일평균 | 생활오수 | 404 | 474 | 718 | 768 | 768
| 지하수 | 51 | 59 | 90 | 96 | 96
| 계 | 455 | 533 | 808 | 864 | 864
일최대 | 생활오수 | 505 | 593 | 898 | 960 | 960
| 지하수 | 51 | 59 | 90 | 96 | 96
| 계 | 556 | 652 | 988 | 1056 | 1056
시간최대 | 생활오수 | 758 | 889 | 1346 | 1440 | 1440
| 지하수 | 51 | 59 | 90 | 96 | 96
| 계 | 809 | 948 | 1436 | 1536 | 1536
■ 낭월처리구역 계획하수량
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
하수도 계획인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일평균 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일최대 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시간최대 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 서남부처리구역 계획하수량
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
하수도 계획인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일평균 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일최대 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시간최대 | 생활오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타하수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 3,4공단 공동처리구역 계획하수량
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
하수도 계획인구 |  | 66482 | 88347 | 94205 | 99401 | 99401
일평균 | 생활오수 | 18216 | 24384 | 26000 | 27435 | 27435
| 공장폐수 | 19436 | 21942 | 21945 | 21945 | 21945
| 지하수 | 2277 | 3050 | 3252 | 3431 | 3431
| 계 | 39929 | 49376 | 51197 | 52811 | 52811
일최대 | 생활오수 | 22770 | 30480 | 32500 | 34294 | 34294
| 공장폐수 | 19436 | 21942 | 21945 | 21945 | 21945
| 지하수 | 2277 | 3050 | 3252 | 3431 | 3431
| 계 | 44483 | 55472 | 57697 | 59670 | 59670
시간최대 | 생활오수 | 34155 | 45722 | 48751 | 51442 | 51442
| 공장폐수 | 38872 | 43884 | 43890 | 43890 | 43890
| 지하수 | 2277 | 3050 | 3252 | 3431 | 3431
| 계 | 75304 | 92656 | 95893 | 98763 | 98763

## 9.수세화율
9) 수세화율 산정
구분 |  |  | 2005년 |  | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년 |  | 2005년 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년
|  |  | 인구 | 비율(%) | 인구 | 비율(%) | 인구 | 비율(%) | 인구 | 비율(%) | 인구 | 비율(%) | 실제 | 배분
대전시 처리 구역 전체 | 수세식 | 정화조 | 1003666 | 71.0964 | 984227 | 58.4902 | 957007 | 53.0073 | 994211 | 52.6819 | 994211 | 52.6819 | 1013698 | 1003666 | 984227 | 957007 | 994211 | 1411698 | 1411698 | 1682722 | 1805425 | 1887197
|  | 직투입 | 393915 | 27.9036 | 698495 | 41.5098 | 848418 | 46.9927 | 892986 | 47.3181 | 892986 | 47.3181 | 398000 | 393915 | 698495 | 848418 | 892986
| 수거식 |  | 14117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14117 | 0 | 0 | 0
대전 처리 구역 | 수세식 | 정화조 | 944919 | 70.32 | 905229 | 56.8377 | 873204 | 51.1058 | 906708 | 50.7955 | 906708 | 50.7955 | 954951 | 944919 | 905229 | 873204 | 906708 | 1343741 | 1343741 | 1592656 | 1708619 | 1785015
|  | 직투입 | 384705 | 28.6294 | 687427 | 43.1623 | 835415 | 48.8942 | 878307 | 49.2045 | 878307 | 49.2045 | 388790 | 384705 | 687427 | 835415 | 878307
| 수거식 |  | 14117 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14117 | 0 | 0 | 0
3,4공단 공동 처리 구역 | 수세식 | 정화조 | 58747 | 88.3653 | 78998 | 89.4179 | 83803 | 88.9581 | 87503 | 88.0303 | 87503 | 88.0303 | 58747 | 58747 | 78998 | 83803 | 87503 | 66482 | 66482 | 88347 | 94205 | 99401
|  | 직투입 | 7735 | 11.6347 | 9349 | 10.5821 | 10402 | 11.0419 | 11898 | 11.9697 | 11898 | 11.9697 | 7735 | 7735 | 9349 | 10402 | 11898
| 수거식 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
흑석 처리 구역 | 수세식 | 정화조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 1475 | 1719 | 2601 | 2781
|  | 직투입 | 1475 | 100 | 1719 | 100 | 2601 | 100 | 2781 | 100 | 2781 | 100 | 1475 | 1475 | 1719 | 2601 | 2781
| 수거식 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서남부 처리 구역 | 수세식 | 정화조 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 직투입 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 수거식 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
낭월 처리 구역 | 수세식 | 정화조 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | 직투입 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| 수거식 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2005 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020
|  |  | 대전전체 | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | 대전처리 | 98.9494 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | 흑석 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | 낭월 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 서남부 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 3,4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100

## 10.영업용수율산정
10) 영업용수율 산정
(1) 과거급수실적에 따른 영업용수율 | [5 empty] | (단위 : ㎥/년)
구분 | 총괄용수량 | 가정용 | 영업용 | 업무용 및 기타 | 영업용수율(%) | 영업용수율(%) (업무용 포함)
1994년 | 111124576 | 74418856 | 29388178 | 7317542 | 39 | 49
1996년 | 122492987 | 81357179 | 23328752 | 17807056 | 29 | 51
1997년 | 127092689 | 84852435 | 23504907 | 18735347 | 28 | 50
1998년 | 123444609 | 82945049 | 20184366 | 20315194 | 24 | 49
1999년 | 126898112 | 84860915 | 20964636 | 21072561 | 25 | 50
2000년 | 131067387 | 87353983 | 22140876 | 21572528 | 25 | 50
2001년 | 132051691 | 88605942 | 22998254 | 20447495 | 26 | 49
2002년 | 135064347 | 89269132 | 23550463 | 22244752 | 26 | 51
2003년 | 139466904 | 91997388 | 23963006 | 23506510 | 26 | 52
2004년 | 144298671 | 94910274 | 24690412 | 24697985 | 26 | 52
2005년 | 146319638 | 96470704 | 24702701 | 25146233 | 26 | 52
10년평균 | 132819703.5 | 88262300.1 | 23002837.3 | 21554566.1 | 27 | 50.6
5년평균 | 139440250.2 | 92250688 | 23980967.2 | 23208595 | 26 | 51.2
적용 |  |  |  |  | 27
주) 공업용수량 제외
자료) 대전광역시 통계연보(1997~2006)
(2) 장래 도시계획 면적에 의한 영업용수율
① 용도지역별 영업용수율 관계
구분 |  | 영업용수율(%) |  | 비고
주거지역 |  | 30 |  | 일본 하수도협회
상업지역 |  | 70
공업지역 |  | 20
준공업지역 |  | 50
② 용도지역 면적에 따른 영업용수율
구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
대전 처리구역 | 주거지역(㎢) | 63.82 | 68.7 | 69.06 | 67.8 | 67.8
| 상업지역(㎢) | 7.64 | 7.99 | 7.99 | 7.79 | 7.79
| 공업지역(㎢) | 4.5 | 7.63 | 7.63 | 7.73 | 7.73
| 영업용수율(%) | 33.43 | 32.89 | 32.87 | 32.81 | 32.81
흑석 처리구역 | 주거지역(㎢) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
| 상업지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공업지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 영업용수율(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
낭월 처리구역 | 주거지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상업지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공업지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 영업용수율(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
서남부 처리구역 | 주거지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상업지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공업지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 영업용수율(%) | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3,4공단 공동 처리구역 | 주거지역(㎢) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
| 상업지역(㎢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공업지역(㎢) | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14
| 영업용수율(%) | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18
주) 적용된 용도지역별 영업용수율(하수도 시설기준) : 주거지역(0.3), 공업지역(0.2), 상업지역(0.6~0.8, 0.7적용)

## 11.오염부하량원단위
11) 오염부하량 원단위 산정
(1) 대전처리구역 오염부하량 원단위
① 분뇨 배출오염부하량 원단위 산정
년 도 |  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
분뇨 | 발생 분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | 98.9494 | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거식 변소(%) |  | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관거직투입율(%) |  | 28.6294 | 43.1623 | 48.8942 | 49.2045 | 49.2045
| 정화조 존치율(%) |  | 70.32 | 56.8377 | 51.1058 | 50.7955 | 50.7955
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 12.7579 | 14.3162 | 14.8894 | 14.9204 | 14.9204
|  | COD | 6.3789 | 7.1581 | 7.4447 | 7.4602 | 7.4602
|  | SS | 19.1368 | 21.4743 | 22.3341 | 22.3807 | 22.3807
|  | T-N | 6.6181 | 6.7908 | 6.832 | 6.8343 | 6.8343
|  | T-P | 1.2409 | 1.2733 | 1.281 | 1.2814 | 1.2814
② 생활오수 오염부하량 원단위 산정
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 42.7579 | 46.8162 | 49.8894 | 52.4204
|  | COD | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 27.5 | 26.3789 | 29.6581 | 32.4447 | 34.9602
|  | SS | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 | 44.1368 | 48.9743 | 52.3341 | 54.8807
|  | T-N | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9.6181 | 10.2908 | 10.832 | 11.3343
|  | T-P | 0.2 | 0.20025 | 0.2005 | 0.20075 | 0.20075 | 1.4409 | 1.4735 | 1.4815 | 1.4822
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 12.7579 | 14.3162 | 14.8894 | 14.9204 | 14.9204
|  | COD | 6.3789 | 7.1581 | 7.4447 | 7.4602 | 7.4602
|  | SS | 19.1368 | 21.4743 | 22.3341 | 22.3807 | 22.3807
|  | T-N | 6.6181 | 6.7908 | 6.832 | 6.8343 | 6.8343
|  | T-P | 1.2409 | 1.2733 | 1.281 | 1.2814 | 1.2814
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) (B) |  | 영업용수율(%) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | BOD | 11.5446 | 12.6404 | 13.4701 | 14.1535 | 14.1535
|  | COD | 7.1223 | 8.0077 | 8.7601 | 9.4393 | 9.4393
|  | SS | 11.9169 | 13.2231 | 14.1302 | 14.8178 | 14.8178
|  | T-N | 2.5969 | 2.7785 | 2.9247 | 3.0603 | 3.0603
|  | T-P | 0.38904 | 0.39785 | 0.40001 | 0.40019 | 0.40019
생활오수 오염부하량 원단위(gpcd) (A+B) |  | BOD | 54.3025 | 59.4566 | 63.3596 | 66.574 | 66.574
|  | COD | 33.5013 | 37.6658 | 41.2048 | 44.3995 | 44.3995
|  | SS | 56.0538 | 62.1974 | 66.4643 | 69.6984 | 69.6984
|  | T-N | 12.2149 | 13.0693 | 13.7567 | 14.3945 | 14.3945
|  | T-P | 1.8299 | 1.8714 | 1.8815 | 1.8824 | 1.8824
(2) 흑석처리구역 오염부하량 원단위
① 분뇨 배출오염부하량 원단위 산정
년 도 |  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
분뇨 | 발생 분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거식 변소(%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관거직투입율(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 정화조 존치율(%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
② 생활오수 오염부하량 원단위 산정
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5
|  | COD | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5
|  | SS | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5
|  | T-N | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7
|  | T-P | 0.2 | 0.20025 | 0.2005 | 0.20075 | 0.20075 | 1.55 | 1.5502 | 1.5505 | 1.5508
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) (B) |  | 영업용수율(%) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | BOD | 13.5 | 14.175 | 14.85 | 15.525 | 15.525
|  | COD | 8.1 | 8.775 | 9.45 | 10.125 | 10.125
|  | SS | 14.85 | 15.525 | 16.2 | 16.875 | 16.875
|  | T-N | 2.754 | 2.889 | 3.024 | 3.159 | 3.159
|  | T-P | 0.4185 | 0.41857 | 0.41863 | 0.4187 | 0.4187
생활오수 오염부하량 원단위(gpcd) (A+B) |  | BOD | 63.5 | 66.675 | 69.85 | 73.025 | 73.025
|  | COD | 38.1 | 41.275 | 44.45 | 47.625 | 47.625
|  | SS | 69.85 | 73.025 | 76.2 | 79.375 | 79.375
|  | T-N | 12.954 | 13.589 | 14.224 | 14.859 | 14.859
|  | T-P | 1.9685 | 1.9688 | 1.9691 | 1.9695 | 1.9695
(3) 낭월처리구역 오염부하량 원단위
① 분뇨 배출오염부하량 원단위 산정
년 도 |  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
분뇨 | 발생 분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 수거식 변소(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 관거직투입율(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 정화조 존치율(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
② 생활오수 오염부하량 원단위 산정
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 27.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | 0.2 | 0.20025 | 0.2005 | 0.20075 | 0.20075 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) (B) |  | 영업용수율(%) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
생활오수 오염부하량 원단위(gpcd) (A+B) |  | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(4) 서남부처리구역 오염부하량 원단위
① 분뇨 배출오염부하량 원단위 산정
년 도 |  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
분뇨 | 발생 분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 수거식 변소(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 관거직투입율(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 정화조 존치율(%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
② 생활오수 오염부하량 원단위 산정
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 27.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | 0.2 | 0.20025 | 0.2005 | 0.20075 | 0.20075 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) (B) |  | 영업용수율(%) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
생활오수 오염부하량 원단위(gpcd) (A+B) |  | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(3) 3,4공단 공동처리구역 오염부하량 원단위
① 분뇨 배출오염부하량 원단위 산정
년 도 |  |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
분뇨 | 발생 분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거식 변소(%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관거직투입율(%) |  | 11.6347 | 10.5821 | 11.0419 | 11.9697 | 11.9697
| 정화조 존치율(%) |  | 88.3653 | 89.4179 | 88.9581 | 88.0303 | 88.0303
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | T-P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 11.1635 | 11.0582 | 11.1042 | 11.197 | 11.197
|  | COD | 5.5817 | 5.5291 | 5.5521 | 5.5985 | 5.5985
|  | SS | 16.7452 | 16.5873 | 16.6563 | 16.7955 | 16.7955
|  | T-N | 6.5638 | 6.5562 | 6.5595 | 6.5662 | 6.5662
|  | T-P | 1.2307 | 1.2293 | 1.2299 | 1.2312 | 1.2312
② 생활오수 오염부하량 원단위 산정
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 41.1635 | 43.5582 | 46.1042 | 48.697
|  | COD | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 27.5 | 25.5817 | 28.0291 | 30.5521 | 33.0985
|  | SS | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 | 41.7452 | 44.0873 | 46.6563 | 49.2955
|  | T-N | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9.5638 | 10.0562 | 10.5595 | 11.0662
|  | T-P | 0.2 | 0.20025 | 0.2005 | 0.20075 | 0.20075 | 1.4307 | 1.4295 | 1.4304 | 1.4319
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 11.1635 | 11.0582 | 11.1042 | 11.197 | 11.197
|  | COD | 5.5817 | 5.5291 | 5.5521 | 5.5985 | 5.5985
|  | SS | 16.7452 | 16.5873 | 16.6563 | 16.7955 | 16.7955
|  | T-N | 6.5638 | 6.5562 | 6.5595 | 6.5662 | 6.5662
|  | T-P | 1.2307 | 1.2293 | 1.2299 | 1.2312 | 1.2312
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) (B) |  | 영업용수율(%) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | BOD | 11.1141 | 11.7607 | 12.4481 | 13.1482 | 13.1482
|  | COD | 6.9071 | 7.5679 | 8.2491 | 8.9366 | 8.9366
|  | SS | 11.2712 | 11.9036 | 12.5972 | 13.3098 | 13.3098
|  | T-N | 2.5822 | 2.7152 | 2.8511 | 2.9879 | 2.9879
|  | T-P | 0.38629 | 0.38597 | 0.38621 | 0.38662 | 0.38662
생활오수 오염부하량 원단위(gpcd) (A+B) |  | BOD | 52.2776 | 55.3189 | 58.5523 | 61.8452 | 61.8452
|  | COD | 32.4888 | 35.597 | 38.8012 | 42.0351 | 42.0351
|  | SS | 53.0164 | 55.9909 | 59.2535 | 62.6052 | 62.6052
|  | T-N | 12.146 | 12.7714 | 13.4106 | 14.0541 | 14.0541
|  | T-P | 1.817 | 1.8155 | 1.8166 | 1.8185 | 1.8185

## 12.오염부하량
12) 발생오염부하량
(1) 2005년 발생오염부하량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 생활오수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 생활오수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 분뇨및 정화조폐액유입량 | 분뇨 및 정화조폐액 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 분뇨 및 정화조 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 침출수량 | 침출수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 침출수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 제척지하수량 | 제척지 하수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 기타하수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 발생오염부하량(kg/일)
[6 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎘/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
대전시전체 |  | 1411698 | 16847.3 | 0 | 42378 | [5 empty] | 76657.1 | 47292.5 | 79127.8 | 17244.3 | 2583.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 4995.5 | 4898.2 | 5426.7 | 1931.8 | 249.3 | 850 | [5 empty] | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | [5 empty] | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 84897.4 | 57149.2 | 91795.4 | 21003.2 | 2970.5
대전 | 소계 | 1402488 | 14656.3 |  | 24412 | [5 empty] | 76159 | 46985 | 78614.7 | 17131.3 | 2566.4 | [5 empty] | 2929.4 | 3173.5 | 2929.4 | 1464.7 | 195.4 | 850 | 3180.4464 | 4791.2919 | 8118.6056 | 768.8567 | 144.8915 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | 660.3643 | 1223.657 | 351.2144 | 1759.454 | 17.7508 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 82333.2 | 55117 | 88785 | 20423.1 | 2899.6
| (위탁량포함 실오염부하량) | 1343741 | 14656.3 |  | 22942 | [5 empty] | 72968.9 | 45016.9 | 75321.7 | 16413.7 | 2458.9 | [5 empty] | 2753 | 2982.4 | 2753 | 1376.5 | 183.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 0 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 78966.7 | 52957.8 | 85315.6 | 19617.3 | 2780.3
| 대전천상류 | 3970 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 215.6 | 133 | 222.5 | 48.5 | 7.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 133 | 222.5 | 48.5 | 7.3
| 옥계동상류 | 25763 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 1399 | 863.1 | 1444.1 | 314.7 | 47.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 863.1 | 1444.1 | 314.7 | 47.1
| 가오동상류 | 6565 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 356.5 | 219.9 | 368 | 80.2 | 12 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.5 | 219.9 | 368 | 80.2 | 12
| 대전천좌안 | 76804 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 4170.7 | 2573 | 4305.2 | 938.2 | 140.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170.7 | 2573 | 4305.2 | 938.2 | 140.5
| 대전천우안 | 12805 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 695.3 | 429 | 717.8 | 156.4 | 23.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.3 | 429 | 717.8 | 156.4 | 23.4
| 대동천상류 | 38569 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 2094.4 | 1292.1 | 2161.9 | 471.1 | 70.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.4 | 1292.1 | 2161.9 | 471.1 | 70.6
| 용운동상류 | 24927 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 1353.6 | 835.1 | 1397.3 | 304.5 | 45.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.6 | 835.1 | 1397.3 | 304.5 | 45.6
| 대동천하류 | 38853 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 2109.8 | 1301.6 | 2177.9 | 474.6 | 71.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.8 | 1301.6 | 2177.9 | 474.6 | 71.1
| 가양천상류 | 80040 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 4346.4 | 2681.4 | 4486.5 | 977.7 | 146.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346.4 | 2681.4 | 4486.5 | 977.7 | 146.5
| 홍도동상류 | 54955 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 2984.2 | 1841.1 | 3080.4 | 671.3 | 100.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.2 | 1841.1 | 3080.4 | 671.3 | 100.6
| 유등천상류 | 16741 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 909.1 | 560.8 | 938.4 | 204.5 | 30.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.1 | 560.8 | 938.4 | 204.5 | 30.6
| 유등천우안 | 153822 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 8352.9 | 5153.2 | 8622.3 | 1878.9 | 281.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.9 | 5153.2 | 8622.3 | 1878.9 | 281.5
| 유등천좌안 | 178683 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 9702.9 | 5986.1 | 10015.9 | 2182.6 | 327 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9702.9 | 5986.1 | 10015.9 | 2182.6 | 327
| 오정천 | 57859 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 3141.9 | 1938.3 | 3243.2 | 706.7 | 105.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.9 | 1938.3 | 3243.2 | 706.7 | 105.9
| 갑천좌안 | 67516 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 3666.3 | 2261.9 | 3784.5 | 824.7 | 123.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666.3 | 2261.9 | 3784.5 | 824.7 | 123.5
| 갑천우안 | 26615 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 1445.3 | 891.6 | 1491.9 | 325.1 | 48.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.3 | 891.6 | 1491.9 | 325.1 | 48.7
| 월평 | 37343 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 2027.8 | 1251 | 2093.2 | 456.1 | 68.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.8 | 1251 | 2093.2 | 456.1 | 68.3
| 둔산 | 187181 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 10164.4 | 6270.8 | 10492.2 | 2286.4 | 342.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164.4 | 6270.8 | 10492.2 | 2286.4 | 342.5
| 대덕단지1 | 14844 | 8407 | 0.1 | 841 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 806.1 | 497.3 | 832.1 | 181.3 | 27.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 100.9 | 109.3 | 100.9 | 50.5 | 6.7 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 606.6 | 933 | 231.8 | 33.9
| 대덕단지2 | 7387 | 237 | 0.1 | 24 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 401.1 | 247.5 | 414.1 | 90.2 | 13.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 250.6 | 417 | 91.6 | 13.7
| 대덕단지3 | 31390 | 4571 | 0.1 | 457 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 1704.6 | 1051.6 | 1759.5 | 383.4 | 57.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 54.8 | 59.4 | 54.8 | 27.4 | 3.7 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.4 | 1111 | 1814.3 | 410.8 | 61.1
| 1,2공단 | 62665 | 1441.3 | 15 | 21620 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 3402.9 | 2099.4 | 3512.6 | 765.4 | 114.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 2594.4 | 2810.6 | 2594.4 | 1297.2 | 173 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997.3 | 4910 | 6107 | 2062.6 | 287.7
| 회덕 | 4430 |  | 11.6 | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 240.6 | 148.4 | 248.3 | 54.1 | 8.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 148.4 | 248.3 | 54.1 | 8.1
| 대덕테크노밸리 | 1540 |  | 6.3 | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 83.6 | 51.6 | 86.3 | 18.8 | 2.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 51.6 | 86.3 | 18.8 | 2.8
| 갑천하류 | 0 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 1913 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 103.9 | 64.1 | 107.2 | 23.4 | 3.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 64.1 | 107.2 | 23.4 | 3.5
| 교촌 | 18476 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 1003.3 | 619 | 1035.6 | 225.7 | 33.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.3 | 619 | 1035.6 | 225.7 | 33.8
| 유성 | 37246 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 2022.6 | 1247.8 | 2087.8 | 455 | 68.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.6 | 1247.8 | 2087.8 | 455 | 68.2
| 노은 | 57319 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 3112.6 | 1920.3 | 3212.9 | 700.1 | 104.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3112.6 | 1920.3 | 3212.9 | 700.1 | 104.9
| 덕명 | 771 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 41.9 | 25.8 | 43.2 | 9.4 | 1.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 25.8 | 43.2 | 9.4 | 1.4
| 송강 | 20204 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 1097.1 | 676.9 | 1132.5 | 246.8 | 37 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.1 | 676.9 | 1132.5 | 246.8 | 37
| 봉산 | 1215 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 66 | 40.7 | 68.1 | 14.8 | 2.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 40.7 | 68.1 | 14.8 | 2.2
| 대청호1 | 3464 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 188.1 | 116 | 194.2 | 42.3 | 6.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 116 | 194.2 | 42.3 | 6.3
| 대청호2 | 711 |  |  |  | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 38.6 | 23.8 | 39.9 | 8.7 | 1.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 23.8 | 39.9 | 8.7 | 1.3
| 신탄진 | 36617 |  | 11.6 | 1470 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 1988.4 | 1226.7 | 2052.5 | 447.3 | 67 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 176.4 | 191.1 | 176.4 | 88.2 | 11.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 1417.8 | 2228.9 | 535.5 | 78.8
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 0 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 낭월 | 5166 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 280.5 | 173.1 | 289.6 | 63.1 | 9.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 173.1 | 289.6 | 63.1 | 9.5
| 이사 | 360 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 19.5 | 12.1 | 20.2 | 4.4 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 12.1 | 20.2 | 4.4 | 0.7
| 대별 | 872 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 47.4 | 29.2 | 48.9 | 10.7 | 1.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 29.2 | 48.9 | 10.7 | 1.6
| 남대전 | 373 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 20.3 | 12.5 | 20.9 | 4.6 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 12.5 | 20.9 | 4.6 | 0.7
| 대성 | 0 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 4581 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 248.8 | 153.5 | 256.8 | 56 | 8.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 360.2 | 242.6 | 368.2 | 83.9 | 11.4
| 서남부2 | 1269 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 68.9 | 42.5 | 71.1 | 15.5 | 2.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 42.5 | 71.1 | 15.5 | 2.3
| 서남부3 | 664 |  |  | 0 | 54.3025 | 33.5013 | 56.0538 | 12.2149 | 1.8299 | 36.1 | 22.2 | 37.2 | 8.1 | 1.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 22.2 | 37.2 | 8.1 | 1.2
흑석 | 흑석 | 1475 |  |  | 0 | 63.5 | 38.1 | 69.85 | 12.954 | 1.9685 | 93.7 | 56.2 | 103 | 19.1 | 2.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 56.2 | 103 | 19.1 | 2.9
3,4공단 폐수처리장 공동처리구역 | 소계 | 7735 | 2191 |  | 17966 | [5 empty] | 404.4 | 251.3 | 410.1 | 93.9 | 14.1 | [5 empty] | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.5 | 1976 | 2907.4 | 561 | 68
| (위탁량포함 실오염부하량) | 66482 | 2191 |  | 19436 | [5 empty] | 3594.5 | 2219.4 | 3703.1 | 811.5 | 121.6 | [5 empty] | 2242.5 | 1915.8 | 2673.7 | 555.3 | 65.7 | [33 empty] | 5837 | 4135.2 | 6376.8 | 1366.8 | 187.3
| 3,4공단 | 7735 | 2191 | 8.2 | 17966 | 52.2776 | 32.4888 | 53.0164 | 12.146 | 1.817 | 404.4 | 251.3 | 410.1 | 93.9 | 14.1 | 115 | 96 | 139 | 26 | 3 | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.5 | 1976 | 2907.4 | 561 | 68
주) 1. 송강, 봉산, 신탄진, 대청호2는 3,4공단에서 위탁처리.
(2) 2010년 발생오염부하량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 생활오수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 생활오수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 분뇨및 정화조폐액유입량 | 분뇨 및 정화조폐액 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 분뇨 및 정화조 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 침출수량 | 침출수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 침출수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 제척지하수량 | 제척지 하수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 기타하수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 발생오염부하량(kg/일)
[6 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎘/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
대전시전체 |  | 1682722 | 21731.5 | 0 | 62794 | [5 empty] | 100022.8 | 63367.9 | 104621.4 | 21990.5 | 3148.6 | 235 | 226 | 259 | 86 | 11 | 7445.5 | 7552.4 | 7876.7 | 3156.7 | 412.6 | 850 | [5 empty] | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | [5 empty] | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 110713.1 | 75878.8 | 119739 | 26974.3 | 3699
대전 | 소계 | 1671654 | 19540.5 |  | 44828 | [5 empty] | 99391 | 62964.1 | 103972.4 | 21847.7 | 3128.2 | [5 empty] | 5379.4 | 5827.7 | 5379.4 | 2689.6 | 358.7 | 850 | 3180.4464 | 4791.2919 | 8118.6056 | 768.8567 | 144.8915 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | 660.3643 | 1223.657 | 351.2144 | 1759.454 | 17.7508 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 108015.2 | 73750.3 | 116592.7 | 26364.4 | 3624.7
| (위탁량포함 실오염부하량) | 1592656 | 16890.5 |  | 40852 | [5 empty] | 94694 | 59988.6 | 99058.9 | 20815.3 | 2980.3 | [5 empty] | 4902.3 | 5310.8 | 4902.3 | 2451 | 326.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 0 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 102841.1 | 70257.9 | 111202.1 | 25093.4 | 3445
| 대전천상류 | 4274 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 254.1 | 161 | 265.8 | 55.9 | 8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 161 | 265.8 | 55.9 | 8
| 옥계동상류 | 25957 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 1543.3 | 977.7 | 1614.5 | 339.2 | 48.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.3 | 977.7 | 1614.5 | 339.2 | 48.6
| 가오동상류 | 7099 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 422.1 | 267.4 | 441.5 | 92.8 | 13.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 267.4 | 441.5 | 92.8 | 13.3
| 대전천좌안 | 82082 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 4880.3 | 3091.7 | 5105.3 | 1072.8 | 153.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.3 | 3091.7 | 5105.3 | 1072.8 | 153.6
| 대전천우안 | 12954 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 770.2 | 487.9 | 805.7 | 169.3 | 24.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.2 | 487.9 | 805.7 | 169.3 | 24.2
| 대동천상류 | 38476 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2287.7 | 1449.2 | 2393.1 | 502.9 | 72 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.7 | 1449.2 | 2393.1 | 502.9 | 72
| 용운동상류 | 25285 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 1503.4 | 952.4 | 1572.7 | 330.5 | 47.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.4 | 952.4 | 1572.7 | 330.5 | 47.3
| 대동천하류 | 39368 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2340.7 | 1482.8 | 2448.6 | 514.5 | 73.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.7 | 1482.8 | 2448.6 | 514.5 | 73.7
| 가양천상류 | 90618 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 5387.8 | 3413.2 | 5636.2 | 1184.3 | 169.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.8 | 3413.2 | 5636.2 | 1184.3 | 169.6
| 홍도동상류 | 60024 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 3568.8 | 2260.9 | 3733.3 | 784.5 | 112.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.8 | 2260.9 | 3733.3 | 784.5 | 112.3
| 유등천상류 | 18257 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 1085.5 | 687.7 | 1135.5 | 238.6 | 34.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.5 | 687.7 | 1135.5 | 238.6 | 34.2
| 유등천우안 | 169017 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 10049.2 | 6366.2 | 10512.4 | 2208.9 | 316.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049.2 | 6366.2 | 10512.4 | 2208.9 | 316.3
| 유등천좌안 | 189923 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 11292.2 | 7153.6 | 11812.7 | 2482.2 | 355.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292.2 | 7153.6 | 11812.7 | 2482.2 | 355.4
| 오정천 | 62106 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 3692.6 | 2339.3 | 3862.8 | 811.7 | 116.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692.6 | 2339.3 | 3862.8 | 811.7 | 116.2
| 갑천좌안 | 93624 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 5566.6 | 3526.4 | 5823.2 | 1223.6 | 175.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566.6 | 3526.4 | 5823.2 | 1223.6 | 175.2
| 갑천우안 | 27308 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 1623.6 | 1028.6 | 1698.5 | 356.9 | 51.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.6 | 1028.6 | 1698.5 | 356.9 | 51.1
| 월평 | 44617 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2652.8 | 1680.5 | 2775.1 | 583.1 | 83.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.8 | 1680.5 | 2775.1 | 583.1 | 83.5
| 둔산 | 205810 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 12236.8 | 7752 | 12800.9 | 2689.8 | 385.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236.8 | 7752 | 12800.9 | 2689.8 | 385.1
| 대덕단지1 | 16960 | 8541 | 0.1/6.6 | 1725 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 1008.4 | 638.8 | 1054.9 | 221.7 | 31.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 207 | 224.3 | 207 | 103.5 | 13.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.4 | 863.1 | 1261.9 | 325.2 | 45.5
| 대덕단지2 | 8233 | 237 | 0.1 | 24 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 489.5 | 310.1 | 512.1 | 107.6 | 15.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | 313.2 | 515 | 109 | 15.6
| 대덕단지3 | 34626 | 4594 | 0.1/6.6 | 609 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2058.7 | 1304.2 | 2153.6 | 452.5 | 64.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 73.1 | 79.2 | 73.1 | 36.5 | 4.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.8 | 1383.4 | 2226.7 | 489 | 69.7
| 1,2공단 | 68164 | 1708.7 | 15 | 25631 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 4052.8 | 2567.5 | 4239.6 | 890.9 | 127.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 3075.7 | 3332 | 3075.7 | 1537.9 | 205 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128.5 | 5899.5 | 7315.3 | 2428.8 | 332.6
| 회덕 | 11146 | 275.8 | 11.6 | 3199 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 662.7 | 419.8 | 693.3 | 145.7 | 20.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 383.9 | 415.9 | 383.9 | 191.9 | 25.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6 | 835.7 | 1077.2 | 337.6 | 46.5
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 6.3 | 8694 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2010.8 | 1273.9 | 2103.5 | 442 | 63.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 1043.3 | 1130.2 | 1043.3 | 521.6 | 69.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.1 | 2404.1 | 3146.8 | 963.6 | 132.9
| 갑천하류 | 0 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35484 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2109.8 | 1336.5 | 2207 | 463.8 | 66.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.8 | 1336.5 | 2207 | 463.8 | 66.4
| 교촌 | 23569 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 1401.3 | 887.7 | 1465.9 | 308 | 44.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.3 | 887.7 | 1465.9 | 308 | 44.1
| 유성 | 47350 | 154 | 6.3 | 970 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2815.3 | 1783.5 | 2945 | 618.8 | 88.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 116.4 | 126.1 | 116.4 | 58.2 | 7.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931.7 | 1909.6 | 3061.4 | 677 | 96.4
| 노은 | 75841 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 4509.2 | 2856.6 | 4717.1 | 991.2 | 141.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.2 | 2856.6 | 4717.1 | 991.2 | 141.9
| 덕명 | 5632 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 334.9 | 212.1 | 350.3 | 73.6 | 10.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9 | 212.1 | 350.3 | 73.6 | 10.5
| 송강 | 29332 |  |  |  | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 1744 | 1104.8 | 1824.4 | 383.3 | 54.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 1104.8 | 1824.4 | 383.3 | 54.9
| 봉산 | 5000 | 216 | 11.6 | 2506 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 297.3 | 188.3 | 311 | 65.3 | 9.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 300.7 | 325.8 | 300.7 | 150.4 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 514.1 | 611.7 | 215.7 | 29.4
| 대청호1 | 3425 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 203.6 | 129 | 213 | 44.8 | 6.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6 | 129 | 213 | 44.8 | 6.4
| 대청호2 | 711 |  |  |  | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 42.3 | 26.8 | 44.2 | 9.3 | 1.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 26.8 | 44.2 | 9.3 | 1.3
| 신탄진 | 43955 | 2434 | 11.6 | 1470 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 2613.4 | 1655.6 | 2733.9 | 574.5 | 82.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 176.4 | 191.1 | 176.4 | 88.2 | 11.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789.8 | 1846.7 | 2910.3 | 662.7 | 94.1
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 776.8 | 492.1 | 812.6 | 170.8 | 24.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.8 | 492.1 | 812.6 | 170.8 | 24.4
| 낭월 | 9620 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 572 | 362.3 | 598.3 | 125.7 | 18 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 362.3 | 598.3 | 125.7 | 18
| 이사 | 360 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 21.4 | 13.6 | 22.4 | 4.7 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 13.6 | 22.4 | 4.7 | 0.7
| 대별 | 872 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 51.8 | 32.8 | 54.2 | 11.4 | 1.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 32.8 | 54.2 | 11.4 | 1.6
| 남대전 | 373 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 22.2 | 14 | 23.2 | 4.9 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 14 | 23.2 | 4.9 | 0.7
| 대성 | 0 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 5384 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 320.1 | 202.8 | 334.9 | 70.4 | 10.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 431.5 | 291.9 | 446.3 | 98.3 | 13.1
| 서남부2 | 1269 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 75.5 | 47.8 | 78.9 | 16.6 | 2.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 47.8 | 78.9 | 16.6 | 2.4
| 서남부3 | 664 |  |  | 0 | 59.4566 | 37.6658 | 62.1974 | 13.0693 | 1.8714 | 39.5 | 25 | 41.3 | 8.7 | 1.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 25 | 41.3 | 8.7 | 1.2
흑석 | 흑석 | 1719 |  |  | 0 | 66.675 | 41.275 | 73.025 | 13.589 | 1.9688 | 114.6 | 71 | 125.5 | 23.4 | 3.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 71 | 125.5 | 23.4 | 3.4
3,4공단 폐수처리장 공동처리구역 | 소계 | 9349 | 2191 |  | 17966 | 55.3189 | 35.597 | 55.9909 | 12.7714 | 1.8155 | 517.2 | 332.8 | 523.5 | 119.4 | 17 | 115 | 96 | 139 | 26 | 3 | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.3 | 2057.5 | 3020.8 | 586.5 | 70.9
| (위탁량포함 실오염부하량) | 88347 | 4841 |  | 21942 | 293.1454 | 186.2602 | 304.7806 | 65.0485 | 9.301 | 5214.2 | 3308.3 | 5437 | 1151.8 | 164.9 | 595 | 616 | 619 | 266 | 35 | 2543.2 | 2241.6 | 2974.4 | 705.7 | 85.7 | [33 empty] | 7757.4 | 5549.9 | 8411.4 | 1857.5 | 250.6
| 3,4공단 | 9349 | 2191 | 8.2 | 17966 | 55.3189 | 35.597 | 55.9909 | 12.7714 | 1.8155 | 517.2 | 332.8 | 523.5 | 119.4 | 17 | 115 | 96 | 139 | 26 | 3 | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | [33 empty] | 2583.3 | 2057.5 | 3020.8 | 586.5 | 70.9
주) 1. 송강, 봉산, 신탄진, 대청호2는 3,4공단에서 위탁처리.
(3) 2015년 발생오염부하량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 생활오수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 생활오수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 분뇨및 정화조폐액유입량 | 분뇨 및 정화조폐액 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 분뇨 및 정화조 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 침출수량 | 침출수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 침출수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 제척지하수량 | 제척지 하수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 기타하수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 발생오염부하량(kg/일)
[6 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎘/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
대전시전체 |  | 1805425 | 21731.8 | 8.2 | 62797 | [5 empty] | 114357.6 | 74375.7 | 119946.7 | 24834.7 | 3396.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 7445.9 | 7552.8 | 7877.1 | 3156.8 | 412.7 | 850 | [5 empty] | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | [5 empty] | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 125048.3 | 86887 | 135064.7 | 29818.6 | 3947
대전 | 소계 | 1792422 | 19540.8 |  | 44831 | [5 empty] | 113566.8 | 73856.5 | 119132.1 | 24658.2 | 3372.5 | [5 empty] | 5379.8 | 5828.1 | 5379.8 | 2689.7 | 358.8 | 850 | 3180.4464 | 4791.2919 | 8118.6056 | 768.8567 | 144.8915 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | 660.3643 | 1223.657 | 351.2144 | 1759.454 | 17.7508 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 122191.4 | 84643.1 | 131752.8 | 29175 | 3869.1
| (위탁량포함 실오염부하량) | 1708619 | 16890.5 |  | 40852 | [5 empty] | 108257.2 | 70403.4 | 113562.1 | 23505.3 | 3214.8 | [5 empty] | 4902.3 | 5310.8 | 4902.3 | 2451 | 326.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 0 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 116404.3 | 80672.7 | 125705.3 | 27783.4 | 3679.5
| 대전천상류 | 3664 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 232.1 | 151 | 243.5 | 50.4 | 6.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1 | 151 | 243.5 | 50.4 | 6.9
| 옥계동상류 | 25353 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 1606.4 | 1044.7 | 1685.1 | 348.8 | 47.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.4 | 1044.7 | 1685.1 | 348.8 | 47.7
| 가오동상류 | 6786 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 430 | 279.6 | 451 | 93.4 | 12.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 279.6 | 451 | 93.4 | 12.8
| 대전천좌안 | 82633 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 5235.6 | 3404.9 | 5492.1 | 1136.8 | 155.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235.6 | 3404.9 | 5492.1 | 1136.8 | 155.5
| 대전천우안 | 12623 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 799.8 | 520.1 | 839 | 173.7 | 23.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.8 | 520.1 | 839 | 173.7 | 23.8
| 대동천상류 | 38213 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 2421.2 | 1574.6 | 2539.8 | 525.7 | 71.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421.2 | 1574.6 | 2539.8 | 525.7 | 71.9
| 용운동상류 | 24704 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 1565.2 | 1017.9 | 1641.9 | 339.8 | 46.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.2 | 1017.9 | 1641.9 | 339.8 | 46.5
| 대동천하류 | 39145 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 2480.2 | 1613 | 2601.7 | 538.5 | 73.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480.2 | 1613 | 2601.7 | 538.5 | 73.7
| 가양천상류 | 90556 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 5737.6 | 3731.3 | 6018.7 | 1245.8 | 170.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5737.6 | 3731.3 | 6018.7 | 1245.8 | 170.4
| 홍도동상류 | 63367 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 4014.9 | 2611 | 4211.6 | 871.7 | 119.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014.9 | 2611 | 4211.6 | 871.7 | 119.2
| 유등천상류 | 19284 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 1221.8 | 794.6 | 1281.7 | 265.3 | 36.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.8 | 794.6 | 1281.7 | 265.3 | 36.3
| 유등천우안 | 169222 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 10721.8 | 6972.8 | 11247.2 | 2327.9 | 318.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721.8 | 6972.8 | 11247.2 | 2327.9 | 318.4
| 유등천좌안 | 195623 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 12394.6 | 8060.6 | 13002 | 2691.1 | 368.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12394.6 | 8060.6 | 13002 | 2691.1 | 368.1
| 오정천 | 61625 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 3904.5 | 2539.2 | 4095.9 | 847.8 | 115.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904.5 | 2539.2 | 4095.9 | 847.8 | 115.9
| 갑천좌안 | 125444 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 7948.1 | 5168.9 | 8337.6 | 1725.7 | 236 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7948.1 | 5168.9 | 8337.6 | 1725.7 | 236
| 갑천우안 | 27067 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 1715 | 1115.3 | 1799 | 372.4 | 50.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1115.3 | 1799 | 372.4 | 50.9
| 월평 | 47977 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 3039.8 | 1976.9 | 3188.8 | 660 | 90.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.8 | 1976.9 | 3188.8 | 660 | 90.3
| 둔산 | 213057 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 13499.2 | 8779 | 14160.7 | 2931 | 400.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13499.2 | 8779 | 14160.7 | 2931 | 400.9
| 대덕단지1 | 17957 | 8541 | 0.1/6.6 | 1725 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 1137.7 | 739.9 | 1193.5 | 247 | 33.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 207 | 224.3 | 207 | 103.5 | 13.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.7 | 964.2 | 1400.5 | 350.5 | 47.6
| 대덕단지2 | 9464 | 237 | 0.1 | 24 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 599.6 | 390 | 629 | 130.2 | 17.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.5 | 393.1 | 631.9 | 131.6 | 18
| 대덕단지3 | 34987 | 4594 | 0.1/6.6 | 609 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 2216.8 | 1441.6 | 2325.4 | 481.3 | 65.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 73.1 | 79.2 | 73.1 | 36.5 | 4.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.9 | 1520.8 | 2398.5 | 517.8 | 70.7
| 1,2공단 | 67435 | 1708.7 | 15 | 25631 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 4272.7 | 2778.6 | 4482 | 927.7 | 126.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 3075.7 | 3332 | 3075.7 | 1537.9 | 205 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.4 | 6110.6 | 7557.7 | 2465.6 | 331.9
| 회덕 | 10867 | 275.8 | 11.6 | 3199 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 688.5 | 447.8 | 722.3 | 149.5 | 20.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 383.9 | 415.9 | 383.9 | 191.9 | 25.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.4 | 863.7 | 1106.2 | 341.4 | 46
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 6.3 | 8694 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 2142.8 | 1393.5 | 2247.8 | 465.3 | 63.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 1043.3 | 1130.2 | 1043.3 | 521.6 | 69.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.1 | 2523.7 | 3291.1 | 986.9 | 133.2
| 갑천하류 | 0 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35369 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 2241 | 1457.4 | 2350.8 | 486.6 | 66.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 1457.4 | 2350.8 | 486.6 | 66.5
| 교촌 | 22292 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 1412.4 | 918.5 | 1481.6 | 306.7 | 41.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.4 | 918.5 | 1481.6 | 306.7 | 41.9
| 유성 | 52314 | 154 | 6.3 | 970 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 3314.6 | 2155.6 | 3477 | 719.7 | 98.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 116.4 | 126.1 | 116.4 | 58.2 | 7.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 2281.7 | 3593.4 | 777.9 | 106.2
| 노은 | 76202 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 4828.1 | 3139.9 | 5064.7 | 1048.3 | 143.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4828.1 | 3139.9 | 5064.7 | 1048.3 | 143.4
| 덕명 | 5632 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 356.8 | 232.1 | 374.3 | 77.5 | 10.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.8 | 232.1 | 374.3 | 77.5 | 10.6
| 송강 | 29319 |  |  |  | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 1857.6 | 1208.1 | 1948.7 | 403.3 | 55.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.6 | 1208.1 | 1948.7 | 403.3 | 55.2
| 봉산 | 5000 | 216.3 | 11.6 | 2509 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 316.8 | 206 | 332.3 | 68.8 | 9.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 301.1 | 326.2 | 301.1 | 150.5 | 20.1 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.9 | 532.2 | 633.4 | 219.3 | 29.5
| 대청호1 | 3346 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 212 | 137.9 | 222.4 | 46 | 6.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 137.9 | 222.4 | 46 | 6.3
| 대청호2 | 711 |  |  |  | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 45 | 29.3 | 47.3 | 9.8 | 1.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29.3 | 47.3 | 9.8 | 1.3
| 신탄진 | 48773 | 2434 | 11.6 | 1470 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 3090.2 | 2009.7 | 3241.7 | 671 | 91.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 176.4 | 191.1 | 176.4 | 88.2 | 11.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266.6 | 2200.8 | 3418.1 | 759.2 | 103.6
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 827.8 | 538.3 | 868.4 | 179.7 | 24.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.8 | 538.3 | 868.4 | 179.7 | 24.6
| 낭월 | 9620 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 609.5 | 396.4 | 639.4 | 132.3 | 18.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.5 | 396.4 | 639.4 | 132.3 | 18.1
| 이사 | 360 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 22.8 | 14.8 | 23.9 | 5 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 14.8 | 23.9 | 5 | 0.7
| 대별 | 872 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 55.2 | 35.9 | 58 | 12 | 1.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 35.9 | 58 | 12 | 1.6
| 남대전 | 373 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 23.6 | 15.4 | 24.8 | 5.1 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 15.4 | 24.8 | 5.1 | 0.7
| 대성 | 0 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 66368 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 4205 | 2734.7 | 4411.1 | 913 | 124.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 4316.4 | 2823.8 | 4522.5 | 940.9 | 127.9
| 서남부2 | 1269 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 80.4 | 52.3 | 84.3 | 17.5 | 2.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 52.3 | 84.3 | 17.5 | 2.4
| 서남부3 | 664 |  |  | 0 | 63.3596 | 41.2048 | 66.4643 | 13.7567 | 1.8815 | 42.1 | 27.4 | 44.1 | 9.1 | 1.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 27.4 | 44.1 | 9.1 | 1.2
흑석 | 흑석 | 2601 |  |  | 0 | 69.85 | 44.45 | 76.2 | 14.224 | 1.9691 | 181.7 | 115.6 | 198.2 | 37 | 5.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 115.6 | 198.2 | 37 | 5.1
3,4공단 폐수처리장 공동처리구역 | 소계 | 10402 | 2191 | 8.2 | 17966 | [5 empty] | 609.1 | 403.6 | 616.4 | 139.5 | 18.9 | [5 empty] | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.2 | 2128.3 | 3113.7 | 606.6 | 72.8
| (위탁량포함 실오염부하량) | 94205 | 4841.3 | 31.4 | 21945 | [5 empty] | 5918.7 | 3856.7 | 6186.4 | 1292.4 | 176.6 | [5 empty] | 2543.6 | 2242 | 2974.8 | 705.8 | 85.8 | [33 empty] | 8462.3 | 6098.7 | 9161.2 | 1998.2 | 262.4
| 3,4공단 | 10402 | 2191 | 8.2 | 17966 | 58.5523 | 38.8012 | 59.2535 | 13.4106 | 1.8166 | 609.1 | 403.6 | 616.4 | 139.5 | 18.9 | 115 | 96 | 139 | 26 | 3 | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.2 | 2128.3 | 3113.7 | 606.6 | 72.8
주) 1. 송강, 봉산, 신탄진, 대청호2는 3,4공단에서 위탁처리.
(4) 2020년 발생오염부하량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 생활오수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 생활오수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 분뇨및 정화조폐액유입량 | 분뇨 및 정화조폐액 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 분뇨 및 정화조 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 침출수량 | 침출수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 침출수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 제척지하수량 | 제척지 하수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 기타하수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 발생오염부하량(kg/일)
[6 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎘/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
대전시전체 |  | 1887197 | 21731.8 | 0 | 62797 | [5 empty] | 125599.8 | 83771.6 | 131477.1 | 27162.6 | 3551.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 7445.9 | 7552.8 | 7877.1 | 3156.8 | 412.7 | 850 | [5 empty] | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | [5 empty] | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 136290.5 | 96282.9 | 146595.1 | 32146.5 | 4102.1
대전 | 소계 | 1872518 | 19540.8 |  | 44831 | [5 empty] | 124660.9 | 83139.1 | 130511.5 | 26954.1 | 3524.5 | [5 empty] | 5379.8 | 5828.1 | 5379.8 | 2689.7 | 358.8 | 850 | 3180.4464 | 4791.2919 | 8118.6056 | 768.8567 | 144.8915 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | 660.3643 | 1223.657 | 351.2144 | 1759.454 | 17.7508 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 133285.5 | 93925.7 | 143132.2 | 31470.9 | 4021.1
| (위탁량포함 실오염부하량) | 1785015 | 16890.5 |  | 40852 | [5 empty] | 118835.5 | 79254 | 124412.7 | 25694.6 | 3359.9 | [5 empty] | 4902.3 | 5310.8 | 4902.3 | 2451 | 326.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 0 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 126982.6 | 89523.3 | 136555.9 | 29972.7 | 3824.6
| 대전천상류 | 3587 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 238.8 | 159.3 | 250 | 51.6 | 6.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 159.3 | 250 | 51.6 | 6.8
| 옥계동상류 | 25353 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1687.8 | 1125.7 | 1767.1 | 364.9 | 47.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.8 | 1125.7 | 1767.1 | 364.9 | 47.7
| 가오동상류 | 7260 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 483.3 | 322.3 | 506 | 104.5 | 13.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3 | 322.3 | 506 | 104.5 | 13.7
| 대전천좌안 | 84921 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 5653.5 | 3770.4 | 5918.9 | 1222.4 | 159.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653.5 | 3770.4 | 5918.9 | 1222.4 | 159.9
| 대전천우안 | 12713 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 846.4 | 564.5 | 886.1 | 183 | 23.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.4 | 564.5 | 886.1 | 183 | 23.9
| 대동천상류 | 37726 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2511.6 | 1675 | 2629.4 | 543 | 71 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511.6 | 1675 | 2629.4 | 543 | 71
| 용운동상류 | 24704 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1644.6 | 1096.8 | 1721.8 | 355.6 | 46.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.6 | 1096.8 | 1721.8 | 355.6 | 46.5
| 대동천하류 | 39957 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2660.1 | 1774.1 | 2784.9 | 575.2 | 75.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.1 | 1774.1 | 2784.9 | 575.2 | 75.2
| 가양천상류 | 91544 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 6094.4 | 4064.5 | 6380.5 | 1317.7 | 172.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094.4 | 4064.5 | 6380.5 | 1317.7 | 172.3
| 홍도동상류 | 67813 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4514.6 | 3010.9 | 4726.5 | 976.1 | 127.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.6 | 3010.9 | 4726.5 | 976.1 | 127.6
| 유등천상류 | 20682 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1376.9 | 918.3 | 1441.5 | 297.7 | 38.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.9 | 918.3 | 1441.5 | 297.7 | 38.9
| 유등천우안 | 173134 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 11526.2 | 7687.1 | 12067.2 | 2492.2 | 325.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11526.2 | 7687.1 | 12067.2 | 2492.2 | 325.9
| 유등천좌안 | 207150 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 13790.8 | 9197.4 | 14438 | 2981.8 | 389.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13790.8 | 9197.4 | 14438 | 2981.8 | 389.9
| 오정천 | 62272 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4145.7 | 2764.8 | 4340.3 | 896.4 | 117.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145.7 | 2764.8 | 4340.3 | 896.4 | 117.2
| 갑천좌안 | 133544 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 8890.6 | 5929.3 | 9307.8 | 1922.3 | 251.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890.6 | 5929.3 | 9307.8 | 1922.3 | 251.4
| 갑천우안 | 27513 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1831.6 | 1221.6 | 1917.6 | 396 | 51.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.6 | 1221.6 | 1917.6 | 396 | 51.8
| 월평 | 51589 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 3434.5 | 2290.5 | 3595.7 | 742.6 | 97.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.5 | 2290.5 | 3595.7 | 742.6 | 97.1
| 둔산 | 225695 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 15025.4 | 10020.7 | 15730.6 | 3248.8 | 424.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15025.4 | 10020.7 | 15730.6 | 3248.8 | 424.8
| 대덕단지1 | 20428 | 8541 | 0.1/6.6 | 1725 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1360 | 907 | 1423.8 | 294.1 | 38.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 207 | 224.3 | 207 | 103.5 | 13.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1131.3 | 1630.8 | 397.6 | 52.3
| 대덕단지2 | 12470 | 237 | 0.1 | 24 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 830.2 | 553.7 | 869.1 | 179.5 | 23.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.1 | 556.8 | 872 | 180.9 | 23.7
| 대덕단지3 | 39315 | 4594 | 0.1/6.6 | 609 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2617.4 | 1745.6 | 2740.2 | 565.9 | 74 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 73.1 | 79.2 | 73.1 | 36.5 | 4.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.5 | 1824.8 | 2813.3 | 602.4 | 78.9
| 1,2공단 | 68877 | 1708.7 | 15 | 25631 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4585.4 | 3058.1 | 4800.6 | 991.5 | 129.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 3075.7 | 3332 | 3075.7 | 1537.9 | 205 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.1 | 6390.1 | 7876.3 | 2529.4 | 334.7
| 회덕 | 10332 | 275.8 | 11.6 | 3199 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 687.8 | 458.7 | 720.1 | 148.7 | 19.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 383.9 | 415.9 | 383.9 | 191.9 | 25.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.7 | 874.6 | 1104 | 340.6 | 45
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 6.3 | 8694 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2251.5 | 1501.6 | 2357.2 | 486.8 | 63.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 1043.3 | 1130.2 | 1043.3 | 521.6 | 69.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.8 | 2631.8 | 3400.5 | 1008.4 | 133.3
| 갑천하류 | 0 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35984 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2395.6 | 1597.7 | 2508 | 518 | 67.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.6 | 1597.7 | 2508 | 518 | 67.7
| 교촌 | 29177 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1942.4 | 1295.4 | 2033.6 | 420 | 54.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.4 | 1295.4 | 2033.6 | 420 | 54.9
| 유성 | 58691 | 154 | 6.3 | 970 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 3907.3 | 2605.9 | 4090.7 | 844.8 | 110.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 116.4 | 126.1 | 116.4 | 58.2 | 7.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023.7 | 2732 | 4207.1 | 903 | 118.3
| 노은 | 77195 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 5139.2 | 3427.4 | 5380.4 | 1111.2 | 145.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.2 | 3427.4 | 5380.4 | 1111.2 | 145.3
| 덕명 | 5632 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 374.9 | 250.1 | 392.5 | 81.1 | 10.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9 | 250.1 | 392.5 | 81.1 | 10.6
| 송강 | 29819 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1985.2 | 1323.9 | 2078.3 | 429.2 | 56.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.2 | 1323.9 | 2078.3 | 429.2 | 56.1
| 봉산 | 5000 | 216.3 | 11.6 | 2509 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 332.9 | 222 | 348.5 | 72 | 9.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 301.1 | 326.2 | 301.1 | 150.5 | 20.1 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 548.2 | 649.6 | 222.5 | 29.5
| 대청호1 | 3346 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 222.8 | 148.6 | 233.2 | 48.2 | 6.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 148.6 | 233.2 | 48.2 | 6.3
| 대청호2 | 711 |  |  |  | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 47.3 | 31.6 | 49.6 | 10.2 | 1.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 31.6 | 49.6 | 10.2 | 1.3
| 신탄진 | 51973 | 2434 | 11.6 | 1470 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 3460 | 2307.6 | 3622.4 | 748.1 | 97.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 176.4 | 191.1 | 176.4 | 88.2 | 11.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.4 | 2498.7 | 3798.8 | 836.3 | 109.6
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 869.8 | 580.1 | 910.6 | 188.1 | 24.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.8 | 580.1 | 910.6 | 188.1 | 24.6
| 낭월 | 9620 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 640.4 | 427.1 | 670.5 | 138.5 | 18.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.4 | 427.1 | 670.5 | 138.5 | 18.1
| 이사 | 360 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 24 | 16 | 25.1 | 5.2 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 25.1 | 5.2 | 0.7
| 대별 | 872 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 58.1 | 38.7 | 60.8 | 12.6 | 1.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 38.7 | 60.8 | 12.6 | 1.6
| 남대전 | 373 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 24.8 | 16.6 | 26 | 5.4 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 16.6 | 26 | 5.4 | 0.7
| 대성 | 0 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 66368 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4418.4 | 2946.7 | 4625.7 | 955.3 | 124.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 4529.8 | 3035.8 | 4737.1 | 983.2 | 127.9
| 서남부2 | 1269 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 84.5 | 56.3 | 88.4 | 18.3 | 2.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 56.3 | 88.4 | 18.3 | 2.4
| 서남부3 | 664 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 44.2 | 29.5 | 46.3 | 9.6 | 1.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 29.5 | 46.3 | 9.6 | 1.2
흑석 | 흑석 | 2781 |  |  | 0 | 73.025 | 47.625 | 79.375 | 14.859 | 1.9695 | 203.1 | 132.4 | 220.7 | 41.3 | 5.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1 | 132.4 | 220.7 | 41.3 | 5.5
3,4공단 폐수처리장 공동처리구역 | 소계 | 11898 | 2191 |  | 17966 | [5 empty] | 735.8 | 500.1 | 744.9 | 167.2 | 21.6 | [5 empty] | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.9 | 2224.8 | 3242.2 | 634.3 | 75.5
| (위탁량포함 실오염부하량) | 99401 | 4841.3 |  | 21945 | [5 empty] | 6561.2 | 4385.2 | 6843.7 | 1426.7 | 186.2 | [5 empty] | 2543.6 | 2242 | 2974.8 | 705.8 | 85.8 | [33 empty] | 9104.8 | 6627.2 | 9818.5 | 2132.5 | 272
| 3,4공단 | 11898 | 2191 | 8.2 | 17966 | 61.8452 | 42.0351 | 62.6052 | 14.0541 | 1.8185 | 735.8 | 500.1 | 744.9 | 167.2 | 21.6 | 115 | 96 | 139 | 26 | 3 | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.9 | 2224.8 | 3242.2 | 634.3 | 75.5
주) 1. 송강, 봉산, 신탄진, 대청호2는 3,4공단에서 위탁처리.
(4) 2025년 발생오염부하량
처리구역 | 처리분구 | 계획처리인구(인) | 부지면적 (천㎡) | 공장폐수원단위 (㎥/천㎡·일) | 공장폐수량 (㎥/일) | 생활오수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 생활오수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 공장폐수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 분뇨및 정화조폐액유입량 | 분뇨 및 정화조폐액 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 분뇨 및 정화조 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 침출수량 | 침출수 오염부하량원단위(㎎/ℓ) |  |  |  |  | 침출수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 제척지하수량 | 제척지 하수 오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 기타하수오염부하량(kg/일) |  |  |  |  | 발생오염부하량(kg/일)
[6 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎘/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | (㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
대전시전체 |  | 1887197 | 21731.8 | 0 | 62797 | [5 empty] | 125599.8 | 83771.6 | 131477.1 | 27162.6 | 3551.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 7445.9 | 7552.8 | 7877.1 | 3156.8 | 412.7 | 850 | [5 empty] | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | [5 empty] | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 136290.5 | 96282.9 | 146595.1 | 32146.5 | 4102.1
대전 | 소계 | 1872518 | 19540.8 |  | 44831 | [5 empty] | 124660.9 | 83139.1 | 130511.5 | 26954.1 | 3524.5 | [5 empty] | 5379.8 | 5828.1 | 5379.8 | 2689.7 | 358.8 | 850 | 3180.4464 | 4791.2919 | 8118.6056 | 768.8567 | 144.8915 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 651.1789 | 660.3643 | 1223.657 | 351.2144 | 1759.454 | 17.7508 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 133285.5 | 93925.7 | 143132.2 | 31470.9 | 4021.1
| (위탁량포함 실오염부하량) | 1785015 | 16890.5 |  | 40852 | [5 empty] | 118835.5 | 79254 | 124412.7 | 25694.6 | 3359.9 | [5 empty] | 4902.3 | 5310.8 | 4902.3 | 2451 | 326.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.4 | 4072.6 | 6900.8 | 653.5 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 796.8 | 228.7 | 1145.7 | 11.6 | 0 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 3244.8 | 4958.5 | 7240.9 | 1827.1 | 137.8 | 126982.6 | 89523.3 | 136555.9 | 29972.7 | 3824.6
| 대전천상류 | 3587 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 238.8 | 159.3 | 250 | 51.6 | 6.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 159.3 | 250 | 51.6 | 6.8
| 옥계동상류 | 25353 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1687.8 | 1125.7 | 1767.1 | 364.9 | 47.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.8 | 1125.7 | 1767.1 | 364.9 | 47.7
| 가오동상류 | 7260 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 483.3 | 322.3 | 506 | 104.5 | 13.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3 | 322.3 | 506 | 104.5 | 13.7
| 대전천좌안 | 84921 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 5653.5 | 3770.4 | 5918.9 | 1222.4 | 159.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653.5 | 3770.4 | 5918.9 | 1222.4 | 159.9
| 대전천우안 | 12713 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 846.4 | 564.5 | 886.1 | 183 | 23.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.4 | 564.5 | 886.1 | 183 | 23.9
| 대동천상류 | 37726 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2511.6 | 1675 | 2629.4 | 543 | 71 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511.6 | 1675 | 2629.4 | 543 | 71
| 용운동상류 | 24704 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1644.6 | 1096.8 | 1721.8 | 355.6 | 46.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.6 | 1096.8 | 1721.8 | 355.6 | 46.5
| 대동천하류 | 39957 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2660.1 | 1774.1 | 2784.9 | 575.2 | 75.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.1 | 1774.1 | 2784.9 | 575.2 | 75.2
| 가양천상류 | 91544 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 6094.4 | 4064.5 | 6380.5 | 1317.7 | 172.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094.4 | 4064.5 | 6380.5 | 1317.7 | 172.3
| 홍도동상류 | 67813 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4514.6 | 3010.9 | 4726.5 | 976.1 | 127.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.6 | 3010.9 | 4726.5 | 976.1 | 127.6
| 유등천상류 | 20682 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1376.9 | 918.3 | 1441.5 | 297.7 | 38.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.9 | 918.3 | 1441.5 | 297.7 | 38.9
| 유등천우안 | 173134 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 11526.2 | 7687.1 | 12067.2 | 2492.2 | 325.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11526.2 | 7687.1 | 12067.2 | 2492.2 | 325.9
| 유등천좌안 | 207150 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 13790.8 | 9197.4 | 14438 | 2981.8 | 389.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13790.8 | 9197.4 | 14438 | 2981.8 | 389.9
| 오정천 | 62272 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4145.7 | 2764.8 | 4340.3 | 896.4 | 117.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145.7 | 2764.8 | 4340.3 | 896.4 | 117.2
| 갑천좌안 | 133544 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 8890.6 | 5929.3 | 9307.8 | 1922.3 | 251.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890.6 | 5929.3 | 9307.8 | 1922.3 | 251.4
| 갑천우안 | 27513 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1831.6 | 1221.6 | 1917.6 | 396 | 51.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.6 | 1221.6 | 1917.6 | 396 | 51.8
| 월평 | 51589 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 3434.5 | 2290.5 | 3595.7 | 742.6 | 97.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.5 | 2290.5 | 3595.7 | 742.6 | 97.1
| 둔산 | 225695 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 15025.4 | 10020.7 | 15730.6 | 3248.8 | 424.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15025.4 | 10020.7 | 15730.6 | 3248.8 | 424.8
| 대덕단지1 | 20428 | 8541 | 0.1/6.6 | 1725 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1360 | 907 | 1423.8 | 294.1 | 38.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 207 | 224.3 | 207 | 103.5 | 13.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1131.3 | 1630.8 | 397.6 | 52.3
| 대덕단지2 | 12470 | 237 | 0.1 | 24 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 830.2 | 553.7 | 869.1 | 179.5 | 23.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.1 | 556.8 | 872 | 180.9 | 23.7
| 대덕단지3 | 39315 | 4594 | 0.1/6.6 | 609 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2617.4 | 1745.6 | 2740.2 | 565.9 | 74 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 73.1 | 79.2 | 73.1 | 36.5 | 4.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.5 | 1824.8 | 2813.3 | 602.4 | 78.9
| 1,2공단 | 68877 | 1708.7 | 15 | 25631 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4585.4 | 3058.1 | 4800.6 | 991.5 | 129.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 3075.7 | 3332 | 3075.7 | 1537.9 | 205 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.1 | 6390.1 | 7876.3 | 2529.4 | 334.7
| 회덕 | 10332 | 275.8 | 11.6 | 3199 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 687.8 | 458.7 | 720.1 | 148.7 | 19.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 383.9 | 415.9 | 383.9 | 191.9 | 25.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.7 | 874.6 | 1104 | 340.6 | 45
| 대덕테크노밸리 | 33820 | 1380 | 6.3 | 8694 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2251.5 | 1501.6 | 2357.2 | 486.8 | 63.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 1043.3 | 1130.2 | 1043.3 | 521.6 | 69.6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.8 | 2631.8 | 3400.5 | 1008.4 | 133.3
| 갑천하류 | 0 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 학하 | 35984 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 2395.6 | 1597.7 | 2508 | 518 | 67.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.6 | 1597.7 | 2508 | 518 | 67.7
| 교촌 | 29177 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1942.4 | 1295.4 | 2033.6 | 420 | 54.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.4 | 1295.4 | 2033.6 | 420 | 54.9
| 유성 | 58691 | 154 | 6.3 | 970 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 3907.3 | 2605.9 | 4090.7 | 844.8 | 110.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 116.4 | 126.1 | 116.4 | 58.2 | 7.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023.7 | 2732 | 4207.1 | 903 | 118.3
| 노은 | 77195 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 5139.2 | 3427.4 | 5380.4 | 1111.2 | 145.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.2 | 3427.4 | 5380.4 | 1111.2 | 145.3
| 덕명 | 5632 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 374.9 | 250.1 | 392.5 | 81.1 | 10.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9 | 250.1 | 392.5 | 81.1 | 10.6
| 송강 | 29819 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 1985.2 | 1323.9 | 2078.3 | 429.2 | 56.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.2 | 1323.9 | 2078.3 | 429.2 | 56.1
| 봉산 | 5000 | 216.3 | 11.6 | 2509 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 332.9 | 222 | 348.5 | 72 | 9.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 301.1 | 326.2 | 301.1 | 150.5 | 20.1 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 548.2 | 649.6 | 222.5 | 29.5
| 대청호1 | 3346 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 222.8 | 148.6 | 233.2 | 48.2 | 6.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 148.6 | 233.2 | 48.2 | 6.3
| 대청호2 | 711 |  |  |  | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 47.3 | 31.6 | 49.6 | 10.2 | 1.3 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 31.6 | 49.6 | 10.2 | 1.3
| 신탄진 | 51973 | 2434 | 11.6 | 1470 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 3460 | 2307.6 | 3622.4 | 748.1 | 97.8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 176.4 | 191.1 | 176.4 | 88.2 | 11.8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.4 | 2498.7 | 3798.8 | 836.3 | 109.6
|  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가오 | 13065 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 869.8 | 580.1 | 910.6 | 188.1 | 24.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.8 | 580.1 | 910.6 | 188.1 | 24.6
| 낭월 | 9620 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 640.4 | 427.1 | 670.5 | 138.5 | 18.1 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.4 | 427.1 | 670.5 | 138.5 | 18.1
| 이사 | 360 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 24 | 16 | 25.1 | 5.2 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 25.1 | 5.2 | 0.7
| 대별 | 872 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 58.1 | 38.7 | 60.8 | 12.6 | 1.6 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 38.7 | 60.8 | 12.6 | 1.6
| 남대전 | 373 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 24.8 | 16.6 | 26 | 5.4 | 0.7 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 16.6 | 26 | 5.4 | 0.7
| 대성 | 0 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서남부1 | 66368 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 4418.4 | 2946.7 | 4625.7 | 955.3 | 124.9 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1114 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 111.4 | 89.1 | 111.4 | 27.9 | 3 | 4529.8 | 3035.8 | 4737.1 | 983.2 | 127.9
| 서남부2 | 1269 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 84.5 | 56.3 | 88.4 | 18.3 | 2.4 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 56.3 | 88.4 | 18.3 | 2.4
| 서남부3 | 664 |  |  | 0 | 66.574 | 44.3995 | 69.6984 | 14.3945 | 1.8824 | 44.2 | 29.5 | 46.3 | 9.6 | 1.2 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 29.5 | 46.3 | 9.6 | 1.2
흑석 | 흑석 | 2781 |  |  | 0 | 73.025 | 47.625 | 79.375 | 14.859 | 1.9695 | 203.1 | 132.4 | 220.7 | 41.3 | 5.5 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1 | 132.4 | 220.7 | 41.3 | 5.5
3,4공단 폐수처리장 공동처리구역 | 소계 | 11898 | 2191 |  | 17966 | [5 empty] | 735.8 | 500.1 | 744.9 | 167.2 | 21.6 | [5 empty] | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.9 | 2224.8 | 3242.2 | 634.3 | 75.5
| (위탁량포함 실오염부하량) | 99401 | 4841.3 |  | 21945 | [5 empty] | 6561.2 | 4385.2 | 6843.7 | 1426.7 | 186.2 | [5 empty] | 2543.6 | 2242 | 2974.8 | 705.8 | 85.8 | [33 empty] | 9104.8 | 6627.2 | 9818.5 | 2132.5 | 272
| 3,4공단 | 11898 | 2191 | 8.2 | 17966 | 61.8452 | 42.0351 | 62.6052 | 14.0541 | 1.8185 | 735.8 | 500.1 | 744.9 | 167.2 | 21.6 | 115 | 96 | 139 | 26 | 3 | 2066.1 | 1724.7 | 2497.3 | 467.1 | 53.9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.9 | 2224.8 | 3242.2 | 634.3 | 75.5
주) 1. 송강, 봉산, 신탄진, 대청호2는 3,4공단에서 위탁처리.
Note on B48: 박형규: 대전처리장으로 유입
Note on B165: 박형규: 대전처리장으로 유입

## 13.계획유입수질
13) 계획유입수질
(1) 대전 처리구역
| 구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 처리인구(인) |  |  | 1343741 | 1592656 | 1708619 | 1785015 | 1785015
| 발생 하수량 (㎥/일) | 계 |  | 531818 | 648137 | 692143 | 721141 | 721141 | ※물질수지 산정(대전)
|  | 생활오수 |  | 460236 | 549471 | 589477 | 615837 | 615837 | 구분 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
|  | 공장폐수 |  | 22942 | 41102 | 41102 | 41102 | 41102 | 생활오수+공장폐수+지하수의 발생하수량
|  | 지하수 |  | 46025 | 54949 | 58949 | 61587 | 61587 | 계 | 529203 | 645522 | 689528 | 718526
|  | 기타하수 |  | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 생활오수+공장폐수 오염부하량(kg/일)
| 오염 부하량 (kg/일) | 계 | BOD | 78966.7 | 102841.1 | 116404.3 | 126982.6 | 126982.6 | BOD | 75721.9 | 99596.3 | 113159.5 | 123737.8
|  |  | COD | 52957.8 | 70257.9 | 80672.7 | 89523.3 | 89523.3 | COD | 47999.3 | 65299.4 | 75714.2 | 84564.8
|  |  | SS | 85315.6 | 111202.1 | 125705.3 | 136555.9 | 136555.9 | SS | 78074.7 | 103961.2 | 118464.4 | 129315
|  |  | T-N | 19617.3 | 25093.4 | 27783.4 | 29972.7 | 29972.7 | T-N | 17790.2 | 23266.3 | 25956.3 | 28145.6
|  |  | T-P | 2780.3 | 3445 | 3679.5 | 3824.6 | 3824.6 | T-P | 2642.5 | 3307.2 | 3541.7 | 3686.8
|  | 생활 오수 | BOD | 72968.9 | 94694 | 108257.2 | 118835.5 | 118835.5 | 계획유입수질(오염부하량/발생하수량)
|  |  | COD | 45016.9 | 59988.6 | 70403.4 | 79254 | 79254 | BOD | 143.1 | 154.3 | 164.1 | 172.2
|  |  | SS | 75321.7 | 99058.9 | 113562.1 | 124412.7 | 124412.7 | COD | 90.7 | 101.2 | 109.8 | 117.7
|  |  | T-N | 16413.7 | 20815.3 | 23505.3 | 25694.6 | 25694.6 | SS | 147.5 | 161 | 171.8 | 180
|  |  | T-P | 2458.9 | 2980.3 | 3214.8 | 3359.9 | 3359.9 | T-N | 33.6 | 36 | 37.6 | 39.2
|  | 공장 폐수 | BOD | 2753 | 4902.3 | 4902.3 | 4902.3 | 4902.3 | T-P | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  |  | COD | 2982.4 | 5310.8 | 5310.8 | 5310.8 | 5310.8
|  |  | SS | 2753 | 4902.3 | 4902.3 | 4902.3 | 4902.3
|  |  | T-N | 1376.5 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451
|  |  | T-P | 183.6 | 326.9 | 326.9 | 326.9 | 326.9
|  | 기타 하수 | BOD | 3244.8 | 3244.8 | 3244.8 | 3244.8 | 3244.8
|  |  | COD | 4958.5 | 4958.5 | 4958.5 | 4958.5 | 4958.5
|  |  | SS | 7240.9 | 7240.9 | 7240.9 | 7240.9 | 7240.9
|  |  | T-N | 1827.1 | 1827.1 | 1827.1 | 1827.1 | 1827.1
|  |  | T-P | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 137.8
| 계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 148.5 | 158.7 | 168.2 | 176.1 | 176.1
|  |  | COD | 99.6 | 108.4 | 116.6 | 124.1 | 124.1
|  |  | SS | 160.4 | 171.6 | 181.6 | 189.4 | 189.4
|  |  | T-N | 36.9 | 38.7 | 40.1 | 41.6 | 41.6
|  |  | T-P | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| (2) 흑석 처리구역 | [7 empty] | ※물질수지 산정(흑석)
| 구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 구분 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
| 처리인구(인) |  |  | 1475 | 1719 | 2601 | 2781 | 2781 | 생활오수+공장폐수+지하수의 발생하수량
| 발생 하수량 (㎥/일) | 계 |  | 556 | 652 | 988 | 1056 | 1056 | 계 | 556 | 652 | 988 | 1056
|  | 생활오수 |  | 505 | 593 | 898 | 960 | 960 | 생활오수+공장폐수 오염부하량(kg/일)
|  | 지하수 |  | 51 | 59 | 90 | 96 | 96 | BOD | 93.7 | 114.6 | 181.7 | 203.1
| 오염 부하량 (kg/일) |  | BOD | 93.7 | 114.6 | 181.7 | 203.1 | 203.1 | COD | 56.2 | 71 | 115.6 | 132.4
|  |  | COD | 56.2 | 71 | 115.6 | 132.4 | 132.4 | SS | 103 | 125.5 | 198.2 | 220.7
|  |  | SS | 103 | 125.5 | 198.2 | 220.7 | 220.7 | T-N | 19.1 | 23.4 | 37 | 41.3
|  |  | T-N | 19.1 | 23.4 | 37 | 41.3 | 41.3 | T-P | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 5.5
|  |  | T-P | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 계획유입수질(오염부하량/발생하수량)
| 계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 168.5 | 175.8 | 183.9 | 192.3 | 192.3 | BOD | 168.5 | 175.8 | 183.9 | 192.3
|  |  | COD | 101.1 | 108.9 | 117 | 125.4 | 125.4 | COD | 101.1 | 108.9 | 117 | 125.4
|  |  | SS | 185.3 | 192.5 | 200.6 | 209 | 209 | SS | 185.3 | 192.5 | 200.6 | 209
|  |  | T-N | 34.4 | 35.9 | 37.4 | 39.1 | 39.1 | T-N | 34.4 | 35.9 | 37.4 | 39.1
|  |  | T-P | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | T-P | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| (3) 낭월 처리구역 | [7 empty] | ※물질수지 산정(낭월)
| 구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 구분 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
| 처리인구(인) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 생활오수+공장폐수+지하수의 발생하수량
| 발생 하수량 (㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 생활오수+공장폐수 오염부하량(kg/일)
|  | 지하수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0
| 오염 부하량 (kg/일) |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COD | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-N | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-P | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획유입수질(오염부하량/발생하수량)
| 계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
주)2009년까지 대전처리장 임시유입처리
(4) 서남부 처리구역
| 구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 처리인구(인) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※물질수지 산정(서남부)
| 발생 하수량 (㎥/일) | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 구분 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
|  | 생활오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 발생하수량
|  | 지하수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타하수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오염부하량(kg/일)
| 오염 부하량 (kg/일) | 계 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COD | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-N | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-P | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활 오수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획유입수질(오염부하량/발생하수량)
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 기타 하수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(3) 3,4공단 폐수처리장 공동처리구역
| 구 분 |  |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2020년
| 처리인구(인) |  |  | 66482 | 88347 | 94205 | 99401 | 99401 | ※물질수지 산정(3,4공단)
| 발생 하수량 (㎥/일) | 계 |  | 44483 | 55472 | 57697 | 59670 | 59670 | 구분 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
|  | 생활오수 |  | 22770 | 30480 | 32500 | 34294 | 34294 | 생활오수+공장폐수+지하수의 발생하수량
|  | 공장폐수 |  | 19436 | 21942 | 21945 | 21945 | 21945 | 계 | 44483 | 55472 | 57697 | 59670
|  | 지하수 |  | 2277 | 3050 | 3252 | 3431 | 3431 | 생활오수+공장폐수 오염부하량(kg/일)
| 오염 부하량 (kg/일) | 계 | BOD | 5837 | 7757.4 | 8462.3 | 9104.8 | 9104.8 | BOD | 5837 | 7757.4 | 8462.3 | 9104.8
|  |  | COD | 4135.2 | 5549.9 | 6098.7 | 6627.2 | 6627.2 | COD | 4135.2 | 5549.9 | 6098.7 | 6627.2
|  |  | SS | 6376.8 | 8411.4 | 9161.2 | 9818.5 | 9818.5 | SS | 6376.8 | 8411.4 | 9161.2 | 9818.5
|  |  | T-N | 1366.8 | 1857.5 | 1998.2 | 2132.5 | 2132.5 | T-N | 1366.8 | 1857.5 | 1998.2 | 2132.5
|  |  | T-P | 187.3 | 250.6 | 262.4 | 272 | 272 | T-P | 187.3 | 250.6 | 262.4 | 272
|  | 생활 오수 | BOD | 3594.5 | 5214.2 | 5918.7 | 6561.2 | 6561.2 | 계획유입수질(오염부하량/발생하수량)
|  |  | COD | 2219.4 | 3308.3 | 3856.7 | 4385.2 | 4385.2 | BOD | 131.2 | 139.8 | 146.7 | 152.6
|  |  | SS | 3703.1 | 5437 | 6186.4 | 6843.7 | 6843.7 | COD | 93 | 100 | 105.7 | 111.1
|  |  | T-N | 811.5 | 1151.8 | 1292.4 | 1426.7 | 1426.7 | SS | 143.4 | 151.6 | 158.8 | 164.5
|  |  | T-P | 121.6 | 164.9 | 176.6 | 186.2 | 186.2 | T-N | 30.7 | 33.5 | 34.6 | 35.7
|  | 공장 폐수 | BOD | 2242.5 | 2543.2 | 2543.6 | 2543.6 | 2543.6 | T-P | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6
|  |  | COD | 1915.8 | 2241.6 | 2242 | 2242 | 2242
|  |  | SS | 2673.7 | 2974.4 | 2974.8 | 2974.8 | 2974.8
|  |  | T-N | 555.3 | 705.7 | 705.8 | 705.8 | 705.8
|  |  | T-P | 65.7 | 85.7 | 85.8 | 85.8 | 85.8
| 계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 131.2 | 139.8 | 146.7 | 152.6 | 152.6
|  |  | COD | 93 | 100 | 105.7 | 111.1 | 111.1
|  |  | SS | 143.4 | 151.6 | 158.8 | 164.5 | 164.5
|  |  | T-N | 30.7 | 33.5 | 34.6 | 35.7 | 35.7
|  |  | T-P | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6

## 하수도보급율
하수도 보급율 달성목표
구분 |  |  | 2005년 현재 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
대전시 전체 | 총인구(인) |  | 1462535 | 1719091 | 1840743 | 1922517 | 1922517
| 하수처리인구 (인) | 하수처리장 | 1411698 | 1682722 | 1805425 | 1887197 | 1887197
|  | 마을하수도 | 0 | 747 | 2824 | 2824 | 2824
|  | 공동처리 | 7436 | 7436 | 7436 | 7436 | 7436
| 비처리인구(인) |  | 35401 | 20186 | 17058 | 17058 | 17058
| 보급율(%) |  | 97.0325 | 98.3604 | 98.6387 | 98.6965 | 98.6965
동구 | 총인구(인) |  | 236054 | 260925 | 260551 | 266051 | 266051
| 하수처리인구 (인) | 하수처리장 | 232378 | 257870 | 257288 | 262787 | 262787
|  | 마을하수도 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621
|  | 공동처리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 비처리인구(인) |  | 3676 | 3055 | 2642 | 2642 | 2642
| 보급율(%) |  | 98.4427 | 98.8292 | 98.986 | 99.0066 | 99.0066
중구 | 총인구(인) |  | 267698 | 288413 | 288380 | 294580 | 294580
| 하수처리인구 (인) | 하수처리장 | 266171 | 286886 | 286853 | 293052 | 293052
|  | 마을하수도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공동처리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 비처리인구(인) |  | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527
| 보급율(%) |  | 99.4296 | 99.4706 | 99.4705 | 99.4813 | 99.4813
서구 | 총인구(인) |  | 511101 | 576758 | 651554 | 689454 | 689454
| 하수처리인구 (인) | 하수처리장 | 507322 | 572979 | 647775 | 685675 | 685675
|  | 마을하수도 | 0 | 0 | 699 | 699 | 699
|  | 공동처리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 비처리인구(인) |  | 3779 | 3779 | 3080 | 3080 | 3080
| 보급율(%) |  | 99.2606 | 99.3448 | 99.5273 | 99.5533 | 99.5533
유성구 | 총인구(인) |  | 223023 | 342532 | 384751 | 409925 | 409925
| 하수처리인구 (인) | 하수처리장 | 197270 | 320812 | 364290 | 389464 | 389464
|  | 마을하수도 | 0 | 0 | 757 | 757 | 757
|  | 공동처리 | 7436 | 7436 | 7436 | 7436 | 7436
| 비처리인구(인) |  | 14817 | 10784 | 8768 | 8768 | 8768
| 보급율(%) |  | 91.7869 | 95.8299 | 96.8114 | 97.0073 | 97.0073
대덕구 | 총인구(인) |  | 224659 | 250463 | 255507 | 262507 | 262507
| 하수처리인구 (인) | 하수처리장 | 208557 | 244175 | 249219 | 256219 | 256219
|  | 마을하수도 | 0 | 747 | 747 | 747 | 747
|  | 공동처리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 비처리인구(인) |  | 11602 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041
| 보급율(%) |  | 92.8327 | 97.7877 | 97.8314 | 97.8892 | 97.8892

## 1
[9 empty] | 2005년 | [5 empty] | 2010년 | [5 empty] | 2015년 | [5 empty] | 2020년 | [5 empty] | 처리인구
배수구역 | 배수분구 | 배수분구번호 | 처리구역 | 처리분구 | 처리분구번호 | 소처리분구 | 행정동 | 행정동번호 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정용지 | 보전용지 | 배분면적계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정용지 | 보전용지 | 배분면적계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정용지 | 보전용지 | 배분면적계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정용지 | 보전용지 | 배분면적계 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년
대전천 | 대전천우안 | 105 | 대전 | 대전천우안 | A05 | 기존시가지 | 중앙동 | 101 | 16909 | 486743 |  |  |  | 503652 | 16909 | 486743 |  |  |  | 503652 | 16909 | 486743 |  |  |  | 503652 | 16909 | 486743 |  |  |  | 503652 | 2509 | 2541 | 2482 | 2482 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 중앙동 | 101 | 31503 | 143761 |  |  |  | 175264 | 31503 | 143761 |  |  |  | 175264 | 31503 | 143761 |  |  |  | 175264 | 31503 | 143761 |  |  |  | 175264 | 873 | 884 | 864 | 864 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천우안 | 105 | 대전 | 대전천우안 | A05 | 기존시가지 | 인동 | 102 | 267245 | 109902 |  |  |  | 377147 | 267245 | 109902 |  |  |  | 377147 | 267245 | 109902 |  |  |  | 377147 | 267245 | 109902 |  |  |  | 377147 | 5369 | 5393 | 5268 | 5268 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 인동 | 102 | 31441 |  |  |  |  | 31441 | 31441 |  |  |  |  | 31441 | 31441 |  |  |  |  | 31441 | 31441 |  |  |  |  | 31441 | 448 | 450 | 439 | 439 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가오동상류 | 103 | 대전 | 가오동상류 | A03 | 기존시가지 | 효동 | 103 | 437114 |  |  |  | 146023 | 437114 | 437114 |  |  |  | 146023 | 437114 | 437114 |  |  |  | 146023 | 437114 | 437114 |  |  |  | 146023 | 437114 | 6406 | 6928 | 6630 | 7027 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천우안 | 105 | 대전 | 대전천우안 | A05 | 기존시가지 | 효동 | 103 | 98965 |  |  |  |  | 98965 | 98965 |  |  |  |  | 98965 | 98965 |  |  |  |  | 98965 | 98965 |  |  |  |  | 98965 | 1450 | 1568 | 1501 | 1591 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 기존시가지 | 효동 | 103 | 425691 |  |  |  | 577789 | 425691 | 425691 |  |  |  | 577789 | 425691 | 425691 |  |  |  | 577789 | 425691 | 371345 |  |  |  | 577789 | 371345 | 6239 | 6747 | 6457 | 5970 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가오동상류 | 103 | 낭월 | 가오 | D01 | 가오1지구 | 효동 | 103 | 507734 | 22056 |  |  |  | 529790 | 507734 | 22056 |  |  |  | 529790 | 507734 | 22056 |  |  |  | 529790 | 507734 | 22056 |  |  |  | 529790 |  | 10114 | 10114 | 10114 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 낭월 | 가오 | D01 | 가오1지구 | 효동 | 103 | 113917 | 0 |  |  |  | 113917 | 113917 | 0 |  |  |  | 113917 | 113917 | 0 |  |  |  | 113917 | 113917 | 0 |  |  |  | 113917 |  | 2951 | 2951 | 2951 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 낭월 | 가오 | D01 | 가오2지구 | 효동 | 103 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 합류식; 처리인구 2015년: 합류식; 처리인구 2020년: 분류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 기존시가지 | 신흥동 | 104 | 224204 |  |  |  |  | 224204 | 224204 |  |  |  |  | 224204 | 224204 |  |  |  |  | 224204 | 224204 |  |  |  |  | 224204 | 3013 | 3001 | 2932 | 2932 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 용운동상류 | 107 | 대전 | 용운동상류 | A07 | 기존시가지 | 신흥동 | 104 | 34219 |  |  |  |  | 34219 | 34219 |  |  |  |  | 34219 | 34219 |  |  |  |  | 34219 | 34219 |  |  |  |  | 34219 | 460 | 458 | 447 | 447 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 신흥동 | 104 | 105781 |  |  |  |  | 105781 | 105781 |  |  |  |  | 105781 | 105781 |  |  |  |  | 105781 | 105781 |  |  |  |  | 105781 | 1422 | 1416 | 1383 | 1383 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 기존시가지 | 판암1동 | 105 | 1088421 | 30082 |  |  | 5753 | 1118503 | 1066597 | 30082 |  |  | 5753 | 1096679 | 1066597 | 30082 |  |  | 5753 | 1096679 | 897943 | 30082 |  |  | 5753 | 928025 | 12794 | 11356 | 11044 | 11044 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 판암지구 | 판암1동 | 105 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15962 | 5862 |  |  |  | 21824 | 15962 | 5862 |  |  |  | 21824 | 15962 | 5862 |  |  |  | 21824 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 낭월 | 가오 | D01 | 가오2지구 | 판암1동 | 105 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 합류식; 처리인구 2015년: 합류식; 처리인구 2020년: 분류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 기존시가지 | 판암2동 | 106 | 444155 | 5497 |  |  | 279364 | 449652 | 309979 | 5497 |  |  | 279364 | 315476 | 309979 | 5497 |  |  | 279364 | 315476 | 309979 | 5497 |  |  | 279364 | 315476 | 14344 | 13606 | 14072 | 14072 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 판암지구 | 판암2동 | 106 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 기존시가지 | 용운동 | 107 | 63194 |  |  |  | 21558 | 63194 | 63194 |  |  |  | 21558 | 63194 | 63194 |  |  |  | 21558 | 63194 | 63194 |  |  |  | 21558 | 63194 | 1667 | 1704 | 1658 | 1658 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 용운동상류 | 107 | 대전 | 용운동상류 | A07 | 기존시가지 | 용운동 | 107 | 603207 |  |  |  | 181375 | 603207 | 603207 |  |  |  | 181375 | 603207 | 603207 |  |  |  | 181375 | 603207 | 603207 |  |  |  | 181375 | 603207 | 15915 | 16269 | 15826 | 15826 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 용운동상류 | 107 | 대전 | 용운동상류 | A07 | 용운지구 | 용운동 | 107 | 232209 |  |  |  |  | 232209 | 232209 |  |  |  |  | 232209 | 232209 |  |  |  |  | 232209 | 232209 |  |  |  |  | 232209 | 3081 | 3081 | 3081 | 3081 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 용운동 | 107 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 용운동상류 | 107 | 대전 | 용운동상류 | A07 | 기존시가지 | 대신동 | 108 | 59904 |  |  |  |  | 59904 | 59904 |  |  |  |  | 59904 | 59904 |  |  |  |  | 59904 | 59904 |  |  |  |  | 59904 | 796 | 802 | 783 | 783 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 대신동 | 108 | 354618 | 74840 |  |  |  | 429458 | 354618 | 74840 |  |  |  | 429458 | 354618 | 74840 |  |  |  | 429458 | 354618 | 74840 |  |  |  | 429458 | 5704 | 5746 | 5613 | 5613 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천상류 | 106 | 대전 | 대동천상류 | A06 | 기존시가지 | 대동 | 109 | 22131 |  |  |  |  | 22131 | 22131 |  |  |  |  | 22131 | 22131 |  |  |  |  | 22131 | 22131 |  |  |  |  | 22131 | 512 | 512 | 500 | 500 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 용운동상류 | 107 | 대전 | 용운동상류 | A07 | 기존시가지 | 대동 | 109 | 202157 |  |  |  | 2435 | 202157 | 202157 |  |  |  | 2435 | 202157 | 202157 |  |  |  | 2435 | 202157 | 202157 |  |  |  | 2435 | 202157 | 4675 | 4675 | 4567 | 4567 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 대동 | 109 | 146035 |  |  |  |  | 146035 | 146035 |  |  |  |  | 146035 | 146035 |  |  |  |  | 146035 | 146035 |  |  |  |  | 146035 | 3377 | 3377 | 3299 | 3299 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 자양동 | 110 | 579064 |  |  |  |  | 579064 | 579064 |  |  |  |  | 579064 | 579064 |  |  |  |  | 579064 | 579064 |  |  |  |  | 579064 | 12989 | 13042 | 12741 | 12741 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 자양동 | 110 | 47149 |  |  |  |  | 47149 | 47149 |  |  |  |  | 47149 | 47149 |  |  |  |  | 47149 | 47149 |  |  |  |  | 47149 | 1058 | 1062 | 1037 | 1037 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 소제동 | 111 | 216119 | 52878 |  |  |  | 268997 | 216119 | 52878 |  |  |  | 268997 | 216119 | 52878 |  |  |  | 268997 | 216119 | 52878 |  |  |  | 268997 | 4205 | 4236 | 4137 | 4137 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 소제동 | 111 | 18889 |  |  |  |  | 18889 | 18889 |  |  |  |  | 18889 | 18889 |  |  |  |  | 18889 | 18889 |  |  |  |  | 18889 | 295 | 297 | 291 | 291 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 가양1동 | 112 | 926641 |  |  |  |  | 926641 | 926641 |  |  |  |  | 926641 | 926641 |  |  |  |  | 926641 | 926641 |  |  |  |  | 926641 | 15233 | 15315 | 14960 | 14960 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 가양1동 | 112 | 26331 |  |  |  |  | 26331 | 26331 |  |  |  |  | 26331 | 26331 |  |  |  |  | 26331 | 26331 |  |  |  |  | 26331 | 433 | 435 | 425 | 425 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 가양2동 | 113 | 6676 |  |  |  |  | 6676 | 6676 |  |  |  |  | 6676 | 6676 |  |  |  |  | 6676 | 6676 |  |  |  |  | 6676 | 168 | 169 | 165 | 165 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 가양2동 | 113 | 930833 |  |  |  |  | 930833 | 930833 |  |  |  |  | 930833 | 930833 |  |  |  |  | 930833 | 930833 |  |  |  |  | 930833 | 23363 | 23504 | 22960 | 22960 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 용전동 | 114 | 56567 |  |  |  | 73 | 56567 | 56567 |  |  |  | 73 | 56567 | 56567 |  |  |  | 73 | 56567 | 56567 |  |  |  | 73 | 56567 | 1197 | 1449 | 1645 | 1855 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 용전동 | 114 | 821233 | 201171 |  |  | 95887 | 1022404 | 821233 | 201171 |  |  | 95887 | 1022404 | 821233 | 201171 |  |  | 95887 | 1022404 | 821233 | 201171 |  |  | 95887 | 1022404 | 21644 | 26183 | 29741 | 33531 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 성남1동 | 115 | 17462 |  |  |  |  | 17462 | 17462 |  |  |  |  | 17462 | 17462 |  |  |  |  | 17462 | 17462 |  |  |  |  | 17462 | 526 | 527 | 515 | 515 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 성남1동 | 115 | 167823 |  |  |  |  | 167823 | 167823 |  |  |  |  | 167823 | 167823 |  |  |  |  | 167823 | 167823 |  |  |  |  | 167823 | 5058 | 5064 | 4947 | 4947 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 성남2동 | 116 | 209429 |  |  |  |  | 209429 | 209429 |  |  |  |  | 209429 | 209429 |  |  |  |  | 209429 | 209429 |  |  |  |  | 209429 | 5219 | 5611 | 6170 | 6982 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 성남2동 | 116 | 162293 |  |  |  |  | 162293 | 162293 |  |  |  |  | 162293 | 162293 |  |  |  |  | 162293 | 162293 |  |  |  |  | 162293 | 4045 | 4349 | 4781 | 5411 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 홍도동 | 117 | 567921 |  |  |  |  | 567921 | 567921 |  |  |  |  | 567921 | 567921 |  |  |  |  | 567921 | 567921 |  |  |  |  | 567921 | 11082 | 11123 | 10865 | 10865 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 오정천 | 204 | 대전 | 오정천 | A14 | 기존시가지 | 홍도동 | 117 | 100750 |  |  |  |  | 100750 | 100750 |  |  |  |  | 100750 | 100750 |  |  |  |  | 100750 | 100750 |  |  |  |  | 100750 | 1966 | 1973 | 1928 | 1928 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대전천우안 | 105 | 대전 | 대전천우안 | A05 | 기존시가지 | 삼성1동 | 118 | 65472 | 226931 |  |  |  | 292403 | 65472 | 226931 |  |  |  | 292403 | 65472 | 226931 |  |  |  | 292403 | 65472 | 226931 |  |  |  | 292403 | 3010 | 2987 | 2918 | 2918 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 삼성1동 | 118 | 78597 | 173946 |  |  |  | 252543 | 78597 | 173946 |  |  |  | 252543 | 78597 | 173946 |  |  |  | 252543 | 78597 | 173946 |  |  |  | 252543 | 2599 | 2580 | 2520 | 2520 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 삼성2동 | 119 | 746419 |  |  |  |  | 746419 | 746419 |  |  |  |  | 746419 | 746419 |  |  |  |  | 746419 | 746419 |  |  |  |  | 746419 | 10282 | 10320 | 10082 | 10082 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
금강 | 대청호 | 601 | 대전 | 대청호1 | A30 | 기존시가지 | 대청동 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1646649 | 0 | 0 |  |  |  | 1646649 | 0 | 0 |  |  |  | 1646649 | 0 | 3464 | 3425 | 3346 | 3346 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대전천상류 | 101 | 대전 | 대전천상류 | A01 | 기존시가지 | 산내동 | 121 | 1003414 |  |  |  |  | 1003414 | 1003414 |  |  |  |  | 1003414 | 944274 |  |  |  |  | 944274 | 618179 |  |  |  |  | 618179 | 3970 | 4274 | 3664 | 3587 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 옥계동상류 | 102 | 대전 | 옥계동상류 | A02 | 기존시가지 | 산내동 | 121 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가오동상류 | 103 | 대전 | 가오동상류 | A03 | 기존시가지 | 산내동 | 121 | 40103 |  |  |  |  | 40103 | 40103 |  |  |  |  | 40103 | 40103 |  |  |  |  | 40103 | 40103 |  |  |  |  | 40103 | 159 | 171 | 156 | 233 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천상류 | 101 | 낭월 | 낭월 | D02 | 낭월지구 | 산내동 | 121 | 791590 | 19769 |  |  |  | 811359 | 791590 | 19769 |  |  |  | 811359 | 791590 | 19769 |  |  |  | 811359 | 791590 | 19769 |  |  |  | 811359 | 5166 | 9620 | 9620 | 9620 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대전천상류 | 101 | 낭월 | 이사 | D03 | 이사지구 | 산내동 | 121 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 392000 |  | 392000 | 360 | 360 | 360 | 360 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 분류식
대전천 | 대전천상류 | 101 | 낭월 | 대별 | D04 | 대별지구 | 산내동 | 121 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 872 | 872 | 872 | 872 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 분류식
대전천 | 대전천상류 | 101 | 낭월 | 남대전 | D05 | 남대전유통단지 | 산내동 | 121 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 441000 |  | 441000 | 373 | 373 | 373 | 373 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대전천상류 | 101 | 낭월 | 대성 | D06 | 대성2지구 | 산내동 | 121 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 합류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 은행선화동 | 201 | 435529 | 672971 |  |  |  | 1108500 | 435529 | 672971 |  |  |  | 1108500 | 435529 | 672971 |  |  |  | 1108500 | 435529 | 672971 |  |  |  | 1108500 | 14481 | 14552 | 14215 | 14215 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 은행선화동 | 201 | 96378 |  |  |  |  | 96378 | 96378 |  |  |  |  | 96378 | 96378 |  |  |  |  | 96378 | 96378 |  |  |  |  | 96378 | 1259 | 1265 | 1236 | 1236 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 목동 | 202 | 601402 |  |  |  |  | 601402 | 601402 |  |  |  |  | 601402 | 601402 |  |  |  |  | 601402 | 601402 |  |  |  |  | 601402 | 12279 | 15694 | 17391 | 19079 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 목동 | 202 | 111276 |  |  |  |  | 111276 | 111276 |  |  |  |  | 111276 | 111276 |  |  |  |  | 111276 | 111276 |  |  |  |  | 111276 | 2272 | 2904 | 3218 | 3530 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 중촌동 | 203 | 684302 | 22783 |  |  | 197870 | 707085 | 684302 | 22783 |  |  | 197870 | 707085 | 684302 | 22783 |  |  | 197870 | 707085 | 684302 | 22783 |  |  | 197870 | 707085 | 18553 | 20142 | 20066 | 20666 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 대흥동 | 204 | 452669 | 963380 |  |  | 78336 | 1416049 | 452669 | 963380 |  |  | 78336 | 1416049 | 452669 | 963380 |  |  | 78336 | 1416049 | 452669 | 963380 |  |  | 78336 | 1416049 | 12222 | 12291 | 12006 | 12006 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 옥계동상류 | 102 | 대전 | 옥계동상류 | A02 | 기존시가지 | 문창동 | 205 | 87211 |  |  |  |  | 87211 | 87211 |  |  |  |  | 87211 | 87211 |  |  |  |  | 87211 | 87211 |  |  |  |  | 87211 | 1240 | 1252 | 1223 | 1223 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 문창동 | 205 | 269473 | 120336 |  |  |  | 389809 | 269473 | 120336 |  |  |  | 389809 | 269473 | 120336 |  |  |  | 389809 | 269473 | 120336 |  |  |  | 389809 | 5542 | 5598 | 5468 | 5468 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 옥계동상류 | 102 | 대전 | 옥계동상류 | A02 | 기존시가지 | 석교동 | 206 | 1608799 |  |  |  |  | 1608799 | 1608799 |  |  |  |  | 1608799 | 1608799 |  |  |  |  | 1608799 | 1608799 |  |  |  |  | 1608799 | 22236 | 22416 | 21894 | 21894 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 대사동 | 207 | 597855 |  |  |  | 59097 | 597855 | 597855 |  |  |  | 59097 | 597855 | 597855 |  |  |  | 59097 | 597855 | 597855 |  |  |  | 59097 | 597855 | 6458 | 6522 | 6372 | 6372 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 대사동 | 207 | 150172 |  |  |  |  | 150172 | 150172 |  |  |  |  | 150172 | 150172 |  |  |  |  | 150172 | 150172 |  |  |  |  | 150172 | 1622 | 1638 | 1600 | 1600 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 옥계동상류 | 102 | 대전 | 옥계동상류 | A02 | 기존시가지 | 부사동 | 208 | 191022 |  |  |  |  | 191022 | 191022 |  |  |  |  | 191022 | 191022 |  |  |  |  | 191022 | 191022 |  |  |  |  | 191022 | 2287 | 2289 | 2236 | 2236 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 부사동 | 208 | 540250 |  |  |  | 72712 | 540250 | 540250 |  |  |  | 72712 | 540250 | 540250 |  |  |  | 72712 | 540250 | 540250 |  |  |  | 72712 | 540250 | 6467 | 6474 | 6324 | 6324 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 용두동 | 209 | 34640 |  |  |  | 7247 | 34640 | 34640 |  |  |  | 7247 | 34640 | 34640 |  |  |  | 7247 | 34640 | 34640 |  |  |  | 7247 | 34640 | 570 | 575 | 562 | 562 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 용두동 | 209 | 623685 | 45724 |  |  |  | 669409 | 623685 | 45724 |  |  |  | 669409 | 623685 | 45724 |  |  |  | 669409 | 623685 | 45724 |  |  |  | 669409 | 11018 | 11111 | 10854 | 10854 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 오류동 | 210 | 467878 | 153014 |  |  |  | 620892 | 467878 | 153014 |  |  |  | 620892 | 467878 | 153014 |  |  |  | 620892 | 467878 | 153014 |  |  |  | 620892 | 11326 | 11382 | 11119 | 11119 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 태평1동 | 211 | 562640 | 11760 |  |  |  | 574400 | 562640 | 11760 |  |  |  | 574400 | 562640 | 11760 |  |  |  | 574400 | 562640 | 11760 |  |  |  | 574400 | 14157 | 20423 | 21611 | 23211 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 태평2동 | 212 | 813386 | 21222 |  |  |  | 834608 | 813386 | 21222 |  |  |  | 834608 | 813386 | 21222 |  |  |  | 834608 | 813386 | 21222 |  |  |  | 834608 | 32533 | 40060 | 41281 | 43281 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 유천1동 | 213 | 383185 | 213891 |  |  |  | 597076 | 383185 | 213891 |  |  |  | 597076 | 383185 | 213891 |  |  |  | 597076 | 383185 | 213891 |  |  |  | 597076 | 8212 | 8260 | 8069 | 8069 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 유천2동 | 214 | 686556 | 21644 |  |  |  | 708200 | 686556 | 21644 |  |  |  | 708200 | 686556 | 21644 |  |  |  | 708200 | 686556 | 21644 |  |  |  | 708200 | 17484 | 17630 | 17222 | 17222 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 문화1동 | 215 | 1215305 | 77927 |  |  |  | 1293232 | 1215305 | 77927 |  |  |  | 1293232 | 1215305 | 77927 |  |  |  | 1293232 | 1215305 | 77927 |  |  |  | 1293232 | 16034 | 16187 | 15812 | 15812 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 문화2동 | 216 | 739844 |  |  |  |  | 739844 | 739844 |  |  |  |  | 739844 | 739844 |  |  |  |  | 739844 | 739844 |  |  |  |  | 739844 | 18222 | 18336 | 17912 | 17912 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천상류 | 201 | 대전 | 유등천상류 | A11 | 기존시가지 | 산성동 | 217 | 397377 |  |  |  | 192394 | 397377 | 397377 |  |  |  | 192394 | 397377 | 397377 |  |  |  | 192394 | 397377 | 397377 |  |  |  | 192394 | 397377 | 6830 | 6878 | 6693 | 6693 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천상류 | 201 | 대전 | 유등천상류 | A11 | 사정지구 | 산성동 | 217 | 274015 |  |  |  |  | 274015 | 274015 |  |  |  |  | 274015 | 274015 |  |  |  |  | 274015 | 274015 |  |  |  |  | 274015 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유등천 | 유등천우안 | 202 | 대전 | 유등천우안 | A12 | 기존시가지 | 산성동 | 217 | 1100704 | 44377 |  |  |  | 1145081 | 1100704 | 44377 |  |  |  | 1145081 | 1100704 | 44377 |  |  |  | 1145081 | 1100704 | 44377 |  |  |  | 1145081 | 19683 | 19821 | 19288 | 19288 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천상류 | 201 | 대전 | 유등천상류 | A11 | 기존시가지 | 복수동 | 301 | 405828 |  |  |  | 4079 | 405828 | 405828 |  |  |  | 4079 | 405828 | 405828 |  |  |  | 4079 | 405828 | 405828 |  |  |  | 4079 | 405828 | 6959 | 8427 | 9639 | 11037 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 복수동 | 301 | 541900 |  |  |  | 118633 | 541900 | 541900 |  |  |  | 118633 | 541900 | 541900 |  |  |  | 118633 | 541900 | 541900 |  |  |  | 118633 | 541900 | 9293 | 11253 | 12870 | 14737 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 도마1동 | 302 | 1073175 | 45543 |  |  | 12053 | 1118718 | 1073175 | 45543 |  |  | 12053 | 1118718 | 1073175 | 45543 |  |  | 12053 | 1118718 | 1073175 | 45543 |  |  | 12053 | 1118718 | 23852 | 24077 | 23520 | 23520 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 도마2동 | 303 | 1008368 | 43284 |  |  | 12246 | 1051652 | 1008368 | 43284 |  |  | 12246 | 1051652 | 1008368 | 43284 |  |  | 12246 | 1051652 | 1008368 | 43284 |  |  | 12246 | 1051652 | 23299 | 23502 | 22958 | 22958 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천상류 | 201 | 대전 | 유등천상류 | A11 | 기존시가지 | 정림동 | 304 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천상류 | 301 | 대전 | 갑천상류 | A15 | 기존시가지 | 정림동 | 304 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천우안 | 303 | 대전 | 갑천우안 | A17 | 기존시가지 | 정림동 | 304 | 669557 |  |  |  |  | 669557 | 669557 |  |  |  |  | 669557 | 669557 |  |  |  |  | 669557 | 669557 |  |  |  |  | 669557 | 21073 | 21228 | 20732 | 20732 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 변동 | 305 | 1338373 |  |  |  |  | 1338373 | 1338373 |  |  |  |  | 1338373 | 1338373 |  |  |  |  | 1338373 | 1338373 |  |  |  |  | 1338373 | 20171 | 20349 | 19878 | 19878 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 용문동 | 306 | 403280 |  |  |  |  | 403280 | 403280 |  |  |  |  | 403280 | 403280 |  |  |  |  | 403280 | 403280 |  |  |  |  | 403280 | 14959 | 15112 | 14762 | 14762 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 탄방동 | 307 | 914665 | 38480 |  |  | 77220 | 953145 | 914665 | 38480 |  |  | 77220 | 953145 | 914665 | 38480 |  |  | 77220 | 953145 | 914665 | 38480 |  |  | 77220 | 953145 | 21260 | 23692 | 25692 | 28519 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 탄방동 | 307 | 221675 | 140041 |  |  | 75023 | 361716 | 221675 | 140041 |  |  | 75023 | 361716 | 221675 | 140041 |  |  | 75023 | 361716 | 221675 | 140041 |  |  | 75023 | 361716 | 8068 | 8991 | 9750 | 10823 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 삼천동 | 308 | 580786 |  |  |  | 43074 | 580786 | 580786 |  |  |  | 43074 | 580786 | 580786 |  |  |  | 43074 | 580786 | 580786 |  |  |  | 43074 | 580786 | 25376 | 25588 | 24996 | 24996 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 둔산1동 | 309 | 350194 | 517513 |  |  | 84686 | 867707 | 350194 | 517513 |  |  | 84686 | 867707 | 350194 | 517513 |  |  | 84686 | 867707 | 350194 | 517513 |  |  | 84686 | 867707 | 18862 | 19040 | 18600 | 18600 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 둔산2동 | 310 | 912834 | 1154216 |  |  | 134236 | 2067050 | 912834 | 1154216 |  |  | 134236 | 2067050 | 912834 | 1154216 |  |  | 134236 | 2067050 | 912834 | 1154216 |  |  | 134236 | 2067050 | 44142 | 52556 | 59346 | 67546 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 괴정동 | 311 | 1121100 | 26916 |  |  | 128252 | 1148016 | 1121100 | 26916 |  |  | 128252 | 1148016 | 1121100 | 26916 |  |  | 128252 | 1148016 | 1121100 | 26916 |  |  | 128252 | 1148016 | 17801 | 18746 | 18981 | 20255 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 가장동 | 312 | 992497 | 46596 |  |  |  | 1039093 | 992497 | 46596 |  |  |  | 1039093 | 992497 | 46596 |  |  |  | 1039093 | 992497 | 46596 |  |  |  | 1039093 | 14459 | 16482 | 18542 | 21442 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 내동 | 313 | 761718 |  |  |  |  | 761718 | 761718 |  |  |  |  | 761718 | 761718 |  |  |  |  | 761718 | 761718 |  |  |  |  | 761718 | 28521 | 30593 | 31838 | 34038 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 갑천우안 | 303 | 대전 | 갑천우안 | A17 | 기존시가지 | 갈마1동 | 314 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 월평 | 304 | 대전 | 월평 | A18 | 기존시가지 | 갈마1동 | 314 | 642669 |  |  |  | 30251 | 642669 | 642669 |  |  |  | 30251 | 642669 | 642669 |  |  |  | 30251 | 642669 | 642669 |  |  |  | 30251 | 642669 | 18043 | 21388 | 22860 | 24319 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 갈마1동 | 314 | 199323 |  |  |  | 74664 | 199323 | 199323 |  |  |  | 74664 | 199323 | 199323 |  |  |  | 74664 | 199323 | 199323 |  |  |  | 74664 | 199323 | 5596 | 6633 | 7090 | 7543 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 월평 | 304 | 대전 | 월평 | A18 | 기존시가지 | 갈마2동 | 315 | 316556 |  |  |  |  | 316556 | 316556 |  |  |  |  | 316556 | 316556 |  |  |  |  | 316556 | 316556 |  |  |  |  | 316556 | 12856 | 15751 | 17040 | 18310 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 갈마2동 | 315 | 363768 |  |  |  |  | 363768 | 363768 |  |  |  |  | 363768 | 363768 |  |  |  |  | 363768 | 363768 |  |  |  |  | 363768 | 14773 | 18100 | 19581 | 21040 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천우안 | 303 | 대전 | 갑천우안 | A17 | 기존시가지 | 월평1동 | 316 | 262407 |  |  |  |  | 262407 | 262407 |  |  |  |  | 262407 | 262407 |  |  |  |  | 262407 | 262407 |  |  |  |  | 262407 | 2997 | 3478 | 3757 | 4168 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 월평 | 304 | 대전 | 월평 | A18 | 기존시가지 | 월평1동 | 316 | 564153 |  |  |  |  | 564153 | 564153 |  |  |  |  | 564153 | 564153 |  |  |  |  | 564153 | 564153 |  |  |  |  | 564153 | 6444 | 7478 | 8077 | 8960 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 월평1동 | 316 | 387396 |  |  |  |  | 387396 | 387396 |  |  |  |  | 387396 | 387396 |  |  |  |  | 387396 | 387396 |  |  |  |  | 387396 | 4425 | 5135 | 5546 | 6153 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 월평2동 | 317 | 447783 | 67327 |  |  | 24312 | 515110 | 447783 | 67327 |  |  | 24312 | 515110 | 447783 | 67327 |  |  | 24312 | 515110 | 447783 | 67327 |  |  | 24312 | 515110 | 20728 | 20853 | 20370 | 20370 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 월평3동 | 318 | 571805 |  |  |  | 13977 | 571805 | 571805 |  |  |  | 13977 | 571805 | 571805 |  |  |  | 13977 | 571805 | 571805 |  |  |  | 13977 | 571805 | 27979 | 28710 | 28144 | 28244 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 만년동 | 319 | 572522 |  |  |  | 641976 | 572522 | 572522 |  |  |  | 641976 | 572522 | 572522 |  |  |  | 641976 | 572522 | 572522 |  |  |  | 641976 | 572522 | 16868 | 19821 | 19246 | 19966 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 대전 | 갑천좌안 | A16 | 기존시가지 | 가수원동 | 320 | 2736568 | 101553 |  |  | 4751 | 2838121 | 2736568 | 101553 |  |  | 4751 | 2838121 | 2736568 | 101553 |  |  | 4751 | 2838121 | 2034094 | 101553 |  |  | 4751 | 2135647 | 67516 | 81416 | 98925 | 107025 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 대전 | 갑천좌안 | A16 | 관저4지구 | 가수원동 | 320 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 237854 |  |  |  |  | 237854 | 237854 |  |  |  |  | 237854 |  |  | 8173 | 8173 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 대전 | 갑천좌안 | A16 | 관저5지구 | 가수원동 | 320 | 0 |  |  |  |  | 0 | 713580 |  |  |  |  | 713580 | 713580 |  |  |  |  | 713580 | 713580 |  |  |  |  | 713580 |  | 12208 | 12208 | 12208 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천상류 | 301 | 대전 | 갑천상류 | A15 | 기존시가지 | 가수원동 | 320 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 갑천우안 | 303 | 대전 | 갑천우안 | A17 | 기존시가지 | 가수원동 | 320 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 서남부 | 서남부1 | E01 | 서남부1단계 | 가수원동 | 320 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1890683 | 175117 |  |  | 599032 | 2065800 | 1890683 | 175117 |  |  | 599032 | 2065800 | 1249 | 2052 | 29622 | 29622 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부1 | E01 | 서남부1단계 | 가수원동 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192696 | 28017 |  |  | 267936 | 220713 | 192696 | 28017 |  |  | 267936 | 220713 |  |  | 2583 | 2583 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부2 | E02 | 서남부2단계 | 가수원동 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부3 | E03 | 서남부3단계 | 가수원동 | 320 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 분류식
갑천 | 갑천상류 | 301 | 공동처리 | 기성동공단 | F02 | 기성동공단 | 기성동 | 321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3880000 |  |  | 3880000 |  |  | 3880000 |  |  | 3880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천상류 | 301 | 흑석 | 흑석 | C01 | 흑석 | 기성동 | 321 | 574098 |  |  |  |  | 574098 | 574098 |  |  |  |  | 574098 | 574098 |  |  |  |  | 574098 | 574098 |  |  |  |  | 574098 | 1475 | 1719 | 2601 | 2781 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 대전 | 갑천좌안 | A16 | 기존시가지 | 진잠동 | 401 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 대전 | 갑천좌안 | A16 | 관저4지구 | 진잠동 | 401 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 178626 |  |  |  |  | 178626 | 178626 |  |  |  |  | 178626 |  |  | 6138 | 6138 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 대전 | 학하 | A28 | 학하지구 | 진잠동 | 401 | 81953 | 0 |  |  | 0 | 81953 | 551624 | 91563 |  |  | 266377 | 643187 | 551624 | 91563 |  |  | 266377 | 643187 | 551624 | 91563 |  |  | 266377 | 643187 | 1913 | 20270 | 20270 | 20270 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 대전 | 교촌 | A28 | 교촌,원내지구 | 진잠동 | 401 | 917804 |  |  |  |  | 917804 | 917804 |  |  |  |  | 917804 | 917804 |  |  |  |  | 917804 | 917804 |  |  |  |  | 917804 | 18476 | 23569 | 22292 | 29177 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부1 | E01 | 서남부1단계 | 진잠동 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81412 | 61234 |  |  |  | 142646 | 81412 | 61234 |  |  |  | 142646 |  |  | 963 | 963 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부2 | E02 | 서남부2단계 | 진잠동 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 969 | 969 | 969 | 969 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부3 | E03 | 서남부3단계 | 진잠동 | 401 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 664 | 664 | 664 | 664 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 분류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 서남부 | 서남부3 | E03 | 서남부3단계 | 가수원동 | 320 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 대전 | 학하 | A28 | 학하지구 | 온천1동 | 402 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 866760 | 20943 |  |  |  | 887703 | 866760 | 20943 |  |  |  | 887703 | 866760 | 20943 |  |  |  | 887703 |  | 13109 | 13109 | 13109 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유성천 | 유성천 | 501 | 대전 | 유성 | A29 | 기존시가지 | 온천1동 | 402 | 874458 | 1000041 |  | 334024 |  | 2208523 | 874458 | 1000041 |  | 334024 |  | 2208523 | 874458 | 1000041 |  | 334024 |  | 2208523 | 874458 | 1000041 |  | 334024 |  | 2208523 | 16869 | 23865 | 28582 | 34282 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유성천 | 유성천 | 501 | 대전 | 덕명 | A29 | 덕명지구 | 온천1동 | 402 | 0 |  |  |  |  | 0 | 485798 |  |  |  |  | 485798 | 485798 |  |  |  |  | 485798 | 485798 |  |  |  |  | 485798 | 771 | 5632 | 5632 | 5632 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 서남부 | 서남부1 | E01 | 서남부1단계 | 온천1동 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82694 |  |  |  | 23087 | 82694 | 82694 |  |  |  | 23087 | 82694 |  |  | 1721 | 1721 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부1 | E01 | 서남부1단계 | 온천1동 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403688 | 112995 |  |  | 301600 | 1516683 | 1403688 | 112995 |  |  | 301600 | 1516683 | 1259 | 1259 | 19034 | 19034 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부2 | E02 | 서남부2단계 | 온천1동 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739311 | 46827 |  |  | 500409 | 786138 | 739311 | 46827 |  |  | 500409 | 786138 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 합류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
유성천 | 유성천 | 501 | 서남부 | 서남부1 | E01 | 서남부1단계 | 온천1동 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124581 |  |  |  | 65796 | 1124581 | 1124581 |  |  |  | 65796 | 1124581 | 2073 | 2073 | 12445 | 12445 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
유성천 | 유성천 | 501 | 서남부 | 서남부2 | E02 | 서남부2단계 | 온천1동 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65779 | 0 |  |  | 175640 | 65779 | 65779 | 0 |  |  | 175640 | 65779 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 합류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 대덕단지1 | 307 | 대전 | 대덕단지1 | A21 | 기존시가지 | 온천2동,노은동 | 403 | 633928 |  |  |  | 4057457 | 633928 | 633928 |  |  |  | 4057457 | 633928 | 633928 |  |  |  | 4057457 | 633928 | 633928 |  |  |  | 4057457 | 633928 | 9583 | 11097 | 11217 | 11547 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유성천 | 유성천 | 501 | 대전 | 노은 | A29 | 노은2지구 | 온천2동,노은동 | 403 | 1339542 | 47173 |  |  |  | 1386715 | 1339542 | 47173 |  |  |  | 1386715 | 1339542 | 47173 |  |  |  | 1386715 | 1339542 | 47173 |  |  |  | 1386715 | 24729 | 24729 | 24729 | 24729 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유성천 | 유성천 | 501 | 대전 | 노은 | A29 | 노은3지구 | 온천2동,노은동 | 403 | 0 |  |  |  |  | 0 | 750548 |  |  |  |  | 750548 | 750548 |  |  |  |  | 750548 | 750548 |  |  |  |  | 750548 | 355 | 14320 | 14320 | 14320 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유성천 | 유성천 | 501 | 대전 | 유성 | A29 | 죽동지구 | 온천2동,노은동 | 403 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 701 | 701 | 701 | 701 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유성천 | 유성천 | 501 | 대전 | 유성 | A29 | 기존시가지 | 온천2동,노은동 | 403 | 511007 | 0 |  | 790594 | 844396 | 1301601 | 511007 | 0 |  | 790594 | 844396 | 1301601 | 511007 | 0 |  | 790594 | 844396 | 1301601 | 511007 | 0 |  | 790594 | 844396 | 1301601 | 19676 | 22784 | 23031 | 23708 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
금강 | 금강2 | 604 |  | 금강2 |  |  | 온천2동,노은동 | 403 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 탄동천 | 306 | 대전 | 탄동천 | A20 | 기존시가지 | 신성동 | 404 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 유성천 | 306 | 대전 | 노은 | A20 | 노은2지구 | 신성동 | 404 | 178372 | 0 |  |  |  | 178372 | 178372 | 0 |  |  |  | 178372 | 178372 | 0 |  |  |  | 178372 | 178372 | 0 |  |  |  | 178372 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 대덕단지1 | 307 | 대전 | 대덕단지1 | A21 | 기존시가지 | 신성동 | 404 | 373894 |  |  |  | 6016246 | 373894 | 373894 |  |  |  | 6016246 | 373894 | 373894 |  |  |  | 6016246 | 373894 | 373894 |  |  |  | 6016246 | 373894 | 5261 | 5863 | 6740 | 8881 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 대덕단지1 | 307 | 대전 | 대덕단지1 | A21 | 신성지구 | 신성동 | 404 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 대덕단지1 | 307 | 대전 | 대덕단지1 | A21 | 방현지구 | 신성동 | 404 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 대덕단지2 | 308 | 대전 | 대덕단지2 | A22 | 기존시가지 | 신성동 | 404 | 524982 |  |  |  | 284144 | 524982 | 524982 |  |  |  | 284144 | 524982 | 524982 |  |  |  | 284144 | 524982 | 524982 |  |  |  | 284144 | 524982 | 7387 | 8233 | 9464 | 12470 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 대덕단지3 | 311 | 대전 | 대덕단지3 | A25 | 기존시가지 | 신성동 | 404 |  | 249301 |  |  | 1356996 | 249301 |  | 249301 |  |  | 1356996 | 249301 |  | 249301 |  |  | 1356996 | 249301 |  | 249301 |  |  | 1356996 | 249301 | 3508 | 3910 | 4494 | 5922 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 대덕단지3 | 311 | 대전 | 대덕단지3 | A25 | 방현지구 | 신성동 | 404 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 갑천하류 | 313 | 대전 | 갑천하류 | A27 | 기존시가지 | 신성동 | 404 |  |  |  |  | 605969 | 0 |  |  |  |  | 605969 | 0 |  |  |  |  | 605969 | 0 |  |  |  |  | 605969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 대덕단지3 | 311 | 대전 | 대덕단지3 | A25 | 기존시가지 | 전민동 | 405 | 832961 |  |  |  | 3887504 | 832961 | 832961 |  |  |  | 3887504 | 832961 | 832961 |  |  |  | 3887504 | 832961 | 832961 |  |  |  | 3887504 | 832961 | 27882 | 30716 | 30493 | 33393 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 대덕단지3 | 311 | 대전 | 대덕단지3 | A25 | 문지지구 | 전민동 | 405 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 대덕단지3 | 311 | 대전 | 대덕단지3 | A25 | 전민지구 | 전민동 | 405 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 갑천하류 | 313 | 대전 | 갑천하류 | A27 | 기존시가지 | 전민동 | 405 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 대덕단지3 | 311 | 대전 | 대덕단지3 | A25 | 기존시가지 | 구즉동 | 406 |  |  |  |  | 233440 | 0 |  |  |  |  | 233440 | 0 |  |  |  |  | 233440 | 0 |  |  |  |  | 233440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 첨단산업 | 312 | 대전 | 대덕테크노밸리 | A26 | 테크노밸리 | 구즉동 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2065290 | 213772 | 1986307 | 0 |  | 4265369 | 2065290 | 213772 | 1986307 | 0 |  | 4265369 | 2065290 | 213772 | 1986307 | 0 |  | 4265369 | 1540 | 33820 | 33820 | 33820 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천하류 | 313 | 대전 | 갑천하류 | A27 | 용산지구 | 구즉동 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 갑천하류 | 313 | 대전 | 갑천하류 | A27 | 전민지구 | 구즉동 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 갑천하류 | 313 | 대전 | 송강 | B02 | 송강 | 구즉동 | 406 | 1084001 |  |  |  |  | 1084001 | 1084001 |  |  |  |  | 1084001 | 1084001 |  |  |  |  | 1084001 | 1084001 |  |  |  |  | 1084001 | 20204 | 29332 | 29319 | 29819 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천하류 | 313 | 대전 | 봉산 | B03 | 봉산 | 구즉동 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358789 |  | 308545 |  |  | 667334 | 358789 |  | 308545 |  |  | 667334 | 358789 |  | 308545 |  |  | 667334 | 1215 | 5000 | 5000 | 5000 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
금강 | 금강1 | 603 | 공동처리 | 금강1 | F01 | 둔곡지구 | 구즉동 | 406 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1866126 |  |  | 1866126 |  |  | 1866126 |  |  | 1866126 |  |  | 1866126 |  |  | 1866126 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 분류식; 처리인구 2015년: 분류식; 처리인구 2020년: 분류식
금강 | 금강1 | 603 | 공동처리 | 금강1 | F01 | 신동지구 | 구즉동 | 406 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1510927 |  |  | 1510927 |  |  | 1510927 |  |  | 1510927 |  |  | 1510927 |  |  | 1510927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
유등천 | 오정천 | 204 | 대전 | 오정천 | A14 | 기존시가지 | 오정동 | 501 | 2124876 | 54007 | 20936 |  | 469339 | 2199819 | 2124876 | 54007 | 20936 |  | 469339 | 2199819 | 2124876 | 54007 | 20936 |  | 469339 | 2199819 | 2124876 | 54007 | 20936 |  | 469339 | 2199819 | 21436 | 21527 | 21030 | 21030 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 공단 | 309 | 대전 | 1,2공단 | A23 | 기존시가지 | 대화동 | 502 | 368468 |  | 1926748 |  | 102294 | 2295216 | 368468 |  | 2227255 |  | 102294 | 2595723 | 368468 |  | 2227255 |  | 102294 | 2595723 | 368468 |  | 2227255 |  | 102294 | 2595723 | 12084 | 12111 | 11830 | 11830 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 공단 | 309 | 대전 | 1,2공단 | A23 | 기존시가지 | 회덕동 | 503 | 627586 |  | 111624 |  | 178220 | 739210 | 627586 |  | 192913 |  | 178220 | 820499 | 627586 |  | 192913 |  | 178220 | 820499 | 627586 |  | 292114 |  | 178220 | 919700 | 5042 | 8350 | 8140 | 8675 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 회덕 | 310 | 대전 | 회덕 | A24 | 기존시가지 | 회덕동 | 503 | 649404 |  | 0 |  |  | 649404 | 649404 |  | 445894 |  |  | 1095298 | 649404 |  | 445894 |  |  | 1095298 | 649404 |  | 445894 |  |  | 1095298 | 4430 | 11146 | 10867 | 10332 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
금강 | 대청호 | 601 | 3,4공단 | 대청호2 | A30 | 기존시가지 | 회덕동 | 503 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 송촌비래동 | 504 | 396766 |  |  |  | 70562 | 396766 | 396766 |  |  |  | 70562 | 396766 | 396766 |  |  |  | 70562 | 396766 | 396766 |  |  |  | 70562 | 396766 | 13755 | 17391 | 17623 | 17883 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 오정천 | 204 | 대전 | 오정천 | A14 | 기존시가지 | 송촌비래동 | 504 | 412684 |  |  |  | 139357 | 412684 | 412684 |  |  |  | 139357 | 412684 | 412684 |  |  |  | 139357 | 412684 | 412684 |  |  |  | 139357 | 412684 | 14307 | 18089 | 18330 | 18601 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 공단 | 309 | 대전 | 1,2공단 | A23 | 기존시가지 | 송촌비래동 | 504 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 오정천 | 204 | 대전 | 오정천 | A14 | 기존시가지 | 중리동 | 505 | 1116454 | 30335 |  |  | 131072 | 1146789 | 1116454 | 30335 |  |  | 131072 | 1146789 | 1116454 | 30335 |  |  | 131072 | 1146789 | 1116454 | 30335 |  |  | 131072 | 1146789 | 20060 | 20438 | 20259 | 20635 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 공단 | 309 | 대전 | 1,2공단 | A23 | 기존시가지 | 중리동 | 505 | 327088 |  |  |  | 155914 | 327088 | 327088 |  |  |  | 155914 | 327088 | 327088 |  |  |  | 155914 | 327088 | 327088 |  |  |  | 155914 | 327088 | 5721 | 5829 | 5778 | 5885 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 공단 | 309 | 대전 | 1,2공단 | A23 | 기존시가지 | 법1동 | 506 | 325698 |  |  |  | 65980 | 325698 | 325698 |  |  |  | 65980 | 325698 | 325698 |  |  |  | 65980 | 325698 | 325698 |  |  |  | 65980 | 325698 | 16729 | 16824 | 16435 | 16435 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 공단 | 309 | 대전 | 1,2공단 | A23 | 기존시가지 | 법2동 | 507 | 373686 |  |  |  |  | 373686 | 373686 |  |  |  |  | 373686 | 373686 |  |  |  |  | 373686 | 373686 |  |  |  |  | 373686 | 23009 | 24970 | 25173 | 25973 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
금강 | 대청호 | 601 | 3,4공단 | 대청호2 | A30 | 기존시가지 | 신탄진동 | 508 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 515429 | 0 | 0 |  |  |  | 515429 | 0 | 0 |  |  |  | 515429 | 0 | 711 | 711 | 711 | 711 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
금강 | 신탄진 | 602 | 3,4공단 | 신탄진 | B01 | 기존시가지 | 신탄진동 | 508 | 764279 | 169069 | 227748 |  |  | 1161096 | 764279 | 169069 | 227748 |  |  | 1161096 | 764279 | 169069 | 227748 |  |  | 1161096 | 764279 | 169069 | 227748 |  |  | 1161096 | 12432 | 14291 | 15362 | 16962 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
금강 | 신탄진 | 602 | 3,4공단 | 신탄진 | B01 | 기존시가지 | 석봉동 | 509 | 615308 | 130103 |  |  | 89521 | 745411 | 615308 | 130103 |  |  | 89521 | 745411 | 615308 | 130103 |  |  | 89521 | 745411 | 615308 | 130103 |  |  | 89521 | 745411 | 7141 | 11524 | 15151 | 16151 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
금강 | 신탄진 | 602 | 3,4공단 | 신탄진 | B01 | 기존시가지 | 덕암동 | 510 | 1555804 |  | 2206485 |  | 15080 | 3762289 | 1555804 |  | 2206485 |  | 15080 | 3762289 | 1555804 |  | 2206485 |  | 15080 | 3762289 | 1555804 |  | 2206485 |  | 15080 | 3762289 | 17044 | 18140 | 18260 | 18860 | 합류식 | 합류식 | 분류식 | 분류식
금강 | 신탄진 | 602 | 3,4공단 | 3,4공단 | B01 | 기존시가지 | 목상동 | 511 | 415118 |  | 3135000 |  | 7115 | 3550118 | 415118 |  | 3135000 |  | 7115 | 3550118 | 415118 |  | 3135000 |  | 7115 | 3550118 | 415118 |  | 3135000 |  | 7115 | 3550118 | 7735 | 9349 | 10402 | 11898 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
대전천 | 대전천좌안 | 104 | 대전 | 대전천좌안 | A04 | 기존시가지 | 문화1동 | 215 | 18706 |  |  |  |  | 18706 | 18706 |  |  |  |  | 18706 | 18706 |  |  |  |  | 18706 | 18706 |  |  |  |  | 18706 | 232 | 234 | 229 | 229 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대전천우안 | 105 | 대전 | 대전천우안 | A05 | 기존시가지 | 신흥동 | 104 | 34730 |  |  |  |  | 34730 | 34730 |  |  |  |  | 34730 | 34730 |  |  |  |  | 34730 | 34730 |  |  |  |  | 34730 | 467 | 465 | 454 | 454 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 삼성2동 | 119 | 33193 |  |  |  |  | 33193 | 33193 |  |  |  |  | 33193 | 33193 |  |  |  |  | 33193 | 33193 |  |  |  |  | 33193 | 457 | 459 | 448 | 448 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 대동천하류 | 108 | 대전 | 대동천하류 | A08 | 기존시가지 | 가양1동 | 112 | 52680 |  |  |  |  | 52680 | 52680 |  |  |  |  | 52680 | 52680 |  |  |  |  | 52680 | 52680 |  |  |  |  | 52680 | 866 | 871 | 851 | 851 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 송촌비래동 | 503 | 702113 |  |  |  |  | 702113 | 702113 |  |  |  |  | 702113 | 702113 |  |  |  |  | 702113 | 702113 |  |  |  |  | 702113 | 24341 | 30775 | 31186 | 31646 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 삼성1동 | 118 | 7358 |  |  |  |  | 7358 | 7358 |  |  |  |  | 7358 | 7358 |  |  |  |  | 7358 | 7358 |  |  |  |  | 7358 | 76 | 75 | 73 | 73 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 성남1동 | 115 | 11706 |  |  |  |  | 11706 | 11706 |  |  |  |  | 11706 | 11706 |  |  |  |  | 11706 | 11706 |  |  |  |  | 11706 | 353 | 353 | 345 | 345 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 가양천상류 | 109 | 대전 | 가양천상류 | A09 | 기존시가지 | 성남2동 | 116 | 14817 |  |  |  |  | 14817 | 14817 |  |  |  |  | 14817 | 14817 |  |  |  |  | 14817 | 14817 |  |  |  |  | 14817 | 369 | 397 | 436 | 494 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 송촌비래동 | 504 | 12947 |  |  |  | 25764 | 12947 | 12947 |  |  |  | 25764 | 12947 | 12947 |  |  |  | 25764 | 12947 | 12947 |  |  |  | 25764 | 12947 | 449 | 567 | 575 | 584 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 중리동 | 505 | 51965 |  |  |  | 22981 | 51965 | 51965 |  |  |  | 22981 | 51965 | 51965 |  |  |  | 22981 | 51965 | 51965 |  |  |  | 22981 | 51965 | 909 | 926 | 918 | 935 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
대전천 | 홍도동상류 | 110 | 대전 | 홍도동상류 | A10 | 기존시가지 | 오정동 | 501 | 108020 |  |  |  |  | 108020 | 108020 |  |  |  |  | 108020 | 108020 |  |  |  |  | 108020 | 108020 |  |  |  |  | 108020 | 1053 | 1057 | 1033 | 1033 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 갈마1동 | 314 | 82900 |  |  |  | 17214 | 82900 | 82900 |  |  |  | 17214 | 82900 | 82900 |  |  |  | 17214 | 82900 | 82900 |  |  |  | 17214 | 82900 | 2327 | 2759 | 2949 | 3137 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 유등천좌안 | 203 | 대전 | 유등천좌안 | A13 | 기존시가지 | 갈마2동 | 315 | 67493 |  |  |  |  | 67493 | 67493 |  |  |  |  | 67493 | 67493 |  |  |  |  | 67493 | 67493 |  |  |  |  | 67493 | 2741 | 3358 | 3633 | 3904 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
유등천 | 오정천 | 204 | 대전 | 오정천 | A14 | 기존시가지 | 대화동 | 502 | 17028 |  |  |  | 43332 | 17028 | 17028 |  |  |  | 43332 | 17028 | 17028 |  |  |  | 43332 | 17028 | 17028 |  |  |  | 43332 | 17028 | 90 | 79 | 78 | 78 | 합류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천우안 | 303 | 대전 | 갑천우안 | A17 | 기존시가지 | 복수동 | 301 | 10266 |  |  |  |  | 10266 | 10266 |  |  |  |  | 10266 | 10266 |  |  |  |  | 10266 | 10266 |  |  |  |  | 10266 | 176 | 213 | 244 | 279 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 갑천우안 | 303 | 대전 | 갑천우안 | A17 | 기존시가지 | 도마2동 | 303 | 106924 |  |  |  |  | 106924 | 106924 |  |  |  |  | 106924 | 106924 |  |  |  |  | 106924 | 106924 |  |  |  |  | 106924 | 2369 | 2389 | 2334 | 2334 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 둔산 | 305 | 대전 | 둔산 | A19 | 기존시가지 | 괴정동 | 311 | 23460 |  |  |  |  | 23460 | 23460 |  |  |  |  | 23460 | 23460 |  |  |  |  | 23460 | 23460 |  |  |  |  | 23460 | 364 | 383 | 388 | 414 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 공단 | 309 | 대전 | 1,2공단 | A23 | 기존시가지 | 오정동 | 501 |  |  | 8222 |  |  | 8222 |  |  | 8222 |  |  | 8222 |  |  | 8222 |  |  | 8222 |  |  | 8222 |  |  | 8222 | 80 | 80 | 79 | 79 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 갑천상류 | 301 | 대전 | 학하 | A28 | 기존시가지 | 진잠동 | 401 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 갑천하류 | 313 | 대전 | 갑천하류 | A27 | 기존시가지 | 구즉동 | 406 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합류식 | 합류식 | 합류식 | 합류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 대전 | 갑천좌안 | A16 | 기존시가지 | 정림동 | 304 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 대전 | 학하 | A28 | 기존시가지 | 진잠동 | 401 | 0 |  |  |  |  | 0 | 81953 |  |  |  |  | 81953 | 81953 |  |  |  |  | 81953 | 81953 |  |  |  |  | 81953 | 0 | 2105 | 1990 | 2605 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
갑천 | 탄동천 | 306 | 공동처리 | 자운대 |  | 자운대 | 신성동 | 404 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 처리인구 2005년: 7436; 처리인구 2010년: 7436; 처리인구 2015년: 7436; 처리인구 2020년: 7436
유성천 | 유성천 | 501 | 대전 | 노은 | A29 | 노은1지구 | 온천2동,노은동 | 403 | 1641755.52 | 266621 |  |  | 714503 | 1908376.52 | 1641755.52 | 266621 |  |  | 714503 | 1908376.52 | 1641755.52 | 266621 |  |  | 714503 | 1908376.52 | 1641755.52 | 266621 |  |  | 714503 | 1908376.52 | 28849 | 33406 | 33767 | 34760 | 분류식 | 분류식 | 분류식 | 분류식
진잠천 | 진잠천 | 401 | 서남부 | 서남부3 | E03 | 서남부3단계 | 온천1동 | 402 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 240682 |  |  |  | 62219 | 240682 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 합류식; 처리인구 2015년: 합류식; 처리인구 2020년: 분류식
갑천 | 갑천좌안 | 302 | 서남부 | 서남부3 | E03 | 서남부3단계 | 온천1동 | 402 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 213845 | 0 | 처리인구 2005년: 합류식; 처리인구 2010년: 합류식; 처리인구 2015년: 합류식; 처리인구 2020년: 분류식
[33 empty] | 1419134 | 1690158 | 1812861 | 1894633
[9 empty] | 65576262.52 | 8044724 | 7636763 | 1124618 | 22931746 | 82382367.52 | 71228613.52 | 8376864 | 14136358 | 1124618 | 25360201 | 94866453.52 | 77166797.52 | 8801054 | 18016358 | 1124618 | 27293701 | 105108827.52 | 76155910.52 | 8801054 | 18115559 | 1957618 | 27569765 |  | 처리인구 2010년: 1419134; 처리인구 2015년: 1690158; 처리인구 2020년: 1812861 | 1894633 | 0 | 0
[33 empty] | 7436 | 7436 | 7436 | 7436
[33 empty] | 1411698 | 1682722 | 1805425 | 1887197
[33 empty] | 0 | 13065 | 13065 | 13065
Note on J124: 박형규: 기존시가지면적임.

## 2
구 | 행정동 | 2005년 | [7 empty] | 2010년 | [7 empty] | 2015년 | [7 empty] | 2020년
|  | 계획인구 | [6 empty] | 배분인구 | 계획인구 | [6 empty] | 배분인구 | 계획인구 | [6 empty] | 배분인구 | 계획인구 | [6 empty] | 배분인구
|  |  | 처리대상인구 |  |  |  |  | 공동처리인구 |  |  | 처리대상인구 |  |  |  |  | 공동처리인구 |  |  | 처리대상인구 |  |  |  |  | 공동처리인구 |  |  | 처리대상인구 |  |  |  |  | 공동처리인구
|  |  |  | 처리인구 | 비처리인구 | 택지개발인구 | 마을하수도 |  |  |  |  | 처리인구 | 비처리인구 | 택지개발인구 | 마을하수도 |  |  |  |  | 처리인구 | 비처리인구 | 택지개발인구 | 마을하수도 |  |  |  |  | 처리인구 | 비처리인구 | 택지개발인구 | 마을하수도
동구 | 중앙동 | 3382 | 3382 | 3382 | 0 |  |  |  | 3382 | 3425 | 3425 | 3425 | 0 |  |  |  | 3425 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 |  |  |  | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 |  |  |  | 3346
| 인동 | 5817 | 5817 | 5817 | 0 |  |  |  | 5817 | 5843 | 5843 | 5843 | 0 |  |  |  | 5843 | 5707 | 5707 | 5707 | 0 |  |  |  | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 | 0 |  |  |  | 5707
| 효동 | 14096 | 14096 | 14096 | 0 |  |  |  | 14096 | 28308 | 28308 | 28308 | 0 | 13065 |  |  | 15243 | 27653 | 27653 | 27653 | 0 | 13065 |  |  | 14588 | 27653 | 27653 | 27653 | 0 | 13065 |  |  | 14588
| 신흥동 | 5361 | 5361 | 5361 | 0 |  |  |  | 5361 | 5340 | 5340 | 5340 | 0 |  |  |  | 5340 | 5217 | 5217 | 5217 | 0 |  |  |  | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 0 |  |  |  | 5217
| 판암1동 | 13386 | 13386 | 12794 | 592 |  |  |  | 12794 | 13498 | 13498 | 12906 | 592 | 1550 |  |  | 11356 | 13186 | 13186 | 12594 | 592 | 1550 |  |  | 11044 | 13186 | 13186 | 12594 | 592 | 1550 |  |  | 11044
| 판암2동 | 14344 | 14344 | 14344 | 0 |  |  |  | 14344 | 14406 | 14406 | 14406 | 0 | 800 |  |  | 13606 | 14072 | 14072 | 14072 | 0 |  |  |  | 14072 | 14072 | 14072 | 14072 | 0 |  |  |  | 14072
| 용운동 | 20763 | 20763 | 20663 | 100 | 3081 |  |  | 17582 | 21154 | 21154 | 21054 | 100 | 3081 |  |  | 17973 | 20665 | 20665 | 20565 | 100 | 3081 |  |  | 17484 | 20665 | 20665 | 20565 | 100 | 3081 |  |  | 17484
| 대신동 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |  |  |  | 6500 | 6548 | 6548 | 6548 | 0 |  |  |  | 6548 | 6396 | 6396 | 6396 | 0 |  |  |  | 6396 | 6396 | 6396 | 6396 | 0 |  |  |  | 6396
| 대 동 | 8564 | 8564 | 8564 | 0 |  |  |  | 8564 | 8564 | 8564 | 8564 | 0 |  |  |  | 8564 | 8366 | 8366 | 8366 | 0 |  |  |  | 8366 | 8366 | 8366 | 8366 | 0 |  |  |  | 8366
| 자양동 | 14047 | 14047 | 14047 | 0 |  |  |  | 14047 | 14104 | 14104 | 14104 | 0 |  |  |  | 14104 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 |  |  |  | 13778 | 13778 | 13778 | 13778 | 0 |  |  |  | 13778
| 소제동 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |  |  |  | 4500 | 4533 | 4533 | 4533 | 0 |  |  |  | 4533 | 4428 | 4428 | 4428 | 0 |  |  |  | 4428 | 4428 | 4428 | 4428 | 0 |  |  |  | 4428
| 가양1동 | 16532 | 16532 | 16532 | 0 |  |  |  | 16532 | 16621 | 16621 | 16621 | 0 |  |  |  | 16621 | 16236 | 16236 | 16236 | 0 |  |  |  | 16236 | 16236 | 16236 | 16236 | 0 |  |  |  | 16236
| 가양2동 | 23531 | 23531 | 23531 | 0 |  |  |  | 23531 | 23673 | 23673 | 23673 | 0 |  |  |  | 23673 | 23125 | 23125 | 23125 | 0 |  |  |  | 23125 | 23125 | 23125 | 23125 | 0 |  |  |  | 23125
| 용전동 | 22841 | 22841 | 22841 | 0 |  |  |  | 22841 | 27632 | 27632 | 27632 | 0 |  |  |  | 27632 | 31386 | 31386 | 31386 | 0 |  |  |  | 31386 | 35386 | 35386 | 35386 | 0 |  |  |  | 35386
| 성남1동 | 5937 | 5937 | 5937 | 0 |  |  |  | 5937 | 5944 | 5944 | 5944 | 0 |  |  |  | 5944 | 5807 | 5807 | 5807 | 0 |  |  |  | 5807 | 5807 | 5807 | 5807 | 0 |  |  |  | 5807
| 성남2동 | 9633 | 9633 | 9633 | 0 |  |  |  | 9633 | 10357 | 10357 | 10357 | 0 |  |  |  | 10357 | 11387 | 11387 | 11387 | 0 |  |  |  | 11387 | 12887 | 12887 | 12887 | 0 |  |  |  | 12887
| 홍도동 | 13048 | 13048 | 13048 | 0 |  |  |  | 13048 | 13096 | 13096 | 13096 | 0 |  |  |  | 13096 | 12793 | 12793 | 12793 | 0 |  |  |  | 12793 | 12793 | 12793 | 12793 | 0 |  |  |  | 12793
| 삼성1동 | 5685 | 5685 | 5685 | 0 |  |  |  | 5685 | 5642 | 5642 | 5642 | 0 |  |  |  | 5642 | 5511 | 5511 | 5511 | 0 |  |  |  | 5511 | 5511 | 5511 | 5511 | 0 |  |  |  | 5511
| 삼성2동 | 10739 | 10739 | 10739 | 0 |  |  |  | 10739 | 10779 | 10779 | 10779 | 0 |  |  |  | 10779 | 10530 | 10530 | 10530 | 0 |  |  |  | 10530 | 10530 | 10530 | 10530 | 0 |  |  |  | 10530
| 대청동 | 3464 | 3464 | 3464 | 0 | 3464 |  |  | 0 | 3425 | 3425 | 3425 | 0 | 3425 |  |  | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 3346 |  |  | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 0 | 3346 |  |  | 0
| 산내동 | 13884 | 13884 | 10900 | 2984 | 6771 |  |  | 4129 | 18033 | 18033 | 15670 | 2363 | 11225 |  |  | 4445 | 17616 | 17616 | 15045 | 1950 | 11225 | 621 |  | 3820 | 17616 | 17616 | 15045 | 1950 | 11225 | 621 |  | 3820
|  | 236054 | 236054 | 232378 | 3676 | 13316 | 0 | 0 | 219062 | 260925 | 260925 | 257870 | 3055 | 33146 | 0 | 0 | 224724 | 260551 | 260551 | 257288 | 2642 | 32267 | 621 | 0 | 225021 | 266051 | 266051 | 262788 | 2642 | 32267 | 621 | 0 | 230521
중구 | 은행선화동 | 15740 | 15740 | 15740 | 0 |  |  |  | 15740 | 15817 | 15817 | 15817 | 0 |  |  |  | 15817 | 15451 | 15451 | 15451 | 0 |  |  |  | 15451 | 15451 | 15451 | 15451 | 0 |  |  |  | 15451
| 목동 | 14551 | 14551 | 14551 | 0 |  |  |  | 14551 | 18598 | 18598 | 18598 | 0 |  |  |  | 18598 | 20609 | 20609 | 20609 | 0 |  |  |  | 20609 | 22609 | 22609 | 22609 | 0 |  |  |  | 22609
| 중촌동 | 18553 | 18553 | 18553 | 0 |  |  |  | 18553 | 20142 | 20142 | 20142 | 0 |  |  |  | 20142 | 20066 | 20066 | 20066 | 0 |  |  |  | 20066 | 20666 | 20666 | 20666 | 0 |  |  |  | 20666
| 대흥동 | 12222 | 12222 | 12222 | 0 |  |  |  | 12222 | 12291 | 12291 | 12291 | 0 |  |  |  | 12291 | 12006 | 12006 | 12006 | 0 |  |  |  | 12006 | 12006 | 12006 | 12006 | 0 |  |  |  | 12006
| 문창동 | 6782 | 6782 | 6782 | 0 |  |  |  | 6782 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |  |  |  | 6850 | 6691 | 6691 | 6691 | 0 |  |  |  | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 0 |  |  |  | 6691
| 석교동 | 22386 | 22386 | 22236 | 150 |  |  |  | 22236 | 22566 | 22566 | 22416 | 150 |  |  |  | 22416 | 22044 | 22044 | 21894 | 150 |  |  |  | 21894 | 22044 | 22044 | 21894 | 150 |  |  |  | 21894
| 대사동 | 8080 | 8080 | 8080 | 0 |  |  |  | 8080 | 8160 | 8160 | 8160 | 0 |  |  |  | 8160 | 7972 | 7972 | 7972 | 0 |  |  |  | 7972 | 7972 | 7972 | 7972 | 0 |  |  |  | 7972
| 부사동 | 8754 | 8754 | 8754 | 0 |  |  |  | 8754 | 8763 | 8763 | 8763 | 0 |  |  |  | 8763 | 8560 | 8560 | 8560 | 0 |  |  |  | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 0 |  |  |  | 8560
| 용두동 | 11588 | 11588 | 11588 | 0 |  |  |  | 11588 | 11686 | 11686 | 11686 | 0 |  |  |  | 11686 | 11416 | 11416 | 11416 | 0 |  |  |  | 11416 | 11416 | 11416 | 11416 | 0 |  |  |  | 11416
| 오류동 | 11326 | 11326 | 11326 | 0 |  |  |  | 11326 | 11382 | 11382 | 11382 | 0 |  |  |  | 11382 | 11119 | 11119 | 11119 | 0 |  |  |  | 11119 | 11119 | 11119 | 11119 | 0 |  |  |  | 11119
| 태평1동 | 14157 | 14157 | 14157 | 0 |  |  |  | 14157 | 20423 | 20423 | 20423 | 0 |  |  |  | 20423 | 21611 | 21611 | 21611 | 0 |  |  |  | 21611 | 23211 | 23211 | 23211 | 0 |  |  |  | 23211
| 태평2동 | 32533 | 32533 | 32533 | 0 |  |  |  | 32533 | 40060 | 40060 | 40060 | 0 |  |  |  | 40060 | 41281 | 41281 | 41281 | 0 |  |  |  | 41281 | 43281 | 43281 | 43281 | 0 |  |  |  | 43281
| 유천1동 | 8212 | 8212 | 8212 | 0 |  |  |  | 8212 | 8260 | 8260 | 8260 | 0 |  |  |  | 8260 | 8069 | 8069 | 8069 | 0 |  |  |  | 8069 | 8069 | 8069 | 8069 | 0 |  |  |  | 8069
| 유천2동 | 17484 | 17484 | 17484 | 0 |  |  |  | 17484 | 17630 | 17630 | 17630 | 0 |  |  |  | 17630 | 17222 | 17222 | 17222 | 0 |  |  |  | 17222 | 17222 | 17222 | 17222 | 0 |  |  |  | 17222
| 문화1동 | 16266 | 16266 | 16266 | 0 |  |  |  | 16266 | 16421 | 16421 | 16421 | 0 |  |  |  | 16421 | 16041 | 16041 | 16041 | 0 |  |  |  | 16041 | 16041 | 16041 | 16041 | 0 |  |  |  | 16041
| 문화2동 | 18222 | 18222 | 18222 | 0 |  |  |  | 18222 | 18336 | 18336 | 18336 | 0 |  |  |  | 18336 | 17912 | 17912 | 17912 | 0 |  |  |  | 17912 | 17912 | 17912 | 17912 | 0 |  |  |  | 17912
| 산성동 | 30842 | 30842 | 29465 | 1377 | 2952 |  |  | 26513 | 31028 | 31028 | 29651 | 1377 | 2952 |  |  | 26699 | 30310 | 30310 | 28933 | 1377 | 2952 |  |  | 25981 | 30310 | 30310 | 28933 | 1377 | 2952 |  |  | 25981
|  | 267698 | 267698 | 266171 | 1527 | 2952 | 0 | 0 | 263219 | 288413 | 288413 | 286886 | 1527 | 2952 | 0 | 0 | 283934 | 288380 | 288380 | 286853 | 1527 | 2952 | 0 | 0 | 283901 | 294580 | 294580 | 293053 | 1527 | 2952 | 0 | 0 | 290101
서구 | 복수동 | 16428 | 16428 | 16428 | 0 |  |  |  | 16428 | 19893 | 19893 | 19893 | 0 |  |  |  | 19893 | 22753 | 22753 | 22753 | 0 |  |  |  | 22753 | 26053 | 26053 | 26053 | 0 |  |  |  | 26053
| 도마1동 | 23852 | 23852 | 23852 | 0 |  |  |  | 23852 | 24077 | 24077 | 24077 | 0 |  |  |  | 24077 | 23520 | 23520 | 23520 | 0 |  |  |  | 23520 | 23520 | 23520 | 23520 | 0 |  |  |  | 23520
| 도마2동 | 25668 | 25668 | 25668 | 0 |  |  |  | 25668 | 25891 | 25891 | 25891 | 0 |  |  |  | 25891 | 25292 | 25292 | 25292 | 0 |  |  |  | 25292 | 25292 | 25292 | 25292 | 0 |  |  |  | 25292
| 정림동 | 21302 | 21302 | 21073 | 229 |  |  |  | 21073 | 21457 | 21457 | 21228 | 229 |  |  |  | 21228 | 20961 | 20961 | 20732 | 229 |  |  |  | 20732 | 20961 | 20961 | 20732 | 229 |  |  |  | 20732
| 변동 | 20171 | 20171 | 20171 | 0 |  |  |  | 20171 | 20349 | 20349 | 20349 | 0 |  |  |  | 20349 | 19878 | 19878 | 19878 | 0 |  |  |  | 19878 | 19878 | 19878 | 19878 | 0 |  |  |  | 19878
| 용문동 | 14959 | 14959 | 14959 | 0 |  |  |  | 14959 | 15112 | 15112 | 15112 | 0 |  |  |  | 15112 | 14762 | 14762 | 14762 | 0 |  |  |  | 14762 | 14762 | 14762 | 14762 | 0 |  |  |  | 14762
| 탄방동 | 29328 | 29328 | 29328 | 0 |  |  |  | 29328 | 32683 | 32683 | 32683 | 0 |  |  |  | 32683 | 35442 | 35442 | 35442 | 0 |  |  |  | 35442 | 39342 | 39342 | 39342 | 0 |  |  |  | 39342
| 삼천동 | 25376 | 25376 | 25376 | 0 |  |  |  | 25376 | 25588 | 25588 | 25588 | 0 |  |  |  | 25588 | 24996 | 24996 | 24996 | 0 |  |  |  | 24996 | 24996 | 24996 | 24996 | 0 |  |  |  | 24996
| 둔산1동 | 18862 | 18862 | 18862 | 0 |  |  |  | 18862 | 19040 | 19040 | 19040 | 0 |  |  |  | 19040 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 |  |  |  | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 |  |  |  | 18600
| 둔산2동 | 44142 | 44142 | 44142 | 0 |  |  |  | 44142 | 52556 | 52556 | 52556 | 0 |  |  |  | 52556 | 59346 | 59346 | 59346 | 0 |  |  |  | 59346 | 67546 | 67546 | 67546 | 0 |  |  |  | 67546
| 괴정동 | 18165 | 18165 | 18165 | 0 |  |  |  | 18165 | 19129 | 19129 | 19129 | 0 |  |  |  | 19129 | 19369 | 19369 | 19369 | 0 |  |  |  | 19369 | 20669 | 20669 | 20669 | 0 |  |  |  | 20669
| 가장동 | 14459 | 14459 | 14459 | 0 |  |  |  | 14459 | 16482 | 16482 | 16482 | 0 |  |  |  | 16482 | 18542 | 18542 | 18542 | 0 |  |  |  | 18542 | 21442 | 21442 | 21442 | 0 |  |  |  | 21442
| 내동 | 28521 | 28521 | 28521 | 0 |  |  |  | 28521 | 30593 | 30593 | 30593 | 0 |  |  |  | 30593 | 31838 | 31838 | 31838 | 0 |  |  |  | 31838 | 34038 | 34038 | 34038 | 0 |  |  |  | 34038
| 갈마1동 | 25966 | 25966 | 25966 | 0 |  |  |  | 25966 | 30780 | 30780 | 30780 | 0 |  |  |  | 30780 | 32899 | 32899 | 32899 | 0 |  |  |  | 32899 | 34999 | 34999 | 34999 | 0 |  |  |  | 34999
| 갈마2동 | 30370 | 30370 | 30370 | 0 |  |  |  | 30370 | 37210 | 37210 | 37210 | 0 |  |  |  | 37210 | 40254 | 40254 | 40254 | 0 |  |  |  | 40254 | 43254 | 43254 | 43254 | 0 |  |  |  | 43254
| 월평1동 | 13867 | 13867 | 13867 | 0 |  |  |  | 13867 | 16092 | 16092 | 16092 | 0 |  |  |  | 16092 | 17380 | 17380 | 17380 | 0 |  |  |  | 17380 | 19280 | 19280 | 19280 | 0 |  |  |  | 19280
| 월평2동 | 20728 | 20728 | 20728 | 0 |  |  |  | 20728 | 20853 | 20853 | 20853 | 0 |  |  |  | 20853 | 20370 | 20370 | 20370 | 0 |  |  |  | 20370 | 20370 | 20370 | 20370 | 0 |  |  |  | 20370
| 월평3동 | 27979 | 27979 | 27979 | 0 |  |  |  | 27979 | 28710 | 28710 | 28710 | 0 |  |  |  | 28710 | 28144 | 28144 | 28144 | 0 |  |  |  | 28144 | 28244 | 28244 | 28244 | 0 |  |  |  | 28244
| 만년동 | 16868 | 16868 | 16868 | 0 |  |  |  | 16868 | 19821 | 19821 | 19821 | 0 |  |  |  | 19821 | 19246 | 19246 | 19246 | 0 |  |  |  | 19246 | 19966 | 19966 | 19966 | 0 |  |  |  | 19966
| 가수원동,관저동 | 69417 | 69417 | 69065 | 352 | 1549 |  |  | 67516 | 95525 | 95525 | 95173 | 352 | 13757 |  |  | 81416 | 152163 | 152163 | 151811 | 352 | 52886 |  |  | 98925 | 160263 | 160263 | 159911 | 352 | 52886 |  |  | 107025
| 기성동 | 4673 | 4673 | 1475 | 3198 |  |  |  | 1475 | 4917 | 4917 | 1719 | 3198 |  |  |  | 1719 | 5799 | 5799 | 2601 | 2499 |  | 699 |  | 2601 | 5979 | 5979 | 2781 | 2499 |  | 699 |  | 2781
|  | 511101 | 511101 | 507322 | 3779 | 1549 | 0 | 0 | 505773 | 576758 | 576758 | 572979 | 3779 | 13757 | 0 | 0 | 559222 | 651554 | 651554 | 647775 | 3080 | 52886 | 699 | 0 | 594889 | 689454 | 689454 | 685675 | 3080 | 52886 | 699 | 0 | 632789
유성구 | 진잠동 | 27079 | 27079 | 22022 | 5057 | 3546 |  |  | 18476 | 52482 | 52482 | 47577 | 4905 | 21903 |  |  | 25674 | 58191 | 58191 | 53286 | 4905 | 29004 |  |  | 24282 | 65691 | 65691 | 60786 | 4905 | 29004 |  |  | 31782
| 온천1동 | 23348 | 23348 | 20972 | 2376 | 4103 |  |  | 16869 | 47543 | 47543 | 45938 | 1605 | 22073 |  |  | 23865 | 80869 | 80869 | 80523 | 346 | 51941 |  |  | 28582 | 86569 | 86569 | 86223 | 346 | 51941 |  |  | 34282
| 온천2동,노은동 | 86682 | 86682 | 83893 | 2789 | 25785 |  |  | 58108 | 109471 | 109471 | 107037 | 2434 | 39750 |  |  | 67287 | 110198 | 110198 | 107764 | 1677 | 39750 | 757 |  | 68014 | 112198 | 112198 | 109764 | 1677 | 39750 | 757 |  | 70014
| 신성동 | 27310 | 19874 | 19542 | 332 | 3386 |  | 7436 | 16156 | 29160 | 21724 | 21392 | 332 | 3386 |  | 7436 | 18006 | 31853 | 24417 | 24085 | 332 | 3386 |  | 7436 | 20699 | 38427 | 30991 | 30659 | 332 | 3386 |  | 7436 | 27273
| 전민동 | 27882 | 27882 | 27882 | 0 | 15259 |  |  | 12623 | 30716 | 30716 | 30716 | 0 |  |  |  | 30716 | 30493 | 30493 | 30493 | 0 |  |  |  | 30493 | 33393 | 33393 | 33393 | 0 |  |  |  | 33393
| 구즉동 | 30722 | 30722 | 22959 | 4263 | 2755 |  |  | 20204 | 73160 | 73160 | 68152 | 1508 | 38820 |  |  | 29332 | 73147 | 73147 | 68139 | 1508 | 38820 |  |  | 29319 | 73647 | 73647 | 68639 | 1508 | 38820 |  |  | 29819
|  | 223023 | 215587 | 197270 | 14817 | 54834 | 0 | 7436 | 142436 | 342532 | 335096 | 320812 | 10784 | 125932 | 0 | 7436 | 194880 | 384751 | 377315 | 364290 | 8768 | 162901 | 757 | 7436 | 201389 | 409925 | 402489 | 389464 | 8768 | 162901 | 757 | 7436 | 226563
대덕구 | 오정동 | 22569 | 22569 | 22569 | 0 |  |  |  | 22569 | 22665 | 22665 | 22665 | 0 |  |  |  | 22665 | 22141 | 22141 | 22141 | 0 |  |  |  | 22141 | 22141 | 22141 | 22141 | 0 |  |  |  | 22141
| 대화동 | 12174 | 12174 | 12174 | 0 |  |  |  | 12174 | 12190 | 12190 | 12190 | 0 |  |  |  | 12190 | 11908 | 11908 | 11908 | 0 |  |  |  | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 0 |  |  |  | 11908
| 회덕동 | 20944 | 20944 | 9472 | 11472 |  |  |  | 9472 | 21154 | 21154 | 19496 | 911 |  | 747 |  | 19496 | 20665 | 20665 | 19007 | 911 |  | 747 |  | 19007 | 20665 | 20665 | 19007 | 911 |  | 747 |  | 19007
| 비래동,송촌동 | 52982 | 52982 | 52852 | 130 |  |  |  | 52852 | 66952 | 66952 | 66822 | 130 |  |  |  | 66822 | 67844 | 67844 | 67714 | 130 |  |  |  | 67714 | 68844 | 68844 | 68714 | 130 |  |  |  | 68714
| 중리동 | 26690 | 26690 | 26690 | 0 |  |  |  | 26690 | 27193 | 27193 | 27193 | 0 |  |  |  | 27193 | 26955 | 26955 | 26955 | 0 |  |  |  | 26955 | 27455 | 27455 | 27455 | 0 |  |  |  | 27455
| 법1동 | 16729 | 16729 | 16729 | 0 |  |  |  | 16729 | 16824 | 16824 | 16824 | 0 |  |  |  | 16824 | 16435 | 16435 | 16435 | 0 |  |  |  | 16435 | 16435 | 16435 | 16435 | 0 |  |  |  | 16435
| 법2동 | 23009 | 23009 | 23009 | 0 |  |  |  | 23009 | 24970 | 24970 | 24970 | 0 |  |  |  | 24970 | 25173 | 25173 | 25173 | 0 |  |  |  | 25173 | 25973 | 25973 | 25973 | 0 |  |  |  | 25973
| 신탄진동 | 15143 | 15143 | 13143 | 0 | 711 |  |  | 12432 | 17002 | 17002 | 15002 | 0 | 711 |  |  | 14291 | 18073 | 18073 | 16073 | 0 | 711 |  |  | 15362 | 19673 | 19673 | 17673 | 0 | 711 |  |  | 16962
| 석봉동 | 7641 | 7641 | 7141 | 0 |  |  |  | 7141 | 12024 | 12024 | 11524 | 0 |  |  |  | 11524 | 15651 | 15651 | 15151 | 0 |  |  |  | 15151 | 16651 | 16651 | 16151 | 0 |  |  |  | 16151
| 덕암동 | 19044 | 19044 | 17044 | 0 |  |  |  | 17044 | 20140 | 20140 | 18140 | 0 |  |  |  | 18140 | 20260 | 20260 | 18260 | 0 |  |  |  | 18260 | 20860 | 20860 | 18860 | 0 |  |  |  | 18860
| 목상동 | 7734 | 7734 | 7734 | 0 |  |  |  | 7734 | 9349 | 9349 | 9349 | 0 |  |  |  | 9349 | 10402 | 10402 | 10402 | 0 |  |  |  | 10402 | 11902 | 11902 | 11902 | 0 |  |  |  | 11902
|  | 224659 | 224659 | 208557 | 11602 | 711 | 0 | 0 | 207846 | 250463 | 250463 | 244175 | 1041 | 711 | 747 | 0 | 243464 | 255507 | 255507 | 249219 | 1041 | 711 | 747 | 0 | 248508 | 262507 | 262507 | 256219 | 1041 | 711 | 747 | 0 | 255508
|  | 2700411 | 2685539 | 2614839 | 59200 | 146013 | 0 | 14872 | 2468826 | 3187719 | 3172847 | 3121269 | 39331 | 352285 | 747 | 14872 | 2768984 | 3425979 | 3411107 | 3361631 | 33075 | 502723 | 4901 | 14872 | 2858908 | 3582527 | 3567655 | 3518179 | 33075 | 502723 | 4901 | 14872 | 3015456
[8 empty] | 2688911 | 2629711 | [6 empty] | 3176219 | 3136141 | [6 empty] | 3414479 | 3376503 |  |  | 1887199 |  |  |  | 3571027 | 3533051
|  | 1462535 | 1455099 | 1411698 | 35401 | 73362 | 0 | 7436 | 1338336 | 1719091 | 1711655 | 1682722 | 20186 | 176498 | 747 | 7436 | 1506224 | 1840743 | 1833307 | 1805425 | 17058 | 251717 | 2824 | 7436 | 1553708 | 1922517 | 1915081 | 1887199 | 17058 | 251717 | 2824 | 7436 | 1635482
Note on F65: 박형규: 기성동 : 412명 포함
Note on G7: 박형규: 가오1지구 (입주안됨)
Note on G11: 박형규: 용운지구
Note on G24: 박형규: 특별대책구역(마을하수도아님)-대전처리장 유입
Note on G25: 박형규: 낭월지구사업완료(1500명입주 가정) 대별-대전처리장 유입 이사,남대전-비처리
Note on G64: 박형규: 서남부1,2단계-비처리
Note on G67: 박형규: 서남부2,3, 학하-비처리
Note on G68: 박형규: 서남부1,덕명-비처리 제척지:2,073
Note on G69: 박형규: 노은지구,대덕특구-비처리
Note on G70: 박형규: 노은2지구일부
Note on G71: 박형규: 엑스포아파트
Note on G72: 박형규: 봉산지구,테크노밸리-비처리
Note on G81: 박형규: 특별대책구역(마을하수도 아님)-3,4공단폐수처리장 유입
Note on N65: 박형규: 기성동:734명 포함
Note on O25: 박형규: 낭월:5,954 남대전:3,900 대별-대전처리장 유입 이사-비처리
Note on O43: 박형규: 사정지구
Note on O64: 박형규: 관저5:12,208 서남부1,2단계-비처리
Note on O67: 박형규: 서남부2,3-비처리 학하 :20,270
Note on O68: 박형규: 서남부1-비처리 덕명:5,632 학하:13,109 제척지:2,073
Note on O69: 박형규: 죽동지구:7,731 노은2:24,729 노은3:14,320
Note on O70: 박형규: 노은2지구일부
Note on O71: 박형규: 문지지구
Note on O72: 박형규: 테크노밸리:33,820 용산:5,353 봉산:5,000
Note on O81: 박형규: 대청호 특별대책지역
Note on Q72: 박형규: 신동,둔곡
Note on W25: 박형규: 낭월:5,954 남대전:3,900 대성2:2,700 사업완료-낭월처리장 유입 대별-대전처리장 유입 이사-비처리
Note on W43: 박형규: 사정지구
Note on W64: 박형규: 서남부1단계:32,205 관저5지구:12,208 관저4지구:8,173 서남부2단계:3,712
Note on W67: 박형규: 관저4지구:6,138 학하지구:20,270 서남부1단계:963 서남부2단계:14,435 서남부3-비처리
Note on W68: 박형규: 학하:13,109 덕명:5,632 서남부1:1,721+19,034+12,445 서남부2:13,462+2,391
Note on W69: 박형규: 노은2지구:24,729 노은3지구:14,320 죽동지구:7,731
Note on W70: 박형규: 노은2지구
Note on W71: 박형규: 문지지구
Note on W72: 박형규: 테크노밸리:33,820 용산지구:5,353 봉산지구:5,000
Note on W81: 박형규: 대청호 특별대책지역
Note on Y72: 박형규: 신동:6,084
Note on AE7: 박형규: 가오1+2지구
Note on AE9: 박형규: 판암+가오2
Note on AE25: 박형규: 낭월지구:3,666+5,954 이사지구:1,400 대별지구:4,420 남대전:3,900 대성2지구:2,700
Note on AE64: 박형규: 관저4지구:8,173 관저5지구:12,208 서남부1:29,622+2,583 서남부2:3,712 서남부3:17,244+8,423
Note on AE67: 박형규: 관저4지구:6,138 학하지구:20,270 서남부1:963 서남부2:14,435 서남부3:39,767
Note on AE68: 박형규: 학하:13,109 덕명:5,632 서남부1: 1,721+19,034+12,445 서남부2: 13,462+2,391 서남부3: 3,768
Note on AE69: 박형규: 노은2지구:24,729 노은3지구:14,320 죽동지구:7,731
Note on AE70: 박형규: 노은2지구
Note on AE71: 박형규: 문지지구
Note on AE72: 박형규: 테크노밸리:33,820 봉산지구:5,000 용산지구:5,353
Note on AE81: 박형규: 대청호 특별대책지역

## 3
구 | 행정동 |  |  |  |  | 처리구역면적(2005) | [5 empty] | 처리구역면적(2010) | [5 empty] | 처리구역면적(2015) | [5 empty] | 처리구역면적(2020)
|  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정 | 보전용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정 | 보전용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정 | 보전용지 | 계 | 주거 | 상업 | 공업 | 시가화예정 | 보전용지 | 계 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년
동구 | 중앙동 | 3382 | 3425 | 3346 | 3346 | 48412 | 630504 | 0 | 0 | 0 | 678916 | 48412 | 630504 | 0 | 0 | 0 | 678916 | 48412 | 630504 | 0 | 0 | 0 | 678916 | 48412 | 630504 | 0 | 0 | 0 | 678916 | 0.0049815 | 0.0050448 | 0.0049284 | 0.0049284
| 인동 | 5817 | 5843 | 5707 | 5707 | 298686 | 109902 | 0 | 0 | 0 | 408588 | 298686 | 109902 | 0 | 0 | 0 | 408588 | 298686 | 109902 | 0 | 0 | 0 | 408588 | 298686 | 109902 | 0 | 0 | 0 | 408588 | 0.014237 | 0.0143 | 0.013968 | 0.013968
| 효동 | 14096 | 15243 | 14588 | 14588 | 961770 | 0 | 0 | 0 | 723812 | 961770 | 961770 | 0 | 0 | 0 | 723812 | 961770 | 961770 | 0 | 0 | 0 | 723812 | 961770 | 907424 | 0 | 0 | 0 | 723812 | 907424 | 0.014656 | 0.015849 | 0.015168 | 0.016076
| 신흥동 | 5361 | 5340 | 5217 | 5217 | 398934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398934 | 398934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398934 | 398934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398934 | 398934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398934 | 0.013438 | 0.013386 | 0.013077 | 0.013077
| 판암1동 | 12794 | 11356 | 11044 | 11044 | 1088421 | 30082 | 0 | 0 | 5753 | 1118503 | 1066597 | 30082 | 0 | 0 | 5753 | 1096679 | 1066597 | 30082 | 0 | 0 | 5753 | 1096679 | 897943 | 30082 | 0 | 0 | 5753 | 928025 | 0.011439 | 0.010355 | 0.01007 | 0.011901
| 판암2동 | 14344 | 13606 | 14072 | 14072 | 444155 | 5497 | 0 | 0 | 279364 | 449652 | 309979 | 5497 | 0 | 0 | 279364 | 315476 | 309979 | 5497 | 0 | 0 | 279364 | 315476 | 309979 | 5497 | 0 | 0 | 279364 | 315476 | 0.0319 | 0.043128 | 0.044606 | 0.044606
| 용운동 | 17582 | 17973 | 17484 | 17484 | 666401 | 0 | 0 | 0 | 202933 | 666401 | 666401 | 0 | 0 | 0 | 202933 | 666401 | 666401 | 0 | 0 | 0 | 202933 | 666401 | 666401 | 0 | 0 | 0 | 202933 | 666401 | 0.026384 | 0.02697 | 0.026236 | 0.026236
| 대신동 | 6500 | 6548 | 6396 | 6396 | 414522 | 74840 | 0 | 0 | 0 | 489362 | 414522 | 74840 | 0 | 0 | 0 | 489362 | 414522 | 74840 | 0 | 0 | 0 | 489362 | 414522 | 74840 | 0 | 0 | 0 | 489362 | 0.013283 | 0.013381 | 0.01307 | 0.01307
| 대 동 | 8564 | 8564 | 8366 | 8366 | 370323 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 370323 | 370323 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 370323 | 370323 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 370323 | 370323 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 370323 | 0.023126 | 0.023126 | 0.022591 | 0.022591
| 자양동 | 14047 | 14104 | 13778 | 13778 | 626213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626213 | 626213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626213 | 626213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626213 | 626213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626213 | 0.022432 | 0.022523 | 0.022002 | 0.022002
| 소제동 | 4500 | 4533 | 4428 | 4428 | 235008 | 52878 | 0 | 0 | 0 | 287886 | 235008 | 52878 | 0 | 0 | 0 | 287886 | 235008 | 52878 | 0 | 0 | 0 | 287886 | 235008 | 52878 | 0 | 0 | 0 | 287886 | 0.015631 | 0.015746 | 0.015381 | 0.015381
| 가양1동 | 16532 | 16621 | 16236 | 16236 | 1005652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005652 | 1005652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005652 | 1005652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005652 | 1005652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005652 | 0.016439 | 0.016528 | 0.016145 | 0.016145
| 가양2동 | 23531 | 23673 | 23125 | 23125 | 937509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937509 | 937509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937509 | 937509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937509 | 937509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937509 | 0.025099 | 0.025251 | 0.024666 | 0.024666
| 용전동 | 22841 | 27632 | 31386 | 35386 | 877800 | 201171 | 0 | 0 | 95960 | 1078971 | 877800 | 201171 | 0 | 0 | 95960 | 1078971 | 877800 | 201171 | 0 | 0 | 95960 | 1078971 | 877800 | 201171 | 0 | 0 | 95960 | 1078971 | 0.021169 | 0.02561 | 0.029089 | 0.032796
| 성남1동 | 5937 | 5944 | 5807 | 5807 | 196991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196991 | 196991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196991 | 196991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196991 | 196991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196991 | 0.030138 | 0.030174 | 0.029479 | 0.029479
| 성남2동 | 9633 | 10357 | 11387 | 12887 | 386539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386539 | 386539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386539 | 386539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386539 | 386539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386539 | 0.024921 | 0.026794 | 0.029459 | 0.033339
| 홍도동 | 13048 | 13096 | 12793 | 12793 | 668671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668671 | 668671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668671 | 668671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668671 | 668671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668671 | 0.019513 | 0.019585 | 0.019132 | 0.019132
| 삼성1동 | 5685 | 5642 | 5511 | 5511 | 151427 | 400877 | 0 | 0 | 0 | 552304 | 151427 | 400877 | 0 | 0 | 0 | 552304 | 151427 | 400877 | 0 | 0 | 0 | 552304 | 151427 | 400877 | 0 | 0 | 0 | 552304 | 0.010293 | 0.010215 | 0.0099782 | 0.0099782
| 삼성2동 | 10739 | 10779 | 10530 | 10530 | 779612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779612 | 779612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779612 | 779612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779612 | 779612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779612 | 0.013775 | 0.013826 | 0.013507 | 0.013507
| 대청동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646649 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 산내동 | 4129 | 4445 | 3820 | 3820 | 1043517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043517 | 1043517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043517 | 984377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984377 | 658282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658282 | 0.0039568 | 0.0042596 | 0.0038806 | 0.005803
중구 | 은행선화동 | 15740 | 15817 | 15451 | 15451 | 531907 | 672971 | 0 | 0 | 0 | 1204878 | 531907 | 672971 | 0 | 0 | 0 | 1204878 | 531907 | 672971 | 0 | 0 | 0 | 1204878 | 531907 | 672971 | 0 | 0 | 0 | 1204878 | 0.013064 | 0.013127 | 0.012824 | 0.012824
| 목동 | 14551 | 18598 | 20609 | 22609 | 712678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712678 | 712678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712678 | 712678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712678 | 712678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712678 | 0.020417 | 0.026096 | 0.028918 | 0.031724
| 중촌동 | 18553 | 20142 | 20066 | 20666 | 684302 | 22783 | 0 | 0 | 197870 | 707085 | 684302 | 22783 | 0 | 0 | 197870 | 707085 | 684302 | 22783 | 0 | 0 | 197870 | 707085 | 684302 | 22783 | 0 | 0 | 197870 | 707085 | 0.026239 | 0.028486 | 0.028378 | 0.029227
| 대흥동 | 12222 | 12291 | 12006 | 12006 | 452669 | 963380 | 0 | 0 | 78336 | 1416049 | 452669 | 963380 | 0 | 0 | 78336 | 1416049 | 452669 | 963380 | 0 | 0 | 78336 | 1416049 | 452669 | 963380 | 0 | 0 | 78336 | 1416049 | 0.0086311 | 0.0086798 | 0.0084785 | 0.0084785
| 문창동 | 6782 | 6850 | 6691 | 6691 | 356684 | 120336 | 0 | 0 | 0 | 477020 | 356684 | 120336 | 0 | 0 | 0 | 477020 | 356684 | 120336 | 0 | 0 | 0 | 477020 | 356684 | 120336 | 0 | 0 | 0 | 477020 | 0.014217 | 0.01436 | 0.014027 | 0.014027
| 석교동 | 22236 | 22416 | 21894 | 21894 | 1608799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608799 | 1608799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608799 | 1608799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608799 | 1608799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608799 | 0.013821 | 0.013933 | 0.013609 | 0.013609
| 대사동 | 8080 | 8160 | 7972 | 7972 | 748027 | 0 | 0 | 0 | 59097 | 748027 | 748027 | 0 | 0 | 0 | 59097 | 748027 | 748027 | 0 | 0 | 0 | 59097 | 748027 | 748027 | 0 | 0 | 0 | 59097 | 748027 | 0.010802 | 0.010909 | 0.010657 | 0.010657
| 부사동 | 8754 | 8763 | 8560 | 8560 | 731272 | 0 | 0 | 0 | 72712 | 731272 | 731272 | 0 | 0 | 0 | 72712 | 731272 | 731272 | 0 | 0 | 0 | 72712 | 731272 | 731272 | 0 | 0 | 0 | 72712 | 731272 | 0.011971 | 0.011983 | 0.011706 | 0.011706
| 용두동 | 11588 | 11686 | 11416 | 11416 | 658325 | 45724 | 0 | 0 | 7247 | 704049 | 658325 | 45724 | 0 | 0 | 7247 | 704049 | 658325 | 45724 | 0 | 0 | 7247 | 704049 | 658325 | 45724 | 0 | 0 | 7247 | 704049 | 0.016459 | 0.016598 | 0.016215 | 0.016215
| 오류동 | 11326 | 11382 | 11119 | 11119 | 467878 | 153014 | 0 | 0 | 0 | 620892 | 467878 | 153014 | 0 | 0 | 0 | 620892 | 467878 | 153014 | 0 | 0 | 0 | 620892 | 467878 | 153014 | 0 | 0 | 0 | 620892 | 0.018241 | 0.018332 | 0.017908 | 0.017908
| 태평1동 | 14157 | 20423 | 21611 | 23211 | 562640 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 574400 | 562640 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 574400 | 562640 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 574400 | 562640 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 574400 | 0.024647 | 0.035555 | 0.037624 | 0.040409
| 태평2동 | 32533 | 40060 | 41281 | 43281 | 813386 | 21222 | 0 | 0 | 0 | 834608 | 813386 | 21222 | 0 | 0 | 0 | 834608 | 813386 | 21222 | 0 | 0 | 0 | 834608 | 813386 | 21222 | 0 | 0 | 0 | 834608 | 0.03898 | 0.047999 | 0.049462 | 0.051858
| 유천1동 | 8212 | 8260 | 8069 | 8069 | 383185 | 213891 | 0 | 0 | 0 | 597076 | 383185 | 213891 | 0 | 0 | 0 | 597076 | 383185 | 213891 | 0 | 0 | 0 | 597076 | 383185 | 213891 | 0 | 0 | 0 | 597076 | 0.013754 | 0.013834 | 0.013514 | 0.013514
| 유천2동 | 17484 | 17630 | 17222 | 17222 | 686556 | 21644 | 0 | 0 | 0 | 708200 | 686556 | 21644 | 0 | 0 | 0 | 708200 | 686556 | 21644 | 0 | 0 | 0 | 708200 | 686556 | 21644 | 0 | 0 | 0 | 708200 | 0.024688 | 0.024894 | 0.024318 | 0.024318
| 문화1동 | 16266 | 16421 | 16041 | 16041 | 1234011 | 77927 | 0 | 0 | 0 | 1311938 | 1234011 | 77927 | 0 | 0 | 0 | 1311938 | 1234011 | 77927 | 0 | 0 | 0 | 1311938 | 1234011 | 77927 | 0 | 0 | 0 | 1311938 | 0.012398 | 0.012517 | 0.012227 | 0.012227
| 문화2동 | 18222 | 18336 | 17912 | 17912 | 739844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739844 | 739844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739844 | 739844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739844 | 739844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739844 | 0.02463 | 0.024784 | 0.024211 | 0.024211
| 산성동 | 26513 | 26699 | 25981 | 25981 | 1498081 | 44377 | 0 | 0 | 192394 | 1542458 | 1498081 | 44377 | 0 | 0 | 192394 | 1542458 | 1498081 | 44377 | 0 | 0 | 192394 | 1542458 | 1498081 | 44377 | 0 | 0 | 192394 | 1542458 | 0.017189 | 0.017309 | 0.016844 | 0.016844
서구 | 복수동 | 16428 | 19893 | 22753 | 26053 | 957994 | 0 | 0 | 0 | 122712 | 957994 | 957994 | 0 | 0 | 0 | 122712 | 957994 | 957994 | 0 | 0 | 0 | 122712 | 957994 | 957994 | 0 | 0 | 0 | 122712 | 957994 | 0.017148 | 0.020765 | 0.023751 | 0.027195
| 도마1동 | 23852 | 24077 | 23520 | 23520 | 1073175 | 45543 | 0 | 0 | 12053 | 1118718 | 1073175 | 45543 | 0 | 0 | 12053 | 1118718 | 1073175 | 45543 | 0 | 0 | 12053 | 1118718 | 1073175 | 45543 | 0 | 0 | 12053 | 1118718 | 0.021321 | 0.021522 | 0.021024 | 0.021024
| 도마2동 | 25668 | 25891 | 25292 | 25292 | 1115292 | 43284 | 0 | 0 | 12246 | 1158576 | 1115292 | 43284 | 0 | 0 | 12246 | 1158576 | 1115292 | 43284 | 0 | 0 | 12246 | 1158576 | 1115292 | 43284 | 0 | 0 | 12246 | 1158576 | 0.022155 | 0.022347 | 0.02183 | 0.02183
| 정림동 | 21073 | 21228 | 20732 | 20732 | 669557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669557 | 669557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669557 | 669557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669557 | 669557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669557 | 0.031473 | 0.031705 | 0.030964 | 0.030964
| 변동 | 20171 | 20349 | 19878 | 19878 | 1338373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338373 | 1338373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338373 | 1338373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338373 | 1338373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338373 | 0.015071 | 0.015204 | 0.014852 | 0.014852
| 용문동 | 14959 | 15112 | 14762 | 14762 | 403280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403280 | 403280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403280 | 403280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403280 | 403280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403280 | 0.037093 | 0.037473 | 0.036605 | 0.036605
| 탄방동 | 29328 | 32683 | 35442 | 39342 | 1136340 | 178521 | 0 | 0 | 152243 | 1314861 | 1136340 | 178521 | 0 | 0 | 152243 | 1314861 | 1136340 | 178521 | 0 | 0 | 152243 | 1314861 | 1136340 | 178521 | 0 | 0 | 152243 | 1314861 | 0.022305 | 0.024857 | 0.026955 | 0.029921
| 삼천동 | 25376 | 25588 | 24996 | 24996 | 580786 | 0 | 0 | 0 | 43074 | 580786 | 580786 | 0 | 0 | 0 | 43074 | 580786 | 580786 | 0 | 0 | 0 | 43074 | 580786 | 580786 | 0 | 0 | 0 | 43074 | 580786 | 0.043693 | 0.044058 | 0.043038 | 0.043038
| 둔산1동 | 18862 | 19040 | 18600 | 18600 | 350194 | 517513 | 0 | 0 | 84686 | 867707 | 350194 | 517513 | 0 | 0 | 84686 | 867707 | 350194 | 517513 | 0 | 0 | 84686 | 867707 | 350194 | 517513 | 0 | 0 | 84686 | 867707 | 0.021738 | 0.021943 | 0.021436 | 0.021436
| 둔산2동 | 44142 | 52556 | 59346 | 67546 | 912834 | 1154216 | 0 | 0 | 134236 | 2067050 | 912834 | 1154216 | 0 | 0 | 134236 | 2067050 | 912834 | 1154216 | 0 | 0 | 134236 | 2067050 | 912834 | 1154216 | 0 | 0 | 134236 | 2067050 | 0.021355 | 0.025426 | 0.02871 | 0.032677
| 괴정동 | 18165 | 19129 | 19369 | 20669 | 1144560 | 26916 | 0 | 0 | 128252 | 1171476 | 1144560 | 26916 | 0 | 0 | 128252 | 1171476 | 1144560 | 26916 | 0 | 0 | 128252 | 1171476 | 1144560 | 26916 | 0 | 0 | 128252 | 1171476 | 0.015506 | 0.016329 | 0.016534 | 0.017644
| 가장동 | 14459 | 16482 | 18542 | 21442 | 992497 | 46596 | 0 | 0 | 0 | 1039093 | 992497 | 46596 | 0 | 0 | 0 | 1039093 | 992497 | 46596 | 0 | 0 | 0 | 1039093 | 992497 | 46596 | 0 | 0 | 0 | 1039093 | 0.013915 | 0.015862 | 0.017844 | 0.020635
| 내동 | 28521 | 30593 | 31838 | 34038 | 761718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761718 | 761718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761718 | 761718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761718 | 761718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761718 | 0.037443 | 0.040163 | 0.041798 | 0.044686
| 갈마1동 | 25966 | 30780 | 32899 | 34999 | 924892 | 0 | 0 | 0 | 122129 | 924892 | 924892 | 0 | 0 | 0 | 122129 | 924892 | 924892 | 0 | 0 | 0 | 122129 | 924892 | 924892 | 0 | 0 | 0 | 122129 | 924892 | 0.028075 | 0.03328 | 0.035571 | 0.037841
| 갈마2동 | 30370 | 37210 | 40254 | 43254 | 747817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747817 | 747817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747817 | 747817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747817 | 747817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747817 | 0.040612 | 0.049758 | 0.053829 | 0.05784
| 월평1동 | 13867 | 16092 | 17380 | 19280 | 1213956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213956 | 1213956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213956 | 1213956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213956 | 1213956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213956 | 0.011423 | 0.013256 | 0.014317 | 0.015882
| 월평2동 | 20728 | 20853 | 20370 | 20370 | 447783 | 67327 | 0 | 0 | 24312 | 515110 | 447783 | 67327 | 0 | 0 | 24312 | 515110 | 447783 | 67327 | 0 | 0 | 24312 | 515110 | 447783 | 67327 | 0 | 0 | 24312 | 515110 | 0.04024 | 0.040483 | 0.039545 | 0.039545
| 월평3동 | 27979 | 28710 | 28144 | 28244 | 571805 | 0 | 0 | 0 | 13977 | 571805 | 571805 | 0 | 0 | 0 | 13977 | 571805 | 571805 | 0 | 0 | 0 | 13977 | 571805 | 571805 | 0 | 0 | 0 | 13977 | 571805 | 0.048931 | 0.050209 | 0.04922 | 0.049394
| 만년동 | 16868 | 19821 | 19246 | 19966 | 572522 | 0 | 0 | 0 | 641976 | 572522 | 572522 | 0 | 0 | 0 | 641976 | 572522 | 572522 | 0 | 0 | 0 | 641976 | 572522 | 572522 | 0 | 0 | 0 | 641976 | 572522 | 0.029463 | 0.034621 | 0.033616 | 0.034874
| 가수원동,관저동 | 67516 | 81416 | 98925 | 107025 | 2736568 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 2838121 | 2736568 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 2838121 | 2736568 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 2838121 | 2034094 | 101553 | 0 | 0 | 4751 | 2135647 | 0.023789 | 0.028687 | 0.034856 | 0.050114
| 기성동 | 1475 | 1719 | 2601 | 2781 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098 | 574098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574098 | 0.0025692 | 0.0029943 | 0.0045306 | 0.0048441
유성구 | 진잠동 | 18476 | 25674 | 24282 | 31782 | 917804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917804 | 999757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999757 | 999757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999757 | 999757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999757 | 0.020131 | 0.02568 | 0.024288 | 0.03179
| 온천1동 | 16869 | 23865 | 28582 | 34282 | 874458 | 1000041 | 0 | 334024 | 0 | 2208523 | 874458 | 1000041 | 0 | 334024 | 0 | 2208523 | 874458 | 1000041 | 0 | 334024 | 0 | 2208523 | 874458 | 1000041 | 0 | 334024 | 0 | 2208523 | 0.0076381 | 0.010806 | 0.012942 | 0.015523
| 온천2동,노은동 | 58108 | 67287 | 68014 | 70014 | 2786690.52 | 266621 | 0 | 790594 | 5616356 | 3843905.52 | 2786690.52 | 266621 | 0 | 790594 | 5616356 | 3843905.52 | 2786690.52 | 266621 | 0 | 790594 | 5616356 | 3843905.52 | 2786690.52 | 266621 | 0 | 790594 | 5616356 | 3843905.52 | 0.015117 | 0.017505 | 0.017694 | 0.018214
| 신성동 | 16156 | 18006 | 20699 | 27273 | 898876 | 249301 | 0 | 0 | 8263355 | 1148177 | 898876 | 249301 | 0 | 0 | 8263355 | 1148177 | 898876 | 249301 | 0 | 0 | 8263355 | 1148177 | 898876 | 249301 | 0 | 0 | 8263355 | 1148177 | 0.014071 | 0.015682 | 0.018028 | 0.023753
| 전민동 | 12623 | 30716 | 30493 | 33393 | 832961 | 0 | 0 | 0 | 3887504 | 832961 | 832961 | 0 | 0 | 0 | 3887504 | 832961 | 832961 | 0 | 0 | 0 | 3887504 | 832961 | 832961 | 0 | 0 | 0 | 3887504 | 832961 | 0.015154 | 0.036876 | 0.036608 | 0.04009
| 구즉동 | 20204 | 29332 | 29319 | 29819 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 233440 | 1084001 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 233440 | 1084001 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 233440 | 1084001 | 1084001 | 0 | 0 | 0 | 233440 | 1084001 | 0.018638 | 0.027059 | 0.027047 | 0.027508
대덕구 | 오정동 | 22569 | 22665 | 22141 | 22141 | 2232896 | 54007 | 29158 | 0 | 469339 | 2316061 | 2232896 | 54007 | 29158 | 0 | 469339 | 2316061 | 2232896 | 54007 | 29158 | 0 | 469339 | 2316061 | 2232896 | 54007 | 29158 | 0 | 469339 | 2316061 | 0.0097446 | 0.009786 | 0.0095598 | 0.0095598
| 대화동 | 12174 | 12190 | 11908 | 11908 | 385496 | 0 | 1926748 | 0 | 145626 | 2312244 | 385496 | 0 | 2227255 | 0 | 145626 | 2612751 | 385496 | 0 | 2227255 | 0 | 145626 | 2612751 | 385496 | 0 | 2227255 | 0 | 145626 | 2612751 | 0.005265 | 0.0046656 | 0.0045576 | 0.0045576
| 회덕동 | 9472 | 19496 | 19007 | 19007 | 1276990 | 0 | 111624 | 0 | 178220 | 1388614 | 1276990 | 0 | 638807 | 0 | 178220 | 1915797 | 1276990 | 0 | 638807 | 0 | 178220 | 1915797 | 1276990 | 0 | 738008 | 0 | 178220 | 2014998 | 0.0068212 | 0.010176 | 0.0099212 | 0.0094328
| 비래동,송촌동 | 52852 | 66822 | 67714 | 68714 | 1524510 | 0 | 0 | 0 | 235683 | 1524510 | 1524510 | 0 | 0 | 0 | 235683 | 1524510 | 1524510 | 0 | 0 | 0 | 235683 | 1524510 | 1524510 | 0 | 0 | 0 | 235683 | 1524510 | 0.034668 | 0.043832 | 0.044417 | 0.045073
| 중리동 | 26690 | 27193 | 26955 | 27455 | 1495507 | 30335 | 0 | 0 | 309967 | 1525842 | 1495507 | 30335 | 0 | 0 | 309967 | 1525842 | 1495507 | 30335 | 0 | 0 | 309967 | 1525842 | 1495507 | 30335 | 0 | 0 | 309967 | 1525842 | 0.017492 | 0.017822 | 0.017666 | 0.017993
| 법1동 | 16729 | 16824 | 16435 | 16435 | 325698 | 0 | 0 | 0 | 65980 | 325698 | 325698 | 0 | 0 | 0 | 65980 | 325698 | 325698 | 0 | 0 | 0 | 65980 | 325698 | 325698 | 0 | 0 | 0 | 65980 | 325698 | 0.051364 | 0.051655 | 0.050461 | 0.050461
| 법2동 | 23009 | 24970 | 25173 | 25973 | 373686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373686 | 373686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373686 | 373686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373686 | 373686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373686 | 0.061573 | 0.066821 | 0.067364 | 0.069505
| 신탄진동 | 12432 | 14291 | 15362 | 16962 | 764279 | 169069 | 227748 | 0 | 0 | 1161096 | 764279 | 169069 | 227748 | 0 | 0 | 1161096 | 764279 | 169069 | 227748 | 0 | 0 | 1161096 | 764279 | 169069 | 227748 | 0 | 0 | 1161096 | 0.010707 | 0.012308 | 0.013231 | 0.014609
| 석봉동 | 7141 | 11524 | 15151 | 16151 | 615308 | 130103 | 0 | 0 | 89521 | 745411 | 615308 | 130103 | 0 | 0 | 89521 | 745411 | 615308 | 130103 | 0 | 0 | 89521 | 745411 | 615308 | 130103 | 0 | 0 | 89521 | 745411 | 0.0095799 | 0.01546 | 0.020326 | 0.021667
| 덕암동 | 17044 | 18140 | 18260 | 18860 | 1555804 | 0 | 2206485 | 0 | 15080 | 3762289 | 1555804 | 0 | 2206485 | 0 | 15080 | 3762289 | 1555804 | 0 | 2206485 | 0 | 15080 | 3762289 | 1555804 | 0 | 2206485 | 0 | 15080 | 3762289 | 0.0045302 | 0.0048215 | 0.0048534 | 0.0050129
| 목상동 | 7734 | 9349 | 10402 | 11902 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118 | 415118 | 0 | 3135000 | 0 | 7115 | 3550118 | 0.0021785 | 0.0026334 | 0.00293 | 0.0033526
[5 empty] | 1635482 | 62056930.52 | 7955726 | 7636763 | 1124618 | 22931746 | 78774037.52 | 61982883.52 | 7955726 | 8464453 | 1124618 | 24578395 | 79527680.52 | 61923743.52 | 7955726 | 8464453 | 1124618 | 24578395 | 79468540.52 | 60672174.52 | 7955726 | 8563654 | 1124618 | 24578395 | 78316172.52