## 대전1,2단계
1) 대전하수처리장 1,2단계 하수량 및 수질
▲ 1998년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 295449.6583 | 104.6167 | 54.5167 | 110.975 | 25.3917 | 2.55 | 13.3917 | 9.5583 | 11.0167 | 18.7167 | 1.1583
최 대 | 313675 | 259 | 243 | 776 | 55.4 | 10.2 | 19.8 | 14.8 | 18 | 24.5 | 1.7
최 소 | 221192 | 31 | 14 | 16 | 15.1 | 0.9 | 3 | 6.4 | 4 | 13.4 | 0.6
1월 | 300768.8 | 99.9 | 54.5 | 119.8 | 29 | 3.6 | 13.5 | 10.3 | 11.8 | 19.6 | 1.4
2월 | 303385.4 | 115.8 | 62.6 | 108.3 | 26.9 | 3 | 12.3 | 10.2 | 11.4 | 18.8 | 1.2
3월 | 285125.5 | 117.4 | 61.8 | 99.1 | 27.1 | 3 | 13.8 | 10.8 | 11.5 | 18.7 | 1.2
4월 | 285814.1 | 116 | 71.5 | 116.7 | 26.4 | 2.4 | 13.7 | 10.2 | 10.8 | 19.4 | 1.2
5월 | 287879.7 | 106 | 68.2 | 124.9 | 24.1 | 2.5 | 13.1 | 10.7 | 10.2 | 20 | 1.2
6월 | 292197.1 | 99.2 | 63.2 | 116 | 26.5 | 2.6 | 14.2 | 10.3 | 10.8 | 20.7 | 1.2
7월 | 294657.5 | 78.3 | 44.7 | 98.9 | 23.4 | 2.1 | 11.7 | 8.8 | 11.1 | 19.4 | 1.1
8월 | 286243.9 | 83.8 | 41.1 | 115.4 | 26.7 | 2.4 | 12.3 | 8 | 10.9 | 20.1 | 1.1
9월 | 298261.3 | 101.6 | 43.3 | 101 | 25 | 2 | 13.4 | 8.6 | 10.8 | 19.5 | 1
10월 | 302761 | 91.3 | 41.4 | 102.1 | 23.6 | 2.2 | 14.1 | 8.3 | 11.4 | 17.5 | 1.2
11월 | 301302.4 | 118.1 | 46.3 | 106.9 | 23.3 | 2.4 | 14.8 | 8.8 | 10.2 | 15.3 | 1.1
12월 | 306999.2 | 128 | 55.6 | 122.6 | 22.7 | 2.4 | 13.8 | 9.7 | 11.3 | 15.6 | 1
▲ 1999년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 302079.4333 | 119.1 | 67.7333 | 135.9167 | 24.35 | 2.525 | 12.2917 | 10.5417 | 10.5417 | 16.6833 | 0.86667
최 대 | 312282 | 323 | 277 | 890 | 57.8 | 6.9 | 19.5 | 78 | 46 | 19.6 | 1.2
최 소 | 224356 | 48 | 7.2 | 8.8 | 7.4 | 1.4 | 7.5 | 8.7 | 6 | 12.8 | 0.6
1월 | 304797.6 | 145.4 | 74 | 146.6 | 24.7 | 2.4 | 14.3 | 10.4 | 10.3 | 15 | 0.9
2월 | 303735.9 | 144 | 63.2 | 110.2 | 25.8 | 2.7 | 14.2 | 13.5 | 11.1 | 16.2 | 1
3월 | 302664.6 | 140.9 | 67.7 | 109 | 26.6 | 2.8 | 13.6 | 11.6 | 10.7 | 17.9 | 1
4월 | 302347.5 | 120.4 | 61.1 | 127.1 | 25.3 | 2.6 | 13.4 | 12.1 | 10.3 | 18.5 | 0.9
5월 | 301917.7 | 138 | 60.4 | 139.1 | 27.8 | 2.8 | 13.4 | 11 | 10.8 | 19.5 | 1
6월 | 302139.7 | 145.9 | 89.3 | 196.2 | 30.9 | 3.4 | 13 | 10.9 | 10.6 | 20.6 | 1
7월 | 302402.3 | 114.8 | 77.8 | 156 | 24.3 | 2.7 | 12.2 | 10.5 | 11 | 18.6 | 0.8
8월 | 300068.8 | 97.6 | 70.3 | 131.7 | 21.9 | 2.4 | 11.1 | 8.6 | 10.3 | 18.3 | 0.7
9월 | 302505.5 | 81.6 | 54.2 | 125.3 | 21.3 | 2 | 12 | 8.9 | 10.9 | 15.5 | 0.7
10월 | 300185.4 | 89.6 | 56.2 | 122 | 19.4 | 2 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 13.3 | 0.8
11월 | 301473.1 | 99.6 | 68.7 | 128.2 | 20.8 | 2.1 | 10.2 | 9.7 | 10.4 | 12.6 | 0.8
12월 | 300715.1 | 111.4 | 69.9 | 139.6 | 23.4 | 2.4 | 10 | 10.4 | 10 | 14.2 | 0.8
▲ 2000년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 294013.4167 | 98.5083 | 80.8833 | 133.6667 | 27.4667 | 2.8583 | 10.275 | 11.0833 | 10.875 | 16.7167 | 0.825
최 대 | 304488 | 203 | 162 | 336 | 38.4 | 5.4 | 16.5 | 16 | 18 | 28.8 | 1.9
최 소 | 76972 | 34 | 7.4 | 28 | 17.4 | 1.4 | 5.1 | 6.7 | 4 | 9.3 | 0.1
1월 | 299990 | 107.9 | 74.5 | 119.1 | 22.7 | 2.4 | 10 | 11.6 | 11.6 | 14 | 0.8
2월 | 296662 | 123.4 | 90.1 | 129.4 | 25.2 | 2.6 | 10.2 | 12 | 11.6 | 13.8 | 0.8
3월 | 296572 | 113.9 | 93.8 | 144.1 | 27.3 | 2.9 | 9.5 | 13.2 | 10.2 | 17.2 | 1
4월 | 297301 | 106.3 | 85.7 | 153.4 | 28.6 | 2.9 | 10.7 | 11.4 | 11.1 | 17.5 | 0.9
5월 | 297918 | 109.5 | 85.9 | 160 | 27.5 | 2.9 | 10.4 | 11.2 | 11.5 | 17.5 | 0.8
6월 | 299181 | 107.4 | 86.6 | 149.7 | 27 | 2.7 | 10.4 | 11.9 | 11.3 | 17.7 | 0.7
7월 | 297209 | 83.8 | 71.3 | 103.9 | 26.1 | 2.4 | 10.7 | 11.5 | 9.5 | 16.9 | 0.7
8월 | 288150 | 65.7 | 69.9 | 127.6 | 28.9 | 2.8 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 20 | 0.7
9월 | 299983 | 66.6 | 56.3 | 101.7 | 25.8 | 2.7 | 11.1 | 9.5 | 10.3 | 17.5 | 0.9
10월 | 297061 | 85.5 | 68.8 | 136.7 | 30.8 | 3.7 | 10.6 | 10.1 | 11.2 | 18.9 | 1.1
11월 | 274643 | 104.6 | 93.5 | 133.2 | 28.9 | 3.2 | 10 | 10.6 | 11.3 | 15 | 0.7
12월 | 283491 | 107.5 | 94.2 | 145.2 | 30.8 | 3.1 | 10.4 | 10.4 | 11 | 14.6 | 0.8
▲ 2001년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 237079.4167 | 129.15 | 141.225 | 226.1167 | 37.8091 | 5.2182 | 10.2833 | 11.9167 | 10.3833 | 20.1091 | 1.4
최 대 | 301990 | 343 | 428 | 816 | 63.6 | 11.9 | 15.8 | 15.4 | 16 | 28.2 | 3.2
최 소 | 122735 | 33 | 29 | 44 | 19.7 | 1.5 | 4.1 | 7.6 | 4 | 9 | 0.1
1월 | 276059 | 95.9 | 89.5 | 125.9 | 28.5 | 3.2 | 11 | 9.9 | 11.5 | 14 | 0.8
2월 | 263111 | 119.6 | 125.5 | 184 | 32.7 | 3.7 | 9.4 | 10.9 | 10.1 | 19.4 | 1.1
3월 | 274120 | 132.7 | 141.4 | 209.3 | 34.5 | 4.5 | 10.7 | 12.7 | 10.4 | 20.4 | 1.4
4월 | 251675 | 150.3 | 188.2 | 262.8 | 41.9 | 6.5 | 10.5 | 12.1 | 10.2 | 20.9 | 1.2
5월 | 133966 | 190.6 | 218.4 | 355.1 | 43.4 | 5.8 | 11.7 | 12.5 | 11.9 | 23.6 | 2
6월 | 152810 | 123.8 | 126 | 218.1 | 40 | 5 | 10.8 | 12.5 | 11.5 | 24.4 | 2.5
7월 | 258619 | 86.1 | 88.7 | 139.7 |  |  | 8.6 | 12.2 | 9.1
8월 | 218749 | 94.2 | 123.8 | 219.5 | 34.1 | 4.6 | 9.8 | 12.3 | 10.5 | 19.8 | 2.1
9월 | 237011 | 95.8 | 113.9 | 205.5 | 34.4 | 5.1 | 9.8 | 11.9 | 10.7 | 19.4 | 1.1
10월 | 259193 | 137 | 153.6 | 254.8 | 37 | 5.3 | 9 | 11.7 | 9 | 17.9 | 1.3
11월 | 276366 | 171.9 | 176.2 | 288.9 | 43.6 | 6.9 | 11 | 12.1 | 10.5 | 20.5 | 1
12월 | 243274 | 151.9 | 149.5 | 249.8 | 45.8 | 6.8 | 11.1 | 12.2 | 9.2 | 20.9 | 0.9
▲ 2002년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 240270.5833 | 141.7667 | 123.1083 | 246.6333 | 35.8017 | 5.4359 | 10.1083 | 11.95 | 9.0083 | 19.2 | 1.4667
최 대 | 318068 | 644 | 671 | 1410 | 158.8 | 39.3 | 17.1 | 21.8 | 16 | 34.7 | 5.4
최 소 | 90564 | 49.3 | 49.6 | 52 | 12.4 | 1.4 | 5.1 | 8.3 | 3 | 8.4 | 0.1
1월 | 236348 | 143.2 | 109.9 | 195.7 | 32.26 | 4.425 | 9.4 | 11.2 | 9.6 | 18.6 | 1.3
2월 | 279026 | 114.6 | 84.4 | 139.1 | 33.749 | 3.846 | 10.6 | 11.9 | 8.7 | 23.5 | 1.7
3월 | 235956 | 143.9 | 129.8 | 243.5 | 37.297 | 4.987 | 11.1 | 11.8 | 9.5 | 22.2 | 1.7
4월 | 246547 | 134.8 | 115.5 | 213.6 | 33.367 | 4.437 | 10.4 | 12.1 | 9.7 | 19.8 | 1.7
5월 | 205928 | 195.1 | 190 | 382.2 | 50.96 | 9.134 | 10.5 | 12.2 | 8.9 | 21.7 | 1.3
6월 | 163005 | 166 | 205.4 | 408.7 | 46.615 | 7.473 | 9.8 | 12.2 | 10.4 | 23.7 | 1.2
7월 | 255779 | 162.4 | 141.7 | 275.2 | 35 | 5.725 | 9.4 | 11.6 | 9.2 | 18.3 | 1.3
8월 | 283666 | 137.3 | 105.6 | 245.9 | 30.791 | 5.096 | 8.9 | 11.5 | 8.8 | 14.9 | 1.4
9월 | 272645 | 122.5 | 117.2 | 254.2 | 32.329 | 5.371 | 9 | 11.2 | 8.7 | 15.7 | 1.4
10월 | 253965 | 135 | 99.7 | 211.3 | 30.673 | 4.722 | 11.1 | 13.8 | 10 | 16.3 | 1.4
11월 | 229051 | 125.2 | 85.7 | 207.1 | 30.896 | 4.816 | 11.3 | 12.1 | 8 | 17.4 | 1.7
12월 | 221331 | 121.2 | 92.4 | 183.1 | 35.684 | 5.199 | 9.8 | 11.8 | 6.6 | 18.9 | 1.5
▲ 2003년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 247182.3126 | 103.8487 | 84.7429 | 151.1326 | 27.472 | 3.485 | 10.5526 | 11.4366 | 7.8584 | 17.4551 | 1.3031
최 대 | 367674 | 287.5 | 263 | 488 | 49.344 | 8.599 | 13.3 | 13.9 | 14 | 23.693 | 2.377
최 소 | 198686 | 50.6 | 40.1 | 48 | 10.819 | 1.111 | 5.3 | 7.8 | 2 | 7.188 | 0.118
1월 | 221505.2903 | 107.4129 | 71.5484 | 106.2581 | 27.8171 | 4.3542 | 9.9645 | 11.8484 | 7.0968 | 18.6085 | 1.4233
2월 | 221741.1429 | 123.625 | 92.7571 | 123.0714 | 27.1633 | 4.1942 | 9.9821 | 11.6536 | 8.2857 | 19.7172 | 1.3682
3월 | 228345.8065 | 124.3871 | 94.1452 | 172.9355 | 35.2608 | 4.6929 | 10.2742 | 11.7387 | 6.5806 | 20.5183 | 0.89857
4월 | 233519.4667 | 111.1667 | 82.44 | 163.4667 | 30.7341 | 3.573 | 10.6667 | 11.95 | 8.1667 | 19.2228 | 1.5579
5월 | 231386.0323 | 114.7 | 74.0903 | 156.7742 | 29.3965 | 3.525 | 11.1871 | 12.0677 | 9.0323 | 17.1541 | 1.154
6월 | 227466 | 111.7633 | 75.6467 | 165 | 28.681 | 3.5656 | 10.98 | 11.7033 | 7.5667 | 17.4922 | 1.2605
7월 | 295754.871 | 87.8129 | 72.1645 | 155.4194 | 18.0331 | 2.3599 | 10.6516 | 10.9032 | 6 | 10.9532 | 1.0229
8월 | 281616.5484 | 92.2161 | 78.6806 | 165.3226 | 22.4147 | 2.7098 | 10.1484 | 10.6839 | 6.129 | 12.9383 | 1.2338
9월 | 287576.4 | 86.7133 | 89.2233 | 152.3667 | 22.9603 | 2.6768 | 10.5833 | 10.89 | 7.2333 | 14.3281 | 1.078
10월 | 235849.0323 | 86.8742 | 90.6484 | 143.8065 | 27.2158 | 3.1843 | 10.7903 | 11.5677 | 9.4839 | 18.6706 | 1.4533
11월 | 251910 | 97.2133 | 98.8767 | 168.2667 | 29.7504 | 3.45 | 10.6033 | 10.9933 | 9.5 | 18.8699 | 1.5648
12월 | 249517.1613 | 102.3 | 96.6935 | 140.9032 | 30.2369 | 3.5343 | 10.8 | 11.2387 | 9.2258 | 20.9885 | 1.6217
▲ 2004년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 242919.4484 | 98.6339 | 77.4593 | 123.3531 | 29.5345 | 3.4362 | 9.8657 | 10.4582 | 6.9331 | 18.228 | 1.5201
최 대 | 340762 | 189.1 | 342.7 | 500 | 53.613 | 9.821 | 16.1 | 13.9 | 13 | 25.668 | 4.705
최 소 | 149736 | 34.2 | 20.5 | 28 | 10.141 | 1.12 | 3.9 | 5.5 | 1 | 7.344 | 0.199
1월 | 240647.0968 | 106.0387 | 88.7258 | 115.3871 | 29.727 | 3.4611 | 10.6742 | 11.2903 | 7.0968 | 20.0889 | 1.7265
2월 | 250036.3448 | 104.1759 | 88.4034 | 128.1379 | 32.8888 | 3.8236 | 10.5966 | 10.9414 | 7.4483 | 21.2233 | 1.8252
3월 | 217752.129 | 118.7355 | 103.2581 | 133.6129 | 35.0383 | 3.9674 | 11.5258 | 11.3903 | 8.3871 | 21.4421 | 1.3887
4월 | 226141.7333 | 119.77 | 81.6533 | 135.7333 | 33.974 | 4.3895 | 11.05 | 11.71 | 8.2667 | 21.5964 | 1.6779
5월 | 239801 | 105.5806 | 70.0484 | 119.0323 | 31.8748 | 3.3998 | 11.1097 | 11.9742 | 6.9677 | 19.6644 | 1.8365
6월 | 238925.8 | 88.9467 | 60.7667 | 113.2 | 28.0267 | 3.0365 | 11.17 | 11.6333 | 7.1 | 17.4889 | 1.7063
7월 | 264364.0968 | 80.7129 | 59.7516 | 124.0645 | 20.0757 | 2.1771 | 8.5903 | 9.2935 | 5.3548 | 13.4068 | 1.0987
8월 | 244462.0968 | 80.9677 | 43.771 | 82.2581 | 22.2167 | 2.609 | 8.9065 | 8.4645 | 4.8387 | 15.1472 | 1.4808
9월 | 240737.1333 | 82.96 | 58.9267 | 107.9333 | 23.6003 | 2.4449 | 8.36 | 8.55 | 5.1 | 13.851 | 1.3578
10월 | 244448.129 | 81.0968 | 57.9129 | 110.5161 | 30.1611 | 3.3486 | 8.1613 | 8.9935 | 6.3871 | 17.5906 | 1.3069
11월 | 257009.4333 | 96.7 | 78.2233 | 147.2 | 32.5121 | 4.0584 | 8.56 | 10.0733 | 7.7333 | 18.3112 | 1.3381
12월 | 250708.3871 | 117.9226 | 138.071 | 163.1613 | 34.3191 | 4.5188 | 9.6839 | 11.1839 | 8.5161 | 18.9248 | 1.4976
▲ 2005년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 204645.978 | 92.6582 | 66.6135 | 114.0156 | 27.8934 | 3.0634 | 10.0312 | 10.6337 | 6.9885 | 19.1571 | 1.5695
최 대 | 335996 | 221.4 | 164.6 | 392 | 52.855 | 9.491 | 12.3 | 13.8 | 13 | 28.214 | 3.679
최 소 | 118940 | 32.9 | 30.3 | 28 | 13.901 | 0.972 | 3.6 | 6.9 | 1 | 8.65 | 0.127
1월 | 208027.5484 | 107.4581 | 86.8452 | 149.3548 | 32.9681 | 4.1597 | 10.1935 | 11.4323 | 7.5484 | 19.3607 | 1.622
2월 | 193276.5 | 69.0607 | 48.375 | 66.6429 | 26.8269 | 2.4645 | 10.25 | 10.9429 | 6.5714 | 20.949 | 1.4666
3월 | 167660.4516 | 103.3667 | 72.6407 | 114.1481 | 31.8771 | 3.4361 | 10.2333 | 10.7074 | 7.5185 | 23.5397 | 2.106
4월 | 182864.6 | 110.39 | 73.0933 | 117.1333 | 32.6427 | 3.4913 | 10.2 | 10.55 | 6.7 | 23.2034 | 1.7065
5월 | 206716.5161 | 120.4645 | 78.5613 | 127.5484 | 31.2091 | 3.4233 | 10.129 | 10.6 | 6.3871 | 23.7046 | 1.4872
6월 | 214096 | 89.65 | 76.2867 | 134.8667 | 26.85 | 3.3831 | 9.4733 | 11.2733 | 7.7 | 20.5871 | 2.5068
7월 | 247044 | 75.7194 | 61.4903 | 124 | 22.8885 | 2.3303 | 9.9194 | 10.771 | 6.5161 | 14.7393 | 1.3414
8월 | 278320 | 57.171 | 46.3258 | 92.5161 | 19.97 | 2.0983 | 7.9484 | 8.0774 | 5.6129 | 12.8013 | 1.0992
9월 | 242317.4667 | 74.8933 | 60.96 | 105.7333 | 22.466 | 2.6522 | 9.37 | 9.4633 | 7.2333 | 16.0855 | 1.182
10월 | 234727.7419 | 95.1258 | 63.1097 | 113.0323 | 25.9957 | 2.8158 | 10.8419 | 10.8355 | 6.5484 | 17.1509 | 1.1205
11월 | 142132.2667 | 104.96 | 64.3767 | 111.5333 | 29.3609 | 3.1269 | 10.9633 | 10.89 | 8.3 | 18.564 | 1.5683
12월 | 138568.6452 | 103.6387 | 67.2968 | 111.6774 | 31.6662 | 3.3788 | 10.8516 | 12.0613 | 7.2258 | 19.2002 | 1.627
▲ 2006년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 193867.9495 | 100.0633 | 71.1718 | 125.3856 | 31.7668 | 3.4747 | 10.7872 | 11.1847 | 8.0571 | 16.0017 | 1.1706
최 대 | 308196 | 225.2 | 212 | 608 | 63.925 | 5.81 | 13.4 | 14.1 | 14 | 24.891 | 2.457
최 소 | 18616 | 41.8 | 25.4 | 44 | 14.401 | 1.52 | 4.5 | 7.9 | 2 | 5.678 | 0.174
1월 | 125497.8065 | 97.4065 | 63.4161 | 111.9355 | 28.9992 | 2.9926 | 11.6065 | 12.2419 | 10.3387 | 20.5599 | 1.411
2월 | 126260.2857 | 97.6214 | 59.1321 | 109 | 30.4691 | 3.3536 | 12.0179 | 12.3643 | 11.0714 | 22.1666 | 1.4146
3월 | 128037.4194 | 117.7548 | 72.5129 | 151.0968 | 36.2189 | 3.7913 | 12.0677 | 12.4839 | 11.5484 | 22.785 | 1.3555
4월 | 79143.5333 | 107.1133 | 74.8667 | 119.4667 | 35.522 | 3.9142 | 10.9133 | 11.3733 | 7.8667 | 20.6488 | 1.1934
5월 | 71816.9677 | 112.9097 | 79.4645 | 161.1613 | 36.5791 | 3.9924 | 10.6645 | 11.5194 | 8.129 | 20.0432 | 1.4863
6월 | 232395.5 | 112.1033 | 71.4733 | 134.6333 | 32.839 | 3.713 | 10.7867 | 11.03 | 9.0667 | 15.2997 | 1.534
7월 | 272856.7742 | 67.2226 | 48.4806 | 96.9032 | 24.3749 | 2.4697 | 9.8903 | 10.8452 | 9.4839 | 9.4325 | 1.4241
8월 | 273668.7419 | 79.5032 | 59.8226 | 101.4194 | 26.1658 | 3.0774 | 10.1419 | 9.3968 | 5.0968 | 10.5943 | 0.90029
9월 | 278111.2333 | 94.4133 | 72.1933 | 114.5333 | 31.6018 | 3.4543 | 9.3067 | 10.4267 | 4.7667 | 11.6888 | 1.2131
10월 | 268743.2903 | 101.3065 | 77.5968 | 136.2581 | 33.5008 | 3.6648 | 10.4903 | 9.9613 | 6 | 12.3702 | 0.86916
11월 | 242042.1 | 114.4567 | 94.5933 | 150.8 | 32.2884 | 3.6749 | 10.4733 | 11.0967 | 6.9167 | 12.0084 | 0.50077
12월 | 227841.7419 | 98.9484 | 80.5097 | 117.4194 | 32.642 | 3.5982 | 11.0871 | 11.4774 | 6.4 | 14.4232 | 0.74565

## 대전3단계
2) 대전하수처리장 3단계 하수량 및 수질
▲ 1998년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 278701.0583 | 73.675 | 37.0583 | 89.3917 | 22.4667 | 2.0917 | 11.6917 | 8.4333 | 9.9417 | 17.2083 | 0.875
최 대 | 447050 | 376 | 190 | 772 | 49.2 | 17.5 | 19 | 14 | 18 | 22.1 | 2.7
최 소 | 9420 | 16.5 | 8.5 | 20 | 13.9 | 1 | 4.3 | 4.8 | 4 | 1.1 | 0.4
1월 | 128884 | 83 | 45.2 | 97 | 25.9 | 3.8 | 11 | 8.3 | 8.5 | 15.4 | 1
2월 | 205068 | 88.3 | 43.2 | 101.2 | 22.1 | 2.6 | 10.7 | 9.1 | 9.2 | 17.6 | 0.9
3월 | 292701 | 86 | 46.8 | 79.8 | 26.3 | 2.6 | 10.9 | 8.7 | 9.9 | 17.6 | 0.9
4월 | 302510 | 116.5 | 63.2 | 154.4 | 22.1 | 1.8 | 12.9 | 9.2 | 11.6 | 18.6 | 1
5월 | 301409 | 82.6 | 43.6 | 100.1 | 22.8 | 2 | 12.1 | 9.2 | 10.4 | 18.4 | 0.9
6월 | 298333 | 68.6 | 39.2 | 71.6 | 27.1 | 2.4 | 11.6 | 9.2 | 11.2 | 19.5 | 1
7월 | 304167.4 | 46 | 27.2 | 67.6 | 22.2 | 1.7 | 9.4 | 8 | 9.2 | 18.4 | 0.8
8월 | 298244.1 | 70.8 | 33.1 | 87.6 | 20.6 | 1.4 | 11 | 7.5 | 9.9 | 18 | 0.7
9월 | 304335 | 79.7 | 33 | 99.7 | 23 | 1.9 | 11.4 | 7.4 | 9.4 | 18.3 | 0.8
10월 | 303383.2 | 69.8 | 30.4 | 92.1 | 21.8 | 1.9 | 12.1 | 7.6 | 9.2 | 16.4 | 0.8
11월 | 302329.7 | 79.3 | 31 | 111.2 | 21.3 | 2.2 | 13.7 | 8.2 | 10.4 | 13.9 | 0.9
12월 | 303048.3 | 13.5 | 8.8 | 10.4 | 14.4 | 0.8 | 13.5 | 8.8 | 10.4 | 14.4 | 0.8
▲ 1999년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 310881.7417 | 87.5 | 46.1583 | 96.2 | 22.4583 | 2.15 | 12.3833 | 9.775 | 9.9833 | 15.8 | 0.73333
최 대 | 341400 | 248 | 229 | 480 | 52.5 | 8.9 | 19.5 | 22 | 48 | 28.4 | 3
최 소 | 293922 | 13.8 | 12.8 | 24 | 13.5 | 0.9 | 3.9 | 6.2 | 0.6 | 9.2 | 0.3
1월 | 302196.5 | 95.1 | 43.4 | 80.5 | 20.4 | 1.7 | 15.1 | 9.9 | 10 | 15.2 | 0.8
2월 | 302013.9 | 100.8 | 44.9 | 81.9 | 24.1 | 2 | 13.6 | 10.2 | 10.8 | 15.1 | 0.8
3월 | 302131.6 | 119.3 | 51.2 | 99.9 | 23.4 | 2.4 | 13.9 | 10.4 | 9.7 | 17.3 | 0.9
4월 | 306097.3 | 89 | 45.8 | 86.6 | 23.7 | 2.1 | 13.7 | 10.7 | 10.1 | 17.3 | 0.6
5월 | 313065.5 | 135.2 | 62.2 | 142.8 | 26.6 | 2.6 | 13.8 | 10.6 | 9.3 | 17.9 | 0.7
6월 | 308407.3 | 135.5 | 79.4 | 180.7 | 31 | 3.5 | 13.2 | 10.8 | 9.9 | 20.2 | 0.8
7월 | 316510.3 | 69.9 | 39.4 | 85.7 | 22.1 | 2.2 | 12.2 | 10.4 | 11.5 | 18.2 | 0.8
8월 | 319447.4 | 57.8 | 40.6 | 79.4 | 21.6 | 1.9 | 11.1 | 8.6 | 9.4 | 18 | 0.7
9월 | 321486.3 | 47.2 | 32.7 | 84.8 | 19.7 | 1.9 | 11.1 | 8.4 | 8.8 | 14.8 | 0.6
10월 | 313432.3 | 53.1 | 29.4 | 67.9 | 17 | 1.7 | 9.5 | 8.5 | 9.6 | 11.5 | 0.7
11월 | 319554.6 | 69.5 | 40.5 | 86.3 | 18.8 | 1.7 | 10.7 | 9 | 10.3 | 11.3 | 0.7
12월 | 306237.9 | 77.6 | 44.4 | 77.9 | 21.1 | 2.1 | 10.7 | 9.8 | 10.4 | 12.8 | 0.7
▲ 2000년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 284569.75 | 75.3833 | 63.37 | 106.825 | 26.7583 | 2.75 | 10.1333 | 11.0417 | 10.5 | 16.3167 | 0.80833
최 대 | 334038 | 240 | 246 | 544 | 52.1 | 9.4 | 15.6 | 15.3 | 18 | 27.4 | 1.8
최 소 | 109224 | 17 | 13 | 20 | 14.6 | 1.3 | 3.6 | 6.4 | 4 | 8.8 | 0.3
1월 | 302958 | 53.1 | 34.4 | 63.4 | 22.1 | 2.3 | 10.3 | 11.2 | 10.1 | 14.2 | 1.3
2월 | 300625 | 65.3 | 44.8 | 74.8 | 22.6 | 2.1 | 9.3 | 11.8 | 10.8 | 13.3 | 0.7
3월 | 299821 | 88.5 | 76.9 | 126.4 | 26.3 | 2.8 | 10.6 | 12.2 | 9.5 | 16.3 | 0.9
4월 | 303718 | 82.7 | 66.54 | 119.6 | 26.9 | 2.7 | 10.9 | 11.4 | 9.9 | 16.7 | 0.8
5월 | 310481 | 78.4 | 62.7 | 109.8 | 25 | 2.6 | 10.2 | 11.3 | 11.1 | 16.5 | 0.7
6월 | 312967 | 83.9 | 60.8 | 107 | 25.4 | 2.4 | 10.5 | 11.9 | 11.1 | 17.5 | 0.7
7월 | 308234 | 67.4 | 64.8 | 96.1 | 25 | 2.2 | 10.8 | 11.4 | 10 | 16.8 | 0.7
8월 | 304802 | 77.3 | 84.3 | 158.9 | 31.9 | 3.3 | 9.1 | 10.5 | 9.7 | 19.4 | 0.7
9월 | 310218 | 60.8 | 49.3 | 88.4 | 26.1 | 2.7 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 17.4 | 0.8
10월 | 304321 | 69.1 | 58.6 | 105.6 | 30.1 | 3.4 | 9.7 | 10 | 10.6 | 19.1 | 1.1
11월 | 186284 | 93.7 | 83.8 | 120.4 | 30 | 3.4 | 10 | 10.4 | 11.9 | 14.5 | 0.6
12월 | 170408 | 84.4 | 73.5 | 111.5 | 29.7 | 3.1 | 9.9 | 10.5 | 11.2 | 14.1 | 0.7
▲ 2001년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 183178.9167 | 101 | 115.7667 | 180.3 | 30.7182 | 3.7364 | 9.7417 | 11.3417 | 9.4833 | 17.1 | 0.88182
최 대 | 365812 | 275 | 563 | 1224 | 64.4 | 9.3 | 15 | 14.6 | 16 | 24.5 | 2.2
최 소 | 96348 | 29 | 31 | 32 | 17.4 | 1.3 | 3.6 | 6.4 | 4 | 8.4 | 0.2
1월 | 162485 | 72.2 | 71.4 | 104.5 | 25.7 | 2.6 | 11.2 | 9.9 | 11.4 | 13.7 | 0.7
2월 | 152497 | 93 | 101.1 | 124.7 | 29.6 | 3 | 10 | 10.8 | 10.6 | 18.3 | 0.9
3월 | 138486 | 102.8 | 114.6 | 180.8 | 31 | 3.8 | 9.4 | 11.6 | 9.5 | 17.2 | 1
4월 | 140716 | 138.4 | 158.5 | 245.2 | 31.1 | 3.7 | 10 | 11.7 | 10 | 14.8 | 0.9
5월 | 244950 | 97.5 | 110.9 | 161.3 | 29.3 | 3.4 | 10.4 | 12.5 | 10.5 | 19.3 | 0.9
6월 | 261915 | 93.5 | 111.1 | 160.4 | 31.2 | 3.4 | 9.5 | 12.3 | 9.7 | 21.2 | 1.6
7월 | 225166 | 66.6 | 73 | 109 |  |  | 7.8 | 11.8 | 8.6
8월 | 230147 | 60.4 | 72.5 | 107.2 | 27.1 | 2.5 | 9.1 | 11.3 | 8.7 | 15.2 | 0.8
9월 | 191146 | 103.4 | 166.7 | 325.7 | 28.4 | 4.1 | 9.1 | 10.5 | 7.8 | 15.7 | 0.8
10월 | 174190 | 125.5 | 152.4 | 262.6 | 33.1 | 5 | 8.6 | 10.3 | 8.3 | 16.1 | 0.8
11월 | 113625 | 133.1 | 147 | 227.1 | 36.6 | 5.1 | 10.7 | 11.5 | 9.3 | 17.9 | 0.7
12월 | 162824 | 125.6 | 110 | 155.1 | 34.8 | 4.5 | 11.1 | 11.9 | 9.4 | 18.7 | 0.6
▲ 2002년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 221178.1667 | 110.7 | 97.4917 | 170.8083 | 29.5118 | 3.6166 | 9.6833 | 11.6583 | 8.3583 | 17.875 | 0.98333
최 대 | 354609 | 264 | 270.3 | 736 | 58.4 | 12.2 | 13.8 | 17.9 | 14 | 32.4 | 2.8
최 소 | 113363 | 22.5 | 23.5 | 28 | 10.1 | 0.8 | 4.6 | 7.2 | 3 | 8.9 | 0.1
1월 | 204852 | 112.7 | 101.3 | 149.1 | 27.573 | 3.003 | 9.9 | 11.7 | 8.9 | 18.5 | 0.6
2월 | 158110 | 102 | 98 | 154.7 | 31.065 | 3.075 | 9.8 | 11.5 | 9.1 | 22.9 | 1.1
3월 | 201199 | 108.1 | 105.5 | 168.1 | 28.59 | 3.299 | 10.1 | 11.5 | 8.1 | 18.6 | 1
4월 | 212573 | 113.4 | 104.1 | 203.8 | 29.797 | 3.707 | 9.8 | 11.9 | 8.3 | 17.1 | 1.1
5월 | 254987 | 105.1 | 88.4 | 171.1 | 27.532 | 3.36 | 9.6 | 11.6 | 8.3 | 16.2 | 1
6월 | 271471 | 105.5 | 109.6 | 176.5 | 33.956 | 4.092 | 9.2 | 11.9 | 9.1 | 20.7 | 1
7월 | 225771 | 107.8 | 91.6 | 152.1 | 29.092 | 3.248 | 9.6 | 11.6 | 8.1 | 17.3 | 0.9
8월 | 244431 | 126.5 | 114.4 | 235.2 | 30.284 | 4.491 | 8.8 | 10.6 | 8.5 | 14.1 | 0.9
9월 | 235768 | 117.1 | 102.5 | 185.8 | 28.624 | 4.142 | 9 | 10.9 | 8.3 | 15.2 | 0.8
10월 | 216096 | 109.1 | 83.6 | 138.2 | 27.279 | 3.363 | 9.7 | 13.4 | 8.7 | 16.8 | 1
11월 | 215670 | 113.3 | 82.5 | 158.5 | 29.496 | 3.773 | 11 | 11.9 | 7.7 | 17.9 | 1.3
12월 | 213210 | 107.8 | 88.4 | 156.6 | 30.854 | 3.846 | 9.7 | 11.4 | 7.2 | 19.2 | 1.1
▲ 2003년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 237110.4316 | 93.0617 | 76.5992 | 129.9999 | 25.4615 | 2.8878 | 10.3228 | 11.4031 | 8.0943 | 18.1912 | 1.1114
최 대 | 402027 | 206.2 | 281.8 | 476 | 69.437 | 11.012 | 13.3 | 13.9 | 13 | 27.703 | 1.911
최 소 | 146218 | 38.2 | 28.4 | 44 | 12.806 | 1.034 | 4.8 | 7.7 | 3 | 9.22 | 0.352
1월 | 199282.1613 | 109.8806 | 70.8226 | 109.3226 | 26.6223 | 3.3956 | 9.8419 | 11.6645 | 6.871 | 17.7373 | 1.0722
2월 | 218871.3929 | 116.6 | 95.7286 | 156.0714 | 31.2462 | 4.2243 | 9.5464 | 11.6 | 7.5 | 19.1531 | 1.1448
3월 | 221647.7097 | 107.7258 | 80.0129 | 120.7742 | 27.6057 | 3.0599 | 10.3839 | 11.4097 | 7.3548 | 18.8786 | 0.96586
4월 | 250943.5 | 100.4633 | 80.1433 | 139.6 | 28.6132 | 3.1649 | 11.25 | 11.8 | 9.2333 | 19.7787 | 1.2549
5월 | 229735 | 95.5935 | 72.0065 | 109.0323 | 25.7744 | 2.5847 | 10.9935 | 12.0871 | 10.3226 | 18.9931 | 1.1951
6월 | 229811.6667 | 92.2267 | 64.7467 | 134 | 25.9142 | 2.7015 | 10.91 | 11.8833 | 8.3667 | 18.8702 | 1.3297
7월 | 305691.3442 | 93.829 | 77.0581 | 196.5161 | 22.4377 | 3.5672 | 9.8935 | 10.9452 | 7.6774 | 13.2952 | 0.83465
8월 | 296589.2581 | 82.6194 | 68.4226 | 133.0323 | 19.8372 | 2.1364 | 9.7742 | 11.0097 | 7.3548 | 15.1956 | 0.82723
9월 | 298908.5333 | 76.7733 | 67.3433 | 98.8333 | 19.2033 | 2.0105 | 9.5133 | 10.8033 | 7.8 | 16.0862 | 0.7955
10월 | 207755.3226 | 72.9161 | 78.3 | 119.7419 | 24.4515 | 2.5108 | 10.2194 | 10.8548 | 8.4839 | 20.1765 | 1.269
11월 | 195814 | 80.2933 | 81.4767 | 121.3333 | 24.8355 | 2.5071 | 10.6633 | 11.5533 | 9.1667 | 20.4773 | 1.4296
12월 | 190275.2903 | 87.8194 | 83.129 | 121.7419 | 28.9965 | 2.7909 | 10.8839 | 11.2258 | 7 | 19.6525 | 1.2187
▲ 2004년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 224727.4338 | 84.4992 | 62.3332 | 103.3553 | 25.6885 | 2.6684 | 9.9422 | 10.1825 | 7.3576 | 18.4227 | 1.3241
최 대 | 390170 | 160.8 | 151.4 | 608 | 49.857 | 5.572 | 15.7 | 13.7 | 13 | 28.093 | 3.365
최 소 | 132532 | 32.9 | 18.4 | 24 | 9.426 | 1.043 | 4.5 | 4.8 | 1 | 8.041 | 0.217
1월 | 169633.6774 | 109.2 | 76.4968 | 107.9677 | 30.6947 | 3.0834 | 10.6387 | 11.671 | 6.6774 | 18.7751 | 1.4194
2월 | 185360.7931 | 106.7103 | 81.3793 | 106.7586 | 33.5257 | 3.1178 | 10.2138 | 11.2586 | 7.6897 | 19.6715 | 1.2257
3월 | 228668.129 | 93.3903 | 68.0452 | 107.2903 | 29.2176 | 2.9541 | 11.1548 | 11.0806 | 7.0968 | 19.7026 | 1.1895
4월 | 205395.0333 | 102.26 | 64.9067 | 110.0667 | 28.8918 | 3.2647 | 10.8067 | 11.5733 | 8.5667 | 20.3031 | 1.4381
5월 | 220037.5484 | 85.129 | 65.9097 | 110.7097 | 26.6048 | 2.8563 | 11.1968 | 12.0839 | 8.6452 | 21.0338 | 1.724
6월 | 254546.2667 | 81.84 | 55.2867 | 106.4 | 24.634 | 2.6324 | 10.2667 | 10.7967 | 7.5667 | 19.8165 | 1.4672
7월 | 308054.0968 | 73.971 | 56.8419 | 110.3226 | 17.5259 | 1.7861 | 9.1387 | 8.2935 | 6.9355 | 14.5657 | 0.98568
8월 | 268956.7097 | 76.3419 | 40.3258 | 76.6452 | 21.177 | 2.341 | 9.4516 | 7.8839 | 5.3871 | 15.3358 | 1.1648
9월 | 272060.4333 | 67.41 | 50.8933 | 91.0667 | 20.6498 | 2.0478 | 9.5867 | 8.27 | 5.8667 | 15.3997 | 1.0813
10월 | 201402.2903 | 65.1452 | 50.9355 | 101.1613 | 24.5103 | 2.6682 | 8.0935 | 8.4097 | 6.9677 | 18.7112 | 1.2846
11월 | 188952.0667 | 70.6533 | 59.79 | 104.1333 | 25.419 | 2.6894 | 8.91 | 9.83 | 7.6333 | 19.0146 | 1.436
12월 | 193662.1613 | 81.9387 | 77.1871 | 107.7419 | 25.412 | 2.5796 | 9.8484 | 11.0387 | 9.2581 | 18.7427 | 1.4735
▲ 2005년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 197665.3016 | 77.3088 | 57.7644 | 95.7285 | 25.1082 | 2.5788 | 10.0552 | 10.6103 | 7.7819 | 19.4411 | 1.4041
최 대 | 337100 | 164.5 | 128 | 348 | 44.221 | 5.554 | 12.3 | 13.9 | 13 | 32.855 | 0.237
최 소 | 125505 | 28.4 | 30.1 | 28 | 13.07 | 1.045 | 3.5 | 6.5 | 2 | 10.137 | 1.4372
1월 | 191371.6774 | 72.6871 | 50.3548 | 72.1935 | 25.2571 | 2.3761 | 10.4097 | 11.2645 | 7.7419 | 19.1005 | 1.3304
2월 | 174625.5 | 56.3857 | 43.7036 | 64.2857 | 22.4584 | 2.0687 | 10.5179 | 11.3857 | 8.25 | 20.5987 | 1.6574
3월 | 190542.1613 | 85.6815 | 63.2481 | 97.037 | 28.4182 | 2.842 | 10.7963 | 10.8593 | 8.5185 | 24.6864 | 1.2809
4월 | 176865.2667 | 91.2733 | 67.02 | 110.0667 | 30.0873 | 3.1537 | 10.3567 | 10.6233 | 8.5 | 23.3773 | 1.6297
5월 | 172443.871 | 109.3194 | 72.9903 | 114.0645 | 29.7671 | 3.2035 | 10.2 | 10.7516 | 8.2903 | 21.2968 | 2.221
6월 | 200936.2667 | 72.4867 | 64.5667 | 115 | 24.9453 | 2.7225 | 9.95 | 11.53 | 8.5 | 21.056 | 1.3263
7월 | 220595.2258 | 67.4355 | 54.6097 | 95.7419 | 21.7393 | 2.1827 | 9.5516 | 10.4097 | 6.7419 | 16.0891 | 1.1218
8월 | 255331.8065 | 52.4161 | 41.6806 | 89.3548 | 19.2864 | 1.8523 | 7.7677 | 8.1677 | 6.2581 | 13.8428 | 1.0483
9월 | 221776.5333 | 69.09 | 57.6633 | 97.8 | 20.8355 | 2.2135 | 8.11 | 8.9267 | 6.8333 | 16.2616 | 1.2489
10월 | 186385.129 | 73.1194 | 56.2419 | 90.5161 | 22.0929 | 2.3867 | 10.571 | 10.071 | 7.3548 | 18.2835 | 1.3331
11월 | 199520.6333 | 90.6333 | 60.6133 | 105.1333 | 27.7976 | 2.9411 | 11.1867 | 11.3667 | 9.2 | 19.1175 | 1.2475
12월 | 181589.5484 | 87.1774 | 60.4806 | 97.5484 | 28.6127 | 3.0029 | 11.2452 | 11.9677 | 7.1935 | 19.5829
▲ 2006년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 165554.2858 | 87.6886 | 63.798 | 110.606 | 28.6158 | 3.0872 | 10.7872 | 11.5303 | 9.0185 | 19.0626 | 1.3965
최 대 | 308350 | 236.3 | 183.5 | 320 | 42.44 | 5.598 | 13.4 | 14 | 13 | 25.154 | 2.951
최 소 | 61702 | 36.6 | 28.4 | 28 | 12.761 | 1.452 | 4.5 | 6.3 | 3 | 8.264 | 0.223
1월 | 172234.5484 | 86.7871 | 58.8742 | 104.3871 | 25.7703 | 2.5988 | 11.6065 | 12.2452 | 9.7742 | 20.2587 | 1.14
2월 | 179449.1429 | 86.9857 | 54.5964 | 104.5 | 28.7795 | 3.0862 | 12.0179 | 12.5429 | 11.1071 | 22.0651 | 1.4061
3월 | 192242.8387 | 111.0903 | 65.7032 | 140.8387 | 33.633 | 3.5718 | 12.0677 | 12.0419 | 11.1613 | 20.8035 | 1.2626
4월 | 228936.7 | 105.8967 | 74.2667 | 139.4 | 34.033 | 3.9317 | 10.9133 | 11.46 | 9.5 | 20.4109 | 0.97087
5월 | 235512.4839 | 100.6774 | 66.5581 | 136.5161 | 33.8283 | 3.6894 | 10.6645 | 11.4839 | 8.5806 | 19.3614 | 1.3454
6월 | 170067.0667 | 88.3567 | 65.3867 | 118.1333 | 28.8699 | 3.1274 | 10.7867 | 11.0667 | 9.3333 | 17.8286 | 1.6655
7월 | 199273.4194 | 59.6032 | 44.929 | 81.0323 | 21.3532 | 2.131 | 9.8903 | 9.8581 | 7.9677 | 13.3112 | 1.3713
8월 | 134668.5806 | 67.2516 | 51.6613 | 83.2258 | 22.2017 | 2.5111 | 10.1419 | 10.729 | 7.3226 | 15.0921 | 1.2391
9월 | 109376.8333 | 77.0733 | 61.0267 | 86.7333 | 26.3636 | 2.8141 | 9.3067 | 11.77 | 7.7333 | 18.4261 | 1.6665
10월 | 94299.4194 | 84.771 | 68.1258 | 102.1935 | 29.6096 | 3.3077 | 10.4903 | 11.3 | 8.9032 | 21.1948 | 1.8379
11월 | 108052.3 | 94.56 | 87.1033 | 125.6667 | 30.1809 | 3.3177 | 10.4733 | 12.03 | 8.6 | 21.0668 | 1.5454
12월 | 162538.0968 | 89.2097 | 67.3452 | 104.6452 | 28.7661 | 2.9596 | 11.0871 | 11.8355 | 8.2387 | 18.9319 | 1.3077

## 대전4단계
3) 대전하수처리장 4단계 하수량 및 수질
▲ 2001년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 232284.4167 | 101 | 115.7667 | 180.3 | 30.7182 | 3.7364 | 9.1667 | 10.7083 | 8.8417 | 14.6 | 0.84545
최 대 | 308492 | 275 | 563 | 1224 | 64.4 | 9.3 | 14.1 | 14.1 | 16 | 20.6 | 1.9
최 소 | 151450 | 29 | 31 | 32 | 17.4 | 1.3 | 2.4 | 6.3 | 4 | 7.6 | 0.3
1월 | 182576 | 72.2 | 71.4 | 104.5 | 25.7 | 2.6 | 10.5 | 9.3 | 10.8 | 12.2 | 0.6
2월 | 202438 | 93 | 101.1 | 124.7 | 29.6 | 3 | 9.3 | 10.7 | 10.1 | 16.9 | 0.9
3월 | 222834 | 102.8 | 114.6 | 180.8 | 31 | 3.8 | 9.1 | 10.6 | 9.2 | 15.6 | 0.9
4월 | 219992 | 138.4 | 158.5 | 245.2 | 31.1 | 3.7 | 9.7 | 10.7 | 9.5 | 14 | 0.7
5월 | 278538 | 97.5 | 110.9 | 161.3 | 29.3 | 3.4 | 8.9 | 11.9 | 9.8 | 16.8 | 0.7
6월 | 275562 | 93.5 | 111.1 | 160.4 | 31.2 | 3.4 | 8.6 | 11.6 | 8.8 | 17.4 | 1.1
7월 | 248724 | 66.6 | 73 | 109 |  |  | 6.8 | 10.8 | 7.7
8월 | 255123 | 60.4 | 72.5 | 107.2 | 27.1 | 2.5 | 9 | 10.3 | 7.6 | 12.4 | 1.3
9월 | 227866 | 103.4 | 166.7 | 325.7 | 28.4 | 4.1 | 8.8 | 10.1 | 7.7 | 13.1 | 0.8
10월 | 223477 | 125.5 | 152.4 | 262.6 | 33.1 | 5 | 8.3 | 10 | 7.7 | 13.6 | 0.9
11월 | 229615 | 133.1 | 147 | 227.1 | 36.6 | 5.1 | 10.6 | 11.4 | 8.5 | 13.9 | 0.7
12월 | 220668 | 125.6 | 110 | 155.1 | 34.8 | 4.5 | 10.4 | 11.1 | 8.7 | 14.7 | 0.7
▲ 2002년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 222126.8333 | 110.7 | 97.4917 | 170.8083 | 29.5118 | 3.6166 | 9.3917 | 11.375 | 7.8 | 15.6583 | 0.90833
최 대 | 304554 | 264 | 270.3 | 736 | 58.4 | 12.2 | 13.4 | 17.2 | 14 | 30.4 | 2.2
최 소 | 116788 | 22.5 | 23.5 | 28 | 10.1 | 0.8 | 3.6 | 7.9 | 2 | 8.1 | 0.04
1월 | 213588 | 112.7 | 101.3 | 149.1 | 27.573 | 3.003 | 10.1 | 11.2 | 8.2 | 15.9 | 1
2월 | 189387 | 102 | 98 | 154.7 | 31.065 | 3.075 | 9.6 | 11.1 | 8.7 | 19.5 | 1.2
3월 | 213224 | 108.1 | 105.5 | 168.1 | 28.59 | 3.299 | 9.6 | 11.1 | 8.5 | 16.6 | 0.6
4월 | 217725 | 113.4 | 104.1 | 203.8 | 29.797 | 3.707 | 9.6 | 11.8 | 8.7 | 15.7 | 0.7
5월 | 242323 | 105.1 | 88.4 | 171.1 | 27.532 | 3.36 | 9.4 | 11.6 | 8.5 | 14.7 | 0.9
6월 | 242514 | 105.5 | 109.6 | 176.5 | 33.956 | 4.092 | 9.3 | 11.7 | 8.3 | 18 | 0.7
7월 | 228203 | 107.8 | 91.6 | 152.1 | 29.092 | 3.248 | 9 | 11.7 | 7.9 | 16.4 | 0.8
8월 | 240885 | 126.5 | 114.4 | 235.2 | 30.284 | 4.491 | 8.7 | 10.5 | 7.7 | 12.7 | 0.9
9월 | 235182 | 117.1 | 102.5 | 185.8 | 28.624 | 4.142 | 9 | 10.7 | 7.6 | 13.3 | 0.8
10월 | 222961 | 109.1 | 83.6 | 138.2 | 27.279 | 3.363 | 9.3 | 12.6 | 7.4 | 13.4 | 1.2
11월 | 209442 | 113.3 | 82.5 | 158.5 | 29.496 | 3.773 | 10 | 11.5 | 5.8 | 15.2 | 1.3
12월 | 210088 | 107.8 | 88.4 | 156.6 | 30.854 | 3.846 | 9.1 | 11 | 6.3 | 16.5 | 0.8
▲ 2003년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 237674.2286 | 93.0617 | 76.5992 | 129.9999 | 25.4615 | 2.8878 | 9.7887 | 11.166 | 7.5008 | 16.0621 | 1.0401
최 대 | 392086 | 206.2 | 281.8 | 476 | 69.437 | 11.012 | 13.2 | 13.4 | 14 | 24.592 | 1.821
최 소 | 167879 | 38.2 | 28.4 | 44 | 12.806 | 1.034 | 4.7 | 7.5 | 2 | 7.255 | 0.096
1월 | 208118.0645 | 109.8806 | 70.8226 | 109.3226 | 26.6223 | 3.3956 | 9.2935 | 10.9839 | 5.4839 | 15.3172 | 0.91757
2월 | 227052.9286 | 116.6 | 95.7286 | 156.0714 | 31.2462 | 4.2243 | 9.1893 | 11.3214 | 6.6786 | 16.0864 | 0.94658
3월 | 236158.871 | 107.7258 | 80.0129 | 120.7742 | 27.6057 | 3.0599 | 9.1129 | 10.8774 | 6.0968 | 18.3318 | 0.4779
4월 | 240013.1667 | 100.4633 | 80.1433 | 139.6 | 28.6132 | 3.1649 | 10.8233 | 11.64 | 8.3667 | 19.2193 | 0.96805
5월 | 257801.4839 | 95.5935 | 72.0065 | 109.0323 | 25.7744 | 2.5847 | 10.6387 | 11.9258 | 9.129 | 17.1748 | 1.3145
6월 | 239980.3 | 92.2267 | 64.7467 | 134 | 25.9142 | 2.7015 | 10.46 | 11.7467 | 8.9 | 16.8478 | 1.2715
7월 | 264284.0645 | 93.829 | 77.0581 | 196.5161 | 22.4377 | 3.5672 | 9.3258 | 10.7097 | 8.2258 | 11.6769 | 0.978
8월 | 275582.4194 | 82.6194 | 68.4226 | 133.0323 | 19.8372 | 2.1364 | 10.2742 | 11.3194 | 8.4194 | 14.0871 | 0.97229
9월 | 294215.3 | 76.7733 | 67.3433 | 98.8333 | 19.2033 | 2.0105 | 10.2533 | 11.34 | 9.2 | 14.184 | 0.99963
10월 | 216000.0645 | 72.9161 | 78.3 | 119.7419 | 24.4515 | 2.5108 | 9.4355 | 10.8323 | 7.4194 | 16.7188 | 1.2475
11월 | 204778.5 | 80.2933 | 81.4767 | 121.3333 | 24.8355 | 2.5071 | 8.88 | 10.4567 | 6.8 | 16.3707 | 1.2209
12월 | 188105.5806 | 87.8194 | 83.129 | 121.7419 | 28.9965 | 2.7909 | 9.7774 | 10.8387 | 5.2903 | 16.7305 | 1.1673
▲ 2004년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 226853.2155 | 84.4992 | 62.3332 | 103.3553 | 25.6885 | 2.6684 | 9.2858 | 10.0004 | 6.6898 | 15.8286 | 1.2282
최 대 | 345235 | 160.8 | 151.4 | 608 | 49.857 | 5.572 | 12.8 | 13.4 | 14 | 23.227 | 3.216
최 소 | 169562 | 32.9 | 18.4 | 24 | 9.426 | 1.043 | 4.1 | 5.8 | 2 | 7.249 | 0.315
1월 | 184506.2903 | 109.2 | 76.4968 | 107.9677 | 30.6947 | 3.0834 | 8.8452 | 10.8258 | 5.2258 | 16.5467 | 1.283
2월 | 191459.1379 | 106.7103 | 81.3793 | 106.7586 | 33.5257 | 3.1178 | 9.5931 | 10.7103 | 6.069 | 16.5072 | 1.3453
3월 | 231064.9032 | 93.3903 | 68.0452 | 107.2903 | 29.2176 | 2.9541 | 9.9581 | 10.5258 | 6.5806 | 16.8656 | 0.98468
4월 | 216543.2333 | 102.26 | 64.9067 | 110.0667 | 28.8918 | 3.2647 | 10.2967 | 11.0433 | 7 | 16.0016 | 1.2838
5월 | 228543.1935 | 85.129 | 65.9097 | 110.7097 | 26.6048 | 2.8563 | 10.3419 | 11.0129 | 6.5806 | 17.0044 | 1.4048
6월 | 247455.3 | 81.84 | 55.2867 | 106.4 | 24.634 | 2.6324 | 9.54 | 10.3167 | 7.8333 | 15.7427 | 1.4039
7월 | 282975.6129 | 73.971 | 56.8419 | 110.3226 | 17.5259 | 1.7861 | 9.8323 | 9.7355 | 7.9677 | 12.9618 | 1.0598
8월 | 258669.7097 | 76.3419 | 40.3258 | 76.6452 | 21.177 | 2.341 | 9.1194 | 8.8871 | 6.3226 | 14.0283 | 1.1279
9월 | 261669.3333 | 67.41 | 50.8933 | 91.0667 | 20.6498 | 2.0478 | 8.6767 | 9.0267 | 7.2667 | 13.5922 | 1.0612
10월 | 214459.1935 | 65.1452 | 50.9355 | 101.1613 | 24.5103 | 2.6682 | 7.8065 | 8.329 | 6.3871 | 15.6672 | 1.2494
11월 | 202451.0333 | 70.6533 | 59.79 | 104.1333 | 25.419 | 2.6894 | 8.3233 | 9.1433 | 6.3667 | 17.1363 | 1.3541
12월 | 202441.6452 | 81.9387 | 77.1871 | 107.7419 | 25.412 | 2.5796 | 9.0968 | 10.4484 | 6.6774 | 17.8888 | 1.18
▲ 2005년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 236862.3571 | 77.3088 | 57.7644 | 95.7285 | 25.1082 | 2.5788 | 8.7065 | 9.7915 | 5.6121 | 17.9232 | 1.1668
최 대 | 345267 | 164.5 | 128 | 348 | 44.221 | 5.554 | 11.6 | 12.8 | 11 | 29.033 | 3.486
최 소 | 165052 | 28.4 | 30.1 | 28 | 13.07 | 1.045 | 2.4 | 6 | 1 | 8.564 | 0.162
1월 | 203753.5806 | 72.6871 | 50.3548 | 72.1935 | 25.2571 | 2.3761 | 9.5032 | 10.6452 | 6.0968 | 18.7679 | 1.0904
2월 | 198987.1429 | 56.3857 | 43.7036 | 64.2857 | 22.4584 | 2.0687 | 9.9536 | 10.8571 | 6.6071 | 19.6766 | 1.0136
3월 | 211785.3548 | 85.6815 | 63.2481 | 97.037 | 28.4182 | 2.842 | 9.7815 | 10.5556 | 6.1852 | 22.7584 | 1.0053
4월 | 227112.9667 | 91.2733 | 67.02 | 110.0667 | 30.0873 | 3.1537 | 9.9833 | 10.0867 | 5.8333 | 22.4174 | 1.1327
5월 | 232476.9355 | 109.3194 | 72.9903 | 114.0645 | 29.7671 | 3.2035 | 9.0194 | 10.5129 | 6.3871 | 20.9887 | 1.5385
6월 | 252044.6333 | 72.4867 | 64.5667 | 115 | 24.9453 | 2.7225 | 9.54 | 10.7367 | 7.6 | 18.6322 | 1.619
7월 | 268115.0645 | 67.4355 | 54.6097 | 95.7419 | 21.7393 | 2.1827 | 9.2161 | 9.9871 | 6.4839 | 13.9213 | 1.2134
8월 | 277963.4194 | 52.4161 | 41.6806 | 89.3548 | 19.2864 | 1.8523 | 7.8032 | 7.7323 | 7 | 12.419 | 0.9779
9월 | 271519.0667 | 69.09 | 57.6633 | 97.8 | 20.8355 | 2.2135 | 6.87 | 8.3667 | 4.4333 | 14.6181 | 0.9073
10월 | 228328.4839 | 73.1194 | 56.2419 | 90.5161 | 22.0929 | 2.3867 | 6.129 | 8.0677 | 3.1935 | 14.9029 | 1.0951
11월 | 236262.7333 | 90.6333 | 60.6133 | 105.1333 | 27.7976 | 2.9411 | 6.92 | 8.7533 | 3.2667 | 16.708 | 1.1614
12월 | 233998.9032 | 87.1774 | 60.4806 | 97.5484 | 28.6127 | 3.0029 | 9.7581 | 11.1968 | 4.2581 | 19.2681 | 1.2464
▲ 2006년 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ)
구 분 | 유입하수량 | 유입수질 |  |  |  |  | 방류수질
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평 균 | 260560.9926 | 87.6886 | 63.798 | 110.606 | 28.6158 | 3.0872 | 9.5389 | 10.8636 | 6.8144 | 18.176 | 0.96602
최 대 | 407792 | 236.3 | 183.5 | 320 | 42.44 | 5.598 | 12.9 | 14 | 13 | 30.608 | 2.751
최 소 | 90833 | 36.6 | 28.4 | 28 | 12.761 | 1.452 | 4.5 | 5.2 | 1 | 6.367 | 0.14
1월 | 259439.5161 | 86.7871 | 58.8742 | 104.3871 | 25.7703 | 2.5988 | 10.1097 | 11.6677 | 6.6613 | 19.5704 | 0.90268
2월 | 257199.0357 | 86.9857 | 54.5964 | 104.5 | 28.7795 | 3.0862 | 11.1143 | 11.6857 | 8.75 | 20.9799 | 0.96961
3월 | 242733.0968 | 111.0903 | 65.7032 | 140.8387 | 33.633 | 3.5718 | 11.3419 | 11.3581 | 8.9032 | 21.4058 | 1.1609
4월 | 275520.8333 | 105.8967 | 74.2667 | 139.4 | 34.033 | 3.9317 | 10.3933 | 11.0767 | 7.7333 | 19.8574 | 0.6332
5월 | 278122.9677 | 100.6774 | 66.5581 | 136.5161 | 33.8283 | 3.6894 | 10.229 | 11.0452 | 7.129 | 19.2422 | 0.97397
6월 | 224722.3667 | 88.3567 | 65.3867 | 118.1333 | 28.8699 | 3.1274 | 9.4167 | 10.35 | 6.5 | 16.7282 | 1.1833
7월 | 310535.5484 | 59.6032 | 44.929 | 81.0323 | 21.3532 | 2.131 | 9.1387 | 9.3968 | 6.9355 | 11.4959 | 1.2106
8월 | 325828.5484 | 67.2516 | 51.6613 | 83.2258 | 22.2017 | 2.5111 | 9.0533 | 9.8968 | 6.2581 | 14.9498 | 0.59388
9월 | 275666.5 | 77.0733 | 61.0267 | 86.7333 | 26.3636 | 2.8141 | 8.4967 | 11.6033 | 6.3667 | 17.6351 | 0.9692
10월 | 245855.8387 | 84.771 | 68.1258 | 102.1935 | 29.6096 | 3.3077 | 8.0968 | 10.229 | 5.3871 | 18.5537 | 0.94145
11월 | 262183.4333 | 94.56 | 87.1033 | 125.6667 | 30.1809 | 3.3177 | 8.8533 | 11.1633 | 6.3 | 19.0544 | 0.6785
12월 | 168924.2258 | 89.2097 | 67.3452 | 104.6452 | 28.7661 | 2.9596 | 8.2226 | 10.8903 | 4.8484 | 18.6398 | 1.375

## 슬러지량
4) 대전하수처리장 슬러지 발생현황
▲ 탈수케잌(TS) | [17 empty] | (단위:%)
구 분 | 2001년 |  |  | 2002년 |  |  | 2003년 |  |  | 2004년 |  |  | 2005년 |  |  | 2006년
| 1,2단계 | 3단계 | 4단계 | 1,2단계 | 3단계 | 4단계 | 1,2단계 | 3단계 | 4단계 | 1,2단계 | 3단계 | 4단계 | 1,2단계 | 3단계 | 4단계 | 1,2단계 | 3단계 | 4단계
총평균 | 24.775 |  |  | 25.7583 |  |  | 24.8083 |  |  | 22.5528 |  |  | 20.1431 |  |  | 18.6141
단계별평균 | 24.0583 | 26.4833 | 23.7833 | 26.475 | 25.4083 | 25.3917 | 25.2417 | 25.8917 | 23.2917 | 22.3583 | 22.4833 | 22.8167 | 19.752 | 20.6942 | 19.9832 | 19.4214 | 17.7499 | 18.671
1월 | 20.1 | 27.8 | 0 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 20.9 | 18.7 | 18.9 | 19.5 | 20.91 | 18.8444 | 19.6 | 18.12 | 16.96
2월 | 20.4 | 26.5 | 22 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 19.3 | 17.9 | 19 | 18.24 | 18.9 | 17.85 | 19.4231 | 16.6857 | 16.6812
3월 | 23 | 27.4 | 25.7 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 20.7 | 20 | 19.6 | 18.0632 | 17.8526 | 17.225 | 18.425 | 16.8818 | 16.6
4월 | 22.2 | 27.9 | 29.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 21.5 | 21.3 | 20.9 | 18.5474 | 19.2947 | 18.2083 | 17.96 | 17.2167 | 16.4417
5월 | 23.4 | 25.3 | 27.4 | 28.2 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 19.1 | 19.365 | 18.275 | 18.9 | 17.7 | 18.0455
6월 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 28.2 | 25.4 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 23.2 | 22.5 | 23 | 19.6158 | 19.9 | 19.7524 | 19.3231 | 0 | 18.8308
7월 | 26.8 | 26.1 | 26.1 | 30.9 | 25.3 | 25.3 | 24.4 | 26.2 | 24.8 | 27.6 | 26.8 | 27.8 | 22.7095 | 23.0524 | 22.2714 | 20.8375 | 20.0429 | 19.9667
8월 | 25.9 | 28 | 26.9 | 26.3 | 25.3 | 25.3 | 27.3 | 27.5 | 0 | 23.6 | 25.8 | 26.3 | 21.965 | 23.95 | 23.0636 | 21.1167 | 25 | 20.7929
9월 | 25.3 | 26.5 | 26.3 | 26 | 25.5 | 25.4 | 27.7 | 30 | 28.3 | 23.5 | 25.6 | 25.4 | 21.9167 | 23.9105 | 23.7526 | 18.7941 | 20.3308 | 20.4455
10월 | 25.1 | 25.5 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 28.1 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | 27.8 | 19.6 | 21.3316 | 21.4158 | 17.3333 | 19.8545 | 19.3667
11월 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 23.8 | 24.9 | 25.2 | 18.6 | 20.6 | 21.4 | 17.8 | 20.3692 | 20.2692 | 20.2444 | 20.7333 | 19.83
12월 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 21.1 | 21.5 | 21.4 | 20 | 21.6 | 21.5 | 19.9667 | 19.4941 | 18.87 | 21.1 | 20.4333 | 20.0917
▲ 슬러지 발생량 | [17 empty] | (단위 : ㎥/일)
구 분 | 2001년 |  |  | 2002년 |  |  | 2003년 |  |  | 2004년 |  |  | 2005년 |  |  | 2006년
| 1,2단계 | 3,4단계 | 합계 | 1,2단계 | 3,4단계 | 합계 | 1,2단계 | 3,4단계 | 합계 | 1,2단계 | 3,4단계 | 합계 | 1,2단계 | 3,4단계 | 합계 | 1,2단계 | 3,4단계 | 합계
평균 | 80.3917 | 101.4333 | 181.825 | 72.325 | 129.1583 | 201.4833 | 65.2167 | 142.1667 | 207.3833 | 84.875 | 105.4083 | 190.2833 | 72.1151 | 130.2131 | 202.3282 | 106.1421 | 120.6406 | 226.7827
1월 | 111.7 | 48.8 | 160.5 | 107.5 | 140.9 | 248.4 | 34.6 | 148.7 | 183.3 | 85.9 | 71.9 | 157.8 | 74.9626 | 96.8313 | 171.7939 | 75.1763 | 124.2143 | 199.3907
2월 | 82.8 | 84.6 | 167.4 | 94.2 | 125.3 | 219.5 | 45.3 | 159.8 | 205.1 | 81.1 | 74.1 | 155.2 | 74.7718 | 90.6239 | 165.3957 | 55.18 | 127.2721 | 182.4521
3월 | 56.9 | 86.4 | 143.3 | 83.9 | 139.7 | 223.6 | 49.8 | 152.9 | 202.7 | 77.1 | 89.2 | 166.3 | 59.5871 | 96.6019 | 156.189 | 56.3381 | 163.4397 | 219.7777
4월 | 64.4 | 99.5 | 163.9 | 85.6 | 127.2 | 212.8 | 48.7 | 146.3 | 195 | 96.3 | 102.6 | 198.9 | 86.9667 | 129.7273 | 216.694 | 127.2493 | 135.7257 | 262.975
5월 | 83.3 | 87.9 | 171.2 | 87.1 | 134.3 | 221.4 | 40.7 | 144 | 184.7 | 118.4 | 104.5 | 222.9 | 94.5277 | 143.7116 | 238.2394 | 153.7023 | 141.0235 | 294.7258
6월 | 63.9 | 130.7 | 194.6 | 61.5 | 132.8 | 194.3 | 67.5 | 143.6 | 211.1 | 106.9 | 135.3 | 242.2 | 110.117 | 169.7343 | 279.8513 | 181.7307 | 85.2453 | 266.976
7월 | 59 | 129.8 | 188.8 | 51 | 119.9 | 170.9 | 81.2 | 141.7 | 222.9 | 84.3 | 126.6 | 210.9 | 84.7574 | 139.5155 | 224.2729 | 68.3103 | 146.6284 | 214.9387
8월 | 63 | 119.6 | 182.6 | 54 | 98.9 | 152.9 | 80.3 | 100.8 | 181.1 | 98.2 | 116.9 | 215.1 | 73.7548 | 131.1145 | 204.8694 | 149.8665 | 109.7342 | 259.6006
9월 | 74.5 | 119.5 | 194 | 81.1 | 112.8 | 193.9 | 78.2 | 131.7 | 209.9 | 74.2 | 117.2 | 191.4 | 67.025 | 127.9027 | 194.9277 | 158.0432 | 92.3768 | 250.42
10월 | 100.1 | 98 | 198.1 | 84.7 | 116.5 | 201.2 | 80.5 | 159.6 | 240.1 | 84.3 | 126.6 | 210.9 | 81.4726 | 130.4171 | 211.8897 | 97.1361 | 113.6981 | 210.8342
11월 | 109.5 | 113.4 | 222.9 | 36.7 | 158 | 194.7 | 80.2 | 155.4 | 235.6 | 56.3 | 104.1 | 160.4 | 0.90067 | 164.9857 | 165.8863 | 80.4623 | 113.7263 | 194.1887
12월 | 95.6 | 99 | 194.6 | 40.6 | 143.6 | 184.2 | 95.6 | 121.5 | 217.1 | 55.5 | 95.9 | 151.4 | 56.5381 | 141.3916 | 197.9297 | 70.51 | 94.6029 | 165.1129

## 폐수처리장
5) 3,4공단 폐수처리장 운영현황
구 분 | 유입하수량 (㎥/일) | 유입수질(㎎/ℓ) |  |  | 방류수질(㎎/ℓ) |  |  | 슬러지 처리량 (톤/일)
|  | BOD | COD | SS | BOD | COD | SS
2004년 평균 | 55025 | 134 | 113 | 173 | 6 | 19 | 6 | 21.85
2005년 평균 | 54518 | 130 | 111 | 150 | 4 | 18 | 5 | 30.14
1월 | 49299 | 162 | 135 | 196 | 7 | 18 | 6 | 24.52
2월 | 52322 | 192 | 162 | 241 | 7 | 19 | 6 | 45.69
3월 | 53143 | 160 | 132 | 158 | 7 | 20 | 6 | 46.58
4월 | 53397 | 123 | 110 | 131 | 5 | 19 | 6 | 42.51
5월 | 53349 | 120 | 113 | 143 | 3 | 19 | 5 | 29.91
6월 | 58141 | 116 | 100 | 133 | 3 | 16 | 4 | 32.26
7월 | 57911 | 83 | 86 | 124 | 1 | 15 | 4 | 27.37
8월 | 55498 | 85 | 84 | 119 | 2 | 15 | 4 | 21.33
9월 | 57318 | 106 | 97 | 126 | 2 | 16 | 4 | 16.52
10월 | 52901 | 128 | 107 | 138 | 4 | 18 | 4 | 23.77
11월 | 54217 | 148 | 107 | 166 | 6 | 18 | 5 | 23.83
12월 | 55518 | 133 | 100 | 123 | 5 | 18 | 7 | 22.31
2006년 평균 | 53638 | 115 | 96 | 139 | 4 | 19 | 5 | 27.02
1월 | 54010 | 172 | 109 | 176 | 5 | 20 | 7 | 36.42
2월 | 53910 | 141 | 99 | 146 | 6 | 21 | 8 | 42.1
3월 | 55960 | 133 | 103 | 164 | 7 | 20 | 6 | 44.11
4월 | 56633 | 142 | 118 | 201 | 8 | 18 | 4 | 37.19
5월 | 56421 | 101 | 88 | 141 | 6 | 18 | 4 | 28.56
6월 | 55558 | 126 | 103 | 149 | 4 | 19 | 4 | 34.89
7월 | 55915 | 74 | 84 | 119 | 4 | 18 | 5 | 26.79
8월 | 54871 | 84 | 78 | 110 | 2 | 17 | 4 | 13.32
9월 | 52658 | 91 | 85 | 117 | 2 | 17 | 4 | 12.01
10월 | 50124 | 90 | 95 | 114 | 2 | 19 | 4 | 14.76
11월 | 49367 | 106 | 96 | 125 | 2 | 19 | 4 | 15.55
12월 | 48223 | 122 | 91 | 108 | 3.6 | 19 | 4.7 | 18.5