## 대전처리장
1) 대전하수처리장 계획 처리수질
구분 |  | 하수량 (㎥/일) | 유입수질 (㎎/ℓ) | 설계수질 (㎎/ℓ) | 일차침전지 |  | 생물반응조+2차침전지 |  | 3차 처리시설 |  | 처리효율 (%) | 목표수질 (㎎/ℓ) | 비고
[5 empty] | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ)
2005년 | BOD | 529203 | 143.1 | 159.3091 | 30 | 111.9389 | 91.0666 | 10 | 0 | 0 | 93.0119 | 10
| CODMn |  | 90.7 | 105.1857 | 30 | 73.909 | 45.8794 | 40 | 0 | 0 | 55.8986 | 40
| SS |  | 147.5 | 188.749 | 50 | 94.7321 | 89.4439 | 10 | 0 | 0 | 93.2203 | 10
| T-N |  | 33.6 | 38.1417 | 10 | 34.4576 | 41.9577 | 20 | 0 | 0 | 40.4762 | 20
| T-P |  | 5 | 5.7706 | 15 | 4.9236 | 59.379 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 0 | 97 | 3000
2010년 | BOD | 645522 | 154.3 | 170.1981 | 30 | 119.6077 | 91.6393 | 10 | 40 | 6 | 96.1115 | 6
| CODMn |  | 101.2 | 111.7457 | 30 | 78.5299 | 80.899 | 15 | 0 | 15 | 85.1779 | 15
| SS |  | 161 | 196.0653 | 50 | 98.4186 | 89.8393 | 10 | 40 | 6 | 96.2733 | 6
| T-N |  | 36 | 38.6414 | 10 | 34.9142 | 57.0375 | 15 | 0 | 15 | 58.3333 | 15
| T-P |  | 5.1 | 5.4888 | 15 | 4.6839 | 57.3004 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2015년 | BOD | 689528 | 164.1 | 180.5349 | 30 | 126.904 | 92.12 | 10 | 40 | 6 | 96.3437 | 6
| CODMn |  | 109.8 | 120.7944 | 30 | 84.9104 | 82.3343 | 15 | 0 | 15 | 86.3388 | 15
| SS |  | 171.8 | 208.6384 | 50 | 104.7563 | 90.454 | 10 | 40 | 6 | 96.5076 | 6
| T-N |  | 37.6 | 40.149 | 10 | 36.2855 | 58.6612 | 15 | 0 | 15 | 60.1064 | 15
| T-P |  | 5.1 | 5.5007 | 15 | 4.6951 | 57.4028 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2020년 | BOD | 718526 | 172.2 | 189.0956 | 30 | 132.9472 | 92.4782 | 10 | 40 | 6 | 96.5157 | 6
| CODMn |  | 117.7 | 129.1331 | 30 | 90.7895 | 83.4783 | 15 | 0 | 15 | 87.2557 | 15
| SS |  | 180 | 218.2261 | 50 | 109.5913 | 90.8752 | 10 | 40 | 6 | 96.6667 | 6
| T-N |  | 39.2 | 41.698 | 10 | 37.6927 | 60.2045 | 15 | 0 | 15 | 61.7347 | 15
| T-P |  | 5.1 | 5.5109 | 15 | 4.7048 | 57.4903 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2025년 | BOD | 718526 | 172.2 | 189.0956 | 30 | 132.9472 | 92.4782 | 10 | 40 | 6 | 96.5157 | 6
| CODMn |  | 117.7 | 129.1331 | 30 | 90.7895 | 83.4783 | 15 | 0 | 15 | 87.2557 | 15
| SS |  | 180 | 218.2261 | 50 | 109.5913 | 90.8752 | 10 | 40 | 6 | 96.6667 | 6
| T-N |  | 39.2 | 41.698 | 10 | 37.6927 | 60.2045 | 15 | 0 | 15 | 61.7347 | 15
| T-P |  | 5.1 | 5.5109 | 15 | 4.7048 | 57.4903 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
침출수 | 유입량 | 651
| BOD | 660
| CODMn | 1224
| SS | 351
| T-N | 1759
| T-P | 18
분뇨 | 유입량 | 850
| BOD | 3180
| CODMn | 4791
| SS | 8119
| T-N | 769
| T-P | 145
Note on C2: 박형규: (생활오수+공장폐수+지하수)의 일최대 계획하수량(기타하수 제외)
Note on D2: 박형규: 계획유입수질에서 (생활오수+공장폐수)오염부하량/(생활오수+공장폐수+지하수)발생량 (기타하수 제외)->하수량및부하량.XLS참조

## MASS(2005)
대전하수처리장 물질수지(2005년)
계획수질 유입+활성슬러지공법(고도처리 개량전) 운영시
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [6 empty] | 생물반응조 유입수 | [12 empty] | 이차침전지유출수
Q = | 529203 |  | Q = | 536083.4662 | [5 empty] | Q = | 534059.7621 | [11 empty] | Q = | 530522.8536
BOD = | 75728.9493 | 143.1 | BOD = | 85402.9715 | 159.3091 |  |  |  |  | BOD = | 59782.08 | 111.9389 | [10 empty] | BOD = | 5305.2285 | 10 |  | 10 | 5305.2285 | 59782.08 | 91.1257
COD = | 47998.7121 | 90.7 | COD = | 56388.3367 | 105.1857 |  | 일차침전지 |  |  | COD = | 39471.8357 | 73.909 |  | 생물반응조 | [6 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 21220.9141 | 40 |  | 40 | 21220.9141 | 39471.8357 | 46.2378
SS = | 78057.4425 | 147.5 | SS = | 101185.2034 | 188.749 |  | <제거율> |  |  | SS = | 50592.6017 | 94.7321 | [8 empty] | <제거율> |  | SS = | 5305.2285 | 10 |  | 10 | 5305.2285 | 50592.6017 | 89.5138
T-N = | 17781.2208 | 33.6 | T-N = | 20447.1442 | 38.1417 |  | BOD = | 30% |  | T-N = | 18402.4298 | 34.4576 |  | 1단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | BOD = | 91.07% | T-N = | 10610.4571 | 20 |  | 20 | 10610.4571 | 18402.4298 | 42.3421
T-P = | 2646.015 | 5 | T-P = | 3093.4979 | 5.7706 |  | COD = | 30% |  | T-P = | 2629.4732 | 4.9236 |  | 2단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | COD = | 45.88% | T-P = | 1061.0457 | 2 |  | 2 | 1061.0457 | 2629.4732 | 59.648
| 침사지 | [5 empty] | SS = | 50% | [5 empty] | 3단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | SS = | 89.44% |  |  |  | 방류
[7 empty] | T-N = | 10% | [5 empty] | 4단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | T-N = | 41.96%
[7 empty] | T-P = | 15% | [12 empty] | T-P = | 59.38%
|  | 침출수(Q) | [5 empty] | 생 슬 러 지 | [6 empty] | 내부반송 | [6 empty] | 잉 여 슬 러 지
|  | Q = | 651 |  |  |  |  | Q = | 2023.7041 | [12 empty] | Q = | 3536.9085 |  |  |  | 잉여슬러지
|  | BOD = | 429.66 | 660 |  |  |  | BOD = | 25620.8914 | 12660.3943 | [6 empty] | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 12732.8705 | 3600 |  |  | BOD =
|  | COD = | 796.824 | 1224 |  |  |  | COD = | 16916.501 | 8359.1772 | [11 empty] | COD = | 12732.8705 | 3600 |  |  | COD =
|  | SS = | 228.501 | 351 |  |  |  | SS = | 50592.6017 | 25000 | [11 empty] | SS = | 31832.1762 | 9000 |  |  | SS = | 31832.1762
|  | T-N = | 1145.109 | 1759 |  |  |  | T-N = | 2044.7144 | 1010.3821 | [11 empty] | T-N = | 2562.4902 | 724.5 |  |  | T-N = | 2562.4902
|  | T-P = | 11.718 | 18 |  |  |  | T-P = | 464.0247 | 229.2947 | [11 empty] | T-P = | 802.1708 | 226.8 |  |  | T-P = | 802.1708
[10 empty] | Gas(m3/d)= | 25660.302
[10 empty] | Vsrm= | 26574.4636
|  |  |  | 분뇨(Q, 농축조 투입) |  |  | 농 축 슬 러 지 |  |  |  | 소 화 슬 러 지 |  |  | 소화농축 슬러지 |  |  |  | 탈수케이크
|  |  |  | Q = | 850 |  | Q = | 1898.176 |  |  | Q = | 1898.176 |  | Q = | 838.9938 |  |  | Q = | 181.1464
|  |  |  | BOD = | 2703 | 3180 | BOD = | 34898.2477 | 18385.1488 |  | BOD = | 16030.3785 | 8445.1488 | BOD = | 13625.8218 | 16240.6708 |  | SS = | 39852.2045
|  |  |  | COD = | 4072.35 | 4791 | COD = | 28663.4633 | 15100.5301 |  | COD = | 13166.4538 | 6936.3716 | COD = | 11191.4857 | 13339.1761 |  | WC = | 78%
|  |  |  | SS = | 6901.15 | 8119 | SS = | 75927.0387 | 40000 |  | SS = | 49352.5752 | 26000 | SS = | 41949.6889 | 50000
|  |  |  | T-N = | 653.65 | 769 | T-N = | 4471.7264 | 2355.8018 |  | T-N = | 3800.9675 | 2002.4316 | T-N = | 3230.8223 | 3850.8299
|  |  |  | T-P = | 123.25 | 145 | T-P = | 1181.0287 | 622.1914 |  | T-P = | 1181.0287 | 622.1914 | T-P = | 1003.8744 | 1196.5218
[6 empty] | 중력농축 |  | VS/TS = | 0.7 | 소화조 |  |  | 소화슬러지농축조 |  |  |  | 탈 수
[6 empty] | <회수율> |  |  |  | <제거율> |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[6 empty] | SS = | 85% |  |  | VSS = | 50% |  | SS = | 85% |  |  | SS = | 95%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액) |  |  |  |  | 농축조 상징액 | [6 empty] | 소화슬러지 농축조 상징액 |  |  |  | 탈 리 여 액 | [6 empty] | 범 례
|  | Q = | 6229.4662 |  |  |  | Q = | 4512.4366 | [5 empty] | Q = | 1059.1822 |  |  | Q = | 657.8474 | [5 empty] | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 9244.3622 | 1483.9734 |  |  | BOD = | 6158.5143 | 1364.7869 |  |  |  |  | BOD = | 2404.5568 | 2270.2013 |  | BOD = | 681.2911 | 1035.637 |  |  |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 7592.8006 | 1218.8525 |  |  | COD = | 5058.2582 | 1120.9594 |  |  |  |  | COD = | 1974.9681 | 1864.616 |  | COD = | 559.5743 | 850.6141 |  |  |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 22899.2599 | 3675.9586 |  |  | SS = | 13398.8892 | 2969.3247 |  |  |  |  | SS = | 7402.8863 | 6989.2473 |  | SS = | 2097.4844 | 3188.4058 |  |  |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1520.8144 | 244.1324 |  |  | T-N = | 789.1282 | 174.8785 |  |  |  |  | T-N = | 570.1451 | 538.2881 |  | T-N = | 161.5411 | 245.5602 |  |  |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 435.7649 | 69.9522 |  |  | T-P = | 208.4168 | 46.1872 |  |  |  |  | T-P = | 177.1543 | 167.2557 |  | T-P = | 50.1937 | 76.2999 |  |  |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on H38: (1,2단계) 설계치:95% 운영:아주 낮음 (3단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음 (4단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음
Note on J32: (1단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.6% 실측추정:2.4%(그린텍) (2단계) 설계치:4% 운영:2.6% 실측추정:1.9%(그린텍) (3단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.3% 실측추정:2.3%(그린텍) (4단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.2% 실측추정:1.5%(그린텍)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on L26: 그린텍제시
Note on L38: 0.6*0.5
Note on M30: 그린텍
Note on M31: BOD 제거율과 같게봄
Note on M33: 그린텍제시 0.08 수정 0.075 코오롱:TN의 85%
Note on M34: 소화조에서의 인제거는 없다고 봄
Note on O38: (2단계) 설계치:95% (3단계) 설계치:95% (4단계) 설계치:95%
Note on Q32: (2단계) 설계치:5% 그린텍:2.7% (3단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9% (4단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9%
Note on T31: (1,2단계) 설계치:70~80% 운영:80% (3단계) 설계치:75% 운영:76% (4단계) 설계치:70% 운영:77.7%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X20: 약품슬러지추가
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시

## MASS(2010)
대전하수처리장 물질수지(2010년)
계획수질 유입+ 슬러지공정개선+고도처리 운영시
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [6 empty] | 생물반응조 유입수 | [12 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 645522 |  | Q = | 665902.0815 | [5 empty] | Q = | 663290.8763 | [11 empty] | Q = | 658562.9132 |  |  |  | Q = | 646708.7807 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 99604.0446 | 154.3 | BOD = | 113335.2418 | 170.1981 |  |  |  |  | BOD = | 79334.6692 | 119.6077 | [10 empty] | BOD = | 6585.6291 | 10 |  |  | BOD = | 3880.2527 | 6 | 10 | 6585.6291 | 79334.6692 | 91.6989
COD = | 65326.8264 | 101.2 | COD = | 74411.7018 | 111.7457 |  | 일차침전지 |  |  | COD = | 52088.1912 | 78.5299 |  | 생물반응조 | [6 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 9878.4437 | 15 | 3차처리시설 |  | COD = | 9700.6317 | 15 | 15 | 9878.4437 | 52088.1912 | 81.0352
SS = | 103929.042 | 161 | SS = | 130560.2626 | 196.0653 |  | <제거율> |  |  | SS = | 65280.1313 | 98.4186 | [8 empty] | <제거율> |  | SS = | 6585.6291 | 10 | <제거율> |  | SS = | 3880.2527 | 6 | 10 | 6585.6291 | 65280.1313 | 89.9117
T-N = | 23238.792 | 36 | T-N = | 25731.3849 | 38.6414 |  | BOD = | 30% |  | T-N = | 23158.2464 | 34.9142 |  | 1단계 : | NPR공법 | [5 empty] | BOD = | 91.64% | T-N = | 9878.4437 | 15 | BOD = | 40% | T-N = | 9700.6317 | 15 | 15 | 9878.4437 | 23158.2464 | 57.3437
T-P = | 3292.1622 | 5.1 | T-P = | 3655.0362 | 5.4888 |  | COD = | 30% |  | T-P = | 3106.7808 | 4.6839 |  | 2단계 : | NPR공법 | [5 empty] | COD = | 80.9% | T-P = | 1317.1258 | 2 | COD = | 0% | T-P = | 1293.4176 | 2 | 2 | 1317.1258 | 3106.7808 | 57.6048
| 침사지 | [5 empty] | SS = | 50% | [5 empty] | 3단계 : | Bio-SAC공법 | [5 empty] | SS = | 89.84% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[7 empty] | T-N = | 10% | [5 empty] | 4단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | T-N = | 57.04% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[7 empty] | T-P = | 15% | [12 empty] | T-P = | 57.3% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 4203.6071 | 6585.6291 | 36.17
[31 empty] | 15 | 9700.6317 | 9878.4437 | 1.8
|  | 침출수(Q) | [5 empty] | 생 슬 러 지 | [6 empty] | 내부반송 | [6 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 3880.2527 | 6585.6291 | 41.08
|  | Q = | 651 |  |  |  |  | Q = | 2611.2053 | [12 empty] | Q = | 4727.9631 | [7 empty] | 15 | 9700.6317 | 9878.4437 | 1.8
|  | BOD = | 429.66 | 660 |  |  |  | BOD = | 34000.5725 | 13021.0264 | [6 empty] | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 17020.6673 | 3600 | [6 empty] | 2 | 1293.4176 | 1317.1258 | 1.8
|  | COD = | 796.824 | 1224 |  |  |  | COD = | 22323.5105 | 8549.1213 | [11 empty] | COD = | 17020.6673 | 3600
|  | SS = | 228.501 | 351 |  |  |  | SS = | 65280.1313 | 25000 | [11 empty] | SS = | 42551.6682 | 9000
|  | T-N = | 1145.109 | 1759 |  |  |  | T-N = | 2573.1385 | 985.4218 | [11 empty] | T-N = | 3425.4093 | 724.5 |  |  |  | 역세수
|  | T-P = | 11.718 | 18 |  |  |  | T-P = | 548.2554 | 209.9626 | [11 empty] | T-P = | 1072.302 | 226.8 |  |  | Q = | 11854.1324 |  |  | 잉여슬러지
[27 empty] | BOD = | 2634.2517 | 222.2222 |  | SS = | 42551.6682
[27 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 3425.4093
[27 empty] | SS = | 2634.2517 | 222.2222 |  | T-P = | 1072.302
[10 empty] | Gas(m3/d)= | 21085.0749 | [15 empty] | T-N = | 0 | 0
[10 empty] | Vsrm= | 21836.2416 | [15 empty] | T-P = | 0 | 0
|  |  |  | 분뇨(Q,저류후 소화) |  |  | 농 축 슬 러 지 |  |  |  | 소 화 슬 러 지 |  |  | 소화농축 슬러지 |  |  |  | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지
|  |  |  | Q = | 850 |  | Q = | 1387.2028 |  |  | Q = | 2237.2028 |  | Q = | 689.4013 |  |  | Q = | 314.2193 |  |  | Q = | 957.4125 |  |  | TO. 침사지
|  |  |  | BOD = | 2703 | 3180 | BOD = | 28900.4866 | 20833.6422 |  | BOD = | 16099.7551 | 7196.3772 | BOD = | 13684.7919 | 19850.2542 |  | SS = | 69128.24 |  |  | BOD = | 15318.6005 | 16000
|  |  |  | COD = | 4072.35 | 4791 | COD = | 18974.984 | 13678.5941 |  | COD = | 12839.1068 | 5738.9106 | COD = | 10913.2407 | 15830.0254 |  | WC = | 78% |  |  | COD = | 15318.6005 | 16000
|  |  |  | SS = | 6901.15 | 8119 | SS = | 55488.1116 | 40000 |  | SS = | 40553.02 | 18126.6626 | SS = | 34470.067 | 50000 | [5 empty] | SS = | 38296.5014 | 40000
|  |  |  | T-N = | 653.65 | 769 | T-N = | 2187.1677 | 1576.6748 |  | T-N = | 2414.6951 | 1079.3367 | T-N = | 2052.4908 | 2977.2074 | [5 empty] | T-N = | 3082.8684 | 3220
|  |  |  | T-P = | 123.25 | 145 | T-P = | 466.0171 | 335.9402 |  | T-P = | 589.2671 | 263.3946 | T-P = | 500.8771 | 726.5391 | [5 empty] | T-P = | 965.0718 | 1008
[6 empty] | 중력농축 |  | VS/TS = | 0.7 | 소화조 |  |  | 소화슬러지농축조 |  |  |  | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[6 empty] | <회수율> |  |  |  | <제거율> |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[6 empty] | SS = | 85% |  |  | VSS = | 50% |  | SS = | 85% |  |  | SS = | 95% |  |  | SS = | 90%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) |  |  |  |  | 농축조 상징액 | [6 empty] | 소화슬러지 농축조 상징액 |  |  |  | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 19729.0815 |  |  |  | Q = | 1224.0025 | [5 empty] | Q = | 1547.8014 |  |  | Q = | 1332.5946 |  |  | Q = | 3770.5506 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 13301.5372 | 674.2096 |  |  | BOD = | 5100.0859 | 4166.7284 |  |  |  |  | BOD = | 2414.9633 | 1560.2539 |  | BOD = | 1450.1696 | 1088.2301 |  | BOD = | 1702.0667 | 451.4107 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 8288.0514 | 420.0931 |  |  | COD = | 3348.5266 | 2735.7188 |  |  |  |  | COD = | 1925.866 | 1244.2591 |  | COD = | 1311.5921 | 984.2394 |  | COD = | 1702.0667 | 451.4107 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 26402.7196 | 1338.264 |  |  | SS = | 9792.0197 | 8000 |  |  |  |  | SS = | 6082.953 | 3930.0603 |  | SS = | 3638.3284 | 2730.259 |  | SS = | 4255.1668 | 1128.5266 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1347.4839 | 68.2994 |  |  | T-N = | 385.9708 | 315.335 |  |  |  |  | T-N = | 362.2043 | 234.0121 |  | T-N = | 256.768 | 192.6827 |  | T-N = | 342.5409 | 90.8464 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 351.156 | 17.7989 |  |  | T-P = | 82.2383 | 67.188 |  |  |  |  | T-P = | 88.3901 | 57.1069 |  | T-P = | 73.2974 | 55.0036 |  | T-P = | 107.2302 | 28.4389 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on H38: (1,2단계) 설계치:95% 운영:아주 낮음 (3단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음 (4단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음
Note on J32: (1단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.6% 실측추정:2.4%(그린텍) (2단계) 설계치:4% 운영:2.6% 실측추정:1.9%(그린텍) (3단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.3% 실측추정:2.3%(그린텍) (4단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.2% 실측추정:1.5%(그린텍)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on L26: 그린텍제시
Note on L38: 0.6*0.5
Note on M30: 그린텍
Note on M31: BOD 제거율과 같게봄
Note on M33: 그린텍제시 0.08 수정 0.075 코오롱:TN의 85%
Note on M34: 소화조에서의 인제거는 없다고 봄
Note on O38: (2단계) 설계치:95% (3단계) 설계치:95% (4단계) 설계치:95%
Note on Q32: (2단계) 설계치:5% 그린텍:2.7% (3단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9% (4단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9%
Note on T31: (1,2단계) 설계치:70~80% 운영:80% (3단계) 설계치:75% 운영:76% (4단계) 설계치:70% 운영:77.7%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시
Note on X33: 그린텍
Note on X34: 그린텍인자 약품제거인포함

## MASS(2015)
대전하수처리장 물질수지(2015년)
계획수질 유입+ 슬러지공정개선+고도처리 운영시
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [6 empty] | 생물반응조 유입수 | [12 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 689528 |  | Q = | 711739.1722 | [5 empty] | Q = | 708769.2494 | [11 empty] | Q = | 703331.7482 |  |  |  | Q = | 690671.7767 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 113151.5448 | 164.1 | BOD = | 128493.7816 | 180.5349 |  |  |  |  | BOD = | 89945.6471 | 126.904 | [10 empty] | BOD = | 7033.3175 | 10 |  |  | BOD = | 4144.0307 | 6 | 10 | 7033.3175 | 89945.6471 | 92.1805
COD = | 75710.1744 | 109.8 | COD = | 85974.0946 | 120.7944 |  | 일차침전지 |  |  | COD = | 60181.8662 | 84.9104 |  | 생물반응조 | [6 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 10549.9762 | 15 | 3차처리시설 |  | COD = | 10360.0767 | 15 | 15 | 10549.9762 | 60181.8662 | 82.4698
SS = | 118460.9104 | 171.8 | SS = | 148496.1407 | 208.6384 |  | <제거율> |  |  | SS = | 74248.0704 | 104.7563 | [8 empty] | <제거율> |  | SS = | 7033.3175 | 10 | <제거율> |  | SS = | 4144.0307 | 6 | 10 | 7033.3175 | 74248.0704 | 90.5273
T-N = | 25926.2528 | 37.6 | T-N = | 28575.6056 | 40.149 |  | BOD = | 30% |  | T-N = | 25718.045 | 36.2855 |  | 1단계 : | NPR공법 | [5 empty] | BOD = | 92.12% | T-N = | 10549.9762 | 15 | BOD = | 40% | T-N = | 10360.0767 | 15 | 15 | 10549.9762 | 25718.045 | 58.9783
T-P = | 3516.5928 | 5.1 | T-P = | 3915.0319 | 5.5007 |  | COD = | 30% |  | T-P = | 3327.7771 | 4.6951 |  | 2단계 : | NPR공법 | [5 empty] | COD = | 82.33% | T-P = | 1406.6635 | 2 | COD = | 0% | T-P = | 1381.3436 | 2 | 2 | 1406.6635 | 3327.7771 | 57.7296
| 침사지 | [5 empty] | SS = | 50% | [5 empty] | 3단계 : | Bio-SAC공법 | [5 empty] | SS = | 90.45% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[7 empty] | T-N = | 10% | [5 empty] | 4단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | T-N = | 58.66% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[7 empty] | T-P = | 15% | [12 empty] | T-P = | 57.4% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 4489.3665 | 7033.3175 | 36.17
[31 empty] | 15 | 10360.0767 | 10549.9762 | 1.8
|  | 침출수(Q) | [5 empty] | 생 슬 러 지 | [6 empty] | 내부반송 | [6 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 4144.0307 | 7033.3175 | 41.08
|  | Q = | 651 |  |  |  |  | Q = | 2969.9228 | [12 empty] | Q = | 5437.5012 | [7 empty] | 15 | 10360.0767 | 10549.9762 | 1.8
|  | BOD = | 429.66 | 660 |  |  |  | BOD = | 38548.1345 | 12979.5072 | [6 empty] | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 19575.0043 | 3600 | [6 empty] | 2 | 1381.3436 | 1406.6635 | 1.8
|  | COD = | 796.824 | 1224 |  |  |  | COD = | 25792.2284 | 8684.4777 | [11 empty] | COD = | 19575.0043 | 3600
|  | SS = | 228.501 | 351 |  |  |  | SS = | 74248.0704 | 25000 | [11 empty] | SS = | 48937.5106 | 9000
|  | T-N = | 1145.109 | 1759 |  |  |  | T-N = | 2857.5606 | 962.1666 | [11 empty] | T-N = | 3939.4696 | 724.5 |  |  |  | 역세수
|  | T-P = | 11.718 | 18 |  |  |  | T-P = | 587.2548 | 197.734 | [11 empty] | T-P = | 1233.2253 | 226.8 |  |  | Q = | 12659.9715 |  |  | 잉여슬러지
[27 empty] | BOD = | 2813.327 | 222.2222 |  | SS = | 48937.5106
[27 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 3939.4696
[27 empty] | SS = | 2813.327 | 222.2222 |  | T-P = | 1233.2253
[10 empty] | Gas(m3/d)= | 23661.2588 | [15 empty] | T-N = | 0 | 0
[10 empty] | Vsrm= | 24504.2034 | [15 empty] | T-P = | 0 | 0
|  |  |  | 분뇨(Q,저류후 소화) |  |  | 농 축 슬 러 지 |  |  |  | 소 화 슬 러 지 |  |  | 소화농축 슬러지 |  |  |  | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지
|  |  |  | Q = | 850 |  | Q = | 1577.7715 |  |  | Q = | 2427.7715 |  | Q = | 773.6327 |  |  | Q = | 357.2233 |  |  | Q = | 1101.094 |  |  | TO. 침사지
|  |  |  | BOD = | 2703 | 3180 | BOD = | 32765.9143 | 20767.2115 |  | BOD = | 18070.9299 | 7443.4229 | BOD = | 15360.2904 | 19854.7582 |  | SS = | 78589.1252 |  |  | BOD = | 17617.5038 | 16000
|  |  |  | COD = | 4072.35 | 4791 | COD = | 21923.3941 | 13895.1643 |  | COD = | 14337.0719 | 5905.4454 | COD = | 12186.5111 | 15752.3215 |  | WC = | 78% |  |  | COD = | 17617.5038 | 16000
|  |  |  | SS = | 6901.15 | 8119 | SS = | 63110.8598 | 40000 |  | SS = | 45507.8064 | 18744.6827 | SS = | 38681.6354 | 50000 | [5 empty] | SS = | 44043.7596 | 40000
|  |  |  | T-N = | 653.65 | 769 | T-N = | 2428.9265 | 1539.4666 |  | T-N = | 2620.19 | 1079.2573 | T-N = | 2227.1615 | 2878.8358 | [5 empty] | T-N = | 3545.5226 | 3220
|  |  |  | T-P = | 123.25 | 145 | T-P = | 499.1666 | 316.3744 |  | T-P = | 622.4166 | 256.3736 | T-P = | 529.0541 | 683.8569 | [5 empty] | T-P = | 1109.9027 | 1008
[6 empty] | 중력농축 |  | VS/TS = | 0.7 | 소화조 |  |  | 소화슬러지농축조 |  |  |  | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[6 empty] | <회수율> |  |  |  | <제거율> |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[6 empty] | SS = | 85% |  |  | VSS = | 50% |  | SS = | 85% |  |  | SS = | 95% |  |  | SS = | 90%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) |  |  |  |  | 농축조 상징액 | [6 empty] | 소화슬러지 농축조 상징액 |  |  |  | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 21560.1722 |  |  |  | Q = | 1392.1513 | [5 empty] | Q = | 1654.1388 |  |  | Q = | 1517.5034 |  |  | Q = | 4336.4072 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 14912.5768 | 691.6724 |  |  | BOD = | 5782.2202 | 4153.4423 |  |  |  |  | BOD = | 2710.6395 | 1638.7014 |  | BOD = | 1648.8897 | 1086.5806 |  | BOD = | 1957.5004 | 451.4107 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 9467.0962 | 439.1011 |  |  | COD = | 3868.8343 | 2779.0329 |  |  |  |  | COD = | 2150.5608 | 1300.109 |  | COD = | 1490.2007 | 982.0082 |  | COD = | 1957.5004 | 451.4107 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 29806.7293 | 1382.4903 |  |  | SS = | 11137.2106 | 8000 |  |  |  |  | SS = | 6826.171 | 4126.722 |  | SS = | 4136.2697 | 2725.7071 |  | SS = | 4893.7511 | 1128.5266 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1504.2438 | 69.7696 |  |  | T-N = | 428.6341 | 307.8933 |  |  |  |  | T-N = | 393.0285 | 237.6031 |  | T-N = | 288.6342 | 190.2033 |  | T-N = | 393.947 | 90.8464 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 386.7211 | 17.9368 |  |  | T-P = | 88.0882 | 63.2749 |  |  |  |  | T-P = | 93.3625 | 56.4417 |  | T-P = | 81.9478 | 54.0018 |  | T-P = | 123.3225 | 28.4389 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on H38: (1,2단계) 설계치:95% 운영:아주 낮음 (3단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음 (4단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음
Note on J32: (1단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.6% 실측추정:2.4%(그린텍) (2단계) 설계치:4% 운영:2.6% 실측추정:1.9%(그린텍) (3단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.3% 실측추정:2.3%(그린텍) (4단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.2% 실측추정:1.5%(그린텍)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on L26: 그린텍제시
Note on L38: 0.6*0.5
Note on M30: 그린텍
Note on M31: BOD 제거율과 같게봄
Note on M33: 그린텍제시 0.08 수정 0.075 코오롱:TN의 85%
Note on M34: 소화조에서의 인제거는 없다고 봄
Note on O38: (2단계) 설계치:95% (3단계) 설계치:95% (4단계) 설계치:95%
Note on Q32: (2단계) 설계치:5% 그린텍:2.7% (3단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9% (4단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9%
Note on T31: (1,2단계) 설계치:70~80% 운영:80% (3단계) 설계치:75% 운영:76% (4단계) 설계치:70% 운영:77.7%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시
Note on X33: 그린텍
Note on X34: 그린텍인자 약품제거인포함

## MASS(2020)
대전하수처리장 물질수지(2020년)
계획수질 유입+ 슬러지공정개선+고도처리 운영시
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [6 empty] | 생물반응조 유입수 | [12 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 718526 |  | Q = | 742060.2858 | [5 empty] | Q = | 738821.548 | [11 empty] | Q = | 732827.5811 |  |  |  | Q = | 719636.6846 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 123730.1772 | 172.2 | BOD = | 140320.3486 | 189.0956 |  |  |  |  | BOD = | 98224.244 | 132.9472 | [10 empty] | BOD = | 7328.2758 | 10 |  |  | BOD = | 4317.8201 | 6 | 10 | 7328.2758 | 98224.244 | 92.5392
COD = | 84570.5102 | 117.7 | COD = | 95824.582 | 129.1331 |  | 일차침전지 |  |  | COD = | 67077.2074 | 90.7895 |  | 생물반응조 | [6 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 10992.4137 | 15 | 3차처리시설 |  | COD = | 10794.5503 | 15 | 15 | 10992.4137 | 67077.2074 | 83.6123
SS = | 129334.68 | 180 | SS = | 161936.8916 | 218.2261 |  | <제거율> |  |  | SS = | 80968.4458 | 109.5913 | [8 empty] | <제거율> |  | SS = | 7328.2758 | 10 | <제거율> |  | SS = | 4317.8201 | 6 | 10 | 7328.2758 | 80968.4458 | 90.9492
T-N = | 28166.2192 | 39.2 | T-N = | 30942.4511 | 41.698 |  | BOD = | 30% |  | T-N = | 27848.206 | 37.6927 |  | 1단계 : | NPR공법 | [5 empty] | BOD = | 92.48% | T-N = | 10992.4137 | 15 | BOD = | 40% | T-N = | 10794.5503 | 15 | 15 | 10992.4137 | 27848.206 | 60.5274
T-P = | 3664.4826 | 5.1 | T-P = | 4089.4257 | 5.5109 |  | COD = | 30% |  | T-P = | 3476.0119 | 4.7048 |  | 2단계 : | NPR공법 | [5 empty] | COD = | 83.48% | T-P = | 1465.6552 | 2 | COD = | 0% | T-P = | 1439.2734 | 2 | 2 | 1465.6552 | 3476.0119 | 57.8352
| 침사지 | [5 empty] | SS = | 50% | [5 empty] | 3단계 : | Bio-SAC공법 | [5 empty] | SS = | 90.88% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[7 empty] | T-N = | 10% | [5 empty] | 4단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | T-N = | 60.2% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[7 empty] | T-P = | 15% | [12 empty] | T-P = | 57.49% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 4677.6385 | 7328.2758 | 36.17
[31 empty] | 15 | 10794.5503 | 10992.4137 | 1.8
|  | 침출수(Q) | [5 empty] | 생 슬 러 지 | [6 empty] | 내부반송 | [6 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 4317.8201 | 7328.2758 | 41.08
|  | Q = | 651 |  |  |  |  | Q = | 3238.7378 | [12 empty] | Q = | 5993.9669 | [7 empty] | 15 | 10794.5503 | 10992.4137 | 1.8
|  | BOD = | 429.66 | 660 |  |  |  | BOD = | 42096.1046 | 12997.6882 | [6 empty] | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 21578.2808 | 3600 | [6 empty] | 2 | 1439.2734 | 1465.6552 | 1.8
|  | COD = | 796.824 | 1224 |  |  |  | COD = | 28747.3746 | 8876.1042 | [11 empty] | COD = | 21578.2808 | 3600
|  | SS = | 228.501 | 351 |  |  |  | SS = | 80968.4458 | 25000 | [11 empty] | SS = | 53945.7019 | 9000
|  | T-N = | 1145.109 | 1759 |  |  |  | T-N = | 3094.2451 | 955.3861 | [11 empty] | T-N = | 4342.629 | 724.5 |  |  |  | 역세수
|  | T-P = | 11.718 | 18 |  |  |  | T-P = | 613.4139 | 189.399 | [11 empty] | T-P = | 1359.4317 | 226.8 |  |  | Q = | 13190.8965 |  |  | 잉여슬러지
[27 empty] | BOD = | 2931.3103 | 222.2222 |  | SS = | 53945.7019
[27 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 4342.629
[27 empty] | SS = | 2931.3103 | 222.2222 |  | T-P = | 1359.4317
[10 empty] | Gas(m3/d)= | 25591.7942 | [15 empty] | T-N = | 0 | 0
[10 empty] | Vsrm= | 26503.5151 | [15 empty] | T-P = | 0 | 0
|  |  |  | 분뇨(Q,저류후 소화) |  |  | 농 축 슬 러 지 |  |  |  | 소 화 슬 러 지 |  |  | 소화농축 슬러지 |  |  |  | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지
|  |  |  | Q = | 850 |  | Q = | 1720.5795 |  |  | Q = | 2570.5795 |  | Q = | 836.7538 |  |  | Q = | 390.3154 |  |  | Q = | 1213.7783 |  |  | TO. 침사지
|  |  |  | BOD = | 2703 | 3180 | BOD = | 35781.6889 | 20796.3012 |  | BOD = | 19667.1932 | 7650.8792 | BOD = | 16717.1142 | 19978.5331 |  | SS = | 85869.3823 |  |  | BOD = | 19420.4527 | 16000
|  |  |  | COD = | 4072.35 | 4791 | COD = | 24435.2684 | 14201.7668 |  | COD = | 15669.0434 | 6095.5297 | COD = | 13318.6869 | 15917.091 |  | WC = | 78% |  |  | COD = | 19420.4527 | 16000
|  |  |  | SS = | 6901.15 | 8119 | SS = | 68823.1789 | 40000 |  | SS = | 49220.8138 | 19147.7503 | SS = | 41837.6917 | 50000 | [5 empty] | SS = | 48551.1317 | 40000
|  |  |  | T-N = | 653.65 | 769 | T-N = | 2630.1083 | 1528.6178 |  | T-N = | 2791.1946 | 1085.8231 | T-N = | 2372.5154 | 2835.3804 | [5 empty] | T-N = | 3908.3661 | 3220
|  |  |  | T-P = | 123.25 | 145 | T-P = | 521.4018 | 303.0385 |  | T-P = | 644.6518 | 250.7807 | T-P = | 547.954 | 654.8569 | [5 empty] | T-P = | 1223.4885 | 1008
[6 empty] | 중력농축 |  | VS/TS = | 0.7 | 소화조 |  |  | 소화슬러지농축조 |  |  |  | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[6 empty] | <회수율> |  |  |  | <제거율> |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[6 empty] | SS = | 85% |  |  | VSS = | 50% |  | SS = | 85% |  |  | SS = | 95% |  |  | SS = | 90%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) |  |  |  |  | 농축조 상징액 | [6 empty] | 소화슬러지 농축조 상징액 |  |  |  | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 22883.2858 |  |  |  | Q = | 1518.1584 | [5 empty] | Q = | 1733.8256 |  |  | Q = | 1660.2168 |  |  | Q = | 4780.1886 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 16160.5114 | 706.2146 |  |  | BOD = | 6314.4157 | 4159.2602 |  |  |  |  | BOD = | 2950.079 | 1701.4854 |  | BOD = | 1806.8783 | 1088.3388 |  | BOD = | 2157.8281 | 451.4107 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 10457.2478 | 456.9819 |  |  | COD = | 4312.1062 | 2840.3534 |  |  |  |  | COD = | 2350.3565 | 1355.5899 |  | COD = | 1636.957 | 985.9899 |  | COD = | 2157.8281 | 451.4107 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 32373.7106 | 1414.7317 |  |  | SS = | 12145.2669 | 8000 |  |  |  |  | SS = | 7383.1221 | 4258.2841 |  | SS = | 4519.4412 | 2722.1995 |  | SS = | 5394.5702 | 1128.5266 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1631.1229 | 71.2801 |  |  | T-N = | 464.1368 | 305.7236 |  |  |  |  | T-N = | 418.6792 | 241.4771 |  | T-N = | 314.0441 | 189.1585 |  | T-N = | 434.2629 | 90.8464 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 413.2251 | 18.0579 |  |  | T-P = | 92.0121 | 60.6077 |  |  |  |  | T-P = | 96.6978 | 55.7713 |  | T-P = | 88.5721 | 53.3497 |  | T-P = | 135.9432 | 28.4389 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on H38: (1,2단계) 설계치:95% 운영:아주 낮음 (3단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음 (4단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음
Note on J32: (1단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.6% 실측추정:2.4%(그린텍) (2단계) 설계치:4% 운영:2.6% 실측추정:1.9%(그린텍) (3단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.3% 실측추정:2.3%(그린텍) (4단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.2% 실측추정:1.5%(그린텍)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on L26: 그린텍제시
Note on L38: 0.6*0.5
Note on M30: 그린텍
Note on M31: BOD 제거율과 같게봄
Note on M33: 그린텍제시 0.08 수정 0.075 코오롱:TN의 85%
Note on M34: 소화조에서의 인제거는 없다고 봄
Note on O38: (2단계) 설계치:95% (3단계) 설계치:95% (4단계) 설계치:95%
Note on Q32: (2단계) 설계치:5% 그린텍:2.7% (3단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9% (4단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9%
Note on T31: (1,2단계) 설계치:70~80% 운영:80% (3단계) 설계치:75% 운영:76% (4단계) 설계치:70% 운영:77.7%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시
Note on X33: 그린텍
Note on X34: 그린텍인자 약품제거인포함

## MASS(2025)
대전하수처리장 물질수지(2025년)
계획수질 유입+ 슬러지공정개선+고도처리 운영시
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [6 empty] | 생물반응조 유입수 | [12 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 718526 |  | Q = | 742060.2858 | [5 empty] | Q = | 738821.548 | [11 empty] | Q = | 732827.5811 |  |  |  | Q = | 719636.6846 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 123730.1772 | 172.2 | BOD = | 140320.3486 | 189.0956 |  |  |  |  | BOD = | 98224.244 | 132.9472 | [10 empty] | BOD = | 7328.2758 | 10 |  |  | BOD = | 4317.8201 | 6 | 10 | 7328.2758 | 98224.244 | 92.5392
COD = | 84570.5102 | 117.7 | COD = | 95824.582 | 129.1331 |  | 일차침전지 |  |  | COD = | 67077.2074 | 90.7895 |  | 생물반응조 | [6 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 10992.4137 | 15 | 3차처리시설 |  | COD = | 10794.5503 | 15 | 15 | 10992.4137 | 67077.2074 | 83.6123
SS = | 129334.68 | 180 | SS = | 161936.8916 | 218.2261 |  | <제거율> |  |  | SS = | 80968.4458 | 109.5913 | [8 empty] | <제거율> |  | SS = | 7328.2758 | 10 | <제거율> |  | SS = | 4317.8201 | 6 | 10 | 7328.2758 | 80968.4458 | 90.9492
T-N = | 28166.2192 | 39.2 | T-N = | 30942.4511 | 41.698 |  | BOD = | 30% |  | T-N = | 27848.206 | 37.6927 |  | 1단계 : | NPR공법 | [5 empty] | BOD = | 92.48% | T-N = | 10992.4137 | 15 | BOD = | 40% | T-N = | 10794.5503 | 15 | 15 | 10992.4137 | 27848.206 | 60.5274
T-P = | 3664.4826 | 5.1 | T-P = | 4089.4257 | 5.5109 |  | COD = | 30% |  | T-P = | 3476.0119 | 4.7048 |  | 2단계 : | NPR공법 | [5 empty] | COD = | 83.48% | T-P = | 1465.6552 | 2 | COD = | 0% | T-P = | 1439.2734 | 2 | 2 | 1465.6552 | 3476.0119 | 57.8352
| 침사지 | [5 empty] | SS = | 50% | [5 empty] | 3단계 : | Bio-SAC공법 | [5 empty] | SS = | 90.88% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[7 empty] | T-N = | 10% | [5 empty] | 4단계 : | 활성슬러지 공법 | [5 empty] | T-N = | 60.2% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[7 empty] | T-P = | 15% | [12 empty] | T-P = | 57.49% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 4677.6385 | 7328.2758 | 36.17
[31 empty] | 15 | 10794.5503 | 10992.4137 | 1.8
|  | 침출수(Q) | [5 empty] | 생 슬 러 지 | [6 empty] | 내부반송 | [6 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 4317.8201 | 7328.2758 | 41.08
|  | Q = | 651 |  |  |  |  | Q = | 3238.7378 | [12 empty] | Q = | 5993.9669 | [7 empty] | 15 | 10794.5503 | 10992.4137 | 1.8
|  | BOD = | 429.66 | 660 |  |  |  | BOD = | 42096.1046 | 12997.6882 | [6 empty] | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 21578.2808 | 3600 | [6 empty] | 2 | 1439.2734 | 1465.6552 | 1.8
|  | COD = | 796.824 | 1224 |  |  |  | COD = | 28747.3746 | 8876.1042 | [11 empty] | COD = | 21578.2808 | 3600
|  | SS = | 228.501 | 351 |  |  |  | SS = | 80968.4458 | 25000 | [11 empty] | SS = | 53945.7019 | 9000
|  | T-N = | 1145.109 | 1759 |  |  |  | T-N = | 3094.2451 | 955.3861 | [11 empty] | T-N = | 4342.629 | 724.5 |  |  |  | 역세수
|  | T-P = | 11.718 | 18 |  |  |  | T-P = | 613.4139 | 189.399 | [11 empty] | T-P = | 1359.4317 | 226.8 |  |  | Q = | 13190.8965 |  |  | 잉여슬러지
[27 empty] | BOD = | 2931.3103 | 222.2222 |  | SS = | 53945.7019
[27 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 4342.629
[27 empty] | SS = | 2931.3103 | 222.2222 |  | T-P = | 1359.4317
[10 empty] | Gas(m3/d)= | 25591.7942 | [15 empty] | T-N = | 0 | 0
[10 empty] | Vsrm= | 26503.5151 | [15 empty] | T-P = | 0 | 0
|  |  |  | 분뇨(Q,저류후 소화) |  |  | 농 축 슬 러 지 |  |  |  | 소 화 슬 러 지 |  |  | 소화농축 슬러지 |  |  |  | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지
|  |  |  | Q = | 850 |  | Q = | 1720.5795 |  |  | Q = | 2570.5795 |  | Q = | 836.7538 |  |  | Q = | 390.3154 |  |  | Q = | 1213.7783 |  |  | TO. 침사지
|  |  |  | BOD = | 2703 | 3180 | BOD = | 35781.6889 | 20796.3012 |  | BOD = | 19667.1932 | 7650.8792 | BOD = | 16717.1142 | 19978.5331 |  | SS = | 85869.3823 |  |  | BOD = | 19420.4527 | 16000
|  |  |  | COD = | 4072.35 | 4791 | COD = | 24435.2684 | 14201.7668 |  | COD = | 15669.0434 | 6095.5297 | COD = | 13318.6869 | 15917.091 |  | WC = | 78% |  |  | COD = | 19420.4527 | 16000
|  |  |  | SS = | 6901.15 | 8119 | SS = | 68823.1789 | 40000 |  | SS = | 49220.8138 | 19147.7503 | SS = | 41837.6917 | 50000 | [5 empty] | SS = | 48551.1317 | 40000
|  |  |  | T-N = | 653.65 | 769 | T-N = | 2630.1083 | 1528.6178 |  | T-N = | 2791.1946 | 1085.8231 | T-N = | 2372.5154 | 2835.3804 | [5 empty] | T-N = | 3908.3661 | 3220
|  |  |  | T-P = | 123.25 | 145 | T-P = | 521.4018 | 303.0385 |  | T-P = | 644.6518 | 250.7807 | T-P = | 547.954 | 654.8569 | [5 empty] | T-P = | 1223.4885 | 1008
[6 empty] | 중력농축 |  | VS/TS = | 0.7 | 소화조 |  |  | 소화슬러지농축조 |  |  |  | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[6 empty] | <회수율> |  |  |  | <제거율> |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[6 empty] | SS = | 85% |  |  | VSS = | 50% |  | SS = | 85% |  |  | SS = | 95% |  |  | SS = | 90%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) |  |  |  |  | 농축조 상징액 | [6 empty] | 소화슬러지 농축조 상징액 |  |  |  | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 22883.2858 |  |  |  | Q = | 1518.1584 | [5 empty] | Q = | 1733.8256 |  |  | Q = | 1660.2168 |  |  | Q = | 4780.1886 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 16160.5114 | 706.2146 |  |  | BOD = | 6314.4157 | 4159.2602 |  |  |  |  | BOD = | 2950.079 | 1701.4854 |  | BOD = | 1806.8783 | 1088.3388 |  | BOD = | 2157.8281 | 451.4107 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 10457.2478 | 456.9819 |  |  | COD = | 4312.1062 | 2840.3534 |  |  |  |  | COD = | 2350.3565 | 1355.5899 |  | COD = | 1636.957 | 985.9899 |  | COD = | 2157.8281 | 451.4107 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 32373.7106 | 1414.7317 |  |  | SS = | 12145.2669 | 8000 |  |  |  |  | SS = | 7383.1221 | 4258.2841 |  | SS = | 4519.4412 | 2722.1995 |  | SS = | 5394.5702 | 1128.5266 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1631.1229 | 71.2801 |  |  | T-N = | 464.1368 | 305.7236 |  |  |  |  | T-N = | 418.6792 | 241.4771 |  | T-N = | 314.0441 | 189.1585 |  | T-N = | 434.2629 | 90.8464 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 413.2251 | 18.0579 |  |  | T-P = | 92.0121 | 60.6077 |  |  |  |  | T-P = | 96.6978 | 55.7713 |  | T-P = | 88.5721 | 53.3497 |  | T-P = | 135.9432 | 28.4389 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on H38: (1,2단계) 설계치:95% 운영:아주 낮음 (3단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음 (4단계) 설계치:90% 운영:아주 낮음
Note on J32: (1단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.6% 실측추정:2.4%(그린텍) (2단계) 설계치:4% 운영:2.6% 실측추정:1.9%(그린텍) (3단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.3% 실측추정:2.3%(그린텍) (4단계) 설계치:4%(과다) 운영:2.2% 실측추정:1.5%(그린텍)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on L26: 그린텍제시
Note on L38: 0.6*0.5
Note on M30: 그린텍
Note on M31: BOD 제거율과 같게봄
Note on M33: 그린텍제시 0.08 수정 0.075 코오롱:TN의 85%
Note on M34: 소화조에서의 인제거는 없다고 봄
Note on O38: (2단계) 설계치:95% (3단계) 설계치:95% (4단계) 설계치:95%
Note on Q32: (2단계) 설계치:5% 그린텍:2.7% (3단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9% (4단계) 설계치:5%, 그린텍:2.9%
Note on T31: (1,2단계) 설계치:70~80% 운영:80% (3단계) 설계치:75% 운영:76% (4단계) 설계치:70% 운영:77.7%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시
Note on X33: 그린텍
Note on X34: 그린텍인자 약품제거인포함