## 흑석처리장
2) 흑석하수처리장 계획 처리수질
구분 |  | 하수량 (㎥/일) | 유입수질 (㎎/ℓ) | 설계수질 (㎎/ℓ) | 생물반응조+2차침전지 |  | 3차 처리시설 |  | 처리효율 (%) | 목표수질 (㎎/ℓ) | 비고
[5 empty] | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ)
2005년 | BOD | 556 | 168.5 | 162.4745 | 94.1604 | 9.4878 | 30 | 7 | 95.8457 | 7
| CODMn |  | 101.1 | 101.0373 | 77.5803 | 22.6522 | 20 | 19.1 | 81.1078 | 19.1
| SS |  | 185.3 | 182.395 | 95.4224 | 8.3493 | 50 | 4.4 | 97.6255 | 4.4
| T-N |  | 34.4 | 33.6211 | 64.882 | 11.8071 | 10 | 11.2 | 67.4419 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.2223 | 69.7199 | 1.5813 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2010년 | BOD | 652 | 175.8 | 170.5611 | 94.395 | 9.5599 | 30 | 7 | 96.0182 | 7
| CODMn |  | 108.9 | 109.1728 | 79.0934 | 22.8243 | 20 | 19.1 | 82.461 | 19.1
| SS |  | 192.5 | 190.6571 | 95.5875 | 8.4127 | 50 | 4.4 | 97.7143 | 4.4
| T-N |  | 35.9 | 35.2778 | 66.2769 | 11.8968 | 10 | 11.2 | 68.8022 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.2673 | 69.7506 | 1.5933 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2015년 | BOD | 988 | 183.9 | 180.8387 | 94.6332 | 9.7052 | 30 | 7 | 96.1936 | 7
| CODMn |  | 117 | 118.5744 | 80.4586 | 23.1711 | 20 | 19.1 | 83.6752 | 19.1
| SS |  | 200.6 | 201.3714 | 95.7588 | 8.5405 | 50 | 4.4 | 97.8066 | 4.4
| T-N |  | 37.4 | 37.2283 | 67.5582 | 12.0775 | 10 | 11.2 | 70.0535 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.3527 | 69.7814 | 1.6175 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2020년 | BOD | 1056 | 192.3 | 189.1909 | 94.8604 | 9.7236 | 30 | 7 | 96.3599 | 7
| CODMn |  | 125.4 | 126.855 | 81.6995 | 23.2151 | 20 | 19.1 | 84.7687 | 19.1
| SS |  | 209 | 209.9032 | 95.9235 | 8.5568 | 50 | 4.4 | 97.8947 | 4.4
| T-N |  | 39.1 | 38.912 | 68.9029 | 12.1005 | 10 | 11.2 | 71.3555 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.3696 | 69.8191 | 1.6206 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2025년 | BOD | 1056 | 192.3 | 189.1909 | 94.8604 | 9.7236 | 30 | 7 | 96.3599 | 7
| CODMn |  | 125.4 | 126.855 | 81.6995 | 23.2151 | 20 | 19.1 | 84.7687 | 19.1
| SS |  | 209 | 209.9032 | 95.9235 | 8.5568 | 50 | 4.4 | 97.8947 | 4.4
| T-N |  | 39.1 | 38.912 | 68.9029 | 12.1005 | 10 | 11.2 | 71.3555 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.3696 | 69.8191 | 1.6206 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000

## MASS(2005년)
흑석하수종말처리장 물질수지(2005년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [11 empty] | 반응조유출수
Q = | 556 |  | Q = | 593.9062 | [10 empty] | Q = | 585.7536
BOD = | 93.686 | 168.5 | BOD = | 96.4946 | 162.4745 | [9 empty] | BOD = | 5.5575 | 9.4878
COD = | 56.2116 | 101.1 | COD = | 60.0067 | 101.0373 |  | 생물반응조 | [5 empty] | 반응조 |  | COD = | 13.2686 | 22.6522 | 3차처리시설 |  |  | 방류수질
SS = | 103.0268 | 185.3 | SS = | 108.3256 | 182.395 | [7 empty] | <제거율> |  | SS = | 4.8906 | 8.3493 | <제거율> |  |  | Q = | 555.7536
T-N = | 19.1264 | 34.4 | T-N = | 19.9678 | 33.6211 | [7 empty] | BOD = | 94.16% | T-N = | 6.916 | 11.8071 | BOD = | 30% |  | BOD = | 3.8903 | 7 | 95.85%
T-P = | 2.8912 | 5.2 | T-P = | 3.1015 | 5.2223 |  | SBR공법 | [5 empty] | COD = | 77.58% | T-P = | 0.92626 | 1.5813 | COD = | 20% | 소독 | COD = | 10.6149 | 19.1 | 81.11%
| 침사지 | [11 empty] | SS = | 95.42% |  |  |  | SS = | 50% |  | SS = | 2.4453 | 4.4 | 97.63%
[13 empty] | T-N = | 64.88% |  |  |  | T-N = | 10% |  | T-N = | 6.2244 | 11.2 | 67.44%
[13 empty] | T-P = | 69.72% |  |  |  | T-P = | 10% |  | T-P = | 0.83363 | 1.5 | 71.15%
[8 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지
[14 empty] | Q = | 8.1527
[14 empty] | BOD = | 22.8275 | 2800
[14 empty] | COD = | 22.8275 | 2800 | [7 empty] | 잉여슬러지
[14 empty] | SS = | 57.0687 | 7000 |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | SS = | 57.0687
[14 empty] | T-N = | 2.9961 | 367.5 |  |  | Q = | 30 |  |  |  | T-N = | 2.9961
[14 empty] | T-P = | 2.3541 | 288.75 |  |  | BOD = | 1.6673 | 55.5754 |  |  | T-P = | 2.3541
[19 empty] | COD = | 2.6537 | 88.4574
[19 empty] | SS = | 2.4453 | 81.5105 |  |  | 설계자료
[19 empty] | T-N = | 0.6916 | 23.0535 |  |  | 미생물증식계수: |  | 0.65
[6 empty] | 탈수케이크 | [12 empty] | T-P = | 0.092626 | 3.0875 |  |  | 미생물호흡계수: |  | 0.03
[6 empty] | Q = | 0.24643 | [16 empty] | FSS: | 25%
[6 empty] | SS = | 54.2153 | [10 empty] | TO. 침사지 | [5 empty] | SRT: | 23일
[6 empty] | WC = | 78% | [16 empty] | MLVSS/MLSS: |  | 0.75
[24 empty] | 미생물내 질소함량: |  | 7%
[24 empty] | 잉여T-P시 SS내 함량: |  | 5.5%
[24 empty] | 역세수량: | 1.5%(보고서상은 15.0%)
[7 empty] | Q = | 0.24643 | 탈 수
[7 empty] | SS = | 54.2153
[7 empty] | WC = | 78% | <회수율>
[9 empty] | SS = | 95%
|  | 반류수(탈리여액+역세척수) | [7 empty] | 탈 리 여 액 | [8 empty] | 범 례
|  | Q = | 37.9062 | [6 empty] | Q = | 7.9062 | [7 empty] | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 2.8086 | 74.0943 | [5 empty] | BOD = | 1.1414 | 144.3637 | [6 empty] | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 3.7951 | 100.118 | [5 empty] | COD = | 1.1414 | 144.3637 | [6 empty] | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 5.2988 | 139.7858 | [5 empty] | SS = | 2.8534 | 360.9093 | [6 empty] | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 0.84141 | 22.1971 | [5 empty] | T-N = | 0.14981 | 18.9477 | [6 empty] | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 0.21033 | 5.5487 | [5 empty] | T-P = | 0.1177 | 14.8875 | [6 empty] | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on S19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on S20: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on S22: 활성미생물의 10%

## MASS(2010년)
흑석하수종말처리장 물질수지(2010년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [11 empty] | 반응조유출수
Q = | 652 |  | Q = | 691.6953 | [10 empty] | Q = | 681.6978
BOD = | 114.6216 | 175.8 | BOD = | 117.9763 | 170.5611 | [9 empty] | BOD = | 6.517 | 9.5599
COD = | 71.0028 | 108.9 | COD = | 75.5143 | 109.1728 |  | 생물반응조 | [5 empty] | 반응조 |  | COD = | 15.5593 | 22.8243 | 3차처리시설 |  |  | 방류수질
SS = | 125.51 | 192.5 | SS = | 131.8766 | 190.6571 | [7 empty] | <제거율> |  | SS = | 5.7349 | 8.4127 | <제거율> |  |  | Q = | 651.6978
T-N = | 23.4068 | 35.9 | T-N = | 24.4015 | 35.2778 | [7 empty] | BOD = | 94.4% | T-N = | 8.11 | 11.8968 | BOD = | 30% |  | BOD = | 4.5619 | 7 | 96.02%
T-P = | 3.3904 | 5.2 | T-P = | 3.6434 | 5.2673 |  | SBR공법 | [5 empty] | COD = | 79.09% | T-P = | 1.0862 | 1.5933 | COD = | 20% | 소독 | COD = | 12.4474 | 19.1 | 82.46%
| 침사지 | [11 empty] | SS = | 95.59% |  |  |  | SS = | 50% |  | SS = | 2.8675 | 4.4 | 97.71%
[13 empty] | T-N = | 66.28% |  |  |  | T-N = | 10% |  | T-N = | 7.299 | 11.2 | 68.8%
[13 empty] | T-P = | 69.75% |  |  |  | T-P = | 10% |  | T-P = | 0.97755 | 1.5 | 71.15%
[8 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지
[14 empty] | Q = | 9.9975
[14 empty] | BOD = | 27.9929 | 2800
[14 empty] | COD = | 27.9929 | 2800 | [7 empty] | 잉여슬러지
[14 empty] | SS = | 69.9823 | 7000 |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | SS = | 69.9823
[14 empty] | T-N = | 3.6741 | 367.5 |  |  | Q = | 30 |  |  |  | T-N = | 3.6741
[14 empty] | T-P = | 2.8868 | 288.75 |  |  | BOD = | 1.9551 | 65.1698 |  |  | T-P = | 2.8868
[19 empty] | COD = | 3.1119 | 103.7286
[19 empty] | SS = | 2.8675 | 95.5823 |  |  | 설계자료
[19 empty] | T-N = | 0.811 | 27.0334 |  |  | 미생물증식계수: |  | 0.65
[6 empty] | 탈수케이크 | [12 empty] | T-P = | 0.10862 | 3.6205 |  |  | 미생물호흡계수: |  | 0.03
[6 empty] | Q = | 0.3022 | [16 empty] | FSS: | 25%
[6 empty] | SS = | 66.4832 | [10 empty] | TO. 침사지 | [5 empty] | SRT: | 23일
[6 empty] | WC = | 78% | [16 empty] | MLVSS/MLSS: |  | 0.75
[24 empty] | 미생물내 질소함량: |  | 7%
[24 empty] | 잉여T-P시 SS내 함량: |  | 5.5%
[24 empty] | 역세수량: | 1.5%(보고서상은 15.0%)
[7 empty] | Q = | 0.3022 | 탈 수
[7 empty] | SS = | 66.4832
[7 empty] | WC = | 78% | <회수율>
[9 empty] | SS = | 95%
|  | 반류수(탈리여액+역세척수) | [7 empty] | 탈 리 여 액 | [8 empty] | 범 례
|  | Q = | 39.6953 | [6 empty] | Q = | 9.6953 | [7 empty] | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 3.3547 | 84.5123 | [5 empty] | BOD = | 1.3996 | 144.3637 | [6 empty] | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 4.5115 | 113.6534 | [5 empty] | COD = | 1.3996 | 144.3637 | [6 empty] | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 6.3666 | 160.3865 | [5 empty] | SS = | 3.4991 | 360.9093 | [6 empty] | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 0.99471 | 25.0585 | [5 empty] | T-N = | 0.1837 | 18.9477 | [6 empty] | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 0.25295 | 6.3724 | [5 empty] | T-P = | 0.14434 | 14.8875 | [6 empty] | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on S19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on S20: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on S22: 활성미생물의 10%

## MASS(2015년)
흑석하수종말처리장 물질수지(2015년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [11 empty] | 반응조유출수
Q = | 988 |  | Q = | 1033.4081 | [10 empty] | Q = | 1017.5197
BOD = | 181.6932 | 183.9 | BOD = | 186.8801 | 180.8387 | [9 empty] | BOD = | 9.8752 | 9.7052
COD = | 115.596 | 117 | COD = | 122.5358 | 118.5744 |  | 생물반응조 | [5 empty] | 반응조 |  | COD = | 23.577 | 23.1711 | 3차처리시설 |  |  | 방류수질
SS = | 198.1928 | 200.6 | SS = | 208.0988 | 201.3714 | [7 empty] | <제거율> |  | SS = | 8.6902 | 8.5405 | <제거율> |  |  | Q = | 987.5197
T-N = | 36.9512 | 37.4 | T-N = | 38.4721 | 37.2283 | [7 empty] | BOD = | 94.63% | T-N = | 12.2891 | 12.0775 | BOD = | 30% |  | BOD = | 6.9126 | 7 | 96.19%
T-P = | 5.1376 | 5.2 | T-P = | 5.5316 | 5.3527 |  | SBR공법 | [5 empty] | COD = | 80.46% | T-P = | 1.6459 | 1.6175 | COD = | 20% | 소독 | COD = | 18.8616 | 19.1 | 83.68%
| 침사지 | [11 empty] | SS = | 95.76% |  |  |  | SS = | 50% |  | SS = | 4.3451 | 4.4 | 97.81%
[13 empty] | T-N = | 67.56% |  |  |  | T-N = | 10% |  | T-N = | 11.0602 | 11.2 | 70.05%
[13 empty] | T-P = | 69.78% |  |  |  | T-P = | 10% |  | T-P = | 1.4813 | 1.5 | 71.15%
[8 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지
[14 empty] | Q = | 15.8883
[14 empty] | BOD = | 44.4873 | 2800
[14 empty] | COD = | 44.4873 | 2800 | [7 empty] | 잉여슬러지
[14 empty] | SS = | 111.2183 | 7000 |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | SS = | 111.2183
[14 empty] | T-N = | 5.839 | 367.5 |  |  | Q = | 30 |  |  |  | T-N = | 5.839
[14 empty] | T-P = | 4.5878 | 288.75 |  |  | BOD = | 2.9626 | 98.752 |  |  | T-P = | 4.5878
[19 empty] | COD = | 4.7154 | 157.1802
[19 empty] | SS = | 4.3451 | 144.8362 |  |  | 설계자료
[19 empty] | T-N = | 1.2289 | 40.9638 |  |  | 미생물증식계수: |  | 0.65
[6 empty] | 탈수케이크 | [12 empty] | T-P = | 0.16459 | 5.4862 |  |  | 미생물호흡계수: |  | 0.03
[6 empty] | Q = | 0.48026 | [16 empty] | FSS: | 25%
[6 empty] | SS = | 105.6574 | [10 empty] | TO. 침사지 | [5 empty] | SRT: | 23일
[6 empty] | WC = | 78% | [16 empty] | MLVSS/MLSS: |  | 0.75
[24 empty] | 미생물내 질소함량: |  | 7%
[24 empty] | 잉여T-P시 SS내 함량: |  | 5.5%
[24 empty] | 역세수량: | 1.5%(보고서상은 15.0%)
[7 empty] | Q = | 0.48026 | 탈 수
[7 empty] | SS = | 105.6574
[7 empty] | WC = | 78% | <회수율>
[9 empty] | SS = | 95%
|  | 반류수(탈리여액+역세척수) | [7 empty] | 탈 리 여 액 | [8 empty] | 범 례
|  | Q = | 45.4081 | [6 empty] | Q = | 15.4081 | [7 empty] | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 5.1869 | 114.2292 | [5 empty] | BOD = | 2.2244 | 144.3637 | [6 empty] | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 6.9398 | 152.8313 | [5 empty] | COD = | 2.2244 | 144.3637 | [6 empty] | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 9.906 | 218.1551 | [5 empty] | SS = | 5.5609 | 360.9093 | [6 empty] | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1.5209 | 33.4932 | [5 empty] | T-N = | 0.29195 | 18.9477 | [6 empty] | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 0.39397 | 8.6763 | [5 empty] | T-P = | 0.22939 | 14.8875 | [6 empty] | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on S19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on S20: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on S22: 활성미생물의 10%

## MASS(2020년)
흑석하수종말처리장 물질수지(2020년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [11 empty] | 반응조유출수
Q = | 1056 |  | Q = | 1103.2631 | [10 empty] | Q = | 1085.4619
BOD = | 203.0688 | 192.3 | BOD = | 208.7273 | 189.1909 | [9 empty] | BOD = | 10.5546 | 9.7236
COD = | 132.4224 | 125.4 | COD = | 139.9544 | 126.855 |  | 생물반응조 | [5 empty] | 반응조 |  | COD = | 25.1992 | 23.2151 | 3차처리시설 |  |  | 방류수질
SS = | 220.704 | 209 | SS = | 231.5784 | 209.9032 | [7 empty] | <제거율> |  | SS = | 9.2881 | 8.5568 | <제거율> |  |  | Q = | 1055.4619
T-N = | 41.2896 | 39.1 | T-N = | 42.9302 | 38.912 | [7 empty] | BOD = | 94.86% | T-N = | 13.1346 | 12.1005 | BOD = | 30% |  | BOD = | 7.3882 | 7 | 96.36%
T-P = | 5.4912 | 5.2 | T-P = | 5.9241 | 5.3696 |  | SBR 공법 | [5 empty] | COD = | 81.7% | T-P = | 1.7591 | 1.6206 | COD = | 20% | 소독 | COD = | 20.1593 | 19.1 | 84.77%
| 침사지 | [11 empty] | SS = | 95.92% |  |  |  | SS = | 50% |  | SS = | 4.644 | 4.4 | 97.89%
[13 empty] | T-N = | 68.9% |  |  |  | T-N = | 10% |  | T-N = | 11.8212 | 11.2 | 71.36%
[13 empty] | T-P = | 69.82% |  |  |  | T-P = | 10% |  | T-P = | 1.5832 | 1.5 | 71.15%
[8 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지
[14 empty] | Q = | 17.8011
[14 empty] | BOD = | 49.8432 | 2800
[14 empty] | COD = | 49.8432 | 2800 | [7 empty] | 잉여슬러지
[14 empty] | SS = | 124.6079 | 7000 |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | SS = | 124.6079
[14 empty] | T-N = | 6.5419 | 367.5 |  |  | Q = | 30 |  |  |  | T-N = | 6.5419
[14 empty] | T-P = | 5.1401 | 288.75 |  |  | BOD = | 3.1664 | 105.5462 |  |  | T-P = | 5.1401
[19 empty] | COD = | 5.0398 | 167.9944
[19 empty] | SS = | 4.644 | 154.8011 |  |  | 설계자료
[19 empty] | T-N = | 1.3135 | 43.7821 |  |  | 미생물증식계수: |  | 0.65
[6 empty] | 탈수케이크 | [12 empty] | T-P = | 0.17591 | 5.8637 |  |  | 미생물호흡계수: |  | 0.03
[6 empty] | Q = | 0.53808 | [16 empty] | FSS: | 25%
[6 empty] | SS = | 118.3775 | [10 empty] | TO. 침사지 | [5 empty] | SRT: | 23일
[6 empty] | WC = | 78% | [16 empty] | MLVSS/MLSS: |  | 0.75
[24 empty] | 미생물내 질소함량: |  | 7%
[24 empty] | 잉여T-P시 SS내 함량: |  | 5.5%
[24 empty] | 역세수량: | 1.5%(보고서상은 15.0%)
[7 empty] | Q = | 0.53808 | 탈 수
[7 empty] | SS = | 118.3775
[7 empty] | WC = | 78% | <회수율>
[9 empty] | SS = | 95%
|  | 반류수(탈리여액+역세척수) | [7 empty] | 탈 리 여 액 | [8 empty] | 범 례
|  | Q = | 47.2631 | [6 empty] | Q = | 17.2631 | [7 empty] | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 5.6585 | 119.7245 | [5 empty] | BOD = | 2.4922 | 144.3637 | [6 empty] | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 7.532 | 159.3632 | [5 empty] | COD = | 2.4922 | 144.3637 | [6 empty] | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 10.8744 | 230.0831 | [5 empty] | SS = | 6.2304 | 360.9093 | [6 empty] | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1.6406 | 34.7112 | [5 empty] | T-N = | 0.3271 | 18.9477 | [6 empty] | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 0.43291 | 9.1597 | [5 empty] | T-P = | 0.257 | 14.8875 | [6 empty] | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on S19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on S20: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on S22: 활성미생물의 10%

## MASS(2025년)
흑석하수종말처리장 물질수지(2025년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [11 empty] | 반응조유출수
Q = | 1056 |  | Q = | 1103.2631 | [10 empty] | Q = | 1085.4619
BOD = | 203.0688 | 192.3 | BOD = | 208.7273 | 189.1909 | [9 empty] | BOD = | 10.5546 | 9.7236
COD = | 132.4224 | 125.4 | COD = | 139.9544 | 126.855 |  | 생물반응조 | [5 empty] | 반응조 |  | COD = | 25.1992 | 23.2151 | 3차처리시설 |  |  | 방류수질
SS = | 220.704 | 209 | SS = | 231.5784 | 209.9032 | [7 empty] | <제거율> |  | SS = | 9.2881 | 8.5568 | <제거율> |  |  | Q = | 1055.4619
T-N = | 41.2896 | 39.1 | T-N = | 42.9302 | 38.912 | [7 empty] | BOD = | 94.86% | T-N = | 13.1346 | 12.1005 | BOD = | 30% |  | BOD = | 7.3882 | 7 | 96.36%
T-P = | 5.4912 | 5.2 | T-P = | 5.9241 | 5.3696 |  | SBR 공법 | [5 empty] | COD = | 81.7% | T-P = | 1.7591 | 1.6206 | COD = | 20% | 소독 | COD = | 20.1593 | 19.1 | 84.77%
| 침사지 | [11 empty] | SS = | 95.92% |  |  |  | SS = | 50% |  | SS = | 4.644 | 4.4 | 97.89%
[13 empty] | T-N = | 68.9% |  |  |  | T-N = | 10% |  | T-N = | 11.8212 | 11.2 | 71.36%
[13 empty] | T-P = | 69.82% |  |  |  | T-P = | 10% |  | T-P = | 1.5832 | 1.5 | 71.15%
[8 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지
[14 empty] | Q = | 17.8011
[14 empty] | BOD = | 49.8432 | 2800
[14 empty] | COD = | 49.8432 | 2800 | [7 empty] | 잉여슬러지
[14 empty] | SS = | 124.6079 | 7000 |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | SS = | 124.6079
[14 empty] | T-N = | 6.5419 | 367.5 |  |  | Q = | 30 |  |  |  | T-N = | 6.5419
[14 empty] | T-P = | 5.1401 | 288.75 |  |  | BOD = | 3.1664 | 105.5462 |  |  | T-P = | 5.1401
[19 empty] | COD = | 5.0398 | 167.9944
[19 empty] | SS = | 4.644 | 154.8011 |  |  | 설계자료
[19 empty] | T-N = | 1.3135 | 43.7821 |  |  | 미생물증식계수: |  | 0.65
[6 empty] | 탈수케이크 | [12 empty] | T-P = | 0.17591 | 5.8637 |  |  | 미생물호흡계수: |  | 0.03
[6 empty] | Q = | 0.53808 | [16 empty] | FSS: | 25%
[6 empty] | SS = | 118.3775 | [10 empty] | TO. 침사지 | [5 empty] | SRT: | 23일
[6 empty] | WC = | 78% | [16 empty] | MLVSS/MLSS: |  | 0.75
[24 empty] | 미생물내 질소함량: |  | 7%
[24 empty] | 잉여T-P시 SS내 함량: |  | 5.5%
[24 empty] | 역세수량: | 1.5%(보고서상은 15.0%)
[7 empty] | Q = | 0.53808 | 탈 수
[7 empty] | SS = | 118.3775
[7 empty] | WC = | 78% | <회수율>
[9 empty] | SS = | 95%
|  | 반류수(탈리여액+역세척수) | [7 empty] | 탈 리 여 액 | [8 empty] | 범 례
|  | Q = | 47.2631 | [6 empty] | Q = | 17.2631 | [7 empty] | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 5.6585 | 119.7245 | [5 empty] | BOD = | 2.4922 | 144.3637 | [6 empty] | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 7.532 | 159.3632 | [5 empty] | COD = | 2.4922 | 144.3637 | [6 empty] | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 10.8744 | 230.0831 | [5 empty] | SS = | 6.2304 | 360.9093 | [6 empty] | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 1.6406 | 34.7112 | [5 empty] | T-N = | 0.3271 | 18.9477 | [6 empty] | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 0.43291 | 9.1597 | [5 empty] | T-P = | 0.257 | 14.8875 | [6 empty] | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on S19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on S20: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on S22: 활성미생물의 10%