## 폐수처리장
5) 3,4공단 폐수처리장 계획 처리수질
구분 |  | 하수량 (㎥/일) | 유입수질 (㎎/ℓ) | 설계수질 (㎎/ℓ) | 일차침전지 |  | 생물반응조+2차침전지 |  | 3차 처리시설 |  | 처리효율 (%) | 목표수질 (㎎/ℓ) | 비고
[5 empty] | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ)
2005년 | BOD | 44483 | 131.2 | 138.5924 | 30 | 97.3259 | 84.5879 | 15 | 0 | 0 | 88.5671 | 15
| CODMn |  | 93 | 98.9794 | 30 | 69.5079 | 42.4526 | 40 | 0 | 0 | 56.9892 | 40
| SS |  | 143.4 | 159.8792 | 50 | 80.1961 | 87.5306 | 10 | 0 | 0 | 93.0265 | 10
| T-N |  | 30.7 | 31.2435 | 10 | 28.2093 | 20.5 | 22.4264 | 0 | 0 | 26.9498 | 60
| T-P |  | 4.2 | 4.5041 | 15 | 3.8408 | 33 | 2.5733 | 0 | 0 | 38.73 | 8
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 0 | 97 | 3000
2010년 | BOD | 55472 | 139.8 | 148.6697 | 30 | 104.4256 | 90.4238 | 10 | 34 | 6.6 | 95.279 | 6.6
| CODMn |  | 100 | 104.6592 | 30 | 73.5126 | 45.5876 | 40 | 0 | 40 | 60 | 40
| SS |  | 151.6 | 170.8404 | 50 | 85.713 | 88.3332 | 10 | 40 | 6 | 96.0422 | 10
| T-N |  | 33.5 | 33.4748 | 10 | 30.2306 | 18 | 24.7891 | 0 | 24.7891 | 26.0027 | 40
| T-P |  | 4.5 | 4.7591 | 15 | 4.0591 | 33 | 2.7196 | 0 | 2.7196 | 39.564 | 4
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2015년 | BOD | 57697 | 146.7 | 155.7922 | 30 | 109.4458 | 90.8631 | 10 | 34 | 6.6 | 95.501 | 6.6
| CODMn |  | 105.7 | 110.5839 | 30 | 77.6865 | 48.511 | 40 | 0 | 40 | 62.157 | 40
| SS |  | 158.8 | 178.7712 | 50 | 89.7064 | 88.8525 | 10 | 40 | 6 | 96.2217 | 10
| T-N |  | 34.6 | 34.568 | 10 | 31.2228 | 35.9443 | 20 | 0 | 20 | 42.1965 | 20
| T-P |  | 4.5 | 4.7743 | 15 | 4.0727 | 50.8924 | 2 | 0 | 2 | 55.5556 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2020년 | BOD | 59670 | 152.6 | 161.8761 | 30 | 113.7342 | 91.2076 | 10 | 34 | 6.6 | 95.675 | 6.6
| CODMn |  | 111.1 | 116.1785 | 30 | 81.6271 | 50.9967 | 40 | 0 | 40 | 63.9964 | 40
| SS |  | 164.5 | 185.0629 | 50 | 92.8752 | 89.2329 | 10 | 40 | 6 | 96.3526 | 10
| T-N |  | 35.7 | 35.6593 | 10 | 32.2126 | 37.9124 | 20 | 0 | 20 | 43.9776 | 20
| T-P |  | 4.6 | 4.8864 | 15 | 4.1688 | 52.0251 | 2 | 0 | 2 | 56.5217 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2025년 | BOD | 59670 | 152.6 | 161.8761 | 30 | 113.7342 | 91.2076 | 10 | 34 | 6.6 | 95.675 | 6.6
| CODMn |  | 111.1 | 116.1785 | 30 | 81.6271 | 50.9967 | 40 | 0 | 40 | 63.9964 | 40
| SS |  | 164.5 | 185.0629 | 50 | 92.8752 | 89.2329 | 10 | 40 | 6 | 96.3526 | 10
| T-N |  | 35.7 | 35.6593 | 10 | 32.2126 | 37.9124 | 20 | 0 | 20 | 43.9776 | 20
| T-P |  | 4.6 | 4.8864 | 15 | 4.1688 | 52.0251 | 2 | 0 | 2 | 56.5217 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000

## MASS(2005)
3,4공단 폐수처리장 물질수지(2005년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [5 empty] | 생물반응조 유입수 | [10 empty] | 이차침전지유출수
Q = | 44483 |  | Q = | 44838.7182 |  |  |  |  | Q = | 44695.3426 | [9 empty] | Q = | 44459.5978
BOD = | 5836.1696 | 131.2 | BOD = | 6214.3063 | 138.5924 |  |  |  | BOD = | 4350.0144 | 97.3259 | [8 empty] | BOD = | 666.894 | 15 |  | 10 | 444.596 | 4350.0144 | 89.7794
COD = | 4136.919 | 93 | COD = | 4438.1109 | 98.9794 | 일차침전지 |  |  | COD = | 3106.6776 | 69.5079 | 생물반응조 | [5 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 1778.3839 | 40 |  | 40 | 1778.3839 | 3106.6776 | 42.7561
SS = | 6378.8622 | 143.4 | SS = | 7168.7805 | 159.8792 | <제거율> |  |  | SS = | 3584.3903 | 80.1961 | [6 empty] | <제거율> |  | SS = | 444.596 | 10 |  | 10 | 444.596 | 3584.3903 | 87.5963
T-N = | 1365.6281 | 30.7 | T-N = | 1400.9173 | 31.2435 | BOD = | 30% |  | T-N = | 1260.8256 | 28.2093 | [6 empty] | BOD = | 84.59% | T-N = | 997.0694 | 22.4264 |  | 20 | 889.192 | 1260.8256 | 29.4754
T-P = | 186.8286 | 4.2 | T-P = | 201.9602 | 4.5041 | COD = | 30% |  | T-P = | 171.6662 | 3.8408 | 활성슬러지법 | [5 empty] | COD = | 42.45% | T-P = | 114.4097 | 2.5733 |  | 2 | 88.9192 | 171.6662 | 48.2023
| 침사지 |  |  |  |  | SS = | 50% | [10 empty] | SS = | 87.53% |  |  |  | 방류
[6 empty] | T-N = | 10% | [10 empty] | T-N = | 20.5%
[6 empty] | T-P = | 15% | [10 empty] | T-P = | 33%
[7 empty] | 생 슬 러 지 | [5 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지
[7 empty] | Q = | 143.3756 | [10 empty] | Q = | 235.7448 |  |  |  | 잉여슬러지
[7 empty] | BOD = | 1864.2919 | 13002.8523 |  |  |  |  | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 754.3833 | 3200 |  |  | BOD =
[7 empty] | COD = | 1331.4333 | 9286.3303 | [9 empty] | COD = | 754.3833 | 3200 |  |  | COD =
[7 empty] | SS = | 3584.3903 | 25000 | [9 empty] | SS = | 1885.9583 | 8000 |  |  | SS = | 1885.9583
[7 empty] | T-N = | 140.0917 | 977.096 | [9 empty] | T-N = | 104.2935 | 442.4 |  |  | T-N = | 104.2935
[7 empty] | T-P = | 30.294 | 211.2914 | [9 empty] | T-P = | 74.4954 | 316 |  |  | T-P = | 74.4954
[24 empty] | 세포생산계수: |  | 0.65
[24 empty] | SRT: | 8일
[24 empty] | MLVSS/MLSS: |  | 0.79
[24 empty] | 내생호흡계수: |  | 0.06
[15 empty] | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지
[15 empty] | Q = | 23.4022 |  |  | Q = | 125.818
[15 empty] | SS = | 4680.4302 |  |  | BOD = | 2409.1812 | 19148.1416
[15 empty] | WC = | 80% |  |  | COD = | 1918.9513 | 15251.8003
[19 empty] | SS = | 5032.7206 | 40000
[19 empty] | T-N = | 224.8344 | 1786.981
[19 empty] | T-P = | 96.4062 | 766.2355
[14 empty] | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[14 empty] | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[14 empty] | SS = | 93% |  |  | SS = | 92%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) | [12 empty] | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  | 범 례
|  | Q = | 355.7182 | [11 empty] | Q = | 102.4159 |  |  | Q = | 253.3024 |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 378.1367 | 1063.0231 | [10 empty] | BOD = | 168.6427 | 1646.6461 |  | BOD = | 209.494 | 827.0511 | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 301.1919 | 846.7148 | [10 empty] | COD = | 134.3266 | 1311.5799 |  | COD = | 166.8653 | 658.7594 | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 789.9183 | 2220.6293 | [10 empty] | SS = | 352.2904 | 3439.8034 |  | SS = | 437.6279 | 1727.6897 | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 35.2892 | 99.2056 | [10 empty] | T-N = | 15.7384 | 153.6716 |  | T-N = | 19.5508 | 77.1837 | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 15.1316 | 42.5381 | [10 empty] | T-P = | 6.7484 | 65.8925 |  | T-P = | 8.3832 | 33.0954 | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%

## MASS(2010)
3,4공단 폐수하수처리장 물질수지(2010년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [5 empty] | 생물반응조 유입수 | [10 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 55472 |  | Q = | 56995.461 |  |  |  |  | Q = | 56800.7185 | [9 empty] | Q = | 56455.5596 |  |  |  | Q = | 55439.3596 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 7754.9856 | 139.8 | BOD = | 8473.4974 | 148.6697 |  |  |  | BOD = | 5931.4482 | 104.4256 | [8 empty] | BOD = | 564.5556 | 10 |  |  | BOD = | 365.8998 | 6.6 | 10 | 564.5556 | 5931.4482 | 90.482
COD = | 5547.2 | 100 | COD = | 5965.0991 | 104.6592 | 일차침전지 |  |  | COD = | 4175.5694 | 73.5126 | 생물반응조 | [5 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 2258.2224 | 40 | 3차처리시설 |  | COD = | 2217.5744 | 40 | 15 | 846.8334 | 4175.5694 | 79.7193
SS = | 8409.5552 | 151.6 | SS = | 9737.1254 | 170.8404 | <제거율> |  |  | SS = | 4868.5627 | 85.713 | [6 empty] | <제거율> |  | SS = | 564.5556 | 10 | <제거율> |  | SS = | 332.6362 | 6 | 10 | 564.5556 | 4868.5627 | 88.4041
T-N = | 1858.312 | 33.5 | T-N = | 1907.9119 | 33.4748 | BOD = | 30% |  | T-N = | 1717.1207 | 30.2306 | [6 empty] | BOD = | 90.42% | T-N = | 1399.4828 | 24.7891 | BOD = | 34% | T-N = | 1374.2921 | 24.7891 | 15 | 846.8334 | 1717.1207 | 50.6829
T-P = | 249.624 | 4.5 | T-P = | 271.249 | 4.7591 | COD = | 30% |  | T-P = | 230.5616 | 4.0591 | 활성슬러지법 | [5 empty] | COD = | 45.59% | T-P = | 153.5376 | 2.7196 | COD = | 0% | T-P = | 150.7739 | 2.7196 | 2 | 112.9111 | 230.5616 | 51.0278
| 침사지 |  |  |  |  | SS = | 50% | [10 empty] | SS = | 88.33% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[6 empty] | T-N = | 10% | [10 empty] | T-N = | 18% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[6 empty] | T-P = | 15% | [10 empty] | T-P = | 33% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 360.3558 | 564.5556 | 36.17
[28 empty] | 15 | 831.5904 | 2258.2224 | 63.175
[7 empty] | 생 슬 러 지 | [5 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 332.6362 | 564.5556 | 41.08
[7 empty] | Q = | 194.7425 | [10 empty] | Q = | 345.1588 | [7 empty] | 15 | 831.5904 | 1399.4828 | 40.5787
[7 empty] | BOD = | 2542.0492 | 13053.3865 |  |  |  |  | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 1104.5083 | 3200 | [6 empty] | 2 | 110.8787 | 153.5376 | 27.784
[7 empty] | COD = | 1789.5297 | 9189.2096 | [9 empty] | COD = | 1104.5083 | 3200
[7 empty] | SS = | 4868.5627 | 25000 | [9 empty] | SS = | 2761.2707 | 8000
[7 empty] | T-N = | 190.7912 | 979.71 | [9 empty] | T-N = | 152.6983 | 442.4 |  |  |  | 역세수
[7 empty] | T-P = | 40.6873 | 208.929 | [9 empty] | T-P = | 109.0702 | 316 |  |  | Q = | 1016.2001 |  |  | 잉여슬러지
[24 empty] | BOD = | 191.9489 | 188.8889 |  | SS = | 2761.2707
[24 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 152.6983
[24 empty] | SS = | 225.8222 | 222.2222 |  | T-P = | 109.0702
[24 empty] | T-N = | 0 | 0
[24 empty] | T-P = | 0 | 0 |  | 세포생산계수: |  | 0.65
[15 empty] | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지 | [8 empty] | SRT: | 8일
[15 empty] | Q = | 32.6404 |  |  | Q = | 175.4862 |  |  | TO. 침사지 |  |  |  |  | MLVSS/MLSS: |  | 0.79
[15 empty] | SS = | 6528.0854 |  |  | BOD = | 3354.8329 | 19117.3638 | [6 empty] | 내생호흡계수: |  | 0.06
[15 empty] | WC = | 80% |  |  | COD = | 2662.5149 | 15172.2213
[19 empty] | SS = | 7019.4467 | 40000
[19 empty] | T-N = | 316.0103 | 1800.7704
[19 empty] | T-P = | 137.7769 | 785.1157
[14 empty] | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[14 empty] | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[14 empty] | SS = | 93% |  |  | SS = | 92%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) | [12 empty] | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 1523.461 | [11 empty] | Q = | 142.8457 |  |  | Q = | 364.4152 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 718.5118 | 471.6312 | [10 empty] | BOD = | 234.8383 | 1643.9993 |  | BOD = | 291.7246 | 800.5281 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 417.8991 | 274.309 | [10 empty] | COD = | 186.376 | 1304.7365 |  | COD = | 231.523 | 635.3277 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 1327.5702 | 871.4173 | [10 empty] | SS = | 491.3613 | 3439.8034 |  | SS = | 610.3867 | 1674.9761 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 49.5999 | 32.5574 | [10 empty] | T-N = | 22.1207 | 154.8574 |  | T-N = | 27.4792 | 75.4062 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 21.625 | 14.1946 | [10 empty] | T-P = | 9.6444 | 67.5161 |  | T-P = | 11.9806 | 32.8762 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시

## MASS(2015)
3,4공단 폐수하수처리장 물질수지(2015년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [5 empty] | 생물반응조 유입수 | [10 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 57697 |  | Q = | 59311.5772 |  |  |  |  | Q = | 59099.5131 | [9 empty] | Q = | 58718.1971 |  |  |  | Q = | 57661.2696 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 8464.1499 | 146.7 | BOD = | 9240.2792 | 155.7922 |  |  |  | BOD = | 6468.1954 | 109.4458 | [8 empty] | BOD = | 587.182 | 10 |  |  | BOD = | 380.5644 | 6.6 | 10 | 587.182 | 6468.1954 | 90.922
COD = | 6098.5729 | 105.7 | COD = | 6558.9031 | 110.5839 | 일차침전지 |  |  | COD = | 4591.2322 | 77.6865 | 생물반응조 | [5 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 2348.7279 | 40 | 3차처리시설 |  | COD = | 2306.4508 | 40 | 15 | 880.773 | 4591.2322 | 80.8162
SS = | 9162.2836 | 158.8 | SS = | 10603.204 | 178.7712 | <제거율> |  |  | SS = | 5301.602 | 89.7064 | [6 empty] | <제거율> |  | SS = | 587.182 | 10 | <제거율> |  | SS = | 345.9676 | 6 | 10 | 587.182 | 5301.602 | 88.9244
T-N = | 1996.3162 | 34.6 | T-N = | 2050.2817 | 34.568 | BOD = | 30% |  | T-N = | 1845.2535 | 31.2228 | [6 empty] | BOD = | 90.86% | T-N = | 1174.3639 | 20 | BOD = | 34% | T-N = | 1153.2254 | 20 | 15 | 880.773 | 1845.2535 | 52.2682
T-P = | 259.6365 | 4.5 | T-P = | 283.1696 | 4.7743 | COD = | 30% |  | T-P = | 240.6941 | 4.0727 | A2O 공법 | [5 empty] | COD = | 48.51% | T-P = | 117.4364 | 2 | COD = | 0% | T-P = | 115.3225 | 2 | 2 | 117.4364 | 240.6941 | 51.2093
| 침사지 |  |  |  |  | SS = | 50% | [10 empty] | SS = | 88.85% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[6 empty] | T-N = | 10% | [10 empty] | T-N = | 35.94% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[6 empty] | T-P = | 15% | [10 empty] | T-P = | 50.89% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 374.7983 | 587.182 | 36.17
[28 empty] | 15 | 864.919 | 2348.7279 | 63.175
[7 empty] | 생 슬 러 지 | [5 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 345.9676 | 587.182 | 41.08
[7 empty] | Q = | 212.0641 | [10 empty] | Q = | 381.316 | [7 empty] | 15 | 864.919 | 1174.3639 | 26.35
[7 empty] | BOD = | 2772.0837 | 13071.9156 |  |  |  |  | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 1220.2112 | 3200 | [6 empty] | 2 | 115.3225 | 117.4364 | 1.8
[7 empty] | COD = | 1967.6709 | 9278.662 | [9 empty] | COD = | 1220.2112 | 3200
[7 empty] | SS = | 5301.602 | 25000 | [9 empty] | SS = | 3050.5281 | 8000
[7 empty] | T-N = | 205.0282 | 966.8218 | [9 empty] | T-N = | 168.6942 | 442.4 |  |  |  | 역세수
[7 empty] | T-P = | 42.4754 | 200.2953 | [9 empty] | T-P = | 120.4959 | 316 |  |  | Q = | 1056.9275 |  |  | 잉여슬러지
[24 empty] | BOD = | 199.6419 | 188.8889 |  | SS = | 3050.5281
[24 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 168.6942
[24 empty] | SS = | 234.8728 | 222.2222 |  | T-P = | 120.4959
[24 empty] | T-N = | 0 | 0
[24 empty] | T-P = | 0 | 0 |  | 세포생산계수: |  | 0.65
[15 empty] | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지 | [8 empty] | SRT: | 8일
[15 empty] | Q = | 35.7304 |  |  | Q = | 192.099 |  |  | TO. 침사지 |  |  |  |  | MLVSS/MLSS: |  | 0.79
[15 empty] | SS = | 7146.0825 |  |  | BOD = | 3672.9114 | 19119.889 | [6 empty] | 내생호흡계수: |  | 0.06
[15 empty] | WC = | 80% |  |  | COD = | 2932.8516 | 15267.3971
[19 empty] | SS = | 7683.9597 | 40000
[19 empty] | T-N = | 343.8246 | 1789.8302
[19 empty] | T-P = | 149.9336 | 780.5017
[14 empty] | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[14 empty] | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[14 empty] | SS = | 93% |  |  | SS = | 92%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) | [12 empty] | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 1614.5772 | [11 empty] | Q = | 156.3686 |  |  | Q = | 401.2811 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 776.1293 | 480.7012 | [10 empty] | BOD = | 257.1038 | 1644.2165 |  | BOD = | 319.3836 | 795.9099 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 460.3302 | 285.1088 | [10 empty] | COD = | 205.2996 | 1312.9211 |  | COD = | 255.0306 | 635.541 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 1440.9204 | 892.4444 | [10 empty] | SS = | 537.8772 | 3439.8034 |  | SS = | 668.1704 | 1665.0932 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 53.9655 | 33.4239 | [10 empty] | T-N = | 24.0677 | 153.9166 |  | T-N = | 29.8978 | 74.5059 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 23.5331 | 14.5754 | [10 empty] | T-P = | 10.4954 | 67.1193 |  | T-P = | 13.0377 | 32.4902 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시

## MASS(2020)
3,4공단 폐수하수처리장 물질수지(2020년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [5 empty] | 생물반응조 유입수 | [10 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 59670 |  | Q = | 61365.4293 |  |  |  |  | Q = | 61138.3 | [9 empty] | Q = | 60724.5925 |  |  |  | Q = | 59631.5498 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 9105.642 | 152.6 | BOD = | 9933.5949 | 161.8761 |  |  |  | BOD = | 6953.5164 | 113.7342 | [8 empty] | BOD = | 607.2459 | 10 |  |  | BOD = | 393.5682 | 6.6 | 10 | 607.2459 | 6953.5164 | 91.2671
COD = | 6629.337 | 111.1 | COD = | 7129.3462 | 116.1785 | 일차침전지 |  |  | COD = | 4990.5424 | 81.6271 | 생물반응조 | [5 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 2428.9837 | 40 | 3차처리시설 |  | COD = | 2385.262 | 40 | 15 | 910.8689 | 4990.5424 | 81.7481
SS = | 9815.715 | 164.5 | SS = | 11356.4651 | 185.0629 | <제거율> |  |  | SS = | 5678.2325 | 92.8752 | [6 empty] | <제거율> |  | SS = | 607.2459 | 10 | <제거율> |  | SS = | 357.7893 | 6 | 10 | 607.2459 | 5678.2325 | 89.3057
T-N = | 2130.219 | 35.7 | T-N = | 2188.246 | 35.6593 | BOD = | 30% |  | T-N = | 1969.4214 | 32.2126 | [6 empty] | BOD = | 91.21% | T-N = | 1214.4918 | 20 | BOD = | 34% | T-N = | 1192.631 | 20 | 15 | 910.8689 | 1969.4214 | 53.7494
T-P = | 274.482 | 4.6 | T-P = | 299.8545 | 4.8864 | COD = | 30% |  | T-P = | 254.8763 | 4.1688 | A2O 공법 | [5 empty] | COD = | 51% | T-P = | 121.4492 | 2 | COD = | 0% | T-P = | 119.2631 | 2 | 2 | 121.4492 | 254.8763 | 52.3498
| 침사지 |  |  |  |  | SS = | 50% | [10 empty] | SS = | 89.23% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[6 empty] | T-N = | 10% | [10 empty] | T-N = | 37.91% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[6 empty] | T-P = | 15% | [10 empty] | T-P = | 52.03% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 387.6051 | 607.2459 | 36.17
[28 empty] | 15 | 894.4732 | 2428.9837 | 63.175
[7 empty] | 생 슬 러 지 | [5 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 357.7893 | 607.2459 | 41.08
[7 empty] | Q = | 227.1293 | [10 empty] | Q = | 413.7075 | [7 empty] | 15 | 894.4732 | 1214.4918 | 26.35
[7 empty] | BOD = | 2980.0785 | 13120.6254 |  |  |  |  | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 1323.864 | 3200 | [6 empty] | 2 | 119.2631 | 121.4492 | 1.8
[7 empty] | COD = | 2138.8039 | 9416.6797 | [9 empty] | COD = | 1323.864 | 3200
[7 empty] | SS = | 5678.2325 | 25000 | [9 empty] | SS = | 3309.6599 | 8000
[7 empty] | T-N = | 218.8246 | 963.4362 | [9 empty] | T-N = | 183.0242 | 442.4 |  |  |  | 역세수
[7 empty] | T-P = | 44.9782 | 198.0289 | [9 empty] | T-P = | 130.7316 | 316 |  |  | Q = | 1093.0427 |  |  | 잉여슬러지
[24 empty] | BOD = | 206.4636 | 188.8889 |  | SS = | 3309.6599
[24 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 183.0242
[24 empty] | SS = | 242.8984 | 222.2222 |  | T-P = | 130.7316
[24 empty] | T-N = | 0 | 0
[24 empty] | T-P = | 0 | 0 |  | 세포생산계수: |  | 0.65
[15 empty] | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지 | [8 empty] | SRT: | 8일
[15 empty] | Q = | 38.4502 |  |  | Q = | 206.7215 |  |  | TO. 침사지 |  |  |  |  | MLVSS/MLSS: |  | 0.79
[15 empty] | SS = | 7690.0408 |  |  | BOD = | 3959.6271 | 19154.4012 | [6 empty] | 내생호흡계수: |  | 0.06
[15 empty] | WC = | 80% |  |  | COD = | 3185.6544 | 15410.3662
[19 empty] | SS = | 8268.8611 | 40000
[19 empty] | T-N = | 369.7009 | 1788.4005
[19 empty] | T-P = | 161.653 | 781.9842
[14 empty] | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[14 empty] | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[14 empty] | SS = | 93% |  |  | SS = | 92%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) | [12 empty] | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 1695.4293 | [11 empty] | Q = | 168.2713 |  |  | Q = | 434.1153 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 827.9529 | 488.3441 | [10 empty] | BOD = | 277.1739 | 1647.1844 |  | BOD = | 344.3154 | 793.1428 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 500.0092 | 294.916 | [10 empty] | COD = | 222.9958 | 1325.2158 |  | COD = | 277.0134 | 638.1103 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 1540.7501 | 908.7669 | [10 empty] | SS = | 578.8203 | 3439.8034 |  | SS = | 719.0314 | 1656.3145 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 58.027 | 34.2255 | [10 empty] | T-N = | 25.8791 | 153.7937 |  | T-N = | 32.1479 | 74.0538 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 25.3725 | 14.9652 | [10 empty] | T-P = | 11.3157 | 67.2468 |  | T-P = | 14.0568 | 32.3803 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시

## MASS(2025)
3,4공단 폐수하수처리장 물질수지(2025년)
유 입 수 질 |  |  | 설계수질(+반류수) | [5 empty] | 생물반응조 유입수 | [10 empty] | 이차침전지유출수 |  |  |  |  | 최종방류수
Q = | 59670 |  | Q = | 61365.4293 |  |  |  |  | Q = | 61138.3 | [9 empty] | Q = | 60724.5925 |  |  |  | Q = | 59631.5498 |  | 2차침전지 제거율
BOD = | 9105.642 | 152.6 | BOD = | 9933.5949 | 161.8761 |  |  |  | BOD = | 6953.5164 | 113.7342 | [8 empty] | BOD = | 607.2459 | 10 |  |  | BOD = | 393.5682 | 6.6 | 10 | 607.2459 | 6953.5164 | 91.2671
COD = | 6629.337 | 111.1 | COD = | 7129.3462 | 116.1785 | 일차침전지 |  |  | COD = | 4990.5424 | 81.6271 | 생물반응조 | [5 empty] | 이차침전지 |  | COD = | 2428.9837 | 40 | 3차처리시설 |  | COD = | 2385.262 | 40 | 15 | 910.8689 | 4990.5424 | 81.7481
SS = | 9815.715 | 164.5 | SS = | 11356.4651 | 185.0629 | <제거율> |  |  | SS = | 5678.2325 | 92.8752 | [6 empty] | <제거율> |  | SS = | 607.2459 | 10 | <제거율> |  | SS = | 357.7893 | 6 | 10 | 607.2459 | 5678.2325 | 89.3057
T-N = | 2130.219 | 35.7 | T-N = | 2188.246 | 35.6593 | BOD = | 30% |  | T-N = | 1969.4214 | 32.2126 | [6 empty] | BOD = | 91.21% | T-N = | 1214.4918 | 20 | BOD = | 34% | T-N = | 1192.631 | 20 | 15 | 910.8689 | 1969.4214 | 53.7494
T-P = | 274.482 | 4.6 | T-P = | 299.8545 | 4.8864 | COD = | 30% |  | T-P = | 254.8763 | 4.1688 | A2O 공법 | [5 empty] | COD = | 51% | T-P = | 121.4492 | 2 | COD = | 0% | T-P = | 119.2631 | 2 | 2 | 121.4492 | 254.8763 | 52.3498
| 침사지 |  |  |  |  | SS = | 50% | [10 empty] | SS = | 89.23% |  |  |  | SS = | 40% |  | 방류
[6 empty] | T-N = | 10% | [10 empty] | T-N = | 37.91% |  |  |  | T-N = | 0% |  |  |  | 3차처리시설 제거율
[6 empty] | T-P = | 15% | [10 empty] | T-P = | 52.03% |  |  |  | T-P = | 0% |  |  |  | 6.5 | 387.6051 | 607.2459 | 36.17
[28 empty] | 15 | 894.4732 | 2428.9837 | 63.175
[7 empty] | 생 슬 러 지 | [5 empty] | 내부반송 | [5 empty] | 잉 여 슬 러 지 | [8 empty] | 6 | 357.7893 | 607.2459 | 41.08
[7 empty] | Q = | 227.1293 | [10 empty] | Q = | 413.7075 | [7 empty] | 15 | 894.4732 | 1214.4918 | 26.35
[7 empty] | BOD = | 2980.0785 | 13120.6254 |  |  |  |  | 슬러지 반송 |  |  |  |  | BOD = | 1323.864 | 3200 | [6 empty] | 2 | 119.2631 | 121.4492 | 1.8
[7 empty] | COD = | 2138.8039 | 9416.6797 | [9 empty] | COD = | 1323.864 | 3200
[7 empty] | SS = | 5678.2325 | 25000 | [9 empty] | SS = | 3309.6599 | 8000
[7 empty] | T-N = | 218.8246 | 963.4362 | [9 empty] | T-N = | 183.0242 | 442.4 |  |  |  | 역세수
[7 empty] | T-P = | 44.9782 | 198.0289 | [9 empty] | T-P = | 130.7316 | 316 |  |  | Q = | 1093.0427 |  |  | 잉여슬러지
[24 empty] | BOD = | 206.4636 | 188.8889 |  | SS = | 3309.6599
[24 empty] | COD = | 0 | 0 |  | T-N = | 183.0242
[24 empty] | SS = | 242.8984 | 222.2222 |  | T-P = | 130.7316
[24 empty] | T-N = | 0 | 0
[24 empty] | T-P = | 0 | 0 |  | 세포생산계수: |  | 0.65
[15 empty] | 탈수케이크 |  |  |  | 농 축 슬 러 지 | [8 empty] | SRT: | 8일
[15 empty] | Q = | 38.4502 |  |  | Q = | 206.7215 |  |  | TO. 침사지 |  |  |  |  | MLVSS/MLSS: |  | 0.79
[15 empty] | SS = | 7690.0408 |  |  | BOD = | 3959.6271 | 19154.4012 | [6 empty] | 내생호흡계수: |  | 0.06
[15 empty] | WC = | 80% |  |  | COD = | 3185.6544 | 15410.3662
[19 empty] | SS = | 8268.8611 | 40000
[19 empty] | T-N = | 369.7009 | 1788.4005
[19 empty] | T-P = | 161.653 | 781.9842
[14 empty] | 탈 수 |  |  |  | 기계농축
[14 empty] | <회수율> |  |  |  | <회수율>
[14 empty] | SS = | 93% |  |  | SS = | 92%
|  | 반류수(농축상징액+탈리여액+역세척수) | [12 empty] | 탈 리 여 액 |  |  |  | 농축조 상징액 |  |  |  |  | 범 례
|  | Q = | 1695.4293 | [11 empty] | Q = | 168.2713 |  |  | Q = | 434.1153 |  |  |  | Q = ㎥/d
|  | BOD = | 827.9529 | 488.3441 | [10 empty] | BOD = | 277.1739 | 1647.1844 |  | BOD = | 344.3154 | 793.1428 |  |  | BOD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | COD = | 500.0092 | 294.916 | [10 empty] | COD = | 222.9958 | 1325.2158 |  | COD = | 277.0134 | 638.1103 |  |  | COD = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | SS = | 1540.7501 | 908.7669 | [10 empty] | SS = | 578.8203 | 3439.8034 |  | SS = | 719.0314 | 1656.3145 |  |  | SS = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-N = | 58.027 | 34.2255 | [10 empty] | T-N = | 25.8791 | 153.7937 |  | T-N = | 32.1479 | 74.0538 |  |  | T-N = ㎏/d (㎎/ℓ)
|  | T-P = | 25.3725 | 14.9652 | [10 empty] | T-P = | 11.3157 | 67.2468 |  | T-P = | 14.0568 | 32.3803 |  |  | T-P = ㎏/d (㎎/ℓ)
Note on K20: (1,2단계) 설계치:2~3% 운영:2.7% (3단계) 설계치:3% 운영:2.2% (4단계) 설계치:3% 운영:1.8%
Note on X18: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.5
Note on X19: ss의 npr:0.4 bio-sac:0.75
Note on X21: 활성미생물의 10%
Note on X22: 일반적질소인제거시 :활성미생물의 4% 그린텍 mass 0.036제시