## 유입하수량
1) 하수처리장별 유입하수량 및 수질
■ '부록5장 계획하수량 및 수질'에서 처리구역별 발생하수량 및
송강, 봉산 처리구역의 위탁처리계획 등을 반영한 하수처리장별 실제 유입 하수량임.(기타하수량 포함)
| (1) 하수처리장별 유입하수량(일최대) | [6 empty] | (단위 : ㎥/일)
| 구분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
| 대전처리장 |  | 531818 | 648137 | 692143 | 721141 | 721141
| 흑석처리장 |  | 556 | 652 | 988 | 1056 | 1056
| 3,4공단폐수처리장 |  | 44483 | 55472 | 57697 | 59670 | 59670
| 계 |  | 576857 | 704261 | 750828 | 781867 | 781867
주) 1. 불명수량 미고려 2. 송강, 봉산처리분구 하수는3,4공단 폐수처리장으로 위탁처리할 계획인 바 3,4공단 폐수처리장 계획하수량에 포함시킴.
| (2) 유입수질 및 방류수질(2025년 기준) | [5 empty] | (단위 : ㎎/ℓ)
| 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
| 유 입 수 질 | 대전처리장 | 172.2 | 117.7 | 180 | 39.2 | 5.1
|  | 흑석처리장 | 192.3 | 125.4 | 209 | 39.1 | 5.2
|  | 3,4공단폐수처리장 | 152.6 | 111.1 | 164.5 | 35.7 | 4.6
| 방 류 수 질 | 대전처리장 | 6 | 15 | 6 | 15 | 2
|  | 흑석처리장 | 7 | 19.1 | 4.4 | 11.2 | 1.5
|  | 3,4공단폐수처리장 | 6.6 | 40 | 10 | 20 | 2

## 제1안-대전처리장
2) 하수슬러지 발생량 예측
(1) 물질수지에 의한 하수슬러지 발생량(제1안)
① 물질수지 산정조건
■ 대전하수처리장
* 대전하수처리장 물질수지 산정시 유입하수량 및 수질에서는 기타하수량(분뇨 및 침출수)을 제외/ 실제 연계되는 지점 각각(침사지 및 농축조)에서 별도로 추가 적용함
|  | 구분 |  | 하수량 (㎥/일) | 유입수질 (㎎/ℓ) | 설계수질 (㎎/ℓ) | 일차침전지 |  | 생물반응조+2차침전지 |  | 3차 처리시설 |  | 처리효율 (%) | 목표수질 (㎎/ℓ) | 비고
[7 empty] | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ)
|  | 2005년 | BOD | 529203 | 143.1 | 159.3091 | 30 | 111.9389 | 91.0666 | 10 | 0 | 0 | 93.0119 | 10
|  |  | CODMn |  | 90.7 | 105.1857 | 30 | 73.909 | 45.8794 | 40 | 0 | 0 | 55.8986 | 40
|  |  | SS |  | 147.5 | 188.749 | 50 | 94.7321 | 89.4439 | 10 | 0 | 0 | 93.2203 | 10
|  |  | T-N |  | 33.6 | 38.1417 | 10 | 34.4576 | 41.9577 | 20 | 0 | 0 | 40.4762 | 20
|  |  | T-P |  | 5 | 5.7706 | 15 | 4.9236 | 59.379 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2
|  |  | 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 0 | 97 | 3000
|  | 2010년 | BOD | 645522 | 154.3 | 170.1981 | 30 | 119.6077 | 91.6393 | 10 | 40 | 6 | 96.1115 | 6
|  |  | CODMn |  | 101.2 | 111.7457 | 30 | 78.5299 | 80.899 | 15 | 0 | 15 | 85.1779 | 15
|  |  | SS |  | 161 | 196.0653 | 50 | 98.4186 | 89.8393 | 10 | 40 | 6 | 96.2733 | 6
|  |  | T-N |  | 36 | 38.6414 | 10 | 34.9142 | 57.0375 | 15 | 0 | 15 | 58.3333 | 15
|  |  | T-P |  | 5.1 | 5.4888 | 15 | 4.6839 | 57.3004 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
|  |  | 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
|  | 2015년 | BOD | 689528 | 164.1 | 180.5349 | 30 | 126.904 | 92.12 | 10 | 40 | 6 | 96.3437 | 6
|  |  | CODMn |  | 109.8 | 120.7944 | 30 | 84.9104 | 82.3343 | 15 | 0 | 15 | 86.3388 | 15
|  |  | SS |  | 171.8 | 208.6384 | 50 | 104.7563 | 90.454 | 10 | 40 | 6 | 96.5076 | 6
|  |  | T-N |  | 37.6 | 40.149 | 10 | 36.2855 | 58.6612 | 15 | 0 | 15 | 60.1064 | 15
|  |  | T-P |  | 5.1 | 5.5007 | 15 | 4.6951 | 57.4028 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
|  |  | 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
|  | 2020년 | BOD | 718526 | 172.2 | 189.0956 | 30 | 132.9472 | 92.4782 | 10 | 40 | 6 | 96.5157 | 6
|  |  | CODMn |  | 117.7 | 129.1331 | 30 | 90.7895 | 83.4783 | 15 | 0 | 15 | 87.2557 | 15
|  |  | SS |  | 180 | 218.2261 | 50 | 109.5913 | 90.8752 | 10 | 40 | 6 | 96.6667 | 6
|  |  | T-N |  | 39.2 | 41.698 | 10 | 37.6927 | 60.2045 | 15 | 0 | 15 | 61.7347 | 15
|  |  | T-P |  | 5.1 | 5.5109 | 15 | 4.7048 | 57.4903 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
|  |  | 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
|  | 2025년 | BOD | 718526 | 172.2 | 189.0956 | 30 | 132.9472 | 92.4782 | 10 | 40 | 6 | 96.5157 | 6
|  |  | CODMn |  | 117.7 | 129.1331 | 30 | 90.7895 | 83.4783 | 15 | 0 | 15 | 87.2557 | 15
|  |  | SS |  | 180 | 218.2261 | 50 | 109.5913 | 90.8752 | 10 | 40 | 6 | 96.6667 | 6
|  |  | T-N |  | 39.2 | 41.698 | 10 | 37.6927 | 60.2045 | 15 | 0 | 15 | 61.7347 | 15
|  |  | T-P |  | 5.1 | 5.5109 | 15 | 4.7048 | 57.4903 | 2 | 0 | 2 | 60.7843 | 2
|  |  | 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
|  | 침출수 | 유입량 | 651
|  |  | BOD | 660
|  |  | CODMn | 1224
|  |  | SS | 351
|  |  | T-N | 1759
|  |  | T-P | 18
|  | 분뇨 | 유입량 | 850
|  |  | BOD | 3180
|  |  | CODMn | 4791
|  |  | SS | 8119
|  |  | T-N | 769
|  |  | T-P | 145
530704
647023
691029
720027

## 흑석처리장
■ 흑석하수처리장
구분 |  | 하수량 (㎥/일) | 유입수질 (㎎/ℓ) | 설계수질 (㎎/ℓ) | 생물반응조+2차침전지 |  | 3차 처리시설 |  | 처리효율 (%) | 목표수질 (㎎/ℓ) | 비고
[5 empty] | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ)
2005년 | BOD | 556 | 168.5 | 162.4745 | 94.1604 | 9.4878 | 30 | 7 | 95.8457 | 7
| CODMn |  | 101.1 | 101.0373 | 77.5803 | 22.6522 | 20 | 19.1 | 81.1078 | 19.1
| SS |  | 185.3 | 182.395 | 95.4224 | 8.3493 | 50 | 4.4 | 97.6255 | 4.4
| T-N |  | 34.4 | 33.6211 | 64.882 | 11.8071 | 10 | 11.2 | 67.4419 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.2223 | 69.7199 | 1.5813 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2010년 | BOD | 652 | 175.8 | 170.5611 | 94.395 | 9.5599 | 30 | 7 | 96.0182 | 7
| CODMn |  | 108.9 | 109.1728 | 79.0934 | 22.8243 | 20 | 19.1 | 82.461 | 19.1
| SS |  | 192.5 | 190.6571 | 95.5875 | 8.4127 | 50 | 4.4 | 97.7143 | 4.4
| T-N |  | 35.9 | 35.2778 | 66.2769 | 11.8968 | 10 | 11.2 | 68.8022 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.2673 | 69.7506 | 1.5933 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2015년 | BOD | 988 | 183.9 | 180.8387 | 94.6332 | 9.7052 | 30 | 7 | 96.1936 | 7
| CODMn |  | 117 | 118.5744 | 80.4586 | 23.1711 | 20 | 19.1 | 83.6752 | 19.1
| SS |  | 200.6 | 201.3714 | 95.7588 | 8.5405 | 50 | 4.4 | 97.8066 | 4.4
| T-N |  | 37.4 | 37.2283 | 67.5582 | 12.0775 | 10 | 11.2 | 70.0535 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.3527 | 69.7814 | 1.6175 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2020년 | BOD | 1056 | 192.3 | 189.1909 | 94.8604 | 9.7236 | 30 | 7 | 96.3599 | 7
| CODMn |  | 125.4 | 126.855 | 81.6995 | 23.2151 | 20 | 19.1 | 84.7687 | 19.1
| SS |  | 209 | 209.9032 | 95.9235 | 8.5568 | 50 | 4.4 | 97.8947 | 4.4
| T-N |  | 39.1 | 38.912 | 68.9029 | 12.1005 | 10 | 11.2 | 71.3555 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.3696 | 69.8191 | 1.6206 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2025년 | BOD | 1056 | 192.3 | 189.1909 | 94.8604 | 9.7236 | 30 | 7 | 96.3599 | 7
| CODMn |  | 125.4 | 126.855 | 81.6995 | 23.2151 | 20 | 19.1 | 84.7687 | 19.1
| SS |  | 209 | 209.9032 | 95.9235 | 8.5568 | 50 | 4.4 | 97.8947 | 4.4
| T-N |  | 39.1 | 38.912 | 68.9029 | 12.1005 | 10 | 11.2 | 71.3555 | 11.2
| T-P |  | 5.2 | 5.3696 | 69.8191 | 1.6206 | 10 | 1.5 | 71.1538 | 1.5
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 97 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000

## 폐수처리장
■ 3,4공단 폐수처리장
구분 |  | 하수량 (㎥/일) | 유입수질 (㎎/ℓ) | 설계수질 (㎎/ℓ) | 일차침전지 |  | 생물반응조+2차침전지 |  | 3차 처리시설 |  | 처리효율 (%) | 목표수질 (㎎/ℓ) | 비고
[5 empty] | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ) | 제거율 (%) | 유출 (㎎/ℓ)
2005년 | BOD | 44483 | 131.2 | 138.5924 | 30 | 97.3259 | 84.5879 | 15 | 0 | 0 | 88.5671 | 15
| CODMn |  | 93 | 98.9794 | 30 | 69.5079 | 42.4526 | 40 | 0 | 0 | 56.9892 | 40
| SS |  | 143.4 | 159.8792 | 50 | 80.1961 | 87.5306 | 10 | 0 | 0 | 93.0265 | 10
| T-N |  | 30.7 | 31.2435 | 10 | 28.2093 | 20.5 | 22.4264 | 0 | 0 | 26.9498 | 60
| T-P |  | 4.2 | 4.5041 | 15 | 3.8408 | 33 | 2.5733 | 0 | 0 | 38.73 | 8
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 0 | 97 | 3000
2010년 | BOD | 55472 | 139.8 | 148.6697 | 30 | 104.4256 | 90.4238 | 10 | 34 | 6.6 | 95.279 | 6.6
| CODMn |  | 100 | 104.6592 | 30 | 73.5126 | 45.5876 | 40 | 0 | 40 | 60 | 40
| SS |  | 151.6 | 170.8404 | 50 | 85.713 | 88.3332 | 10 | 40 | 6 | 96.0422 | 10
| T-N |  | 33.5 | 33.4748 | 10 | 30.2306 | 18 | 24.7891 | 0 | 24.7891 | 26.0027 | 40
| T-P |  | 4.5 | 4.7591 | 15 | 4.0591 | 33 | 2.7196 | 0 | 2.7196 | 39.564 | 4
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2015년 | BOD | 57697 | 146.7 | 155.7922 | 30 | 109.4458 | 90.8631 | 10 | 34 | 6.6 | 95.501 | 6.6
| CODMn |  | 105.7 | 110.5839 | 30 | 77.6865 | 48.511 | 40 | 0 | 40 | 62.157 | 40
| SS |  | 158.8 | 178.7712 | 50 | 89.7064 | 88.8525 | 10 | 40 | 6 | 96.2217 | 10
| T-N |  | 34.6 | 34.568 | 10 | 31.2228 | 35.9443 | 20 | 0 | 20 | 42.1965 | 20
| T-P |  | 4.5 | 4.7743 | 15 | 4.0727 | 50.8924 | 2 | 0 | 2 | 55.5556 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2020년 | BOD | 59670 | 152.6 | 161.8761 | 30 | 113.7342 | 91.2076 | 10 | 34 | 6.6 | 95.675 | 6.6
| CODMn |  | 111.1 | 116.1785 | 30 | 81.6271 | 50.9967 | 40 | 0 | 40 | 63.9964 | 40
| SS |  | 164.5 | 185.0629 | 50 | 92.8752 | 89.2329 | 10 | 40 | 6 | 96.3526 | 10
| T-N |  | 35.7 | 35.6593 | 10 | 32.2126 | 37.9124 | 20 | 0 | 20 | 43.9776 | 20
| T-P |  | 4.6 | 4.8864 | 15 | 4.1688 | 52.0251 | 2 | 0 | 2 | 56.5217 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000
2025년 | BOD | 59670 | 152.6 | 161.8761 | 30 | 113.7342 | 91.2076 | 10 | 34 | 6.6 | 95.675 | 6.6
| CODMn |  | 111.1 | 116.1785 | 30 | 81.6271 | 50.9967 | 40 | 0 | 40 | 63.9964 | 40
| SS |  | 164.5 | 185.0629 | 50 | 92.8752 | 89.2329 | 10 | 40 | 6 | 96.3526 | 10
| T-N |  | 35.7 | 35.6593 | 10 | 32.2126 | 37.9124 | 20 | 0 | 20 | 43.9776 | 20
| T-P |  | 4.6 | 4.8864 | 15 | 4.1688 | 52.0251 | 2 | 0 | 2 | 56.5217 | 2
| 대장균군수 |  | 100000 | 100000 | 5 | 95000 | 96.8421 | 3000 | 0 | 3000 | 97 | 3000

## 슬러지발생량(물질수지)
② 물질수지에 의한 하수슬러지 발생량 산정결과
구 분 |  | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
대전 | 시설용량(㎥/일) | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
| 하수량(㎥/일) | 529203 | 645522 | 689528 | 718526 | 718526
| 슬러지발생량(톤/일) | 181.1464 | 314.2193 | 357.2233 | 390.3154 | 390.3154
| 원단위(kg/하수㎥) | 0.342 | 0.487 | 0.518 | 0.543 | 0.543
흑석 | 시설용량(㎥/일) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 하수량(㎥/일) | 556 | 652 | 988 | 1056 | 1056
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.24643 | 0.3022 | 0.48026 | 0.53808 | 0.53808
| 원단위(kg/하수㎥) | 0.443 | 0.463 | 0.486 | 0.51 | 0.51
3,4공단 | 시설용량(㎥/일) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| 하수량(㎥/일) | 44483 | 55472 | 57697 | 59670 | 59670
| 슬러지발생량(톤/일) | 23.4022 | 32.6404 | 35.7304 | 38.4502 | 38.4502
| 원단위(kg/하수㎥) | 0.526 | 0.588 | 0.619 | 0.644 | 0.644
계 | 시설용량(㎥/일) | 961000 | 961000 | 961000 | 961000 | 961000
| 하수량(㎥/일) | 574242 | 701646 | 748213 | 779252 | 779252
| 슬러지발생량(톤/일) | 204.795 | 347.1619 | 393.434 | 429.3037 | 429.3037
| 원단위(kg/하수㎥) | 0.357 | 0.495 | 0.526 | 0.551 | 0.551

## 제2안-처리용량당발생량예측
(2) 하수처리용량당 하수슬러지 발생원단위(제2안)
① 국내 하수처리용량당 하수슬러지 발생원단위 - 환경부
| 구분 |  | 하수처리량(천㎥/일) |  | 슬러지발생량(톤/일) |  | 원단위(kg/하수㎥) |  | 1238 | 900 | 160 | 204 | 41
| 시설 규모별 (천톤) | 500이상 | 11095 |  | 3391.8 |  | 0.306 |  | 3391.7808 | 2465.7534 | 438.3562 | 558.9041 | 112.3288
|  | 500미만 | 7418 |  | 2465.8 |  | 0.332
|  | 100미만 | 1471.6 |  | 438.4 |  | 0.298
|  | 50미만 | 1921.9 |  | 558.9 |  | 0.291
|  | 10미만 | 480.2 |  | 112.3 |  | 0.234
자료 : 2005년 하수종말처리시설 운영관리실태 분석(2006. 7, 환경부)
② 하수슬러지 발생량 예측
| 구 분 |  | 단위 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 대전 | 하수량 | ㎥/일 | 529203 | 645522 | 689528 | 718526 | 718526
|  | 원단위 | kg/하수㎥ | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306
|  | 슬러지 발생량 | 톤/일 | 161.9 | 197.5 | 211 | 219.9 | 219.9
| 흑석 | 하수량 | ㎥/일 | 556 | 652 | 988 | 1056 | 1056
|  | 원단위 | kg/하수㎥ | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234
|  | 슬러지 발생량 | 톤/일 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.25
| 3,4공단 | 하수량 | ㎥/일 | 44483 | 55472 | 57697 | 59670 | 59670
|  | 원단위 | kg/하수㎥ | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298
|  | 슬러지 발생량 | 톤/일 | 13.3 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 17.8
| 계 | 하수량 | ㎥/일 | 574242 | 701646 | 748213 | 779252 | 779252
|  | 슬러지 발생량 | kg/하수㎥ | 175.33 | 214.15 | 228.43 | 237.95 | 237.95

## 제3안-처리장 운영자료
(3) 대전시 처리장 운영자료에 의한 하수슬러지 발생량(제3안)
① 대전하수처리장
| 구 분 |  | 단위 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 비고
| 대전 | 유입하수량 | ㎥/일 | 683576 | 721967 | 694500 | 639174 | 619983
|  | 케이크발생량 | 톤/일 | 201.5 | 207.4 | 190.3 | 202.3333 | 221.8917
|  | 1월 | 톤/일 | 248.4 | 183.3 | 157.8 | 171.8 | 193
|  | 2월 | 톤/일 | 219.5 | 205.1 | 155.2 | 165.4 | 180.5
|  | 3월 | 톤/일 | 223.6 | 202.6 | 166.3 | 156.2 | 219.8
|  | 4월 | 톤/일 | 212.7 | 195 | 198.9 | 216.7 | 263
|  | 5월 | 톤/일 | 221.4 | 184.6 | 222.9 | 238.2 | 294.7
|  | 6월 | 톤/일 | 194.4 | 211.1 | 242.2 | 279.9 | 258.4
|  | 7월 | 톤/일 | 170.9 | 222.9 | 210.9 | 224.3 | 214.9
|  | 8월 | 톤/일 | 152.9 | 181 | 215.1 | 204.9 | 259.6
|  | 9월 | 톤/일 | 193.8 | 209.8 | 191.3 | 194.9 | 208.7
|  | 10월 | 톤/일 | 201.2 | 240.2 | 210.9 | 211.9 | 210.8
|  | 11월 | 톤/일 | 194.7 | 235.7 | 160.5 | 165.9 | 194.2
|  | 12월 | 톤/일 | 184.2 | 217.1 | 151.3 | 197.9 | 165.1
|  | 하수량대비 슬러지발생량 | kg/하수㎥ | 0.295 | 0.287 | 0.274 | 0.31655 | 0.3579
② 3,4공단 폐수처리장
| 구분 |  | 단위 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 비고
| 3,4공단 | 유입하수량 | ㎥/일 | - | 55025 | 54518 | 54412 | 53638
|  | 케이크발생량 | 톤/일 | - | 21.85 | 30.14 | 29.28 | 27.02
|  | 하수량대비 슬러지발생량 | kg/하수㎥ | - | 0.397 | 0.553 | 0.538 | 0.504
③ 하수슬러지 발생량 예측(제3안)
* 대전하수처리장 : 2006년 대전처리장 원단위 적용
* 3,4공단 폐수처리장 : 2006년 폐수처리장 원단위 적용
* 운영자료가 없는 흑석처리장 : 대전처리장 및 3,4공단 폐수처리장 원단위 평균치 적용
| 구분 |  | 단위 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
| 대전 | 유입하수량 | ㎥/일 | 645522 | 689528 | 718526 | 718526
|  | 원단위 | kg/하수㎥ | 0.3579 | 0.3579 | 0.3579 | 0.3579
|  | 슬러지발생량 | 톤/일 | 231 | 246.8 | 257.2 | 257.2
| 흑석 | 유입하수량 | ㎥/일 | 652 | 988 | 1056 | 1056
|  | 원단위 | kg/하수㎥ | 0.43095 | 0.43095 | 0.43095 | 0.43095
|  | 슬러지발생량 | 톤/일 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5
| 3,4공단 | 유입하수량 | ㎥/일 | 55472 | 57697 | 59670 | 59670
|  | 원단위 | kg/하수㎥ | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504
|  | 슬러지발생량 | 톤/일 | 28 | 29.1 | 30.1 | 30.1

## 슬러지발생량산정
3) 하수슬러지 발생량 산정
| 구 분 |  | 단위 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
| 물질수지 산출적용 (제1안) | 대전 | 톤/일 | 181.1464 | 314.2193 | 357.2233 | 390.3154 | 390.3154
|  | 흑석 | 톤/일 | 0.24643 | 0.3022 | 0.48026 | 0.53808 | 0.53808
|  | 3,4공단 | 톤/일 | 23.4022 | 32.6404 | 35.7304 | 38.4502 | 38.4502
|  | 계 | 톤/일 | 204.795 | 347.1619 | 393.434 | 429.3037 | 429.3037
| 처리하수 원단위 산정 (제2안) | 대전 | 톤/일 | 161.9 | 197.5 | 211 | 219.9 | 219.9
|  | 흑석 | 톤/일 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.25
|  | 3,4공단 | 톤/일 | 13.3 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 17.8
|  | 계 | 톤/일 | 175.33 | 214.15 | 228.43 | 237.95 | 237.95
| 실제 운영자료 (제3안) | 대전 | 톤/일 | 202.3333 | 231 | 246.8 | 257.2 | 257.2
|  | 흑석 | 톤/일 | 0.23961 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | 3,4공단 | 톤/일 | 29.28 | 28 | 29.1 | 30.1 | 30.1
|  | 계 | 톤/일 | 231.8529 | 259.3 | 276.3 | 287.8 | 287.8
| 적용 (제1안) | 대전 | 톤/일 | 181.1464 | 314.2193 | 357.2233 | 390.3154 | 390.3154
|  | 흑석 | 톤/일 | 0.24643 | 0.3022 | 0.48026 | 0.53808 | 0.53808
|  | 3,4공단 | 톤/일 | 23.4022 | 32.6404 | 35.7304 | 38.4502 | 38.4502
|  | 계 | 톤/일 | 204.795 | 347.1619 | 393.434 | 429.3037 | 429.3037

## 슬러지발생량산정결과
4) 하수슬러지 발생량 산정결과
| 구 분 |  | 단위 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
| 하수슬러지 발생량 | 대전 | 톤/일 | 181.1464 | 314.2193 | 357.2233 | 390.3154 | 390.3154
|  | 흑석 | 톤/일 | 0.24643 | 0.3022 | 0.48026 | 0.53808 | 0.53808
|  | 3,4공단 | 톤/일 | 23.4022 | 32.6404 | 35.7304 | 38.4502 | 38.4502
|  | 계 | 톤/일 | 204.795 | 347.1619 | 393.434 | 429.3037 | 429.3037
| 가동부하율 | 대전 | % | 100 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 흑석 | % | 60 | 70 | 85 | 100 | 100
|  | 3,4공단 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 하수슬러지 산정결과 | 대전 | 톤/일 | 181.1 | 282.8 | 321.5 | 351.3 | 351.3
|  | 흑석 | 톤/일 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | 3,4공단 | 톤/일 | 23.4 | 32.6 | 35.7 | 38.5 | 38.5
|  | 계 | 톤/일 | 204.6 | 315.6 | 357.6 | 390.3 | 390.3
5) 하수슬러지 시설규모 산정
| 구 분 |  | 단위 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
| 하수슬러지발생량 |  | 톤/일 | 204.6 | 315.6 | 357.6 | 390.3 | 390.3
| 시설규모 산정 |  | 톤/일 | 310톤/일(1차분) |  | 80톤/일(2차분)
390톤/일