## 마을하수도
▨ 마을하수도
구 | 행정동 | 법정동 | 마을명 | 면적 (ha) | 인구 | 가구수 | 계획하수량 (㎥/일) |  | 통합처리 하수량 | 시설용량 (㎥/일) | 마을하수도명 | 방류천 | 단계
[7 empty] | 생활하수 | 계
동구 | 산내동 | 상소동 | 뒷골 | 1.25 | 53 | 18 | 11 | 11 | 124 | 125 | 상하소 | 대전천 | 2단계
|  |  | 큰골 | 0.42 | 26 | 9 | 5 | 5
|  |  | 대동 | 1.78 | 107 | 37 | 21 | 21
|  | 하소동 | 절골 | 0.34 | 28 | 11 | 6 | 6
|  |  | 신촌 | 1.46 | 188 | 72 | 38 | 38
|  |  | 북재말 | 0.45 | 67 | 26 | 13 | 13
|  |  | 새터 | 1.01 | 25 | 10 | 5 | 5
|  |  | 시루봉 | 2.2 | 127 | 49 | 25 | 25
서구 | 기성동 | 평촌동 | 증촌 | 5.13 | 173 | 67 | 35 | 35 | 140 | 140 | 평촌 | 갑천 | 2단계
|  |  | 갈마루 | 3.46 | 117 | 45 | 23 | 23
|  |  | 와촌 | 2.97 | 100 | 39 | 20 | 20
|  |  | 신평 | 9.16 | 309 | 119 | 62 | 62
유성구 | 노은동 | 안산동 | 작골 | 0.78 | 69 | 22 | 14 | 14 | 153 | 155 | 안산 | 안산천 | 2단계
|  |  | 동촌 | 0.92 | 45 | 15 | 9 | 9
|  |  | 소재들 | 0.62 | 59 | 19 | 12 | 12
|  |  | 진정리 | 1.11 | 53 | 17 | 11 | 11
|  |  | 원안산 | 0.85 | 80 | 26 | 16 | 16
|  | 외삼동 | 서당골 | 1.48 | 94 | 30 | 19 | 19
|  |  | 큰말 | 1.79 | 133 | 43 | 27 | 27
|  |  | 안말 | 1.22 | 108 | 35 | 22 | 22
|  |  | 산말 | 2.12 | 116 | 38 | 23 | 23
대덕구 | 회덕1동 | 장동 | 생골 | 0.06 | 11 | 4 | 2 | 2 | 149 | 150 | 장동 | 용호천 | 1단계
|  |  | 진골 | 1.8 | 195 | 75 | 39 | 39
|  |  | 욕골 | 7.06 | 541 | 208 | 108 | 108
|  |  |  | 8.92 | 747
|  |  |  | 40.52 | 2077 |  | 49.44
49.44

## 사업비
▨ 마을하수도 시설계획
구 분 | 마을하수도 | 인구 | 가구수 | 시설용량 (㎥/일) | 소요부지 (㎡) | 오수관(m) | 연결관(m) | 배수설비 (개소)
계 |  | 2824 | 1034 | 570 | 1526.6139 | 15165 | 20680 | 1034
1단계 | 소계 | 747 | 287 | 150 | 388.5391 | 2190 | 5740 | 287
| 장동 | 747 | 287 | 150 | 388.5391 | 2190 | 5740 | 287
2단계 | 소계 | 2077 | 747 | 420 | 1138.0748 | 12975 | 14940 | 747
| 평촌 | 699 | 270 | 140 | 379.6829 | 4095 | 5400 | 270
| 상하소 | 621 | 232 | 125 | 365.5716 | 2470 | 4640 | 232
| 안산 | 757 | 245 | 155 | 392.8203 | 6410 | 4900 | 245
▨ 마을하수도 사업비
▷ 마을하수도 처리시설 : C = (-0.0006Q^2 + 1.9023Q +132.76) × 1.1
- C : 시설비 (백만원), Q : 톤/일
▷ 용지보상비 : 공시지가의 1.3배 적용 (36,000원/㎡ × 1.3 = 46,800원/㎡)
▷ 오수관로 : DCIP D200 (391,020원/m)
▷ 연결관 : 대전시 하수관거정비 타당성조사(2002.12) 적용 (86,700원/m)
▷ 배수설비 : 대전시 하수관거정비 타당성조사(2002.12) 적용 (164,000원/개소)
▷ 시설부대경비 : 공사비의 10% 적용
구 분 | 마을하수도 | 인구 | 가구수 | 사업비 (백만원)
|  |  |  | 마을하수도 | 용지보상비 | 오수관 | 연결관 | 배수설비 | 부대경비 | 계
계 |  | 2824 | 1034 | 1566 | 71 | 5929 | 1793 | 169 | 946 | 10474
1단계 | 소계 | 747 | 287 | 405 | 18 | 856 | 498 | 47 | 181 | 2005
| 장동 | 747 | 287 | 405 | 18 | 856 | 498 | 47 | 181 | 2005
2단계 | 소계 | 2077 | 747 | 1161 | 53 | 5073 | 1295 | 122 | 765 | 8469
| 평촌 | 699 | 270 | 387 | 18 | 1601 | 468 | 44 | 250 | 2768
| 상하소 | 621 | 232 | 361 | 17 | 966 | 402 | 38 | 177 | 1961
| 안산 | 757 | 245 | 413 | 18 | 2506 | 425 | 40 | 338 | 3740

## 유지관리비
▨ 마을하수도 유지관리비
- 처리시설 유지관리비 (2003년도 환경부 처리시설별 유지관리비 중 200톤/일 미만 처리장 평균값 적용) | [5 empty] | 448776
- 하수관거 유지관리비 (마을하수도대상지역 하수처리구역 편입여부 검토편 참조) | [5 empty] | 3080
- 1단계 마을하수도는 2008년 부터 운영되는 것으로 가정하였으며, 2단계 마을하수도는 2011년 부터 운영되는 것으로 하였음
(백만원)
구 분 |  | 시설용량(㎥/일) 관거연장 (m) | 계 | 1단계 (2006∼2010) | 2단계 (2011∼2015) | 비 고
계 | 소계 |  | 1609 | 222 | 1387
| 처리시설 | 570 | 1355 | 202 | 1153
| 하수관거 | 15165 | 254 | 20 | 234
상하소 | 소계 |  | 318 |  | 318
| 처리시설 | 125 | 280 |  | 280
| 하수관거 | 2470 | 38 |  | 38
장동 | 소계 |  | 593 | 222 | 371
| 처리시설 | 150 | 539 | 202 | 337
| 하수관거 | 2190 | 54 | 20 | 34
평촌 | 소계 |  | 251 | 0 | 251
| 처리시설 | 140 | 188 |  | 188
| 하수관거 | 4095 | 63 |  | 63
안산 | 소계 |  | 447 |  | 447
| 처리시설 | 155 | 348 |  | 348
| 하수관거 | 6410 | 99 |  | 99

## 재정계획
▨ 마을하수도 재정계획
구분 |  |  | 계 | 1단계 (2006∼2010) | 2단계 (2011∼2015) | 비고
사업비 | 계 |  | 12083.1 | 2227.1 | 9856
| 공사비 | 소계 | 10474.1 | 2005.1 | 8469
|  | 처리시설 | 1794 | 464 | 1330 | 용지보상비 포함
|  | 하수관거 | 6521.9 | 941.6 | 5580.3
|  | 배수설비 | 2158.2 | 599.5 | 1558.7 | 연결관 포함
| 유지관리비 |  | 1609 | 222 | 1387
재원조달 계획 | 계 |  | 12083.1 | 2227.1 | 9856
| 공사비 | 국고보조금 | 832 | 141 | 691 | 10%
|  | 지방비 | 9642.1 | 1864.1 | 7778 | 90%
| 유지관리비 | 지방비 | 1609 | 222 | 1387 | 100%
주) 1. 배수설비는 국고지원대상이 아니므로 재원조달계획시 국고보조금 산정비율에 포함되지 않음

## 오염부하량원단위
◆마을하수도 오염부하량 원단위 산정
① 분뇨 배출오염부하량 원단위 산정
년 도 |  |  | 2010 | 2015
분뇨 | 발생 분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | 70 | 80
| 수거식 변소(%) |  | 30 | 20
| 관거직투입율(%) |  | 50 | 75
| 정화조 존치율(%) |  | 20 | 5
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50 | 50
|  | COD | 50 | 50
|  | SS | 50 | 50
|  | T-N | 10 | 10
|  | T-P | 10 | 10
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 12 | 15.5
|  | COD | 6 | 7.75
|  | SS | 18 | 23.25
|  | T-N | 4.896 | 5.724
|  | T-P | 0.918 | 1.0733
② 생활오수 오염부하량 원단위 산정
년 도 |  |  | 2010 | 2015
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 32.5 | 35
|  | COD | 22.5 | 25
|  | SS | 27.5 | 30
|  | T-N | 3.5 | 4
|  | T-P | 0.2 | 0.20025
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 12 | 15.5
|  | COD | 6 | 7.75
|  | SS | 18 | 23.25
|  | T-N | 4.896 | 5.724
|  | T-P | 0.918 | 1.0733
생활오수 오염부하량 원단위(gpcd) (A+B) |  | BOD | 44.5 | 50.5
|  | COD | 28.5 | 32.75
|  | SS | 45.5 | 53.25
|  | T-N | 8.396 | 9.724
|  | T-P | 1.118 | 1.2735
③ 마을하수도 계획유입수질
년 도 |  |  | 2010 | 2015
하수발생 원단위 (ℓpcd) |  | 생활오수 (지하수포함) | 200 | 200
|  | 계 | 200 | 200
생활오수 오염부하량 원단위(gpcd) |  | BOD | 44.5 | 50.5
|  | COD | 28.5 | 32.75
|  | SS | 45.5 | 53.25
|  | T-N | 8.396 | 9.724
|  | T-P | 1.118 | 1.2735
계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 223 | 253
|  | COD | 143 | 164
|  | SS | 228 | 266
|  | T-N | 42 | 49
|  | T-P | 6 | 6