## 표지 (1)
마을하수도 대상지역 경제성 검토
- 통합처리 검토 (안산, 외삼마을하수도) -

## 적용단가
■ 적용 단가
구 분 |  | 통합처리 | 개별 처리 | 비고
공사비 | 처리시설 (원/톤) | 1804914.7788
| 관거 (원/M) | 391026 | 391026
| 맨홀 펌프장 (원/개소) | 24000000 | 24000000
| 소요부지 (원/㎡) | - | 46800
유지관리비 (년기준) | 처리시설(원/톤) | 49219.2674 | 448775.9524
| 관거 (원/M) | 3080 | 3080
| 맨홀 펌프장 (원/톤) |  | -
주) 소요부지는 개별 처리시만 적용됨
*공사비 적용기준:
1) 하수처리장
- | 통합처리시: 기존 및 시공단계의 각 처리장별로 처리장 용량에 대한 공사비 적용식(생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령, 2005.1, 환경부) 적용
유지관리비는 [주택단지내 상수,오수발생 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구, 2001.7]상의 유지관리비 추정식 적용하여 산출
마을편입에 따른 공사비(유지관리비) = 각 하수처리장 전체 공사비(유지관리비) × (해당 마을의 하수발생량 / 전체하수발생량)
- | 개별처리시: 공사비 - 생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령(2005.1)
유지관리비 - 별첨 (마을하수도 처리시설 유지관리비) 참조
2) 맨홀 펌프장
- | 공사비 : 생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령(2005.1)
- | 유지관리비 : 별첨 (펌프장 유지관리비) 참조
3) 오수관거
- | 공사비 : 공사비 단가 적용
- | 유지관리비 : 별첨 (오수관거 유지관리비) 참조
4) 소요부지
- | '생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령(2005.1)' 추정식 적용
- | 공시지가의 1.3배 적용 (36,000원/㎡ × 1.3 = 46,800원/㎡)

## 관거유지관리비
▨ 오수관거 유지관리비
1) 준설비
▷ 하수관거 준설횟수는 연 1회 시행 기준
▷ 작업조 1개조는 4인으로 구성
▷ 작업조 1개조의 준설능력은 200m/일
▷ 연간 장비교체비, 부속품대 및 검사비 등은 장비가격의 15%
▷ 작업조의 작업시간은 1일 8시간, 연 250일
▷ 임금은 1개조당 133,600원/일
▷ 준설기 대당 가격 : 22,000,000원
▷ 준설 단가 산정
- 준설기 1대당 연간 작업 능력
: 200m/일 × 250일/년 = 50,000m
- 연간 소요 인건비
: (133,600원/일조 × 250일/년 × 1조) / 50,000m/년 = 668원/m년
- 연간 준설기 유지비
: (22,000,000원/대 × 1대 × 15%) / 50,000m/년 = 66원/m년
- 준설 단가 (소요인건비 + 준설기 유지비)
: 668 + 66 = 734원/m년
2) 관거 보수비
▷ 연간 관거보수비는 관거공사비의 0.6% 적용
- 1m당 관거공사비 (D200 기준) : 391,026원/m
- 관거보수비 (연간)
: 391,026원/m × 0.6% = 2,346원/m년
3) 단위 m당 관거 유지관리비
▷ 준설비 + 관거보수비
: 734원/m년 + 2,346원/m년 = 3,080원/m년

## 마을하수도유지관리비
■ 유지관리비 (마을하수도 처리시설)
- 2003년도 처리장 운영분석자료 (환경부) 중 시설용량 200톤/일 이하 처리장
- 각 처리장별 시설용량대비 유지관리비의 평균값 적용
구 분 | 처리장명 | 시설용량(천톤/일) | 시설용량(톤/일) | 연간유입하수량(천톤/년) | 연간유입하수량(천톤/일) | 시설용량대비 유지관리비 (원/톤년) | 하수처리비용 | [19 empty] | 비고
[7 empty] | 계(천원/년) | 계(원/년) | 인건비 |  |  | 전력비 |  |  | 약품비 |  |  | 슬러지처리비 |  |  | 개보수비 |  |  | 기타
[9 empty] | 인건비(천원/년) | 비율(%) | 처리단가(원/톤) | 전력비 | 비율(%) | 처리단가 | 약품비 | 비율(%) | 처리단가 | 슬러지처리비 | 비율(%) | 처리단가 | 개보수비 | 비율(%) | 처리단가 | 기타 | 비율(%) | 처리단가
계 |  | 1.19 | 1190 | 421 | 1.1534 | 448775.9524 | 539645 | 539645000
경기 | 능내 | 0.2 | 200 | 69 | 0.18904 | 479715 | 95943 | 95943000 | 54698 | 57 | 790.3 | 13553 | 14.1 | 195.8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27692 | 28.9 | 400.1 | - | 0 | 0 | 직영
경기 | 조안 | 0.2 | 200 | 71 | 0.19452 | 488765 | 97753 | 97753000 | 54698 | 56 | 768.7 | 10961 | 11.2 | 154 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32094 | 32.8 | 451.1 | - | 0 | 0 | 직영
경기 | 만선 | 0.15 | 150 | 57 | 0.15616 | 588113.3333 | 88217 | 88217000 | 81706 | 92.6 | 1434.9 | 2592 | 2.9 | 45.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 880 | 1 | 15.5 | 3039 | 3.4 | 53.4 | 위탁
경기 | 귀여 | 0.15 | 150 | 31 | 0.084932 | 50920 | 7638 | 7638000 | - | 0 | 0 | 5536 | 72.5 | 176.4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 392 | 5.1 | 12.5 | 1710 | 22.4 | 54.5 | 위탁
충북 | 노현 | 0.15 | 150 | 74 | 0.20274 | 475460 | 71319 | 71319000 | 32738 | 45.9 | 442.3 | 6620 | 9.3 | 89.4 | 467 | 0.65 | 6.31 | 6176 | 8.7 | 83.4 | 22217 | 31.2 | 300.1 | 3101 | 4.3 | 41.9 | 직영
충북 | 안내 | 0.18 | 180 | 65 | 0.17808 | 471083.3333 | 84795 | 84795000 | 59043 | 69.6 | 908.8 | 3000 | 3.5 | 46.2 | 44 | 0.05 | 0.68 | 105 | 0.1 | 1.6 | 5958 | 7 | 91.7 | 16645 | 19.6 | 256.2 | 위탁
충북 | 안남 | 0.16 | 160 | 54 | 0.14795 | 587375 | 93980 | 93980000 | 65549 | 69.7 | 1213.4 | 3310 | 3.5 | 61.3 | 45 | 0.05 | 0.83 | 91 | 0.1 | 1.7 | 6201 | 6.6 | 114.8 | 18784 | 20 | 347.7 | 위탁

## 통합처리-사업비
▣ 안산, 외삼동 통합처리 검토
구 분 |  |  | 통합처리(안산+외삼) | [13 empty] | 구 분 |  |  | 개별처리 (안산, 외삼 별도처리)
행정구역 | 마을명 | 하수량 (㎥/일) | 시 설 용 량 (㎥/일) | 관경 (mm) | 연장 (m) | 맨홀펌프장 (개소) | 소요부지 (㎡) | 공사비 (원) |  |  |  |  | 유지관리비 (원/년) |  |  |  | 행정구역 | 마을명 | 하수량 (㎥/일) | 시 설 용 량 (㎥/일) | 관경 (mm) | 연장 (m) | 맨홀펌프장 (개소) | 소요부지 (㎡) | 공사비 (원) |  |  |  |  | 유지관리비 (원/년)
[8 empty] | 처리시설 | 관로 | 맨홀펌프장 | 부지 | 합계 | 처리시설 | 관로 | 맨홀펌프장 | 합계 | [8 empty] | 처리시설 | 관로 | 맨홀펌프장 | 부지 | 합계 | 처리시설 | 관로 | 맨홀펌프장 | 합계
안산동 | 작골 | 14 | 155 | 200 | 180 | 0 | 392.8203 | 454521650 | 70384680 | 0 | 18384000 | 543290330 | 69560000 | 554400 | 0 | 70114400 | 안산동 | 작골 | 14 | 65 | 200 | 180 | 0 | 293.806 | 279261950 | 70384680 | 0 | 13750000 | 363396630 | 40838000 | 554400 | 0 | 41392400
| 동촌 | 9 |  | 200 | 340 | 0 | 0 |  | 132948840 | 0 | 0 | 132948840 | 0 | 1047200 | 0 | 1047200 |  | 동촌 | 9 |  | 200 | 340 | 0 | 0 |  | 132948840 | 0 | 0 | 132948840 | 0 | 1047200 | 0 | 1047200
| 소재들 | 12 |  | 200 | 230 | 0 | 0 |  | 89935980 | 0 | 0 | 89935980 | 0 | 708400 | 0 | 708400 |  | 소재들 | 12 |  | 200 | 230 | 0 | 0 |  | 89935980 | 0 | 0 | 89935980 | 0 | 708400 | 0 | 708400
| 진정리 | 11 |  | 200 | 320 | 0 |  |  | 125128320 | 0 | 0 | 125128320 | 0 | 985600 | 0 | 985600 |  | 진정리 | 11 |  | 200 | 320 | 0 | 0 |  | 125128320 | 0 | 0 | 125128320 | 0 | 985600 | 0 | 985600
| 원안산 | 16 |  | 200 | 480 | 0 |  |  | 187692480 | 0 | 0 | 187692480 | 0 | 1478400 | 0 | 1478400 |  | 원안산 | 16 |  | 200 | 480 | 0 | 0 |  | 187692480 | 0 | 0 | 187692480 | 0 | 1478400 | 0 | 1478400
외삼동 | 서당골 | 19 |  | 200 | 1910 | 0 |  |  | 746859660 | 0 | 0 | 746859660 | 0 | 5882800 | 0 | 5882800 | 외삼동 | 서당골 | 19 | 95 | 200 | 510 | 0 | 333.5341 | 338869850 | 199423260 | 0 | 15609000 | 553902110 | 59687600 | 1570800 | 0 | 61258400
| 큰말 | 27 |  | 200 | 1450 | 0 |  |  | 566987700 | 0 | 0 | 566987700 | 0 | 4466000 | 0 | 4466000 |  | 큰말 | 27 |  | 200 | 1450 | 0 | 0 |  | 566987700 | 0 | 0 | 566987700 | 0 | 4466000 | 0 | 4466000
| 안말 | 22 |  | 200 | 340 | 0 |  |  | 132948840 | 0 | 0 | 132948840 | 0 | 1047200 | 0 | 1047200 |  | 안말 | 22 |  | 200 | 340 | 0 | 0 |  | 132948840 | 0 | 0 | 132948840 | 0 | 1047200 | 0 | 1047200
| 산말 | 23 |  | 200 | 1160 | 0 |  |  | 453590160 | 0 | 0 | 453590160 | 0 | 3572800 | 0 | 3572800 |  | 산말 | 23 |  | 200 | 1160 | 0 | 0 |  | 453590160 | 0 | 0 | 453590160 | 0 | 3572800 | 0 | 3572800
합 계 |  | 153 | 155 | 200 | 6410 | 0 | 392.8203 | 454521650 | 2506476660 | 0 | 18384000 | 2979382310 | 69560000 | 19742800 | 0 | 89302800 | 합 계 |  | 153 | 160 | 200 | 5010 | 0 | 627.3402 | 618131800 | 1959040260 | 0 | 29359000 | 2606531060 | 100525600 | 15430800 | 0 | 115956400
주) 개별처리시 인건비, 슬러지처리비(운반비) 상승 및 소규모처리시설일수록 톤당 유지관리비가 상승하는 점을 감안하여 유지관리비 40% 추가 적용

## 통합처리t-사업비
통합처리 및 개별처리시 사업비 비교
구 분 |  |  | 통합처리(안산+외삼) |  |  | 개별처리 (안산, 외삼 별도)
|  |  | 공사비 (백만원) | 유지관리비 (백만원/년) | 합계 | 공사비 (백만원) | 유지관리비 (백만원/년) | 합계
안산,외삼동 | 안산동 외삼동 | 작골,동촌,소재들,진정리,원안산 서당골,큰말,안말,산말 | 2979.3823 | 89.3028 | 3068.6851 | 2606.5311 | 115.9564 | 2722.4875
계 |  |  | 2979.3823 | 89.3028 | 3068.6851 | 2606.5311 | 115.9564 | 2722.4875

## 통합처리-경제성
안산,외삼동 통합처리 검토
(단위 : 백만원)
연도 | 통합처리(안산+외삼) |  |  | 개별처리(안산,외삼 별도) |  |  | 현가계수(4.06%) 2005년1월말기준 | 현가 적용 연도별 사업비 |  | 현가 적용 누적 총사업비 |  | 경과년수 (년)
| 공사비 | 유지관리비 | 합계 | 공사비 | 유지관리비 | 합계 |  | 통합 | 개별 | 통합 | 개별
2010 | 1489.6912 |  | 1489.6912 | 1303.2655 |  | 1303.2655 | 1 | 1489.6912 | 1303.2655 | 1489.6912 | 1303.2655
2011 | 1489.6912 |  | 1489.6912 | 1303.2655 |  | 1303.2655 | 0.961 | 1431.5932 | 1252.4382 | 2921.2844 | 2555.7037 | 1
2012 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.9235 | 82.4711 | 107.0857 | 3003.7555 | 2662.7894 | 2
2013 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.8875 | 79.2562 | 102.9113 | 3083.0117 | 2765.7007 | 3
2014 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.8529 | 76.1664 | 98.8992 | 3159.1781 | 2864.6 | 4
2015 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.8196 | 73.1926 | 95.0379 | 3232.3707 | 2959.6378 | 5
2016 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.7876 | 70.3349 | 91.3273 | 3302.7055 | 3050.9651 | 6
2017 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.7569 | 67.5933 | 87.7674 | 3370.2988 | 3138.7325 | 7
2018 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.7274 | 64.9589 | 84.3467 | 3435.2577 | 3223.0792 | 8
2019 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.699 | 62.4227 | 81.0535 | 3497.6803 | 3304.1327 | 9
2020 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.6717 | 59.9847 | 77.8879 | 3557.665 | 3382.0206 | 10
2021 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.6455 | 57.645 | 74.8499 | 3615.31 | 3456.8705 | 11
2022 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.6203 | 55.3945 | 71.9278 | 3670.7045 | 3528.7982 | 12
2023 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.5961 | 53.2334 | 69.1216 | 3723.9379 | 3597.9198 | 13
2024 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.5728 | 51.1526 | 66.4198 | 3775.0906 | 3664.3397 | 14
2025 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.5505 | 49.1612 | 63.834 | 3824.2518 | 3728.1737 | 15
2026 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.529 | 47.2412 | 61.3409 | 3871.4929 | 3789.5146 | 16
2027 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.5084 | 45.4015 | 58.9522 | 3916.8945 | 3848.4668 | 17
2028 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.4886 | 43.6333 | 56.6563 | 3960.5278 | 3905.1231 | 18
2029 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.4695 | 41.9277 | 54.4415 | 4002.4555 | 3959.5646 | 19
2030 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.4512 | 40.2934 | 52.3195 | 4042.7489 | 4011.8842 | 20
2031 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.4336 | 38.7217 | 50.2787 | 4081.4706 | 4062.1629 | 21
2032 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.4167 | 37.2125 | 48.319 | 4118.6831 | 4110.4819 | 22
2033 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.4004 | 35.7568 | 46.4289 | 4154.4399 | 4156.9108 | 23
2034 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.3848 | 34.3637 | 44.62 | 4188.8036 | 4201.5309 | 24
2035 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.3698 | 33.0242 | 42.8807 | 4221.8278 | 4244.4115 | 25
2036 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.3554 | 31.7382 | 41.2109 | 4253.566 | 4285.6224 | 26
2037 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.3415 | 30.4969 | 39.5991 | 4284.0629 | 4325.2216 | 27
2038 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.3282 | 29.3092 | 38.0569 | 4313.3721 | 4363.2785 | 28
2039 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.3154 | 28.1661 | 36.5726 | 4341.5382 | 4399.8511 | 29
2040 |  | 89.3028 | 89.3028 |  | 115.9564 | 115.9564 | 0.3031 | 27.0677 | 35.1464 | 4368.6059 | 4434.9975 | 30
계 | 2979.3823 | 2589.7812 | 5569.1635 | 2606.5311 | 3362.7356 | 5969.2667 |  | 4368.6059 | 4434.9975
주) 현가계수 : 4.06% (최근 3년만기 국고채 유통수익율)