## 표지
3
오 수 량 원 단 위

## 과거급수량분석1(전체)
3.1 과거 급수량 분석
3.1.1 과거 상수도 현황
■ 대전광역시 전체
구 분 | 상수도 보급현황 |  |  |  | 급수수량 |  | 사용수량 |  | 유수율 (%)
| 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량 (lpcd) | 소비량 (㎥/일) | 1인1일 소비량 (lpcd)
[10 empty] | 년 도 | 인 구 (인) |  | 보급율 | 시설용량 | 급수량 | 급수량원단위 | 증가율 | 유수율 | 유효수율 | 무효수율 | 급수사용량(㎥/일) | [8 empty] | 유수율
[11 empty] | 총인구 | 급수인구 | (%) | (㎥/일) | (㎥/일) | (lpcd) | (%) | (%) | (%) | (%) | 합 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 욕탕1종 | 욕탕2종 | 공업용 | 기타업종 | 분수량 | (계산식으로)
2001 | 1408809 | 1355523 | 96.2 | 1050000 | 506620 | 374 | 367864 | 261.117 | 73.62 | 2001년 | 1408809 | 1355523 | 96.2 | 1050000 | 506620 | 374 | #VALUE! | 73.62 | 84.02 | 15.98 | 367863.0137 | 242756.1644 | 56019.1781 | 58394.5205 | 4328.7671 | 287.6712 |  | 6076.7123 |  | 72.6112
2002 | 1424844 | 1377002 | 96.6 | 1050000 | 500590 | 364 | 370038 | 259.7042 | 75.02 | 2002년 | 1424844 | 1377002 | 96.6 | 1050000 | 500590 | 364 | -2.6738 | 75.02 | 88 | 12 | 370038.3562 | 244005.4795 | 54863.0137 | 59838.3562 | 4394.5205 | 287.6712 |  | 6649.3151 |  | 73.9204
2003 | 1438778 | 1407745 | 97.8 | 1050000 | 491488 | 349 | 382101 | 265.5733 | 78.44 | 2003년 | 1438778 | 1407745 | 97.8 | 1050000 | 491488 | 349 | -4.1209 | 78.44 | 88.34 | 11.66 | 382101.3699 | 252046.5753 | 57153.4247 | 60610.9589 | 4873.9726 | 167.1233 |  | 7249.3151 |  | 77.7438
2004 | 1450750 | 1426919 | 98.4 | 1050000 | 495315 | 347 | 395340 | 272.5073 | 80.1 | 2004년 | 1450750 | 1426919 | 98.4 | 1050000 | 495315 | 347 | -0.57307 | 80.1 | 88.5 | 11.5 | 395339.726 | 260027.3973 | 59802.7397 | 61646.5753 | 6000 |  |  | 7863.0137 |  | 79.8158
2005 | 1462535 | 1444289 | 98.8 | 1350000 | 492114 | 341 | 395340 | 270.3115 | 80.6 | 2005년 | 1462535 | 1444289 | 98.8 | 1350000 | 492114 | 341 | -1.7291 | 80.6 | 88.5 | 11.5 | 395339.726 | 260027.3973 | 59802.7397 | 61646.5753 | 6000 |  |  | 7863.0137 |  | 80.335
2006 | 1475961 | 1461400 | 99 | 1350000 | 475018 | 325 | 408425 | 276.718 | 84.9 | 2006년 | 1475961 | 1461400 | 99 | 1350000 | 475018 | 325 | -4.6921 | 84.9 | 88 | 12 | 408425.8959 | 269564.2493 | 61979.0904 | 62023.4712 | 6290.6904 |  |  |  | 8568.3945 | 85.9811
2007 | 1487836 | 1475974 | 99.2 | 1350000 | 512006 | 340.7 | 413159 | 277.6912 | 86.2 | 2007년 | 1487836 | 1475974 | 99.2 | 1350000 | 512006 | 340.7 | 4.8308 | 86.2 | 89.8 | 10.2 | 413159.8164 | 273344.9973 | 124593.3945 |  | 6075.3151 |  |  |  | 9146.1096 | 80.6943
2008 | 1495048 | 1485551 | 99.4 | 1350000 | 471312 | 317 | 415797 | 278.1162 | 86.9 | 2008년 | 1495048 | 1485551 | 99.4 | 1350000 | 507390 | 334.4 | -1.8491 | 86.9 | 90.6 | 9.4 | 415797.0795 | 275487.1562 | 125275.3205 |  | 5653.0712 |  |  |  | 9381.5315 | 81.9482
2009 | 1498665 | 1490625 | 99.5 | 1350000 | 476423 | 320 | 416571 | 277.9614 | 85.6814 | 2009년 | 1498665 | 1490625 | 99.5 | 1350000 | 486185 | 319.6 | -4.4258 | 85.6814 | 89.5484 | 10.4516 | 416570.0822 | 275460.6466 | 126296.8658 |  | 5050.7836 |  |  |  | 9761.7863 | 85.6814
2010 | 1518540 | 1511936 | 99.6 | 1350000 | 486888 | 322.0295 | 425887.1973 | 281.6833 | 86.5321 | 2010년 | 1518540 | 1511936 | 99.6 | 1350000 | 524001 | 339.6 |  | 86.5321
자료) 상수도통계(환경부, 2002~2011)
공업용수사용량, 계룡시 분수량 제외, 통계연보상 2010년 급수량원단위는 내국인으로 산정되어 재산정함 | [9 empty] | 주) 통계연보와 상수도 통계 수치가 상이하여 상수도통계 수치 이용.
[14 empty] | 32200 |  |  | 163173
[14 empty] | 27466.6 |  |  | 116119
0.71163

## 과거급수량분석1(동구)
■ 대전광역시 동구
구 분 | 상수도 보급현황 |  |  |  | 급수수량 |  | 사용수량 |  | 유수율 (%)
| 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량 (lpcd) | 소비량 (㎥/일) | 1인1일 소비량 (lpcd)
2001 | 247539 | 239228 | 96.6 |  | 89471 | 374 | 58949 | 246 | 65.89%
2002 | 241366 | 235292 | 97.5 |  | 85646 | 364 | 57019 | 242 | 66.58%
2003 | 241028 | 235523 | 97.7 |  | 82197 | 349 | 57628 | 245 | 70.11%
2004 | 239480 | 235887 | 98.5 |  | 81852 | 347 | 58729 | 249 | 71.75%
2005 | 236054 | 232345 | 98.4 |  | 79229 | 341 | 58700.2082 | 253 | 74.09%
2006 | 238361 | 236805 | 99.3472 |  | 89038 | 376 | 58302.8603 | 246 | 65.48%
2007 | 246280 | 245173 | 99.3 |  | 59577 | 243 | 59659.2767 | 243 | 100.1%
2008 | 248983 | 247544 | 99.4 |  | 60648 | 245 | 60670.28 | 245 | 100%
2009 | 248419 | 247995 | 99.5 |  | 60014 | 242 | 61202.1123 | 247 | 102%
2010 | 248016 | 247526 | 99.47 |  | 62129 | 251 | 61131.84 | 247 | 98.4%
자료) 통계연보(환경부, 2002~2011)
공업용수사용량 제외, 동구급수량(2007~2009)은 대전시 급수원단위에따라 산정

## 과거급수량분석1(중구)
■ 대전광역시 중구
구 분 | 상수도 보급현황 |  |  |  | 급수수량 |  | 사용수량 |  | 유수율 (%)
| 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량 (lpcd) | 소비량 (㎥/일) | 1인1일 소비량 (lpcd)
2001 | 269300 | 262161 | 97.3 |  | 98048 | 374 | 69452 | 265 | 70.83%
2002 | 266354 | 257984 | 96.9 |  | 93906 | 364 | 68598 | 266 | 73.05%
2003 | 269230 | 262499 | 97.5 |  | 91612 | 349 | 69312 | 264 | 75.66%
2004 | 266960 | 261280 | 97.9 |  | 90664 | 347 | 69937 | 268 | 77.14%
2005 | 267698 | 266003 | 99.4 |  | 90707 | 341 | 69872.5479 | 263 | 77.03%
2006 | 264825 | 262337 | 99.1 |  | 85260 | 325 | 70076.9096 | 267 | 82.19%
2007 | 266733 | 264512 | 99.1673 |  | 70671 | 340 | 69703.8356 | 264 | 98.63%
2008 | 266167 | 264312 | 99.3031 |  | 88280 | 334 | 69061.9479 | 261 | 78.23%
2009 | 265467 | 263927 | 99.4199 |  | 88679 | 336 | 69254.0329 | 262 | 78.1%
2010 | 265846 | 265495 | 99.8 |  | 84693 | 319 | 70238 | 265 | 82.93%
자료) 통계연보(환경부, 2002~2011)
공업용수사용량 제외

## 과거급수량분석1(서구)
■ 대전광역시 서구
구 분 | 상수도 보급현황 |  |  |  | 급수수량 |  | 사용수량 |  | 유수율 (%)
| 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량 (lpcd) | 소비량 (㎥/일) | 1인1일 소비량 (lpcd)
2001 | 486575 | 474182 | 97.5 |  | 177344 | 374 | 116373 | 245 | 65.62%
2002 | 497392 | 485107 | 97.5 |  | 176579 | 364 | 118678 | 245 | 67.21%
2003 | 502028 | 496505 | 98.9 |  | 173280 | 349 | 123690 | 249 | 71.38%
2004 | 510315 | 504702 | 98.9 |  | 175132 | 347 | 129132 | 256 | 73.73%
2005 | 511101 | 506227 | 99 |  | 172623 | 341 | 131907.5425 | 261 | 76.41%
2006 | 508017 | 502706 | 99 |  | 163379 | 325 | 133385.1096 | 265 | 81.64%
2007 | 505186 | 500754 | 99.1227 |  | 173762 | 347 | 132845.5507 | 265 | 76.45%
2008 | 502868 | 499877 | 99.1 |  | 170458 | 341 | 131575.0192 | 263 | 77.19%
2009 | 502949 | 500943 | 99 |  | 171823 | 343 | 130025.2959 | 260 | 75.67%
2010 | 499742 | 498006 | 99.65 |  | 174302 | 350 | 130967 | 263 | 75.14%
자료) 통계연보(중구청, 2001~2010)
공업용수사용량 제외

## 과거급수량분석1(유성구)
■ 대전광역시 유성구
구 분 | 상수도 보급현황 |  |  |  | 급수수량 |  | 사용수량 |  | 유수율 (%)
| 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량 (lpcd) | 소비량 (㎥/일) | 1인1일 소비량 (lpcd)
2001 | 173509 | 152445 | 87.9 |  | 57014 | 374 | 54263.1315 | 356 | 95.18%
2002 | 188870 | 171682 | 90.9 |  | 62492 | 364 | 56892.2082 | 331 | 91.04%
2003 | 196071 | 185116 | 94.4 |  | 69233 | 374 | 61711.2164 | 333 | 89.14%
2004 | 205787 | 199155 | 96.8 |  | 73687 | 370 | 65224.7973 | 328 | 88.52%
2005 | 223023 | 217063 | 97.3 |  | 79879 | 368 | 68598.3452 | 316 | 85.88%
2006 | 245744 | 242310 | 98.6 |  | 78751 | 325 | 74981.3479 | 309 | 95.21%
2007 | 253259 | 251229 | 99.1984 |  | 79301 | 340 | 79224.1178 | 315 | 99.9%
2008 | 263782 | 261520 | 99.1425 |  | 88916 | 334 | 83274.0959 | 318 | 93.65%
2009 | 269183 | 268919 | 99.9019 |  | 90356 | 336 | 85645.4466 | 318 | 94.79%
2010 | 281692 | 280107 | 99.4 |  | 96076 | 343 | 89668 | 320 | 93.33%
자료) 통계연보(중구청, 2001~2010)
공업용수사용량 제외

## 과거급수량분석1(대덕구)
■ 대전광역시 대덕구
구 분 | 상수도 보급현황 |  |  |  | 급수수량 |  | 사용수량 |  | 유수율 (%)
| 총인구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량 (lpcd) | 소비량 (㎥/일) | 1인1일 소비량 (lpcd)
2001 | 231886 | 227507 | 98.1 |  | 90899 | 400 | 62749 | 276 | 69.03%
2002 | 230862 | 226937 | 98.3 |  | 88732 | 391 | 62202.4137 | 274 | 70.1%
2003 | 230421 | 228102 | 99 |  | 85310 | 374 | 62512 | 274 | 73.28%
2004 | 228208 | 225895 | 99 |  | 83581 | 370 | 63572 | 281 | 76.06%
2005 | 224659 | 222646 | 99.1 |  | 81933 | 368 | 60982.2767 | 274 | 74.43%
2006 | 219014 | 217242 | 99.2 |  | 70604 | 325 | 63234.5616 | 291 | 89.56%
2007 | 215148 | 214306 | 99.6086 |  | 90602 | 322 | 62580.926 | 292 | 69.07%
2008 | 213248 | 212395 | 99.6 |  | 86819 | 317 | 61834.2027 | 291 | 71.22%
2009 | 210114 | 209350 | 99.6364 |  | 70342 | 336 | 60722.3479 | 290 | 86.32%
2010 | 209598 | 206926 | 98.73 |  | 88093 | 426 | 61537 | 297 | 69.85%
자료) 통계연보(중구청, 2001~2010)
공업용수사용량 제외

## 과거급수량분석(2)
3.1.2 대전광역시 용도별 급수사용량 및 1인1일소비량
■ 대전광역시 급수사용량
구 분 | 급수인구 (인) | 급수사용량(㎥/일)
|  | 합 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 욕탕1종 | 욕탕2종 | 공업용 | 기타업종 | 분수량
2001 | 1408809 | 367864 | 242756 | 56019 | 58395 | 4329 | 288 |  | 6077
2002 | 1424844 | 370038 | 244005 | 54863 | 59838 | 4395 | 288 |  | 6649
2003 | 1438778 | 382101 | 252047 | 57153 | 60611 | 4874 | 167 |  | 7249
2004 | 1450750 | 395340 | 260027 | 59803 | 61647 | 6000 |  |  | 7863
2005 | 1462535 | 395340 | 260027 | 59803 | 61647 | 6000 |  |  | 7863
2006 | 1475961 | 408425 | 269564 | 61979 | 62023 | 6291 |  |  |  | 8568
2007 | 1487836 | 413159 | 273345 | 124593 |  | 6075 |  |  |  | 9146
2008 | 1495048 | 415797 | 275487 | 125275 |  | 5653 |  |  |  | 9382
2009 | 1498665 | 416571 | 275461 | 126297 |  | 5051 |  |  |  | 9762
2010 | 1511936 | 425887.1973 | 278975.9863 | 131959.5205 |  | 4601.4877 |  |  |  | 10350.2027
자료) 상수도통계(환경부, 2002~2011) - 공업용은 제외하였음.
*2008년부터 업무용과 영업용으로 구분하던것을 일반용으로 통합.
■ 대전광역시 1인1일소비량
구 분 | 급수인구 (인) | 1인1일 사용량( lpcd)
|  | 합 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 욕탕1종 | 욕탕2종 | 공업용 | 기타업종 | 분수량
2001 | 1408809 | 261.117 | 172.3129 | 39.7634 | 41.4499 | 3.0728 | 0.20443 |  | 4.3136 | 0
2002 | 1424844 | 259.7042 | 171.2503 | 38.5046 | 41.9962 | 3.0845 | 0.20213 |  | 4.6665 | 0
2003 | 1438778 | 265.5733 | 175.1813 | 39.7233 | 42.1267 | 3.3876 | 0.11607 |  | 5.0383 | 0
2004 | 1450750 | 272.5073 | 179.2363 | 41.2221 | 42.4932 | 4.1358 | 0 |  | 5.42 | 0
2005 | 1462535 | 270.3115 | 177.792 | 40.89 | 42.1508 | 4.1025 | 0 |  | 5.3763 | 0
2006 | 1475961 | 276.718 | 182.6363 | 41.9923 | 42.0221 | 4.2623 | 0 |  | 0 | 5.805
2007 | 1487836 | 277.6912 | 183.7198 | 83.7411 | 0 | 4.0831 | 0 |  | 0 | 6.1472
2008 | 1495048 | 278.1162 | 184.2663 | 83.7933 | 0 | 3.7811 | 0 |  | 0 | 6.2754
2009 | 1498665 | 277.9614 | 183.8043 | 84.273 | 0 | 3.3703 | 0 |  | 0 | 6.5138
2010 | 1511936 | 281.6833 | 184.5157 | 87.2785 | 0 | 3.0434 | 0 |  | 0 | 6.8457
자료) 상수도통계(환경부, 2002~2011) - 공업용수량을 제외하여 원단위 산정.

## 수학적추정
3.2 수학적 추정 급수량 원단위
■ 과거 10년치 자료 추정
(단위: lpcd )
구 분 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | 로지스틱 | 평 균 | 비 고
과거 10년치 | 기준년 (2010년) | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295
| 1단계 (2015년) | 293 | 296 | 288 | 286 | 290.75
| 2단계 (2020년) | 264 | 273 | 265 | 261 | 265.75
| 3단계 (2025년) | 235 | 251 | 243 | 236 | 241.25
| 4단계 (2030년) | 207 | 231 | 223 | 213 | 218.5
[9 empty] | 기준년 (2010년) | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년)
[8 empty] | 등차급수 | 322.0295 | 293 | 264 | 235 | 207
[8 empty] | 등비급수 | 322.0295 | 296 | 273 | 251 | 231
[8 empty] | 최소자승 | 322.0295 | 288 | 265 | 243 | 223
[8 empty] | 로지스틱 | 322.0295 | 286 | 261 | 236 | 213
[8 empty] | 평 균 | 322.0295 | 290.75 | 265.75 | 241.25 | 218.5
■ 과거 5년치 자료 추정
(단위: lpcd )
구 분 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | 로지스틱 | 평 균 | 비 고
과거 5년치 | 기준년 (2010년) | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295
| 1단계 (2015년) | 318 | 318 | 307 | 307 | 312.5
| 2단계 (2020년) | 315 | 315 | 295 | 294 | 304.75
| 3단계 (2025년) | 311 | 311 | 283 | 282 | 296.75
| 4단계 (2030년) | 307 | 308 | 272 | 270 | 289.25
[9 empty] | 기준년 (2010년) | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년)
[8 empty] | 등차급수 | 322.0295 | 318 | 315 | 311 | 307
[8 empty] | 등비급수 | 322.0295 | 318 | 315 | 311 | 308
[8 empty] | 최소자승 | 322.0295 | 307 | 295 | 283 | 272
[8 empty] | 로지스틱 | 322.0295 | 307 | 294 | 282 | 270
[8 empty] | 평 균 | 322.0295 | 312.5 | 304.75 | 296.75 | 289.25
과거 5년치로 장래 급수량 원단위를 추정할 경우, 과소 추정되는 것으로 보인다. 특히, 등차급수법과 등비급수는 약 절반 가량 감소한다. 과거 10년치로 추정한 결과값이 더 합당할 것으로 판단됨

## 수학적추정(10년)
■ 수학적 방법에 의한 급수량 원단위 추정
|  | □ 과거 10년자료 | [11 empty] | (단위:lpcd)
64676 | 64685 | 년도 | 급수량 원단위 | LN(Y) | LN(Y0-Y) | LN(n) | LN(k/Y-1) | 경과 년수 | 인구추정 | 급수량 원단위 추정
[9 empty] | 최소자승 | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | 로지스틱 | 평균
|  | 2001 | 374 | 5.9243 |  |  | 0.51509 | 0
20709 | 21203 | 2002 | 364 | 5.8972 | #VALUE! | 0 | 0.55804 | 1 | Y=ax+b | Y=ax+b | Y=Yo(1+r)^x | Y=Yo(1+r)^x | Y=k/(1+e^(b-ax))
|  | 2003 | 349 | 5.8551 | #VALUE! | 0.69315 | 0.62344 | 2 |  |  |  | lnY=lnYo+xln(1+r) | LN(k/Y-1)=b-ax
15421 | 15502 | 2004 | 347 | 5.8493 | #VALUE! | 1.0986 | 0.63225 | 3 | -5.8826 | -5.7745 | -0.016486 | -0.017165 | 0.026127
|  | 2005 | 341 | 5.8319 | #VALUE! | 1.3863 | 0.65884 | 4 | 366.4448 | 374 | 374 | 5.9047 | 0.54688
3635 | 3516 | 2006 | 325 | 5.7838 | #VALUE! | 1.6094 | 0.73089 | 5 |  |  |  | -0.017018 | 1000
|  | 2007 | 340.7 | 5.831 | #VALUE! | 1.7918 | 0.66018 | 6 |  |  |  | 366.7501
3177 | 3110 | 2008 | 317 | 5.7589 | #VALUE! | 1.9459 | 0.76759 | 7
|  | 2009 | 320 | 5.7683 | #VALUE! | 2.0794 | 0.75377 | 8
4335 | 4155 | 2010 | 322.0295 | 5.7746 | #VALUE! | 2.1972 | 0.74446 | 9 |  | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295
|  | 2011 | [5 empty] | 10 | 308 | 316 | 317 | 309 | 308 | 312.5
7869 | 7781 | 2012 | [5 empty] | 11 | 302 | 310 | 311 | 304 | 303 | 307
|  | 2013 | [5 empty] | 12 | 296 | 305 | 306 | 298 | 297 | 301.5 | 324.9459
4656 | 4643 | 2014 | [5 empty] | 13 | 290 | 299 | 301 | 293 | 292 | 296.25
|  | 2015 | [5 empty] | 14 | 284 | 293 | 296 | 288 | 286 | 290.75
4874 | 4775 | 2016 | [5 empty] | 15 | 278 | 287 | 291 | 283 | 281 | 285.5
|  | 2017 | [5 empty] | 16 | 272 | 282 | 287 | 279 | 276 | 281
39986 | 39070 | 2018 | [5 empty] | 17 | 266 | 276 | 282 | 274 | 271 | 275.75
|  | 2019 | [5 empty] | 18 | 261 | 270 | 277 | 269 | 266 | 270.5
21353 | 21292 | 2020 | [5 empty] | 19 | 255 | 264 | 273 | 265 | 261 | 265.75
|  | 2021 | [5 empty] | 20 | 249 | 259 | 268 | 260 | 256 | 260.75
|  | 2022 | [5 empty] | 21 |  | 253 | 264 | 256 | 251 | 256
|  | 2023 | [5 empty] | 22 |  | 247 | 259 | 251 | 246 | 250.75
|  | 2024 | [5 empty] | 23 |  | 241 | 255 | 247 | 241 | 246
|  | 2025 | [5 empty] | 24 |  | 235 | 251 | 243 | 236 | 241.25
6465 | 6507 | 2026 | [5 empty] | 25 | 219 | 230 | 247 | 239 | 231 | 236.75
|  | 2027 | [5 empty] | 26 | 213 | 224 | 243 | 235 | 227 | 232.25
12168 | 11271 | 2028 | [5 empty] | 27 | 208 | 218 | 239 | 231 | 222 | 227.5
|  | 2029 | [5 empty] | 28 | 202 | 212 | 235 | 227 | 218 | 223
|  | 2030 | [5 empty] | 29 | 196 | 207 | 231 | 223 | 213 | 218.5
|  | 2031 | [5 empty] | 30 | 190 | 201 | 227 | 219 | 209 | 214

## 수학적추정(5년)
■ 수학적 방법에 의한 급수량 원단위 추정
|  | □ 과거 5년자료 | [11 empty] | (단위:lpcd)
64676 | 64685 | 년도 | 급수량 원단위 | LN(Y) | LN(Y0-Y) | LN(n) | LN(k/Y-1) | 경과 년수 | 인구추정 | 급수량 원단위 추정
[9 empty] | 최소자승 | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | 로지스틱 | 평균
|  | 2001 |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0!
20709 | 21203 | 2002 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  | Y=ax+b | Y=ax+b | Y=Yo(1+r)^x | Y=Yo(1+r)^x | Y=k/(1+e^(b-ax))
|  | 2003 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  |  |  |  | lnY=lnYo+xln(1+r) | LN(k/Y-1)=b-ax
15421 | 15502 | 2004 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  | -2.6641 | -0.74262 | -0.0022929 | -0.0081045 | 0.012074
|  | 2005 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  | 330.2741 | 325 | 325 | 5.7995 | 0.70723
3635 | 3516 | 2006 | 325 | 5.7838 | 5.7838 | #VALUE! | 0.73089 | 0 |  |  |  | -0.0080718 | 1000
|  | 2007 | 340.7 | 5.831 | 5.831 | 0 | 0.66018 | 1 |  |  |  | 330.1502
3177 | 3110 | 2008 | 317 | 5.7589 | 5.7589 | 0.69315 | 0.76759 | 2
|  | 2009 | 320 | 5.7683 | 5.7683 | 1.0986 | 0.75377 | 3
4335 | 4155 | 2010 | 322.0295 | 5.7746 | 5.7746 | 1.3863 | 0.74446 | 4 |  | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295 | 322.0295
|  | 2011 | [5 empty] | 5 | 317 | 321 | 321 | 317 | 317 | 319
7869 | 7781 | 2012 | [5 empty] | 6 | 314 | 321 | 321 | 314 | 314 | 317.5
|  | 2013 | [5 empty] | 7 | 312 | 320 | 320 | 312 | 312 | 316
4656 | 4643 | 2014 | [5 empty] | 8 | 309 | 319 | 319 | 309 | 309 | 314
|  | 2015 | [5 empty] | 9 | 306 | 318 | 318 | 307 | 307 | 312.5
4874 | 4775 | 2016 | [5 empty] | 10 | 304 | 318 | 318 | 304 | 304 | 311
|  | 2017 | [5 empty] | 11 | 301 | 317 | 317 | 302 | 302 | 309.5
39986 | 39070 | 2018 | [5 empty] | 12 | 298 | 316 | 316 | 300 | 299 | 307.75
|  | 2019 | [5 empty] | 13 | 296 | 315 | 315 | 297 | 296 | 305.75
21353 | 21292 | 2020 | [5 empty] | 14 | 293 | 315 | 315 | 295 | 294 | 304.75
|  | 2021 | [5 empty] | 15 | 290 | 314 | 314 | 292 | 291 | 302.75
|  | 2022 | [5 empty] | 16 |  | 313 | 313 | 290 | 289 | 301.25
|  | 2023 | [5 empty] | 17 |  | 312 | 313 | 288 | 286 | 299.75
|  | 2024 | [5 empty] | 18 |  | 312 | 312 | 285 | 284 | 298.25
|  | 2025 | [5 empty] | 19 |  | 311 | 311 | 283 | 282 | 296.75
6465 | 6507 | 2026 | [5 empty] | 20 | 277 | 310 | 310 | 281 | 279 | 295
|  | 2027 | [5 empty] | 21 | 274 | 309 | 310 | 278 | 277 | 293.5
12168 | 11271 | 2028 | [5 empty] | 22 | 272 | 309 | 309 | 276 | 274 | 292
|  | 2029 | [5 empty] | 23 | 269 | 308 | 308 | 274 | 272 | 290.5
|  | 2030 | [5 empty] | 24 | 266 | 307 | 308 | 272 | 270 | 289.25
|  | 2031 | [5 empty] | 25 | 264 | 306 | 307 | 270 | 267 | 287.5

## 관련계획급수지표
3.3 관련계획 및 상위계획 급수량 원단위
(단위: lpcd )
구 분 | 기준년 (2010년) | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년) | 비 고
전국수도종합계획 | 365 | 356 |  |  |  | 2007.3 환경부
2025 수도정비기본계획 (광역상수도 및 공업용수도) | 320 | 316 | 318 | 320 |  | 2009.12 국토해양부
금강북부권 급수체계 조정방안 구축사업 기본계획 | 367 | 358 | 348 |  |  | 2007.12 환경부
대전광역시 물수요관리 종합계획 | (427) | (430) |  |  |  | 2006.10 대전광역시
대전광역시 수도정비 기본계획 | 318 | 315 | 311 | 310 |  | 2011.6 대전광역시
2020년 대전도시기본계획(일부변경) | 530 | 550 | 550 |  |  | 2009.12 대전광역시
대전광역시 하수도정비(변경) | 318 | 315 | 311 | 310 |  | 2012.02 대전광역시
2020년 대전권광역도시계획 |  |  | 505 |  |  | 2005.1 건설교통부
* ()안에 있는 수치는 2011년, 2016년, 2021년 수치
수자원 장기종합계획은 타 상위 및 관련계획 원단위와 상이한 면이 보여 이 계획을 제외하고 분석하였다.

## 유사지역급수지표
3.4 유사규모도시 및 인근도시 급수량 원단위
3.4.1 유사규모 광역시 및 도계 급수량 원단위
■ 유사규모도시 선정기준
2009년 급수인구를 기준으로 유사규모지역 선정. 대전광역시의 경우 급수인구가 많아 유사규모 광역시 및 도계 급수량을 비교하였음.
■ 유사규모도시 과거 급수량 현황
(단위: lpcd )
구 분 (급수인구) | 광역시계 |  | 도계 |  |  | 비 고
| 광주광역시 (1,459,041) | 울산광역시 (1,103,670) | 강원도 (1,335,367) | 충청북도 (1,353,205) | 충청남도 (1,568,675)
2001 | 297 | 317 | 395 | 314 | 349
2002 | 298 | 315 | 388 | 347 | 352
2003 | 299 | 327 | 411 | 349 | 368
2004 | 307 | 327 | 448 | 363 | 401
2005 | 310 | 323 | 451 | 361 | 422
2006 | 312.6 | 322.3 | 443.4 | 360.8 | 391.4
2007 | 323.4 | 319.6 | 444.1 | 366.6 | 371.4
2008 | 321.2 | 305 | 447.9 | 370.5 | 362.3
2009 | 319 | 294.3 | 441.1 | 361.4 | 355.1
2010 | 319.4 | 285.8 | 454.3 | 384.4 | 358.7
자료) 상수도통계(2002~2011)
■ 유사규모 광역시 및 도 장래 급수량원단위 계획
(단위: lpcd )
구 분 | 기준년 (2010년) | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년) | 비 고
광주광역시 | 309 | 312 | 316 | 313
울산광역시 | 317 | 322 | 330 | 335
강원도 | 420 | 400 | 388 | 390
층청북도 | 328 | 325 | 335 | 342
충청남도 | 317 | 315 | 318 | 319
자료) 2025 수도정비기본계획 (광역상수도 및 공업용수도) 수계보고서 (2009. 12)

## 장래급수량원단위 결정
3.5 급수량 원단위 결정
(단위: lpcd )
구 분 |  |  | 기준년 (2010년) | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년) | 비 고
상위계획 및 관련계획 | 전국수도종합계획 |  | 365 | 356 |  |  |  | 2007.3 환경부
| 2025 수도정비기본계획 (광역상수도 및 공업용수도) |  | 320 | 316 | 318 | 320 |  | 2009.12 국토해양부
| 금강북부권 급수체계 조정방안 구축사업 기본계획 |  | 367 | 358 | 348 |  |  | 2007.12 환경부
| 대전광역시 물수요관리 종합계획 |  | (427) | (430) |  |  |  | 2006.10 대전광역시
| 대전광역시 수도정비 기본계획 |  | 318 | 315 | 311 | 310 |  | 2011.6 대전광역시
| 2020년 대전도시기본계획(일부변경) |  | 530 | 550 | 550 |  |  | 2009.12 대전광역시
| 대전광역시 하수도정비(변경) |  | 318 | 315 | 311 | 310 |  | 2012.02 대전광역시
| 2020년 대전권광역도시계획 |  |  |  | 505 |  |  | 2005.1 건설교통부
수학적 추 정 | 10년치 |  | 322.0295 | 290.75 | 265.75 | 241.25 | 218.5
| 5년치 |  | 322.0295 | 312.5 | 304.75 | 296.75 | 289.25
유사규모 광역시계 및 도계 | 광역시계 | 광주광역시 | 309 | 312 | 316 | 313
|  | 울산광역시 | 317 | 322 | 330 | 335
| 도계 | 강원도 | 420 | 400 | 388 | 390
|  | 층청북도 | 328 | 325 | 335 | 342
|  | 충청남도 | 317 | 315 | 318 | 319
적 용 |  |  | 322 | 315 | 311 | 310 | 310 | 일평균
■ 적용사유
과거산정된 상위계획 및 관련자료를 검토하면 급수량 자체가 과다하게 산정되어 있음을 볼수있다.
또한, 수학적추정의 경우 급수원단위가 비현실적으로 적게 산정되어 있다.
유사규모의 광역시계 및 도계의 급수량원단위는 비슷하게 산정되어 있음을 볼수 있으며, 이는 금회산정된
대전광역시 수도정비 기본계획의 값과 비슷한 것으로 볼수있다.
기준년의 경우 통계상의 원단위를 사용하였으며,
하수도정비상의 급수원단위 산정에 있어 상위계획인 수도정비를 기본으로 급수원단위를 산정하였으며,
2030년의 경우 25년의 급수원단위가 지속되는것으로 결정하였다.

## 장래계획오수량원단위1
3.6 장래 계획오수량 원단위 결정
3.6.1 계획유효수율 및 오수전환율산정
■ 상수도 생산량 분석현황
(단위 : 천㎥/년)
구 분 | 연간생산량 | 유효수량 |  |  | 무효수량 |  |  | 유효수율 (%)
|  |  | 유수수량 | 무수수량 |  | 누수량 및 기타 | 누수율 (%)
2001년 | 197681 | 166096 | 145537 | 20559 | 31585 | 31585 | 16 | 84
2002년 | 196747 | 173137 | 147599 | 25538 | 23610 | 23610 | 12 | 88
2003년 | 192099 | 169694 | 150676 | 19018 | 22405 | 22405 | 11.7 | 88.3
2004년 | 193191 | 170974 | 154703 | 16270 | 22217 | 22217 | 11.5 | 88.5
2005년 | 193739 | 171565 | 156066 | 15499 | 22173 | 22173 | 11.4 | 88.6
2006년 | 187861 | 167384 | 159434 | 7950 | 20476 | 20476 | 10.9 | 89.1
2007 | 186882 | 168722 | 161059 | 7662 | 18160 | 18161 | 9.7 | 90.3 | 9.717%
2008 | 185197 | 168530 | 160985 | 7544 | 16668 | 16668 | 9 | 91 | 9%
2009 | 177457 | 159779 | 152048 | 7731 | 17678 | 17678 | 10 | 90 | 9.962%
2010 | 191260 | 173441 | 165502 | 7940 | 17819 | 17819 | 9.3 | 90.6 | 9.317% | 0.90683
자료) 상수도통계(환경부, 2002~2011)
■ 평균 유효수율
(단위: % )
구 분 |  |  | 평균 유효수율 |  |  | 비 고
최근 3년치 평균 |  |  | 90.5333
최근 5년치 평균 |  |  | 90.2
대전광역시의 유효수율은 전반적으로 꾸준하게 증가하는 것으로 볼수있다.
■ 계획 유수수율
대전광역시 수도정비 기본계획변경에서 설정된 장래 계획 유수율은 다음과 같다.
(단위: % )
금 회 계 획 적 용
구 분 |  |  | 기준년 (2007년) | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
계획 유수율 |  |  | 82.6 | 87 | 89 | 91 | 92
■ 장래 유수율 향상에 따른 유효무수율 추정
장래 유수율향상에 따른 유효무수율을 추정한 결과는 다음과 같다.
(단위 : 천㎥/년)
구 분 | 연간생산량 | 유효수량 |  |  | 유효수율 (%) |  |  | 비 고
|  |  | 유수수량 | 무수수량 |  | 유수율 (%) | 무수율 (%)
2001년 | 197681 | 166096 | 145537 | 20559 | 84.02% | 73.62% | 10.4%
2002년 | 196747 | 173137 | 147599 | 25538 | 88% | 75.02% | 12.98%
2003년 | 192099 | 169694 | 150676 | 19018 | 88.34% | 78.44% | 9.9%
2004년 | 193191 | 170974 | 154703 | 16270 | 88.5% | 80.08% | 8.422%
2005년 | 193739 | 171565 | 156066 | 15499 | 88.55% | 80.55% | 8%
2006년 | 187861 | 167384 | 159434 | 7950 | 89.1% | 84.87% | 4.232%
2007 | 186882 | 168722 | 161059 | 7662 | 90.28% | 86.18% | 4.1%
2008 | 185197 | 168530 | 160985 | 7544 | 91% | 86.93% | 4.074%
2009 | 177457 | 159779 | 152048 | 7731 | 90.04% | 85.68% | 4.357%
2010 | 191260 | 173441 | 165502 | 7940 | 90.68% | 86.53% | 4.151%
[9 empty] | y = -0.641x + 0.595 |  | 0.528% | 92%
[9 empty] | R² = 0.923 |  | 1.169% | 91%
[11 empty] | 2.451% | 89%
[11 empty] | 3.733% | 87%
유수율에 따른 무수율 추세분석은 다음과 같으며 그에 따른 무수율은 다음과같다.
무수율 추정
구 분 |  |  | 기준년 (2010년) | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년) | 비 고
계획 무수율 |  |  | - | 2 | 1 | 1 | 1
■ 유효수율 결정
최근 3년, 5년치 평균 유효수율은 약 90%이며, 최근 몇 년을 경과하여도 유효수율이 크게 향상되지않음을 볼수있음.
또한, 유수율 증가에 따라 유효무수율은의 함수(y = -0.641x + 0.595)에 따라 변화하여 향후 2025년에 1%정도로 나타남
최근 5년간의 자료 검토결과, 수도시설의 현대화 및 효율증대, 지속적인 누수방지를 하더라도 유효수율이 뚜렷하게
증가되지 않음을 알수있으며, 이에 따라 금회적용은 점차적으로 유효슈율이 상승하여 2030년에 93%가 되는것으로 계획.
(단위: % )
금 회 계 획 적 용
구 분 |  |  | 기준년 (2010년) | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 3단계 (2025년) | 4단계 (2030년) | 비 고
계획 유효수율 |  |  | 91 | 91 | 92 | 93 | 93
■ 오수전환율 산정 | 가. 급수량 산정 | 가. 급수량 산정 | 가. 급수량 산정
(단위: % )
관련계획 |  |  |  |  | 오수전환율(%) |  | 비고
대전광역시 하수도정비 기본계획변경(2007.12, 대전광역시) |  |  |  |  | 90
주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리 시설 소요비용연구(2001. 7, 환경부·한국토지공사) |  |  |  |  | ▪ 단 독 주 택 : 89.9 ▪ 공 동 주 택 : 93.7 ▪ 영 업 지 역 : 87.7
대전시 하수관거정비 타당성조사(2002.12 대전광역시) |  |  |  |  | ▪ 2001년 : 80 ▪ 2006년 : 85 ▪ 2011년 : 90 ▪ 2016년 : 90 ▪ 2021년 : 90
한강유역 환경보전 종합계획(1993. 환경처) |  |  |  |  | ▪ 수거식 가정 : 79 ▪ 수세식 가정 : 90 ▪ 아파트 지역 : 90
분뇨정화조의 구조기준 및 해설(일본 건축센터) |  |  |  |  | ▪ 76～100(평균 88)
본 계획 채택 오수전환율 |  |  |  |  | 90

## 장래계획오수량원단위2
3.6.2 생활오수량 원단위 산정
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년) | (2030년)
급수량원단위(lpcd, 일평균) |  |  | 322 | 315 | 311 | 310 | 310
유효수율(%) |  |  | 91 | 91 | 92 | 93 | 93
오수전환율(%) |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
생활오수량원단위(lpcd, 일평균) |  |  | 264 | 258 | 258 | 259 | 259
3.6.3 지하수유입량 원단위 산정
■ 산정기준
구 분 |  |  |  | 설 계 기 준 |  |  |  | 비 고
국 내 | 하수도 시설기준(2011 환경부) |  |  | • 1인 1일당 일최대 오수량의 10~20% |  |  |  | 적 용
| 환경공학(최의소, 조광명) |  |  | • 하수관거 1km당 17~35㎥/일
• 하수량의 10~20% (평균15%)
• 1인 1일당 17~25L
|  |  |  | • 배수면적(1ha)당 17.5~36.3 |  |  |  |  | 1511000
일 본 | 하수도시설지침 및 해설 |  |  | • 1인 1일당 일최대 오수량의 10~20% |  |  |  |  | 486888
■ 적용 지하수 유입량 원단위 | [8 empty] | 310.3383
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년) | (2030년)
생활오수(lpcd, 일평균) |  |  | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | (10%)
3.6.4 첨두부하율
■ 설정기준
구 분 |  |  | 부하율 |  | 비 고
일 최 대 | 상수도 시설기준 |  | 1.18 ~ 1.43 |  | • 일평균 급수량을 일최대 급수량의 70~85%
| 하수도 시설기준 |  | 1.25 ~ 1.43 |  | • 일평균 오수량은 일최대 급수량의 70~80%
| 기존 정비기본계획 |  | 1.25
| 수도정비기본계획 |  | 1.2
시간최대 | 상수도 시설기준 |  | 1.3 |  | • 대도시 및 공업도시
|  |  | 1.5 |  | • 중도시
|  |  | 2 |  | • 소도시 및 특수지역
| 하수도 시설기준 |  | 1.3 ~ 1.8 |  | • 일반적인 경우
|  |  | 2.0 이상 |  | • 소규모나 관광지
| 기존 정비기본계획 |  | 1.5
| 수도정비기본계획 |  | 1.3
■ 첨두부하율 결정
구 분 |  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 비 고
생활오수 |  |  | 1 | 1.2 | 1.3 | 수도정비 준용
지 하 수 |  |  | 1 | 1 | 1
3.6.5 단계별 계획오수량 원단위
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년) | (2030년)
생활오수 |  | 일 평 균 | 264 | 258 | 258 | 259 | 259
|  | 일 최 대 | 317 | 310 | 310 | 311 | 311
|  | 시간최대 | 412 | 403 | 403 | 404 | 404
생활오수 |  | 지 하 수 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31