## 표지
5
계 획 수 질

## 가정잡배수오염부하원단위
5.1 계획수질
5.1.1 기초 가정오수 오염부하량 원단위
■ 가정잡배수 오염부하량 원단위 | [10 empty] | (단위:gpcd)
구 분 |  |  |  |  | 가 정 잡 배 수 (gpcd) |  |  |  |  | 기 준 년 도 | 비고
[5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P
국 내 문 헌 | 전국 주요하천유역 기초조사 (1981,환경청) |  |  |  | 20.42 | 18.78 | 10.03 | 0.571 | 0.002 | 2001
| 영양염류원단위 산정에 관한 연구 (1991, 한국환경과학연구협의회) |  |  |  | 18.04 | 16.77 | 11.88 | 1.064 | 0.202 | 2001
| 주택단지내 상수, 오수발생량원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 (2001, 환경관리공단, 한국토지공사) |  |  |  | 23.2 | 22.45 | 13.9 | 7.2 | 0.7 | 2001 | CODMn 환산
| 하수발생량 절감방안 등에 관한 연구 (1994, 환경처) |  |  |  | 25.81 | 28.63 | 22.93 | 0.85 | 0.33 | 2001
| 한강유역환경종합계획(1982, 환경부) |  |  |  | 21.5 | - | 20.5 | - | - | -
국외 문헌 | 하수도시설계획 설계지침과 해설 (1994, 일본하수도 협회) |  |  |  | 39 | 18 | 23 | 3 | 0.3 | 1994년
타 도 시 적 용 사 례 | 서울특별시 하수도정비기본계획 재정비 (2009, 서울특별시) |  |  |  | 40 | 20 | 25 | 4.5 | 0.3
| 부산광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2010, 부산광역시) |  |  |  | 30 | 20 | 23 | 3 | 0.3
| 대구광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2009, 대구광역시) |  |  |  | 33.5 | 28.5 | 28.5 | 3.7 | 0.37
| 인천광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2007, 인천광역시) |  |  |  | 27 | 21 | 22 | 2.55 | 0.35
| 광주광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2004, 광주광역시) |  |  |  | 35 | 29.5 | 21.5 | 3.5 | 0.3
| 울산광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2008, 울산광역시) |  |  |  | 30 | 23 | 23 | 3 | 0.3
| 군산시 하수도정비 기본계획(변경) (2011, 군산시) |  |  |  | 24.7 | 21.7 | 19.2 | 2.9 | 0.39
대전 사례 | 대전광역시 하수도정비 기본계획(부분변경) (2011. 9, 대전광역시) |  |  |  | 30 | 20 | 25 | 3 | 0.2 | 2010년
적 용 |  |  |  |  | 30 | 20 | 25 | 3 | 0.2
■ 단계별 가정잡배수 오염부하량 원단위 | [10 empty] | (단위:gpcd)
구 분 |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 |  | 3단계 |  | 4단계 |  | 비 고
|  | 2011 | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | 2030
BOD |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30
COD |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20
SS |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25
T-N |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3
T-P |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2

## 분뇨오염부하원단위
■ 분뇨 오염부하량 원단위 | [7 empty] | (단위:gpcd)
구 분 |  | 분 뇨 발 생 |  |  |  |  | 기준 년도 | 비고
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
국 내 문 헌 | 영양염류원단위 산정에 관한 연구 (1991, 한국환경과학연구협의회) | 23.9 | - | 44.9 | 7.57 | 1.46 | 2001
| 분뇨처리시설 구조지침 및 해설 (1991, 환경청) | 20 | - | 28 | - | -
| 하수발생량 절감방안 등에 관한 연구 (1994, 환경부) | 23.87 | 20.44 | 27.59 | 6.84 | 1.28 | 2001
| 소규모 하수도처리시스템 개발 (1988, 건설기술연구원) | 20 | 24 | 40 | - | -
| 전국 주요하천유역 기초조사 (1981, 환경부) | 19.11 | 15.31 | 34.88 | 7.18 | 1.63
국 외 문 헌 | 하수도시설계획 설계지침과 해설 | 18 | 10 | 20 | 9 | 0.9
| Wisconsin 및 포테이시 양시 가정오수 특성조사(미국) | 23.56 | 30.8 | 30.8 | - | -
타 도 시 적 용 사 례 | 서울특별시 하수도정비기본계획 재정비 (2009, 서울특별시) | 23 | 16.7 | 27.5 | 9 | 1.2
| 부산광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2010, 부산광역시) | 20 | 10 | 30 | 9 | 1.4
| 대구광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2009, 대구광역시) | 20 | 10 | 30 | 8.2 | 1.2
| 인천광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2007, 인천광역시) | 20 | 10 | 30 | 7.7 | 1.3
| 광주광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2004, 광주광역시) | 19 | 19 | 35 | 9 | 1.4
| 울산광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2008, 울산광역시) | 20 | 15 | 30 | 8.2 | 1.3
| 군산시 하수도정비 기본계획(변경) (2011, 군산시) | 19 | 16 | 35 | 7.57 | 1.4
대전 사례 | 대전광역시 하수도정비 기본계획 (부분변경) (20011. 09, 대전광역시) | 20 | 10 | 30 | 7.2 | 1.35
적 용 |  | 20 | 10 | 30 | 7.2 | 1.35
단계별 증가는 없는 것으로 반영.

## 수세화율
■ 수세화율 및 분뇨직투입율 | [7 empty] | (단위 : %)
구 분 |  |  |  | 2010년 (2011) | 2015년 (2016) | 2020년 (2021) | 2025년 | 2030년
서울특별시 하수도정비 기본계획 (2009, 서울특별시) |  | 수세화율 |  | 100% | 100% | 100% | - | -
|  | 직투입율 | 중랑 | 34% | 36% | 38% | - | -
|  |  | 난지 | 5% | 12.5% | 20% | - | -
|  |  | 탄천 | 19% | 25% | 30% | - | -
|  |  | 서남 | 8.93% | 9.96% | 15.6% | - | -
부산광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2010, 부산광역시) |  | 수세화율 |  | - | 98.69% | 98.98% | 99.28% | 99.58%
|  | 직투입율 |  | - | 25.12% | 43.19% | 61.37% | 79.66%
군산시 하수도정비 기본계획(변경) (2011, 군산시) |  | 수세화율 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 직투입율 |  | 69% | 90% | 95% | 100% | 100%
보령시 하수도정비 기본계획(변경) (2007, 보령시) |  | 수세화율 |  | 94% | 97.2% | 100% | 100% | -
|  | 직투입율 |  | 25% | 68% | 73% | 78% | -
안동시 하수도정비 기본계획(변경) (2008, 안동시) |  | 수세화율 |  | 92% | 93% | 94% | 95% | -
|  | 직투입율 |  | 65% | 85% | 88% | 90% | -
속초시 하수도정비 기본계획 (2011, 속초시) |  | 수세화율 |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  | 직투입율 |  | - | 14% | 45% | 63% | 81% | 관거직투 + 정화조 | 처리인구 | 1511233 | 1630408 | 1703372 | 1742091 | 1753350
적 용 |  | 수세화율 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 652852.656 | 806632.656 | 880789.656 | 919789.656 | 919789.656
|  | 직투입율 | 대전 | 43.2% | 49.47% | 51.71% | 52.8% | 52.46% | 주요년도별 관거 직투율 산정 |  |  | 153780 | 74157 | 39000
|  |  | 흑석 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0.49474 | 0.51709 | 0.52798 | 0.52459
■ 정화조 처리효율 | [7 empty] | (단위 : %) |  |  |  | 49.47% | 51.71% | 52.8% | 52.46%
구 분 |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국 내 문 헌 | 분뇨정화조의 효율검토 및 개선방안에 관한 연구 (국립환경연구소,1982) |  | 60 | 60 | 75 | - | -
| 서울시 정화조 오니 위생처리장 건설 기본계획 (서울시, 1985) |  | 40 | 30 | 60 | - | 10
| 한강유역 환경보전 종합계획-잠실아파트 (임의채취) (환경부, 1983) |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 도시하수의 영양염류 원단위 산정 및 제어방안 관한 연구 (안승섭, 박상현, 1999) |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 생활하수의 영양염류 함량에 관한 연구 (최의소외 3인, 1992) |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 오염총량기본계획 (환경부, 2006) |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
타 도 시 적 용 사 례 | 서울특별시 하수도정비 기본계획 재정비 (2009, 서울특별시) |  | 30 | 30 | 50
| 부산광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2010, 부산광역시) |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 대구광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2009, 대구광역시) |  | 50 | 50 | 50 | 25
| 인천광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2007, 인천광역시) |  | 50 | 50 | 50 | 25 | 2
| 광주광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2004, 광주광역시) |  | 50 | 40 | 50 | 15 | 15
| 울산광역시 하수도정비 기본계획(변경) (2008, 울산광역시) |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 군산시 하수도정비 기본계획(변경) (2011, 군산시) |  | 50 | 50 | 50 | 25 | 10
대전 사례 | 대전광역시 하수도정비 기본계획(부분변경) (2011. 09, 대전광역시) |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
적 용 |  |  | 50% | 50% | 50% | 10% | 10%
Note on G18: 홍원익: 2010년 기준 95.9%이나 기존년도의 수세화율을 적용하여 100으로 결정

## 단계별분뇨 오염부하원단위
■ 단계별 분뇨에 의한 오염부하량 원단위(대전공공하수처리시설) | [6 empty] | (단위 : gpcd, %)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
분뇨 | 생분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 수거식 변소(%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 관거직투입율(%) |  | 43.2% | 49.47% | 51.71% | 52.8% | 52.46%
| 정화조 존치율(%) |  | 56.8% | 50.53% | 48.29% | 47.2% | 47.54%
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 14.32 | 14.95 | 15.17 | 15.28 | 15.25
|  | COD | 7.16 | 7.47 | 7.59 | 7.64 | 7.62
|  | SS | 21.48 | 22.42 | 22.76 | 22.92 | 22.87
|  | T-N | 6.79 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.86
|  | T-P | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29
■ 단계별 분뇨에 의한 오염부하량 원단위(흑석공공하수처리시설) | [6 empty] | (단위 : gpcd, %)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
분뇨 | 생분뇨 오염 부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 수세화율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 수거식 변소(%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 관거직투입율(%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 정화조 존치율(%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | T-N | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | T-P | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35

## 기초가정오수오염부하량원단위
■ 단계별 기초 가정오수 오염부하량 원단위(대전공공하수처리시설) | [5 empty] | (단위 : gpcd)
구 분 |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| COD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| SS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| T-N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| T-P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 14.32 | 14.95 | 15.17 | 15.28 | 15.25
| COD | 7.16 | 7.47 | 7.59 | 7.64 | 7.62
| SS | 21.48 | 22.42 | 22.76 | 22.92 | 22.87
| T-N | 6.79 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.86
| T-P | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29
기초가정오수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 44.32 | 44.95 | 45.17 | 45.28 | 45.25
| COD | 27.16 | 27.47 | 27.59 | 27.64 | 27.62
| SS | 46.48 | 47.42 | 47.76 | 47.92 | 47.87
| T-N | 9.79 | 9.84 | 9.85 | 9.86 | 9.86
| T-P | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49
■ 단계별 기초 가정오수 오염부하량 원단위(흑석공공하수처리시설) | [5 empty] | (단위 : gpcd)
구 분 |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| COD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| SS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| T-N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| T-P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
기초가정오수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| SS | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| T-N | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55

## 업종별급수사용량
5.1.2 영업오수 오염부하량 원단위
■ 대전광역시 과거 10년간 급수사용량 | [9 empty] | (단위:㎥/년)
구 분 |  | 합계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 목욕탕용 |  | 공업용 | 임시용 | 기타
[6 empty] | 1종 | 2종
전체 | 2001 | 143319172 | 88605942 | 20447495 | 21313609 | 1579613 | 105032 | 11267481 | 0 | 0
| 2002 | 147599172 | 89269132 | 19817760 | 21841286 | 1604226 | 104951 | 12534825 | 0 | 2426992
| 2003 | 150676183 | 91997388 | 20860689 | 22123231 | 1778761 | 61014 | 11209279 | 0 | 2645821
| 2004 | 154703913 | 94910274 | 21828046 | 22500563 | 2173299 | 16550 | 10405242 | 0 | 2869939
| 2005 | 156066747 | 96470704 | 22205323 | 22376688 | 2326013 | 0 | 9747109 | 0 | 2940910
| 2006 | 159434401 | 98390951 | 22622368 | 22683567 | 2296102 | 0 | 10313949 | 0 | 3127464
| 2007 | 161059425 | 99770924 | 32881005 | 12595584 | 2217490 | 0 | 10256092 | 0 | 3338330
| 2008 | 161015766 | 100582812 | 45725492 | 0 | 2063371 | 0 | 9219832 | 0 | 3424259
| 2009 | 161364598 | 100543136 | 46098356 | 0 | 1843536 | 0 | 9316518 | 0 | 3563052
| 2010 | 165501555 | 101826235 | 48165225 | 0 | 1679543 | 0 | 10052728 |  | 3777824
자료) 대전광역시 통계연보(2002년~2011년)
|  |  |  | 11 | 79 |  | 90 | 0.87778
|  |  |  | 6 | 84 |  | 90 | 0.93333
|  |  |  | 15 | 57 |  | 72 | 0.79167
|  |  |  | 6 | 81.6 |  | 87.6 | 0.93151
|  |  |  | 5 | 81 |  | 86 | 0.94186

## 영업용수율
■ 과거 용도별 급수실적에 의한 영업용수율 | [6 empty] | (단위:㎥/년)
구 분 |  | 총괄 | 가정용 | 영업용 | 가정용수율 | 영업용수율 | 영업/가정
|  | (㎥/년) | (㎥/년) | (㎥/년) | (%) | (%) | 용수율(%)
전체 | 2001 | 132051691 | 88605942 | 43445749 | 67.1% | 32.9% | 49.03%
| 2002 | 132637355 | 89269132 | 43368223 | 67.3% | 32.7% | 48.58%
| 2003 | 136821083 | 91997388 | 44823695 | 67.24% | 32.76% | 48.72%
| 2004 | 141428732 | 94910274 | 46518458 | 67.11% | 32.89% | 49.01%
| 2005 | 143378728 | 96470704 | 46908024 | 67.28% | 32.72% | 48.62%
| 2006 | 145992988 | 98390951 | 47602037 | 67.39% | 32.61% | 48.38%
| 2007 | 147465003 | 99770924 | 47694079 | 67.66% | 32.34% | 47.8%
| 2008 | 148371675 | 100582812 | 47788863 | 67.79% | 32.21% | 47.51%
| 2009 | 148485028 | 100543136 | 47941892 | 67.71% | 32.29% | 47.68%
| 2010 | 151671003 | 101826235 | 49844768 | 67.14% | 32.86% | 48.95%
| 10년 평균 | 142830328.6 | 96236749.8 | 46593578.8 | 67.38% | 32.62% | 48.42%
| 5년 평균 | 148397139.4 | 100222811.6 | 48174327.8 | 67.54% | 32.46% | 48.07%
자료) 대전광역시 통계연보(2002년~2011년) 영업용: 영업용+목욕탕용(1,2종)+업무용
■ 영업용수율 결정 | [6 empty] | (단위:%)
구분 |  | 영업용수율 |  |  |  | 비고
금 회 적 용 |  | 33% |  |  |  | -
10년간 상수도 소비실적을 검토한 결과 가정용수를 제외한 영업용수는 전체 사용량의 약33%로 나타나고 있으므로 본 계획에서는 33%로 적용하였다.
■ 영업오수 오염부하량 원단위 산정(대전공공하수처리시설) | [6 empty] | (단위 : gpcd, %)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | T-N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | T-P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 14.32 | 14.95 | 15.17 | 15.28 | 15.25
|  | COD | 7.16 | 7.47 | 7.59 | 7.64 | 7.62
|  | SS | 21.48 | 22.42 | 22.76 | 22.92 | 22.87
|  | T-N | 6.79 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.86
|  | T-P | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29
영업용수율(%) |  |  | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) (B) |  | BOD | 14.63 | 14.83 | 14.91 | 14.94 | 14.93
|  | COD | 8.96 | 9.07 | 9.1 | 9.12 | 9.11
|  | SS | 15.34 | 15.65 | 15.76 | 15.81 | 15.8
|  | T-N | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
|  | T-P | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
■ 영업오수 오염부하량 원단위 산정(흑석공공하수처리시설) | [6 empty] | (단위 : gpcd, %)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
기초 가정 오수 (A) | 가정잡배수 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | T-N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | T-P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 분뇨 오염부하량 원단위 (gpcd) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
영업용수율(%) |  |  | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) (B) |  | BOD | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | COD | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
|  | SS | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15
|  | T-N | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37
|  | T-P | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51

## 생활오수오염부하량
5.1.3 생활오수 오염부하량 원단위
■ 대전공공하수처리시설 | [6 empty] | (단위 : gpcd)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
기초가정 오수 오염부하량 원단위 (gpcd) | 소 계 | BOD | 44.32 | 44.95 | 45.17 | 45.28 | 45.25
|  | COD | 27.16 | 27.47 | 27.59 | 27.64 | 27.62
|  | SS | 46.48 | 47.42 | 47.76 | 47.92 | 47.87
|  | T-N | 9.79 | 9.84 | 9.85 | 9.86 | 9.86
|  | T-P | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49
| 가정잡배수 | BOD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | T-N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | T-P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 분뇨 | BOD | 14.32 | 14.95 | 15.17 | 15.28 | 15.25
|  | COD | 7.16 | 7.47 | 7.59 | 7.64 | 7.62
|  | SS | 21.48 | 22.42 | 22.76 | 22.92 | 22.87
|  | T-N | 6.79 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.86
|  | T-P | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) |  | BOD | 14.63 | 14.83 | 14.91 | 14.94 | 14.93
|  | COD | 8.96 | 9.07 | 9.1 | 9.12 | 9.11
|  | SS | 15.34 | 15.65 | 15.76 | 15.81 | 15.8
|  | T-N | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
|  | T-P | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 58.95 | 59.78 | 60.08 | 60.22 | 60.18
|  | COD | 36.12 | 36.54 | 36.69 | 36.76 | 36.73
|  | SS | 61.82 | 63.07 | 63.52 | 63.73 | 63.67
|  | T-N | 13.02 | 13.09 | 13.1 | 13.11 | 13.11
|  | T-P | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98
■ 흑석공공하수처리시설 | [6 empty] | (단위 : gpcd)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
기초가정 오수 오염부하량 원단위 (gpcd) | 소 계 | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | T-N | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 가정잡배수 | BOD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | T-N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | T-P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 분뇨 | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | COD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-N | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | T-P | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
영업오수 오염부하량 원단위 (gpcd) |  | BOD | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | COD | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
|  | SS | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15
|  | T-N | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37
|  | T-P | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5
|  | COD | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9
|  | SS | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15
|  | T-N | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57
|  | T-P | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
5.1.4 생활오수 오염부하량
■ 대전공공하수처리시설
(단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 1636045 | 1691001 | 1731563 | 1743364
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 1571057 | 1625169 | 1665312 | 1676460
계획상주인구(인) |  |  | 1448684.7492 | 1596864.4659 | 1647551.5366 | 1686000.9405 | 1696670.448
하수도보급율(%) |  |  | 97.7 | 98.6279 | 98.8886 | 99.0189 | 99.056
계획처리인구(인) |  |  | 1415365 | 1574954 | 1629241 | 1669459 | 1680654 | 62833 | 63446 | 63646 | 64047
오염 부하량 |  | BOD | 83436 | 94151 | 97885 | 100535 | 101142
|  | COD | 51123 | 57549 | 59777 | 61369 | 61730
|  | SS | 87498 | 99332 | 103489 | 106395 | 107007
|  | T-N | 18428 | 20616 | 21343 | 21887 | 22033
|  | T-P | 2774 | 3103 | 3210 | 3306 | 3328
■ 흑석공공하수처리시설
(단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
계획상주인구(인) |  |  | 1343 | 1448 | 1676 | 1893 | 2142
하수도보급율(%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
계획처리인구(인) |  |  | 1343 | 1448 | 1676 | 1893 | 2142
오염 부하량 |  | BOD | 89 | 96 | 111 | 126 | 142
|  | COD | 54 | 58 | 67 | 76 | 85
|  | SS | 98 | 106 | 123 | 138 | 157
|  | T-N | 18 | 20 | 23 | 26 | 29
|  | T-P | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
■ 평촌 소규모공공하수처리시설
(단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
계획상주인구(인) |  |  | 0 | 707 | 710 | 712 | 715
하수도보급율(%) |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
계획처리인구(인) |  |  | 0 | 707 | 710 | 712 | 715
오염 부하량 (농촌형) |  | BOD | 0 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44
|  | COD | 0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38
|  | SS | 0 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75
|  | T-N | 0 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47
|  | T-P | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
자료) 농어촌지역 하수발생량 원단위 산정 연구(2006.11, 환경부,한국농촌공사,한국건설기술원)의 오염부하량 원단위로 산정함.
■ 대덕산단(생활하수만
(단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
계획상주인구(인) |  |  | 40332.651 | 40773.8337 | 40614.7624 | 40561.6162 | 40778.002
하수도보급율(%) |  |  | 97.7 | 98.6 | 98.9 | 99 | 99.1
계획처리인구(인) |  |  | 39405 | 40203 | 40168 | 40156 | 40411
오염 부하량 |  | BOD | 2620 | 2673 | 2671 | 2670 | 2687
|  | COD | 1572 | 1604 | 1603 | 1602 | 1612
|  | SS | 2882 | 2941 | 2938 | 2937 | 2956
|  | T-N | 535 | 546 | 545 | 545 | 548
|  | T-P | 81 | 83 | 83 | 83 | 83

## 공장폐수오염부하량
5.1.5 공장폐수 오염부하량
■ 공장폐수 적용 오염부하량
공장폐수오염부하량 적용시 대전광역시내 위치한 각 산업단지별 발생폐수량에 의거 배출허용 기준은 배출허용기준 '나' 지역의 기준을 적용한다.
(1일 배출량 2,000㎥ 이하)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
청정지역 |  | 40 | 50 | 40 | 30 | 4
가지역 |  | 80 | 90 | 80 | 60 | 8
나지역 | 2000㎥/일이상 | 80 | 90 | 80 | 60 | 8 | 적용
| 2000㎥/일이하 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8 | 적용
특례지역 |  | 30 | 40 | 30 | 60 | 8
주) 수질 및 오염물질의 배출허용기준 (수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 별첨13)
■ 기존특구 및 산업단지 폐수발생량 | [6 empty] | (단위 : gpcd, %)
구 분 |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 | 구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산업단지 | 처리구역 | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년) | (2030년) |  | 산업단지 | 처리구역 | 행정동 | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년) | (2030년)
대덕연구 개발특구 (제1지구) | 대덕1 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |  | 대덕연구 개발특구 (제1지구) | 대덕1 | 신성동 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911
|  | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |  |  |  | 온천2동 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718
| 대덕3 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |  |  | 대덕3 | 전민동 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756
|  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |  |  | 신성동 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
| 갑천하류 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |  |  | 갑천하류 | 신성동 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 대덕테크노밸리 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 대덕테크노밸리 | 관평동 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 계 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 |  | (제2지구) | 대덕테크노밸리 | 관평동 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576
(제2지구) | 대덕테크노밸리 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |  | (제3지구) | 신탄진 | 덕암동 | 1582 | 1582 | 39 | 39 | 39
(제4지구) | 봉산 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  | 34공단 | 목상동 | 20829 | 20829 | 20829 | 20829 | 20829
대전1,2 일반 산업단지 | 12공단 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 |  | (제4지구) | 봉산 | 구즉동 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
|  | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |  | 대전1,2 일반산업단지 | 12공단 | 대화동 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194
| 회덕 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
| 계 | 5544 | 5544 | 5544 | 5544 | 5544 |  |  |  | 회덕동 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155
주) 제3지구는 폐수처리장으로 유입되므로 발생량에서 제외하였음 | [8 empty] | 회덕 | 회덕동 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
■ 신규특구 및 산업단지폐수발생량 | [6 empty] | (단위 : gpcd, %)
구 분 |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
방현 |  |  | 2670 | 2670 | 2670 | 2670
신성 |  |  | 321 | 321 | 321 | 321
죽동 |  |  | 1407 | 1407 | 1407 | 1407
신동
둔곡 |  |  | 2135 | 2135 | 2135 | 2135
문지 |  |  | 554 | 554 | 554 | 554
상서 |  |  |  | 8029 | 8029 | 8029
평촌 |  |  | 2410 | 2410 | 2410 | 2410
하소 |  |  | 459 | 459 | 459 | 459
대동금탄 |  |  |  | 1138 | 1138 | 1138
주) 신규산업단지는 특성상 2,000㎥/일의 폐수가 발생하는 것으로 가정
■ 대전공공하수처리시설 유입 공장폐수 오염부하량총괄 | [6 empty] | (단위 : gpcd, %)
구 분 |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고 |  | 구 분 |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |  |  |  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
유량 | 2000㎥/일이상 | 8186 | 15401 | 23430 | 23430 | 23430 |  |  | 유량 | 2000㎥/일이상
| 2000㎥/일이하 | 1716 | 4457 | 5595 | 5595 | 5595 |  |  |  | 2000㎥/일이하
수질 (2000㎥/일이상) | BOD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| COD | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| SS | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
수질 (2000㎥/일이하) | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
오염 부하량 | BOD | 861 | 1767 | 2546 | 2546 | 2546
| COD | 960 | 1966 | 2836 | 2836 | 2836
| SS | 861 | 1767 | 2546 | 2546 | 2546
| T-N | 594 | 1191 | 1742 | 1742 | 1742
| T-P | 79 | 159 | 232 | 232 | 232

## 연계처리수오염부하량
5.1.6 연계처리수 오염부하량
■ 연계처리수 오염부하량
구 분 |  | 계 | 분 뇨 전처리수 | 침출수 (금고동) | 침출수 (신대/상서) | 음폐수 | 자원화 시설 | 비 고
유량 |  | 1992 | 900 | 450 | 98 | 144 | 400 |  | 0
수질 | BOD |  | 5400 | 60 | 46.8 | 35000 | 2000
| COD |  | 5000 | 1100 | 768.4 | 22000 | 1600
| SS |  | 13600 | 100 | 20.7 | 5000 | 600
| T-N |  | 750 | 2200 | 1400 | 1300 | 1000
| T-P |  | 115 | 30 | 12 | 190 | 45
발생 부하 | BOD | 10732 | 4860 | 27 | 5 | 5040 | 800
| COD | 8878 | 4500 | 495 | 75 | 3168 | 640
| SS | 13247 | 12240 | 45 | 2 | 720 | 240
| T-N | 2389 | 675 | 990 | 137 | 187 | 400
| T-P | 164 | 104 | 14 | 1 | 27 | 18
유입 부하 | BOD | 10732 | 4860 | 27 | 5 | 5040 | 800
| COD | 8878 | 4500 | 495 | 75 | 3168 | 640
| SS | 13247 | 12240 | 45 | 2 | 720 | 240
| T-N | 2389 | 675 | 990 | 137 | 187 | 400
| T-P | 164 | 104 | 14 | 1 | 27 | 18
주) 수질은 2008~2010년 운영자료 평균자료임
■ 소화조 항목별 제거효율
구 분 | 유 입 | [6 empty] | 제거효율 (%)
| 소 계 | 생슬러지 | 음식물 |  |  |  | 분 뇨
BOD | 3680 | 1424 | 1200 |  |  |  | 1056 | #REF!
COD | 4791 | 1591 | 1000 |  |  |  | 2200 | #REF!
SS | 5761 | 3409 | 600 |  |  |  | 1752 | #REF!
T-N | 455.7 | 141.7 | 66 |  |  |  | 248 | #REF!
T-P | 89.8 | 48.8 | 4 |  |  |  | 37 | #REF!
주) 분뇨전처리수와 음식물산발효액은 소화조에 연계처리하고 있으므로 발생부하량의 20% 적용

## 계획유입수질
5.1.7 계획유입수질 산정
■ 대전공공하수처리시설 | [7 empty] | ■ 대덕산단(생활하수만)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |  |  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
오염 부하량 (㎏/일) | 생활 오수 | BOD | 83436 | 94151 | 97885 | 100535 | 101142 | 오염 부하량 (㎏/일) | 생활 오수 | BOD | 2620 | 2673 | 2671 | 2670 | 2687
|  | COD | 51123 | 57549 | 59777 | 61369 | 61730 |  |  | COD | 1572 | 1604 | 1603 | 1602 | 1612
|  | SS | 87498 | 99332 | 103489 | 106395 | 107007 |  |  | SS | 2882 | 2941 | 2938 | 2937 | 2956
|  | T-N | 18428 | 20616 | 21343 | 21887 | 22033 |  |  | T-N | 535 | 546 | 545 | 545 | 548
|  | T-P | 2774 | 3103 | 3210 | 3306 | 3328 |  |  | T-P | 81 | 83 | 83 | 83 | 83
| 공장 폐수 | BOD | 861 | 1767 | 2546 | 2546 | 2546 |  | 공장 폐수 | BOD
|  | COD | 960 | 1966 | 2836 | 2836 | 2836 |  |  | COD
|  | SS | 861 | 1767 | 2546 | 2546 | 2546 |  |  | SS
|  | T-N | 594 | 1191 | 1742 | 1742 | 1742 |  |  | T-N
|  | T-P | 79 | 159 | 232 | 232 | 232 |  |  | T-P
| 연계 처리수 | BOD | 10732 | 10732 | 10732 | 10732 | 10732 |  | 연계 처리수 | BOD
|  | COD | 8878 | 8878 | 8878 | 8878 | 8878 |  |  | COD
|  | SS | 13247 | 13247 | 13247 | 13247 | 13247 |  |  | SS
|  | T-N | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 |  |  | T-N
|  | T-P | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |  | T-P
| 소 계 | BOD | 95029 | 106650 | 111163 | 113813 | 114420 |  | 소 계 | BOD | 2620 | 2673 | 2671 | 2670 | 2687
|  | COD | 60961 | 68393 | 71491 | 73083 | 73444 |  |  | COD | 1572 | 1604 | 1603 | 1602 | 1612
|  | SS | 101606 | 114346 | 119282 | 122188 | 122800 |  |  | SS | 2882 | 2941 | 2938 | 2937 | 2956
|  | T-N | 21411 | 24196 | 25474 | 26018 | 26164 |  |  | T-N | 535 | 546 | 545 | 545 | 548
|  | T-P | 3017 | 3426 | 3606 | 3702 | 3724 |  |  | T-P | 81 | 83 | 83 | 83 | 83
계획하수량(㎥/일) |  |  | 536965 | 588176.3768 | 607945.3768 | 623491.3768 | 627328.3768 | 계획하수량(㎥/일) |  |  | 24731 | 15802 | 15838 | 15881 | 15972
계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 176.97 | 181.32 | 182.85 | 182.54 | 182.39 | 계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 105.94 | 169.16 | 168.65 | 168.13 | 168.23
|  | COD | 113.53 | 116.28 | 117.59 | 117.22 | 117.07 |  |  | COD | 63.56 | 101.51 | 101.21 | 100.88 | 100.93
|  | SS | 189.22 | 194.41 | 196.21 | 195.97 | 195.75 |  |  | SS | 116.53 | 186.12 | 185.5 | 184.94 | 185.07
|  | T-N | 39.87 | 41.14 | 41.9 | 41.73 | 41.71 |  |  | T-N | 21.63 | 34.55 | 34.41 | 34.32 | 34.31
|  | T-P | 5.62 | 5.82 | 5.93 | 5.94 | 5.94 |  |  | T-P | 3.28 | 5.25 | 5.24 | 5.23 | 5.2
■ 흑석공공하수처리시설
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  |  |  | 490
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |  |  |  | 1470
오염 부하량 (㎏/일) | 생활 오수 | BOD | 89 | 96 | 111 | 126 | 142 |  |  |  | 870
|  | COD | 54 | 58 | 67 | 76 | 85
|  | SS | 98 | 106 | 123 | 138 | 157
|  | T-N | 18 | 20 | 23 | 26 | 29
|  | T-P | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
| 공장 폐수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계 처리수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | BOD | 89 | 96 | 111 | 126 | 142
|  | COD | 54 | 58 | 67 | 76 | 85
|  | SS | 98 | 106 | 123 | 138 | 157
|  | T-N | 18 | 20 | 23 | 26 | 29
|  | T-P | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
계획하수량(㎥/일) |  |  | 499 | 524 | 602 | 678 | 763
계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 178.36 | 183.21 | 184.39 | 185.84 | 186.11
|  | COD | 108.22 | 110.69 | 111.3 | 112.09 | 111.4
|  | SS | 196.39 | 202.29 | 204.32 | 203.54 | 205.77
|  | T-N | 36.07 | 38.17 | 38.21 | 38.35 | 38.01
|  | T-P | 6.01 | 5.73 | 4.98 | 5.9 | 5.24
■ 평촌소규모공공처리시설
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
오염 부하량 (㎏/일) | 생활 오수 | BOD | 0 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44
|  | COD | 0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38
|  | SS | 0 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75
|  | T-N | 0 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47
|  | T-P | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 공장 폐수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계 처리수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소 계 | BOD | 0 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 28.44
|  | COD | 0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38
|  | SS | 0 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75
|  | T-N | 0 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47
|  | T-P | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
계획하수량(㎥/일) |  |  | 0 | 142 | 142 | 143 | 143
계획유입수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 0 | 200.28 | 200.28 | 198.88 | 198.88
|  | COD | 0 | 122.39 | 122.39 | 121.54 | 121.54
|  | SS | 0 | 139.08 | 139.08 | 138.11 | 138.11
|  | T-N | 0 | 52.61 | 52.61 | 52.24 | 52.24
|  | T-P | 0 | 4.93 | 4.93 | 4.9 | 4.9

## 검산
1. 인구
구 분 |  |  | 기 준 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
상주 인구 (인) | 처리인구 |  | 81189 | 90725 | 101171 | 111745 | 124353
| 소 계 |  | 87300 | 95500 | 104300 | 115200 | 128200
| 자연증가 |  | 84700 | 84700 | 84300 | 83900 | 83300
| 사회증가 |  | 2600 | 10800 | 20000 | 31300 | 44900
관광 인구 (인/일) | 일평균 | 소 계 | 34900 | 38600 | 42500 | 46800 | 51400
|  | 일귀객 | 14000 | 15480 | 17020 | 18760 | 20600
|  | 숙박객 | 20900 | 23120 | 25480 | 28040 | 30800
| 일최대 | 소 계 | 87300 | 96500 | 106300 | 117000 | 128500
|  | 일귀객 | 34940 | 38560 | 42480 | 46800 | 51360
|  | 숙박객 | 52360 | 57940 | 63820 | 70200 | 77140
2. 오수량원단위
구 분 |  |  | 기 준 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활오수 |  | 일평균 | 272 | 268 | 284 | 284 | 284
|  | 일최대 | 340 | 335 | 355 | 355 | 355
|  | 시간최대 | 408 | 402 | 426 | 426 | 426
관광오수 | 일귀객 | 일평균 | 41 | 40 | 43 | 43 | 43
|  | 일최대 | 41 | 40 | 43 | 43 | 43
|  | 시간최대 | 82 | 80 | 86 | 86 | 86
| 숙박객 | 일평균 | 136 | 134 | 142 | 142 | 142
|  | 일최대 | 136 | 134 | 142 | 142 | 142
|  | 시간최대 | 272 | 268 | 284 | 284 | 284
지하수 | 생활오수 |  | 34 | 34 | 36 | 36 | 36
| 관광오수 | 일귀객 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 숙박객 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14
연계처리수 |  |  | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
3. 계획하수량
구 분 |  |  | 기 준 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
생활오수 |  | 일평균 | 22083 | 24314 | 28733 | 31736 | 35316
|  | 일최대 | 27604 | 30393 | 35916 | 39669 | 44145
|  | 시간최대 | 33125 | 36471 | 43099 | 47603 | 52974
관광오수 | 소 계 | 일평균 | 3416 | 3717 | 4350 | 4789 | 5260
|  | 일최대 | 8553.96 | 9305.96 | 10889.44 | 11980.4 | 13161.88
|  | 시간최대 | 17107 | 18613 | 21778 | 23962 | 26325
| 일귀객 | 일평균 | 574 | 619 | 732 | 807 | 886
|  | 일최대 | 1433 | 1542 | 1827 | 2012 | 2208
|  | 시간최대 | 2865 | 3085 | 3653 | 4025 | 4417
| 숙박객 | 일평균 | 2842 | 3098 | 3618 | 3982 | 4374
|  | 일최대 | 7120.96 | 7763.96 | 9062.44 | 9968.4 | 10953.88
|  | 시간최대 | 14242 | 15528 | 18125 | 19937 | 21908
지하수 | 소 계 |  | 3633 | 3992 | 4705 | 5193 | 5762
| 생활오수 |  | 2760 | 3085 | 3642 | 4023 | 4477
| 관광오수 | 일귀객 | 140 | 154 | 170 | 187 | 205
|  | 숙박객 | 733 | 753 | 893 | 983 | 1080
연계처리수 |  |  | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
계 |  | 일평균 | 29422 | 32313 | 38078 | 42008 | 46628
|  | 일최대 | 40080.96 | 43980.96 | 51800.44 | 57132.4 | 63358.88
|  | 시간최대 | 54155 | 59366 | 69872 | 77048 | 85351
4. 오염부하량원단위
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
생활오수 오염부하량 원단위 (gpcd) |  | BOD | 43.74 | 44.3475 | 44.955 | 45.5625 | 46.17
|  | COD | 33.75 | 34.0875 | 34.425 | 34.7625 | 35.1
|  | SS | 37.8 | 38.475 | 39.15 | 39.825 | 40.5
|  | T-N | 12.3458 | 12.4369 | 12.528 | 12.6191 | 12.7103
|  | T-P | 1.3696 | 1.3787 | 1.3878 | 1.3969 | 1.406
관광오수 오염부하량 원단위 (gpcd) | 일귀객 | BOD | 7.3483 | 7.4504 | 7.5524 | 7.6545 | 7.7566
|  | COD | 5.67 | 5.7267 | 5.7834 | 5.8401 | 5.8968
|  | SS | 6.0858 | 6.1945 | 6.3031 | 6.4118 | 6.5205
|  | T-N | 3.4568 | 3.4823 | 3.5078 | 3.5334 | 3.5589
|  | T-P | 0.25885 | 0.26057 | 0.26229 | 0.26402 | 0.26574
| 숙박객 | BOD | 26.0253 | 26.3868 | 26.7482 | 27.1097 | 27.4712
|  | COD | 20.0813 | 20.2821 | 20.4829 | 20.6837 | 20.8845
|  | SS | 22.2264 | 22.6233 | 23.0202 | 23.4171 | 23.814
|  | T-N | 8.2099 | 8.2705 | 8.3311 | 8.3917 | 8.4523
|  | T-P | 0.82448 | 0.82997 | 0.83546 | 0.84094 | 0.84643
5. 오염부하량(일최대)
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
생활오수 오염부하량 (kg/일) |  | BOD | 3551.2069 | 4023.4269 | 4548.1423 | 5091.3816 | 5741.378
|  | COD | 2740.1287 | 3092.5884 | 3482.8117 | 3884.5356 | 4364.7903
|  | SS | 3068.9442 | 3490.6444 | 3960.8447 | 4450.2446 | 5036.2965
|  | T-N | 1002.3391 | 1128.3355 | 1267.4703 | 1410.1241 | 1580.5577
|  | T-P | 111.1944 | 125.0814 | 140.4051 | 156.098 | 174.8434
관광오수 오염부하량 (kg/일) | 일귀객 | BOD | 256.7503 | 287.2867 | 320.8277 | 358.2306 | 398.3769
|  | COD | 198.1098 | 220.8216 | 245.6788 | 273.3167 | 302.8596
|  | SS | 212.6379 | 238.859 | 267.7578 | 300.0734 | 334.8929
|  | T-N | 120.7809 | 134.2785 | 149.013 | 165.361 | 182.7836
|  | T-P | 9.0442 | 10.0477 | 11.1423 | 12.356 | 13.6483
| 숙박객 | BOD | 1362.6847 | 1528.849 | 1707.0717 | 1903.1001 | 2119.1245
|  | COD | 1051.4543 | 1175.1427 | 1307.2171 | 1451.9949 | 1611.0303
|  | SS | 1163.7743 | 1310.794 | 1469.1492 | 1643.8804 | 1837.012
|  | T-N | 429.8716 | 479.194 | 531.6921 | 589.0986 | 652.0117
|  | T-P | 43.17 | 48.0885 | 53.3188 | 59.0341 | 65.2934
연계처리수 오염부하량 |  | BOD | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295
|  | COD | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330
|  | SS | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205
|  | T-N | 314 | 314 | 314 | 314 | 314
|  | T-P | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9
계 |  | BOD | 7465.6419 | 8134.5626 | 8871.0417 | 9647.7122 | 10553.8794
|  | COD | 5319.6928 | 5818.5527 | 6365.7076 | 6939.8471 | 7608.6803
|  | SS | 5650.3564 | 6245.2973 | 6902.7516 | 7599.1985 | 8413.2013
|  | T-N | 1866.9916 | 2055.808 | 2262.1754 | 2478.5837 | 2729.353
|  | T-P | 203.3086 | 223.1175 | 244.7661 | 267.388 | 293.6852
6. 계획수질
구 분 |  |  | 기준년 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
생활오수 오염부하량 (kg/일) |  | BOD | 186.264 | 184.9565 | 171.2542 | 168.8659 | 166.573
|  | COD | 132.7237 | 132.2971 | 122.8891 | 121.4696 | 120.0886
|  | SS | 140.9736 | 142 | 133.2566 | 133.0103 | 132.7865
|  | T-N | 46.5805 | 46.7431 | 43.671 | 43.3832 | 43.0777
|  | T-P | 5.0724 | 5.073 | 4.7252 | 4.6801 | 4.6353

## Sheet1
대전처리장 처리인구
| 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
총인구 | 1518540 | 1637715 | 1710679 | 1749398 | 1760657
대전처리장 인구 | 1455422 | 1597331 | 1657500 | 1696090 | 1720065
송강 | 23713 | 20226 | 19747 | 19960 | 20086
신동 | 0 | 0 | 1163 | 1199 | 1219
둔곡 | 0 | 0 | 11670 | 11773 | 11835
대청호2 | 573 | 968 | 967 | 967 | 973
신탄진 | 38832 | 39416 | 39379 | 39369 | 39619