## 표지
10
하수찌꺼기(슬러지) 발생량

## 발생량산정
10.1 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 산정
1) 하수찌꺼기(슬러지) 발생량 산정 | [6 empty] | (단위 : 톤/일)
구분 |  | 2010년 (기준) | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비고
처리하수 원단위 산정 | 대전 | 245.4 | 268.8 | 277.8 | 284.9 | 286.7
| 대덕산단 | 25.9 | 25.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8
| 흑석 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
| 계 | 271.5 | 294.8 | 307.7 | 314.9 | 316.8
실제 운영자료 | 대전 | 215.9 | 236.4 | 244.4 | 250.6 | 252.2
| 대덕산단 | 15.9 | 15.8 | 18.1 | 18.2 | 18.2
| 흑석 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4
| 계 | 232.1 | 252.5 | 262.8 | 269.2 | 270.8
산술식에 의한 발생량 | 대전 | 481.1743 | 547.0923 | 570.3744 | 584.1802 | 587.0539
대덕산단
| 흑석 | 0.46504 | 0.5038 | 0.57991 | 0.6561 | 0.74186
| 계 | 481.6394 | 547.5961 | 570.9543 | 584.8363 | 587.7958
평 균 | 대전 | 314.1581 | 350.7641 | 364.1915 | 373.2267 | 375.318 | 물질수지, 처리하수원단위 평균값
| 대덕산단 | 20.9 | 20.8 | 23.9 | 23.95 | 24
| 흑석 | 0.32168 | 0.3346 | 0.35997 | 0.45203 | 0.48062
| 계 | 335.3798 | 371.8987 | 388.4514 | 397.6288 | 399.7986
① 처리하수 원단위 적용에 의한 하수찌꺼기 발생량 예측
■ 유사하수처리시설 용량당 하수슬러지 발생 원단위
처리량 (㎥/일) | 하수처리량 (㎥/일) |  | 슬러지발생량 (톤/일) |  | 원단위 (kg/하수㎥) |  | 비 고
400,000이상 600,000미만 | 2956152 |  | 1351 |  | 0.457 |  | 대전 적용
60,000이상 80,000미만 | 774584 |  | 407 |  | 0.525 |  | 산단 적용
700이상 800미만 | 7333 |  | 2.79 |  | 0.38 |  | 흑석 적용
주) 하수도통계(2011, 환경부)
■ 처리하수 원단위 적용에 의한 하수찌꺼기 발생량 예측 | [6 empty] | (단위 : 톤/일)
구분 |  | 2010년 (기준) | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비고
대전 공공 하수 처리 시설 | 시설용량 (㎥/일) | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
| 하수량 (㎥/일) | 536965 | 588176.3768 | 607945.3768 | 623491.3768 | 627328.3768
| 원단위 (kg/하수㎥) | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457
| 슬러지발생량 (톤/일) | 245.4 | 268.8 | 277.8 | 284.9 | 286.7
대덕산단 | 시설용량 (㎥/일) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| 하수량 (㎥/일) | 49383 | 49206 | 56489 | 56594 | 56713
| 원단위 (kg/하수㎥) | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525
| 슬러지발생량 (톤/일) | 25.9 | 25.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8
흑석 공공 하수 처리 시설 | 시설용량 (㎥/일) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 하수량 (㎥/일) | 499 | 524 | 602 | 678 | 763
| 원단위 (kg/하수㎥) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 슬러지발생량 (톤/일) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
② 운영자료에 의한 하수찌꺼기 발생량 예측
■ 대전 공공하수처리시설 하수슬러지 발생현황 | [6 empty] | (단위 : 톤/일)
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 비고
유입하수량(평균)(㎥/일) |  | 621000 | 644667 | 566105 | 545550 | 585001
케이크 발생량 (평균) (톤/일) | 평균 | 226.3333 | 271.6667 | 239.3333 | 242.8333 | 235.3333 |  | 톤/월
| 1월 | 193 | 281 | 169 | 206 | 188 |  | 5981.72 | 8695.52 | 5243.99 | 6398.26 | 5816.86
| 2월 | 180 | 325 | 245 | 245 | 252 |  | 5053.48 | 9103.68 | 7099.76 | 6863.52 | 7065.2
| 3월 | 220 | 297 | 330 | 263 | 265 |  | 6813.11 | 9192.12 | 10242.14 | 8156.62 | 8208.69
| 4월 | 263 | 295 | 302 | 300 | 259 |  | 7889.25 | 8853.14 | 9066.91 | 9005.9 | 7773.34
| 5월 | 295 | 269 | 261 | 288 | 259 |  | 9135.8 | 8332.87 | 8103.76 | 8933.43 | 8038.83
| 6월 | 267 | 379 | 210 | 248 | 259 |  | 8009.28 | 11382.03 | 6302.43 | 7454.19 | 7776.36
| 7월 | 215 | 297 | 249 | 229 | 257 |  | 6661.55 | 9218.66 | 7719.53 | 7104.2 | 7967.41
| 8월 | 260 | 258 | 246 | 222 | 256 |  | 8047.62 | 8008.93 | 7627.93 | 6869.7 | 7923.07
| 9월 | 252 | 213 | 229 | 220 | 231 |  | 7561.72 | 6400.87 | 6867.94 | 6605.21 | 6941.06
| 10월 | 211 | 205 | 197 | 240 | 203 |  | 6535.86 | 6365.45 | 6120.05 | 7439.7 | 6308.13
| 11월 | 195 | 226 | 210 | 227 | 208 |  | 5849.84 | 6766.09 | 6305.58 | 6813.62 | 6235.65
| 12월 | 165 | 215 | 224 | 226 | 187 |  | 5118.49 | 6652.44 | 6945.34 | 7000.03 | 5782.33
처리하수원단위 |  | 0.364 | 0.421 | 0.423 | 0.445 | 0.402
■ 대덕산단폐수처리시설 하수슬러지 발생현황 | [6 empty] | (단위 : 톤/일)
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 비고
유입하수량(평균)(㎥/일) |  |  |  | 51396 | 52155 | 52466
케이크 발생량 (평균) (톤/일) | 평균 |  |  | 14.7767 | 14.9242 | 16.8192
| 1월 |  |  | 14.85 | 16.78 | 13.38
| 2월 |  |  | 15.1 | 19.4 | 15.62
| 3월 |  |  | 18.55 | 18.59 | 14.73
| 4월 |  |  | 23.12 | 16.31 | 15.79
| 5월 |  |  | 16.81 | 18.56 | 17.11
| 6월 |  |  | 12.84 | 12.22 | 14.19
| 7월 |  |  | 12.93 | 11.17 | 16.57
| 8월 |  |  | 9.11 | 10.95 | 17.13
| 9월 |  |  | 12.99 | 13.71 | 20.92
| 10월 |  |  | 11.83 | 16.63 | 21.58
| 11월 |  |  | 13.01 | 9.72 | 19.29
| 12월 |  |  | 16.18 | 15.05 | 15.52
처리하수원단위 |  |  |  | 0.288 | 0.286 | 0.321
■ 흑석 공공하수처리시설 하수슬러지 발생현황
구분 |  | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 비고
유입하수량(평균)(㎥/일) |  |  | 426 | 375 | 424 | 558
케이크 발생량 (평균) (톤/일) | 평균 |  | 0.18482 | 0.3088 | 0.39956 | 0.28826
| 1월 |  | 0 | 0.5 | 0.55333 | 0.12353
| 2월 |  | 0 | 0.35 | 0.35833 | 0.26667
| 3월 |  | 0.042 | 0.2 | 0.42609 | 0.31818
| 4월 |  | 0.03525 | 0.15 | 0.54 | 0.29
| 1월 |  | 0.048091 | 0.21667 | 0.54167 | 0.36
| 6월 |  | 0.09 | 0.18333 | 0.37143 | 0.28333
| 7월 |  | 0.1625 | 0.23571 | 0.46364 | 0.24
| 8월 |  | 0.15667 | 0.12 | 0.39444 | 0.27143
| 9월 |  | 0.3 | 0.34545 | 0.33 | 0.38667
| 10월 |  | 0.43333 | 0.46154 | 0.27 | 0.38182
| 11월 |  | 0.25 | 0.45714 | 0.25833 | 0.2
| 12월 |  | 0.7 | 0.48571 | 0.2875 | 0.3375
처리하수원단위 |  |  | 0.434 | 0.823 | 0.942 | 0.517
■ 운영자료에 의한 하수찌꺼기 발생량 예측 | [6 empty] | (단위 : 톤/일)
구분 |  | 2010년 (기준) | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비고
대전 공공 하수 처리 시설 | 시설용량 (㎥/일) | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 650000
| 하수량 (㎥/일) | 536965 | 588176.3768 | 607945.3768 | 623491.3768 | 627328.3768
| 원단위 (kg/하수㎥) | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402
| 슬러지발생량 (톤/일) | 215.9 | 236.4 | 244.4 | 250.6 | 252.2
대덕산단 | 시설용량 (㎥/일) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| 하수량 (㎥/일) | 49383 | 49206 | 56489 | 56594 | 56713
| 원단위 (kg/하수㎥) | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321
| 슬러지발생량 (톤/일) | 15.9 | 15.8 | 18.1 | 18.2 | 18.2
흑석 공공 하수 처리 시설 | 시설용량 (㎥/일) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 하수량 (㎥/일) | 499 | 524 | 602 | 678 | 763
| 원단위 (kg/하수㎥) | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517
| 슬러지발생량 (톤/일) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4
③ 산술식에 의한 산정
구분 |  | 2010년 (기준) | 2015년 (1단계) | 2020년 (2단계) | 2025년 (3단계) | 2030년 (4단계) | 비고
대 전 | 계획하수량 | 536965 | 588176.3768 | 607945.3768 | 623491.3768 | 627328.3768
| 유입 SS (mg/L) | 189.22 | 196.03 | 197.64 | 197.39 | 197.16
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량 (kg/일) | 96.2349 | 109.4185 | 114.0749 | 116.836 | 117.4108
| 계획찌꺼기량 (톤/일) | 481.1743 | 547.0923 | 570.3744 | 584.1802 | 587.0539
흑 석 | 계획하수량 | 499 | 524 | 602 | 678 | 763
| 유입 SS (mg/L) | 196.39 | 202.29 | 202.66 | 203.54 | 204.46
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량 (kg/일) | 0.093009 | 0.10076 | 0.11598 | 0.13122 | 0.14837
| 계획찌꺼기량 (톤/일) | 0.46504 | 0.5038 | 0.57991 | 0.6561 | 0.74186

## 하수량 및 수질(출력X,삭제금지)
| 하수처리시설별 유입하수량(일최대) |  |  |  |  | (단위 : ㎥/일)
구분 | 2010년(기준) | 20151 | 20202 | 20253 | 20304 | 비고
대전광역시 공공하수처리시설 | 536965 | 588176.3768 | 607945.3768 | 623491.3768 | 627328.3768
대덕산단 | 49383 | 49206 | 56489 | 56594 | 56713
흑석 공공하수처리시설 | 499 | 524 | 602 | 678 | 763
계 | 586847 | 637906.3768 | 665036.3768 | 680763.3768 | 684804.3768
주) 불명수량 미고려
| 유입수질 및 방류수질(SS) |  |  |  |  | (단위 : ㎎/ℓ)
구분 | 2010년(기준) | 20151 | 20202 | 20253 | 20304 | 비고
유입수질 | 189.22 | 196.03 | 197.64 | 197.39 | 197.16 | 대전
방류수질 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
유입수질 | 196.39 | 202.29 | 202.66 | 203.54 | 204.46 | 흑석
방류수질 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10