## 표지
13
사업우선순위

## 1.1산정기준
13.1 사업우선순위 설정기준
Ⅰ. 하수관거시설
1. 소요사업비의 산정
▷ 처리분구의 우선순위
- 산정기준 :「대전광역시 하수도정비(2007.12)」상의 사업우선순위 산정
- 1단계 사업집행 처리분구 제외
- BTL완료 및 진행지역 처리분구에서 제외
- 집행된 우선순위중 추가로 편입되어 시급성이 요하는 곳은 금회 재정계획에 포함
- 사업의 시급성 및 사업효과에 따란 우선순위 선정
▷ 총사업비
- 산정기준 :「대전광역시 하수도정비(2007.12)」상의 관거물량산정을 준용
- 총사업비는 2단계의 관거사업비의 1/5의 금액으로 조정
- 신설사업비 : 처리분구의 신설물량 집계
- 개량사업비 : 처리분구의 개량물량 집계
- 개보수사업비 : 처리구역의 불량비율 확대적용
▷ 소요사업비의 산정
- 관경별, 분구별에 따라 분류식, 합류식으로 분리하여 산출
- 산정기준 : 「하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2011.1, 환경부)」
공사비를 기준으로 산정

## 우선순위
■ 13.2 사업우선순위 결정
구분 |  | 총점 | 하수처리장 |  | I/I 침투율 |  | 관 거 |  | 소요 사업비 | 오염 부하량 | 침수위험순위 |  | 기타 | 우선순위 | 실행여부
대전천상류 | 3.526 | 77 | 6 | 8 | 15 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 22 | 2단계 | 2
옥계동상류 | 중 구 | 104 | 6 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 16 | 12 | 4 | 2 | 20 | 6 | 1단계 | 1
가오동상류 | 동 구 | 78 | 6 | 8 | 12 | 5 | 8 | 8 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2단계 | 2
대전천좌안 | 중 구 | 30 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 1 | 1 | -30 | 41 | 3단계 | 3
대전천우안 | 동 구 | 34 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | -20 | 35 | 3단계 | 3
대동천상류 | 동 구 | 82 | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 10 | 20 | 16 | 0 | 3 | -10 | 17 | 2단계 | 2
용운동상류 | 동 구 | 92 | 6 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 16 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1단계 | 1
대동천하류 | 동 구 | 26 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 1 | 1 | -30 | 43 | 3단계 | 3
가양천상류 | 대덕구, 동구 | 33 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0 | 5 | -30 | 36 | 3단계 | 3
홍도동상류 | 동 구 | 27 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 1 | -30 | 42 | 3단계 | 3
유등천상류 | 중 구 | 91 | 6 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1단계 | 1
유등천우안 | 중 구 | 32 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 2 | 2 | -30 | 38 | 3단계 | 3
유등천좌안 | 서 구 | 112 | 6 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1단계 | 1
오정천 | 동 구 | 88 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1단계 | 1
갑천좌안 |  | 105 | 4 | 6 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 20 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1단계 | 1
갑천우안 |  | 95 | 4 | 6 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 12 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1단계 | 1
월평 |  | 30 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | -20 | 40 | 3단계 | 3
둔산 |  | 102 | 4 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1단계 | 1
대덕단지1 |  | 90 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 12 | 16 | 0 | 5 | 15 | 12 | 1단계 | 1
대덕단지2 |  | 58 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3단계 | 3
대덕단지3 |  | 92 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 8 | 16 | 16 | 5 | 4 | 10 | 10 | 1단계 | 1
1,2공단 |  | 75 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 5 | 4 | -20 | 23 | 2단계 | 2
회덕 |  | 86 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1단계 | 1
대덕테크노밸리 |  | 73 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2단계 | 2
갑천하류 |  | 59 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3단계 | 3
학하 |  | 22 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | -20 | 44 | 4단계 | 4
교촌 |  | 67 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2단계 | 2
유성 |  | 47 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | 1 | 1 | -20 | 34 | 3단계 | 3
노은 |  | 73 | 4 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | -5 | 24 | 2단계 | 2
덕명 |  | 22 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | -20 | 45 | 4단계 | 4
송강 |  | 78 | 10 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2단계 | 2
봉산 |  | 70 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2단계 | 2
낭월 |  | 70 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2단계 | 2
이사 |  | 33 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 37 | 3단계 | 3
대별 |  | 80 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2단계 | 2
남대전 |  | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -20 | 51 | 4단계 | 4
서남부1 |  | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -10 | 46 | 4단계 | 4
서남부2 |  | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -10 | 50 | 4단계 | 4
서남부3 |  | 31 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | -10 | 39 | 3단계 | 3
신동 |  | 116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1단계 | 1
둔곡 |  | 116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1단계 | 1
대동지구 |  | 116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1단계 | 1
방동 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4단계 | 4
장동 |  | 85 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 16 | 1단계 | 1
대청호1 |  | 72 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 26 | 2단계 | 2
대청호2 |  | 77 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 15 | 21 | 2단계 | 2
신탄진 |  | 90 | 10 | 4 | 12 | 4 | 10 | 10 | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1단계 | 1
하소 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4단계 | 4
흑석 |  | 62 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2단계 | 2
평촌 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4단계 | 4
3,4공단 |  | 60 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3단계 | 3

## 산근
산출근거

## 처리장운영현황
■ 처리장운영현황
처리구역 | 유입처리시설 | 유입수질 | 유입하수량 | 관거연장당침입율 |  | 설계유입유량 | 실유입유량 (2010년평균) | 설계유입수질 | 실유입수질 (2010년평균) | 유량비 | 수질비
대전천상류 | 1,2 | 6 | 8 |  | 1,2처리시설 | 300000 | 205316 | 177 | 149.6 |  | 84.52%
옥계동상류 | 1,2 | 6 | 8 |  | 3,4처리시설 | 600000 | 379184 | 159 | 129.4 | 63.2% | 81.38%
가오동상류 | 1,2 | 6 | 8 |  | 흑석처리시설 | 1000 | 558.9 | 110 | 52.8 | 55.89% | 48%
대전천좌안 | 1,2 | 6 | 8 |  | 대덕산단 | 60000 | 51395 | 400 | 95 | 85.66% | 23.75%
대전천우안 | 1,2 | 6 | 8
대동천상류 | 1,2 | 6 | 8
용운동상류 | 1,2 | 6 | 8
대동천하류 | 1,2 | 6 | 8
가양천상류 | 1,2 | 6 | 8
홍도동상류 | 1,2 | 6 | 8
유등천상류 | 1,2 | 6 | 8
유등천우안 | 1,2 | 6 | 8
유등천좌안 | 1,2 | 6 | 8
오정천 | 1,2 | 6 | 8
갑천좌안 | 3,4 | 4 | 6
갑천우안 | 3,4 | 4 | 6
월평 | 3,4 | 4 | 6
둔산 | 3,4 | 4 | 6
대덕단지1 | 3,4 | 4 | 6
대덕단지2 | 3,4 | 4 | 6
대덕단지3 | 3,4 | 4 | 6
1,2공단 | 1,2 | 6 | 8
회덕 | 1,2 | 6 | 8
대덕테크노밸리 | 3,4 | 4 | 6
갑천하류 | 3,4 | 4 | 6
학하 | 3,4 | 4 | 6
교촌 | 3,4 | 4 | 6
유성 | 3,4 | 4 | 6
노은 | 3,4 | 4 | 6
덕명 | 3,4 | 4 | 6
송강 | 대덕산단 | 10 | 4
봉산 | 3,4 | 4 | 6
낭월 | 1,2 | 6 | 8
이사 | 1,2
대별 | 1,2 | 6 | 8
남대전 | 1,2
서남부1 | 1,2 | 6 | 8
서남부2 | 3,4 | 4 | 6
서남부3 | 3,4 | 4 | 6
신동 | 3,4
둔곡 | 3,4
대동지구 | 3,4
방동 | 3,4
장동 | 3,4
대청호1 | 1,2 | 4 | 9
대청호2 | 대덕산단 | 10 | 4
신탄진 | 대덕산단 | 10 | 4
하소 | 1,2
흑석 | 흑석 | 8 | 10
평촌 | 평촌
3,4공단 | 대덕산단
※ 대전처리시설의 경우 1,2 및 3,4 처리시설로서 연동하여 운영하고 있으나, 갑천계통 유입관거는 1,2단계로 대전천 및 유등천계통 유입관거는 3,4단계로 유입됨

## 침입수,유입수(1)
■ I/I 산정
처리구역 | 관거총연장(m) | 하수량 | 침입하수량 | 침입수 비율 | 관거연장당침입율 | 차등점수 | 비 고 | 침입수량
대전천상류 | 2246.57 | 3309 | 959.4115 | 28.994 | 0.42706 | 15
가양천상류 | 72841.3 | 22632 | 9505.44 | 42 | 0.1305 | 6 | BTL2단계 | 12791 | 분류식지역
3,4공단 | 45061.97 | 24048 | 5602.174 | 23.2958 | 0.12432 | 15
갑천좌안 | 51943.95 | 20568 | 4791.4801 | 23.2958 | 0.092243 | 15
유등천우안 | 165430.62 | 48832 | 14747.264 | 30.2 | 0.089145 | 6 | BTL2단계
유등천좌안 | 201671.46 | 55446 | 16076.0132 | 28.994 | 0.079714 | 15 |  | 17228
봉산 | 2970.2 | 2079 | 207.9 | 10 | 0.069995 | 15
대전천좌안 | 106936.21 | 23888 | 7261.952 | 30.4 | 0.067909 | 6 | BTL2단계 | 5635
홍도동상류 | 66143.538 | 15183 | 4402.159 | 28.994 | 0.066555 | 6 | 관거정비사업 |  | 10
용운동상류 | 36616.51 | 8235 | 2387.6559 | 28.994 | 0.065207 | 15 |  |  | 합류식 및 분류식 혼재지역
대동천하류 | 60338.945 | 12910 | 3743.9 | 29 | 0.062048 | 6 | BTL2단계 | 4228 | 23.2958
옥계동상류 | 37934.36 | 7377 | 2138.8874 | 28.994 | 0.056384 | 15
대동천상류 | 67894.48 | 12111 | 3511.4633 | 28.994 | 0.051719 | 15 |  |  | 28.994
갑천우안 | 28612.5 | 6093 | 1419.4131 | 23.2958 | 0.049608 | 15
대전천우안 | 23499.57 | 4816 | 1160.656 | 24.1 | 0.049391 | 6 | BTL2단계 | 1352 | 합류식지역
유등천상류 | 55481.42 | 7509 | 2177.1595 | 28.994 | 0.039241 | 15
가오동상류 | 27410.76 | 3406 | 987.5356 | 28.994 | 0.036027 | 12
대별 | 3237.84 | 399 | 115.6861 | 28.994 | 0.035729 | 12
오정천 | 143036.98 | 20145 | 4692.9389 | 23.2958 | 0.032809 | 12 | 일부BTL1단계 | 6801
송강 | 23194.5 | 7454 | 745.4 | 10 | 0.032137 | 12
서남부3 | 9532.03 | 2808 | 280.8 | 10 | 0.029459 |  | 택지개발
신탄진 | 113882.47 | 13948 | 3249.2982 | 23.2958 | 0.028532 | 12 | 일부BTL1단계 | 7268
1,2공단 | 88767.21 | 25039 | 2503.9 | 10 | 0.028207 | 12
둔산 | 221859.72 | 57196 | 5719.6 | 10 | 0.02578 | 12
낭월 | 13948.52 | 3347 | 334.7 | 10 | 0.023995 | 12
대덕단지3 | 54856.71 | 10022 | 1002.2 | 10 | 0.018269 | 12
월평 | 71143.62 | 12793 | 1279.3 | 10 | 0.017982 | 6 | BTL1단계 | 4631
노은 | 116245.79 | 20586 | 2058.6 | 10 | 0.017709 | 12
교촌 | 34361.98 | 5202 | 520.2 | 10 | 0.015139 | 9
갑천하류 | 3871.1 | 583 | 58.3 | 10 | 0.01506 | 9
유성 | 115539.04 | 16205 | 1620.5 | 10 | 0.014026 | 9 | BTL1단계 | 5200
대덕테크노밸리 | 90306.49 | 10765 | 1076.5 | 10 | 0.011921 | 9
회덕 | 23444.28 | 2551 | 255.1 | 10 | 0.010881 | 9 |  | 346
대덕단지1 | 79030.58 | 7845 | 784.5 | 10 | 0.0099265 | 9
대덕단지2 | 18579.35 | 1805 | 180.5 | 10 | 0.0097151 | 9
대청호2 | 2164.03 | 180 | 18 | 10 | 0.0083178 | 9
대청호1 | 17152.2 | 955 | 95.5 | 10 | 0.0055678 | 9
흑석 | 9291.76 | 423 | 42.3 | 10 | 0.0045524 | 9
덕명 | 37506.09 | 410 | 41 | 10 | 0.0010932 | 6 | 택지개발
학하 | 86941.17 | 451 | 45.1 | 10 | 0.00051874 | 6 | 택지개발
이사 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 택지개발
남대전 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 택지개발
서남부1 | 6363.99 | 0 | 0 | 10 |  | 3 | 택지개발
서남부2 | 206.2 | 0 | 0 | 10 |  | 3 | 택지개발
신동 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 택지개발
둔곡 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 택지개발
대동지구 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 택지개발
방동 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 신규처리구역
장동 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 신규처리구역
하소 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 신규처리구역
평촌 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 신규처리구역

## 침입수,유입수 (2)
■ I/I 산정
처리구역 | 면 적(ha) | 하수량 | 침입하수량 | 침입수 비율 | 처리구역면적당침입율 | 차등점수 | 비 고 | 침입수량
가양천상류 | 3.526 | 22632 | 9505.44 | 42 | 0.26958 | 2 | BTL2단계 | 12791 | 분류식지역
갑천좌안 | 1.9699 | 20568 | 4791.4801 | 23.2958 | 0.24323 | 5
유등천우안 | 7.23 | 48832 | 14747.264 | 30.2 | 0.20397 | 2 | BTL2단계
유등천좌안 | 9.0958 | 55446 | 16076.0132 | 28.994 | 0.17674 | 5 |  | 17228
홍도동상류 | 2.6778 | 15183 | 4402.159 | 28.994 | 0.16439 | 2 | 관거정비사업 |  | 10
3,4공단 | 3.6217 | 24048 | 5602.174 | 23.2958 | 0.15468 | 5
가오동상류 | 0.727 | 3406 | 987.5356 | 28.994 | 0.13584 | 5
유등천상류 | 1.6323 | 7509 | 2177.1595 | 28.994 | 0.13338 | 5
옥계동상류 | 1.6351 | 7377 | 2138.8874 | 28.994 | 0.13081 | 5
갑천우안 | 1.1277 | 6093 | 1419.4131 | 23.2958 | 0.12587 | 5
대동천하류 | 2.9848 | 12910 | 3743.9 | 29 | 0.12543 | 2 | BTL2단계 | 4228 | 23.2958
대전천좌안 | 5.9309 | 23888 | 7261.952 | 30.4 | 0.12244 | 2 | BTL2단계 | 5635
봉산 | 0.1821 | 2079 | 207.9 | 10 | 0.11417 | 5
용운동상류 | 2.1226 | 8235 | 2387.6559 | 28.994 | 0.11249 | 5 |  |  | 합류식 및 분류식 혼재지역
대전천상류 | 0.8731 | 3309 | 959.4115 | 28.994 | 0.10989 | 5
대동천상류 | 3.4528 | 12111 | 3511.4633 | 28.994 | 0.1017 | 4 |  |  | 28.994
송강 | 0.7722 | 7454 | 745.4 | 10 | 0.096529 | 4
오정천 | 5.1033 | 20145 | 4692.9389 | 23.2958 | 0.091959 | 4 | 일부BTL1단계 | 6801
대전천우안 | 1.2848 | 4816 | 1160.656 | 24.1 | 0.090337 | 2 | BTL2단계 | 1352 | 합류식지역
둔산 | 7.7755 | 57196 | 5719.6 | 10 | 0.073559 | 4
교촌 | 0.8642 | 5202 | 520.2 | 10 | 0.060194 | 4
월평 | 2.2571 | 12793 | 1279.3 | 10 | 0.056679 | 2 | BTL1단계 | 4631
노은 | 3.96 | 20586 | 2058.6 | 10 | 0.051985 | 4
대별 | 0.2249 | 399 | 115.6861 | 28.994 | 0.051439 | 4
신탄진 | 6.9474 | 13948 | 3249.2982 | 23.2958 | 0.04677 | 4 | 일부BTL1단계 | 7268
1,2공단 | 5.4324 | 25039 | 2503.9 | 10 | 0.046092 | 4
유성 | 3.9745 | 16205 | 1620.5 | 10 | 0.040772 | 2 | BTL1단계 | 5200
낭월 | 0.94 | 3347 | 334.7 | 10 | 0.035606 | 4
대덕단지2 | 0.545 | 1805 | 180.5 | 10 | 0.033119 | 3
대덕테크노밸리 | 4.3321 | 10765 | 1076.5 | 10 | 0.024849 | 3
회덕 | 1.0464 | 2551 | 255.1 | 10 | 0.024379 | 3 |  | 346
대덕단지3 | 4.8224 | 10022 | 1002.2 | 10 | 0.020782 | 3
서남부3 | 1.4915 | 2808 | 280.8 | 10 | 0.018827 | 3
흑석 | 0.3739 | 423 | 42.3 | 10 | 0.011313 | 3
대청호1 | 1.1213 | 955 | 95.5 | 10 | 0.0085169 | 3
학하 | 0.5332 | 451 | 45.1 | 10 | 0.0084584 | 2 | 택지개발
대덕단지1 | 9.5159 | 7845 | 784.5 | 10 | 0.0082441 | 3
덕명 | 0.5145 | 410 | 41 | 10 | 0.0079689 | 2 | 택지개발
갑천하류 | 0.8867 | 583 | 58.3 | 10 | 0.0065749 | 3
대청호2 | 0.3063 | 180 | 18 | 10 | 0.0058766 | 3
이사 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 택지개발
남대전 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 택지개발
서남부1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 1 | 택지개발
서남부2 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 1 | 택지개발
신동 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 택지개발
둔곡 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 택지개발
대동지구 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 택지개발
방동 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 신규처리구역
장동 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 신규처리구역
하소 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 신규처리구역
평촌 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 신규처리구역

## 관거부실도(1)
■ 관거부실도
처리구역 | 관거총연장(m) | 전체보수(m/m) | 전체보수연장 | 차등점수 | 비 고
유등천좌안 | 201671.46 | 0.11543 | 23278.6485 | 10 |  | 합류식지역
유등천우안 | 165430.62 | 0.12 | 19851.6744 | 4 | BTL2단계 | 전체 | 부분
둔산 | 221859.72 | 0.070667 | 15678.0869 | 10 |  | 0.11543 | 0.056429
오정천 | 143036.98 | 0.097524 | 13949.5112 | 10 | 일부BTL1단계 | 합류식 및 분류식 혼재지역
신탄진 | 113882.47 | 0.097524 | 11106.2523 | 10 | 일부BTL1단계 | 전체 | 부분
가양천상류 | 72841.3 | 0.137 | 9979.2581 | 4 | BTL2단계 | 0.097524 | 0.048924
1,2공단 | 88767.21 | 0.097524 | 8656.9165 | 10 |  | 분류식지역
노은 | 116245.79 | 0.070667 | 8214.7025 | 10 |  | 전체 | 부분
유성 | 115539.04 | 0.070667 | 8164.7588 | 6 | BTL1단계 | 0.070667 | 0.037667
대동천상류 | 67894.48 | 0.11543 | 7836.9628 | 10
홍도동상류 | 66143.538 | 0.11543 | 7634.8541 | 4 | 관거정비사업
유등천상류 | 55481.42 | 0.11543 | 6404.1411 | 10
대덕테크노밸리 | 90306.49 | 0.070667 | 6381.6586 | 10
대동천하류 | 60338.945 | 0.102 | 6154.5724 | 4 | BTL2단계
학하 | 86941.17 | 0.070667 | 6143.8427 | 4 | 택지개발
대전천좌안 | 106936.21 | 0.057 | 6095.364 | 4 | BTL2단계
대덕단지1 | 79030.58 | 0.070667 | 5584.8277 | 10
갑천좌안 | 51943.95 | 0.097524 | 5065.7719 | 8
월평 | 71143.62 | 0.070667 | 5027.4825 | 4 | BTL1단계
옥계동상류 | 37934.36 | 0.11543 | 4378.709 | 8
용운동상류 | 36616.51 | 0.11543 | 4226.5914 | 8
대덕단지3 | 54856.71 | 0.070667 | 3876.5408 | 8
3,4공단 | 45061.97 | 0.070667 | 3184.3792 | 8
가오동상류 | 27410.76 | 0.11543 | 3163.9849 | 8
갑천우안 | 28612.5 | 0.097524 | 2790.4 | 8
덕명 | 37506.09 | 0.070667 | 2650.4304 | 4 | 택지개발
교촌 | 34361.98 | 0.070667 | 2428.2466 | 8
회덕 | 23444.28 | 0.070667 | 1656.7291 | 8
송강 | 23194.5 | 0.070667 | 1639.078 | 8
낭월 | 13948.52 | 0.11543 | 1610.0577 | 6
대덕단지2 | 18579.35 | 0.070667 | 1312.9407 | 6
대청호1 | 17152.2 | 0.070667 | 1212.0888 | 6
서남부3 | 9532.03 | 0.070667 | 673.5968 | 4
흑석 | 9291.76 | 0.070667 | 656.6177 | 6
서남부1 | 6363.99 | 0.070667 | 449.722 | 2 | 택지개발
대전천우안 | 23499.57 | 0.019 | 446.4918 | 4 | BTL2단계
대별 | 3237.84 | 0.11543 | 373.7392 | 6
갑천하류 | 3871.1 | 0.070667 | 273.5577 | 6
대전천상류 | 2246.57 | 0.11543 | 259.3184 | 6
봉산 | 2970.2 | 0.070667 | 209.8941 | 6
대청호2 | 2164.03 | 0.070667 | 152.9248 | 6
서남부2 | 206.2 | 0.070667 | 14.5715 | 2 | 택지개발
이사 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
남대전 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
신동 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
둔곡 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
대동지구 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
방동 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역
장동 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역
하소 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역
평촌 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역

## 관거부실도 (2)
■ 관거부실도
처리구역 | 관거총연장(m) | 부분보수(개소/m) | 부분보수개수 | 차등점수 | 비 고
유등천좌안 | 201671.46 | 0.056429 | 11380.0324 | 10 |  | 합류식지역
둔산 | 221859.72 | 0.037667 | 8356.7161 | 10 |  | 전체 | 부분
오정천 | 143036.98 | 0.048924 | 6997.914 | 10 | 일부BTL1단계 | 0.11543 | 0.056429
유등천우안 | 165430.62 | 0.037 | 6120.9329 | 4 | BTL2단계 | 합류식 및 분류식 혼재지역
신탄진 | 113882.47 | 0.048924 | 5571.5643 | 10 | 일부BTL1단계 | 전체 | 부분
노은 | 116245.79 | 0.037667 | 4378.5914 | 10 |  | 0.097524 | 0.048924
유성 | 115539.04 | 0.037667 | 4351.9705 | 6 | BTL1단계 | 분류식지역
1,2공단 | 88767.21 | 0.048924 | 4342.8301 | 10 |  | 전체 | 부분
대동천상류 | 67894.48 | 0.056429 | 3831.1885 | 10 |  | 0.070667 | 0.037667
홍도동상류 | 66143.538 | 0.056429 | 3732.3854 | 4 | 관거정비사업
대덕테크노밸리 | 90306.49 | 0.037667 | 3401.5445 | 10
대동천하류 | 60338.945 | 0.055 | 3318.642 | 4 | BTL2단계
가양천상류 | 72841.3 | 0.045 | 3277.8585 | 4 | BTL2단계
학하 | 86941.17 | 0.037667 | 3274.7841 | 4 | 택지개발
대전천좌안 | 106936.21 | 0.03 | 3208.0863 | 4 | BTL2단계
유등천상류 | 55481.42 | 0.056429 | 3130.7373 | 10
대덕단지1 | 79030.58 | 0.037667 | 2976.8185 | 10
월평 | 71143.62 | 0.037667 | 2679.743 | 4 | BTL1단계
갑천좌안 | 51943.95 | 0.048924 | 2541.2959 | 8
옥계동상류 | 37934.36 | 0.056429 | 2140.5817 | 8
대덕단지3 | 54856.71 | 0.037667 | 2066.2694 | 8
용운동상류 | 36616.51 | 0.056429 | 2066.2173 | 8
3,4공단 | 45061.97 | 0.037667 | 1697.3342 | 8
가오동상류 | 27410.76 | 0.056429 | 1546.75 | 8
덕명 | 37506.09 | 0.037667 | 1412.7294 | 4 | 택지개발
갑천우안 | 28612.5 | 0.048924 | 1399.8325 | 8
교촌 | 34361.98 | 0.037667 | 1294.3012 | 8
회덕 | 23444.28 | 0.037667 | 883.0679 | 8
송강 | 23194.5 | 0.037667 | 873.6595 | 8
낭월 | 13948.52 | 0.056429 | 787.0951 | 6
대덕단지2 | 18579.35 | 0.037667 | 699.8222 | 6
대청호1 | 17152.2 | 0.037667 | 646.0662 | 6
대전천우안 | 23499.57 | 0.027 | 634.4884 | 4 | BTL2단계
서남부3 | 9532.03 | 0.037667 | 359.0398 | 4
흑석 | 9291.76 | 0.037667 | 349.9896 | 6
서남부1 | 6363.99 | 0.037667 | 239.7103 | 2 | 택지개발
대별 | 3237.84 | 0.056429 | 182.7067 | 6
갑천하류 | 3871.1 | 0.037667 | 145.8114 | 6
대전천상류 | 2246.57 | 0.056429 | 126.7707 | 6
봉산 | 2970.2 | 0.037667 | 111.8775 | 6
대청호2 | 2164.03 | 0.037667 | 81.5118 | 6
서남부2 | 206.2 | 0.037667 | 7.7669 | 2 | 택지개발
이사 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
남대전 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
신동 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
둔곡 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
대동지구 | 0 |  | 0 | 2 | 택지개발
방동 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역
장동 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역
하소 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역
평촌 | 0 |  | 0 | 2 | 신규처리구역

## 소요공사비
■ I/I 발생량 대비 소요공사비
처리구역 | 관거총연장(m) | 하수량 | 침입하수량 | 침입수 비율 | 관거연장당침입율 | 발생량당공사비 | 차등점수 | 비 고 | 침입수량
3,4공단 | 45061.97 | 24048 | 5602.174 | 23.2958 | 5920 | 1.0567 | 20 | 0
가양천상류 | 72841.3 | 22632 | 9505.44 | 42 | 11743.4467 | 1.2354 | 8 | BTL2단계 | 12791 | 분류식지역
봉산 | 2970.2 | 2079 | 207.9 | 10 | 440 | 2.1164 | 20 | 0
갑천좌안 | 51943.95 | 20568 | 4791.4801 | 23.2958 | 9888.7809 | 2.0638 | 20 | 0
서남부3 | 9532.03 | 2808 | 280.8 | 10 | 825 | 2.938 | 8 | 택지개발
대동천상류 | 67894.48 | 12111 | 3511.4633 | 28.994 | 11011.1845 | 3.1358 | 20 | 0 |  | 28.994
유등천우안 | 165430.62 | 48832 | 14747.264 | 30.2 | 39659.4954 | 2.6893 | 8 | BTL2단계
대동천하류 | 60338.945 | 12910 | 3743.9 | 29 | 11932.4481 | 3.1872 | 8 | BTL2단계 | 4228 | 23.2958
대전천좌안 | 106936.21 | 23888 | 7261.952 | 30.4 | 22109.8878 | 3.0446 | 8 | BTL2단계 | 5635
용운동상류 | 36616.51 | 8235 | 2387.6559 | 28.994 | 8052.6084 | 3.3726 | 20 | 0 |  | 합류식 및 분류식 혼재지역
대별 | 3237.84 | 399 | 115.6861 | 28.994 | 502 | 4.3393 | 20 | 0
송강 | 23194.5 | 7454 | 745.4 | 10 | 3428 | 4.5989 | 20 | 0
홍도동상류 | 66143.538 | 15183 | 4402.159 | 28.994 | 15949.0012 | 3.623 | 8 | 관거정비사업 |  | 10
유등천좌안 | 201671.46 | 55446 | 16076.0132 | 28.994 | 59668.4143 | 3.7116 | 20 | 0 | 17228
갑천우안 | 28612.5 | 6093 | 1419.4131 | 23.2958 | 6306.3519 | 4.4429 | 20 | 0
가오동상류 | 27410.76 | 3406 | 987.5356 | 28.994 | 4940.8183 | 5.0032 | 16 | 0
유등천상류 | 55481.42 | 7509 | 2177.1595 | 28.994 | 11391.8696 | 5.2324 | 16 | 0
월평 | 71143.62 | 12793 | 1279.3 | 10 | 11475.8848 | 8.9704 | 8 | BTL1단계 | 4631
교촌 | 34361.98 | 5202 | 520.2 | 10 | 4687 | 9.01 | 16 | 0
오정천 | 143036.98 | 20145 | 4692.9389 | 23.2958 | 33866.4587 | 7.2165 | 16 | 일부BTL1단계 | 6801
옥계동상류 | 37934.36 | 7377 | 2138.8874 | 28.994 | 13216.0247 | 6.1789 | 16 | 0
대덕단지2 | 18579.35 | 1805 | 180.5 | 10 | 2387 | 13.2244 | 16 | 0
낭월 | 13948.52 | 3347 | 334.7 | 10 | 3310 | 9.8895 | 16 | 0
유성 | 115539.04 | 16205 | 1620.5 | 10 | 18695.1205 | 11.5366 | 12 | BTL1단계 | 5200
둔산 | 221859.72 | 57196 | 5719.6 | 10 | 85140.6127 | 14.8858 | 16 | 0
1,2공단 | 88767.21 | 25039 | 2503.9 | 10 | 26965.049 | 10.7692 | 16 | 0
대청호2 | 2164.03 | 180 | 18 | 10 | 331 | 18.3889 | 16 | 0
대덕단지3 | 54856.71 | 10022 | 1002.2 | 10 | 14699.8269 | 14.6676 | 16 | 0
대덕단지1 | 79030.58 | 7845 | 784.5 | 10 | 13742.8504 | 17.518 | 12 | 0
대청호1 | 17152.2 | 955 | 95.5 | 10 | 2768 | 28.9843 | 12 | 0
대전천우안 | 23499.57 | 4816 | 1160.656 | 24.1 | 14766.5816 | 12.7226 | 8 | BTL2단계 | 1352 | 합류식지역
노은 | 116245.79 | 20586 | 2058.6 | 10 | 30882.8146 | 15.0019 | 12 | 0
신탄진 | 113882.47 | 13948 | 3249.2982 | 23.2958 | 56512.3938 | 17.3922 | 12 | 일부BTL1단계 | 7268
대덕테크노밸리 | 90306.49 | 10765 | 1076.5 | 10 | 22663.8533 | 21.0533 | 12 | 0
대전천상류 | 2246.57 | 3309 | 959.4115 | 28.994 | 19220.7147 | 20.0339 | 12 | 0
흑석 | 9291.76 | 423 | 42.3 | 10 | 1827.4796 | 43.2028 | 12 | 0
회덕 | 23444.28 | 2551 | 255.1 | 10 | 12457.0427 | 48.832 | 12 | 0 | 346
학하 | 86941.17 | 451 | 45.1 | 10 | 12685 | 281.2639 | 8 | 택지개발
갑천하류 | 3871.1 | 583 | 58.3 | 10 | 8634.0449 | 148.0968 | 12 | 0
덕명 | 37506.09 | 410 | 41 | 10 | 8562.6946 | 208.8462 | 8 | 택지개발
이사 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 택지개발
남대전 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 택지개발
서남부1 | 6363.99 | 0 | 0 | 10 |  |  | 4 | 택지개발
서남부2 | 206.2 | 0 | 0 | 10 |  |  | 4 | 택지개발
신동 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 택지개발
둔곡 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 택지개발
대동지구 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 택지개발
방동 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 신규처리구역
장동 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 신규처리구역
하소 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 신규처리구역
평촌 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 신규처리구역

## 오염부하량
■ 오염부하량
처리구역 | 계획수질(BOD기준) | 발생하수량 | 발생부하량 | 차등점수 | 관거연장당침입율
둔산 | 184.52 | 57196 | 10553.8059 | 20
유등천좌안 | 184.52 | 55446 | 10230.8959 | 20
유등천우안 | 184.52 | 48832 | 9010.4806 | 20
1,2공단 | 184.52 | 25039 | 4620.1963 | 20
대전천좌안 | 184.52 | 23888 | 4407.8138 | 20
가양천상류 | 184.52 | 22632 | 4176.0566 | 20
노은 | 184.52 | 20586 | 3798.5287 | 20
갑천좌안 | 184.52 | 20568 | 3795.2074 | 20
오정천 | 184.52 | 20145 | 3717.1554 | 20
유성 | 184.52 | 16205 | 2990.1466 | 20
홍도동상류 | 184.52 | 15183 | 2801.5672 | 16
신탄진 | 184.52 | 13948 | 2573.685 | 16
대동천하류 | 184.52 | 12910 | 2382.1532 | 16
월평 | 184.52 | 12793 | 2360.5644 | 16
대동천상류 | 184.52 | 12111 | 2234.7217 | 16
대덕테크노밸리 | 184.52 | 10765 | 1986.3578 | 16
대덕단지3 | 184.52 | 10022 | 1849.2594 | 16
용운동상류 | 184.52 | 8235 | 1519.5222 | 16
대덕단지1 | 184.52 | 7845 | 1447.5594 | 16
유등천상류 | 184.52 | 7509 | 1385.5607 | 16
송강 | 184.52 | 7454 | 1375.4121 | 12
옥계동상류 | 184.52 | 7377 | 1361.204 | 12
갑천우안 | 184.52 | 6093 | 1124.2804 | 12
교촌 | 184.52 | 5202 | 959.873 | 12
대전천우안 | 184.52 | 4816 | 888.6483 | 12
가오동상류 | 184.52 | 3406 | 628.4751 | 12
낭월 | 184.52 | 3347 | 617.5884 | 12
대전천상류 | 184.52 | 3309 | 610.5767 | 12
서남부3 | 184.52 | 2808 | 518.1322 | 12
회덕 | 184.52 | 2551 | 470.7105 | 12
봉산 | 184.52 | 2079 | 383.6171 | 8
대덕단지2 | 184.52 | 1805 | 333.0586 | 8
대청호1 | 184.52 | 955 | 176.2166 | 8
갑천하류 | 184.52 | 583 | 107.5752 | 8
학하 | 184.52 | 451 | 83.2185 | 8
덕명 | 184.52 | 410 | 75.6532 | 8
대별 | 184.52 | 399 | 73.6235 | 8
흑석 | 89 | 423 | 37.647 | 8
대청호2 | 184.52 | 180 | 33.2136 | 8
이사 | 184.52 | 0 | 0 | 8
남대전 | 184.52 | 0 | 0 | 4
서남부1 | 184.52 | 0 | 0 | 4
서남부2 | 184.52 | 0 | 0 | 4
신동 | 184.52 | 0 | 0 | 4
둔곡 | 184.52 | 0 | 0 | 4
대동지구 | 184.52 | 0 | 0 | 4
방동 | 184.52 | 0 | 0 | 4
장동 | 184.52 | 0 | 0 | 4
하소 | 184.52 | 0 | 0 | 4
평촌 | 0 | 0 | 0 | 4
3,4공단 |  | 24048 | 0 | 4

## 침수위험순위(1)
■ 침수위험순위
처리구역 | 관거연장대비 개량율 | 차등점수 | 관거연장당침입율 | 비 고
갑천하류 | 0.2776 | 5 |  | 0
대전천우안 | 0.22014 | 2 |  | BTL2단계
대덕단지3 | 0.19933 | 5 |  | 0
1,2공단 | 0.15782 | 5 |  | 0
둔산 | 0.13815 | 5 |  | 0
옥계동상류 | 0.13557 | 4 |  | 0
대전천상류 | 0.13121 | 4 |  | 0
유등천좌안 | 0.11928 | 4 |  | 0
갑천좌안 | 0.10717 | 4 |  | 0
갑천우안 | 0.10185 | 3 |  | 0
유등천우안 | 0.10113 | 2 |  | BTL2단계
신탄진 | 0.10101 | 2 |  | 일부BTL1단계
대덕테크노밸리 | 0.096946 | 3 |  | 0
유등천상류 | 0.095045 | 3 |  | 0
용운동상류 | 0.090193 | 3 |  | 0
홍도동상류 | 0.080853 | 2 |  | 관거정비사업
대전천좌안 | 0.062185 | 1 |  | BTL2단계
유성 | 0.056104 | 1 |  | BTL1단계
대동천하류 | 0.044907 | 1 |  | BTL2단계
오정천 | 0.034843 | 1 |  | 일부BTL1단계
가오동상류 |  |  |  | 0
대동천상류 |  |  |  | 0
가양천상류 |  |  |  | BTL2단계
월평 |  |  |  | BTL1단계
대덕단지1 |  |  |  | 0
대덕단지2 |  |  |  | 0
회덕 |  |  |  | 0
학하 |  |  |  | 택지개발
교촌 |  |  |  | 0
노은 |  |  |  | 0
덕명 |  |  |  | 택지개발
송강 |  |  |  | 0
봉산 |  |  |  | 0
낭월 |  |  |  | 0
이사 |  |  |  | 택지개발
대별 |  |  |  | 0
남대전 |  |  |  | 택지개발
서남부1 |  |  |  | 택지개발
서남부2 |  |  |  | 택지개발
서남부3 |  |  |  | 택지개발
신동 |  |  |  | 택지개발
둔곡 |  |  |  | 택지개발
대동지구 |  |  |  | 택지개발
방동 |  |  |  | 신규처리구역
장동 |  |  |  | 신규처리구역
대청호1 |  |  |  | 0
대청호2 |  |  |  | 0
하소 |  |  |  | 신규처리구역
흑석 |  |  |  | 0
평촌 |  |  |  | 신규처리구역
3,4공단 |  |  |  | 0

## 침수위험순위(2)
■ 침수위험순위
처리구역 | 토구별평균침수심 | 차등점수 | 관거연장당침입율 | 비 고
대덕단지1 | 5.1 | 5 |  | 0
둔산 | 4.1 | 5 |  | 0
가양천상류 | 3.1 | 5 |  | BTL2단계
갑천좌안 | 3 | 5 |  | 0
1,2공단 | 2.7 | 4 |  | 0
유등천좌안 | 2.7 | 4 |  | 0
갑천우안 | 2.6 | 4 |  | 0
대덕단지3 | 2.2 | 4 |  | 0
대전천상류 | 2.1 | 3 |  | 0
용운동상류 | 2 | 3 |  | 0
대동천상류 | 1.9 | 3 |  | 0
가오동상류 | 1.6 | 3 |  | 0
대전천우안 | 4.2 | 2 |  | BTL2단계
유등천우안 | 3.1 | 2 |  | BTL2단계
옥계동상류 | 0.9 | 2 |  | 0
유등천상류 | 0.6 | 2 |  | 0
대동천하류 | 3 | 1 |  | BTL2단계
유성 | 2.7 | 1 |  | BTL1단계
홍도동상류 | 2.6 | 1 |  | 관거정비사업
대전천좌안 | 1.7 | 1 |  | BTL2단계
오정천 | 1.7 | 1 |  | 일부BTL1단계
갑천하류 |  |  |  | 0
신탄진 |  |  |  | 일부BTL1단계
대덕테크노밸리 |  |  |  | 0
월평 |  |  |  | BTL1단계
대덕단지2 |  |  |  | 0
회덕 |  |  |  | 0
학하 |  |  |  | 택지개발
교촌 |  |  |  | 0
노은 |  |  |  | 0
덕명 |  |  |  | 택지개발
송강 |  |  |  | 0
봉산 |  |  |  | 0
낭월 |  |  |  | 0
이사 |  |  |  | 택지개발
대별 |  |  |  | 0
남대전 |  |  |  | 택지개발
서남부1 |  |  |  | 택지개발
서남부2 |  |  |  | 택지개발
서남부3 |  |  |  | 택지개발
신동 |  |  |  | 택지개발
둔곡 |  |  |  | 택지개발
대동지구 |  |  |  | 택지개발
방동 |  |  |  | 신규처리구역
장동 |  |  |  | 신규처리구역
대청호1 |  |  |  | 0
대청호2 |  |  |  | 0
하소 |  |  |  | 신규처리구역
흑석 |  |  |  | 0
평촌 |  |  |  | 신규처리구역
3,4공단 |  |  |  | 0

## 기타조건
■ 기타조건
처리구역 | 총점 | 하수관거 미보급지역 | 민원발생지역 | 상수원보호구역 | 관거연장당침입율 | 최근3년내 관거정비지역 | 지자체 후순위요청지역 | 비 고
대전천상류 | 0
옥계동상류 | 20 | 20
가오동상류 | 0
대전천좌안 | -30 |  |  |  |  | -20 | -10
대전천우안 | -20 |  |  |  |  | -20
대동천상류 | -10 |  |  |  |  | -10
용운동상류 | 0
대동천하류 | -30 |  |  |  |  | -20 | -10
가양천상류 | -30 |  |  |  |  | -20 | -10
홍도동상류 | -30 |  |  |  |  | -20 | -10
유등천상류 | 0
유등천우안 | -30 |  |  |  |  | -20 | -10
유등천좌안 | 10 |  | 10
오정천 | 0 |  | 10 |  |  | -10
갑천좌안 | 10 |  | 10
갑천우안 | 10 |  | 10
월평 | -20 |  |  |  |  | -20
둔산 | 10 |  | 10
대덕단지1 | 15 |  | 10 |  | 5
대덕단지2 | 0
대덕단지3 | 10 |  | 10
1,2공단 | -20 |  | 10 |  |  | -20 | -10
회덕 | 20 | 20 | 10 |  |  | -10
대덕테크노밸리 | 0
갑천하류 | 0
학하 | -20 |  |  |  |  | -20
교촌 | 0
유성 | -20 |  |  |  |  | -10 | -10
노은 | -5 |  |  |  |  | -5
덕명 | -20 |  |  |  |  | -20
송강 | 0
봉산 | 0
낭월 | 0
이사 | 10 | 10
대별 | 10 | 10
남대전 | -20 |  |  |  |  | -20
서남부1 | -10 | [5 empty] | -10
서남부2 | -10 | [5 empty] | -10
서남부3 | -10 | [5 empty] | -10
신동 | 100 | [5 empty] | 100
둔곡 | 100 | [5 empty] | 100
대동지구 | 100 | [5 empty] | 100
방동 | 0
장동 | 69 | [5 empty] | 69
대청호1 | 15 | 10 |  | 10 | 10 |  | -15
대청호2 | 15 | 10 |  | 10 | 10 |  | -15
신탄진 | 10 |  | 10
하소 | 0
흑석 | 0
평촌 | 0
3,4공단 | 0

## 공사비
■ 공사비
구분 | 공사비합 | 관거신설 | 관거개량 | 우수개보수 | 관거연장당침입율 | 배수설비 | 실행여부 |  | 98132
합 계 | 654742.3029 | 68796.1782 | 215414.1247 | 255530 | 98132 | 16870 |  |  | 255530
대전천상류 | 19220.7147 | 15119.2 | 2073.5146 | 166 | 77 | 1785
옥계동상류 | 13216.0247 | 1555.6634 | 5647.8614 | 5679 | 176 | 157.5
가오동상류 | 4940.8183 | 166.9284 | 1607.8899 | 2482 | 659 | 25
대전천좌안 | 22109.8878 |  | 6594.8878 | 14455 | 1060
대전천우안 | 14766.5816 |  | 11272.5816 | 3337 | 157 |  |  |  | 68796.1782 | 215414.1247 | 255530 | 98132 | 16870
대동천상류 | 11011.1845 | 458.854 | 1284.8306 | 5742 | 3483 | 42.5
용운동상류 | 8052.6084 |  | 2601.6084 | 4683 | 768
대동천하류 | 11932.4481 |  | 2473.4481 | 9109 | 350
가양천상류 | 11743.4467 |  | 874.4467 | 10774 | 95
홍도동상류 | 15949.0012 |  | 5599.0012 | 10163 | 187
유등천상류 | 11391.8696 | 1096.3258 | 2705.5438 | 4967 | 2458 | 165
유등천우안 | 39659.4954 | 433.4826 | 15709.5128 | 20613 | 2766 | 137.5
유등천좌안 | 59668.4143 |  | 28544.4143 | 27250 | 3874
오정천 | 33866.4587 | 3837.5829 | 3041.8758 | 15233 | 7219 | 4535
갑천좌안 | 9888.7809 |  | 2878.7809 | 3750 | 3260
갑천우안 | 6306.3519 |  | 1926.3519 | 3310 | 1070
월평 | 11475.8848 |  | 1187.8848 | 5863 | 4425
둔산 | 85140.6127 |  | 49481.6127 | 16774 | 18885
대덕단지1 | 13742.8504 |  | 1930.8504 | 8251 | 3561
대덕단지2 | 2387 |  |  | 1132 | 1255
대덕단지3 | 14699.8269 | 1933.0207 | 5367.8062 | 4408 | 2806 | 185
1,2공단 | 26965.049 | 927.6262 | 12577.4228 | 10447 | 2588 | 425
회덕 | 12457.0427 | 7485.6556 | 630.3871 | 1600 | 1736 | 1005
대덕테크노밸리 | 22663.8533 |  | 13033.8533 | 7378 | 2252
갑천하류 | 8634.0449 | 2799.2615 | 4835.2834 | 328 | 264 | 407.5
학하 | 12685 |  |  | 7538 | 5147
교촌 | 4687 |  |  | 2735 | 1952
유성 | 18695.1205 |  | 2166.1205 | 10874 | 5655 |  |  | (진잠천)
노은 | 30882.8146 | 5628.6321 | 10364.6825 | 10992 | 3330 | 567.5 |  | (금강2)
덕명 | 8562.6946 | 2772.6946 |  | 4114 | 1531 | 145 |  | (유성천)
송강 | 3428 |  |  | 1619 | 1809
봉산 | 440 |  |  | 284 | 156
낭월 | 3310 |  |  | 2112 | 1198
이사 | 0
대별 | 502 |  |  | 423 | 79
남대전 | 0
서남부1 | 1042 |  |  | 574 | 468
서남부2 | 20 |  |  |  | 20
서남부3 | 825 |  |  | 567 | 258
신동 | 0
둔곡 | 0
대동지구 | 0
방동 | 2228.5276 | 1501.0276 |  |  |  | 727.5 |  | (진잠천)
장동 | 0
대청호1 | 2768 |  |  | 1416 | 1352
대청호2 | 331 |  |  | 195 | 136
신탄진 | 56512.3938 | 15972.7023 | 18594.1914 | 10279 | 6184 | 5482.5
하소 | 0
흑석 | 1827.4796 |  | 407.4796 | 683 | 737 |  |  | (갑천상류)
평촌 | 8185.0206 | 7107.5206 |  |  |  | 1077.5
3,4공단 | 5920 |  |  | 3231 | 2689

## 집계(출력x)
■ 관거정비 사업 집계
( 단위 : m, 개소수 )
배수구역 | 배수분구 | 관거정비 |  |  |  | 관거보수
|  | 합계 | 오수관거 신설 | 우수관거 개량 | 합류관거 개량 | 전체보수(m) |  | 부분보수(개소)
[6 empty] | 오수 | 우수 | 오수 | 우수
합 계 | [8 empty] | #REF!
갑 천 | 회 덕 | [7 empty] | #REF!
| 갑천좌안 | [7 empty] | #REF!
대전천 | 대전천 상류 | [7 empty] | #REF!
■ 관거정비 공사비 집계
( 단위 : 백만원 )
배수구역 | 배수분구 | 사업비 | 오수관거 신설 | 우수관거 개량 | 합류관거 개량 | 전체보수 |  | 부분보수
[6 empty] | 오수 | 우수 | 오수 | 우수
합 계 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
갑 천 | 회 덕 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 갑천좌안 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대전천 | 대전천 상류 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 공사비 (출력x)
■ 공사비
구분 | 공사비합 | 관거신설 | 관거개량 | 우수개보수 | 오수개보수 | 배수설비 | 실행여부
합 계 | 395617.0121 | 63329.6527 | 164303.3594 | 116358 | 34756 | 16870
대전천상류 | 18302.8217 | 14637.0927 | 1765.729 | 79 | 36 | 1785
옥계동상류 | 9242.8927 | 1515.5568 | 4834.8359 | 2653 | 82 | 157.5
가오동상류 | 2960.334 | 161.6056 | 1368.7284 | 1107 | 298 | 25
대전천좌안 | 12731.6016 |  | 5640.6016 | 6591 | 500
대전천우안 | 11362.5933 |  | 9726.5933 | 1562 | 74
대동천상류 | 4876.3462 | 444.2224 | 1096.6238 | 2609 | 684 | 42.5
용운동상류 | 4770.6434 |  | 2216.6434 | 2192 | 362
대동천하류 | 6460.7209 |  | 2106.7209 | 4189 | 165
가양천상류 | 5798.8204 |  | 743.8204 | 5010 | 45
홍도동상류 | 9537.5665 |  | 4777.5665 | 4671 | 89
유등천상류 | 6967.1539 | 1061.3671 | 2303.7868 | 2278 | 1159 | 165
유등천우안 | 24975.6522 | 419.6601 | 13440.4921 | 9678 | 1300 | 137.5
유등천좌안 | 38680.257 |  | 24487.257 | 12728 | 1465
오정천 | 20201.3273 | 3715.2136 | 2590.1137 | 7029 | 2332 | 4535
갑천좌안 | 5621.8687 |  | 2457.8687 | 1723 | 1441
갑천우안 | 3628.298 |  | 1640.298 | 1500 | 488
월평 | 4628.7899 |  | 1012.7899 | 2676 | 940
둔산 | 35782.0137 |  | 22023.0137 | 7364 | 6395
대덕단지1 | 7035.8063 |  | 1645.8063 | 3761 | 1629
대덕단지2 | 824 |  |  | 474 | 350
대덕단지3 | 8890.6509 | 934.7048 | 4575.9461 | 1873 | 1322 | 185
1,2공단 | 17904.372 | 898.0469 | 10758.3251 | 4884 | 939 | 425
회덕 | 9722.4423 | 7246.9598 | 537.4826 | 742 | 191 | 1005
대덕테크노밸리 | 15288.89 |  | 11281.89 | 2941 | 1066
갑천하류 | 7537.3949 | 2710.0012 | 4147.8938 | 155 | 117 | 407.5
학하 | 5821 |  |  | 3388 | 2433
교촌 | 2136 |  |  | 1251 | 885
유성 | 8358.4735 |  | 1849.4735 | 4942 | 1567
노은 | 21142.9045 | 5449.1513 | 8876.2531 | 4779 | 1471 | 567.5
덕명 | 5366.2814 | 2684.2814 |  | 1815 | 722 | 145
송강 | 1556 |  |  | 703 | 853
봉산 | 188 |  |  | 114 | 74
낭월 | 1544 |  |  | 946 | 598
이사 | 0
대별 | 239 |  |  | 202 | 37
남대전 | 0
서남부1 | 375 |  |  | 271 | 104
서남부2 | 0
서남부3 | 373 |  |  | 250 | 123
신동 | 0
둔곡 | 0
대동지구 | 0
방동 | 2180.6642 | 1453.1642 |  |  |  | 727.5
장동 | 0
대청호1 | 876 |  |  | 653 | 223
대청호2 | 157 |  |  | 93 | 64
신탄진 | 40506.7736 | 13117.7424 | 16050.5311 | 4863 | 993 | 5482.5
하소 | 0
흑석 | 922.2747 |  | 346.2747 | 321 | 255
평촌 | 7958.3824 | 6880.8824 |  |  |  | 1077.5
3,4공단 | 2183 |  |  | 1298 | 885

## 우선순위(출력x)
| ■ 사업우선순위 | [16 empty] | 합계 | 신설 | 개량 | 우수개보수 | 오수개보수 | 배수설비
공사비순번 | 구분 |  | 총점 | 하수처리장 |  | I/I 침투율 |  | 관 거 |  | 소요 사업비 | 오 염 부하량 | 침수위험순위 |  | 기 타 | 우선순위 | 실행여부 |  | 654742.3029 | 68796.1782 | 215414.1247 | 255530 | 98132 | 16870
40 | 신동 |  | 116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1단계 |  | 19220.7147 | 15119.2 | 2073.5146 | 166 | 77 | 1785
41 | 둔곡 |  | 116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1단계 | 69 | 13216.0247 | 1555.6634 | 5647.8614 | 5679 | 176 | 157.5
42 | 대동지구 |  | 116 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1단계 |  | 4940.8183 | 166.9284 | 1607.8899 | 2482 | 659 | 25
13 | 유등천좌안 | 서 구 | 112 | 6 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1단계 |  | 22109.8878 | 0 | 6594.8878 | 14455 | 1060 | 0
15 | 갑천좌안 |  | 105 | 4 | 6 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 20 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1단계 |  | 14766.5816 | 0 | 11272.5816 | 3337 | 157 | 0
2 | 옥계동상류 | 중 구 | 104 | 6 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 16 | 12 | 4 | 2 | 20 | 6 | 1단계 |  | 11011.1845 | 458.854 | 1284.8306 | 5742 | 3483 | 42.5
18 | 둔산 |  | 102 | 4 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1단계 |  | 8052.6084 | 0 | 2601.6084 | 4683 | 768 | 0
16 | 갑천우안 |  | 95 | 4 | 6 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 12 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1단계 |  | 11932.4481 | 0 | 2473.4481 | 9109 | 350 | 0
7 | 용운동상류 | 동 구 | 92 | 6 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 16 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1단계 |  | 11743.4467 | 0 | 874.4467 | 10774 | 95 | 0
21 | 대덕단지3 |  | 92 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 8 | 16 | 16 | 5 | 4 | 10 | 10 | 1단계 |  | 15949.0012 | 0 | 5599.0012 | 10163 | 187 | 0
11 | 유등천상류 | 중 구 | 91 | 6 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1단계 |  | 85140.6127 | 0 | 49481.6127 | 16774 | 18885 | 0
19 | 대덕단지1 |  | 90 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 12 | 16 | 0 | 5 | 15 | 12 | 1단계 |  | 39659.4954 | 433.4826 | 15709.5128 | 20613 | 2766 | 137.5
47 | 신탄진 |  | 90 | 10 | 4 | 12 | 4 | 10 | 10 | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1단계 |  | 59668.4143 | 0 | 28544.4143 | 27250 | 3874 | 0
14 | 오정천 | 동 구 | 88 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1단계 |  | 33866.4587 | 3837.5829 | 3041.8758 | 15233 | 7219 | 4535
23 | 회덕 |  | 86 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1단계 | 2 | 6306.3519 | 0 | 1926.3519 | 3310 | 1070 | 0
44 | 장동 |  | 85 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 16 | 1단계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 대동천상류 | 동 구 | 82 | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 10 | 20 | 16 | 0 | 3 | -10 | 17 | 2단계 |  | 11475.8848 | 0 | 1187.8848 | 5863 | 4425 | 0
35 | 대별 |  | 80 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2단계 |  | 13742.8504 | 0 | 1930.8504 | 8251 | 3561 | 0
3 | 가오동상류 | 동 구 | 78 | 6 | 8 | 12 | 5 | 8 | 8 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2단계 |  | 2387 | 0 | 0 | 1132 | 1255 | 0
31 | 송강 |  | 78 | 10 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2단계 |  | 14699.8269 | 1933.0207 | 5367.8062 | 4408 | 2806 | 185
46 | 대청호2 |  | 77 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 15 | 21 | 2단계 |  | 11391.8696 | 1096.3258 | 2705.5438 | 4967 | 2458 | 165
1 | 대전천상류 | 동 구 | 77 | 6 | 8 | 15 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 22 | 2단계 |  | 26965.049 | 927.6262 | 12577.4228 | 10447 | 2588 | 425
22 | 1,2공단 |  | 75 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 5 | 4 | -20 | 23 | 2단계 |  | 12457.0427 | 7485.6556 | 630.3871 | 1600 | 1736 | 1005
29 | 노은 |  | 73 | 4 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | -5 | 24 | 2단계 |  | 8634.0449 | 2799.2615 | 4835.2834 | 328 | 264 | 407.5
24 | 대덕테크노밸리 |  | 73 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2단계 |  | 22663.8533 | 0 | 13033.8533 | 7378 | 2252 | 0
45 | 대청호1 |  | 72 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 26 | 2단계 | 2 | 9888.7809 | 0 | 2878.7809 | 3750 | 3260 | 0
33 | 낭월 |  | 70 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2단계 |  | 4687 | 0 | 0 | 2735 | 1952 | 0
32 | 봉산 |  | 70 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2단계 |  | 12685 | 0 | 0 | 7538 | 5147 | 0
27 | 교촌 |  | 67 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2단계 |  | 18695.1205 | 0 | 2166.1205 | 10874 | 5655 | 0
49 | 흑석 |  | 62 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2단계 |  | 30882.8146 | 5628.6321 | 10364.6825 | 10992 | 3330 | 567.5
51 | 3,4공단 |  | 60 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3단계 |  | 8562.6946 | 2772.6946 | 0 | 4114 | 1531 | 145
25 | 갑천하류 |  | 59 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3단계 |  | 3428 | 0 | 0 | 1619 | 1809 | 0
20 | 대덕단지2 |  | 58 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3단계 |  | 440 | 0 | 0 | 284 | 156 | 0
28 | 유성 |  | 47 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | 1 | 1 | -20 | 34 | 3단계 |  | 3310 | 0 | 0 | 2112 | 1198 | 0
5 | 대전천우안 | 동 구 | 34 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | -20 | 35 | 3단계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 가양천상류 | 대덕구, 동구 | 33 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0 | 5 | -30 | 36 | 3단계 |  | 502 | 0 | 0 | 423 | 79 | 0
34 | 이사 |  | 33 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 37 | 3단계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 유등천우안 | 중 구 | 32 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 2 | 2 | -30 | 38 | 3단계 |  | 1042 | 0 | 0 | 574 | 468 | 0
39 | 서남부3 |  | 31 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | -10 | 39 | 3단계 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
17 | 월평 |  | 30 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | -20 | 40 | 3단계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 대전천좌안 | 중 구 | 30 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 1 | 1 | -30 | 41 | 3단계 |  | 825 | 0 | 0 | 567 | 258 | 0
10 | 홍도동상류 | 동 구 | 27 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 1 | -30 | 42 | 3단계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 대동천하류 | 동 구 | 26 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 1 | 1 | -30 | 43 | 3단계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 학하 |  | 22 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | -20 | 44 | 4단계 |  | 2228.5276 | 1501.0276 | 0 | 0 | 0 | 727.5
30 | 덕명 |  | 22 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | -20 | 45 | 4단계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 서남부1 |  | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -10 | 46 | 4단계 |  | 2768 | 0 | 0 | 1416 | 1352 | 0
43 | 방동 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4단계 |  | 56512.3938 | 15972.7023 | 18594.1914 | 10279 | 6184 | 5482.5
48 | 하소 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4단계 |  | 1827.4796 | 0 | 407.4796 | 683 | 737 | 0
50 | 평촌 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4단계 |  | 8185.0206 | 7107.5206 | 0 | 0 | 0 | 1077.5
38 | 서남부2 |  | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -10 | 50 | 4단계 |  | 331 | 0 | 0 | 195 | 136 | 0
36 | 남대전 |  | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -20 | 51 | 4단계 |  | 5920 | 0 | 0 | 3231 | 2689 | 0
[18 empty] | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계
[18 empty] | 357584.0491 | 170373.323 | 49012.5092 | 77772.4216 | 654742.3029
[17 empty] | 차집관거 | 10990 | 1087 |  |  | 12077
[17 empty] | 오수전용 | 10611 | 313198 | 25488 |  | 349297
[17 empty] | 계 | 379185.0491 | 484658.323 | 74500.5092 | 77772.4216 | 1016116.3029