## 2007년보령
7.1 처리시설 운영현황(2007년)
7.1.1 보령하수처리장(2007년)
1) 1월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-01-01 | 21568 | 11 | 6.8 | 71 | 53.7 | 102 | 17.305 | 1.576 | 41850 | [14 empty] | 13.5 | 6.7 | 2.1 | 61 | 226.7658 | 2690 |  |  | 8.4125 | 0 | 0 | 51 |  | 21505 | 10.9 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 6 | 10.669 | 0.748 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-01-02 | 23465 | 10.8 | 6.7 | 70.8 | 58 | 82 | 18.269 | 1.615 | 42850 | 10.9 | 6.9 | 196.2 | 134.4 | 195 | 25.629 | 2.808 | 10.8 | 7 | 57.8 | 43.6 | 62 | 19.98 | 1.807 | 13.3 | 6.6 | 2.1 | 64 | 239.7004 | 2670 |  | 61.9 | 7.7324 | 0.067192 | 0.1794 | 49 |  | 23222 | 10.7 | 6.5 | 7.2 | 7 | 7 | 10.482 | 0.99 | 160 | 119 | 97.0032 | 78 | 16.21 | 10.38 | 5.55 | 0 | 15.93
2007-01-03 | 24359 | 10.6 | 6.8 | 78.2 | 57.1 | 94 | 17.759 | 1.551 | 44050 | [7 empty] | 10.7 | 7 | 57.2 | 40.1 | 42 | 19.617 | 1.709 | 13.1 | 6.7 | 2 | 60 | 222.2222 | 2700 |  |  | 7.4486 | 0.068261 | 0.1843 | 47 |  | 24205 | 10.5 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 6 | 9.175 | 0.889 | 170 | 52 | 97.0014 | 78.1 | 7.12 | 0 | 7.22 | 0 | 7.22
2007-01-04 | 25174 | 10.5 | 6.9 | 77.3 | 61.2 | 84 | 19.581 | 1.809 | 40200 | [7 empty] | 10.6 | 7.1 | 48 | 35.7 | 68 | 20.444 | 1.91 | 13 | 6.7 | 2 | 58 | 225.6809 | 2570 |  |  | 7.2074 | 0.062193 | 0.15983 | 47 |  | 25061 | 10.4 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 4 | 10.27 | 0.809 | 190 | 41 | 97.0996 | 78.1 | 5.43 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3
2007-01-05 | 25542 | 10.4 | 6.8 | 78.2 | 58.6 | 74 | 17.754 | 1.617 | 41950 | [7 empty] | 10.5 | 7 | 46.5 | 40.2 | 34 | 19.793 | 1.77 | 12.9 | 6.7 | 2 | 60 | 232.5581 | 2580 |  |  | 7.1036 | 0.060893 | 0.1571 | 46 |  | 25016 | 10.3 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7 | 9.22 | 0.836 | 190 | 141 | 97.1411 | 77.9 | 18.24 | 12.06 | 6.05 | 0 | 18.11
2007-01-06 | 23640 | 10.1 | 6.8 | 68.6 | 52.7 | 90 | 18.617 | 1.722 | 38050 | [14 empty] | 12.6 | 6.6 | 2.1 | 63 | 232.4723 | 2710 |  |  | 7.6751 | 0 | 0 | 48 |  | 23580 | 10 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 6 | 10.3 | 0.976 | 150 | 89 | 97.249 | 78.1 | 11.18 | 11.12 | 0 | 0 | 11.12
2007-01-07 | 23314 | 9.9 | 6.7 | 68 | 55.8 | 78 | 18.744 | 1.635 | 39750 | [14 empty] | 12 | 6.6 | 2.1 | 64 | 231.8841 | 2760 |  |  | 7.7824 | 0 | 0 | 48 |  | 23396 | 9.8 | 6.5 | 7 | 7.1 | 6 | 9.008 | 0.94 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-01-08 | 26482 | 9.7 | 6.8 | 69.6 | 54.4 | 78 | 19.258 | 1.72 | 44300 | 9.8 | 7 | 128.4 | 91 | 120 | 29.944 | 3.26 | 9.7 | 7 | 52.2 | 40.1 | 90 | 21.449 | 1.966 | 11.8 | 6.7 | 2.1 | 70 | 235.6902 | 2970 |  | 63.9 | 6.8514 | 0.061566 | 0.18285 | 44 |  | 26048 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 8 | 9.72 | 0.976 | 180 | 98 | 97.4049 | 78 | 11.56 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
2007-01-09 | 23817 | 9.6 | 6.8 | 69.3 | 52 | 72 | 17.219 | 1.531 | 42400 | [7 empty] | 9.6 | 7 | 56.1 | 42.3 | 40 | 19.475 | 1.71 | 11.7 | 6.7 | 2.1 | 64 | 221.4533 | 2890 |  |  | 7.6181 | 0.061155 | 0.17674 | 49 |  | 23365 | 9.5 | 6.5 | 6 | 6.9 | 6 | 9.306 | 0.891 | 180 | 84 | 97.1688 | 78 | 10.81 | 10.72 | 0 | 0 | 10.72
2007-01-10 | 24747 | 9.4 | 6.9 | 70.1 | 53.1 | 86 | 18.966 | 1.672 | 39150 | [7 empty] | 9.6 | 7 | 44.1 | 28.3 | 24 | 20.444 | 1.856 | 11.5 | 6.6 | 2 | 65 | 234.657 | 2770 |  |  | 7.3318 | 0.052115 | 0.14436 | 48 |  | 24471 | 9.3 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 5 | 9.609 | 0.957 | 150 | 91 | 97.0223 | 78.2 | 12.43 | 12.33 | 0 | 0 | 12.33
2007-01-11 | 24545 | 9.3 | 6.8 | 72.5 | 56.9 | 80 | 18.749 | 1.638 | 37850 | [7 empty] | 9.3 | 7 | 38.6 | 27.1 | 32 | 19.793 | 1.767 | 11.4 | 6.6 | 2 | 63 | 229.927 | 2740 |  |  | 7.3921 | 0.045738 | 0.12532 | 47 |  | 24276 | 9.2 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6 | 10.805 | 0.792 | 160 | 132 | 97.153 | 78.1 | 17.16 | 16.19 | 0.94 | 0 | 17.13
2007-01-12 | 23642 | 9.4 | 6.7 | 69.9 | 55.1 | 84 | 17.134 | 1.529 | 38650 | [7 empty] | 9.3 | 7 | 32.3 | 27.7 | 32 | 19.707 | 1.699 | 11.4 | 6.6 | 2 | 61 | 221.8182 | 2750 |  |  | 7.6745 | 0.036731 | 0.10101 | 48 |  | 23580 | 9.2 | 6.5 | 5.4 | 6.4 | 5 | 9.942 | 0.862 | 190 | 40 | 96.7643 | 78.1 | 5.91 | 0 | 5.84 | 0 | 5.84
2007-01-13 | 25307 | 9.3 | 6.8 | 80.4 | 62.1 | 76 | 19.452 | 1.619 | 35150 | [14 empty] | 11 | 6.6 | 2.1 | 63 | 228.2609 | 2760 |  |  | 7.1696 | 0 | 0 | 48 |  | 24876 | 9.1 | 6.4 | 7.4 | 7.1 | 6 | 9.493 | 0.903 | 150 | 25 | 97.6328 | 78 | 2.69 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35
2007-01-14 | 22501 | 9.2 | 6.8 | 70.8 | 56.1 | 84 | 17.613 | 1.513 | 33550 | [14 empty] | 11 | 6.6 | 2.1 | 60 | 229.0076 | 2620 |  |  | 8.0636 | 0 | 0 | 50 |  | 23379 | 9.1 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 5 | 9.044 | 0.809 | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-01-15 | 25126 | 9.2 | 6.8 | 68.3 | 43.6 | 66 | 16.679 | 1.51 | 36700 | 9.2 | 7 | 127.8 | 83.2 | 125 | 22.063 | 2.283 | 9.1 | 6.9 | 50.1 | 30.8 | 42 | 18.633 | 1.722 | 10.9 | 6.6 | 2.1 | 64 | 246.1538 | 2600 |  | 62.9 | 7.2212 | 0.064042 | 0.16651 | 46 |  | 23975 | 9 | 6.3 | 6.7 | 5 | 4 | 8.539 | 0.791 | 150 | 50 | 97.3248 | 78 | 6.08 | 0 | 6 | 0 | 6
2007-01-16 | 23995 | 9.2 | 6.7 | 78.3 | 59.1 | 84 | 18.749 | 1.737 | 39550 | [7 empty] | 9.2 | 7 | 54.5 | 54.7 | 42 | 20.47 | 2.156 | 10.9 | 6.6 | 2.1 | 65 | 219.5946 | 2960 |  |  | 7.5616 | 0.058439 | 0.17298 | 49 |  | 23952 | 9 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 2 | 10.043 | 0.889 | 170 | 49 | 97.0815 | 78.1 | 6.53 | 0 | 6.81 | 0 | 6.81
2007-01-17 | 23875 | 9.1 | 6.8 | 71.7 | 51.9 | 66 | 17.507 | 1.631 | 41650 | [7 empty] | 9.2 | 7 | 47.6 | 35.2 | 42 | 18.91 | 1.908 | 10.9 | 6.6 | 2.2 | 61 | 211.0727 | 2890 |  |  | 7.5996 | 0.052015 | 0.15032 | 48 |  | 23831 | 9 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 4 | 8.877 | 0.938 | 150 | 58 | 97.0246 | 78.1 | 7.88 | 0 | 7.86 | 0 | 7.86
2007-01-18 | 24923 | 9.1 | 6.8 | 67.7 | 55.8 | 78 | 18.754 | 1.694 | 43650 | [7 empty] | 9.1 | 7.1 | 36.6 | 23.5 | 20 | 19.692 | 1.867 | 10.8 | 6.6 | 2.2 | 60 | 202.7027 | 2960 |  |  | 7.28 | 0.040763 | 0.12066 | 47 |  | 23999 | 8.9 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 3 | 9.705 | 0.888 | 180 | 49 | 97.5396 | 78 | 5.48 | 5.37 | 0 | 0 | 5.37
2007-01-19 | 23563 | 9.3 | 6.7 | 67.4 | 53.8 | 62 | 17.664 | 1.579 | 41750 | [7 empty] | 9.5 | 7.1 | 35.1 | 24.2 | 32 | 18.915 | 1.763 | 10.8 | 6.7 | 2 | 59 | 209.2199 | 2820 |  |  | 7.7002 | 0.038794 | 0.1094 | 47 |  | 22923 | 8.9 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 4 | 8.499 | 0.817 | 170 | 97 | 97.0401 | 78.1 | 13.11 | 9.31 | 4.02 | 0 | 13.33
2007-01-20 | 25027 | 9.3 | 6.7 | 79.7 | 52.6 | 84 | 17.129 | 1.518 | 38100 | [14 empty] | 10.8 | 6.7 | 2 | 60 | 216.6065 | 2770 |  |  | 7.2498 | 0 | 0 | 47 |  | 24399 | 8.9 | 6.5 | 7.7 | 6.3 | 5 | 8.822 | 0.837 | 150 | 116 | 97.95 | 77.9 | 10.76 | 10.83 | 0 | 0 | 10.83
2007-01-21 | 23333 | 9.3 | 6.7 | 78.8 | 57.3 | 70 | 18.466 | 1.63 | 42150 | [14 empty] | 10.8 | 6.6 | 1.9 | 60 | 223.8806 | 2680 |  |  | 7.7761 | 0 | 0 | 47 |  | 23017 | 8.9 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6 | 9.185 | 0.795 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-01-22 | 25377 | 9.2 | 6.7 | 78.6 | 52.3 | 72 | 17.568 | 1.566 | 45150 | 9.4 | 7 | 138.3 | 110.4 | 230 | 27.135 | 3.002 | 9.1 | 7 | 59.6 | 43.4 | 38 | 19.788 | 1.921 | 10.8 | 6.7 | 2 | 67 | 246.3235 | 2720 |  | 64.7 | 7.1498 | 0.073552 | 0.20006 | 48 |  | 24696 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 4 | 9.705 | 0.89 | 180 | 65 | 96.4674 | 78.6 | 10.73 | 10.47 | 0.6 | 0 | 11.07
2007-01-23 | 23907 | 9.5 | 6.8 | 73.4 | 55.6 | 90 | 18.633 | 1.722 | 46000 | [7 empty] | 9.1 | 7 | 39.3 | 20.4 | 20 | 20.444 | 1.947 | 10.8 | 6.7 | 2 | 65 | 231.3167 | 2810 |  |  | 7.5894 | 0.044227 | 0.12428 | 49 |  | 23428 | 8.9 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7 | 11.173 | 1.024 | 180 | 48 | 97.1289 | 78.5 | 6.41 | 5.42 | 0 | 0 | 5.42
2007-01-24 | 22279 | 9.4 | 6.7 | 73.8 | 59.9 | 82 | 19.798 | 1.834 | 44450 | [7 empty] | 9.1 | 7 | 27.5 | 16.9 | 16 | 21.524 | 1.909 | 10.7 | 6.7 | 2 | 69 | 240.4181 | 2870 |  |  | 8.144 | 0.028237 | 0.081041 | 52 |  | 21798 | 8.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 4 | 10.331 | 0.999 | 200 | 40 | 97.2712 | 78.3 | 5.03 | 6.41 | 0 | 0 | 6.41
2007-01-25 | 22562 | 9.3 | 6.7 | 74.4 | 56.2 | 86 | 19.011 | 1.878 | 38850 | [7 empty] | 9.2 | 7 | 45.9 | 32.9 | 36 | 20.899 | 1.87 | 10.7 | 6.7 | 2 | 79 | 223.796 | 3530 |  |  | 8.0418 | 0.038806 | 0.13698 | 52 |  | 22148 | 8.8 | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 4 | 10.26 | 0.964 | 180 | 53 | 97.5773 | 78.2 | 5.89 | 5.03 | 0 | 0 | 5.03
2007-01-26 | 23020 | 9.2 | 6.7 | 78.6 | 60.7 | 74 | 17.336 | 1.764 | 35850 | [7 empty] | 9.1 | 7 | 59.3 | 45.9 | 58 | 19.808 | 1.95 | 10.7 | 6.7 | 2 | 76 | 216.5242 | 3510 |  |  | 7.8818 | 0.051444 | 0.18057 | 52 |  | 19595 | 8.8 | 6.6 | 6 | 6.8 | 4 | 9.765 | 0.94 | 170 | 57 | 96.8945 | 78.2 | 8.12 | 0 | 8.23 | 0 | 8.23
2007-01-27 | 22122 | 9.4 | 6.8 | 63.9 | 50.4 | 66 | 19.405 | 1.722 | 34800 | [14 empty] | 10.6 | 6.7 | 2 | 81 | 239.645 | 3380 |  |  | 8.2018 | 0 | 0 | 55 |  | 24637 | 8.7 | 6.6 | 4.8 | 6.3 | 5 | 10.366 | 0.981 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-01-28 | 18735 | 9.3 | 6.7 | 63.2 | 50.8 | 62 | 16.447 | 1.632 | 38100 | [14 empty] | 10.5 | 6.7 | 2 | 74 | 222.2222 | 3330 |  |  | 9.6845 | 0 | 0 | 63 |  | 18429 | 8.6 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 6 | 11.375 | 1.026 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-01-29 | 17500 | 9.2 | 6.7 | 71.6 | 58.9 | 82 | 18.527 | 1.793 | 38300 | 9.1 | 7 | 126.3 | 92.8 | 240 | 29.944 | 3.158 | 9 | 7 | 41.9 | 34.8 | 64 | 21.635 | 2.798 | 10.4 | 6.7 | 2 | 72 | 228.5714 | 3150 |  | 63.9 | 10.368 | 0.030791 | 0.096991 | 67 |  | 16944 | 8.5 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 3 | 10.856 | 1.017 | 140 | 95 | 98.095 | 78.3 | 8.34 | 0 | 8.15 | 0 | 8.15
2007-01-30 | 17722 | 9.2 | 6.7 | 71.4 | 53.1 | 66 | 18.527 | 1.888 | 35050 | [7 empty] | 9 | 7 | 50.9 | 46 | 48 | 23.311 | 2.292 | 10.4 | 6.7 | 2 | 70 | 185.6764 | 3770 |  |  | 9.6845 | 0.03165 | 0.11932 | 66 |  | 17143 | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 3 | 10.583 | 1.164 | 190 | 65 | 97.1521 | 78.4 | 8.57 | 0 | 8.65 | 0 | 8.65
2007-01-31 | 25417 | 9.1 | 6.6 | 69.9 | 55.5 | 88 | 19.738 | 1.973 | 38850 | [7 empty] | 8.9 | 6.9 | 84.8 | 63.8 | 72 | 22.841 | 2.143 | 10.3 | 6.7 | 2 | 75 | 204.918 | 3660 |  |  | 10.2381 | 0.077896 | 0.2851 | 45 |  | 24708 | 8.4 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 4 | 11.128 | 1.008 | 150 | 57 | 97.4987 | 78.2 | 6.54 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25
합 계 | 726586 |  | 209.4 | 2245.4 | 1714.3 | 2442 | 566.358 | 51.818 | 1238700 | 48.4 | 34.9 | 717 | 511.8 | 910 | 134.715 | 14.511 | 208.7 | 154.1 | 1065.9 | 797.6 | 954 | 447.572 | 42.44 | 352 | 206.4 | 63.3 | 2033 | 6980.7405 | 90590 | 0 | 317.3 | 244.8355 | 1.1465 | 3.3551 | 1550 | 0 | 715602 | 287.1 | 201.9 | 201.5 | 212 | 155 | 306.255 | 28.346 | 5170 | 1811 | 2430.686 | 1953.5 | 228.21 | 138.04 | 89.82 | 0 | 227.86
평 균 | 23438.2581 | 9.5645 | 6.7548 | 72.4323 | 55.3 | 78.7742 | 18.2696 | 1.6715 | 39958.0645 | 9.68 | 6.98 | 143.4 | 102.36 | 182 | 26.943 | 2.9022 | 9.4864 | 7.0045 | 48.45 | 36.2545 | 43.3636 | 20.3442 | 1.9291 | 11.3548 | 6.6581 | 2.0419 | 65.5806 | 225.1852 | 2922.2581 |  | 63.46 | 7.8979 | 0.036984 | 0.10823 | 50 | #DIV/0! | 23083.9355 | 9.2613 | 6.5129 | 6.5 | 6.8387 | 5 | 9.8792 | 0.91439 | 166.7742 | 72.44 | 97.2274 | 78.14 | 7.3616 | 4.4529 | 2.8974 | 0 | 7.3503
최 대 | 26482 | 11 | 6.9 | 80.4 | 62.1 | 102 | 19.798 | 1.973 | 46000 | 10.9 | 7 | 196.2 | 134.4 | 240 | 29.944 | 3.26 | 10.8 | 7.1 | 84.8 | 63.8 | 90 | 23.311 | 2.798 | 13.5 | 6.7 | 2.2 | 81 | 246.3235 | 3770 |  | 64.7 | 10.368 | 0.077896 | 0.2851 | 67 | 0 | 26048 | 10.9 | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 8 | 11.375 | 1.164 | 200 | 141 | 98.095 | 78.6 | 18.24 | 16.19 | 8.65 | 0 | 18.11
최 소 | 17500 | 9.1 | 6.6 | 63.2 | 43.6 | 62 | 16.447 | 1.51 | 33550 | 9.1 | 6.9 | 126.3 | 83.2 | 120 | 22.063 | 2.283 | 8.9 | 6.9 | 27.5 | 16.9 | 16 | 18.633 | 1.699 | 10.3 | 6.6 | 1.9 | 58 | 185.6764 | 2570 |  | 61.9 | 6.8514 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16944 | 8.4 | 6.3 | 4.8 | 5 | 2 | 8.499 | 0.748 | 130 | 25 | 96.4674 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) 2월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-02-01 | 24425 | 9.2 | 6.8 | 63 | 49.3 | 66 | 17.29 | 1.947 | 37750 | [7 empty] | 8.9 | 7 | 48.8 | 28.1 | 38 | 24.507 | 2.183 | 10.3 | 6.7 | 2 | 68 | 193.1818 | 3520 |  |  | 7.4285 | 0.044791 | 0.15766 | 48 |  | 24057 | 8.4 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 4 | 10.28 | 0.975 | 160 | 78 | 97.6909 | 78.3 | 8.3 | 0 | 8.45 | 0 | 8.45
2007-02-02 | 23376 | 9.2 | 6.7 | 67.2 | 53.3 | 58 | 16.917 | 1.796 | 36050 | [7 empty] | 9 | 7 | 38.3 | 25.6 | 28 | 21.494 | 2.053 | 10.2 | 6.7 | 2 | 70 | 196.0784 | 3570 |  |  | 7.7618 | 0.033173 | 0.11843 | 49 |  | 22608 | 8.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 4 | 10.79 | 0.892 | 150 | 117 | 98.0892 | 78.4 | 10.35 | 0 | 10.29 | 0 | 10.29
2007-02-03 | 24294 | 9.3 | 6.6 | 69.6 | 55.9 | 72 | 16.498 | 1.659 | 32700 | [14 empty] | 10.1 | 6.7 | 2 | 70 | 198.3003 | 3530 |  |  | 7.4685 | 0 | 0 | 51 |  | 23906 | 8.2 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 5 | 10.386 | 0.853 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-04 | 22425 | 9.3 | 6.7 | 73.5 | 59.6 | 68 | 19.551 | 1.705 | 38100 | [14 empty] | 10.2 | 6.7 | 2 | 70 | 184.6966 | 3790 |  |  | 8.091 | 0 | 0 | 52 |  | 22243 | 8.3 | 6.4 | 6.9 | 7 | 4 | 9.715 | 0.895 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-05 | 25461 | 9.4 | 6.8 | 75.5 | 58.5 | 66 | 18.527 | 2.144 | 38500 | 9.5 | 7.2 | 117.9 | 88.6 | 145 | 31.054 | 3.592 | 9.2 | 7 | 67.8 | 51.5 | 48 | 24.916 | 2.479 | 10.3 | 6.7 | 2 | 76 | 211.6992 | 3590 |  | 62.7 | 7.1262 | 0.063605 | 0.22834 | 43 |  | 24936 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 5 | 10.023 | 1.107 | 150 | 37 | 96.2758 | 78.3 | 6.35 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4
2007-02-06 | 24455 | 9.6 | 6.9 | 69.2 | 53.3 | 78 | 16.972 | 1.923 | 40700 | [7 empty] | 9.3 | 7.1 | 45.2 | 35.7 | 32 | 21.494 | 2.043 | 10.4 | 6.7 | 2 | 65 | 195.1952 | 3330 |  |  | 7.4193 | 0.043908 | 0.14621 | 44 |  | 24100 | 8.5 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 3 | 9.165 | 0.809 | 120 | 59 | 97.3445 | 78.3 | 7.22 | 0 | 7.44 | 0 | 7.44
2007-02-07 | 25165 | 9.9 | 6.7 | 70.1 | 55.8 | 84 | 18.269 | 1.988 | 35600 | [7 empty] | 9.5 | 7 | 49.2 | 41.5 | 40 | 21.171 | 2.144 | 10.7 | 6.7 | 2 | 60 | 194.8052 | 3080 |  |  | 7.21 | 0.053173 | 0.16377 | 43 |  | 24323 | 8.8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 3 | 9.382 | 0.767 | 130 | 49 | 96.6499 | 78.2 | 7.53 | 0 | 7.32 | 0 | 7.32
2007-02-08 | 18522 | 9.4 | 6.5 | 69.6 | 53.3 | 72 | 16.18 | 1.766 | 38200 | [7 empty] | 9.3 | 6.9 | 53.1 | 44.6 | 40 | 19.813 | 2.017 | 10.5 | 6.7 | 2 | 68 | 217.9487 | 3120 |  |  | 9.7959 | 0.041697 | 0.13009 | 59 |  | 18082 | 8.6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 4 | 8.191 | 0.786 | 150 | 67 | 97.8915 | 78.3 | 6.51 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
2007-02-09 | 24931 | 9.6 | 6.6 | 72.8 | 57.7 | 78 | 18.648 | 1.593 | 39850 | [7 empty] | 9.4 | 7 | 48.5 | 33.1 | 38 | 20.444 | 1.876 | 10.8 | 6.7 | 2 | 65 | 212.4183 | 3060 |  |  | 7.2777 | 0.052268 | 0.15994 | 43 |  | 24256 | 8.9 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 5 | 9.584 | 0.896 | 170 | 50 | 97.3317 | 78.2 | 6.12 | 0 | 6.45 | 0 | 6.45
2007-02-10 | 28821 | 9.8 | 6.7 | 70.2 | 55.1 | 68 | 17.603 | 1.662 | 41300 | [14 empty] | 10.9 | 6.7 | 2 | 69 | 243.8163 | 2830 |  |  | 6.2954 | 0 | 0 | 38 |  | 28344 | 9 | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 10.916 | 0.99 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-11 | 26063 | 9.9 | 6.7 | 69.2 | 57.2 | 60 | 19.763 | 1.765 | 41550 | [14 empty] | 11.1 | 6.7 | 2 | 70 | 259.2593 | 2700 |  |  | 6.9616 | 0 | 0 | 42 |  | 25245 | 9.2 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 5 | 10.467 | 0.897 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-12 | 24829 | 9.8 | 6.6 | 79.7 | 62.2 | 68 | 21.343 | 2.095 | 39350 | 9.7 | 7 | 128.1 | 94 | 130 | 31.525 | 3.777 | 9.6 | 6.9 | 41.8 | 33.1 | 78 | 25.37 | 2.344 | 11.2 | 6.7 | 2 | 68 | 277.551 | 2450 |  | 63 | 7.3076 | 0.056033 | 0.13728 | 42 |  | 24253 | 9.3 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 3 | 11.31 | 1.038 | 150 | 80 | 97.3851 | 78.3 | 9.64 | 0 | 9.54 | 0 | 9.54
2007-02-13 | 26636 | 9.6 | 6.5 | 75.5 | 54.3 | 78 | 19.813 | 2.069 | 45300 | [7 empty] | 9.5 | 6.8 | 44.8 | 38.2 | 36 | 24.633 | 2.204 | 11.1 | 6.7 | 2 | 67 | 274.5902 | 2440 |  |  | 6.8118 | 0.06469 | 0.15784 | 41 |  | 25934 | 9.2 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 5 | 10.28 | 0.998 | 200 | 68 | 96.8954 | 78.1 | 9.64 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69
2007-02-14 | 25869 | 9.8 | 6.7 | 71.1 | 53.6 | 76 | 18.209 | 1.898 | 41150 | [7 empty] | 9.7 | 7 | 47.4 | 43.4 | 32 | 20.454 | 2.126 | 11.3 | 6.7 | 2 | 44 | 183.3333 | 2400 |  |  | 7.0138 | 0.067581 | 0.16219 | 39 |  | 25218 | 9.4 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 3 | 10.896 | 0.891 | 210 | 71 | 97.267 | 78 | 8.82 | 0 | 8.77 | 0 | 8.77
2007-02-15 | 28098 | 9.9 | 6.7 | 70.2 | 52.6 | 64 | 19.49 | 1.68 | 41400 | [7 empty] | 9.7 | 7 | 50.6 | 43.5 | 40 | 20.833 | 1.948 | 11.3 | 6.7 | 2 | 43 | 193.6937 | 2220 |  |  | 6.4574 | 0.084713 | 0.18806 | 38 |  | 27427 | 9.4 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 5 | 10.376 | 0.809 | 220 | 73 | 96.133 | 78.1 | 12.89 | 0 | 12.95 | 0 | 12.95
2007-02-16 | 29423 | 10.1 | 6.8 | 75.3 | 55.8 | 90 | 18.072 | 1.617 | 45900 | [7 empty] | 9.8 | 7.1 | 41.6 | 28.1 | 36 | 20.318 | 1.857 | 11.4 | 6.7 | 2 | 49 | 225.8065 | 2170 |  |  | 6.1666 | 0.07461 | 0.1619 | 37 |  | 28771 | 9.5 | 6.6 | 8.8 | 8.1 | 5 | 10.739 | 0.997 | 190 | 74 | 98.4759 | 78.1 | 5.15 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75
2007-02-17 | 27633 | 10.1 | 6.7 | 65.6 | 54.8 | 78 | 16.952 | 1.58 | 45850 | [14 empty] | 11.5 | 6.7 | 2 | 51 | 247.5728 | 2060 |  |  | 6.5661 | 0 | 0 | 38 |  | 26702 | 9.6 | 6.4 | 8.8 | 7.9 | 3 | 11.375 | 1.058 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-18 | 23949 | 10 | 6.8 | 67.5 | 55.5 | 86 | 17.537 | 1.618 | 43300 | [14 empty] | 11.4 | 6.7 | 2 | 54 | 248.8479 | 2170 |  |  | 7.5761 | 0 | 0 | 45 |  | 23698 | 9.5 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 5 | 11.658 | 0.974 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-19 | 25760 | 10.1 | 6.8 | 66.5 | 59.1 | 78 | 19.304 | 1.874 | 42100 | [14 empty] | 11.4 | 6.7 | 2 | 55 | 245.5357 | 2240 |  |  | 7.0435 | 0 | 0 | 42 |  | 25300 | 9.5 | 6.4 | 7.8 | 7.4 | 3 | 10.886 | 0.893 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-20 | 25621 | 10 | 6.9 | 70.2 | 56.2 | 50 | 19.813 | 1.81 | 39200 | 10.1 | 7.2 | 154.2 | 96.4 | 110 | 32.997 | 2.847 | 9.8 | 7.1 | 61.7 | 49.6 | 22 | 25.38 | 2.053 | 11.5 | 6.7 | 2 | 55 | 214.0078 | 2570 |  | 61.2 | 7.0817 | 0.081363 | 0.2091 | 43 |  | 24747 | 9.6 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 5 | 10.881 | 1.019 | 160 | 76 | 96.8083 | 78.4 | 11.23 | 8.17 | 2.98 | 0 | 11.15
2007-02-21 | 26022 | 10.1 | 6.8 | 73.2 | 59.1 | 290 | 19.309 | 2.126 | 69900 | [7 empty] | 9.9 | 7.1 | 45.4 | 32.3 | 46 | 26.056 | 2.596 | 11.5 | 6.7 | 2 | 51 | 237.2093 | 2150 |  |  | 6.9726 | 0.072684 | 0.15627 | 45 |  | 25223 | 9.6 | 6.5 | 9.7 | 9.3 | 4 | 12.698 | 1.278 | 220 | 73 | 97.7633 | 78.2 | 7.49 | 8.25 | 0 | 0 | 8.25
2007-02-22 | 24996 | 10.3 | 6.7 | 67.5 | 52.6 | 225 | 17.714 | 1.967 | 50050 | [7 empty] | 10 | 7.1 | 36.4 | 25.6 | 38 | 24.845 | 2.206 | 11.7 | 6.7 | 2 | 48 | 236.4532 | 2030 |  |  | 7.2588 | 0.059286 | 0.12035 | 45 |  | 24481 | 9.8 | 6.5 | 9.8 | 9.4 | 4 | 11.3 | 1.08 | 200 | 107 | 97.4908 | 78.4 | 12.43 | 7.49 | 3.11 | 0 | 10.6
2007-02-23 | 24414 | 10.3 | 6.6 | 75.3 | 61.5 | 86 | 19.475 | 1.809 | 44450 | [7 empty] | 10.1 | 7 | 36.4 | 28.3 | 30 | 22.569 | 2.095 | 11.8 | 6.7 | 2 | 50 | 204.0816 | 2450 |  |  | 7.4318 | 0.047979 | 0.11755 | 46 |  | 23949 | 9.9 | 6.4 | 8.6 | 8.1 | 3 | 10.896 | 0.971 | 200 | 67 | 96.1733 | 78.4 | 11.87 | 9.32 | 2.88 | 0 | 12.2
2007-02-24 | 24820 | 10.4 | 6.7 | 77.1 | 63.1 | 72 | 18.895 | 1.766 | 46350 | [14 empty] | 11.9 | 6.7 | 2 | 52 | 194.7566 | 2670 |  |  | 7.3102 | 0 | 0 | 46 |  | 24370 | 10 | 6.5 | 9.9 | 9 | 4 | 11.633 | 1.027 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-25 | 24675 | 10.4 | 6.8 | 65.3 | 52.7 | 80 | 17.214 | 1.707 | 43800 | [14 empty] | 11.9 | 6.7 | 2 | 57 | 216.73 | 2630 |  |  | 7.3532 | 0 | 0 | 46 |  | 24441 | 10 | 6.4 | 9.3 | 8.6 | 4 | 10.724 | 0.94 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-02-26 | 24596 | 10.5 | 6.8 | 82.2 | 62.1 | 82 | 19.713 | 1.861 | 45550 | 10.3 | 7.1 | 121.5 | 81 | 140 | 32.459 | 3.476 | 10.2 | 7 | 55.1 | 42.4 | 46 | 24.911 | 2.306 | 11.9 | 6.7 | 2 | 65 | 239.8524 | 2710 |  | 64.1 | 7.3768 | 0.066149 | 0.17926 | 46 |  | 23777 | 10 | 6.4 | 9.9 | 8.6 | 6 | 11.481 | 0.971 | 170 | 110 | 97.6467 | 78.5 | 12.04 | 6.29 | 5.77 | 0 | 12.06
2007-02-27 | 24808 | 10.5 | 6.7 | 73.4 | 53 | 72 | 18.31 | 1.566 | 36800 | [7 empty] | 10.2 | 7 | 45.7 | 29.2 | 26 | 21.984 | 2.125 | 12 | 6.7 | 2 | 64 | 229.3907 | 2790 |  |  | 7.3138 | 0.05375 | 0.14996 | 47 |  | 24358 | 10.1 | 6.5 | 8.6 | 7.8 | 5 | 10.391 | 0.894 | 150 | 110 | 97.2889 | 78.2 | 13.68 | 8.97 | 4.89 | 0 | 13.86
2007-02-28 | 24806 | 10.7 | 6.8 | 68.1 | 51.8 | 88 | 18.118 | 1.423 | 41550 | [7 empty] | 10.3 | 7.2 | 41.2 | 24.6 | 32 | 21.479 | 1.953 | 12.1 | 6.7 | 2 | 70 | 212.766 | 3290 |  |  | 7.3144 | 0.04109 | 0.13519 | 47 |  | 24364 | 10.2 | 6.7 | 9.4 | 9 | 3 | 9.548 | 0.939 | 170 | 113 | 97.0566 | 78.5 | 15.47 | 9.94 | 5.31 | 0 | 15.25
합 계 | 704893 |  | 188.1 | 1993.6 | 1569 | 2433 | 515.499 | 50.414 | 1182300 | 39.6 | 28.5 | 521.7 | 360 | 525 | 128.035 | 13.692 | 183.4 | 133.3 | 899 | 678.4 | 726 | 432.671 | 40.608 | 312.4 | 187.6 | 56 | 1694 | 6189.5779 | 77560 | 0 | 251 | 203.1919 | 1.1025 | 2.9794 | 1245 | 0 | 689113 | 259.2 | 181.3 | 222.2 | 217 | 119 | 295.971 | 26.644 | 4800 | 1479 | 1847.6578 | 1487.2 | 182.73 | 58.43 | 121.19 | 0 | 179.62
평 균 | 25174.75 | 9.9 | 6.7179 | 71.2 | 56.0357 | 86.8929 | 18.4107 | 1.8005 | 42225 | 9.9 | 7.125 | 130.425 | 90 | 131.25 | 32.0087 | 3.423 | 9.6526 | 7.0158 | 47.3158 | 35.7053 | 38.2105 | 22.7722 | 2.1373 | 11.1571 | 6.7 | 2 | 60.5 | 221.0564 | 2770 |  | 62.75 | 7.2569 | 0.039377 | 0.10641 | 44.4643 | #DIV/0! | 24611.1786 | 9.2571 | 6.475 | 7.9357 | 7.75 | 4.25 | 10.5704 | 0.95157 | 171.4286 | 77.8421 | 97.2451 | 78.2737 | 6.5261 | 2.0868 | 4.3282 | 0 | 6.415
최 대 | 29423 | 10.7 | 6.9 | 82.2 | 63.1 | 290 | 21.343 | 2.144 | 69900 | 10.3 | 7.2 | 154.2 | 96.4 | 145 | 32.997 | 3.777 | 10.3 | 7.2 | 67.8 | 51.5 | 78 | 26.056 | 2.596 | 12.1 | 6.7 | 2 | 76 | 277.551 | 3790 |  | 64.1 | 9.7959 | 0.084713 | 0.22834 | 59 | 0 | 28771 | 10.2 | 6.7 | 9.9 | 9.4 | 7 | 12.698 | 1.278 | 220 | 117 | 98.4759 | 78.5 | 15.47 | 9.94 | 12.95 | 0 | 15.25
최 소 | 18522 | 9.2 | 6.5 | 63 | 49.3 | 50 | 16.18 | 1.423 | 32700 | 9.5 | 7 | 117.9 | 81 | 110 | 31.054 | 2.847 | 8.9 | 6.8 | 36.4 | 24.6 | 22 | 19.813 | 1.857 | 10.1 | 6.7 | 2 | 43 | 183.3333 | 2030 |  | 61.2 | 6.1666 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18082 | 8.2 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 3 | 8.191 | 0.767 | 120 | 37 | 96.133 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) 3월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-03-01 | 23647 | 10.8 | 6.7 | 69.3 | 55.7 | 86 | 18.723 | 1.509 | 41750 | [14 empty] | 12.2 | 6.7 | 2 | 69 | 225.4902 | 3060 |  |  | 7.6729 | 0 | 0 | 46 |  | 23394 | 10.3 | 6.5 | 10.2 | 8.5 | 6 | 8.877 | 0.824 | 160 | 95 | 98.0401 | 78.4 | 8.62 | 9.01 |  |  | 9.01
2007-03-02 | 28844 | 10.2 | 6.5 | 55.5 | 41.2 | 68 | 15.095 | 1.254 | 38750 | [7 empty] | 10.4 | 6.9 | 33.7 | 28.3 | 24 | 18.284 | 1.487 | 12 | 6.7 | 2 | 70 | 225.0804 | 3110 |  |  | 6.2904 | 0.041343 | 0.12858 | 39 |  | 28373 | 10.1 | 6.6 | 8.1 | 7.1 | 7 | 9.871 | 0.895 | 150 | 126 | 97.3961 | 78.5 | 15.26 | 8.62 | 5.33 |  | 13.95
2007-03-03 | 27612 | 10.3 | 6.7 | 56 | 49.2 | 94 | 16.402 | 1.488 | 41450 | [14 empty] | 11.9 | 6.7 | 2 | 68 | 239.4366 | 2840 |  |  | 6.5711 | 0 | 0 | 43 |  | 27325 | 10 | 6.2 | 8.3 | 7.5 | 5 | 10.835 | 1.012 | 160 | 76 | 97.7661 | 78.4 | 7.86 | 9.93 |  |  | 9.93
2007-03-04 | 23728 | 10.1 | 6.5 | 54.2 | 43.2 | 76 | 16.962 | 1.527 | 33000 | [14 empty] | 11.8 | 6.7 | 2 | 57 | 198.6063 | 2870 |  |  | 7.6467 | 0 | 0 | 46 |  | 23711 | 9.9 | 6.3 | 8.1 | 7.9 | 8 | 11.39 | 1.049 | 120 | [7 empty] | 0
2007-03-05 | 22267 | 9.8 | 6.5 | 61.5 | 46.1 | 76.7 | 17.795 | 1.662 | 39650 | 9.7 | 6.7 | 118.2 | 86.6 | 140 | 25.671 | 3.093 | 9.7 | 6.6 | 34.5 | 27.5 | 32 | 21.474 | 2.097 | 11.5 | 6.7 | 2 | 57 | 210.3321 | 2710 |  | 60.4 | 8.1484 | 0.037496 | 0.10162 | 51 |  | 21556 | 9.6 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 6 | 10.936 | 0.984 | 180 | 106 | 97.2321 | 78.6 | 13.71 | 7.86 | 5.44 |  | 13.3
2007-03-06 | 23144 | 9.7 | 6.5 | 62.9 | 55.7 | 83.3 | 19.591 | 1.707 | 37050 | [7 empty] | 9.7 | 6.6 | 35.6 | 28.9 | 63.3 | 22.968 | 2.053 | 11.4 | 6.7 | 2 | 70 | 228.013 | 3070 |  |  | 7.8396 | 0.0355 | 0.10898 | 50 |  | 22631 | 9.5 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 6 | 11.29 | 0.842 | 160 | 140 | 97.2563 | 78.2 | 17.62 | 8.27 | 8.98 |  | 17.25
2007-03-07 | 23789 | 9.8 | 6.6 | 73.2 | 57.1 | 63.3 | 19.758 | 1.84 | 38750 | [7 empty] | 9.7 | 6.8 | 42.9 | 28.2 | 36.7 | 21.802 | 2.144 | 11.4 | 6.7 | 1.8 | 71 | 226.8371 | 3130 |  |  | 7.6271 | 0.043129 | 0.13499 | 47 |  | 23404 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 5 | 10.871 | 0.917 | 160 | 99 | 97.6285 | 78.5 | 10.92 | 8.64 | 1.77 |  | 10.41
2007-03-08 | 24621 | 9.8 | 6.7 | 54.5 | 44.2 | 70 | 17.795 | 1.646 | 36650 | [7 empty] | 9.8 | 6.9 | 39.9 | 30 | 36 | 20.546 | 1.889 | 11.5 | 6.7 | 1.8 | 62 | 212.3288 | 2920 |  |  | 7.3693 | 0.044501 | 0.12994 | 46 |  | 23951 | 9.6 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 4 | 8.706 | 0.912 | 140 | 136 | 97.2031 | 78.4 | 17.61 | 9.15 | 8.91 |  | 18.06
2007-03-09 | 24461 | 9.9 | 6.8 | 73.8 | 53.2 | 56 | 16.271 | 1.182 | 34050 | [7 empty] | 9.8 | 7 | 34.7 | 28 | 26 | 20.944 | 1.708 | 11.6 | 6.7 | 1.8 | 60 | 206.1856 | 2910 |  |  | 7.4175 | 0.038582 | 0.11227 | 47 |  | 23908 | 9.7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4 | 8.625 | 0.758 | 160 | 118 | 97.2489 | 78.3 | 14.96 | 8.7 | 5.52 |  | 14.22
2007-03-10 | 25027 | 10.2 | 6.8 | 63.2 | 54.9 | 84 | 18.193 | 1.082 | 35400 | [14 empty] | 11.7 | 6.7 | 1.8 | 62 | 211.6041 | 2930 |  |  | 7.2498 | 0 | 0 | 46 |  | 24108 | 9.8 | 6.5 | 7 | 7.2 | 5 | 9.205 | 0.867 | 140 | 78 | 97.5054 | 78.5 | 9.05 | 9.44 |  |  | 9.44
2007-03-11 | 23638 | 10.4 | 6.8 | 82.1 | 65.3 | 82 | 19.263 | 1.256 | 30750 | [14 empty] | 11.8 | 6.8 | 1.8 | 62 | 213.7931 | 2900 |  |  | 7.6758 | 0 | 0 | 48 |  | 23375 | 9.9 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 3 | 8.539 | 0.903 | 160 | [7 empty] | 0
2007-03-12 | 24584 | 10.4 | 6.8 | 68.6 | 53.4 | 82 | 18.915 | 1.61 | 36700 | 10.2 | 6.9 | 102.6 | 72 | 115 | 28.564 | 3.022 | 10.1 | 6.7 | 33.8 | 25.7 | 24 | 21.984 | 1.911 | 12.1 | 6.6 | 1.8 | 68 | 228.1879 | 2980 |  | 62.9 | 7.3804 | 0.036883 | 0.10991 | 47 |  | 23768 | 10.2 | 6.4 | 7.7 | 7 | 5 | 9.367 | 0.936 | 170 | 117 | 96.8544 | 78.3 | 16.96 | 9.05 | 7.92 |  | 16.97
2007-03-13 | 23636 | 10.7 | 6.8 | 72.2 | 59.7 | 78 | 18.284 | 1.564 | 39050 | [7 empty] | 10.4 | 6.9 | 35.6 | 29 | 30 | 22.564 | 1.81 | 12.2 | 6.7 | 1.8 | 66 | 225.256 | 2930 |  |  | 7.6764 | 0.037987 | 0.1113 | 47 |  | 23147 | 10.3 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | 6 | 9.73 | 0.998 | 200 | 68 | 96.6806 | 78.4 | 10.45 | 9.04 |  |  | 9.04
2007-03-14 | 24202 | 10.6 | 6.7 | 67.1 | 55.9 | 48 | 18.128 | 1.617 | 40400 | [7 empty] | 10.5 | 7 | 47.3 | 38.3 | 34 | 21.681 | 1.889 | 12 | 6.8 | 1.8 | 68 | 233.677 | 2910 |  |  | 7.4969 | 0.052035 | 0.15142 | 47 |  | 23610 | 10.1 | 6.6 | 7.3 | 7 | 1 | 10.386 | 0.955 | 160 | 117 | 96.9472 | 78.3 | 16.46 | 10.45 | 5.44 |  | 15.89
2007-03-15 | 24026 | 10.5 | 6.8 | 70.5 | 56.2 | 92 | 19.228 | 1.738 | 41600 | [7 empty] | 10.4 | 6.8 | 39.6 | 23.7 | 42 | 24.845 | 2.054 | 11.7 | 6.7 | 1.8 | 69 | 236.3014 | 2920 |  |  | 7.5518 | 0.043099 | 0.12585 | 47 |  | 23275 | 9.8 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 6 | 10.886 | 0.955 | 200 | 140 | 97.8216 | 78.2 | 13.99 | 11.02 | 5.03 |  | 16.05
2007-03-16 | 23942 | 10.8 | 6.7 | 77.3 | 60.4 | 84 | 19.783 | 1.807 | 35900 | [7 empty] | 10.6 | 6.9 | 36.1 | 29.7 | 36 | 22.635 | 2.187 | 12 | 6.7 | 1.8 | 69 | 223.301 | 3090 |  |  | 7.5783 | 0.036999 | 0.11433 | 47 |  | 21934 | 10.1 | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 4 | 11.385 | 0.893 | 170 | 129 | 98.4178 | 78.1 | 9.32 |  | 16.04 |  | 16.04
2007-03-17 | 24427 | 11 | 6.9 | 67.4 | 56.3 | 86 | 17.997 | 1.912 | 37150 | [14 empty] | 12.2 | 6.8 | 1.8 | 70 | 228.7582 | 3060 |  |  | 7.4278 | 0 | 0 | 47 |  | 23596 | 10.3 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 4 | 10.901 | 0.937 | 160 | 13 | 84.4646 | 78.4 | 9.35 |  | 2.24 |  | 2.24
2007-03-18 | 23475 | 11 | 6.8 | 78.9 | 59.7 | 66 | 19.248 | 1.813 | 39600 | [14 empty] | 12.3 | 6.6 | 1.8 | 71 | 235.0993 | 3020 |  |  | 7.7291 | 0 | 0 | 49 |  | 23067 | 10.4 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 5 | 11.451 | 1.072 | 190 | [7 empty] | 0
2007-03-19 | 22794 | 11.1 | 6.8 | 68.4 | 55.1 | 72 | 17.795 | 1.69 | 40750 | 10.9 | 7 | 116.7 | 86.6 | 120 | 28.194 | 2.956 | 10.7 | 6.9 | 46.4 | 33.5 | 36 | 22.841 | 1.858 | 12.4 | 6.6 | 1.8 | 72 | 231.5113 | 3110 |  | 61.3 | 7.96 | 0.044984 | 0.1399 | 49 |  | 22352 | 10.5 | 6.4 | 8.1 | 7.5 | 5 | 10.598 | 0.988 | 200 | 69 | 97.2264 | 78.4 | 8.86 | 9.35 |  |  | 9.35
2007-03-20 | 22862 | 11.1 | 6.9 | 73.5 | 62.1 | 96 | 19.304 | 1.787 | 39350 | [7 empty] | 10.8 | 7 | 45.5 | 35.9 | 32 | 23.225 | 2.121 | 12.5 | 6.7 | 1.8 | 75 | 228.6585 | 3280 |  |  | 7.9363 | 0.04195 | 0.1376 | 49 |  | 22409 | 10.6 | 6.5 | 9.5 | 8.8 | 7 | 11.31 | 0.943 | 190 | 103 | 97.157 | 78.5 | 13.62 |  | 13.55 |  | 13.55
2007-03-21 | 22284 | 11 | 6.7 | 77.4 | 63.2 | 74 | 19.733 | 1.846 | 44050 | [7 empty] | 10.7 | 7 | 46.5 | 29.3 | 26 | 23.331 | 2.174 | 12.4 | 6.8 | 1.8 | 71 | 228.2958 | 3110 |  |  | 8.1422 | 0.044072 | 0.13706 | 51 |  | 21621 | 10.5 | 6.6 | 9.3 | 8.4 | 4 | 10.881 | 1.053 | 180 | 100 | 97.0631 | 78.5 | 13.66 |  | 13.56 |  | 13.56
2007-03-22 | 21911 | 11.1 | 6.8 | 69.6 | 54.8 | 104 | 17.795 | 1.751 | 38900 | [7 empty] | 10.8 | 7 | 49 | 35.1 | 34 | 21.878 | 2.001 | 12.5 | 6.8 | 1.8 | 65 | 215.9468 | 3010 |  |  | 8.2808 | 0.047181 | 0.14202 | 52 |  | 21347 | 10.6 | 6.6 | 8 | 7.8 | 4 | 9.402 | 0.942 | 160 | 105 | 97.1868 | 78.2 | 13.55 |  | 13.8 |  | 13.8
2007-03-23 | 22606 | 11.2 | 6.8 | 69.9 | 57.2 | 76 | 19.289 | 1.895 | 31450 | [7 empty] | 10.9 | 7.1 | 40.7 | 31 | 26 | 23.351 | 2.083 | 12.5 | 6.7 | 1.8 | 63 | 215.0171 | 2930 |  |  | 8.0262 | 0.041536 | 0.1217 | 51 |  | 21920 | 10.6 | 6.5 | 8.6 | 7.6 | 6 | 10.053 | 0.897 | 170 | 101 | 97.1188 | 78.3 | 13.41 | 8.78 | 5.1 |  | 13.88
2007-03-24 | 28101 | 11.3 | 6.6 | 73.1 | 50 | 114 | 16.331 | 1.617 | 42500 | [14 empty] | 12.6 | 6.5 | 1.8 | 59 | 213.7681 | 2760 |  |  | 6.4567 | 0 | 0 | 41 |  | 27403 | 10.7 | 6.3 | 9.3 | 8.5 | 5 | 9.13 | 0.96 | 190 | 94 | 98.0008 | 78.3 | 8.66 | 8.31 |  |  | 8.31
2007-03-25 | 28354 | 11.8 | 6.7 | 79.1 | 59.2 | 66 | 18.648 | 1.708 | 40500 | [14 empty] | 12.9 | 6.6 | 1.8 | 61 | 217.0819 | 2810 |  |  | 6.3991 | 0 | 0 | 41 |  | 27885 | 11 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | 7 | 10.361 | 0.936 | 210 | [7 empty] | 0
2007-03-26 | 27594 | 11.9 | 6.7 | 78 | 60.1 | 80 | 19.228 | 1.951 | 40200 | [7 empty] | 11.6 | 6.8 | 50.7 | 36.7 | 66 | 21.479 | 2.07 | 13 | 6.7 | 1.8 | 61 | 216.3121 | 2820 |  | 63 | 6.5753 | 0.065622 | 0.18505 | 41 |  | 26925 | 11.1 | 6.5 | 8.7 | 8.8 | 2 | 10.29 | 0.999 | 200 | 65 | 96.673 | 78.2 | 9.92 | 10.03 |  |  | 10.03
2007-03-27 | 25905 | 11.9 | 6.8 | 77.7 | 57.9 | 90 | 17.694 | 1.987 | 37500 | 11.9 | 7.1 | 136.5 | 104.6 | 210 | 31.054 | 3.38 | 11.8 | 7 | 33.2 | 23.6 | 46 | 23.412 | 1.972 | 13.1 | 6.6 | 1.8 | 55 | 197.8417 | 2780 |  |  | 7.0041 | 0.040922 | 0.11376 | 45 |  | 25163 | 11.2 | 6.4 | 10.1 | 9.5 | 6 | 10.866 | 0.905 | 190 | 153 | 97.5224 | 78.4 | 17.55 |  | 13.61 | 3.68 | 17.29
2007-03-28 | 25688 | 11.8 | 6.6 | 83.6 | 55 | 104 | 18.718 | 1.885 | 39400 | [7 empty] | 11.7 | 7 | 35.9 | 25.3 | 38 | 24.845 | 2.055 | 13.1 | 6.5 | 1.8 | 58 | 210.1449 | 2760 |  |  | 7.0632 | 0.044197 | 0.12198 | 45 |  | 24917 | 11.2 | 6.3 | 9.8 | 9.1 | 7 | 11.284 | 1.042 | 190 | 95 | 97.3898 | 78.4 | 11.48 |  | 11.44 |  | 11.44
2007-03-29 | 29515 | 12.2 | 6.7 | 72.8 | 59.5 | 78 | 18.744 | 1.767 | 36300 | [7 empty] | 12 | 7.1 | 41.1 | 30.9 | 46 | 24.477 | 1.915 | 13.8 | 6.7 | 1.8 | 63 | 225.8065 | 2790 |  |  | 6.1474 | 0.057512 | 0.16046 | 39 |  | 28606 | 11.9 | 6.5 | 8.7 | 7.8 | 6 | 10.27 | 0.954 | 150 | 116 | 97.252 | 78.3 | 14.69 |  | 11.57 | 3.3 | 14.87
2007-03-30 | 27176 | 12.5 | 6.7 | 79.1 | 63.1 | 82 | 19.808 | 1.798 | 37650 | [7 empty] | 12.3 | 7.1 | 95.9 | 60.2 | 72 | 22.619 | 1.911 | 14 | 6.7 | 1.8 | 60 | 226.4151 | 2650 |  |  | 6.6765 | 0.13009 | 0.34473 | 42 |  | 25996 | 12.1 | 6.5 | 8.3 | 8.8 | 5 | 11.375 | 1.034 | 140 | 115 | 96.8846 | 78.3 | 16.51 | 8.67 | 7.78 |  | 16.45
2007-03-31 | 31614 | 12.3 | 6.6 | 71.7 | 52.9 | 118 | 16.634 | 1.613 | 40250 | [14 empty] | 14.1 | 6.7 | 1.8 | 59 | 216.1172 | 2730 |  |  | 5.7392 | 0 | 0 | 37 |  | 32231 | 12.2 | 6.5 | 8.9 | 8.2 | 5 | 10.376 | 0.947 | 170 | 71 | 97.42 | 78.5 | 8.52 | 8.73 |  |  | 8.73
합 계 | 775474 |  | 208 | 2182.1 | 1717.5 | 2529.3 | 567.152 | 51.509 | 1186450 | 42.7 | 27.7 | 474 | 349.8 | 585 | 113.483 | 12.451 | 224.4 | 145.1 | 898.6 | 658.8 | 806 | 471.185 | 41.389 | 382.2 | 207.3 | 57 | 2011 | 6851.2049 | 90900 | 0 | 247.6 | 226.7561 | 1.0056 | 2.9335 | 1423 | 0 | 756908 | 323.3 | 200.4 | 252.8 | 241.3 | 159 | 319.447 | 29.309 | 5280 | 2745 | 2615.3575 | 2115.8 | 342.57 | 173.05 | 163.03 | 6.98 | 343.06
평 균 | 25015.2903 | 10.8774 | 6.7097 | 70.3903 | 55.4032 | 81.5903 | 18.2952 | 1.6616 | 38272.5806 | 10.675 | 6.925 | 118.5 | 87.45 | 146.25 | 28.3708 | 3.1128 | 10.6857 | 6.9095 | 42.7905 | 31.3714 | 38.381 | 22.4374 | 1.9709 | 12.329 | 6.6871 | 1.8387 | 64.871 | 221.0066 | 2932.2581 |  | 61.9 | 7.3147 | 0.032439 | 0.094628 | 45.9032 | #DIV/0! | 24416.3871 | 10.429 | 6.4645 | 8.1548 | 7.7839 | 5.129 | 10.3047 | 0.94545 | 170.3226 | 101.6667 | 96.8651 | 78.363 | 12.6878 | 9.1079 | 8.5805 | 3.49 | 11.0665
최 대 | 31614 | 12.5 | 6.9 | 83.6 | 65.3 | 118 | 19.808 | 1.987 | 44050 | 11.9 | 7.1 | 136.5 | 104.6 | 210 | 31.054 | 3.38 | 12.3 | 7.1 | 95.9 | 60.2 | 72 | 24.845 | 2.187 | 14.1 | 6.8 | 2 | 75 | 239.4366 | 3280 |  | 63 | 8.2808 | 0.13009 | 0.34473 | 52 | 0 | 32231 | 12.2 | 6.6 | 10.2 | 9.5 | 8 | 11.451 | 1.072 | 210 | 153 | 98.4178 | 78.6 | 17.62 | 11.02 | 16.04 | 3.68 | 18.06
최 소 | 21911 | 9.7 | 6.5 | 54.2 | 41.2 | 48 | 15.095 | 1.082 | 30750 | 9.7 | 6.7 | 102.6 | 72 | 115 | 25.671 | 2.956 | 9.7 | 6.6 | 33.2 | 23.6 | 24 | 18.284 | 1.487 | 11.4 | 6.5 | 1.8 | 55 | 197.8417 | 2650 |  | 60.4 | 5.7392 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21347 | 9.5 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 1 | 8.539 | 0.758 | 120 | 13 | 84.4646 | 78.1 | 7.86 | 7.86 | 1.77 | 3.3 | 0
4) 4월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-04-01 | 24519 | 12.5 | 6.7 | 67.8 | 54.8 | 96 | 18.229 | 1.708 | 39700 | [14 empty] | 14.2 | 6.6 | 1.8 | 61 | 226.7658 | 2690 |  |  | 7.4 | 0 | 0 | 44 |  | 24799 | 12.3 | 6.4 | 10.1 | 8.4 | 6 | 11.027 | 0.961 | 160 | [7 empty] | 0
2007-04-02 | 25311 | 12.8 | 6.7 | 79.1 | 59.4 | 82 | 17.805 | 1.659 | 37150 | 12.6 | 6.9 | 149.7 | 99 | 170 | 27.976 | 3.157 | 12.5 | 6.8 | 49.2 | 32.2 | 28 | 21.292 | 2.013 | 14.4 | 6.5 | 1.8 | 55 | 194.3463 | 2830 |  | 63 | 7.1684 | 0.058206 | 0.16472 | 45 |  | 24672 | 12.5 | 6.3 | 9.8 | 8.6 | 5 | 10.558 | 0.852 | 170 | 74 | 97.5133 | 78.3 | 8.48 | 8.52 |  |  | 8.52
2007-04-03 | 24162 | 12.9 | 6.8 | 72.6 | 56.1 | 86 | 19.702 | 1.766 | 39600 | [7 empty] | 12.7 | 6.9 | 41.9 | 28.1 | 32 | 22.145 | 2.159 | 14.5 | 6.6 | 1.8 | 50 | 177.305 | 2820 |  |  | 7.5093 | 0.047487 | 0.13391 | 47 |  | 23523 | 12.6 | 6.4 | 8.7 | 8.6 | 6 | 10.916 | 0.974 | 190 | 76 | 97.3227 | 78.4 | 9.42 | 8.48 |  |  | 8.48
2007-04-04 | 24391 | 13.2 | 6.9 | 79.7 | 61.5 | 86 | 18.148 | 1.792 | 38600 | [7 empty] | 12.8 | 7 | 45.5 | 31.1 | 28 | 21.035 | 2.038 | 14.6 | 6.7 | 1.8 | 60 | 205.4795 | 2920 |  |  | 7.4388 | 0.050273 | 0.1468 | 47 |  | 23729 | 12.7 | 6.5 | 8.3 | 8 | 7 | 11.34 | 0.948 | 200 | 72 | 97.426 | 78.5 | 8.62 | 9.42 |  |  | 9.42
2007-04-05 | 25950 | 13.2 | 6.9 | 81.5 | 61.6 | 106 | 18.284 | 1.769 | 38100 | [7 empty] | 12.9 | 7.1 | 47.6 | 32.1 | 30 | 22.13 | 2.159 | 14.7 | 6.8 | 1.8 | 60 | 208.3333 | 2880 |  |  | 6.9919 | 0.056732 | 0.16339 | 46 |  | 25169 | 12.8 | 6.6 | 8.9 | 7.7 | 5 | 11.042 | 0.99 | 180 | 114 | 96.9617 | 78.5 | 16.11 | 16.23 |  |  | 16.23
2007-04-06 | 21917 | 13.5 | 6.8 | 76.8 | 58.8 | 82 | 18.744 | 1.692 | 39800 | [7 empty] | 13 | 7.1 | 40.1 | 30.3 | 30 | 22.806 | 2.016 | 14.8 | 6.6 | 1.8 | 75 | 247.5248 | 3030 |  |  | 8.2785 | 0.038367 | 0.11625 | 51 |  | 21304 | 12.9 | 6.4 | 9.3 | 7.5 | 6 | 11.375 | 0.939 | 160 | 69 | 97.1625 | 78.1 | 8.94 | 8.5 |  |  | 8.5
2007-04-07 | 21765 | 13.6 | 6.7 | 67.5 | 61.9 | 74 | 19.798 | 1.747 | 37400 | [14 empty] | 14.9 | 6.5 | 1.8 | 74 | 239.4822 | 3090 |  |  | 8.3363 | 0 | 0 | 52 |  | 21256 | 13 | 6.3 | 9.5 | 8.1 | 3 | 11.078 | 0.995 | 190 | 70 | 97.2658 | 78.3 | 8.82 | 8.94 |  |  | 8.94
2007-04-08 | 20800 | 13.7 | 6.7 | 73.4 | 57.9 | 66 | 19.662 | 1.787 | 39650 | [14 empty] | 15 | 6.6 | 1.8 | 75 | 244.2997 | 3070 |  |  | 8.7231 | 0 | 0 | 52 |  | 20523 | 13.1 | 6.4 | 8.7 | 7.8 | 4 | 10.26 | 0.944 | 180 | [7 empty] | 0
2007-04-09 | 21037 | 13.9 | 6.8 | 70.7 | 58.1 | 88 | 19.258 | 1.894 | 40500 | 13.7 | 6.9 | 154.5 | 101.6 | 125 | 29.658 | 3.383 | 13.6 | 6.7 | 51.9 | 40.1 | 34 | 21.686 | 2.27 | 15.2 | 6.5 | 1.8 | 65 | 224.1379 | 2900 |  | 64 | 8.6248 | 0.0498 | 0.14442 | 55 |  | 20379 | 13.3 | 6.3 | 7.8 | 8 | 5.5 | 11.088 | 0.933 | 190 | 134 | 97.3851 | 78.1 | 16 | 10.17 | 5.95 |  | 16.12
2007-04-10 | 20951 | 13.9 | 6.8 | 73.1 | 61.2 | 92 | 19.935 | 1.757 | 38450 | [7 empty] | 13.6 | 6.9 | 52.8 | 36.7 | 30 | 21.893 | 2.207 | 15.3 | 6.6 | 1.8 | 66 | 226.0274 | 2920 |  |  | 8.6602 | 0.050111 | 0.14632 | 56 |  | 20248 | 13.4 | 6.4 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 10.881 | 0.887 | 180 | 165 | 97.6099 | 78.2 | 18.09 | 13.21 | 4.36 |  | 17.57
2007-04-11 | 21481 | 14 | 6.9 | 75.8 | 61.4 | 90 | 20.247 | 1.709 | 42550 | [7 empty] | 13.7 | 6.9 | 63.6 | 44.5 | 42 | 24.356 | 2.116 | 15.3 | 6.7 | 1.8 | 70 | 214.0673 | 3270 |  |  | 8.4465 | 0.055264 | 0.18071 | 57 |  | 20837 | 13.4 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 3 | 11.259 | 0.956 | 210 | 165 | 97.5847 | 78.4 | 18.45 | 12.77 | 6 |  | 18.77
2007-04-12 | 21464 | 14 | 6.8 | 69.5 | 53.6 | 88 | 19.021 | 1.674 | 39600 | [7 empty] | 13.7 | 6.9 | 54.2 | 37 | 30 | 21.277 | 2.019 | 15.4 | 6.6 | 1.8 | 72 | 227.8481 | 3160 |  |  | 8.4532 | 0.048697 | 0.15388 | 52 |  | 20999 | 13.5 | 6.4 | 8.4 | 7.8 | 5 | 10.366 | 0.922 | 190 | 84 | 98.5061 | 78.1 | 5.73 | 8.9 |  |  | 8.9
2007-04-13 | 22870 | 14 | 6.8 | 67.8 | 56.9 | 70 | 19.642 | 1.709 | 38050 | [7 empty] | 13.7 | 6.9 | 50.9 | 38.5 | 44 | 22.11 | 2.158 | 15.4 | 6.6 | 1.8 | 70 | 221.519 | 3160 |  |  | 7.9335 | 0.048728 | 0.15398 | 48 |  | 22536 | 13.5 | 6.4 | 8.9 | 8.2 | 3 | 10.916 | 1.008 | 180 | 160 | 96.8153 | 78.4 | 23.59 | 5.73 | 14.87 |  | 20.6
2007-04-14 | 23125 | 14.1 | 6.8 | 70.7 | 58.8 | 72 | 20.838 | 1.855 | 42400 | [14 empty] | 15.5 | 6.7 | 1.8 | 70 | 222.2222 | 3150 |  |  | 7.8461 | 0 | 0 | 53 |  | 22669 | 13.6 | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 3.5 | 10.583 | 0.962 | 210 | 100 | 98.1662 | 78.4 | 8.49 | 8.72 |  |  | 8.72
2007-04-15 | 20160 | 14.1 | 6.9 | 68.6 | 58.2 | 86 | 20.646 | 1.907 | 41100 | [14 empty] | 15.6 | 6.7 | 1.8 | 71 | 221.1838 | 3210 |  |  | 9 | 0 | 0 | 52 |  | 20125 | 13.7 | 6.5 | 8.2 | 7.9 | 4.5 | 11.078 | 0.903 | 170 | [7 empty] | 0
2007-04-16 | 22493 | 14.2 | 6.9 | 68.7 | 59.3 | 94 | 19.713 | 1.815 | 37800 | 14.2 | 7.2 | 122.7 | 85.2 | 165 | 29.195 | 2.983 | 14 | 7 | 59.3 | 44.8 | 42 | 21.65 | 1.964 | 15.7 | 6.8 | 1.8 | 68 | 232.8767 | 2920 |  | 61.9 | 8.0665 | 0.060422 | 0.17643 | 51 |  | 22227 | 13.8 | 6.6 | 8 | 7.3 | 4.5 | 10.881 | 0.935 | 170 | 123 | 97.1534 | 78.4 | 16.21 | 12.75 | 4.02 |  | 16.77
2007-04-17 | 22086 | 14.1 | 6.7 | 69.9 | 51.8 | 74 | 20.838 | 1.87 | 37200 | [7 empty] | 13.9 | 6.9 | 64.8 | 41 | 28 | 22.13 | 2.019 | 15.7 | 6.6 | 1.8 | 64 | 222.9965 | 2870 |  |  | 8.2152 | 0.065961 | 0.18931 | 55 |  | 21560 | 13.8 | 6.4 | 8 | 7.8 | 6 | 10.563 | 0.974 | 180 | 187 | 97.4609 | 78.2 | 21.78 | 7.93 | 14.01 |  | 21.94
2007-04-18 | 20966 | 14.2 | 6.8 | 75.8 | 54.5 | 76 | 19.152 | 1.766 | 41450 | [7 empty] | 14 | 6.9 | 60.8 | 42 | 36 | 22.256 | 2.051 | 15.7 | 6.7 | 1.7 | 70 | 246.4789 | 2840 |  |  | 8.654 | 0.059372 | 0.16862 | 54 |  | 20230 | 13.8 | 6.5 | 8.1 | 7.5 | 4 | 11.254 | 1.003 | 170 | 125 | 97.466 | 78.2 | 14.53 | 7.77 | 5.65 |  | 13.42
2007-04-19 | 20902 | 14.4 | 6.9 | 72.3 | 53.3 | 74 | 18.9 | 1.894 | 39750 | [7 empty] | 14.2 | 7 | 55.2 | 34.5 | 32 | 21.454 | 2.448 | 15.8 | 6.8 | 1.9 | 63 | 204.5455 | 3080 |  |  | 8.6805 | 0.049551 | 0.15262 | 53 |  | 20673 | 13.9 | 6.6 | 8.4 | 8 | 3 | 10.896 | 0.964 | 180 | 125 | 97.4932 | 78.3 | 14.44 | 8.13 | 6.61 |  | 14.74
2007-04-20 | 22142 | 14.5 | 6.9 | 75.9 | 59.6 | 78 | 19.813 | 2.043 | 42700 | [7 empty] | 14.3 | 7.1 | 52.8 | 37.8 | 36 | 24.522 | 2.581 | 15.9 | 6.8 | 1.9 | 60 | 200.6689 | 2990 |  |  | 8.1944 | 0.05172 | 0.15464 | 52 |  | 21851 | 14 | 6.6 | 8.7 | 8.1 | 4.5 | 11.587 | 1.052 | 190 | 134 | 97.3677 | 78.2 | 16.18 | 6.91 | 8.52 |  | 15.43
2007-04-21 | 22746 | 14.4 | 6.8 | 75.8 | 56.7 | 78 | 19.233 | 1.931 | 40650 | [14 empty] | 16 | 6.7 | 1.9 | 62 | 215.2778 | 2880 |  |  | 7.9768 | 0 | 0 | 53 |  | 22624 | 14.1 | 6.5 | 8.6 | 8.1 | 6 | 12.188 | 0.94 | 190 | 79 | 97.9958 | 78.4 | 7.33 | 9.33 |  |  | 9.33
2007-04-22 | 20020 | 14.4 | 6.8 | 79.5 | 58.6 | 68 | 20.717 | 2.053 | 41100 | [14 empty] | 16 | 6.7 | 1.9 | 63 | 198.7382 | 3170 |  |  | 9.0629 | 0 | 0 | 54 |  | 20007 | 14.1 | 6.5 | 9.4 | 8.6 | 3.5 | 12.062 | 0.981 | 170 | [7 empty] | 0
2007-04-23 | 21524 | 14.9 | 6.8 | 76.1 | 54.9 | 62 | 20.818 | 1.909 | 43450 | 14.8 | 7.1 | 130.8 | 109.2 | 255 | 36.488 | 3.54 | 14.7 | 7 | 58.5 | 42 | 42 | 25.012 | 2.053 | 16.4 | 6.7 | 1.9 | 63 | 193.8462 | 3250 |  | 61 | 8.4297 | 0.051248 | 0.16655 | 55 |  | 20915 | 14.5 | 6.5 | 9.7 | 9 | 6 | 11.305 | 0.912 | 180 | 108 | 97.086 | 78.4 | 14.57 | 7.33 | 5.58 |  | 12.91
2007-04-24 | 19541 | 15.1 | 6.9 | 77.1 | 55.8 | 78 | 20.485 | 1.838 | 41050 | [7 empty] | 14.9 | 7.1 | 52.1 | 39 | 34 | 26.374 | 2.15 | 16.7 | 6.8 | 1.9 | 75 | 230.0613 | 3260 |  |  | 9.2851 | 0.041309 | 0.13467 | 55 |  | 19156 | 14.8 | 6.6 | 9.9 | 9.4 | 6 | 10.795 | 0.961 | 160 | 86 | 97.2623 | 78.3 | 10.85 | 8.99 | 2.07 |  | 11.06
2007-04-25 | 20084 | 15.3 | 6.8 | 78.2 | 62.9 | 82 | 21.681 | 1.879 | 39800 | [7 empty] | 15 | 7.1 | 50.7 | 39.1 | 36 | 27.641 | 2.077 | 16.8 | 6.7 | 1.9 | 65 | 209.6774 | 3100 |  |  | 9.0341 | 0.043448 | 0.13469 | 55 |  | 19652 | 14.9 | 6.5 | 9.8 | 9.3 | 4.5 | 11.663 | 0.956 | 180 | 115 | 97.3101 | 78.2 | 14.19 | 8.78 | 5.23 |  | 14.01
2007-04-26 | 20629 | 15.5 | 6.9 | 82.8 | 60.4 | 78 | 20.48 | 1.924 | 41200 | [7 empty] | 15.3 | 7.2 | 58.1 | 43.3 | 38 | 28.07 | 2.097 | 17 | 6.8 | 1.9 | 64 | 254.9801 | 2510 |  |  | 8.7954 | 0.063162 | 0.15854 | 55 |  | 20188 | 15.1 | 6.6 | 10.2 | 9 | 4.5 | 11.401 | 0.897 | 190 | 153 | 97.0078 | 78.2 | 21 | 10.23 | 10.85 |  | 21.08
2007-04-27 | 19966 | 15.5 | 6.9 | 82.8 | 60.9 | 86 | 20.782 | 1.964 | 41600 | [7 empty] | 15.3 | 7.2 | 58.1 | 41.4 | 30 | 27.096 | 2.136 | 17 | 6.8 | 1.9 | 70 | 254.5455 | 2750 |  |  | 9.0874 | 0.055797 | 0.15344 | 56 |  | 18861 | 15.1 | 6.6 | 10.2 | 8.8 | 4 | 10.876 | 0.982 | 200 | 185 | 97.8436 | 78.2 | 18.3 | 8.88 | 9.31 |  | 18.19
2007-04-28 | 20227 | 15.6 | 6.8 | 76.7 | 58.3 | 72 | 20.661 | 1.924 | 42400 | [14 empty] | 17.1 | 6.9 | 1.9 | 71 | 265.9176 | 2670 |  |  | 8.9702 | 0 | 0 | 56 |  | 19704 | 15.2 | 6.7 | 9.7 | 9.2 | 3.5 | 11.143 | 1.009 | 190 | 232 | 98.5265 | 78.5 | 15.9 | 11.61 | 9.13 |  | 20.74
2007-04-29 | 23895 | 15.7 | 6.7 | 73.8 | 57.1 | 84 | 19.642 | 1.809 | 40250 | [14 empty] | 17.1 | 6.6 | 1.9 | 66 | 255.814 | 2580 |  |  | 7.5932 | 0 | 0 | 49 |  | 23432 | 15.2 | 6.4 | 10.3 | 9.1 | 3.5 | 10.613 | 0.974 | 180 | 131 | 98.5671 | 78.4 | 8.69 |  | 4.15 |  | 4.15
2007-04-30 | 25227 | 15.8 | 6.9 | 72 | 58.2 | 94 | 21.499 | 1.963 | 43900 | 15.9 | 7.1 | 150 | 118.2 | 285 | 38.355 | 4.229 | 15.5 | 7 | 64.2 | 40.7 | 40 | 24.784 | 2.231 | 17.2 | 6.6 | 1.9 | 65 | 254.902 | 2550 |  | 59.8 | 7.1923 | 0.084011 | 0.21423 | 45 |  | 24775 | 15.3 | 6.4 | 10.2 | 9.1 | 6 | 10.881 | 0.891 | 150 | 102 | 95.818 | 78.5 | 19.84 | 8.69 | 11.41 |  | 20.1
합 계 | 662351 |  | 204.5 | 2232 | 1742.5 | 2442 | 594.373 | 55.007 | 1206950 | 71.2 | 35.2 | 707.7 | 513.2 | 1000 | 161.672 | 17.292 | 293.3 | 146.7 | 1132.3 | 796.2 | 722 | 491.719 | 44.962 | 470.9 | 200.3 | 55.1 | 1983 | 6741.8686 | 88520 | 0 | 309.7 | 248.0483 | 1.1297 | 3.3081 | 1555 | 0 | 648623 | 413.9 | 194.3 | 269.1 | 247.7 | 141.5 | 331.875 | 28.605 | 5440 | 3168 | 2534.0779 | 2036.1 | 364.55 | 236.92 | 127.72 | 0 | 364.64
평 균 | 22078.3667 | 14.2333 | 6.8167 | 74.4 | 58.0833 | 81.4 | 19.8124 | 1.8336 | 40231.6667 | 14.24 | 7.04 | 141.54 | 102.64 | 200 | 32.3344 | 3.4584 | 13.9667 | 6.9857 | 53.919 | 37.9143 | 34.381 | 23.4152 | 2.141 | 15.6967 | 6.6767 | 1.8367 | 66.1 | 224.729 | 2950.6667 |  | 61.94 | 8.2683 | 0.037656 | 0.11027 | 51.8333 | #DIV/0! | 21620.7667 | 13.7967 | 6.4767 | 8.97 | 8.2567 | 4.7167 | 11.0625 | 0.9535 | 181.3333 | 121.8462 | 97.4645 | 78.3115 | 14.0212 | 9.4768 | 7.5129 | #DIV/0! | 12.1547
최 대 | 25950 | 15.8 | 6.9 | 82.8 | 62.9 | 106 | 21.681 | 2.053 | 43900 | 15.9 | 7.2 | 154.5 | 118.2 | 285 | 38.355 | 4.229 | 15.5 | 7.2 | 64.8 | 44.8 | 44 | 28.07 | 2.581 | 17.2 | 6.9 | 1.9 | 75 | 265.9176 | 3270 |  | 64 | 9.2851 | 0.084011 | 0.21423 | 57 | 0 | 25169 | 15.3 | 6.7 | 10.3 | 9.4 | 7 | 12.188 | 1.052 | 210 | 232 | 98.5671 | 78.5 | 23.59 | 16.23 | 14.87 | 0 | 21.94
최 소 | 19541 | 12.5 | 6.7 | 67.5 | 51.8 | 62 | 17.805 | 1.659 | 37150 | 12.6 | 6.9 | 122.7 | 85.2 | 125 | 27.976 | 2.983 | 12.5 | 6.7 | 40.1 | 28.1 | 28 | 21.035 | 1.964 | 14.2 | 6.5 | 1.7 | 50 | 177.305 | 2510 |  | 59.8 | 6.9919 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18861 | 12.3 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 3 | 10.26 | 0.852 | 150 | 69 | 95.818 | 78.1 | 5.73 | 5.73 | 2.07 | 0 | 0
5) 5월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-05-01 | 22975 | 15.8 | 6.8 | 74.9 | 50.5 | 72 | 20.48 | 1.908 | 42900 | [14 empty] | 17.3 | 6.7 | 1.9 | 71 | 264.9254 | 2680 |  |  | 7.8973 | 0 | 0 | 44 |  | 22580 | 15.4 | 6.5 | 9.7 | 7.9 | 4 | 9.553 | 0.94 | 160 | 112 | 97.3413 | 78.7 | 13.98 | 12.77 |  |  | 12.77
2007-05-02 | 21896 | 15.9 | 6.7 | 73.7 | 55.5 | 82 | 21.751 | 1.87 | 41050 | [7 empty] | 15.8 | 6.8 | 53.6 | 38.8 | 26 | 26.849 | 2.019 | 17.4 | 6.7 | 1.9 | 70 | 256.4103 | 2730 |  |  | 8.2864 | 0.056865 | 0.15524 | 50 |  | 21447 | 15.5 | 6.5 | 8.9 | 8 | 3.5 | 10.472 | 0.94 | 170 | 87 | 97.7779 | 78.4 | 8.95 | 9.64 |  |  | 9.64
2007-05-03 | 21393 | 16.2 | 6.8 | 81.6 | 54.2 | 86 | 20.485 | 1.903 | 42550 | [7 empty] | 16 | 6.9 | 56.4 | 39.3 | 42 | 24.845 | 1.999 | 17.7 | 6.8 | 1.7 | 64 | 168.4211 | 3800 |  |  | 8.4813 | 0.042 | 0.1596 | 53 |  | 21295 | 15.8 | 6.6 | 10 | 7.6 | 3.5 | 10.901 | 0.974 | 160 | 141 | 97.4917 | 78.5 | 16.45 | 8.95 | 6.59 |  | 15.54
2007-05-04 | 23291 | 16.5 | 6.9 | 78.8 | 55.7 | 80 | 21.963 | 1.923 | 41050 | [7 empty] | 16.2 | 7 | 55.9 | 37.3 | 46 | 25.552 | 2.101 | 17.9 | 6.7 | 1.6 | 63 | 183.1395 | 3440 |  |  | 7.7901 | 0.050063 | 0.17222 | 51 |  | 21789 | 16 | 6.5 | 9.7 | 8.3 | 4.5 | 11.34 | 0.955 | 170 | 188 | 97.7884 | 78.3 | 19.16 | 9.86 | 9.54 |  | 19.4
2007-05-05 | 21556 | 16.8 | 6.8 | 78.8 | 55.3 | 88 | 22.614 | 2.02 | 41650 | [14 empty] | 18.1 | 6.6 | 1.6 | 64 | 180.2817 | 3550 |  |  | 8.4171 | 0 | 0 | 50 |  | 21540 | 16.2 | 6.4 | 9.7 | 8.6 | 3.5 | 10.896 | 0.99 | 180 | 79 | 97.782 | 78.5 | 8.15 | 9.62 |  |  | 9.62
2007-05-06 | 21419 | 17 | 6.9 | 71.7 | 58.3 | 56 | 23.18 | 1.954 | 42300 | [14 empty] | 18.6 | 6.7 | 1.7 | 63 | 191.4894 | 3290 |  |  | 8.471 | 0 | 0 | 53 |  | 20835 | 16.7 | 6.5 | 9.5 | 8.4 | 3 | 10.522 | 0.955 | 180 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2007-05-07 | 21478 | 17.1 | 6.9 | 72.9 | 56.7 | 76 | 17.356 | 1.989 | 4890 | 17.2 | 7.2 | 151.5 | 85.4 | 130 | 28.186 | 3.772 | 17 | 7 | 74.4 | 53.1 | 52 | 25.991 | 2.316 | 18.8 | 6.8 | 1.7 | 62 | 195.5836 | 3170 |  | 61.5 | 8.4477 | 0.066678 | 0.21137 | 53 |  | 20806 | 16.9 | 6.6 | 9.7 | 6.8 | 1.5 | 9.841 | 1.151 | 110 | 248 | 97.9849 | 78.3 | 23.03 | 8.15 | 14.53 |  | 22.68
2007-05-08 | 20713 | 17.3 | 6.9 | 58.1 | 45.3 | 68 | 19.985 | 1.877 | 5450 | [7 empty] | 17.5 | 7 | 63.6 | 39.6 | 60 | 24.527 | 2.173 | 19.1 | 6.8 | 1.7 | 63 | 222.6148 | 2830 |  |  | 8.7597 | 0.061573 | 0.17425 | 54 |  | 20204 | 17.2 | 6.6 | 8.3 | 7.9 | 4 | 9.993 | 0.875 | 160 | 141 | 97.6562 | 79.8 | 16.36 | 8.5 | 7.58 |  | 16.08
2007-05-09 | 20811 | 17.1 | 7 | 63.2 | 48.6 | 52 | 20.793 | 1.851 | 37750 | [7 empty] | 17.6 | 6.9 | 55.5 | 38.7 | 48 | 23.77 | 2.077 | 19.2 | 6.8 | 1.7 | 64 | 200 | 3200 |  |  | 8.7185 | 0.047743 | 0.15278 | 51 |  | 20467 | 17.3 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 5 | 10.144 | 0.866 | 140 | 149 | 98.0868 | 78.9 | 13.51 | 8.78 | 6.43 |  | 15.21
2007-05-10 | 22781 | 17 | 6.8 | 69.3 | 50.1 | 30 | 21.958 | 1.851 | 37100 | [7 empty] | 17.2 | 7 | 52.1 | 39.7 | 40 | 24.724 | 2.077 | 18.8 | 6.8 | 1.5 | 60 | 189.8734 | 3160 |  |  | 7.9645 | 0.049682 | 0.157 | 48 |  | 22381 | 16.9 | 6.6 | 8.1 | 7.9 | 2 | 11.027 | 0.866 | 160 | 138 | 98.1581 | 78.8 | 11.99 | 7.08 | 6.36 |  | 13.44
2007-05-11 | 22416 | 17.2 | 6.9 | 70.2 | 52.8 | 66 | 20.485 | 1.909 | 39550 | [7 empty] | 17.3 | 7.1 | 39.5 | 28.4 | 36.7 | 25.839 | 2.204 | 18.9 | 6.7 | 1.5 | 59 | 175.5952 | 3360 |  |  | 8.0942 | 0.034857 | 0.11712 | 50 |  | 21411 | 17 | 6.5 | 7.9 | 7.7 | 1 | 11.451 | 0.965 | 160 | 193 | 97.8758 | 78.4 | 18.98 | 5.63 | 10.26 |  | 15.89
2007-05-12 | 28807 | 16.7 | 6.6 | 58.2 | 45.1 | 172 | 18.749 | 1.68 | 34700 | [14 empty] | 18.7 | 6.6 | 1.5 | 57 | 177.5701 | 3210 |  |  | 6.2985 | 0 | 0 | 39 |  | 28097 | 16.8 | 6.4 | 7 | 7.1 | 3 | 10.497 | 0.855 | 180 | 186 | 97.6562 | 78.3 | 20.09 | 13.29 | 6.58 |  | 19.87
2007-05-13 | 22777 | 16.9 | 6.7 | 65.7 | 50.7 | 64 | 20.454 | 1.864 | 38600 | [14 empty] | 18.7 | 6.7 | 1.5 | 56 | 171.7791 | 3260 |  |  | 7.9659 | 0 | 0 | 47 |  | 22289 | 16.8 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 5 | 10.644 | 0.895 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2007-05-14 | 24584 | 16.9 | 6.7 | 69.3 | 54.6 | 76 | 22.105 | 2.013 | 40250 | 17 | 7 | 129.6 | 92.2 | 135 | 37.817 | 3.819 | 17 | 6.9 | 50.6 | 35.3 | 24 | 26.879 | 2.294 | 18.7 | 6.7 | 1.5 | 57 | 153.6388 | 3710 |  | 62.1 | 7.3804 | 0.044351 | 0.16454 | 49 |  | 22204 | 16.8 | 6.5 | 8.1 | 7.9 | 3 | 11.29 | 0.971 | 140 | 196 | 98.1854 | 78.3 | 16.39 | 8.94 | 9.94 |  | 18.88
2007-05-15 | 23043 | 17.1 | 6.8 | 72.2 | 56.3 | 76 | 22.614 | 2.156 | 39700 | [7 empty] | 17 | 7 | 61.4 | 44.4 | 28 | 29.907 | 2.435 | 18.8 | 6.8 | 1.5 | 55 | 170.8075 | 3220 |  |  | 7.874 | 0.058121 | 0.18715 | 49 |  | 21292 | 16.9 | 6.6 | 8.1 | 7.8 | 4.5 | 11.557 | 1.005 | 170 | 157 | 97.6488 | 78.4 | 17.09 | 8.46 | 6.45 |  | 14.91
2007-05-16 | 32552 | 16.8 | 6.7 | 58.2 | 46.4 | 66 | 20.505 | 1.922 | 38400 | [7 empty] | 16.9 | 6.9 | 50.4 | 36.3 | 32 | 25.471 | 2.34 | 18.6 | 6.6 | 1.5 | 51 | 169.4352 | 3010 |  |  | 5.5739 | 0.072097 | 0.21701 | 35 |  | 31884 | 16.7 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 4 | 10.946 | 0.983 | 170 | 126 | 97.8886 | 78.3 | 12.26 |  | 11.92 |  | 11.92
2007-05-17 | 27635 | 16.9 | 6.8 | 66.3 | 52.7 | 86 | 19.965 | 1.851 | 39550 | [7 empty] | 17 | 6.9 | 59 | 39.7 | 68 | 24.401 | 2.204 | 18.5 | 6.7 | 1.5 | 43 | 142.8571 | 3010 |  |  | 6.5656 | 0.071651 | 0.21567 | 40 |  | 26781 | 16.6 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | 2.5 | 10.265 | 0.954 | 180 | 166 | 97.7242 | 78.4 | 17.49 | 8.97 | 8.71 |  | 17.68
2007-05-18 | 27358 | 17 | 6.8 | 66.6 | 53.6 | 60 | 21.514 | 1.898 | 39550 | [7 empty] | 17.1 | 7 | 54.6 | 40.1 | 38 | 25.516 | 2.144 | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 58 | 191.4191 | 3030 |  |  | 6.6321 | 0.06521 | 0.19759 | 42 |  | 26990 | 16.8 | 6.6 | 8.8 | 8 | 3 | 10.623 | 0.961 | 160 | 183 | 97.8047 | 78.8 | 18.95 | 8.78 | 9.07 | 1.26 | 19.11
2007-05-19 | 28080 | 17.1 | 6.9 | 69.6 | 53.7 | 78 | 22.635 | 2.101 | 38350 | [14 empty] | 18.9 | 6.9 | 1.5 | 56 | 181.8182 | 3080 |  |  | 6.4615 | 0 | 0 | 42 |  | 27370 | 17 | 6.7 | 8.8 | 8 | 3 | 11.128 | 0.956 | 180 | 94 | 98.9209 | 78.6 | 4.74 | 8.62 |  |  | 8.62
2007-05-20 | 24966 | 17.3 | 6.8 | 67.8 | 54.3 | 70 | 20.535 | 2.072 | 40300 | [14 empty] | 19.2 | 6.8 | 1.5 | 55 | 194.3463 | 2830 |  |  | 7.2675 | 0 | 0 | 43 |  | 24734 | 17.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 4.5 | 10.411 | 0.953 | 150 | 68 | 96.5795 | 78.7 | 10.92 |  | 4.74 | 2.23 | 6.97
2007-05-21 | 24838 | 17.4 | 6.7 | 68.4 | 54.2 | 112 | 20.47 | 1.981 | 37600 | 17.6 | 7 | 134.4 | 102.6 | 235 | 32.434 | 3.929 | 17.5 | 6.9 | 41.7 | 30.2 | 44 | 24.845 | 2.019 | 19.2 | 6.7 | 1.5 | 75 | 197.8892 | 3790 |  | 61.5 | 7.3049 | 0.036149 | 0.137 | 45 |  | 24105 | 17.3 | 6.5 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 10.26 | 0.988 | 170 | 170 | 97.74 | 78.5 | 17.87 | 8.69 | 9.15 |  | 17.84
2007-05-22 | 24633 | 17.5 | 6.8 | 66.6 | 54.6 | 72 | 20.969 | 1.972 | 39850 | [7 empty] | 17.6 | 6.9 | 57.8 | 40.1 | 38 | 24.002 | 2.042 | 19.3 | 6.8 | 1.5 | 73 | 192.6121 | 3790 |  |  | 7.3657 | 0.049692 | 0.18833 | 46 |  | 23799 | 17.4 | 6.6 | 8.1 | 7.8 | 2.5 | 11.002 | 0.954 | 190 | 178 | 97.5811 | 78.6 | 20.12 | 8.72 | 11.71 |  | 20.43
2007-05-23 | 25601 | 17.6 | 6.7 | 69.5 | 53.9 | 88 | 21.741 | 1.911 | 41200 | [7 empty] | 17.6 | 6.9 | 51.6 | 39.3 | 28 | 26.066 | 2.249 | 19.3 | 6.7 | 1.5 | 74 | 203.2967 | 3640 |  |  | 7.0872 | 0.048005 | 0.17474 | 45 |  | 24690 | 17.4 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 5 | 11.456 | 1.004 | 180 | 204 | 97.9114 | 78.6 | 19.91 | 8.41 | 11.19 |  | 19.6
2007-05-24 | 24030 | 18 | 6.8 | 68.9 | 54.3 | 90 | 22.18 | 1.967 | 41450 | [14 empty] | 19.8 | 6.7 | 1.5 | 60 | 185.1852 | 3240 |  |  | 7.5506 | 0 | 0 | 46 |  | 23719 | 17.9 | 6.5 | 8.4 | 7.9 | 4 | 10.977 | 0.993 | 190 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2007-05-25 | 20195 | 18.2 | 6.6 | 64.1 | 50.5 | 82 | 19.46 | 1.783 | 37250 | [7 empty] | 18.3 | 6.9 | 42.9 | 24.8 | 26 | 26.727 | 2.336 | 20.1 | 6.6 | 1.5 | 61 | 191.2226 | 3190 |  |  | 8.9844 | 0.035924 | 0.1146 | 55 |  | 19631 | 18.2 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 2 | 11.476 | 1.004 | 160 | 189 | 97.8449 | 78.3 | 18.77 | 8.72 | 9.97 |  | 18.69
2007-05-26 | 33221 | 18.4 | 6.7 | 57.5 | 51.9 | 58 | 22.66 | 1.908 | 41100 | [14 empty] | 20.4 | 6.7 | 1.5 | 62 | 191.358 | 3240 |  |  | 5.4616 | 0 | 0 | 37 |  | 31694 | 18.5 | 6.5 | 7.4 | 6.9 | 4 | 10.512 | 0.858 | 160 | 100 | 98.1574 | 78.5 | 8.57 | 8.8 |  |  | 8.8
2007-05-27 | 24290 | 18.8 | 6.8 | 65.7 | 54.5 | 74 | 22.897 | 2.126 | 39050 | [14 empty] | 20.6 | 6.6 | 1.5 | 60 | 185.7585 | 3230 |  |  | 7.4697 | 0 | 0 | 41 |  | 23326 | 18.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 3.5 | 10.871 | 0.903 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2007-05-28 | 29650 | 19.1 | 6.8 | 65 | 55.2 | 114 | 24.371 | 2.099 | 42400 | 19.2 | 7 | 124.2 | 103 | 180 | 34.393 | 4.109 | 19 | 6.9 | 61.1 | 46.9 | 52 | 26.727 | 2.143 | 20.9 | 6.7 | 1.5 | 65 | 218.8552 | 2970 |  | 64.1 | 6.1194 | 0.080684 | 0.23963 | 36 |  | 28671 | 19 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 3 | 9.77 | 0.822 | 170 | 180 | 97.8406 | 78.2 | 17.83 | 8.57 | 9.14 |  | 17.71
2007-05-29 | 27460 | 19.1 | 6.8 | 76.4 | 62.4 | 102 | 25.38 | 2.167 | 39500 | [7 empty] | 19 | 6.9 | 63.3 | 41.3 | 34 | 27.565 | 2.278 | 20.9 | 6.7 | 1.5 | 65 | 209.0032 | 3110 |  |  | 6.6074 | 0.07393 | 0.22992 | 42 |  | 26786 | 19 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 3.5 | 10.896 | 0.908 | 200 | 190 | 98.5646 | 78.2 | 12.51 |  | 13.05 |  | 13.05
2007-05-30 | 24747 | 19.2 | 6.8 | 71.4 | 61.4 | 68 | 24.507 | 2.061 | 41900 | [7 empty] | 19.1 | 6.9 | 41.6 | 28.2 | 20 | 27.202 | 2.218 | 20.9 | 6.6 | 1.5 | 67 | 216.8285 | 3090 |  |  | 7.3318 | 0.044069 | 0.13617 | 41 |  | 23704 | 19 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 2 | 11.471 | 0.947 | 190 | 86 | 97.65 | 78.5 | 9.4 | 8.15 |  |  | 8.15
2007-05-31 | 25273 | 19.3 | 6.7 | 70.4 | 32.5 | 56.7 | 19.556 | 2.875 | 30900 | [7 empty] | 19.2 | 7 | 38.7 | 26.6 | 20 | 23.79 | 2.448 | 21 | 6.8 | 1.5 | 66 | 198.7952 | 3320 |  |  | 7.1792 | 0.038968 | 0.12937 | 41 |  | 24533 | 19.1 | 6.6 | 7.1 | 5.9 | 2 | 8.61 | 1.024 | 130 | 162 | 98.7351 | 78.2 | 9.4 | 9.4 | 1.87 |  | 11.27
합 계 | 764469 |  | 210.4 | 2131 | 1635.8 | 2420.7 | 664.317 | 61.462 | 1157840 | 71 | 28.2 | 539.7 | 383.2 | 680 | 132.83 | 15.629 | 366.9 | 145.7 | 1125.7 | 788.1 | 802.7 | 541.195 | 46.116 | 593 | 208.3 | 48.5 | 1919 | 5972.8102 | 100180 | 0 | 249.2 | 231.8092 | 1.1283 | 3.6313 | 1418 | 0 | 741054 | 534.1 | 202.1 | 248.5 | 234.3 | 100 | 330.802 | 29.415 | 5120 | 4111 | 2642.3764 | 2120 | 402.87 | 215.5 | 184.78 | 3.49 | 403.77
평 균 | 24660.2903 | 17.3935 | 6.7871 | 68.7419 | 52.7677 | 78.0871 | 21.4296 | 1.9826 | 37349.6774 | 17.75 | 7.05 | 134.925 | 95.8 | 170 | 33.2075 | 3.9072 | 17.4714 | 6.9381 | 53.6048 | 37.5286 | 38.2238 | 25.7712 | 2.196 | 19.129 | 6.7194 | 1.5645 | 61.9032 | 192.6713 | 3231.6129 |  | 62.3 | 7.4777 | 0.036397 | 0.11714 | 45.7419 | #DIV/0! | 23904.9677 | 17.229 | 6.5194 | 8.0161 | 7.5581 | 3.2258 | 10.671 | 0.94887 | 165.1613 | 152.2593 | 97.8658 | 78.5185 | 12.9958 | 8.9792 | 8.799 | 1.745 | 13.0248
최 대 | 33221 | 19.3 | 7 | 81.6 | 62.4 | 172 | 25.38 | 2.875 | 42900 | 19.2 | 7.2 | 151.5 | 103 | 235 | 37.817 | 4.109 | 19.2 | 7.1 | 74.4 | 53.1 | 68 | 29.907 | 2.448 | 21 | 6.9 | 1.9 | 75 | 264.9254 | 3800 |  | 64.1 | 8.9844 | 0.080684 | 0.23963 | 55 | 0 | 31884 | 19.1 | 6.7 | 10 | 8.6 | 5 | 11.557 | 1.151 | 200 | 248 | 98.9209 | 79.8 | 23.03 | 13.29 | 14.53 | 2.23 | 22.68
최 소 | 20195 | 15.8 | 6.6 | 57.5 | 32.5 | 30 | 17.356 | 1.68 | 4890 | 17 | 7 | 124.2 | 85.4 | 130 | 28.186 | 3.772 | 15.8 | 6.8 | 38.7 | 24.8 | 20 | 23.77 | 1.999 | 17.3 | 6.6 | 1.5 | 43 | 142.8571 | 2680 |  | 61.5 | 5.4616 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19631 | 15.4 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 8.61 | 0.822 | 110 | 68 | 96.5795 | 78.2 | 0 | 5.63 | 1.87 | 1.26 | 0
6) 6월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-06-01 | 25635 | 19.3 | 6.7 | 60.3 | 41.4 | 93.3 | 20.444 | 1.722 | 33150 | [7 empty] | 19.2 | 7 | 46.4 | 33.4 | 26 | 25.032 | 2.531 | 21 | 6.9 | 1.5 | 65 | 198.7768 | 3270 |  |  | 7.0778 | 0.048115 | 0.15734 | 40 |  | 24655 | 19.1 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 1.5 | 8.186 | 0.98 | 140 | 104 | 96.2747 | 78.5 | 18.02 | 7.53 | 9.58 | 0 | 17.11
2007-06-02 | 27375 | 19.4 | 6.9 | 68.6 | 43 | 50 | 20.545 | 1.692 | 35700 | [14 empty] | 21.1 | 7 | 1.5 | 54 | 167.7019 | 3220 |  |  | 6.6279 | 0 | 0 | 39 |  | 27002 | 19.2 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 2.5 | 8.373 | 0.941 | 150 | 84 | 97.861 | 78.3 | 8.28 | 8.44 | 0 | 0 | 8.44
2007-06-03 | 24490 | 19.4 | 6.9 | 67.8 | 45.8 | 56 | 18.915 | 1.652 | 37950 | [14 empty] | 21.1 | 6.8 | 1.5 | 63 | 193.8462 | 3250 |  |  | 7.4087 | 0 | 0 | 40 |  | 23932 | 19.2 | 6.6 | 5.4 | 5.9 | 2 | 8.605 | 1.018 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-06-04 | 24814 | 19.3 | 6.9 | 79.5 | 51.9 | 70 | 22.079 | 1.888 | 38700 | 19.5 | 7.2 | 153.9 | 96.4 | 143.3 | 31.525 | 3.574 | 19.4 | 7.1 | 52.5 | 34.6 | 34 | 23.366 | 1.885 | 21.2 | 6.9 | 1.5 | 55 | 170.8075 | 3220 |  | 62.7 | 7.312 | 0.053515 | 0.17232 | 41 |  | 24401 | 19.3 | 6.7 | 5.6 | 5.7 | 1 | 9.094 | 0.906 | 150 | 186 | 97.8592 | 78.5 | 18.52 | 8.28 | 9.74 | 0 | 18.02
2007-06-05 | 26726 | 19.3 | 6.8 | 67.5 | 45.6 | 56 | 20.818 | 1.952 | 36750 | [7 empty] | 19.4 | 7 | 47.9 | 30.7 | 28 | 23.896 | 2.15 | 21.1 | 6.8 | 1.5 | 53 | 174.9175 | 3030 |  |  | 6.7889 | 0.055886 | 0.16934 | 41 |  | 27520 | 19.2 | 6.6 | 5.3 | 5.6 | 2.5 | 9.69 | 0.954 | 120 | 171 | 98.1392 | 78.5 | 14.8 | 8.78 | 6.22 | 0 | 15
2007-06-06 | 23827 | 19.4 | 6.6 | 66.2 | 45.7 | 92 | 18.799 | 2.155 | 40250 | [14 empty] | 21.4 | 6.7 | 1.5 | 57 | 187.5 | 3040 |  |  | 7.6149 | 0 | 0 | 41 |  | 23756 | 19.5 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 2 | 8.105 | 1.022 | 150 | 31 | 100 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-06-07 | 25251 | 19.8 | 6.6 | 66.8 | 48.2 | 40 | 20.333 | 1.957 | 37700 | [7 empty] | 19.9 | 6.8 | 52.1 | 28.4 | 36 | 24.911 | 2.198 | 21.7 | 6.8 | 1.5 | 55 | 169.7531 | 3240 |  |  | 7.1855 | 0.053709 | 0.17402 | 41 |  | 24992 | 19.8 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 3.5 | 9.538 | 0.897 | 170 | 96 | 97.9926 | 78.2 | 8.84 | 8.58 | 0 | 0 | 8.58
2007-06-08 | 23719 | 20.1 | 6.8 | 71.7 | 51.3 | 66 | 21.963 | 2.161 | 38550 | [7 empty] | 20.2 | 6.8 | 52.2 | 34.2 | 32 | 25.607 | 2.23 | 21.9 | 6.9 | 1.5 | 60 | 182.9268 | 3280 |  |  | 7.6496 | 0.049931 | 0.16377 | 44 |  | 23445 | 20 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | 2 | 9.614 | 0.94 | 160 | 152 | 97.6752 | 78.4 | 16.36 | 8.84 | 7.69 | 0 | 16.53
2007-06-09 | 23585 | 20.2 | 6.9 | 65.6 | 48.5 | 58 | 20.954 | 1.889 | 39550 | [14 empty] | 22 | 7 | 1.5 | 61 | 185.4103 | 3290 |  |  | 7.693 | 0 | 0 | 46 |  | 23161 | 20.1 | 6.8 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 10.467 | 0.995 | 150 | 124 | 97.8842 | 78.3 | 12.09 | 12.28 | 0 | 0 | 12.28
2007-06-10 | 21315 | 20.3 | 6.9 | 66.8 | 47.7 | 78 | 21.802 | 1.985 | 38550 | [14 empty] | 22.2 | 6.9 | 1.5 | 61 | 194.8882 | 3130 |  |  | 8.5123 | 0 | 0 | 45 |  | 20766 | 20.3 | 6.7 | 5.7 | 5.2 | 2.5 | 9.755 | 0.927 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-06-11 | 22914 | 20.5 | 6.8 | 71 | 50.4 | 82 | 22.281 | 2.144 | 39600 | 20.5 | 7 | 159.3 | 98.4 | 153.3 | 31.079 | 3.679 | 20.4 | 6.9 | 54.6 | 28.8 | 26 | 24.653 | 2.155 | 22.4 | 6.9 | 1.5 | 60 | 192.3077 | 3120 |  | 63.3 | 7.9183 | 0.053042 | 0.16549 | 45 |  | 22244 | 20.5 | 6.7 | 5.6 | 5.8 | 2 | 9.68 | 0.995 | 180 | 133 | 98.0402 | 78.6 | 12.18 | 8.48 | 3.71 | 0 | 12.19
2007-06-12 | 22232 | 20.5 | 6.7 | 77.7 | 51.4 | 78 | 23.361 | 2.072 | 40400 | [7 empty] | 20.4 | 6.8 | 51.9 | 27.7 | 28 | 27.283 | 2.292 | 22.4 | 6.8 | 1.5 | 61 | 200 | 3050 |  |  | 8.1612 | 0.050041 | 0.15262 | 45 |  | 21428 | 20.5 | 6.6 | 5.8 | 6 | 2.5 | 10.467 | 1.003 | 160 | 201 | 98.3892 | 78.3 | 14.92 | 8.47 | 6.4 | 0 | 14.87
2007-06-13 | 23227 | 20.2 | 6.6 | 70.2 | 49 | 56 | 21.171 | 1.894 | 38100 | [7 empty] | 20.3 | 6.7 | 55.5 | 30.8 | 26 | 25.95 | 2.328 | 22.3 | 6.6 | 1.5 | 59 | 193.4426 | 3050 |  |  | 7.8116 | 0.055907 | 0.17052 | 45 |  | 22324 | 20.4 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 2.5 | 9.266 | 0.993 | 130 | 127 | 97.6233 | 78.3 | 13.91 | 8.52 | 5.96 | 0 | 14.48
2007-06-14 | 23294 | 20.5 | 6.8 | 80.6 | 51.2 | 86 | 21.237 | 1.82 | 40750 | [7 empty] | 20.6 | 6.7 | 61.7 | 36.4 | 34 | 25.471 | 2.144 | 22.6 | 6.6 | 1.5 | 61 | 194.8882 | 3130 |  |  | 7.7891 | 0.060738 | 0.19011 | 44 |  | 22598 | 20.7 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 3 | 9.7 | 0.949 | 160 | 229 | 98.0462 | 78.5 | 20.81 | 7.95 | 9.85 | 2.89 | 20.69
2007-06-15 | 23472 | 20.5 | 6.8 | 80.3 | 52.1 | 72 | 22.155 | 1.881 | 41650 | [7 empty] | 20.7 | 6.9 | 63.3 | 33 | 28 | 26.187 | 2.326 | 22.7 | 6.8 | 1.5 | 60 | 189.2744 | 3170 |  |  | 7.7301 | 0.061997 | 0.19653 | 44 |  | 21837 | 20.8 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 4.5 | 10.538 | 0.973 | 170 | 167 | 97.7808 | 78.2 | 17 | 8.07 | 8.46 | 0 | 16.53
2007-06-16 | 22557 | 20.6 | 6.9 | 71 | 55.1 | 74 | 22.66 | 2.127 | 39750 | [14 empty] | 22.7 | 6.9 | 1.5 | 59 | 190.9385 | 3090 |  |  | 8.0436 | 0 | 0 | 46 |  | 21566 | 20.8 | 6.7 | 5.9 | 5.5 | 2.5 | 10.881 | 1.034 | 150 | 95 | 97.8559 | 78.4 | 9.43 | 8.54 | 0 | 0 | 8.54
2007-06-17 | 21477 | 20.6 | 6.9 | 82.1 | 52.2 | 80 | 22.13 | 2.052 | 39550 | [14 empty] | 22.7 | 6.8 | 1.5 | 58 | 188.3117 | 3080 |  |  | 8.4481 | 0 | 0 | 47 |  | 21041 | 20.8 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 3 | 10.366 | 0.956 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-06-18 | 22958 | 20.7 | 6.8 | 69.3 | 47.4 | 96 | 21.625 | 2.052 | 41450 | 20.9 | 7 | 132.6 | 75.4 | 181.5 | 32.434 | 3.414 | 20.9 | 7.1 | 63 | 35 | 26 | 26.142 | 2.209 | 22.7 | 6.9 | 1.5 | 60 | 197.3684 | 3040 |  | 64 | 7.9031 | 0.062933 | 0.19132 | 45 |  | 22091 | 20.8 | 6.7 | 6.4 | 6 | 4.5 | 10.8 | 0.955 | 120 | 224 | 98.2093 | 78.4 | 18.57 | 9.43 | 10.07 | 0 | 19.5
2007-06-19 | 23130 | 20.8 | 6.8 | 81.5 | 51.3 | 80 | 22.852 | 2.093 | 38400 | [7 empty] | 21 | 7 | 59.1 | 34.7 | 28 | 26.879 | 2.262 | 22.8 | 6.8 | 1.5 | 65 | 190.6158 | 3410 |  |  | 7.8444 | 0.053026 | 0.18082 | 43 |  | 22269 | 20.9 | 6.6 | 6 | 5.4 | 2 | 9.881 | 0.965 | 130 | 91 | 97.1659 | 78.4 | 11.94 | 8.5 | 3.51 | 0 | 12.01
2007-06-20 | 22767 | 20.9 | 6.9 | 76.5 | 54.8 | 98 | 24.689 | 2.051 | 39350 | [7 empty] | 21.1 | 7.2 | 97.4 | 58.9 | 34 | 27.828 | 2.343 | 22.9 | 7 | 1.5 | 65 | 191.1765 | 3400 |  |  | 7.9694 | 0.086271 | 0.29332 | 45 |  | 21654 | 21 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 3 | 10.8 | 0.953 | 160 | 176 | 97.7817 | 78.7 | 18.33 | 8.43 | 9.41 | 0 | 17.84
2007-06-21 | 22067 | 20.5 | 6.6 | 68.1 | 43.3 | 86 | 20.485 | 1.617 | 32200 | [7 empty] | 20.7 | 7 | 63.5 | 38.7 | 34 | 25.541 | 1.895 | 22.7 | 6.8 | 1.5 | 61 | 186.5443 | 3270 |  |  | 8.2222 | 0.056682 | 0.18535 | 46 |  | 21198 | 20.8 | 6.6 | 6 | 6.1 | 3 | 8.983 | 0.761 | 110 | 156 | 97.8394 | 78.6 | 15.75 | 8.92 | 7.75 | 0 | 16.67
2007-06-22 | 21433 | 20.6 | 6.7 | 65.9 | 48.8 | 68 | 21.827 | 1.909 | 34800 | [7 empty] | 20.8 | 7.1 | 53.3 | 36.7 | 26 | 25.047 | 2.161 | 22.8 | 7 | 1.5 | 59 | 181.5385 | 3250 |  |  | 8.4655 | 0.046495 | 0.15111 | 47 |  | 20235 | 20.9 | 6.8 | 5.2 | 5.3 | 2 | 9.336 | 0.812 | 130 | 221 | 98.4555 | 78.3 | 15.73 | 8 | 7.02 | 0 | 15.02
2007-06-23 | 21186 | 20.4 | 6.5 | 74.7 | 39.3 | 76 | 20.449 | 1.808 | 34500 | [14 empty] | 22.6 | 6.7 | 1.5 | 58 | 184.127 | 3150 |  |  | 8.5641 | 0 | 0 | 51 |  | 20557 | 20.7 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 5.5 | 9.614 | 0.891 | 140 | 100 | 98.0027 | 78.1 | 9.12 | 8.71 | 0 | 0 | 8.71
2007-06-24 | 30682 | 20.3 | 6.5 | 72.6 | 46.5 | 70 | 18.744 | 1.535 | 36300 | [14 empty] | 22.6 | 6.6 | 1.5 | 55 | 179.1531 | 3070 |  |  | 5.9136 | 0 | 0 | 33 |  | 30465 | 20.7 | 6.4 | 7.8 | 6.9 | 2.5 | 8.251 | 0.821 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007-06-25 | 31461 | 20.2 | 6.6 | 74 | 43.7 | 72 | 19.475 | 1.764 | 39850 | 20.4 | 6.8 | 165 | 103.6 | 235 | 28.472 | 3.38 | 20.3 | 6.7 | 80.4 | 47.4 | 36 | 23.846 | 2.044 | 22.4 | 6.5 | 1.5 | 46 | 173.5849 | 2650 |  |  | 5.7671 | 0.12626 | 0.33459 | 34 |  | 30932 | 20.5 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 3 | 9.458 | 0.908 | 170 | 87 | 97.808 | 78.5 | 8.87 | 9.12 | 0 | 0 | 9.12
2007-06-26 | 32022 | 20.4 | 6.7 | 69.6 | 41.2 | 60 | 18.698 | 1.808 | 38300 | [7 empty] | 20.6 | 6.8 | 45.3 | 22.6 | 13.3 | 23.013 | 2.072 | 22.7 | 6.6 | 1.5 | 49 | 161.1842 | 3040 |  |  | 5.6661 | 0.063118 | 0.19188 | 35 |  | 30796 | 20.8 | 6.4 | 7.8 | 7.3 | 3 | 9.614 | 0.938 | 150 | 169 | 97.9058 | 78.3 | 16.31 | 8.87 | 7.96 | 0 | 16.83
2007-06-27 | 31639 | 20.5 | 6.8 | 78.5 | 51.2 | 72 | 19.808 | 1.636 | 41050 | [7 empty] | 20.7 | 6.9 | 62.1 | 37.7 | 33.3 | 23.27 | 2.001 | 22.7 | 6.7 | 1.5 | 49 | 159.0909 | 3080 |  |  | 5.7347 | 0.08438 | 0.25989 | 35 |  | 30648 | 20.8 | 6.5 | 7.9 | 7.2 | 3 | 9.538 | 0.91 | 140 | 227 | 97.9296 | 78.5 | 21.86 | 8.35 | 13.62 | 0 | 21.97
2007-06-28 | 31423 | 20.8 | 6.8 | 64.5 | 39.9 | 52 | 16.901 | 1.608 | 42450 | [7 empty] | 20.9 | 6.9 | 58.2 | 29.8 | 22 | 22.614 | 2.029 | 23 | 6.7 | 1.5 | 60 | 195.4397 | 3070 |  |  | 5.7741 | 0.078797 | 0.24191 | 35 |  | 30356 | 21.1 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6 | 10.411 | 0.949 | 150 | 177 | 98.0458 | 78.3 | 15.94 | 8.24 | 7.43 | 0 | 15.67
2007-06-29 | 26069 | 21 | 6.9 | 61.5 | 38.5 | 64 | 18.284 | 1.679 | 39550 | [7 empty] | 21.2 | 7 | 54.5 | 26.7 | 20 | 23.331 | 2.056 | 23.4 | 6.8 | 1.5 | 55 | 182.1192 | 3020 |  |  | 6.96 | 0.062229 | 0.18793 | 42 |  | 25167 | 21.5 | 5.6 | 6.5 | 6 | 3 | 10.896 | 0.908 | 170 | 132 | 97.924 | 78.2 | 12.57 | 8.51 | 3.96 | 0 | 12.47
2007-06-30 | 21758 | 21 | 6.9 | 74.1 | 47.1 | 72 | 19.783 | 1.783 | 38250 | [14 empty] | 23.4 | 6.8 | 1.5 | 59 | 199.3243 | 2960 |  |  | 8.339 | 0 | 0 | 51 |  | 21494 | 21.5 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 3 | 9.892 | 0.92 | 170 | 156 | 97.8663 | 78.4 | 15.41 | 8.61 | 3.48 | 3.43 | 15.52
합 계 | 744505 |  | 203 | 2144.5 | 1423.5 | 2153.3 | 625.267 | 56.386 | 1153100 | 81.3 | 28 | 610.8 | 373.8 | 713.1 | 123.51 | 14.047 | 408.7 | 138.4 | 1174.9 | 686.2 | 570.6 | 499.867 | 43.311 | 669.2 | 204 | 45 | 1743 | 5556.9582 | 94070 | 0 | 190 | 222.896 | 1.2631 | 3.9302 | 1276 | 0 | 724530 | 612.2 | 197 | 182.8 | 178.8 | 87.5 | 289.799 | 28.174 | 4490 | 3816 | 2546.3557 | 2038.1 | 365.56 | 216.45 | 141.82 | 6.32 | 364.59
평 균 | 24816.8333 | 20.2667 | 6.7667 | 71.4833 | 47.45 | 71.7767 | 20.8422 | 1.8795 | 38436.6667 | 20.325 | 7 | 152.7 | 93.45 | 178.275 | 30.8775 | 3.5118 | 20.435 | 6.92 | 58.745 | 34.31 | 28.53 | 24.9933 | 2.1656 | 22.3067 | 6.8 | 1.5 | 58.1 | 185.2319 | 3135.6667 |  | 63.3333 | 7.4299 | 0.042102 | 0.13101 | 42.5333 | #DIV/0! | 24151 | 20.4067 | 6.5667 | 6.0933 | 5.96 | 2.9167 | 9.66 | 0.93913 | 149.6667 | 146.7692 | 97.9368 | 78.3885 | 12.1853 | 7.215 | 4.7273 | 0.21067 | 12.153
최 대 | 32022 | 21 | 6.9 | 82.1 | 55.1 | 98 | 24.689 | 2.161 | 42450 | 20.9 | 7.2 | 165 | 103.6 | 235 | 32.434 | 3.679 | 21.2 | 7.2 | 97.4 | 58.9 | 36 | 27.828 | 2.531 | 23.4 | 7 | 1.5 | 65 | 200 | 3410 |  | 64 | 8.5641 | 0.12626 | 0.33459 | 51 | 0 | 30932 | 21.5 | 6.8 | 7.9 | 7.5 | 6 | 10.896 | 1.034 | 180 | 229 | 100 | 78.7 | 21.86 | 12.28 | 13.62 | 3.43 | 21.97
최 소 | 21186 | 19.3 | 6.5 | 60.3 | 38.5 | 40 | 16.901 | 1.535 | 32200 | 19.5 | 6.8 | 132.6 | 75.4 | 143.3 | 28.472 | 3.38 | 19.2 | 6.7 | 45.3 | 22.6 | 13.3 | 22.614 | 1.885 | 21 | 6.5 | 1.5 | 46 | 159.0909 | 2650 |  | 62.7 | 5.6661 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20235 | 19.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 1 | 8.105 | 0.761 | 110 | 31 | 96.2747 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) 7월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-07-01 | 17669 | 21.3 | 6.8 | 51.3 | 45.3 | 70 | 19.258 | 1.766 | 40100 | [14 empty] | 23.5 | 6.7 | 1.5 | 60 | 201.3423 | 2980 |  |  | 10.2688 | 0 | 0 | 62 |  | 17623 | 21.6 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 2 | 9.362 | 0.895 | 150 | [7 empty] | 0
2007-07-02 | 28191 | 21.3 | 6.7 | 71.9 | 46.3 | 66 | 20.515 | 1.881 | 41800 | 21.5 | 7 | 147 | 102.2 | 355 | 32.644 | 3.401 | 21.5 | 6.9 | 48.5 | 27.1 | 26 | 23.175 | 2.116 | 23.8 | 6.7 | 1.5 | 60 | 186.3354 | 3220 |  | 63.8 | 6.4361 | 0.056166 | 0.18085 | 39 |  | 27557 | 21.9 | 6.5 | 5 | 5.2 | 5 | 8.877 | 0.985 | 130 | 138 | 97.5199 | 78.2 | 15.7 | 8.5 | 7.08 |  | 15.58
2007-07-03 | 26262 | 21.6 | 6.8 | 69.9 | 47.9 | 70 | 20.505 | 1.932 | 37350 | [7 empty] | 21.7 | 7 | 45.8 | 26 | 22 | 23.629 | 2.316 | 23.9 | 6.8 | 1.5 | 48 | 161.0738 | 2980 |  |  | 6.9088 | 0.053389 | 0.1591 | 42 |  | 25627 | 22 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 4 | 9.402 | 0.887 | 120 | 137 | 97.5267 | 78.5 | 15.76 | 8.62 | 7.04 |  | 15.66
2007-07-04 | 24436 | 21.7 | 6.7 | 69.9 | 47.2 | 86 | 21.676 | 2.125 | 38750 | [7 empty] | 21.8 | 6.9 | 45.8 | 24.3 | 66.7 | 26.909 | 2.29 | 24 | 6.7 | 1.5 | 48 | 170.2128 | 2820 |  |  | 7.4251 | 0.052496 | 0.14804 | 33 |  | 23742 | 22.1 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 2 | 11.199 | 0.954 | 150 | 145 | 97.7462 | 78.4 | 15.13 | 8.72 | 6.47 |  | 15.19
2007-07-05 | 23408 | 21.3 | 6.8 | 74.9 | 50.4 | 92 | 23.795 | 2.205 | 42200 | [7 empty] | 21.6 | 6.9 | 47.9 | 20.2 | 16.7 | 28.761 | 2.585 | 23.7 | 6.8 | 1.5 | 50 | 182.4818 | 2740 |  |  | 7.7512 | 0.054129 | 0.14831 | 47 |  | 22710 | 21.8 | 6.6 | 5.6 | 5.4 | 4 | 10.871 | 0.99 | 180 | 179 | 98.0669 | 78.4 | 16.02 | 8.66 | 9.12 |  | 17.78
2007-07-06 | 21582 | 21.4 | 6.8 | 80.1 | 53.2 | 80 | 24.84 | 2.237 | 41550 | [7 empty] | 21.6 | 7 | 28.5 | 23.1 | 33.3 | 28.615 | 2.625 | 23.6 | 6.8 | 1.5 | 45 | 166.0517 | 2710 |  |  | 8.407 | 0.030022 | 0.081361 | 51 |  | 21146 | 21.7 | 6.6 | 5.8 | 9.2 | 4 | 11.179 | 1.008 | 190 | 179 | 97.5463 | 78.7 | 20.62 | 6.9 | 10.41 |  | 17.31
2007-07-07 | 21368 | 21.3 | 6.9 | 65.3 | 49.7 | 76 | 24.527 | 2.193 | 39350 | [14 empty] | 23.5 | 6.9 | 1.5 | 45 | 164.8352 | 2730 |  |  | 8.4912 | 0 | 0 | 54 |  | 20831 | 21.6 | 6.7 | 9.1 | 8.7 | 5 | 11.037 | 0.993 | 180 | 116 | 98.2943 | 78.4 | 9.16 | 10.21 |  |  | 10.21
2007-07-08 | 19182 | 21.4 | 6.9 | 73.5 | 51.5 | 66 | 24.86 | 2.125 | 43250 | [14 empty] | 23.6 | 7 | 1.5 | 46 | 163.7011 | 2810 |  |  | 9.4589 | 0 | 0 | 55 |  | 19180 | 21.7 | 6.8 | 9.3 | 8 | 4 | 10.588 | 0.94 | 150 | [7 empty] | 0
2007-07-09 | 20099 | 21.4 | 6.9 | 79.2 | 52.2 | 64 | 24.84 | 2.058 | 38900 | 21.7 | 7 | 103.8 | 58.6 | 125 | 31.618 | 3.09 | 21.6 | 6.8 | 40.8 | 25.9 | 20 | 26.495 | 2.468 | 23.7 | 6.9 | 1.5 | 34 | 82.1256 | 4140 |  | 56.5 | 9.0273 | 0.026201 | 0.10847 | 55 |  | 19444 | 21.8 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 1.5 | 12.228 | 1.145 | 190 | 82 | 97.6856 | 78.7 | 8.91 | 9.16 |  |  | 9.16
2007-07-10 | 29361 | 21.6 | 6.7 | 68.6 | 47.6 | 76 | 22.352 | 1.931 | 37550 | [7 empty] | 21.7 | 6.9 | 30.6 | 14.3 | 16.7 | 26.182 | 2.158 | 23.8 | 6.8 | 1.5 | 48 | 117.9361 | 4070 |  |  | 6.1796 | 0.0292 | 0.11884 | 38 |  | 28607 | 21.9 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 5 | 10.926 | 0.991 | 170 | 81 | 97.6592 | 78.6 | 8.86 | 8.91 |  |  | 8.91
2007-07-11 | 36933 | 21.8 | 6.8 | 71.4 | 48.5 | 44 | 22.18 | 2.144 | 38200 | [7 empty] | 21.9 | 7 | 29.7 | 17 | 13.3 | 25.552 | 2.349 | 24 | 6.8 | 1.5 | 41 | 144.8763 | 2830 |  |  | 4.9127 | 0.05127 | 0.14509 | 29 |  | 36258 | 22.1 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 4 | 9.861 | 1.004 | 140 | 109 | 97.9111 | 78.5 | 10.59 | 8.86 |  | 1.82 | 10.68
2007-07-12 | 35582 | 21.9 | 6.8 | 63.9 | 43.9 | 36 | 17.759 | 1.977 | 39750 | [7 empty] | 22 | 7 | 32.5 | 19.9 | 20 | 20.02 | 2.162 | 24.1 | 6.7 | 1.5 | 41 | 163.3466 | 2510 |  |  | 5.0992 | 0.060942 | 0.15296 | 32 |  | 34886 | 22.2 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 1 | 10.134 | 1.173 | 170 | 85 | 97.7638 | 78.4 | 8.8 | 8.77 |  |  | 8.77
2007-07-13 | 33210 | 21.6 | 6.8 | 71.7 | 45.1 | 42 | 19.677 | 1.898 | 41300 | [7 empty] | 21.9 | 7 | 33.6 | 18.5 | 20 | 21.878 | 2.101 | 23.9 | 6.8 | 1.5 | 37 | 153.527 | 2410 |  |  | 5.4634 | 0.061245 | 0.1476 | 31 |  | 32109 | 22 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 1 | 10.881 | 1.026 | 160 | 84 | 97.6806 | 78.4 | 9.02 | 8.8 |  |  | 8.8
2007-07-14 | 32767 | 21.5 | 6.6 | 67.2 | 41.3 | 64 | 17.083 | 1.769 | 39450 | [14 empty] | 23.8 | 6.6 | 1.5 | 37 | 156.7797 | 2360 |  |  | 5.5373 | 0 | 0 | 33 |  | 31488 | 21.9 | 6.4 | 9.1 | 8.3 | 3 | 9.892 | 1.078 | 170 | 124 | 97.9497 | 78.6 | 11.88 | 9.02 |  | 3.68 | 12.7
2007-07-15 | 28987 | 21.7 | 6.7 | 65.4 | 49.8 | 58 | 18.299 | 1.853 | 37750 | [14 empty] | 23.9 | 6.7 | 1.5 | 46 | 183.2669 | 2510 |  |  | 6.2594 | 0 | 0 | 33 |  | 28466 | 22 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 4 | 10.482 | 1.001 | 140 | [7 empty] | 0
2007-07-16 | 32553 | 21.8 | 6.8 | 80.7 | 51.7 | 50 | 24.012 | 2.097 | 39450 | 21.7 | 6.9 | 161.7 | 92.2 | 285 | 33.578 | 3.212 | 21.7 | 6.7 | 42.3 | 27.7 | 30 | 26.985 | 2.394 | 23.7 | 6.7 | 1.5 | 51 | 195.4023 | 2610 |  | 58.2 | 5.5737 | 0.069786 | 0.18214 | 32 |  | 31971 | 21.8 | 6.5 | 8.9 | 8.4 | 3 | 11.052 | 1.095 | 180 | 83 | 97.8188 | 78.9 | 8.58 | 8.2 |  |  | 8.2
2007-07-17 | 22300 | 21.6 | 6.8 | 67.8 | 43.5 | 50 | 23.361 | 2.042 | 40500 | [14 empty] | 24.1 | 6.8 | 1.5 | 45 | 166.0517 | 2710 |  |  | 8.1363 | 0 | 0 | 44 |  | 21878 | 22.2 | 6.6 | 8.6 | 9.6 | 2.5 | 10.482 | 1.037 | 190 | [7 empty] | 0
2007-07-18 | 27523 | 21.8 | 6.8 | 77.3 | 48.1 | 64 | 22.13 | 1.779 | 39400 | [7 empty] | 22.1 | 6.9 | 53.3 | 33.9 | 36.7 | 23.175 | 2.053 | 24.3 | 6.9 | 1.5 | 41 | 150.7353 | 2720 |  |  | 6.5923 | 0.07134 | 0.19404 | 40 |  | 26979 | 22.5 | 6.7 | 8.5 | 9.5 | 1.5 | 10.199 | 0.993 | 160 | 86 | 97.9452 | 79.5 | 8.62 | 8.58 |  |  | 8.58
2007-07-19 | 20760 | 21.4 | 6.6 | 69.8 | 43.8 | 82 | 18.925 | 1.551 | 42250 | [7 empty] | 21.8 | 6.8 | 47.2 | 24.7 | 33.3 | 21.514 | 1.954 | 24 | 6.6 | 1.5 | 48 | 171.4286 | 2800 |  |  | 8.7399 | 0.04629 | 0.12961 | 53 |  | 20509 | 22.1 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 3.5 | 8.554 | 0.94 | 180 | 133 | 97.5219 | 79.1 | 15.77 | 8.62 | 7.05 |  | 15.67
2007-07-20 | 24622 | 21.5 | 6.7 | 83 | 52.2 | 20 | 20.515 | 1.922 | 40100 | [7 empty] | 21.9 | 6.9 | 43.5 | 21.1 | 30 | 22.13 | 2.038 | 23.9 | 6.7 | 1.5 | 56 | 217.8988 | 2570 |  |  | 7.369 | 0.055126 | 0.14167 | 45 |  | 23900 | 22 | 6.5 | 5.7 | 6 | 1.5 | 9.21 | 0.898 | 160 | 146 | 97.835 | 78.8 | 14.91 | 8.72 | 5.89 |  | 14.61
2007-07-21 | 22126 | 21.5 | 6.7 | 84.9 | 50.3 | 62 | 22.145 | 2.069 | 37450 | [14 empty] | 23.9 | 6.7 | 1.5 | 53 | 198.5019 | 2670 |  |  | 8.2003 | 0 | 0 | 52 |  | 21612 | 22 | 6.5 | 9.1 | 9.3 | 6 | 10.825 | 0.964 | 140 | 93 | 97.9983 | 78.7 | 8.74 | 9.02 |  |  | 9.02
2007-07-22 | 19735 | 21.7 | 6.8 | 87.6 | 48.9 | 82 | 21.625 | 2.046 | 38450 | [14 empty] | 24.1 | 6.8 | 1.5 | 52 | 191.8819 | 2710 |  |  | 9.1938 | 0 | 0 | 53 |  | 19503 | 22.2 | 6.6 | 9.5 | 7.9 | 3.5 | 10.538 | 0.94 | 160 | [7 empty] | 0
2007-07-23 | 20543 | 21.8 | 6.8 | 71 | 48.5 | 86 | 23.175 | 1.764 | 39800 | 22.3 | 7 | 134.4 | 84.6 | 155 | 29.961 | 3.023 | 22.2 | 6.9 | 43.2 | 23.4 | 36.7 | 24.633 | 2.039 | 24.2 | 6.9 | 1.5 | 50 | 183.8235 | 2720 |  | 57.8 | 8.8322 | 0.043158 | 0.11739 | 53 |  | 20336 | 22.3 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 1.5 | 10.174 | 0.978 | 170 | 122 | 98.4517 | 78.8 | 8.91 | 8.74 |  |  | 8.74
2007-07-24 | 41039 | 21.3 | 6.7 | 62.7 | 39.6 | 58 | 19.304 | 1.632 | 36300 | [7 empty] | 21.8 | 6.9 | 39.2 | 23.3 | 16.7 | 22.498 | 1.924 | 23.8 | 6.8 | 1.5 | 44 | 176.7068 | 2490 |  |  | 4.4212 | 0.08546 | 0.21279 | 27 |  | 40081 | 21.9 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 4.5 | 9.538 | 0.896 | 140 | 149 | 97.6632 | 79 | 16.58 | 8.91 | 7.79 |  | 16.7
2007-07-25 | 34413 | 21.5 | 6.8 | 65.3 | 45.8 | 38 | 19.808 | 1.767 | 38800 | [7 empty] | 21.9 | 7 | 36.6 | 19.7 | 26.7 | 21.514 | 2.013 | 23.9 | 6.8 | 1.5 | 35 | 142.8571 | 2450 |  |  | 5.2724 | 0.068001 | 0.1666 | 32 |  | 34525 | 22 | 6.6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 9.7 | 0.956 | 160 | 127 | 98.6259 | 79.1 | 8.35 |  | 8.79 |  | 8.79
2007-07-26 | 36322 | 21.9 | 6.8 | 66.5 | 48.8 | 66 | 21.454 | 1.883 | 43300 | [7 empty] | 22 | 7.1 | 41.5 | 21 | 30 | 27.061 | 2.163 | 24.1 | 6.9 | 1.5 | 38 | 148.4375 | 2560 |  |  | 4.9953 | 0.077885 | 0.19939 | 29 |  | 35747 | 22.2 | 6.7 | 8.5 | 9.4 | 1.5 | 11.189 | 1.034 | 180 | 89 | 96.8987 | 79.2 | 13.27 | 8.35 | 3.35 |  | 11.7
2007-07-27 | 35959 | 22 | 6.7 | 81.2 | 54.8 | 80 | 22.519 | 1.918 | 42150 | [7 empty] | 22.2 | 7 | 35.5 | 18.4 | 23.3 | 28.67 | 2.294 | 24.5 | 6.7 | 1.5 | 49 | 171.3287 | 2860 |  |  | 5.0457 | 0.05904 | 0.16886 | 31 |  | 36062 | 22.6 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 11.981 | 1.067 | 160 |  |  |  | 8.7 |  | 9.92 |  | 9.92
2007-07-28 | 34534 | 22.3 | 6.7 | 80.9 | 54.8 | 72 | 20.47 | 1.964 | 40050 | [14 empty] | 24.7 | 6.6 | 1.5 | 47 | 178.0303 | 2640 |  |  | 5.254 | 0 | 0 | 32 |  | 34594 | 22.8 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 2 | 12.516 | 1.115 | 190 | 88 | 100 | 78.9 |  |  |  |  | 0
2007-07-29 | 31037 | 22.5 | 6.7 | 72.8 | 45.6 | 68 | 20.989 | 1.909 | 41400 | [14 empty] | 25 | 6.7 | 1.5 | 49 | 166.6667 | 2940 |  |  | 5.8459 | 0 | 0 | 33 |  | 31168 | 23.1 | 6.5 | 7.8 | 8 | 7 | 13.288 | 1.182 | 200 | [7 empty] | 0
2007-07-30 | 31841 | 22.6 | 6.8 | 74.4 | 57.6 | 84 | 22.564 | 1.692 | 40750 | 22.9 | 7 | 142.2 | 90.4 | 150 | 34.107 | 3.71 | 22.8 | 6.9 | 30.7 | 22.6 | 26.7 | 28.408 | 2.411 | 25.2 | 6.8 | 1.5 | 50 | 170.068 | 2940 |  | 59.4 | 5.6983 | 0.04398 | 0.1293 | 34 |  | 31165 | 23.3 | 6.6 | 7.2 | 9.4 | 6 | 12.799 | 1.155 | 190 | 156 | 97.9272 | 78.6 | 15.11 | 8.7 | 6.35 |  | 15.05
2007-07-31 | 28427 | 22.7 | 6.9 | 69 | 45 | 80 | 19.253 | 1.611 | 38300 | [7 empty] | 22.9 | 7 | 36.3 | 22.4 | 20 | 25.552 | 2.247 | 25.3 | 6.8 | 1.5 | 53 | 184.0278 | 2880 |  |  | 6.3827 | 0.047394 | 0.13649 | 37 |  | 27782 | 23.4 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 2 | 11.708 | 1.024 | 170 | 179 | 98.0138 | 78.9 | 16.85 | 8.76 | 8.47 |  | 17.23
합 계 | 862771 |  | 209.8 | 2239.1 | 1498.9 | 2032 | 664.415 | 59.74 | 1235700 | 110.1 | 34.9 | 689.1 | 428 | 1070 | 161.908 | 16.436 | 460.6 | 145.5 | 833 | 474.5 | 564.8 | 523.356 | 46.7 | 745.5 | 209.9 | 46.5 | 1447 | 5211.739 | 87090 | 0 | 295.7 | 213.1791 | 1.1425 | 3.1689 | 1261 | 0 | 847486 | 686.7 | 203.7 | 219.4 | 224.5 | 106.5 | 330.672 | 31.344 | 5120 | 2910 | 2350.0499 | 1889.3 | 294.84 | 191.73 | 97.73 | 5.5 | 294.96
평 균 | 27831.3226 | 21.7 | 6.7677 | 72.229 | 48.3516 | 65.5484 | 21.4327 | 1.9271 | 39861.2903 | 22.02 | 6.98 | 137.82 | 85.6 | 214 | 32.3816 | 3.2872 | 21.9333 | 6.9286 | 39.6667 | 22.5952 | 26.8952 | 24.9217 | 2.2238 | 24.0484 | 6.771 | 1.5 | 46.6774 | 168.1206 | 2809.3548 |  | 59.14 | 6.8767 | 0.036855 | 0.10222 | 40.6774 | #DIV/0! | 27338.2581 | 22.1516 | 6.571 | 7.0774 | 7.2419 | 3.4355 | 10.6668 | 1.0111 | 165.1613 | 121.25 | 97.9187 | 78.7208 | 12.285 | 8.715 | 7.5177 | 2.75 | 9.5148
최 대 | 41039 | 22.7 | 6.9 | 87.6 | 57.6 | 92 | 24.86 | 2.237 | 43300 | 22.9 | 7 | 161.7 | 102.2 | 355 | 34.107 | 3.71 | 22.9 | 7.1 | 53.3 | 33.9 | 66.7 | 28.761 | 2.625 | 25.3 | 7 | 1.5 | 60 | 217.8988 | 4140 |  | 63.8 | 10.2688 | 0.08546 | 0.21279 | 62 | 0 | 40081 | 23.4 | 6.8 | 9.5 | 9.6 | 7 | 13.288 | 1.182 | 200 | 179 | 100 | 79.5 | 20.62 | 10.21 | 10.41 | 3.68 | 17.78
최 소 | 17669 | 21.3 | 6.6 | 51.3 | 39.6 | 20 | 17.083 | 1.551 | 36300 | 21.5 | 6.9 | 103.8 | 58.6 | 125 | 29.961 | 3.023 | 21.5 | 6.7 | 28.5 | 14.3 | 13.3 | 20.02 | 1.924 | 23.5 | 6.6 | 1.5 | 34 | 82.1256 | 2360 |  | 56.5 | 4.4212 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17623 | 21.6 | 6.4 | 5 | 4.7 | 1 | 8.554 | 0.887 | 120 | 81 | 96.8987 | 78.2 | 8.35 | 6.9 | 3.35 | 1.82 | 0
8) 8월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-08-01 | 31487 | 22.8 | 6.8 | 62.1 | 53.6 | 82 | 20.485 | 1.659 | 40100 | [7 empty] | 23 | 7 | 34.5 | 20.1 | 23.3 | 26.314 | 2.336 | 25.3 | 6.8 | 1.5 | 49 | 153.125 | 3200 |  |  | 5.7624 | 0.044903 | 0.14369 | 35 |  | 30555 | 23.4 | 6.6 | 7.7 | 5.6 | 2 | 12.566 | 1.093 | 170 | 93 | 97.9587 | 78.5 | 8.83 | 8.38 |  |  | 8.38
2007-08-02 | 31519 | 22.9 | 6.9 | 65.3 | 43.9 | 80 | 18.971 | 1.616 | 36250 | [7 empty] | 23.1 | 7 | 42.6 | 25.7 | 30 | 26.879 | 2.161 | 25.3 | 6.8 | 1.5 | 47 | 161.512 | 2910 |  |  | 5.7565 | 0.061033 | 0.17761 | 34 |  | 31004 | 23.4 | 6.6 | 9 | 9.5 | 5 | 11.527 | 0.939 | 140 | 161 | 98.1513 | 78.8 | 14.04 | 8.83 | 4.7 |  | 13.53
2007-08-03 | 33760 | 22.8 | 6.9 | 66.2 | 47.3 | 78 | 19.586 | 1.709 | 36600 | [7 empty] | 23.1 | 7.1 | 39.3 | 22.5 | 26.7 | 25.415 | 2.127 | 25.3 | 6.9 | 1.5 | 45 | 159.5745 | 2820 |  |  | 5.3744 | 0.062233 | 0.1755 | 32 |  | 32860 | 23.4 | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 4 | 11.29 | 0.894 | 150 | 214 | 98.3714 | 78.5 | 16.21 | 9.34 | 7.39 |  | 16.73
2007-08-04 | 34760 | 22.4 | 6.6 | 59.6 | 37.2 | 56 | 16.785 | 1.423 | 32800 | [14 empty] | 24.9 | 6.7 | 1.5 | 46 | 161.9718 | 2840 |  |  | 5.2198 | 0 | 0 | 32 |  | 34687 | 23 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 3.5 | 9.513 | 0.837 | 120 | 96 | 98.0482 | 78.9 | 8.88 | 8.82 |  |  | 8.82
2007-08-05 | 27728 | 22.3 | 6.7 | 60.8 | 38.2 | 64 | 16.498 | 1.46 | 34300 | [14 empty] | 24.8 | 6.6 | 1.5 | 50 | 172.4138 | 2900 |  |  | 6.5436 | 0 | 0 | 38 |  | 28172 | 22.9 | 6.4 | 9.5 | 9 | 4 | 9.69 | 0.936 | 140 | [7 empty] | 0
2007-08-06 | 27648 | 21.9 | 6.6 | 68.1 | 41.9 | 86 | 21.999 | 1.841 | 36550 | 22.5 | 6.9 | 152.1 | 93.8 | 195 | 31.239 | 3.324 | 22.4 | 6.8 | 47.8 | 28.7 | 23.3 | 26.394 | 2.016 | 24.6 | 6.7 | 1.5 | 48 | 167.8322 | 2860 |  | 59.2 | 6.5625 | 0.061123 | 0.17481 | 36 |  | 27284 | 22.7 | 6.5 | 8.4 | 9 | 1 | 11.31 | 1.019 | 150 | 174 | 97.6067 | 79 | 19.83 | 8.88 | 10.41 |  | 19.29
2007-08-07 | 26326 | 21.5 | 6.7 | 72.6 | 41.8 | 106 | 20.485 | 1.564 | 34850 | [7 empty] | 22.3 | 6.9 | 46.2 | 24.8 | 23.3 | 24.35 | 2.097 | 24.7 | 6.7 | 1.5 | 44 | 153.3101 | 2870 |  |  | 6.892 | 0.056056 | 0.16088 | 38 |  | 25849 | 22.8 | 6.5 | 7.9 | 7.1 | 4 | 10.795 | 0.995 | 130 | 117 | 97.8463 | 78.7 | 11.83 | 9.42 | 2.78 |  | 12.2
2007-08-08 | 23724 | 21.4 | 6.8 | 81.5 | 52.3 | 66 | 21.832 | 1.693 | 37450 | [7 empty] | 22.1 | 7 | 43.1 | 21.4 | 16.7 | 25.552 | 2.292 | 24.6 | 6.8 | 1.5 | 42 | 143.3447 | 2930 |  |  | 7.648 | 0.046161 | 0.13525 | 42 |  | 23475 | 22.7 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 1.5 | 11.512 | 1.038 | 120 | 129 | 97.8274 | 79.1 | 13.41 | 9.05 | 4.13 |  | 13.18
2007-08-09 | 22112 | 21.8 | 6.9 | 76.5 | 47.7 | 52 | 20.47 | 1.632 | 41450 | [7 empty] | 22.2 | 7.2 | 38.5 | 18 | 16 | 26.218 | 2.349 | 24.8 | 6.9 | 1.5 | 41 | 139.4558 | 2940 |  |  | 8.2055 | 0.038302 | 0.11261 | 45 |  | 21901 | 22.9 | 6.7 | 8.9 | 8.7 | 3 | 11.895 | 1.051 | 150 | 120 | 97.8799 | 78.2 | 11.67 | 9.28 | 3.45 |  | 12.73
2007-08-10 | 21258 | 22.2 | 6.9 | 72.5 | 41.7 | 52 | 21.479 | 1.722 | 40100 | [7 empty] | 22.8 | 7.1 | 36 | 18.9 | 23.3 | 27.156 | 2.328 | 25.4 | 6.8 | 1.5 | 45 | 153.5836 | 2930 |  |  | 8.5351 | 0.034549 | 0.10123 | 45 |  | 21292 | 23.5 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 1.5 | 11.476 | 1.018 | 170 | 107 | 97.9533 | 78.8 | 10.33 | 8.22 | 1.88 |  | 10.1
2007-08-11 | 22572 | 22.4 | 6.9 | 77.6 | 54.3 | 78 | 23.331 | 1.882 | 42400 | [14 empty] | 25.7 | 6.9 | 1.5 | 42 | 154.4118 | 2720 |  |  | 8.0383 | 0 | 0 | 46 |  | 22970 | 23.8 | 6.7 | 8.4 | 8.9 | 3 | 11.981 | 0.908 | 160 | 88 | 97.9622 | 79.1 | 8.58 | 8.45 |  |  | 8.45
2007-08-12 | 19158 | 21.8 | 6.7 | 48.8 | 36.7 | 66 | 18.749 | 1.566 | 38250 | [14 empty] | 24.6 | 6.8 | 1.5 | 42 | 156.7164 | 2680 |  |  | 9.4707 | 0 | 0 | 48 |  | 19832 | 22.7 | 6.6 | 8.9 | 8.6 | 2 | 11.582 | 1.052 | 150 | [7 empty] | 0
2007-08-13 | 25907 | 21.9 | 6.6 | 51.3 | 38.2 | 36 | 16.382 | 1.702 | 40150 | 22.3 | 6.9 | 182.7 | 131.5 | 875 | 43.339 | 4.285 | 22.6 | 6.7 | 37.5 | 17.9 | 43.3 | 17.709 | 2.065 | 24.6 | 6.6 | 1.5 | 43 | 164.1221 | 2620 |  | 61.5 | 7.0035 | 0.049048 | 0.12851 | 38 |  | 26139 | 22.7 | 6.4 | 8.6 | 9 | 6.2 | 10.8 | 1.052 | 180 | 78 | 97.7023 | 79.4 | 8.7 | 8.58 |  |  | 8.58
2007-08-14 | 22913 | 22 | 6.7 | 68.1 | 43.2 | 66 | 20.803 | 1.84 | 42850 | [7 empty] | 22.8 | 6.9 | 34.6 | 19.9 | 26.7 | 27.061 | 2.319 | 25.1 | 6.7 | 1.5 | 30 | 129.3103 | 2320 |  |  | 7.9186 | 0.045201 | 0.10487 | 44 |  | 22979 | 23.2 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 3 | 11.173 | 1.006 | 190 | 74 | 97.5169 | 79 | 8.75 | 8.7 |  |  | 8.7
2007-08-15 | 21979 | 22.2 | 6.8 | 66.6 | 45.3 | 58 | 21.312 | 1.897 | 40250 | [14 empty] | 25.4 | 6.8 | 1.5 | 33 | 138.0753 | 2390 |  |  | 8.2552 | 0 | 0 | 45 |  | 22120 | 23.5 | 6.6 | 8.6 | 8.3 | 6 | 10.28 | 0.937 | 160 | [7 empty] | 0
2007-08-16 | 33554 | 22.3 | 6.8 | 80.3 | 50.1 | 74 | 19.324 | 1.774 | 39300 | [7 empty] | 22.9 | 6.9 | 40.8 | 21.2 | 26 | 26.546 | 2.349 | 25.5 | 6.8 | 1.5 | 37 | 190.7216 | 1940 |  |  | 5.4074 | 0.093343 | 0.18109 | 29 |  | 33753 | 23.6 | 6.6 | 8.8 | 9.6 | 3.5 | 11.153 | 0.994 | 180 | 107 | 97.6932 | 79.1 | 11.81 | 8.75 | 3.97 |  | 12.72
2007-08-17 | 33507 | 22.5 | 6.8 | 77.6 | 53.3 | 74 | 20.52 | 1.838 | 40100 | [7 empty] | 23 | 6.9 | 41 | 22 | 20 | 25.839 | 2.207 | 25.8 | 6.8 | 1.5 | 38 | 190.9548 | 1990 |  |  | 5.415 | 0.091316 | 0.18172 | 30 |  | 34229 | 23.9 | 6.6 | 8.6 | 8.7 | 3 | 10.578 | 0.966 | 190 | 104 | 97.8576 | 78.8 | 10.51 | 7.84 | 2.91 |  | 10.75
2007-08-18 | 34496 | 22.8 | 6.9 | 77.9 | 50.3 | 66 | 19.117 | 1.766 | 38250 | [14 empty] | 26 | 6.8 | 1.5 | 36 | 163.6364 | 2200 |  |  | 5.2597 | 0 | 0 | 31 |  | 33037 | 24.1 | 6.6 | 8.4 | 8.1 | 4 | 10.053 | 1.022 | 150 | 126 | 97.608 | 79.2 | 14.49 | 7.6 | 5.99 |  | 13.59
2007-08-19 | 30968 | 22.9 | 7 | 71.1 | 45.9 | 76 | 18.759 | 1.838 | 35550 | [14 empty] | 26.1 | 6.9 | 1.5 | 35 | 155.5556 | 2250 |  |  | 5.859 | 0 | 0 | 30 |  | 30925 | 24.2 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 4.5 | 11.083 | 1.049 | 140 | [7 empty] | 0
2007-08-20 | 33539 | 21.9 | 6.6 | 68.3 | 40 | 26 | 17.976 | 1.566 | 31850 | 22.3 | 6.9 | 106.5 | 57.8 | 135 | 32.337 | 3.383 | 22.6 | 6.7 | 37 | 23 | 23.3 | 21.322 | 1.989 | 24.6 | 6.6 | 1.5 | 29 | 142.8571 | 2030 |  | 63.2 | 5.4098 | 0.08086 | 0.16415 | 29 |  | 32647 | 22.7 | 6.4 | 8.5 | 9.9 | 2.5 | 11.476 | 0.944 | 170 | 90 | 97.6546 | 78.7 | 9.91 | 8.5 | 1.71 |  | 10.21
2007-08-21 | 33619 | 21.9 | 6.6 | 67.4 | 44.3 | 54 | 19.253 | 1.643 | 34400 | [7 empty] | 22.6 | 6.7 | 35.6 | 18.8 | 20 | 22.281 | 1.902 | 24.6 | 6.6 | 1.5 | 29 | 140.0966 | 2070 |  |  | 5.3969 | 0.076479 | 0.15831 | 30 |  | 32936 | 22.7 | 6.4 | 8.9 | 9.7 | 3 | 11.89 | 0.98 | 180 | 132 | 97.472 | 79 | 15.89 | 8.2 | 6.94 |  | 15.14
2007-08-22 | 32863 | 20.9 | 6.7 | 63.6 | 36.5 | 38 | 18.052 | 1.492 | 34400 | [7 empty] | 21.8 | 6.8 | 43 | 26.7 | 18 | 23.341 | 1.767 | 24.4 | 6.7 | 1.3 | 28 | 138.6139 | 2020 |  |  | 5.5211 | 0.092534 | 0.18692 | 29 |  | 32148 | 22.5 | 6.5 | 8.8 | 9 | 3 | 11.698 | 1.008 | 180 | 103 | 97.7403 | 79.2 | 11.19 | 8.95 | 2.58 |  | 11.53
2007-08-23 | 31874 | 21.8 | 6.8 | 63.8 | 44.8 | 58 | 19.001 | 1.664 | 36600 | [7 empty] | 22.6 | 7 | 40.9 | 24.2 | 22 | 24.28 | 1.894 | 25.2 | 6.8 | 1.3 | 35 | 166.6667 | 2100 |  |  | 5.6924 | 0.082114 | 0.17244 | 31 |  | 31187 | 23.3 | 6.6 | 8.4 | 8.6 | 4 | 11.451 | 1.005 | 200 | 138 | 97.797 | 78.5 | 14.14 | 8.61 | 5.49 |  | 14.1
2007-08-24 | 33035 | 22 | 6.9 | 63.3 | 49.5 | 56 | 19.188 | 1.709 | 38700 | [7 empty] | 22.8 | 7 | 40.9 | 23.2 | 20 | 24.28 | 2.043 | 25.5 | 6.7 | 1.3 | 35 | 166.6667 | 2100 |  |  | 5.4924 | 0.085105 | 0.17872 | 31 |  | 32587 | 23.6 | 6.5 | 8.4 | 8.7 | 6 | 10.644 | 0.988 | 190 | 200 | 97.879 | 79 | 20.2 | 8.65 | 11.2 |  | 19.85
2007-08-25 | 31569 | 22.1 | 6.9 | 59.1 | 48.1 | 58 | 20.47 | 1.792 | 39850 | [14 empty] | 25.6 | 6.8 | 1.4 | 36 | 160 | 2250 |  |  | 5.7474 | 0 | 0 | 32 |  | 31624 | 23.7 | 6.6 | 9 | 8.3 | 3.5 | 11.794 | 1.067 | 210 | 153 | 97.8157 | 79.1 | 15.99 | 9 | 5.95 |  | 14.95
2007-08-26 | 29005 | 22 | 6.8 | 58.7 | 46.6 | 50 | 19.051 | 1.766 | 35550 | [14 empty] | 25.4 | 6.7 | 1.4 | 35 | 153.5088 | 2280 |  |  | 6.2555 | 0 | 0 | 32 |  | 28597 | 23.5 | 6.5 | 9 | 9 | 3 | 10.946 | 1.019 | 140 | [7 empty] | 0
2007-08-27 | 23073 | 22.2 | 6.6 | 59.9 | 39.3 | 48 | 15.62 | 1.423 | 38450 | 22.7 | 6.8 | 104.1 | 94.4 | 120 | 28.691 | 2.852 | 22.6 | 6.7 | 38.6 | 22.3 | 20 | 22.13 | 1.772 | 25.6 | 6.5 | 1.4 | 33 | 147.9821 | 2230 |  | 61.2 | 7.8637 | 0.052828 | 0.11781 | 43 |  | 22991 | 23.7 | 6.3 | 9 | 10.4 | 9 | 11.078 | 0.811 | 170 | 170 | 97.7184 | 79 | 18.47 | 10.04 | 9.89 |  | 19.93
2007-08-28 | 16235 | 22.1 | 6.5 | 59.3 | 46.8 | 52 | 16.947 | 1.462 | 37350 | [7 empty] | 22.6 | 6.6 | 41.1 | 23.3 | 16.7 | 22.402 | 1.8 | 25.3 | 6.4 | 1.4 | 35 | 156.9507 | 2230 |  |  | 11.1759 | 0.039579 | 0.088262 | 61 |  | 16013 | 23.4 | 6.2 | 9 | 10.7 | 4 | 9.962 | 0.779 | 180 | 83 | 98.5516 | 78.3 | 5.54 | 8.58 |  |  | 8.58
2007-08-29 | 15208 | 22.1 | 6.5 | 59.6 | 49.6 | 48 | 16.942 | 1.46 | 35260 | [7 empty] | 22.7 | 6.7 | 41.4 | 23.2 | 16.7 | 22.352 | 1.81 | 25.4 | 6.6 | 1.4 | 37 | 171.2963 | 2160 |  |  | 11.9306 | 0.038556 | 0.083282 | 63 |  | 15136 | 23.5 | 6.4 | 8.9 | 8.7 | 3 | 9.937 | 0.766 | 190 | 133 | 96.9253 | 78.5 | 19.02 | 5.54 | 10.25 |  | 15.79
2007-08-30 | 23437 | 22.2 | 6.6 | 60.2 | 40.3 | 44 | 16.952 | 1.458 | 40060 | [7 empty] | 22.8 | 6.7 | 40.6 | 25.5 | 20 | 22.367 | 1.794 | 25.5 | 6.7 | 1.4 | 38 | 175.9259 | 2160 |  |  | 7.7416 | 0.058271 | 0.12587 | 42 |  | 23160 | 23.6 | 6.5 | 8.9 | 10 | 3 | 9.917 | 0.765 | 180 | 131 | 97.5611 | 78.6 | 14.93 | 8.77 | 6.44 |  | 15.21
2007-08-31 | 37777 | 22.1 | 6.7 | 51.9 | 41 | 38 | 16.967 | 1.455 | 40040 | [7 empty] | 22.7 | 6.7 | 39.5 | 25.9 | 20 | 21.807 | 1.821 | 25.4 | 6.8 | 1.4 | 30 | 126.0504 | 2380 |  |  | 4.8029 | 0.082933 | 0.19738 | 27 |  | 37547 | 23.5 | 6.6 | 7.2 | 9 | 2.5 | 9.937 | 0.761 | 190 | 146 | 97.8637 | 78.4 | 14.44 | 8.49 | 6.15 |  | 14.64
합 계 | 866610 |  | 209.2 | 2039.6 | 1389.7 | 1886 | 593.306 | 51.312 | 1170060 | 89.8 | 27.5 | 545.4 | 377.5 | 1325 | 135.606 | 13.844 | 498.1 | 151.1 | 880.5 | 497.2 | 495.3 | 531.995 | 45.238 | 781 | 208.7 | 45.2 | 1193 | 4856.2429 | 76320 | 0 | 245.1 | 212.1574 | 1.3725 | 3.2509 | 1168 | 0 | 859636 | 722.1 | 202.5 | 261.4 | 269 | 111.2 | 340.987 | 29.699 | 5120 | 3267 | 2542.9623 | 2049.4 | 337.59 | 223.47 | 114.21 | 0 | 337.68
평 균 | 27955.1613 | 22.1323 | 6.7484 | 65.7935 | 44.829 | 60.8387 | 19.1389 | 1.6552 | 37743.871 | 22.45 | 6.875 | 136.35 | 94.375 | 331.25 | 33.9015 | 3.461 | 22.6409 | 6.8682 | 40.0227 | 22.6 | 22.5136 | 24.1816 | 2.0563 | 25.1935 | 6.7323 | 1.4581 | 38.4839 | 156.653 | 2461.9355 |  | 61.275 | 6.8438 | 0.044275 | 0.10487 | 37.6774 | #DIV/0! | 27730.1935 | 23.2935 | 6.5323 | 8.4323 | 8.6774 | 3.5871 | 10.9996 | 0.95803 | 165.1613 | 125.6538 | 97.8062 | 78.8231 | 12.9842 | 8.595 | 5.7105 | #DIV/0! | 10.8929
최 대 | 37777 | 22.9 | 7 | 81.5 | 54.3 | 106 | 23.331 | 1.897 | 42850 | 22.7 | 6.9 | 182.7 | 131.5 | 875 | 43.339 | 4.285 | 23.1 | 7.2 | 47.8 | 28.7 | 43.3 | 27.156 | 2.349 | 26.1 | 6.9 | 1.5 | 50 | 190.9548 | 3200 |  | 63.2 | 11.9306 | 0.093343 | 0.19738 | 63 | 0 | 37547 | 24.2 | 6.7 | 9.5 | 10.7 | 9 | 12.566 | 1.093 | 210 | 214 | 98.5516 | 79.4 | 20.2 | 10.04 | 11.2 | 0 | 19.93
최 소 | 15208 | 20.9 | 6.5 | 48.8 | 36.5 | 26 | 15.62 | 1.423 | 31850 | 22.3 | 6.8 | 104.1 | 57.8 | 120 | 28.691 | 2.852 | 21.8 | 6.6 | 34.5 | 17.9 | 16 | 17.709 | 1.767 | 24.4 | 6.4 | 1.3 | 28 | 126.0504 | 1940 |  | 59.2 | 4.8029 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15136 | 22.5 | 6.2 | 7.2 | 5.6 | 1 | 9.513 | 0.761 | 120 | 74 | 96.9253 | 78.2 | 5.54 | 5.54 | 1.71 | 0 | 0
9) 9월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-09-01 | 29773 | 22.1 | 6.9 | 52.2 | 40.6 | 44 | 17.113 | 1.792 | 40040 | [14 empty] | 25.5 | 6.9 | 1.4 | 34 | 149.7797 | 2270 |  |  | 6.0941 | 0 | 0 | 33 |  | 30080 | 23.6 | 6.7 | 7.1 | 9.1 | 3 | 10.043 | 0.782 | 190 | 85 | 97.6926 | 78.4 | 9.08 | 8.29 |  |  | 8.29
2007-09-02 | 25617 | 22 | 6.8 | 58.1 | 40.5 | 50 | 19.021 | 1.756 | 40230 | [14 empty] | 25.4 | 6.7 | 1.4 | 36 | 155.1724 | 2320 |  |  | 7.0828 | 0 | 0 | 37 |  | 26009 | 23.5 | 6.5 | 8.7 | 9 | 3 | 10.906 | 1.008 | 190 | [7 empty] | 0
2007-09-03 | 25848 | 22.2 | 6.6 | 60.3 | 39.5 | 48 | 15.655 | 1.421 | 39670 | 22.7 | 6.7 | 105.9 | 96.6 | 125 | 28.476 | 2.843 | 22.6 | 6.6 | 39.6 | 21.5 | 23.3 | 21.958 | 1.751 | 25.5 | 6.6 | 1.4 | 34 | 153.1532 | 2220 |  | 61.2 | 7.0195 | 0.060988 | 0.13539 | 38 |  | 25149 | 23.6 | 6.4 | 9.1 | 10.5 | 7 | 10.936 | 0.815 | 190 | 144 | 97.8123 | 78.9 | 14.93 | 9.08 | 6.66 |  | 15.74
2007-09-04 | 26053 | 22.1 | 6.7 | 59.7 | 39.9 | 44 | 15.751 | 1.403 | 40170 | [7 empty] | 22.5 | 6.7 | 39.6 | 24.9 | 23.3 | 21.913 | 1.786 | 25.4 | 6.7 | 1.4 | 35 | 156.9507 | 2230 |  |  | 6.9643 | 0.061196 | 0.13647 | 38 |  | 25729 | 23.5 | 6.5 | 9 | 8.8 | 4 | 10.856 | 0.816 | 180 | 164 | 98.8027 | 79 | 9.35 |  | 10.84 |  | 10.84
2007-09-05 | 26994 | 21.2 | 6.7 | 59.6 | 15.1 | 48 | 8.214 | 0.873 | 40350 | [7 empty] | 21.8 | 6.9 | 41.4 | 26 | 26.7 | 21.913 | 1.844 | 24.2 | 6.8 | 1.4 | 27 | 123.2877 | 2190 |  |  | 6.7215 | 0.0675 | 0.14782 | 36 |  | 26672 | 22.3 | 6.6 | 8.8 | 7.6 | 4 | 10.85 | 0.718 | 190 | 225 | 99.3597 | 79 | 6.86 | 6.78 |  |  | 6.78
2007-09-06 | 26247 | 21.1 | 6.8 | 58.1 | 41.6 | 50 | 8.239 | 0.928 | 39400 | [7 empty] | 21.7 | 6.8 | 40.7 | 26.4 | 26.7 | 21.928 | 1.828 | 24 | 6.9 | 1.4 | 25 | 102.8807 | 2430 |  |  | 6.9128 | 0.05815 | 0.1413 | 37 |  | 26159 | 22.1 | 6.7 | 8.7 | 7.5 | 5 | 10.664 | 0.72 | 170 | [7 empty] | 0
2007-09-07 | 25684 | 22.2 | 6.7 | 57.3 | 41.8 | 46 | 8.248 | 0.933 | 38950 | [7 empty] | 21.9 | 6.7 | 30.2 | 22.3 | 30 | 22.266 | 1.808 | 24 | 7 | 1.4 | 22 | 118.9189 | 1850 |  |  | 7.0643 | 0.05546 | 0.1026 | 39 |  | 25139 | 22.1 | 6.8 | 6.2 | 8.4 | 5 | 10.644 | 0.735 | 190 | 56 | 99.2466 | 78.8 | 1.99 |  |  |  | 0
2007-09-08 | 26354 | 22.3 | 6.8 | 58.1 | 39.6 | 48 | 17.149 | 1.789 | 38900 | [14 empty] | 24.2 | 6.9 | 1.4 | 25 | 135.1351 | 1850 |  |  | 6.8847 | 0 | 0 | 40 |  | 25192 | 22.3 | 6.7 | 6.1 | 9.3 | 4 | 10.018 | 0.776 | 190 |  |  |  |  | 8.85 |  |  | 8.85
2007-09-09 | 23735 | 22.2 | 6.7 | 53 | 39.6 | 46 | 17.103 | 1.788 | 39200 | [14 empty] | 24.3 | 6.9 | 1.4 | 22 | 120.8791 | 1820 |  |  | 7.6444 | 0 | 0 | 40 |  | 23269 | 22.4 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 3.5 | 10.048 | 0.779 | 180 | [7 empty] | 0
2007-09-10 | 23908 | 22.2 | 6.7 | 59.4 | 39.2 | 48 | 15.705 | 1.419 | 39200 | 22.3 | 6.7 | 103.8 | 95.6 | 130 | 28.527 | 2.834 | 22.6 | 6.6 | 39.3 | 21.3 | 23.3 | 21.973 | 1.75 | 25.5 | 6.78 | 1.4 | 21 | 116.0221 | 1810 |  | 61.2 | 7.5891 | 0.068665 | 0.12428 | 41 |  | 23420 | 23.6 | 6.5 | 9.1 | 10.4 | 3.5 | 10.871 | 0.816 | 170 | [7 empty] | 0
2007-09-11 | 24326 | 22.2 | 6.7 | 59.6 | 37.8 | 34 | 16.059 | 1.42 | 39150 | [7 empty] | 22.5 | 6.7 | 39.2 | 25.7 | 13.3 | 22.009 | 1.794 | 25.4 | 6.8 | 1.4 | 17 | 97.7011 | 1740 |  |  | 7.4587 | 0.072491 | 0.12613 | 42 |  | 24028 | 23.5 | 6.6 | 8.7 | 8.8 | 3 | 10.936 | 0.818 | 180 | 86 | 99.0754 | 79.4 | 3.86 |  |  |  | 0
2007-09-12 | 22978 | 22.1 | 6.7 | 57.8 | 37.1 | 40 | 16.356 | 1.431 | 38750 | [7 empty] | 22.4 | 6.9 | 40.6 | 26.4 | 13.3 | 21.994 | 1.802 | 25.2 | 6.9 | 1.4 | 20 | 107.5269 | 1860 |  |  | 7.8962 | 0.066344 | 0.1234 | 43 |  | 22964 | 23.3 | 6.7 | 8.7 | 7.3 | 3.5 | 10.795 | 0.824 | 190 | 75 | 98.7592 | 78 | 4.23 |  |  |  | 0
2007-09-13 | 24365 | 21.8 | 6.8 | 55.4 | 36.9 | 36 | 16.336 | 1.382 | 38800 | [7 empty] | 22.4 | 6.9 | 40 | 27.4 | 13.3 | 20.853 | 1.836 | 25.2 | 6.9 | 1.4 | 21 | 116.0221 | 1810 |  |  | 7.4467 | 0.071224 | 0.12892 | 43 |  | 24598 | 22.7 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 4 | 10.588 | 0.816 | 190 | 19 | 92.9513 | 77.9 | 6.06 |  |  |  | 0
2007-09-14 | 28014 | 21.7 | 6.7 | 58.5 | 35.6 | 40 | 16.437 | 1.664 | 38250 | [7 empty] | 22.1 | 6.8 | 30.8 | 26.7 | 16.7 | 21.262 | 1.842 | 24.8 | 6.8 | 1.4 | 21 | 115.3846 | 1820 |  |  | 6.4768 | 0.062709 | 0.11413 | 38 |  | 28118 | 22.9 | 6.6 | 8 | 10 | 4.5 | 10.704 | 0.819 | 170 |  |  |  |  | 8.09 | 6.06 |  | 14.15
2007-09-15 | 28023 | 21.8 | 6.8 | 58.8 | 39.7 | 42 | 17.103 | 1.793 | 38750 | [14 empty] | 24.6 | 6.9 | 1.4 | 20 | 108.6957 | 1840 |  |  | 6.4747 | 0 | 0 | 38 |  | 27758 | 22.7 | 6.7 | 7.9 | 9.3 | 4.5 | 10.028 | 0.779 | 200 | [7 empty] | 0
2007-09-16 | 25217 | 21.1 | 6.7 | 56.3 | 39.6 | 44 | 17.088 | 1.792 | 38450 | [14 empty] | 23.6 | 7 | 1.5 | 22 | 120.8791 | 1820 |  |  | 7.1951 | 0 | 0 | 37 |  | 25129 | 21.7 | 6.8 | 7.2 | 9.2 | 4.5 | 10.068 | 0.783 | 180 | [7 empty] | 0
2007-09-17 | 27083 | 22.4 | 6.8 | 59.6 | 41.4 | 50 | 15.756 | 1.46 | 38750 | 22.1 | 6.7 | 105.6 | 99.4 | 125 | 29.195 | 2.851 | 22.3 | 6.7 | 39.1 | 21.1 | 26.7 | 21.827 | 1.799 | 25.1 | 6.8 | 1.5 | 21 | 119.3182 | 1760 |  | 57.4 | 6.6994 | 0.079586 | 0.14007 | 39 |  | 26466 | 23.2 | 6.6 | 9.2 | 9 | 3 | 11.295 | 0.818 | 190 | [7 empty] | 0
2007-09-18 | 25994 | 21.4 | 6.7 | 57.5 | 40.9 | 36 | 16.22 | 1.431 | 38850 | [7 empty] | 21.7 | 6.8 | 35.4 | 28 | 23.3 | 22.044 | 1.858 | 24.4 | 6.9 | 1.5 | 16 | 89.8876 | 1780 |  |  | 6.9801 | 0.068381 | 0.12172 | 39 |  | 25441 | 22.5 | 6.7 | 8.9 | 8.8 | 3.5 | 11.259 | 0.864 | 180 | [7 empty] | 0
2007-09-19 | 26950 | 21.1 | 6.7 | 57.2 | 40.5 | 42 | 15.771 | 1.411 | 38750 | [7 empty] | 21.5 | 6.8 | 35.4 | 12.2 | 30 | 21.292 | 1.795 | 24.3 | 6.9 | 1.5 | 15 | 91.4634 | 1640 |  |  | 6.7325 | 0.076948 | 0.12619 | 39 |  | 26302 | 22.4 | 6.7 | 8.7 | 9.9 | 4 | 10.886 | 0.817 | 170 | [7 empty] | 0
2007-09-20 | 25353 | 21.2 | 6.6 | 58.2 | 40.4 | 40 | 16.22 | 1.419 | 39050 | [7 empty] | 21.6 | 6.7 | 40 | 12.7 | 26.7 | 21.388 | 1.802 | 24.5 | 6.8 | 1.5 | 16 | 89.3855 | 1790 |  |  | 7.1565 | 0.07494 | 0.13414 | 40 |  | 24305 | 22.6 | 6.6 | 8.4 | 9.9 | 4.5 | 10.83 | 0.822 | 190 | 85 | 97.8249 | 78.7 | 8.68 |  |  |  | 0
2007-09-21 | 25732 | 21.2 | 6.7 | 59.1 | 40.9 | 40 | 16.205 | 1.413 | 38500 | [7 empty] | 21.7 | 6.6 | 30.9 | 12.8 | 33.3 | 21.544 | 1.834 | 24.6 | 6.9 | 1.5 | 16 | 90.9091 | 1760 |  |  | 7.0511 | 0.059758 | 0.10517 | 41 |  | 25233 | 22.7 | 6.7 | 8.3 | 9.3 | 3.5 | 10.886 | 0.824 | 180 | 104 | 97.9868 | 79 | 9.97 |  | 12.12 |  | 12.12
2007-09-22 | 25738 | 21.4 | 6.7 | 59.7 | 39.5 | 42 | 17.421 | 1.799 | 38800 | [14 empty] | 24.3 | 6.9 | 1.5 | 16 | 91.4286 | 1750 |  |  | 7.0495 | 0 | 0 | 40 |  | 25696 | 22.4 | 6.7 | 8.9 | 9.3 | 3.5 | 10.664 | 0.793 | 180 | [7 empty] | 0
2007-09-23 | 27155 | 21.3 | 6.7 | 59.1 | 40.6 | 44 | 17.77 | 1.854 | 38750 | [14 empty] | 24 | 6.9 | 1.5 | 16 | 91.954 | 1740 |  |  | 6.6816 | 0 | 0 | 40 |  | 27149 | 22.1 | 6.7 | 7.8 | 9.5 | 4.5 | 11.683 | 0.836 | 170 | [7 empty] | 0
2007-09-24 | 24558 | 21.4 | 6.7 | 60 | 41 | 44 | 18.012 | 1.877 | 38450 | [14 empty] | 24.1 | 6.9 | 1.5 | 15 | 86.2069 | 1740 |  |  | 7.3882 | 0 | 0 | 40 |  | 24798 | 22.2 | 6.7 | 9.1 | 9.2 | 3.5 | 10.946 | 0.853 | 200 | [7 empty] | 0
2007-09-25 | 26226 | 21.5 | 6.6 | 59.3 | 43.1 | 40 | 18.057 | 1.927 | 38650 | [14 empty] | 24.1 | 6.9 | 1.5 | 16 | 91.954 | 1740 |  |  | 6.9183 | 0 | 0 | 41 |  | 26195 | 22.6 | 6.7 | 8.9 | 9.3 | 4.5 | 11.946 | 0.837 | 190 | [7 empty] | 0
2007-09-26 | 24198 | 21.2 | 6.7 | 61.2 | 41.9 | 42 | 16.377 | 1.969 | 38700 | [14 empty] | 24.1 | 6.8 | 1.5 | 16 | 91.954 | 1740 |  |  | 7.4981 | 0 | 0 | 40 |  | 24025 | 22.1 | 6.6 | 9 | 9.3 | 4.5 | 10.664 | 0.857 | 180 | [7 empty] | 0
2007-09-27 | 26464 | 21.2 | 6.7 | 58.5 | 41.2 | 38 | 16.382 | 1.486 | 38850 | 21.5 | 6.6 | 103.8 | 101.2 | 135 | 30.444 | 3.071 | 21.4 | 6.7 | 41.5 | 22.3 | 26.7 | 22.266 | 1.81 | 24.1 | 6.9 | 1.5 | 15 | 89.2857 | 1680 |  | 57.6 | 6.8561 | 0.086471 | 0.14527 | 41 |  | 26101 | 22.8 | 6.7 | 8.6 | 8.8 | 3 | 10.77 | 0.826 | 190 | 126 | 98.5275 | 78.6 | 8.67 |  | 6.53 |  | 6.53
2007-09-28 | 22705 | 21.1 | 6.7 | 57.5 | 42.7 | 44 | 16.245 | 1.419 | 38900 | [7 empty] | 21.4 | 6.7 | 40.9 | 24 | 23.3 | 21.645 | 1.815 | 24.1 | 7 | 1.5 | 15 | 89.8204 | 1670 |  |  | 7.9912 | 0.073554 | 0.12284 | 44 |  | 22730 | 21.8 | 6.8 | 8.8 | 8.6 | 3.5 | 10.84 | 0.827 | 180 | 58 | 96.3453 | 79.4 | 10.29 |  | 10.19 |  | 10.19
2007-09-29 | 24848 | 21.1 | 6.7 | 58.1 | 40.3 | 42 | 17.497 | 1.802 | 39050 | [14 empty] | 24.1 | 6.9 | 1.5 | 18 | 92.3077 | 1950 |  |  | 7.302 | 0 | 0 | 44 |  | 24604 | 21.6 | 6.7 | 8.2 | 9.3 | 3 | 11.168 | 0.826 | 170 | [7 empty] | 0
2007-09-30 | 22414 | 21.2 | 6.7 | 59.6 | 40.7 | 42 | 17.472 | 1.813 | 38550 | [14 empty] | 24.1 | 6.9 | 1.5 | 18 | 93.75 | 1920 |  |  | 8.0949 | 0 | 0 | 45 |  | 22541 | 21.8 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 3.5 | 11.396 | 0.837 | 190 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 | 768554 |  | 201.5 | 1746.8 | 1179.2 | 1294 | 476.982 | 46.664 | 1170860 | 88.6 | 26.7 | 419.1 | 392.8 | 515 | 116.642 | 11.599 | 374.1 | 114.6 | 644.6 | 381.7 | 399.9 | 370.075 | 30.754 | 736.7 | 205.88 | 43.5 | 631 | 3298.0142 | 56540 | 0 | 237.4 | 213.3255 | 1.1644 | 2.1759 | 1193 | 0 | 760999 | 678.6 | 199.8 | 249.9 | 273.4 | 118 | 324.188 | 24.441 | 5510 | 1228 | 1174.3844 | 945.1 | 93.97 | 41.09 | 52.4 | 0 | 93.49
평 균 | 25618.4667 | 21.6333 | 6.7167 | 58.2267 | 39.3067 | 43.1333 | 15.8994 | 1.5555 | 39028.6667 | 22.15 | 6.675 | 104.775 | 98.2 | 128.75 | 29.1605 | 2.8998 | 22.0059 | 6.7412 | 37.9176 | 22.4529 | 23.5235 | 21.7691 | 1.8091 | 24.5567 | 6.8627 | 1.45 | 21.0333 | 109.9338 | 1884.6667 |  | 59.35 | 7.1108 | 0.038812 | 0.072529 | 39.7667 | #DIV/0! | 25366.6333 | 22.62 | 6.66 | 8.33 | 9.1133 | 3.9333 | 10.8063 | 0.8147 | 183.6667 | 94.4615 | 97.8654 | 78.7583 | 7.8308 | 8.218 | 8.7333 | #DIV/0! | 3.1163
최 대 | 29773 | 22.4 | 6.9 | 61.2 | 43.1 | 50 | 19.021 | 1.969 | 40350 | 22.7 | 6.7 | 105.9 | 101.2 | 135 | 30.444 | 3.071 | 22.6 | 6.9 | 41.5 | 28 | 33.3 | 22.266 | 1.858 | 25.5 | 7 | 1.5 | 36 | 156.9507 | 2430 |  | 61.2 | 8.0949 | 0.086471 | 0.14782 | 45 | 0 | 30080 | 23.6 | 6.8 | 9.2 | 10.5 | 7 | 11.946 | 1.008 | 200 | 225 | 99.3597 | 79.4 | 14.93 | 9.08 | 12.12 | 0 | 15.74
최 소 | 22414 | 21.1 | 6.6 | 52.2 | 15.1 | 34 | 8.214 | 0.873 | 38250 | 21.5 | 6.6 | 103.8 | 95.6 | 125 | 28.476 | 2.834 | 21.4 | 6.6 | 30.2 | 12.2 | 13.3 | 20.853 | 1.75 | 23.6 | 6.6 | 1.4 | 15 | 86.2069 | 1640 |  | 57.4 | 6.0941 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22541 | 21.6 | 6.4 | 6.1 | 7.3 | 3 | 10.018 | 0.718 | 170 | 1 | 92.9513 | 77.9 | 1.99 | 6.78 | 6.06 | 0 | 0
10) 10월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-10-01 | 23106 | 21.2 | 6.7 | 57.8 | 40.6 | 50 | 16.462 | 1.4 | 38600 | 21.2 | 6.7 | 100.5 | 101.6 | 105 | 30.444 | 3.293 | 21.3 | 6.6 | 40.6 | 21.3 | 26.7 | 22.196 | 1.802 | 21.2 | 6.6 | 1.5 | 18 | 95.2381 | 1890 |  | 57.6 | 7.8525 | 0.065655 | 0.12409 | 47 |  | 22463 | 21.8 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 4.5 | 11.396 | 0.823 | 170 | 112 | 98.3667 | 78.3 | 8.43 | 8.77 |  |  | 8.77
2007-10-02 | 24665 | 21.1 | 6.7 | 57.5 | 41.5 | 46 | 16.462 | 1.661 | 38700 | [7 empty] | 21.2 | 6.8 | 42 | 20.4 | 26.7 | 22.095 | 1.871 | 21.1 | 6.8 | 1.5 | 18 | 97.2973 | 1850 |  |  | 7.3562 | 0.074069 | 0.13703 | 46 |  | 24352 | 21.8 | 6.7 | 9 | 9.4 | 4.5 | 11.3 | 0.846 | 190 | [7 empty] | 0
2007-10-03 | 22777 | 19.8 | 6.7 | 58.1 | 40.7 | 44 | 17.497 | 1.839 | 38900 | [14 empty] | 20.1 | 6.7 | 1.9 | 18 | 98.3607 | 1830 |  |  | 7.9659 | 0 | 0 | 46 |  | 22708 | 20.9 | 6.7 | 8.2 | 9.1 | 3 | 11.173 | 0.815 | 190 | [7 empty] | 0
2007-10-04 | 21062 | 19.8 | 6.6 | 55.7 | 40.5 | 44 | 16.205 | 1.427 | 38500 | [7 empty] | 19.9 | 6.7 | 36.4 | 13 | 36.7 | 21.494 | 1.846 | 19.8 | 6.7 | 1.8 | 17 | 92.8962 | 1830 |  |  | 8.6146 | 0.055415 | 0.10141 | 50 |  | 20706 | 21.1 | 6.6 | 8.6 | 10.1 | 3.5 | 11.32 | 0.827 | 180 | [7 empty] | 0
2007-10-05 | 19917 | 19.7 | 6.8 | 55.5 | 41.1 | 46 | 16.276 | 1.432 | 38100 | [7 empty] | 19.8 | 6.7 | 38.2 | 14 | 33.3 | 21.539 | 1.845 | 19.7 | 6.7 | 1.8 | 17 | 93.9227 | 1810 |  |  | 9.1098 | 0.055602 | 0.10064 | 54 |  | 19632 | 21 | 6.7 | 8.2 | 10.2 | 3 | 11.421 | 0.809 | 190 | 70 | 98.862 | 78.7 | 3.74 | 8.43 | 3.74 |  | 12.17
2007-10-06 | 18993 | 22.4 | 6.8 | 59.6 | 41.1 | 40 | 18.607 | 1.836 | 38650 | [14 empty] | 20.1 | 6.7 | 1.9 | 18 | 96.7742 | 1860 |  |  | 9.553 | 0 | 0 | 56 |  | 18712 | 23.2 | 6.6 | 7.5 | 9.1 | 3 | 11.168 | 0.799 | 170 |  |  |  | 7.35 |  |  |  | 0
2007-10-07 | 18824 | 22.4 | 6.8 | 56.9 | 41.8 | 48 | 17.719 | 1.871 | 39050 | [14 empty] | 20.1 | 6.6 | 1.9 | 19 | 97.4359 | 1950 |  |  | 9.6388 | 0 | 0 | 57 |  | 18652 | 23.2 | 6.6 | 7.8 | 9.1 | 3.5 | 11.199 | 0.793 | 170 | [7 empty] | 0
2007-10-08 | 24525 | 22.4 | 6.8 | 59.1 | 42.8 | 48 | 15.791 | 1.543 | 38800 | 22.1 | 6.7 | 108 | 101.4 | 125 | 30.47 | 2.849 | 22.3 | 6.7 | 40 | 23.5 | 40 | 24.487 | 1.802 | 22.2 | 6.7 | 2.1 | 19 | 96.9388 | 1960 |  | 57.2 | 7.3982 | 0.066205 | 0.12976 | 45 |  | 24456 | 23.2 | 6.6 | 9.2 | 7.7 | 4 | 11.32 | 0.822 | 190 | [7 empty] | 0
2007-10-09 | 23063 | 21.1 | 6.8 | 58.8 | 42.4 | 38 | 16.473 | 1.426 | 38750 | [7 empty] | 21.5 | 6.6 | 39.6 | 29.9 | 40 | 21.812 | 1.834 | 21.4 | 6.6 | 2.1 | 22 | 93.617 | 2350 |  |  | 7.8671 | 0.051407 | 0.12081 | 46 |  | 23034 | 21.9 | 6.7 | 9.1 | 9.6 | 2 | 11.451 | 0.827 | 200 | [7 empty] | 0
2007-10-10 | 22864 | 20.4 | 6.8 | 58.7 | 46.9 | 38 | 16.316 | 1.432 | 38950 | [7 empty] | 20.6 | 6.7 | 40.5 | 27.5 | 43.3 | 21.756 | 1.834 | 20.5 | 6.7 | 1.9 | 20 | 91.7431 | 2180 |  |  | 7.9356 | 0.056186 | 0.12249 | 46 |  | 21063 | 20.7 | 6.7 | 8.7 | 10 | 2.5 | 11.184 | 0.838 | 180 | 72 | 97.4055 | 78.7 | 8.77 | 7.35 |  |  | 7.35
2007-10-11 | 24089 | 20.2 | 6.8 | 57.8 | 47.9 | 40 | 16.22 | 1.417 | 38750 | [7 empty] | 20.4 | 6.7 | 39.5 | 26.2 | 40 | 21.963 | 1.837 | 20.3 | 6.7 | 1.8 | 27 | 97.1223 | 2780 |  |  | 7.5321 | 0.045274 | 0.12586 | 44 |  | 23680 | 20.2 | 6.7 | 8.5 | 9.8 | 3 | 11.098 | 0.835 | 170 | [7 empty] | 0
2007-10-12 | 24764 | 20.1 | 6.8 | 58.4 | 43 | 48 | 16.361 | 1.412 | 38900 | [7 empty] | 20.3 | 6.7 | 39.6 | 25.1 | 36.7 | 21.994 | 1.838 | 20.2 | 6.7 | 1.9 | 21 | 75.2688 | 2790 |  |  | 7.3268 | 0.046493 | 0.12972 | 44 |  | 24830 | 20 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 3.5 | 10.674 | 0.832 | 180 |  |  |  |  | 8.77 |  |  | 8.77
2007-10-13 | 27704 | 20 | 6.8 | 54.5 | 40.7 | 38 | 17.416 | 1.795 | 38800 | [14 empty] | 20.1 | 6.7 | 1.8 | 23 | 81.2721 | 2830 |  |  | 6.5492 | 0 | 0 | 43 |  | 27789 | 20.3 | 6.7 | 7.6 | 9.1 | 4 | 10.684 | 0.802 | 180 | 65 | 97.0639 | 78.7 | 8.96 |  |  |  | 0
2007-10-14 | 23071 | 19.8 | 6.7 | 57.5 | 42 | 44 | 17.452 | 1.795 | 39200 | [14 empty] | 20.1 | 6.6 | 1.9 | 26 | 87.8378 | 2960 |  |  | 7.8644 | 0 | 0 | 43 |  | 23258 | 20.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 3.5 | 10.81 | 0.806 | 180 | [7 empty] | 0
2007-10-15 | 25553 | 19.9 | 6.8 | 58.1 | 44.2 | 44 | 15.927 | 1.449 | 39100 | 20.1 | 6.7 | 107.1 | 102 | 115 | 29.321 | 2.846 | 20.3 | 6.7 | 39 | 32.4 | 36.7 | 21.756 | 1.882 | 20.2 | 6.7 | 1.9 | 25 | 85.3242 | 2930 |  | 57.5 | 7.1005 | 0.04499 | 0.13182 | 45 |  | 24277 | 20.4 | 6.7 | 8.8 | 7.7 | 4 | 11.269 | 0.821 | 200 | 57 | 98.0252 | 78.6 | 5.26 |  | 4.94 |  | 4.94
2007-10-16 | 20528 | 19.8 | 6.8 | 58.2 | 43.3 | 38 | 15.786 | 1.451 | 38650 | [7 empty] | 20.1 | 6.7 | 36 | 31.9 | 36.7 | 21.812 | 1.867 | 20.1 | 6.7 | 1.8 | 26 | 86.9565 | 2990 |  |  | 8.8387 | 0.032693 | 0.097752 | 51 |  | 19918 | 20.2 | 6.7 | 8.6 | 7.5 | 3.5 | 11.3 | 0.817 | 190 | [7 empty] | 0
2007-10-17 | 25893 | 19.7 | 6.8 | 59.6 | 43.5 | 38 | 15.776 | 1.462 | 38700 | [7 empty] | 20 | 6.7 | 36.9 | 31.7 | 36.7 | 21.913 | 1.867 | 20 | 6.7 | 1.9 | 28 | 96.2199 | 2910 |  |  | 7.0073 | 0.04343 | 0.12638 | 42 |  | 25541 | 20.1 | 6.7 | 8.7 | 7.3 | 3 | 11.184 | 0.821 | 170 | 91 | 97.8186 | 78.4 | 9.19 | 9.28 |  |  | 9.28
2007-10-18 | 23748 | 19.7 | 6.8 | 57 | 43.1 | 40 | 15.756 | 1.463 | 38650 | [7 empty] | 20 | 6.7 | 36.9 | 31.2 | 33.3 | 21.994 | 1.867 | 20 | 6.7 | 1.8 | 28 | 94.9153 | 2950 |  |  | 7.6402 | 0.039292 | 0.11591 | 49 |  | 23472 | 20.1 | 6.7 | 8.6 | 7.2 | 3 | 11.209 | 0.817 | 200 | 67 | 97.3066 | 79.4 | 8.76 |  | 9.19 |  | 9.19
2007-10-19 | 17217 | 19.5 | 6.8 | 56.1 | 40.1 | 42 | 15.69 | 1.439 | 39000 | [7 empty] | 20.1 | 6.7 | 37.4 | 31.9 | 43.3 | 21.756 | 1.862 | 20.1 | 6.7 | 1.7 | 28 | 93.9597 | 2980 |  |  | 10.5384 | 0.028582 | 0.085174 | 62 |  | 17206 | 20.2 | 6.7 | 8.7 | 7.9 | 3.5 | 11.194 | 0.806 | 190 | 48 | 96.7784 | 78.7 | 7.26 |  | 6.98 |  | 6.98
2007-10-20 | 14200 | 19.8 | 6.8 | 59.3 | 41.2 | 38 | 17.77 | 1.799 | 38900 | [14 empty] | 20.2 | 6.7 | 1.8 | 29 | 97.973 | 2960 |  |  | 12.7775 | 0 | 0 | 80 |  | 14027 | 20.5 | 6.7 | 8.1 | 7.8 | 3.5 | 11.335 | 0.808 | 180 | [7 empty] | 0
2007-10-21 | 12012 | 19.8 | 6.8 | 57.6 | 41 | 40 | 17.976 | 1.79 | 38950 | [14 empty] | 20.1 | 6.6 | 1.9 | 29 | 98.3051 | 2950 |  |  | 15.1049 | 0 | 0 | 86 |  | 11966 | 20.5 | 6.7 | 8.2 | 7.9 | 4.5 | 11.168 | 0.812 | 170 | [7 empty] | 0
2007-10-22 | 18058 | 19.9 | 6.8 | 59.1 | 40.1 | 44 | 16.205 | 1.446 | 38950 | 20.2 | 6.6 | 113.4 | 97.4 | 120 | 29.586 | 2.854 | 20.3 | 6.7 | 38.4 | 21.2 | 26.7 | 21.812 | 1.795 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 34 | 99.7067 | 3410 |  | 57.2 | 10.0476 | 0.026898 | 0.091723 | 61 |  | 17633 | 20.5 | 6.7 | 8.9 | 8.7 | 3.5 | 11.39 | 0.819 | 170 | 71 | 96.0177 | 78.4 | 13.09 |  | 13.42 |  | 13.42
2007-10-23 | 21719 | 19.8 | 6.8 | 59.9 | 40.6 | 52 | 16.372 | 1.46 | 38750 | [7 empty] | 20.3 | 6.7 | 39 | 35.7 | 33.3 | 21.782 | 1.797 | 20.2 | 6.7 | 1.9 | 33 | 98.8024 | 3340 |  |  | 8.354 | 0.033546 | 0.11204 | 50 |  | 21533 | 20.3 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 4 | 11.32 | 0.806 | 200 | 101 | 98.4601 | 79.4 | 7.55 | 8.71 |  |  | 8.71
2007-10-24 | 20420 | 19.7 | 6.8 | 60 | 41.1 | 40 | 16.261 | 1.47 | 38850 | [7 empty] | 20.4 | 6.6 | 38.4 | 35.5 | 43.3 | 21.691 | 1.797 | 20.3 | 6.6 | 1.7 | 32 | 96.3855 | 3320 |  |  | 8.8854 | 0.031241 | 0.10372 | 54 |  | 20050 | 20.3 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 4 | 11.37 | 0.824 | 180 | 52 | 96.5435 | 78.5 | 8.36 |  | 7.55 |  | 7.55
2007-10-25 | 21967 | 19.8 | 6.8 | 58.8 | 40.6 | 44 | 16.432 | 1.471 | 38500 | [7 empty] | 20.3 | 6.7 | 38 | 35.7 | 36.7 | 21.479 | 1.802 | 20.2 | 6.7 | 1.8 | 32 | 98.1595 | 3260 |  |  | 8.2597 | 0.03387 | 0.11042 | 49 |  | 22137 | 20.4 | 6.7 | 8.5 | 8.7 | 4.5 | 11.168 | 0.817 | 190 | 66 | 97.1508 | 78.8 | 8.87 | 8.36 |  |  | 8.36
2007-10-26 | 22107 | 19.4 | 6.8 | 58.8 | 38.6 | 38 | 16.442 | 1.476 | 38800 | [7 empty] | 20.1 | 6.7 | 37.8 | 35.3 | 36.7 | 21.388 | 1.791 | 20.1 | 6.7 | 1.9 | 32 | 97.561 | 3280 |  |  | 8.2074 | 0.0337 | 0.11053 | 50 |  | 22107 | 20.2 | 6.7 | 8.5 | 7.9 | 3 | 11.199 | 0.82 | 180 | [7 empty] | 0
2007-10-27 | 19517 | 17.6 | 6.8 | 59.1 | 41.8 | 42 | 17.502 | 1.801 | 38950 | [14 empty] | 18.2 | 6.7 | 1.7 | 33 | 100 | 3300 |  |  | 9.2965 | 0 | 0 | 60 |  | 17606 | 17.6 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 10.78 | 0.797 | 190 | [7 empty] | 0
2007-10-28 | 24417 | 17.6 | 6.8 | 59.1 | 41.6 | 38 | 17.436 | 1.803 | 38550 | [14 empty] | 18.1 | 6.6 | 1.8 | 33 | 100 | 3300 |  |  | 7.4309 | 0 | 0 | 43 |  | 22728 | 17.7 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 3.5 | 10.82 | 0.801 | 190 | [7 empty] | 0
2007-10-29 | 24859 | 17.5 | 6.8 | 59.6 | 41.7 | 48 | 15.791 | 1.456 | 38500 | 17.4 | 6.8 | 105.9 | 100.2 | 120 | 29.624 | 2.848 | 17.5 | 6.7 | 38.8 | 21.3 | 40 | 21.994 | 1.802 | 18.3 | 6.6 | 1.8 | 30 | 90.9091 | 3300 |  | 61.3 | 7.2988 | 0.038662 | 0.12758 | 43 |  | 23415 | 17.6 | 6.5 | 8.7 | 8.7 | 4.5 | 11.396 | 0.819 | 180 | 70 | 97.0176 | 78.5 | 9.71 | 8.87 | 1.15 |  | 10.02
2007-10-30 | 26952 | 17.3 | 6.7 | 58.7 | 40.1 | 40 | 16.245 | 1.432 | 38850 | [7 empty] | 17.4 | 6.5 | 41.8 | 35.3 | 36.7 | 21.979 | 1.862 | 18.1 | 6.6 | 1.8 | 26 | 80.2469 | 3240 |  |  | 6.732 | 0.045994 | 0.14902 | 41 |  | 26352 | 17.5 | 6.3 | 8.7 | 8 | 1.5 | 11.209 | 0.865 | 170 | 39 | 97.3062 | 79.4 | 5.1 |  | 5.03
2007-10-31 | 27754 | 17.3 | 6.8 | 57.8 | 41.2 | 40 | 16.321 | 1.41 | 38900 | [7 empty] | 17.5 | 6.6 | 39.5 | 36.6 | 33.3 | 21.994 | 1.853 | 17.8 | 6.7 | 2.1 | 27 | 83.0769 | 3250 |  |  | 6.5374 | 0.044619 | 0.14501 | 39 |  | 27198 | 17.6 | 6.4 | 8.3 | 8.6 | 3 | 11.274 | 0.867 | 180 | 118 | 97.5279 | 78.8 | 13.76 | 8.63 | 5.83 |  | 14.46
합 계 | 686345 |  | 210.1 | 1802.7 | 1296.8 | 1318 | 514.945 | 48.364 | 1202200 | 101 | 33.5 | 534.9 | 502.6 | 585 | 149.445 | 14.69 | 441.6 | 146.9 | 854.3 | 616.6 | 796.8 | 482.686 | 40.353 | 619.1 | 206.9 | 57.2 | 788 | 2894.2267 | 84540 | 0 | 290.8 | 262.6212 | 0.99382 | 2.5989 | 1572 | 0 | 672501 | 631.5 | 205.8 | 261.2 | 268.2 | 108.5 | 346.783 | 25.411 | 5670 | 1099 | 1461.6507 | 1181.3 | 134.16 | 77.17 | 57.83 | 0 | 129.97
평 균 | 22140.1613 | 19.8226 | 6.7774 | 58.1516 | 41.8323 | 42.5161 | 16.6111 | 1.5601 | 38780.6452 | 20.2 | 6.7 | 106.98 | 100.52 | 117 | 29.889 | 2.938 | 20.0727 | 6.6773 | 38.8318 | 28.0273 | 36.2182 | 21.9403 | 1.8342 | 19.971 | 6.6742 | 1.8452 | 25.4194 | 93.3622 | 2727.0968 |  | 58.16 | 8.4717 | 0.032059 | 0.083835 | 50.7097 | #DIV/0! | 21693.5806 | 20.371 | 6.6387 | 8.4258 | 8.6516 | 3.5 | 11.1865 | 0.81971 | 182.9032 | 73.2667 | 97.4434 | 78.7533 | 8.385 | 8.5744 | 6.4256 | #DIV/0! | 4.3323
최 대 | 27754 | 22.4 | 6.8 | 60 | 47.9 | 52 | 18.607 | 1.871 | 39200 | 22.1 | 6.8 | 113.4 | 102 | 125 | 30.47 | 3.293 | 22.3 | 6.8 | 42 | 36.6 | 43.3 | 24.487 | 1.882 | 22.2 | 6.8 | 2.1 | 34 | 100 | 3410 |  | 61.3 | 15.1049 | 0.074069 | 0.14902 | 86 | 0 | 27789 | 23.2 | 6.7 | 9.2 | 10.2 | 4.5 | 11.451 | 0.867 | 200 | 118 | 98.862 | 79.4 | 13.76 | 9.28 | 13.42 | 0 | 14.46
최 소 | 12012 | 17.3 | 6.6 | 54.5 | 38.6 | 38 | 15.69 | 1.4 | 38100 | 17.4 | 6.6 | 100.5 | 97.4 | 105 | 29.321 | 2.846 | 17.4 | 6.5 | 36 | 13 | 26.7 | 21.388 | 1.791 | 17.8 | 6.6 | 1.5 | 17 | 75.2688 | 1810 |  | 57.2 | 6.5374 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11966 | 17.5 | 6.3 | 7.5 | 7.2 | 1.5 | 10.674 | 0.793 | 170 | 39 | 96.0177 | 78.3 | 3.74 | 7.35 | 1.15 | 0 | 0
11) 11월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-11-01 | 26909 | 17.2 | 6.8 | 58.4 | 41.1 | 40 | 16.432 | 1.416 | 39000 | [7 empty] | 17.4 | 6.7 | 39.6 | 36.7 | 33.3 | 24.28 | 1.844 | 17.9 | 6.3 | 2.1 | 29 | 90.0621 | 3220 |  |  | 6.7427 | 0.043774 | 0.14095 | 43 |  | 26409 | 17.5 | 6.4 | 8.6 | 8.4 | 3.5 | 11.683 | 0.864 | 190 | 118 | 97.3787 | 78.8 | 14.59 |  | 14.59 |  | 14.59
2007-11-02 | 24418 | 17 | 6.8 | 58.5 | 42 | 40 | 16.427 | 1.417 | 39150 | [7 empty] | 17.4 | 6.7 | 39 | 36.7 | 36.7 | 24.502 | 1.849 | 20.8 | 6.7 | 2 | 30 | 93.75 | 3200 |  |  | 7.4306 | 0.039364 | 0.12597 | 45 |  | 24178 | 17.4 | 6.4 | 8.3 | 8.6 | 3.5 | 11.663 | 0.851 | 200 | 75 | 97.7104 | 78.4 | 7.95 | 7.93 | 1.27 |  | 9.2
2007-11-03 | 25385 | 17 | 6.8 | 59 | 41.7 | 38 | 17.27 | 1.854 | 38700 | [14 empty] | 20.6 | 6.5 | 2 | 28 | 88.0503 | 3180 |  |  | 7.1475 | 0 | 0 | 44 |  | 25169 | 17.4 | 6.4 | 8.1 | 8.2 | 4 | 10.694 | 0.793 | 180 | [7 empty] | 0
2007-11-04 | 24256 | 17 | 6.8 | 57.5 | 42 | 44 | 17.421 | 1.843 | 38550 | [14 empty] | 20.7 | 6.5 | 2.1 | 27 | 84.375 | 3200 |  |  | 7.4802 | 0 | 0 | 44 |  | 23998 | 17.4 | 6.4 | 7.9 | 8.3 | 3 | 11.199 | 0.803 | 170 | [7 empty] | 0
2007-11-05 | 25446 | 16.8 | 6.8 | 58.7 | 41.8 | 44 | 16.866 | 1.467 | 38550 | 16.9 | 6.8 | 106.2 | 99.2 | 130 | 29.75 | 2.837 | 17 | 6.6 | 39.4 | 32.4 | 33.3 | 21.963 | 1.802 | 17.9 | 6.3 | 2.1 | 25 | 78.3699 | 3190 |  | 57.4 | 7.1304 | 0.041572 | 0.13262 | 44 |  | 25221 | 17.1 | 6.4 | 8.4 | 8.7 | 4 | 11.168 | 0.821 | 180 | 61 | 97.1472 | 78.7 | 8.17 |  | 6.68 |  | 6.68
2007-11-06 | 24031 | 16.8 | 6.7 | 55.4 | 40 | 38 | 16.205 | 1.411 | 38700 | [7 empty] | 16.9 | 6.6 | 39.3 | 28.7 | 23.3 | 21.842 | 1.845 | 22.1 | 6.5 | 2 | 23 | 72.7848 | 3160 |  |  | 7.5502 | 0.039533 | 0.12492 | 44 |  | 23694 | 17 | 6.4 | 8.4 | 8 | 3.5 | 11.269 | 0.852 | 190 | 155 | 98.0761 | 79 | 14.2 | 8.17 | 5.84 |  | 14.01
2007-11-07 | 25557 | 16.9 | 6.8 | 56.3 | 41.6 | 48 | 16.21 | 1.355 | 38700 | [7 empty] | 17 | 6.6 | 39.7 | 31.9 | 36.7 | 21.756 | 1.821 | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 23 | 72.327 | 3180 |  |  | 7.0994 | 0.042204 | 0.13421 | 45 |  | 25314 | 17.3 | 6.4 | 8.3 | 7.6 | 3 | 11.158 | 0.861 | 180 | 68 | 96.7951 | 78.8 | 10.28 |  | 10.34 |  | 10.34
2007-11-08 | 25011 | 16.7 | 6.8 | 54.2 | 41.4 | 40 | 16.23 | 1.421 | 38800 | [7 empty] | 17 | 6.7 | 39.4 | 31 | 36.7 | 21.867 | 1.823 | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 23 | 72.5552 | 3170 |  |  | 7.2544 | 0.041119 | 0.13035 | 44 |  | 24671 | 17.2 | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 3.5 | 11.184 | 0.861 | 200 | 77 | 98.1516 | 78.5 | 6.62 | 8.3 |  |  | 8.3
2007-11-09 | 24611 | 16.7 | 6.8 | 54 | 41.9 | 42 | 16.205 | 1.444 | 39100 | [7 empty] | 17.1 | 6.7 | 38.4 | 31.3 | 30 | 21.544 | 1.802 | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 21 | 66.4557 | 3160 |  |  | 7.3723 | 0.03956 | 0.12501 | 45 |  | 24491 | 17.2 | 6.4 | 7.9 | 8.3 | 3 | 11.396 | 0.852 | 180 | 47 | 96.3367 | 78.9 | 8.16 |  | 6.62 |  | 6.62
2007-11-10 | 24688 | 16.7 | 6.8 | 59 | 40.8 | 46 | 17.467 | 1.798 | 38700 | [14 empty] | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 23 | 74.1935 | 3100 |  |  | 7.3493 | 0 | 0 | 45 |  | 24507 | 17.6 | 6.4 | 8 | 8 | 3 | 11.184 | 0.809 | 170 | 80 | 97.5524 | 78.6 | 9.15 | 8.16 |  |  | 8.16
2007-11-11 | 24281 | 16.5 | 6.8 | 59 | 40.7 | 42 | 17.214 | 1.797 | 38750 | [14 empty] | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 22 | 72.8477 | 3020 |  |  | 7.4725 | 0 | 0 | 45 |  | 24209 | 17.7 | 6.3 | 8 | 8.1 | 3.5 | 11.3 | 0.809 | 180 | [7 empty] | 0
2007-11-12 | 23544 | 16.5 | 6.8 | 59 | 41.2 | 54 | 15.781 | 1.466 | 38850 | 16.7 | 6.7 | 105.9 | 100.4 | 110 | 29.246 | 2.796 | 17.4 | 6.7 | 40.3 | 24.5 | 23.3 | 21.756 | 1.844 | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 21 | 69.0789 | 3040 |  | 57.3 | 7.7064 | 0.041285 | 0.12551 | 45 |  | 23163 | 17.8 | 6.4 | 8.3 | 8.7 | 3.5 | 11.199 | 0.813 | 190 | 143 | 98.7459 | 78.6 | 8.38 |  | 9.15 |  | 9.15
2007-11-13 | 25242 | 16.4 | 6.8 | 57.8 | 42.1 | 40 | 16.205 | 1.418 | 38600 | [7 empty] | 17.6 | 6.7 | 39.3 | 27.3 | 30 | 21.999 | 1.858 | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 21 | 99.0566 | 2120 |  |  | 7.188 | 0.061895 | 0.13122 | 46 |  | 25051 | 17.9 | 6.5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 11.31 | 0.865 | 170 | 77 | 96.5309 | 78.8 | 12.6 | 8.38 | 3.42 |  | 11.8
2007-11-14 | 23262 | 16.5 | 6.8 | 59 | 41.6 | 42 | 16.23 | 1.401 | 38650 | [7 empty] | 17.4 | 6.8 | 38.6 | 27.4 | 30 | 22.145 | 1.837 | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 21 | 99.5261 | 2110 |  |  | 7.7998 | 0.05629 | 0.11877 | 47 |  | 23123 | 17.6 | 6.5 | 8.2 | 8.1 | 4 | 11.38 | 0.864 | 180 | 85 | 97.7944 | 78.5 | 8.72 |  | 9.18 |  | 9.18
2007-11-15 | 23794 | 16.2 | 6.7 | 54.9 | 41.1 | 40 | 16.356 | 1.402 | 38750 | [7 empty] | 16.9 | 6.7 | 38.4 | 27.3 | 30 | 21.827 | 1.837 | 18.7 | 6.6 | 1.9 | 21 | 99.5261 | 2110 |  |  | 7.6255 | 0.057279 | 0.12086 | 47 |  | 23622 | 17.1 | 6.4 | 8.1 | 8 | 4 | 11.184 | 0.866 | 190 | 119 | 98.0921 | 78.9 | 10.76 | 8.72 | 2.86 |  | 11.58
2007-11-16 | 23438 | 15.4 | 6.8 | 55.2 | 40.7 | 38 | 16.205 | 1.412 | 38800 | [7 empty] | 15.6 | 6.7 | 38.8 | 28.2 | 30 | 21.994 | 1.846 | 17.5 | 6.5 | 1.7 | 21 | 99.5261 | 2110 |  |  | 7.7413 | 0.05701 | 0.12029 | 47 |  | 22953 | 16.2 | 6.4 | 8.4 | 7.9 | 3.5 | 11.179 | 0.865 | 200 | 80 | 97.7752 | 78.4 | 8.24 |  | 7.9 |  | 7.9
2007-11-17 | 23967 | 15.3 | 6.8 | 58.5 | 40.4 | 40 | 17.219 | 1.797 | 38850 | [14 empty] | 16.4 | 6.4 | 1.6 | 20 | 94.7867 | 2110 |  |  | 7.5704 | 0 | 0 | 48 |  | 23522 | 15.3 | 6.4 | 8.3 | 8.2 | 3.5 | 11.168 | 0.799 | 180 | 86 | 97.7923 | 78 | 8.63 | 8.24 |  |  | 8.24
2007-11-18 | 21444 | 15.2 | 6.8 | 59.1 | 40.2 | 44 | 17.294 | 1.802 | 38700 | [14 empty] | 16.2 | 6.5 | 1.8 | 21 | 99.0566 | 2120 |  |  | 8.4611 | 0 | 0 | 48 |  | 21568 | 15.5 | 6.4 | 8.4 | 8 | 4 | 11.3 | 0.806 | 170 | [7 empty] | 0
2007-11-19 | 26700 | 15.2 | 6.8 | 59 | 41.6 | 44 | 16.23 | 1.457 | 38500 | 15.3 | 6.7 | 103.5 | 101.4 | 115 | 29.208 | 2.837 | 15.3 | 6.7 | 38.4 | 21.3 | 36.7 | 21.812 | 1.815 | 15.9 | 6.4 | 2 | 21 | 99.5261 | 2110 |  | 57.6 | 6.7955 | 0.064274 | 0.13562 | 44 |  | 26256 | 15.5 | 6.5 | 8.7 | 8.5 | 3.5 | 11.184 | 0.818 | 180 | 114 | 97.7028 | 77.9 | 11.85 |  | 11.86 |  | 11.86
2007-11-20 | 24631 | 15.3 | 6.8 | 56.4 | 41.2 | 40 | 16.256 | 1.448 | 38700 | [7 empty] | 15.4 | 6.7 | 37 | 22.3 | 33.3 | 21.812 | 1.81 | 16.2 | 6.4 | 1.8 | 21 | 99.0566 | 2120 |  |  | 7.3663 | 0.056863 | 0.12055 | 45 |  | 21366 | 15.6 | 6.5 | 8.1 | 8 | 4.5 | 11.199 | 0.814 | 190 | 75 | 95.4603 | 78.6 | 15.91 | 8.62 | 7.34 |  | 15.96
2007-11-21 | 25486 | 15.1 | 6.8 | 59.3 | 39.4 | 44 | 15.771 | 1.413 | 38850 | [7 empty] | 15.3 | 6.7 | 40 | 21.2 | 30 | 21.327 | 1.795 | 16.3 | 6.3 | 1.7 | 20 | 94.7867 | 2110 |  |  | 7.1192 | 0.063908 | 0.13485 | 44 |  | 28080 | 15.5 | 6.4 | 8.5 | 7.9 | 3.5 | 10.866 | 0.821 | 180 | 108 | 98.2761 | 78.6 | 8.7 |  | 8.57 |  | 8.57
2007-11-22 | 22620 | 15.2 | 6.8 | 57.9 | 39.5 | 48 | 15.776 | 1.401 | 38700 | [7 empty] | 15.4 | 6.8 | 40.8 | 21.4 | 33.3 | 21.353 | 1.81 | 16.3 | 6.4 | 1.8 | 21 | 98.1308 | 2140 |  |  | 8.0212 | 0.057045 | 0.12208 | 49 |  | 22284 | 15.6 | 6.3 | 8.4 | 7.9 | 4 | 10.845 | 0.796 | 170 | 76 | 97.7934 | 78.5 | 7.8 | 8.7 |  |  | 8.7
2007-11-23 | 21472 | 15.3 | 6.8 | 59.1 | 39.1 | 46 | 16.22 | 1.4 | 38500 | [7 empty] | 15.3 | 6.7 | 43 | 20.7 | 23.3 | 21.479 | 1.813 | 16.3 | 6.4 | 1.8 | 22 | 100 | 2200 |  |  | 8.4501 | 0.055513 | 0.12213 | 52 |  | 21418 | 15.6 | 6.4 | 8.4 | 7.8 | 3 | 10.77 | 0.799 | 200 | 69 | 97.364 | 78.9 | 8.62 |  | 7.8 |  | 7.8
2007-11-24 | 14572 | 15.2 | 6.8 | 54.6 | 41.6 | 38 | 16.432 | 1.797 | 38800 | [14 empty] | 16.3 | 6.3 | 1.9 | 23 | 103.139 | 2230 |  |  | 12.4513 | 0 | 0 | 76 |  | 14435 | 15.5 | 6.4 | 8 | 8.7 | 3 | 10.84 | 0.794 | 190 | 87 | 97.9219 | 78.4 | 8.37 | 8.62 |  |  | 8.62
2007-11-25 | 24491 | 15.2 | 6.8 | 59.3 | 40.5 | 36 | 16.447 | 1.809 | 38850 | [14 empty] | 16.2 | 6.4 | 1.9 | 24 | 107.6233 | 2230 |  |  | 7.4084 | 0 | 0 | 45 |  | 24464 | 15.5 | 6.4 | 8.2 | 8.4 | 3.5 | 10.689 | 0.817 | 180 | [7 empty] | 0
2007-11-26 | 23266 | 15.2 | 6.8 | 58.7 | 41.3 | 46 | 15.791 | 1.444 | 38800 | 15.2 | 6.8 | 105 | 98.4 | 120 | 29.536 | 2.837 | 15.3 | 6.7 | 38.8 | 21.8 | 36.7 | 21.832 | 1.8 | 15.8 | 6.3 | 2 | 23 | 103.6036 | 2220 |  | 57.2 | 7.7985 | 0.053787 | 0.11941 | 48 |  | 23182 | 15.6 | 6.3 | 8.9 | 8.5 | 4 | 11.295 | 0.819 | 170 | 57 | 97.9802 | 78.4 | 5.33 |  | 8.37 |  | 8.37
2007-11-27 | 22591 | 15.3 | 6.8 | 59.6 | 39.4 | 38 | 15.771 | 1.42 | 38750 | [7 empty] | 15.4 | 6.7 | 36.4 | 21 | 26.7 | 21.832 | 1.796 | 16.1 | 6.4 | 1.8 | 39 | 116.4179 | 3350 |  |  | 8.0315 | 0.032469 | 0.10877 | 49 |  | 22387 | 15.7 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 3.5 | 9.382 | 0.807 | 200 | 47 | 98.6178 | 78.7 | 3.05 |  | 5.33 |  | 5.33
2007-11-28 | 22017 | 15.2 | 6.8 | 54.6 | 39.4 | 48 | 15.857 | 1.413 | 38950 | [7 empty] | 15.4 | 6.7 | 35.4 | 21.1 | 30 | 21.994 | 1.808 | 15.9 | 6.3 | 1.9 | 38 | 113.0952 | 3360 |  |  | 8.2409 | 0.030683 | 0.1031 | 51 |  | 21957 | 15.8 | 6.4 | 8.3 | 7.8 | 3.5 | 9.402 | 0.806 | 190 | 32 | 93.7032 | 78.7 | 9.46 |  | 3.05 |  | 3.05
2007-11-29 | 21615 | 15.1 | 6.8 | 55.5 | 42.7 | 46 | 15.968 | 1.422 | 38800 | [7 empty] | 15.2 | 6.7 | 35.7 | 22.4 | 26.7 | 21.812 | 1.796 | 15.7 | 6.4 | 1.8 | 34 | 101.7964 | 3340 |  |  | 8.3942 | 0.03056 | 0.10207 | 51 |  | 21501 | 15.6 | 6.4 | 8 | 8.3 | 4 | 9.372 | 0.808 | 180 | 80 | 97.6892 | 78.8 | 8.72 | 9.46 |  |  | 9.46
2007-11-30 | 21710 | 15.3 | 6.8 | 52.5 | 42.4 | 44 | 16.377 | 1.414 | 38850 | [7 empty] | 15.4 | 6.7 | 35.7 | 21.3 | 23.3 | 21.999 | 1.797 | 15.8 | 6.4 | 1.7 | 34 | 101.1905 | 3360 |  |  | 8.3574 | 0.030512 | 0.10252 | 50 |  | 21451 | 15.6 | 6.3 | 8 | 8.1 | 3.5 | 9.21 | 0.811 | 170 | 52 | 96.2468 | 78.6 | 9.12 | 8.72 |  |  | 8.72
합 계 | 710455 |  | 203.8 | 1720 | 1230.4 | 1278 | 492.133 | 45.759 | 1162950 | 64.1 | 27 | 420.6 | 399.4 | 475 | 117.74 | 11.307 | 358.1 | 147.3 | 851.4 | 577.9 | 673.3 | 484.727 | 40.048 | 531.2 | 194 | 56.6 | 740 | 2764.6946 | 81270 | 0 | 229.5 | 232.5568 | 1.0365 | 2.7017 | 1420 | 0 | 703644 | 495.3 | 192 | 247.8 | 245.3 | 107 | 327.672 | 24.764 | 5500 | 2068 | 2434.6347 | 1965 | 233.38 | 102.02 | 130.17 | 0 | 232.19
평 균 | 23681.8333 | 15.98 | 6.7933 | 57.3333 | 41.0133 | 42.6 | 16.4044 | 1.5253 | 38765 | 16.025 | 6.75 | 105.15 | 99.85 | 118.75 | 29.435 | 2.8268 | 16.2773 | 6.6955 | 38.7 | 26.2682 | 30.6045 | 22.033 | 1.8204 | 17.7067 | 6.4667 | 1.8867 | 24.6667 | 92.1565 | 2709 |  | 57.375 | 7.7519 | 0.03455 | 0.090058 | 47.3333 | #DIV/0! | 23454.8 | 16.51 | 6.4 | 8.26 | 8.1767 | 3.5667 | 10.9224 | 0.82547 | 183.3333 | 82.72 | 97.3854 | 78.6 | 9.3352 | 8.5017 | 7.2317 | #DIV/0! | 7.7397
최 대 | 26909 | 17.2 | 6.8 | 59.6 | 42.7 | 54 | 17.467 | 1.854 | 39150 | 16.9 | 6.8 | 106.2 | 101.4 | 130 | 29.75 | 2.837 | 17.6 | 6.8 | 43 | 36.7 | 36.7 | 24.502 | 1.858 | 22.1 | 6.7 | 2.1 | 39 | 116.4179 | 3360 |  | 57.6 | 12.4513 | 0.064274 | 0.14095 | 76 | 0 | 28080 | 17.9 | 6.5 | 8.9 | 8.7 | 4.5 | 11.683 | 0.866 | 200 | 155 | 98.7459 | 79 | 15.91 | 9.46 | 14.59 | 0 | 15.96
최 소 | 14572 | 15.1 | 6.7 | 52.5 | 39.1 | 36 | 15.771 | 1.355 | 38500 | 15.2 | 6.7 | 103.5 | 98.4 | 110 | 29.208 | 2.796 | 15.2 | 6.6 | 35.4 | 20.7 | 23.3 | 21.327 | 1.795 | 15.7 | 6.3 | 1.6 | 20 | 66.4557 | 2110 |  | 57.2 | 6.7427 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14435 | 15.3 | 6.3 | 7.9 | 7.6 | 3 | 9.21 | 0.793 | 170 | 32 | 93.7032 | 77.9 | 3.05 | 7.93 | 1.27 | 0 | 0
12) 12월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2007-12-01 | 22838 | 15.4 | 6.8 | 58.4 | 39.6 | 40 | 17.3 | 1.8 | 38500 | [14 empty] | 15.7 | 6.4 | 1.8 | 34 | 99.7067 | 3410 |  |  | 7.9447 | 0 | 0 | 50 |  | 22719 | 15.7 | 6.4 | 7.9 | 8.9 | 4.5 | 10.81 | 0.806 | 190 | 74 | 98.3236 | 78.5 | 5.77 | 9.12 |  |  | 9.12
2007-12-02 | 24989 | 15.2 | 6.8 | 57.8 | 41.6 | 42 | 17.29 | 1.797 | 38650 | [14 empty] | 15.5 | 6.3 | 1.9 | 34 | 99.4152 | 3420 |  |  | 7.2608 | 0 | 0 | 43 |  | 25134 | 15.4 | 6.4 | 8.4 | 7.9 | 4 | 10.825 | 0.809 | 200 | [7 empty] | 0
2007-12-03 | 22818 | 15.1 | 6.8 | 57.8 | 40.8 | 46 | 15.857 | 1.455 | 38850 | 15.3 | 6.8 | 106.2 | 97.2 | 125 | 29.549 | 2.829 | 15.4 | 6.7 | 38.4 | 20.1 | 33.3 | 21.832 | 1.801 | 15.8 | 6.4 | 2 | 35 | 100.8646 | 3470 |  | 57.8 | 7.9516 | 0.033401 | 0.1159 | 51 |  | 22690 | 15.6 | 6.3 | 8.4 | 8.8 | 3.5 | 11.32 | 0.817 | 170 | 92 | 96.3876 | 78.6 | 15.53 | 5.77 | 7.03 |  | 12.8
2007-12-04 | 20531 | 15.2 | 6.8 | 57.9 | 40 | 48 | 15.877 | 1.455 | 38900 | [7 empty] | 15.7 | 6.7 | 38.6 | 20.3 | 33.3 | 21.975 | 1.801 | 15.7 | 6.4 | 1.9 | 36 | 100.2786 | 3590 |  |  | 8.8374 | 0.0292 | 0.10483 | 52 |  | 20450 | 15.8 | 6.4 | 8.3 | 8.1 | 3.5 | 11.345 | 0.816 | 180 | 65 | 97.2586 | 79.4 | 8.65 | 8.5 |  |  | 8.5
2007-12-05 | 20464 | 15.3 | 6.8 | 59.9 | 39.4 | 42 | 16.594 | 1.455 | 39000 | [7 empty] | 15.6 | 6.7 | 39.3 | 21.9 | 33.3 | 22.09 | 1.81 | 15.6 | 6.3 | 1.8 | 37 | 102.7778 | 3600 |  |  | 8.8663 | 0.02955 | 0.10638 | 54 |  | 20244 | 15.7 | 6.4 | 8.2 | 8 | 4 | 12.94 | 0.817 | 190 | 86 | 97.3963 | 79.4 | 10.87 | 8.65 | 2.98 |  | 11.63
2007-12-06 | 22707 | 15.3 | 6.8 | 57.2 | 40.2 | 40 | 16.432 | 1.68 | 38900 | [7 empty] | 15.2 | 6.7 | 36.7 | 23.1 | 33.3 | 21.832 | 1.854 | 15.5 | 6.4 | 1.7 | 36 | 100.5587 | 3580 |  |  | 7.9905 | 0.030791 | 0.11023 | 49 |  | 22640 | 15.7 | 6.4 | 8.3 | 8.3 | 4.5 | 16.205 | 1.42 | 180 | 64 | 97.1211 | 78.4 | 8.53 |  | 7.89 |  | 7.89
2007-12-07 | 21979 | 15.3 | 6.8 | 55.1 | 42.8 | 38 | 19.46 | 1.836 | 38950 | [7 empty] | 15.2 | 6.7 | 36.4 | 23.6 | 23.3 | 21.812 | 1.837 | 15.5 | 6.4 | 1.7 | 37 | 101.3699 | 3650 |  |  | 8.2552 | 0.028993 | 0.10582 | 51 |  | 21916 | 15.7 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 4 | 15.968 | 1.378 | 170 | 71 | 96.8291 | 78.9 | 10.67 | 8.53 | 1.89 |  | 10.42
2007-12-08 | 22565 | 15.1 | 6.8 | 57.9 | 42.7 | 40 | 17.436 | 1.796 | 38900 | [14 empty] | 15.4 | 6.3 | 1.8 | 38 | 102.1505 | 3720 |  |  | 8.0408 | 0 | 0 | 51 |  | 22410 | 15.4 | 6.4 | 8 | 8.6 | 4 | 15.705 | 0.93 | 190 | 66 | 97.2794 | 78.7 | 8.43 | 8.78 |  |  | 8.78
2007-12-09 | 21502 | 15.2 | 6.8 | 55.5 | 41.5 | 40 | 18.108 | 1.837 | 39050 | [14 empty] | 15.3 | 6.4 | 1.9 | 38 | 101.3333 | 3750 |  |  | 8.4383 | 0 | 0 | 51 |  | 21492 | 15.4 | 6.3 | 8.1 | 8.5 | 4.5 | 15.771 | 1.126 | 200 | [7 empty] | 0
2007-12-10 | 22697 | 15.1 | 6.8 | 53.3 | 43.2 | 42 | 16.432 | 1.462 | 38900 | 15.1 | 6.8 | 110.1 | 102.2 | 110 | 29.536 | 2.896 | 15.2 | 6.7 | 36 | 22.3 | 33.3 | 21.832 | 1.798 | 15.4 | 6.4 | 1.8 | 39 | 102.3622 | 3810 |  | 58.2 | 7.994 | 0.028368 | 0.10808 | 49 |  | 22466 | 15.3 | 6.3 | 8 | 8.7 | 4 | 11.38 | 1.116 | 180 | 71 | 96.772 | 78.7 | 10.76 | 8.43 | 1.96 |  | 10.39
2007-12-11 | 22103 | 15.1 | 6.8 | 53.1 | 43.1 | 42 | 16.377 | 1.447 | 38800 | [7 empty] | 15.2 | 6.7 | 35.5 | 22.3 | 26.7 | 21.832 | 1.836 | 15.5 | 6.3 | 1.7 | 39 | 102.0942 | 3820 |  |  | 8.2088 | 0.02717 | 0.10379 | 50 |  | 22217 | 15.3 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 4.5 | 11.814 | 1.105 | 190 | 64 | 97.111 | 78.4 | 8.56 | 8.8 |  |  | 8.8
2007-12-12 | 21677 | 15.1 | 6.8 | 56.6 | 43.6 | 40 | 16.785 | 1.506 | 38750 | [7 empty] | 15.2 | 6.7 | 36 | 22.1 | 23.3 | 21.979 | 1.854 | 15.3 | 6.3 | 1.6 | 40 | 100.7557 | 3970 |  |  | 8.3702 | 0.026001 | 0.10322 | 52 |  | 21586 | 15.2 | 6.4 | 8 | 7.9 | 4.5 | 12.193 | 1.117 | 200 | 64 | 97.2539 | 78.8 | 8.29 | 8.56 |  |  | 8.56
2007-12-13 | 21973 | 15.2 | 6.8 | 53.7 | 41.3 | 42 | 16.478 | 1.679 | 38850 | [7 empty] | 15.3 | 6.7 | 35.5 | 21.7 | 23.3 | 21.756 | 1.879 | 15.3 | 6.4 | 1.8 | 41 | 100 | 4100 |  |  | 8.2574 | 0.025166 | 0.10318 | 51 |  | 21924 | 15.4 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 4 | 12.935 | 1.201 | 180 | 72 | 97.2946 | 78.5 | 9.06 | 8.29 |  |  | 8.29
2007-12-14 | 20742 | 15.2 | 6.8 | 56 | 41 | 40 | 16.982 | 1.688 | 38950 | [7 empty] | 15.3 | 6.7 | 35.4 | 22.3 | 26.7 | 21.489 | 1.927 | 15.2 | 6.4 | 1.8 | 42 | 100 | 4200 |  |  | 8.7475 | 0.023125 | 0.097125 | 54 |  | 20526 | 15.4 | 6.3 | 8.2 | 8.2 | 3.5 | 13.566 | 1.259 | 190 | 64 | 97.2648 | 78.6 | 8.18 | 9.06 |  |  | 9.06
2007-12-15 | 22023 | 15.2 | 6.8 | 57.9 | 42.7 | 44 | 17.976 | 1.836 | 39050 | [14 empty] | 15.4 | 6.3 | 1.9 | 44 | 100.9174 | 4360 |  |  | 8.2387 | 0 | 0 | 52 |  | 21976 | 15.4 | 6.3 | 8.4 | 8.2 | 4.5 | 13.359 | 1.03 | 200 | 68 | 97.8074 | 78.7 | 7 | 8.18 |  |  | 8.18
2007-12-16 | 21062 | 15.2 | 6.8 | 54.6 | 40.7 | 44 | 16.932 | 1.813 | 38900 | [14 empty] | 15.4 | 6.4 | 1.7 | 44 | 99.7732 | 4410 |  |  | 8.6146 | 0 | 0 | 52 |  | 21084 | 15.4 | 6.3 | 8.2 | 8.4 | 4.5 | 12.834 | 1.122 | 210 | [7 empty] | 0
2007-12-17 | 20332 | 15.1 | 6.8 | 59 | 41 | 42 | 16.23 | 1.486 | 38850 | 15.1 | 6.8 | 107.7 | 106 | 120 | 29.574 | 2.835 | 15.2 | 6.8 | 39.4 | 22 | 23.3 | 22.332 | 1.795 | 15.3 | 6.4 | 1.8 | 44 | 100.2278 | 4390 |  | 57.8 | 8.9239 | 0.024137 | 0.10596 | 54 |  | 20205 | 15.5 | 6.4 | 8.5 | 8.3 | 4 | 11.688 | 0.837 | 190 | 80 | 96.9986 | 78.6 | 11.22 | 7 | 2.77 |  | 9.77
2007-12-18 | 21368 | 15.1 | 6.8 | 58.7 | 39.6 | 42 | 15.756 | 1.682 | 38750 | [7 empty] | 15.2 | 6.8 | 38.8 | 20.9 | 23.3 | 21.832 | 1.851 | 15.3 | 6.3 | 1.9 | 44 | 102.3256 | 4300 |  |  | 8.4912 | 0.025504 | 0.10967 | 54 |  | 21053 | 15.5 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | 3.5 | 12.188 | 0.827 | 180 | 59 | 96.6355 | 78.4 | 9.19 | 8.45 | 0.84 |  | 9.29
2007-12-19 | 20431 | 15.2 | 6.8 | 55.1 | 39.5 | 42 | 17.421 | 1.799 | 38650 | [14 empty] | 15.3 | 6.3 | 1.9 | 44 | 101.6166 | 4330 |  |  | 8.8806 | 0 | 0 | 52 |  | 20116 | 15.4 | 6.4 | 7.9 | 9.3 | 4.5 | 10.664 | 1.07 | 180 | 68 | 97.401 | 78.5 | 8.22 | 8.35 |  |  | 8.35
2007-12-20 | 22155 | 15.1 | 6.8 | 53.1 | 40.7 | 42 | 16.78 | 1.679 | 38800 | [7 empty] | 15.2 | 6.7 | 34.7 | 24 | 36.7 | 21.832 | 1.851 | 15.2 | 6.4 | 1.7 | 48 | 108.8435 | 4410 |  |  | 8.1896 | 0.023059 | 0.10169 | 52 |  | 21959 | 15.4 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 4 | 11.274 | 0.812 | 190 | 63 | 97.0274 | 78.4 | 8.67 | 8.22 |  |  | 8.22
2007-12-21 | 22084 | 15.2 | 6.8 | 57 | 41.6 | 42 | 17.795 | 1.732 | 38850 | [7 empty] | 15.1 | 6.7 | 35.9 | 22.2 | 36.7 | 22.347 | 1.844 | 15.1 | 6.4 | 1.8 | 46 | 103.6036 | 4440 |  |  | 8.2159 | 0.023619 | 0.10487 | 51 |  | 21931 | 15.3 | 6.3 | 8.2 | 8.1 | 4.5 | 12.269 | 0.822 | 180 | 66 | 97.189 | 78.7 | 8.71 | 8.67 |  |  | 8.67
2007-12-22 | 22335 | 15.2 | 6.8 | 59.4 | 44.6 | 46 | 17.77 | 1.835 | 39000 | [14 empty] | 15.3 | 6.4 | 1.9 | 48 | 107.6233 | 4460 |  |  | 8.1236 | 0 | 0 | 52 |  | 22108 | 15.4 | 6.3 | 8.3 | 8.1 | 4 | 11.688 | 0.837 | 200 | 63 | 98.0967 | 79 | 5.71 | 8.71 |  |  | 8.71
2007-12-23 | 20294 | 15.2 | 6.8 | 58.5 | 42.6 | 48 | 17.3 | 1.884 | 39100 | [14 empty] | 15.2 | 6.4 | 1.8 | 47 | 105.618 | 4450 |  |  | 8.9406 | 0 | 0 | 53 |  | 20251 | 15.4 | 6.3 | 8.4 | 8.1 | 3.5 | 12.178 | 0.861 | 170 | [7 empty] | 0
2007-12-24 | 21070 | 15.1 | 6.8 | 54.8 | 44 | 46 | 15.771 | 1.505 | 39000 | 15.1 | 6.8 | 107.4 | 98 | 140 | 23.026 | 2.922 | 15.2 | 6.8 | 33.3 | 22.3 | 30 | 21.807 | 1.836 | 15.1 | 6.3 | 1.7 | 46 | 101.9956 | 4510 |  | 57.69 | 8.6113 | 0.020578 | 0.092808 | 54 |  | 20805 | 15.3 | 6.3 | 8.2 | 7.8 | 3.5 | 10.77 | 0.827 | 200 | 42 | 95.5581 | 78.8 | 8.8 |  | 5.71 |  | 5.71
2007-12-25 | 21804 | 14.8 | 6.8 | 52.1 | 45.3 | 40 | 16.785 | 1.884 | 38950 | [14 empty] | 14.8 | 6.4 | 1.9 | 46 | 100.6565 | 4570 |  |  | 8.3214 | 0 | 0 | 52 |  | 21786 | 15.1 | 6.3 | 8.4 | 8.1 | 4.5 | 11.168 | 0.842 | 180 |  |  |  | 8.62 |  |  |  | 0
2007-12-26 | 22575 | 14.3 | 6.8 | 59.9 | 42.6 | 44 | 15.246 | 1.421 | 38800 | [7 empty] | 14.7 | 6.8 | 36.5 | 22.9 | 33.3 | 20.818 | 1.844 | 14.5 | 6.4 | 1.8 | 48 | 104.8035 | 4580 |  |  | 8.0372 | 0.023798 | 0.10899 | 49 |  | 22281 | 14.9 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 3.5 | 11.688 | 0.866 | 170 | 65 | 97.1753 | 78.7 | 8.62 |  | 8.8 |  | 8.8
2007-12-27 | 22965 | 14.1 | 6.8 | 54.8 | 41.1 | 44 | 15.751 | 1.492 | 38700 | [7 empty] | 14.1 | 6.8 | 36.6 | 22.7 | 26.7 | 21.832 | 1.884 | 14.1 | 6.3 | 1.9 | 48 | 101.6949 | 4720 |  |  | 7.9007 | 0.023555 | 0.11118 | 49 |  | 22603 | 14.3 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 3.5 | 12.193 | 0.86 | 190 | 78 | 97.0483 | 78.8 | 10.86 |  | 11.51 |  | 11.51
2007-12-28 | 26065 | 11.8 | 6.8 | 55.2 | 41.6 | 40 | 16.23 | 1.535 | 38650 | [7 empty] | 11.8 | 6.8 | 35.9 | 22.6 | 26.7 | 21.373 | 1.927 | 12.3 | 6.3 | 1.7 | 48 | 101.2658 | 4740 |  |  | 6.9611 | 0.026113 | 0.12377 | 42 |  | 25642 | 12 | 6.3 | 8.3 | 8.4 | 4 | 12.788 | 0.929 | 170 | 36 | 96.6123 | 78.9 | 5.78 |  | 5.07 |  | 5.07
2007-12-29 | 31009 | 11.8 | 6.8 | 55.4 | 41.5 | 42 | 16.205 | 1.836 | 38850 | [14 empty] | 11.8 | 6.4 | 1.6 | 40 | 95.4654 | 4190 |  |  | 5.8512 | 0 | 0 | 36 |  | 31095 | 12 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 4 | 11.274 | 0.842 | 180 | [7 empty] | 0
2007-12-30 | 28779 | 11.2 | 6.8 | 53.6 | 40.1 | 48 | 16.785 | 1.901 | 38800 | [14 empty] | 11.2 | 6.4 | 1.8 | 41 | 102.5 | 4000 |  |  | 6.3046 | 0 | 0 | 39 |  | 28526 | 11.8 | 6.3 | 8.5 | 8.2 | 3.5 | 12.788 | 0.929 | 200 | [7 empty] | 0
2007-12-31 | 25767 | 11.1 | 6.8 | 56.3 | 42.6 | 44 | 16.377 | 1.492 | 39000 | 11.2 | 6.8 | 125.1 | 102 | 120 | 30.987 | 2.93 | 11.1 | 6.8 | 35.6 | 22.9 | 33.3 | 22.332 | 1.845 | 11.2 | 6.3 | 1.7 | 41 | 101.4851 | 4040 |  | 57.3 | 7.0416 | 0.030034 | 0.12134 | 45 |  | 25827 | 11.8 | 6.4 | 8.3 | 8.4 | 4 | 11.93 | 0.839 | 180 | [7 empty] | 0
합 계 | 701703 |  | 210.8 | 1745.6 | 1292.6 | 1322 | 520.518 | 51.705 | 1204650 | 71.8 | 34 | 556.5 | 505.4 | 615 | 142.672 | 14.412 | 280.9 | 128 | 694.5 | 422.2 | 559.8 | 414.934 | 35.074 | 459.2 | 197.2 | 55.7 | 1293 | 3154.0832 | 126990 | 0 | 288.79 | 250.8109 | 0.50216 | 2.0388 | 1546 | 0 | 697662 | 462.9 | 196.5 | 254.5 | 257.3 | 124.5 | 385.518 | 29.869 | 5780 | 1541 | 2233.8416 | 1810.4 | 214.7 | 150.07 | 56.45 | 0 | 206.52
평 균 | 22635.5806 | 14.629 | 6.8 | 56.3097 | 41.6968 | 42.6452 | 16.7909 | 1.6679 | 38859.6774 | 14.36 | 6.8 | 111.3 | 101.08 | 123 | 28.5344 | 2.8824 | 14.7842 | 6.7368 | 36.5526 | 22.2211 | 29.4632 | 21.8386 | 1.846 | 14.8129 | 6.3613 | 1.7968 | 41.7097 | 101.7446 | 4096.4516 |  | 57.758 | 8.0907 | 0.016199 | 0.065769 | 49.871 | #DIV/0! | 22505.2258 | 14.9323 | 6.3387 | 8.2097 | 8.3 | 4.0161 | 12.4361 | 0.96352 | 186.4516 | 67 | 97.1235 | 78.713 | 8.9458 | 8.3372 | 5.1318 | #DIV/0! | 6.6619
최 대 | 31009 | 15.4 | 6.8 | 59.9 | 45.3 | 48 | 19.46 | 1.901 | 39100 | 15.3 | 6.8 | 125.1 | 106 | 140 | 30.987 | 2.93 | 15.7 | 6.8 | 39.4 | 24 | 36.7 | 22.347 | 1.927 | 15.8 | 6.4 | 2 | 48 | 108.8435 | 4740 |  | 58.2 | 8.9406 | 0.033401 | 0.12377 | 54 | 0 | 31095 | 15.8 | 6.4 | 8.5 | 9.3 | 4.5 | 16.205 | 1.42 | 210 | 92 | 98.3236 | 79.4 | 15.53 | 9.12 | 11.51 | 0 | 12.8
최 소 | 20294 | 11.1 | 6.8 | 52.1 | 39.4 | 38 | 15.246 | 1.421 | 38500 | 11.2 | 6.8 | 106.2 | 97.2 | 110 | 23.026 | 2.829 | 11.1 | 6.7 | 33.3 | 20.1 | 23.3 | 20.818 | 1.795 | 11.2 | 6.3 | 1.6 | 34 | 95.4654 | 3410 |  | 57.3 | 5.8512 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20116 | 11.8 | 6.3 | 7.9 | 7.8 | 3.5 | 10.664 | 0.806 | 170 | 36 | 95.5581 | 78.4 | 5.71 | 5.77 | 0.84 | 0 | 0