## 01월
7.1.2 대천해수욕장하수처리장(2007년)
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 01월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2006-01-01 | 2308 | [9 empty] | 1500 | 88 | 44.2 | 76.3 | 31.985 |  |  | 2.954 | 36400 | 87.2 | 41.5 | 79.8 | 33.688 |  |  | 2.551 | 2.8 | 6.4 | 2.6 | 17.368 |  |  | 1.029 | 30이하 | 2108
2006-01-02 | 1308 | [9 empty] | 1600 | 87.3 | 72.2 | 72.5 | 33.286 |  |  | 3.303 | 34500 | 85.2 | 41 | 72.2 | 33.265 |  |  | 3.3 | 3 | 6.8 | 2.8 | 17.261 |  |  | 1.041 | 30이하 | 1471
2006-01-03 | 1262 | [9 empty] | 1700 | 86.2 | 43.4 | 76.7 | 35.231 |  |  | 3.245 | 31900 | 85.3 | 42.5 | 75.3 | 31.348 |  |  | 2.771 | 3.2 | 6.8 | 2.8 | 16.978 |  |  | 0.977 | 30이하 | 1500
2006-01-04 | 1486 | [9 empty] | 1600 | 86.2 | 41.6 | 74.2 | 33.496 |  |  | 3.029 | 30400 | 84.6 | 41.1 | 75.3 | 33.6 |  |  | 3.225 | 3 | 6.7 | 2.6 | 17.679 |  |  | 1.045 | 30이하 | 1578
2006-01-05 | 1499 | [9 empty] | 1600 | 86.7 | 44.3 | 71.5 | 33.084 |  |  | 2.812 | 33600 | 85.6 | 42.7 | 70.3 | 33.858 |  |  | 3 | 3 | 6.9 | 2.7 | 16.578 |  |  | 1.076 | 30이하 | 1577
2006-01-06 | 1997 | [9 empty] | 1600 | 89.7 | 42.1 | 72.2 | 33.133 |  |  | 3.677 | 32700 | 87.6 | 43.3 | 73.4 | 32.611 |  |  | 3.736 | 2.8 | 6.7 | 2.8 | 16.092 |  |  | 0.844 | 30이하 | 1624
2006-01-07 | 1632 | [9 empty] | 1700 | 88.9 | 43.2 | 70.5 | 33.693 |  |  | 3.861 | 33400 | 88.7 | 44.5 | 71.8 | 34.127 |  |  | 3.741 | 2.8 | 6.7 | 2.8 | 15.292 |  |  | 0.726 | 30이하 | 1685
2006-01-08 | 1402 | [9 empty] | 1700 | 87.09 | 42.7 | 70.2 | 34.237 |  |  | 3.736 | 34200 | 76.4 | 43.8 | 73.4 | 33.584 |  |  | 3.696 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 14.908 |  |  | 0.819 | 30이하 | 1482
2006-01-09 | 1395 | [9 empty] | 1800 | 92.4 | 33.6 | 74.6 | 30.195 |  |  | 3.742 | 11300 | 90.2 | 52.8 | 84.8 | 29.563 |  |  | 3.843 | 3.2 | 6.5 | 2.6 | 11.948 |  |  | 0.714 | 30이하 | 1474 | 70
2006-01-10 | 1428 | [9 empty] | 1700 | 94.5 | 54.7 | 89.4 | 28.114 |  |  | 3.771 | 26800 | 95.6 | 47.6 | 79.2 | 29.832 |  |  | 3.695 | 3.2 | 6.8 | 2.8 | 13.076 |  |  | 0.636 | 30이하 | 1514
2006-01-11 | 1439 | [9 empty] | 1800 | 96.6 | 52.9 | 75.2 | 26.867 |  |  | 3.494 | 31200 | 97.8 | 42.4 | 84.6 | 25.999 |  |  | 3.59 | 3.4 | 7.4 | 2.4 | 10.317 |  |  | 0.599 | 30이하 | 1527
2006-01-12 | 1547 | [9 empty] | 1600 | 98.7 | 48.5 | 86.4 | 33.655 |  |  | 3.829 | 31800 | 99.6 | 48.6 | 82.4 | 33.227 |  |  | 3.896 | 3.4 | 8 | 2.6 | 14.526 |  |  | 0.695 | 30이하 | 1556
2006-01-13 | 1940 | [9 empty] | 1800 | 98.8 | 47.3 | 76.4 | 32.469 |  |  | 3.474 | 32600 | 99.2 | 45.1 | 76.2 | 32.051 |  |  | 3.65 | 3.5 | 7.6 | 2.2 | 16.52 |  |  | 0.752 | 30이하 | 1505
2006-01-14 | 1674 | [9 empty] | 1700 | 98 | 57.6 | 94.2 | 33.906 |  |  | 3.668 | 30600 | 99.7 | 53.1 | 74 | 32.458 |  |  | 3.758 | 3.5 | 7.2 | 2.8 | 16.789 |  |  | 0.702 | 30이하 | 1509
2006-01-15 | 1372 | [9 empty] | 1700 | 100.4 | 64.3 | 72.2 | 32.04 |  |  | 3.494 | 31500 | 101.7 | 38.6 | 60.8 | 31.513 |  |  | 3.64 | 3.6 | 7.2 | 2.4 | 17.05 |  |  | 0.716 | 30이하 | 1446
2006-01-16 | 1575 | [9 empty] | 1700 | 100.9 | 52.1 | 84.6 | 47.562 |  |  | 3.564 | 29600 | 102.9 | 55.9 | 82.4 | 37.506 |  |  | 3.547 | 3.5 | 6.9 | 2.6 | 17.511 |  |  | 0.722 | 30이하 | 1690
2006-01-17 | 1450 | [9 empty] | 1200 | 98.6 | 43.3 | 87.4 | 35.764 |  |  | 4.012 | 28700 | 95.4 | 44.7 | 88.6 | 34.567 |  |  | 3.953 | 3.5 | 6 | 2.4 | 17.223 |  |  | 0.714 | 30이하 | 1540
2006-01-18 | 1486 | [9 empty] | 1700 | 102.5 | 54.6 | 64.8 | 36.456 |  |  | 3.567 | 26300 | 105.7 | 60.4 | 74.6 | 35.678 |  |  | 3.775 | 3.5 | 8.8 | 4.2 | 19.113 |  |  | 0.859 | 30이하 | 1482
2006-01-19 | 1486 | [9 empty] | 1700 | 105.7 | 48.2 | 76.2 | 38.543 |  |  | 4.014 | 28600 | 103.7 | 52.3 | 82.4 | 37.646 |  |  | 4.66 | 3.4 | 9.2 | 3 | 17.799 |  |  | 0.749 | 30이하 | 1495
2006-01-20 | 1852 | [9 empty] | 1700 | 102.3 | 60.2 | 74.6 | 39.522 |  |  | 3.829 | 27600 | 112.4 | 58.6 | 101.2 | 32.616 |  |  | 3.896 | 3.7 | 8.6 | 3.4 | 18.753 |  |  | 0.824 | 30이하 | 1622
2006-01-21 | 1415 | [9 empty] | 1700 | 103.4 | 62.9 | 68.2 | 33.755 |  |  | 4.125 | 30200 | 112.3 | 64.1 | 124.6 | 34.763 |  |  | 4.248 | 3.8 | 8.4 | 3.2 | 18.243 |  |  | 0.854 | 30이하 | 1498
2006-01-22 | 1365 | [9 empty] | 1300 | 102.3 | 58.6 | 83.4 | 34.656 |  |  | 3.951 | 29400 | 103.4 | 52.4 | 118.2 | 35.274 |  |  | 3.785 | 3.7 | 8.2 | 3.8 | 18.702 |  |  | 1.792 | 30이하 | 1438
2006-01-23 | 1408 | [9 empty] | 1100 | 112.2 | 64.9 | 82.6 | 34.716 |  |  | 3.866 | 27300 | 120.4 | 54.6 | 84.3 | 35.544 |  |  | 3.67 | 3.9 | 6.6 | 3.2 | 18.099 |  |  | 1.912 | 30이하 | 1490
2006-01-24 | 1376 | [9 empty] | 500 | 102.7 | 67.1 | 78.2 | 34.332 |  |  | 3.548 | 29500 | 108.3 | 53.8 | 86.6 | 40.218 |  |  | 4.665 | 3.6 | 6.8 | 3.6 | 19.26 |  |  | 1.543 | 30이하 | 1451
2006-01-25 | 1505 | [9 empty] | 1700 | 102.7 | 54.3 | 94.6 | 32.784 |  |  | 4.077 | 30700 | 113.3 | 46.5 | 89.2 | 37.65 |  |  | 4.234 | 3.7 | 7.8 | 3.6 | 19.326 |  |  | 1.453 | 30이하 | 1606
2006-01-26 | 1775 | [9 empty] | 1700 | 112.8 | 56.5 | 75.1 | 30.69 |  |  | 3.878 | 28900 | 113.5 | 49.9 | 70.4 | 40.743 |  |  | 3.995 | 3.8 | 6.8 | 3.8 | 18.261 |  |  | 1.354 | 30이하 | 1830
2006-01-27 | 1909 | [9 empty] | 1000 | 175.2 | 42.1 | 72.3 | 37.511 |  |  | 4.098 | 32500 | 182.4 | 34.6 | 106.2 | 35.766 |  |  | 4.103 | 4.2 | 6.5 | 3.2 | 17.463 |  |  | 1.344 | 30이하 | 1991
2006-01-28 | 2150 | [9 empty] | 600 | 105.3 | 43.2 | 83.4 | 37.746 |  |  | 4.124 | 28600 | 122.4 | 35.4 | 78.4 | 36.654 |  |  | 4.228 | 1.2 | 6.6 | 3 | 17.235 |  |  | 1.386 | 30이하 | 1922
2006-01-29 | 1459 | [9 empty] | 2100 | 108.6 | 47.5 | 58.2 | 39.123 |  |  | 4.222 | 27500 | 133.5 | 46.3 | 59.8 | 35.538 |  |  | 4.397 | 6.5 | 5.9 | 3.1 | 17.67 |  |  | 1.428 | 30이하 | 1551
2006-01-30 | 1419 | [9 empty] | 1900 | 99.3 | 52.1 | 86.4 | 36.198 |  |  | 3.577 | 28600 | 95.7 | 38.8 | 82.2 | 36.75 |  |  | 3.948 | 3.8 | 7.4 | 3 | 18.186 |  |  | 1.388 | 30이하 | 1502
2006-01-31 | 1421 | [9 empty] | 1400 | 108 | 57.1 | 82 | 36.854 |  |  | 3.769 | 34200 | 115.8 | 64.9 | 106.4 | 35.764 |  |  | 3.642 | 3.6 | 6.3 | 2.4 | 16.275 |  |  | 0.856 | 30이하 | 1664
최 대 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 175.2 | 72.2 | 94.6 | 47.562 | 0 | 0 | 4.222 | 36400 | 182.4 | 64.9 | 124.6 | 40.743 | 0 | 0 | 4.665 | 6.5 | 9.2 | 4.2 | 19.326 | 0 | 0 | 1.912 | 30이하 | 2108
최 소 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 86.2 | 33.6 | 58.2 | 26.867 | 0 | 0 | 2.812 | 11300 | 76.4 | 34.6 | 59.8 | 25.999 | 0 | 0 | 2.551 | 1.2 | 5.9 | 2.2 | 10.317 | 0 | 0 | 0.599 | 30이하 | 1438
평 균 | 1585.625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1551.6129 | 100.7094 | 51.5258 | 77.5645 | 34.5678 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6874 | 30035.4839 | 103.4032 | 47.8 | 82.871 | 34.3033 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.769 | 3.4387 | 7.1387 | 2.9419 | 16.8226 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0177 | 30이하 | 1591.2258
합 계 | 48740 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 49328
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 8월 | 10월 | 1월
| 유입유량 | [9 empty] | 110329 | 57280 | 51228 | 48125 | 54452 | 57280 | 51228 | 49328

## 02월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 02월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-02-01 | 1372 | [9 empty] | 1600 | 141.6 | 73.6 | 74.7 | 35.341 |  |  | 3.241 | 37200 | 109.5 | 53.4 | 75.6 | 36.145 |  |  | 3.751 | 3.1 | 6 | 2.6 | 16.059 |  |  | 0.825 | 30이하 | 1506
2007-02-02 | 1478 | [9 empty] | 1200 | 138.3 | 54.4 | 73.2 | 36.708 |  |  | 4.36 | 32600 | 186.9 | 68.4 | 77.9 | 36.078 |  |  | 4.458 | 4.7 | 7.7 | 2.8 | 16.347 |  |  | 0.863 | 30이하 | 1605
2007-02-03 | 1605 | [9 empty] | 2200 | 138.6 | 53.2 | 73.4 | 36.782 |  |  | 3.548 | 31300 | 129.8 | 51.5 | 70.3 | 35.248 |  |  | 3.756 | 3.2 | 6.8 | 2.8 | 15.12 |  |  | 0.734 | 30이하 | 2043
2007-02-04 | 2099 | [9 empty] | 1600 | 120.7 | 50.4 | 77.7 | 36.08 |  |  | 3.919 | 30400 | 135.8 | 49.8 | 79.1 | 34.026 |  |  | 4.123 | 3.7 | 6.7 | 2.6 | 17.916 |  |  | 0.678 | 30이하 | 1658
2007-02-05 | 1371 | [9 empty] | 2200 | 112.1 | 51.5 | 75.3 | 34.944 |  |  | 4.177 | 31300 | 119.8 | 52.8 | 73.2 | 34.026 |  |  | 3.746 | 3.4 | 6.8 | 2.8 | 17.109 |  |  | 0.541 | 30이하 | 1785
2007-02-06 | 1305 | [9 empty] | 1600 | 139 | 52.9 | 70.9 | 36.216 |  |  | 3.956 | 38400 | 121.9 | 47.5 | 77.8 | 32.436 |  |  | 4.201 | 2.8 | 6.4 | 2.9 | 17.142 |  |  | 1.051 | 30이하 | 1721
2007-02-07 | 1363 | [9 empty] | 1700 | 129.2 | 45.3 | 77.1 | 35.144 |  |  | 4.12 | 35200 | 136.3 | 50.1 | 71.8 | 33.789 |  |  | 3.015 | 3.2 | 6.3 | 2.8 | 15.134 |  |  | 0.993 | 30이하 | 1493
2007-02-08 | 1537 | [9 empty] | 1700 | 116.5 | 45.9 | 78.9 | 30.108 |  |  | 3.954 | 33700 | 124.5 | 49.6 | 73.4 | 26.712 |  |  | 3.778 | 3.1 | 6.8 | 2.8 | 16.887 |  |  | 0.821 | 30이하 | 1733
2007-02-09 | 1376 | [9 empty] | 1500 | 109.2 | 47.1 | 72.7 | 23.31 |  |  | 3.975 | 37200 | 108.4 | 48.4 | 73.3 | 30.32 |  |  | 4.243 | 2.8 | 6.7 | 3 | 15.066 |  |  | 1.15 | 30이하 | 1558 | 70
2007-02-10 | 1784 | [9 empty] | 1700 | 120.4 | 73.6 | 71.6 | 36.15 |  |  | 3.157 | 35700 | 113.7 | 53.4 | 72.4 | 35.448 |  |  | 3.224 | 3.1 | 6 | 2.9 | 15.12 |  |  | 0.926 | 30이하 | 1936
2007-02-11 | 2161 | [9 empty] | 1200 | 113.1 | 51.3 | 75.2 | 37.248 |  |  | 3.92 | 39200 | 121.5 | 52.4 | 73.9 | 35.007 |  |  | 4.129 | 4.2 | 7.2 | 3.2 | 15.244 |  |  | 0.924 | 30이하 | 1574
2007-02-12 | 1169 | [9 empty] | 2200 | 132.8 | 61.6 | 74.5 | 34.152 |  |  | 3.865 | 31300 | 128.5 | 62.6 | 79.5 | 34.95 |  |  | 3.924 | 3.8 | 7.7 | 3.4 | 18.834 |  |  | 1.245 | 30이하 | 1686
2007-02-13 | 1606 | [9 empty] | 2300 | 97.2 | 58.5 | 76.3 | 34.908 |  |  | 4.565 | 32100 | 101.9 | 66.3 | 75.9 | 36.276 |  |  | 4.323 | 3.4 | 7.2 | 3.3 | 19.185 |  |  | 1.273 | 30이하 | 1840
2007-02-14 | 1491 | [9 empty] | 1300 | 113.5 | 63.3 | 73.6 | 34.752 |  |  | 3.997 | 42100 | 110.1 | 56.1 | 77.1 | 30.87 |  |  | 4.012 | 2.7 | 7.3 | 3 | 16.134 |  |  | 1.186 | 30이하 | 1689
2007-02-15 | 1192 | [9 empty] | 2000 | 115.2 | 60.8 | 73.6 | 33.876 |  |  | 3.491 | 41300 | 110.2 | 52.6 | 72.9 | 29.088 |  |  | 4.423 | 2.9 | 6.4 | 3.3 | 15.744 |  |  | 0.961 | 30이하 | 1437
2007-02-16 | 1249 | [9 empty] | 1700 | 123.5 | 50.4 | 70.4 | 34.765 |  |  | 3.924 | 43500 | 119.7 | 52.1 | 72.1 | 32.751 |  |  | 3.975 | 3.2 | 6.3 | 3.1 | 15.245 |  |  | 0.993 | 30이하 | 1426
2007-02-17 | 1366 | [9 empty] | 1800 | 114.5 | 49.7 | 72.6 | 36.872 |  |  | 4.014 | 43700 | 112.5 | 48.2 | 79.1 | 32.995 | 3.992 |  | 3.992 | 3.1 | 6.8 | 2.8 | 15.315 |  |  | 0.972 | 30이하 | 1524
2007-02-18 | 1324 | [9 empty] | 1600 | 121.4 | 50.1 | 73.5 | 37.458 |  |  | 4.124 | 44700 | 119.6 | 49 | 74.7 | 36.756 |  |  | 4.015 | 2.8 | 7.1 | 3 | 15.144 |  |  | 0.945 | 30이하 | 1480
2007-02-19 | 1575 | [9 empty] | 1900 | 124.5 | 49.7 | 73.7 | 35.785 |  |  | 3.972 | 48300 | 125.6 | 50.7 | 78.5 | 34.945 |  |  | 4.115 | 3.7 | 6.8 | 2.8 | 15.119 |  |  | 1.054 | 30이하 | 1690
2007-02-20 | 1363 | [9 empty] | 1800 | 119.7 | 51.9 | 79.8 | 36.954 |  |  | 3.975 | 49300 | 118.8 | 52.4 | 75.7 | 35.559 |  |  | 4.158 | 3 | 7 | 3.1 | 15.19 |  |  | 0.892 | 30이하 | 1493
2007-02-21 | 1371 | [9 empty] | 1200 | 182.3 | 69.3 | 80.1 | 36.75 |  |  | 4.051 | 48300 | 163.4 | 60.1 | 82.3 | 34.125 |  |  | 3.978 | 2.7 | 5.9 | 3.1 | 16.755 |  |  | 1.634 | 30이하 | 1510
2007-02-22 | 1427 | [9 empty] | 1100 | 182 | 69 | 78.9 | 39.108 |  |  | 4.622 | 47200 | 188.3 | 59.3 | 77.7 | 39.774 |  |  | 4.326 | 3.1 | 5.9 | 3 | 15.942 |  |  | 1.372 | 30이하 | 1576
2007-02-23 | 1659 | [9 empty] | 1700 | 173.6 | 62.4 | 77.2 | 36.754 |  |  | 4.125 | 43800 | 126 | 60.3 | 76.8 | 37.245 |  |  | 4.24 | 2.5 | 6.5 | 3 | 15.194 |  |  | 1.275 | 30이하 | 1776
2007-02-24 | 2209 | [9 empty] | 1800 | 127.9 | 57.2 | 72.7 | 39.115 |  |  | 4.255 | 46800 | 121.3 | 59.3 | 73.3 | 38.357 |  |  | 3.972 | 3 | 6.9 | 2.9 | 19.551 |  |  | 1.133 | 30이하 | 1862
2007-02-25 | 2090 | [9 empty] | 1200 | 125.9 | 61.3 | 70.9 | 37.225 |  |  | 4.224 | 51200 | 123.4 | 59.2 | 73.5 | 36.115 |  |  | 4.115 | 2.8 | 7 | 3.1 | 14.928 |  |  | 0.836 | 30이하 | 1799
2007-02-26 | 1561 | [9 empty] | 1100 | 118.7 | 58.4 | 71.5 | 34.185 |  |  | 4.361 | 50300 | 135.4 | 55.9 | 72.3 | 36.112 |  |  | 4.248 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 15.421 |  |  | 0.834 | 30이하 | 1813
2007-02-27 | 1616 | [9 empty] | 900 | 110.5 | 53.9 | 75.1 | 41.91 |  |  | 4.108 | 53700 | 121.1 | 55.6 | 71.3 | 37.872 |  |  | 4.119 | 2.7 | 6.4 | 3 | 16.245 |  |  | 0.859 | 30이하 | 1940
2007-02-28 | 1601 | [9 empty] | 1200 | 130.5 | 61.4 | 81.4 | 37.997 |  |  | 4.372 | 53000 | 129.8 | 60.9 | 79.8 | 36.889 |  |  | 4.125 | 3 | 6.9 | 3 | 15.541 |  |  | 1.175 | 30이하 | 2011
최 대 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 182.3 | 73.6 | 81.4 | 41.91 | 0 | 0 | 4.622 | 53700 | 188.3 | 68.4 | 82.3 | 39.774 | 3.992 | 0 | 4.458 | 4.7 | 7.7 | 3.4 | 19.551 | 0 | 0 | 1.634 | 30이하 | 2043
최 소 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 97.2 | 45.3 | 70.4 | 23.31 | 0 | 0 | 3.157 | 30400 | 101.9 | 47.5 | 70.3 | 26.712 | 3.992 | 0 | 3.015 | 2.5 | 5.9 | 2.6 | 14.928 | 0 | 0 | 0.541 | 30이하 | 1426
평 균 | 1562.7586 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1607.1429 | 128.3 | 56.7179 | 74.875 | 35.7356 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0133 | 41171.4286 | 127.275 | 54.925 | 75.4 | 34.6398 | 3.992 | #DIV/0! | 4.0173 | 3.1607 | 6.725 | 2.9607 | 16.1654 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0052 | 30이하 | 1684.4286
합 계 | 43320 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 47164
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 10월 | 1월 | 2월
| 유입유량 | [9 empty] | 57280 | 51228 | 48125 | 54452 | 49328 | 57280 | 51228 | 47164

## 03월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 03월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-03-01 | 1953 | [9 empty] | 900 | 126 | 58.2 | 70.4 | 32.577 |  |  | 4.125 | 42500 | 126.6 | 58.8 | 72.7 | 36.112 |  |  | 3.674 | 3.5 | 6.2 | 3 | 16.311 |  |  | 1.595 | 30이하 | 2146
2007-03-02 | 1589 | [9 empty] | 800 | 128.4 | 54.4 | 74.7 | 34.476 |  |  | 3.922 | 42100 | 125.4 | 68.4 | 78.5 | 35.472 |  |  | 4.068 | 3.6 | 7.7 | 2.9 | 15.696 |  |  | 1.864 | 30이하 | 1860
2007-03-03 | 1692 | [9 empty] | 2200 | 132.4 | 59.7 | 77.8 | 35.156 |  |  | 3.815 | 32400 | 130.4 | 55.4 | 74.1 | 37.58 |  |  | 3.792 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 14.415 |  |  | 1.724 | 30이하 | 1848
2007-03-04 | 2918 | [9 empty] | 1600 | 120.7 | 57.3 | 79.4 | 37.548 |  |  | 3.699 | 38200 | 128.4 | 54.5 | 79.1 | 37.524 |  |  | 3.547 | 3.7 | 6.7 | 3.3 | 12.711 |  |  | 1.324 | 30이하 | 1960
2007-03-05 | 1204 | [9 empty] | 1300 | 121.5 | 61.2 | 75.3 | 39.474 |  |  | 2.706 | 37900 | 138.7 | 94.2 | 73.2 | 38.186 |  |  | 3.409 | 3.4 | 7 | 3.5 | 10.947 |  |  | 1.288 | 30이하 | 1545
2007-03-06 | 1222 | [9 empty] | 1900 | 124 | 61.4 | 79.4 | 38.964 |  |  | 3.659 | 38400 | 128.7 | 60.5 | 77.3 | 37.478 |  |  | 2.287 | 2.8 | 6.4 | 3.4 | 11.58 |  |  | 1.25 | 30이하 | 1617
2007-03-07 | 1229 | [9 empty] | 1700 | 122.4 | 59.4 | 79.9 | 37.842 |  |  | 3.214 | 35200 | 127.5 | 61.2 | 80.4 | 36.553 |  |  | 3.725 | 3.2 | 6.3 | 3 | 11.925 |  |  | 1.335 | 30이하 | 1692
2007-03-08 | 1459 | [9 empty] | 1700 | 117.4 | 58.7 | 78.6 | 36.559 |  |  | 3.145 | 35400 | 121.5 | 60.9 | 77.2 | 36.918 |  |  | 3.449 | 3.1 | 6.8 | 2.9 | 12.228 |  |  | 1.245 | 30이하 | 1659
2007-03-09 | 1395 | [9 empty] | 1000 | 123.5 | 61.4 | 73.7 | 36.522 |  |  | 3.703 | 36300 | 121.7 | 60.5 | 74.3 | 36.768 |  |  | 3.739 | 2.8 | 6.7 | 3 | 13.074 |  |  | 1.001 | 30이하 | 1512 | 70
2007-03-10 | 1784 | [9 empty] | 1700 | 125.7 | 61.5 | 79.4 | 36.725 |  |  | 3.154 | 38600 | 131.5 | 60.8 | 77.5 | 37.614 |  |  | 3.4789 | 3.1 | 6 | 2.9 | 12.27 |  |  | 1.117 | 30이하 | 1446
2007-03-11 | 1861 | [9 empty] | 1200 | 123.4 | 61.7 | 76.2 | 37.074 |  |  | 3.789 | 39100 | 122.5 | 62.4 | 74.9 | 37.182 |  |  | 3.248 | 3.4 | 7 | 3.2 | 11.67 |  |  | 1.128 | 30이하 | 1486
2007-03-12 | 1332 | [9 empty] | 1100 | 122.8 | 60.7 | 81.6 | 36.96 |  |  | 3.93 | 32300 | 118.5 | 57.4 | 82.4 | 39.96 |  |  | 3.79 | 3.6 | 7.1 | 3.2 | 11.082 |  |  | 1.249 | 30이하 | 1822
2007-03-13 | 1146 | [9 empty] | 2300 | 119.4 | 60.5 | 77.3 | 37.55 |  |  | 3.652 | 32100 | 120.7 | 64.1 | 76.9 | 39.45 |  |  | 3.841 | 3.4 | 6.8 | 3.3 | 12 |  |  | 1.377 | 30이하 | 1535
2007-03-14 | 1295 | [9 empty] | 1300 | 110.5 | 62.3 | 79.8 | 36.992 |  |  | 4.056 | 43100 | 120.1 | 59.7 | 78.2 | 35.544 |  |  | 3.64 | 3.1 | 6.6 | 3 | 13.824 |  |  | 1.307 | 30이하 | 1638
2007-03-15 | 1469 | [9 empty] | 2000 | 125.2 | 60.7 | 80.8 | 37.128 |  |  | 4.021 | 39200 | 122.3 | 57.4 | 79.2 | 40.218 |  |  | 3.547 | 3.2 | 6.4 | 2.7 | 14.551 |  |  | 1.21 | 30이하 | 1658
2007-03-16 | 1531 | [9 empty] | 1700 | 131.4 | 62.4 | 80.4 | 39.221 |  |  | 4.225 | 38500 | 118.7 | 60.5 | 82.1 | 37.65 |  |  | 3.953 | 3.2 | 6.3 | 3 | 13.724 |  |  | 1.123 | 30이하 | 2634
2007-03-17 | 1941 | [9 empty] | 1800 | 116.7 | 55.8 | 78.5 | 38.802 |  |  | 4.51 | 37500 | 98.1 | 54.9 | 79.1 | 40.743 |  |  | 3.775 | 3.1 | 6.8 | 3.1 | 15.125 |  |  | 1.094 | 30이하 | 1995
2007-03-18 | 2163 | [9 empty] | 1600 | 121.4 | 60.1 | 77.1 | 37.994 |  |  | 3.772 | 37600 | 122 | 59.8 | 78.7 | 35.766 |  |  | 4.66 | 2.8 | 6.4 | 3 | 13.739 |  |  | 1.157 | 30이하 | 1532
2007-03-19 | 1282 | [9 empty] | 1900 | 124.5 | 59.7 | 74.8 | 40.125 |  |  | 3.614 | 40100 | 112.3 | 56.2 | 79.7 | 36.654 |  |  | 3.896 | 3.7 | 6.8 | 3.4 | 11.493 |  |  | 1.111 | 30이하 | 1567
2007-03-20 | 1201 | [9 empty] | 1500 | 118.4 | 58.7 | 79.8 | 35.191 |  |  | 4.435 | 40300 | 116.5 | 56.8 | 76.7 | 35.529 |  |  | 4.28 | 3 | 7 | 3.1 | 10.975 |  |  | 1.145 | 30이하 | 1505
2007-03-21 | 1370 | [9 empty] | 1200 | 122.3 | 60.7 | 80.1 | 41.258 |  |  | 3.779 | 39900 | 123.5 | 59.4 | 82.3 | 37.224 |  |  | 3.975 | 3.4 | 6.2 | 3.1 | 9.867 |  |  | 1.126 | 30이하 | 1701
2007-03-22 | 1595 | [9 empty] | 1100 | 122 | 61.5 | 78.9 | 38.544 |  |  | 3.927 | 37200 | 128.5 | 67.8 | 77.7 | 36.152 |  |  | 3.992 | 3.1 | 6.3 | 3.5 | 10.214 |  |  | 1.218 | 30이하 | 1712
2007-03-23 | 1916 | [9 empty] | 1700 | 123.7 | 62.4 | 73.9 | 37.249 |  |  | 3.185 | 39200 | 116 | 57.9 | 77.9 | 35.443 |  |  | 3.942 | 2.5 | 6.5 | 3 | 10.159 |  |  | 1.124 | 30이하 | 2021
2007-03-24 | 2556 | [9 empty] | 1800 | 119.7 | 59.2 | 74.9 | 39.221 |  |  | 3.789 | 36800 | 121.3 | 60.3 | 75.5 | 34.188 |  |  | 4.115 | 3 | 6.9 | 2.9 | 10.107 |  |  | 1.383 | 30이하 | 2234
2007-03-25 | 2321 | [9 empty] | 1200 | 115.9 | 57.2 | 80.4 | 40.174 |  |  | 3.987 | 41200 | 123.4 | 60.8 | 83.6 | 35.092 |  |  | 4.158 | 3.2 | 6.8 | 3.1 | 10.02 |  |  | 1.208 | 30이하 | 1907
2007-03-26 | 1484 | [9 empty] | 1600 | 117.8 | 58.4 | 71.5 | 35.745 |  |  | 3.642 | 40300 | 115.4 | 56.8 | 72.3 | 34.7 |  |  | 3.73 | 2.8 | 6.8 | 3.6 | 8.384 |  |  | 1.214 | 30이하 | 1847
2007-03-27 | 1476 | [9 empty] | 900 | 120.5 | 59.6 | 77.5 | 36.49 |  |  | 2.954 | 33700 | 119.1 | 57.7 | 76.6 | 47.562 |  |  | 2.771 | 3.1 | 6.4 | 3.4 | 8.684 |  |  | 1.402 | 30이하 | 1476
2007-03-28 | 1506 | [9 empty] | 1200 | 112.5 | 57.2 | 81.4 | 37.178 |  |  | 3.303 | 33000 | 117.4 | 59.2 | 80.8 | 35.764 |  |  | 3.225 | 2.9 | 6.4 | 2.9 | 8.596 |  |  | 1.389 | 30이하 | 1506
2007-03-29 | 2359 | [9 empty] | 1200 | 129.7 | 64.2 | 80.4 | 36.973 |  |  | 3.245 | 38400 | 116.4 | 52.2 | 82.5 | 36.456 |  |  | 3 | 2.7 | 6.4 | 3.3 | 8.891 |  |  | 1.42 | 30이하 | 2359
2007-03-30 | 2129 | [9 empty] | 900 | 135.7 | 66.3 | 82.7 | 42.375 |  |  | 3.029 | 37200 | 130.4 | 63.1 | 79.4 | 38.543 |  |  | 3.736 | 2.8 | 7.2 | 3.6 | 9.622 |  |  | 1.38 | 30이하 | 2129
2007-03-31 | 2551 | [9 empty] | 1200 | 145.6 | 71.4 | 89.7 | 39.112 |  |  | 3.125 | 37000 | 121.9 | 61.2 | 83.4 | 39.214 |  |  | 3.297 | 3 | 6.9 | 2.8 | 7.609 |  |  | 1.605 | 30이하 | 2551
최 대 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 145.6 | 71.4 | 89.7 | 42.375 | 0 | 0 | 4.51 | 43100 | 138.7 | 94.2 | 83.6 | 47.562 | 0 | 0 | 4.66 | 3.7 | 7.7 | 3.6 | 16.311 | 0 | 0 | 1.864 | 30이하 | 2634
최 소 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 110.5 | 54.4 | 70.4 | 30.3 | 0 | 0 | 2.706 | 32100 | 98.1 | 52.2 | 72.3 | 34.188 | 0 | 0 | 2.287 | 2.5 | 6 | 2.7 | 7.609 | 0 | 0 | 1.001 | 30이하 | 1446
평 균 | 1716.5312 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1458.0645 | 123.2613 | 60.4484 | 78.2677 | 37.6516 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6487 | 37764.5161 | 122.1097 | 60.671 | 78.2 | 37.3948 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.669 | 3.1419 | 6.6516 | 3.1387 | 11.6611 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.294 | 30이하 | 1809.6774
합 계 | 52929 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 56100
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 8월 | 10월 | 1월
| 유입유량 | [9 empty] | 110329 | 57280 | 51228 | 48125 | 54452 | 57280 | 51228 | 56100

## 04월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 04월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-04-01 | 2094 | [9 empty] | 600 | 121.2 | 76.4 | 74.2 | 42.491 |  |  | 5.946 | 31300 | 129.8 | 61.5 | 72.5 | 35.682 |  |  | 5.266 | 2 | 8.2 | 2.8 | 9.24 |  |  | 1.642 | 30이하 | 2125
2007-04-02 | 1428 | [9 empty] | 1400 | 122.4 | 40 | 71.5 | 36.146 |  |  | 3.773 | 32100 | 135.8 | 51.2 | 72.3 | 35.194 |  |  | 4.757 | 1.8 | 7.4 | 3 | 6.731 |  |  | 1.513 | 30이하 | 1656
2007-04-03 | 1408 | [9 empty] | 900 | 125.5 | 54.4 | 72.2 | 33.725 |  |  | 4.536 | 42100 | 119.8 | 58.3 | 77.3 | 35.235 |  |  | 4.354 | 1.7 | 6.8 | 2.9 | 9.412 |  |  | 1.543 | 30이하 | 1724
2007-04-04 | 1493 | [9 empty] | 1200 | 121.3 | 55.9 | 70.5 | 35.791 |  |  | 4.532 | 41300 | 121.9 | 50.4 | 75.6 | 34.991 |  |  | 4.465 | 1.9 | 6.6 | 3.2 | 8.416 |  |  | 1.559 | 30이하 | 1599
2007-04-05 | 1496 | [9 empty] | 1300 | 135.7 | 58,2 | 70.2 | 36.789 |  |  | 4.509 | 43500 | 136.3 | 51.5 | 78.3 | 36.453 |  |  | 4.565 | 2 | 6.3 | 3.4 | 7.593 |  |  | 1.499 | 30이하 | 1633
2007-04-06 | 1944 | [9 empty] | 1400 | 132.5 | 50.4 | 74.6 | 38.92 |  |  | 4.472 | 31900 | 120.5 | 52.9 | 79.2 | 37.439 |  |  | 4.776 | 2.1 | 6.8 | 3.3 | 7.924 |  |  | 1.512 | 30이하 | 2001
2007-04-07 | 2304 | [9 empty] | 1300 | 152.4 | 51.3 | 72.5 | 39.724 |  |  | 4.938 | 30400 | 136.4 | 45.3 | 80.2 | 38.345 |  |  | 4.975 | 1.5 | 6.5 | 3 | 8.029 |  |  | 1.591 | 30이하 | 2350
2007-04-08 | 2309 | [9 empty] | 1200 | 142.3 | 52.7 | 75.2 | 40.127 |  |  | 5.023 | 33600 | 129.7 | 41.9 | 81.4 | 38.743 |  |  | 4.856 | 2.2 | 7 | 3.3 | 7.805 |  |  | 1.561 | 30이하 | 1850
2007-04-09 | 1393 | [9 empty] | 1500 | 133.6 | 60.7 | 74.5 | 41.223 |  |  | 5.223 | 32700 | 130.4 | 42.5 | 77.9 | 38.754 |  |  | 4.843 | 2.4 | 7.2 | 3.6 | 7.542 |  |  | 1.593 | 30이하 | 1666 | 70
2007-04-10 | 1435 | [9 empty] | 1600 | 138.7 | 57.2 | 96 | 39.284 |  |  | 4.923 | 33400 | 124.4 | 55 | 70.3 | 37.994 |  |  | 4.267 | 2.3 | 6.9 | 2.8 | 7.012 |  |  | 1.591 | 30이하 | 1576
2007-04-11 | 1735 | [9 empty] | 1500 | 120.4 | 56.9 | 71.5 | 38.552 |  |  | 4.892 | 34320 | 125.7 | 43.4 | 79.1 | 35.645 |  |  | 4.573 | 2.4 | 6.8 | 2.8 | 6.791 |  |  | 1.857 | 30이하 | 1659
2007-04-12 | 2047 | [9 empty] | 1600 | 125.7 | 62.1 | 78.2 | 33.828 |  |  | 4.928 | 32600 | 130.8 | 53.7 | 73.2 | 36.234 |  |  | 4.945 | 2.5 | 6.9 | 3.4 | 6.125 |  |  | 1.881 | 30이하 | 1851
2007-04-13 | 2280 | [9 empty] | 1300 | 126.8 | 68.7 | 76.4 | 30.827 |  |  | 4.661 | 38200 | 129.1 | 48.4 | 77.8 | 30.627 |  |  | 3.902 | 2.8 | 6.3 | 3.2 | 5.411 |  |  | 1.903 | 30이하 | 2001
2007-04-14 | 2573 | [9 empty] | 1400 | 143.2 | 64.5 | 94.2 | 39.248 |  |  | 4.828 | 37700 | 134.5 | 61.6 | 71.8 | 41.309 |  |  | 4.739 | 3 | 6.4 | 3.2 | 9.644 |  |  | 1.817 | 30이하 | 2238
2007-04-15 | 2835 | [9 empty] | 1600 | 141.3 | 66.7 | 72.2 | 41.213 |  |  | 5.015 | 36000 | 133.3 | 58.5 | 73.4 | 45.864 |  |  | 5.846 | 1.8 | 6.9 | 3 | 9.745 |  |  | 1.814 | 30이하 | 1723
2007-04-16 | 1770 | [9 empty] | 1500 | 139.7 | 60.3 | 75.2 | 38.997 |  |  | 4.723 | 35700 | 136.2 | 63.3 | 73.3 | 42.234 |  |  | 5.023 | 1.9 | 6.8 | 3.4 | 9.229 |  |  | 1.728 | 30이하 | 1853
2007-04-17 | 1652 | [9 empty] | 3000 | 138.7 | 59.3 | 74.5 | 32.264 |  |  | 3.297 | 49300 | 128.9 | 60.8 | 70.8 | 30.664 |  |  | 3.961 | 2 | 6.7 | 3.2 | 8.973 |  |  | 1.684 | 30이하 | 1768
2007-04-18 | 1752 | [9 empty] | 1700 | 131.2 | 60.2 | 76.3 | 37.223 |  |  | 4.123 | 48300 | 122 | 52.1 | 74.3 | 40.353 |  |  | 4.234 | 2.1 | 6.3 | 3.8 | 9.012 |  |  | 1.697 | 30이하 | 1716
2007-04-19 | 1937 | [9 empty] | 1900 | 134.7 | 62.4 | 73.6 | 34.577 |  |  | 3.872 | 47200 | 123.1 | 43.3 | 72.5 | 39.543 |  |  | 4.233 | 2.3 | 6.2 | 3.2 | 10.358 |  |  | 1.729 | 30이하 | 1870
2007-04-20 | 1939 | [9 empty] | 1400 | 129.8 | 63.5 | 73.6 | 38.345 |  |  | 4.392 | 43800 | 125.7 | 54.6 | 82.6 | 42.885 |  |  | 4.642 | 2.2 | 6.6 | 3.6 | 10.516 |  |  | 1.745 | 30이하 | 1906
2007-04-21 | 2801 | [9 empty] | 1300 | 125.9 | 57.7 | 70.4 | 40.121 |  |  | 4.993 | 46800 | 119.8 | 48.2 | 73.4 | 40.435 |  |  | 4.023 | 2.5 | 6.8 | 3.6 | 10.975 |  |  | 1.494 | 30이하 | 1984
2007-04-22 | 2658 | [9 empty] | 1200 | 128.5 | 58.3 | 72.6 | 37.474 |  |  | 4.018 | 45000 | 129 | 60.2 | 79.5 | 39.543 |  |  | 4.345 | 2.7 | 7 | 3.8 | 10.5 |  |  | 1.707 | 30이하 | 1916
2007-04-23 | 1449 | [9 empty] | 1500 | 127.4 | 59.9 | 79.8 | 38.335 |  |  | 4.205 | 44300 | 138.2 | 62.9 | 71.3 | 38.543 |  |  | 4.42 | 2 | 7.2 | 3.2 | 8.804 |  |  | 1.403 | 30이하 | 1627
2007-04-24 | 1786 | [9 empty] | 1400 | 128.5 | 60.4 | 80.1 | 36.454 |  |  | 4.123 | 45200 | 139.4 | 58.6 | 72.5 | 36.453 |  |  | 4.235 | 1.8 | 6.6 | 2.8 | 9.671 |  |  | 1.287 | 30이하 | 1877
2007-04-25 | 1908 | [9 empty] | 1000 | 126.3 | 106.7 | 78.9 | 41.027 |  |  | 7.029 | 39800 | 138.1 | 56.2 | 70.3 | 47.455 |  |  | 3.968 | 2.3 | 5.6 | 3 | 10.265 |  |  | 1.215 | 30이하 | 2000
2007-04-26 | 1839 | [9 empty] | 900 | 122.3 | 63.8 | 77.2 | 39.208 |  |  | 4.998 | 42100 | 137.3 | 57.8 | 75.6 | 35.324 |  |  | 3.875 | 2.5 | 5.9 | 3.2 | 9.243 |  |  | 1.012 | 30이하 | 1708
2007-04-27 | 2000 | [9 empty] | 1100 | 122.9 | 63.7 | 75.2 | 38.215 |  |  | 4.979 | 44000 | 133.9 | 55.7 | 72.8 | 37.453 |  |  | 3.945 | 3 | 6 | 2.9 | 7.124 |  |  | 0.929 | 30이하 | 1808
2007-04-28 | 2946 | [9 empty] | 1000 | 130.2 | 65.8 | 78.2 | 39.233 |  |  | 5.003 | 45600 | 135.8 | 54.3 | 71.7 | 36.476 |  |  | 3.824 | 3.2 | 6.2 | 3 | 4.868 |  |  | 0.548 | 30이하 | 2071
2007-04-29 | 2700 | [9 empty] | 1300 | 142.8 | 69.2 | 71.5 | 29.916 |  |  | 4.089 | 42100 | 132.1 | 59.2 | 78.2 | 35.754 |  |  | 3.934 | 2.8 | 6.1 | 3.2 | 5.105 |  |  | 0.538 | 30이하 | 1825
2007-04-30 | 1839 | [9 empty] | 1400 | 143.7 | 60.8 | 72.4 | 37.234 |  |  | 4.787 | 40100 | 129.4 | 60.4 | 75.4 | 36.804 |  |  | 3.929 | 2 | 5.9 | 2.9 | 5.945 |  |  | 1.205 | 30이하 | 1992
최 대 | 2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 152.4 | 106.7 | 96 | 42.491 | 0 | 0 | 7.029 | 49300 | 139.4 | 63.3 | 82.6 | 47.455 | 0 | 0 | 5.846 | 3.2 | 8.2 | 3.8 | 10.975 | 0 | 0 | 1.903 | 30이하 | 2350
최 소 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 120.4 | 40 | 70.2 | 29.916 | 0 | 0 | 3.297 | 30400 | 119.8 | 41.9 | 70.3 | 30.627 | 0 | 0 | 3.824 | 1.5 | 5.6 | 2.8 | 4.868 | 0 | 0 | 0.538 | 30이하 | 1576
평 균 | 1991.9355 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1380 | 131.8533 | 61.7207 | 75.78 | 37.5504 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.6943 | 39680.6667 | 130.2433 | 54.1233 | 75.15 | 37.9476 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4573 | 2.2567 | 6.63 | 3.19 | 8.2669 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4932 | 30이하 | 1852.4333
합 계 | 59750 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 55573
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 8월 | 10월 | 4월
| 유입유량 | [9 empty] | 48125 | 54452 | 49328 | 47164 | 56100 | 57280 | 51228 | 55573

## 05월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 05월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-05-01 | 2122 | [9 empty] | 1300 | 121.8 | 57.2 | 75.3 | 40.125 |  |  | 4.514 | 39000 | 136.4 | 56.5 | 69.4 | 39.458 |  |  | 3.966 | 3.1 | 7 | 2.8 | 7.825 |  |  | 1.412 | 30이하 | 2166
2007-05-02 | 1449 | [9 empty] | 1400 | 124.5 | 58.4 | 76.2 | 39.845 |  |  | 5.034 | 38000 | 139 | 56.8 | 68.2 | 38.152 |  |  | 4.051 | 3.2 | 6.8 | 2.6 | 7.266 |  |  | 1.405 | 30이하 | 1633
2007-05-03 | 1815 | [9 empty] | 1600 | 125.3 | 59.2 | 74 | 38.7952 |  |  | 4.812 | 38500 | 129.2 | 57.6 | 83.4 | 36.254 |  |  | 4.225 | 2.8 | 6.8 | 2.7 | 7.045 |  |  | 1.409 | 30이하 | 1740
2007-05-04 | 2032 | [9 empty] | 2000 | 132.1 | 55.5 | 60.8 | 36.548 |  |  | 3.996 | 37200 | 116.5 | 64.3 | 82.6 | 37.452 |  |  | 4.138 | 2.8 | 6.7 | 2.8 | 7.196 |  |  | 1.387 | 30이하 | 1854
2007-05-05 | 3412 | [9 empty] | 1900 | 120.4 | 53.3 | 82.4 | 34.245 |  |  | 4.452 | 36900 | 109.2 | 52.1 | 78.2 | 34.258 |  |  | 4.072 | 3.2 | 6.9 | 2.8 | 7.223 |  |  | 1.326 | 30이하 | 2259
2007-05-06 | 2889 | [9 empty] | 1800 | 108.3 | 44.5 | 88.6 | 36.178 |  |  | 3.782 | 37200 | 120.4 | 54.9 | 94.6 | 33.798 |  |  | 3.965 | 3.2 | 6.7 | 2.8 | 6.94 |  |  | 1.348 | 30이하 | 2212
2007-05-07 | 1546 | [9 empty] | 1600 | 113.3 | 53.8 | 74.6 | 35.557 |  |  | 3.548 | 39200 | 113.1 | 54.8 | 84.6 | 34.998 |  |  | 4.121 | 3.4 | 6.7 | 2.6 | 7.107 |  |  | 1.4 | 30이하 | 1797
2007-05-08 | 1693 | [9 empty] | 1500 | 133.5 | 52.8 | 73.7 | 36.724 |  |  | 3.925 | 34320 | 132.8 | 58.5 | 74.3 | 33.657 |  |  | 4.396 | 3.4 | 6.8 | 2.8 | 7.115 |  |  | 1.422 | 30이하 | 1712
2007-05-09 | 2074 | [9 empty] | 1400 | 135.2 | 57.6 | 74.5 | 34.128 |  |  | 3.7852 | 32600 | 129.8 | 63.3 | 72.5 | 34.158 |  |  | 4.255 | 2.4 | 6.6 | 3 | 7.095 |  |  | 1.392 | 30이하 | 2144 | 70
2007-05-10 | 2006 | [9 empty] | 1500 | 126 | 59.4 | 73.8 | 33.556 |  |  | 3.648 | 38200 | 126.7 | 60.8 | 82.6 | 32.226 |  |  | 4.362 | 2.2 | 6.4 | 3.1 | 6.735 |  |  | 1.406 | 30이하 | 1943
2007-05-11 | 2322 | [9 empty] | 1600 | 121.3 | 62.6 | 96 | 32.792 |  |  | 4.008 | 37700 | 112.4 | 50.4 | 73.4 | 31.549 |  |  | 4.225 | 2.3 | 6.5 | 3.6 | 6.928 |  |  | 1.411 | 30이하 | 2175
2007-05-12 | 3159 | [9 empty] | 1700 | 123.4 | 66.3 | 71.5 | 36.547 |  |  | 3.925 | 36000 | 112.3 | 58.4 | 79.5 | 30.533 |  |  | 4.149 | 2 | 7.5 | 2.8 | 7.124 |  |  | 1.399 | 30이하 | 2310
2007-05-13 | 2952 | [9 empty] | 1900 | 135.4 | 56.1 | 78.2 | 38.345 |  |  | 5.417 | 35700 | 103.4 | 59.6 | 71.3 | 36.5 |  |  | 5.14 | 2 | 6.2 | 2.8 | 7.047 |  |  | 1.407 | 30이하 | 2200
2007-05-14 | 1694 | [9 empty] | 2500 | 136.8 | 52.6 | 77.6 | 35 |  |  | 5.072 | 37800 | 120.4 | 60.2 | 73.6 | 34.527 |  |  | 4.831 | 2.1 | 6.6 | 3.4 | 6.955 |  |  | 1.369 | 30이하 | 1835
2007-05-15 | 2209 | [9 empty] | 2400 | 125.2 | 52.1 | 77.4 | 33.591 |  |  | 5.212 | 33600 | 108.3 | 62.9 | 73.8 | 35.255 |  |  | 5.005 | 2.2 | 5.9 | 3.2 | 6.649 |  |  | 1.361 | 30이하 | 2144
2007-05-16 | 2866 | [9 empty] | 2200 | 131.4 | 48.2 | 76.3 | 32.754 |  |  | 4.975 | 32700 | 113.3 | 58.6 | 73.4 | 34.152 |  |  | 5.128 | 2.4 | 6 | 3.2 | 6.789 |  |  | 1.375 | 30이하 | 2570
2007-05-17 | 1958 | [9 empty] | 2300 | 116.7 | 53.8 | 75.6 | 33.158 |  |  | 4.886 | 33400 | 113.5 | 64.9 | 84.8 | 38.754 |  |  | 5.106 | 2.5 | 6.2 | 3 | 7.015 |  |  | 1.345 | 30이하 | 2011
2007-05-18 | 2287 | [9 empty] | 2200 | 121.4 | 54.9 | 71.5 | 30.266 |  |  | 4.956 | 34200 | 120.9 | 67.1 | 79.2 | 30.152 |  |  | 5.214 | 3.2 | 6.2 | 2.9 | 6.812 |  |  | 1.366 | 30이하 | 2019
2007-05-19 | 3029 | [9 empty] | 1800 | 124.5 | 42.5 | 72.2 | 29.726 |  |  | 4.668 | 39500 | 128.9 | 54.3 | 84.6 | 29.225 |  |  | 4.992 | 3.1 | 5.9 | 2.8 | 6.993 |  |  | 1.375 | 30이하 | 2250
2007-05-20 | 2744 | [9 empty] | 1700 | 118.4 | 55 | 70.5 | 33.759 |  |  | 4.3674 | 41000 | 122 | 56.5 | 82.4 | 28.369 |  |  | 4 | 2.8 | 5.8 | 2.7 | 7.125 |  |  | 1.344 | 30이하 | 1944
2007-05-21 | 1915 | [9 empty] | 3900 | 122.3 | 43.4 | 70.2 | 38.495 |  |  | 4.218 | 42100 | 123.1 | 50.2 | 76.2 | 30.972 |  |  | 4.848 | 3.7 | 6.8 | 2.8 | 7.334 |  |  | 1.3285 | 30이하 | 1982
2007-05-22 | 1980 | [9 empty] | 3800 | 128.5 | 53.7 | 74.6 | 40.009 |  |  | 4.581 | 41300 | 125.7 | 49.7 | 74 | 32.665 |  |  | 4.742 | 2.6 | 6.7 | 2.9 | 6.815 |  |  | 1.348 | 30이하 | 1949
2007-05-23 | 2096 | [9 empty] | 3700 | 133.6 | 48.4 | 89.4 | 41.138 |  |  | 4.256 | 43500 | 119.8 | 50.1 | 79.6 | 33.725 |  |  | 4.658 | 2.4 | 6 | 3.2 | 6.322 |  |  | 1.339 | 30이하 | 2180
2007-05-24 | 3881 | [9 empty] | 3400 | 138.7 | 61.6 | 80.5 | 40.225 |  |  | 4.588 | 43700 | 129.4 | 49.7 | 75.4 | 34.077 |  |  | 5.008 | 3 | 7.2 | 3.3 | 7.926 |  |  | 1.315 | 30이하 | 2638
2007-05-25 | 2389 | [9 empty] | 3500 | 120.4 | 59.7 | 79.4 | 24.009 |  |  | 3.429 | 44700 | 119.7 | 51.9 | 74.8 | 29.845 |  |  | 4.19 | 2.8 | 6.1 | 3.5 | 8.294 |  |  | 1.39 | 30이하 | 2569
2007-05-26 | 3479 | [9 empty] | 1800 | 125.7 | 56 | 70.8 | 35.147 |  |  | 4.518 | 43200 | 125.6 | 53.8 | 73.2 | 30.547 |  |  | 4.725 | 2.7 | 6.2 | 3.4 | 8.012 |  |  | 1.382 | 30이하 | 2575
2007-05-27 | 3031 | [9 empty] | 1900 | 126.9 | 59.9 | 71.4 | 33.225 |  |  | 3.955 | 41700 | 122.7 | 54.7 | 72.2 | 32.556 |  |  | 4.659 | 2.9 | 5.9 | 3 | 7.846 |  |  | 1.347 | 30이하 | 2451
2007-05-28 | 1830 | [9 empty] | 1800 | 130.2 | 60.2 | 72.2 | 31.125 |  |  | 4.085 | 40500 | 128.4 | 55.5 | 74.6 | 33.215 |  |  | 4.926 | 3.1 | 5.7 | 2.9 | 7.923 |  |  | 1.354 | 30이하 | 1970
2007-05-29 | 2048 | [9 empty] | 1700 | 131.2 | 61.4 | 73.4 | 33.448 |  |  | 4.125 | 48500 | 129.3 | 56.7 | 76.4 | 34.055 |  |  | 4.885 | 3 | 5.8 | 3 | 5.123 |  |  | 1.365 | 30이하 | 2165
2007-05-30 | 1948 | [9 empty] | 1800 | 134.5 | 62.7 | 74.6 | 34.189 |  |  | 4.217 | 47300 | 130.4 | 57.8 | 77.8 | 34.929 |  |  | 4.749 | 2.9 | 5.9 | 3.1 | 5.099 |  |  | 1.274 | 30이하 | 1832
2007-05-31 | 1950 | [9 empty] | 1600 | 132.8 | 52.1 | 74.6 | 33.956 |  |  | 4.335 | 47200 | 130.5 | 56.2 | 75 | 32.182 |  |  | 4.712 | 2.7 | 6.1 | 3.2 | 5.076 |  |  | 1.325 | 30이하 | 1754
최 대 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 138.7 | 66.3 | 96 | 41.138 | 0 | 0 | 5.417 | 48500 | 139 | 67.1 | 94.6 | 39.458 | 0 | 0 | 5.214 | 3.7 | 7.5 | 3.6 | 8.294 | 0 | 0 | 1.422 | 30이하 | 2638
최 소 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 108.3 | 42.5 | 60.8 | 24.009 | 0 | 0 | 3.429 | 32600 | 103.4 | 49.7 | 68.2 | 28.369 | 0 | 0 | 3.965 | 2 | 5.7 | 2.6 | 5.076 | 0 | 0 | 1.274 | 30이하 | 1633
평 균 | 2337.6562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2103.2258 | 126.4419 | 55.3194 | 75.8645 | 35.0518 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.3642 | 39239.3548 | 122.3581 | 56.7355 | 77.2774 | 33.6192 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.5627 | 2.7774 | 6.4065 | 2.9903 | 6.9921 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3686 | 30이하 | 2096.2258
합 계 | 72805 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 64983
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 10월 | 4월 | 5월
| 유입유량 | [9 empty] | 54452 | 49328 | 47164 | 56100 | 55573 | 57280 | 51228 | 64983

## 06월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 06월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-06-01 | 2085 | [9 empty] | 1600 | 121.5 | 59.7 | 76.8 | 31.548 |  |  | 4.121 | 37200 | 123.5 | 55.7 | 73.4 | 33.245 |  |  | 3.92 | 3 | 6.8 | 2.6 | 5.124 |  |  | 1.078 | 30이하 | 1836
2007-06-02 | 2866 | [9 empty] | 1600 | 122.4 | 61.6 | 79.5 | 32.885 |  |  | 4.078 | 35200 | 122.4 | 54.6 | 75.6 | 34.524 |  |  | 4.015 | 2.9 | 6.6 | 2.5 | 5.072 |  |  | 1.121 | 30이하 | 2040
2007-06-03 | 3083 | [9 empty] | 1000 | 130.4 | 58.5 | 72.9 | 33.456 |  |  | 4.225 | 33500 | 121 | 52.1 | 75.3 | 33.215 |  |  | 4.125 | 3 | 6.4 | 2.6 | 5.007 |  |  | 1.001 | 30이하 | 2336
2007-06-04 | 1667 | [9 empty] | 1800 | 128.4 | 63.3 | 72.1 | 35.194 |  |  | 4.134 | 36800 | 121.3 | 50.9 | 78.4 | 32.178 |  |  | 4.923 | 3 | 6.5 | 2.4 | 5.092 |  |  | 0.724 | 30이하 | 1815
2007-06-05 | 1739 | [9 empty] | 1900 | 138.7 | 60.8 | 79.1 | 35.235 |  |  | 4.2201 | 37400 | 125.4 | 51.3 | 79.9 | 33.548 |  |  | 4.721 | 3.1 | 6.2 | 2.5 | 5.248 |  |  | 0.638 | 30이하 | 1860
2007-06-06 | 3057 | [9 empty] | 1100 | 128.7 | 58.4 | 74.7 | 34.991 |  |  | 4.011 | 36900 | 122.4 | 59.6 | 78.6 | 32.154 |  |  | 4.928 | 3 | 6.1 | 2.4 | 5.228 |  |  | 0.539 | 30이하 | 2274
2007-06-07 | 1907 | [9 empty] | 1700 | 121.2 | 57.7 | 78.5 | 36.453 |  |  | 4.152 | 37500 | 127.5 | 58.5 | 74.6 | 34.215 |  |  | 4.6135 | 2.9 | 5.9 | 2.6 | 5.187 |  |  | 0.557 | 30이하 | 2071
2007-06-08 | 2296 | [9 empty] | 1900 | 128.5 | 60.1 | 75.7 | 35.612 |  |  | 4.66 | 32100 | 125.3 | 58.3 | 79.4 | 32.264 |  |  | 4.597 | 2.8 | 6 | 2.7 | 5.164 |  |  | 0.538 | 30이하 | 2264
2007-06-09 | 2995 | [9 empty] | 1600 | 129.1 | 59.3 | 82.3 | 34.522 |  |  | 4.055 | 40000 | 129.1 | 60.8 | 76.2 | 35.486 |  |  | 4.681 | 2.9 | 6.1 | 2.8 | 5.142 |  |  | 0.531 | 30이하 | 2563 | 70
2007-06-10 | 3109 | [9 empty] | 1000 | 138.2 | 60.3 | 80.2 | 33.721 |  |  | 4.28 | 35000 | 130.2 | 54.9 | 71.4 | 34.577 |  |  | 4.723 | 2.7 | 5.9 | 2.9 | 5.112 |  |  | 0.544 | 30이하 | 2029
2007-06-11 | 1808 | [9 empty] | 2000 | 139.4 | 59.3 | 79.6 | 32.095 |  |  | 3.928 | 37000 | 130.5 | 49.7 | 72.5 | 36.158 |  |  | 4.821 | 2 | 6 | 2.4 | 5.094 |  |  | 0.567 | 30이하 | 1944
2007-06-12 | 1835 | [9 empty] | 1900 | 138.1 | 59.2 | 78.5 | 33.385 |  |  | 3.795 | 34000 | 131.2 | 51.2 | 71.9 | 37.115 |  |  | 4.766 | 2.1 | 5.8 | 2.5 | 4.927 |  |  | 0.509 | 30이하 | 1953
2007-06-13 | 1543 | [9 empty] | 1900 | 137.3 | 55.9 | 73.6 | 34.123 |  |  | 4.858 | 33700 | 133.4 | 53.4 | 72.8 | 37.474 |  |  | 4.6215 | 2 | 5.9 | 2.6 | 4.921 |  |  | 0.518 | 30이하 | 1449
2007-06-14 | 1908 | [9 empty] | 2200 | 133.9 | 56.8 | 73.6 | 33.564 |  |  | 4.012 | 34900 | 135.4 | 56.7 | 78.2 | 36.158 |  |  | 4.521 | 1.8 | 6 | 2.1 | 4.877 |  |  | 0.512 | 30이하 | 1873
2007-06-15 | 1912 | [9 empty] | 2300 | 135.8 | 56.9 | 70.4 | 37.439 |  |  | 3.567 | 35600 | 138.6 | 58.9 | 76.4 | 35.486 |  |  | 4.358 | 1.9 | 6.1 | 2.5 | 5.102 |  |  | 0.517 | 30이하 | 1694
2007-06-16 | 2682 | [9 empty] | 1800 | 132.1 | 58.7 | 72.6 | 38.345 |  |  | 3.926 | 34800 | 121.7 | 59.7 | 80.5 | 34.958 |  |  | 4.014 | 1.7 | 6.2 | 2.6 | 4.221 |  |  | 0.509 | 30이하 | 2281
2007-06-17 | 2985 | [9 empty] | 1800 | 119.8 | 67.8 | 79.8 | 38.743 |  |  | 3.829 | 35600 | 122.5 | 60.1 | 72.2 | 33.759 |  |  | 4.158 | 1.8 | 6.1 | 2.3 | 5.012 |  |  | 0.514 | 30이하 | 2022
2007-06-18 | 1707 | [9 empty] | 2100 | 120.4 | 57.9 | 80.1 | 36.182 |  |  | 3.879 | 40000 | 130.4 | 57.3 | 71.9 | 34.548 |  |  | 4.057 | 1.6 | 6 | 2.1 | 4.579 |  |  | 0.502 | 30이하 | 1543
2007-06-19 | 2011 | [9 empty] | 1900 | 120.5 | 60.3 | 77.6 | 37.994 |  |  | 3.951 | 39700 | 129.2 | 61.2 | 74.5 | 36.15 |  |  | 3.975 | 1.8 | 6.2 | 2 | 4.615 |  |  | 0.512 | 30이하 | 1753
2007-06-20 | 1994 | [9 empty] | 1800 | 141.3 | 60.8 | 75.4 | 34.112 |  |  | 4.011 | 43200 | 126.5 | 60.2 | 75.3 | 38.155 |  |  | 4.185 | 1.9 | 6.1 | 2 | 4.66 |  |  | 0.518 | 30이하 | 1785
2007-06-21 | 2545 | [9 empty] | 1700 | 139.7 | 56.8 | 76.9 | 30.929 |  |  | 4.135 | 44700 | 119.2 | 59.4 | 74.2 | 34.152 |  |  | 4.622 | 2 | 6.2 | 2.1 | 4.541 |  |  | 0.514 | 30이하 | 2347
2007-06-22 | 2203 | [9 empty] | 1500 | 138.7 | 59.4 | 78.4 | 37.65 |  |  | 4.216 | 43500 | 121.3 | 62.7 | 73.1 | 36.182 |  |  | 4.258 | 2.1 | 6.3 | 2.2 | 4.115 |  |  | 0.511 | 30이하 | 1955
2007-06-23 | 4050 | [9 empty] | 1200 | 131.2 | 58.2 | 79.8 | 37.118 |  |  | 4.223 | 39800 | 119.7 | 61.4 | 72.9 | 34.752 |  |  | 4.381 | 1.9 | 6.2 | 2.1 | 4.798 |  |  | 0.507 | 30이하 | 3131
2007-06-24 | 2769 | [9 empty] | 1800 | 134.7 | 57.1 | 80.2 | 35.766 |  |  | 4.135 | 37200 | 118.4 | 61.5 | 73.4 | 35.548 |  |  | 4.517 | 2 | 6.1 | 2 | 4.125 |  |  | 0.5 | 30이하 | 2418
2007-06-25 | 1787 | [9 empty] | 1700 | 129.4 | 57.4 | 81.3 | 36.654 |  |  | 4.144 | 41200 | 129.2 | 59.4 | 74.7 | 34.765 |  |  | 3.997 | 2.1 | 6 | 2.8 | 4.653 |  |  | 0.522 | 30이하 | 1910
2007-06-26 | 2395 | [9 empty] | 1800 | 128.7 | 56.8 | 80.9 | 34.552 |  |  | 4.045 | 39600 | 128.3 | 58.7 | 75.8 | 33.795 |  |  | 4.128 | 2.2 | 6.1 | 2.4 | 4.795 |  |  | 0.516 | 30이하 | 2118
2007-06-27 | 2253 | [9 empty] | 1700 | 126.5 | 57.9 | 81.2 | 37.224 |  |  | 4.321 | 42500 | 132.4 | 59.5 | 76.2 | 33.485 |  |  | 4.085 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | 4.812 |  |  | 0.514 | 30이하 | 1966
2007-06-28 | 2447 | [9 empty] | 1600 | 122.1 | 58.4 | 84.6 | 36.152 |  |  | 4.338 | 43300 | 131.2 | 55.7 | 70.7 | 35.185 |  |  | 4.115 | 2 | 6 | 2.3 | 4.908 |  |  | 0.515 | 30이하 | 2103
2007-06-29 | 2818 | [9 empty] | 1500 | 123.4 | 57.6 | 85.1 | 34.115 |  |  | 4.415 | 42100 | 130.2 | 54.6 | 70.9 | 36.182 |  |  | 4.218 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 5.102 |  |  | 0.513 | 30이하 | 2337
2007-06-30 | 4864 | [9 empty] | 1300 | 125.2 | 58.5 | 83.8 | 33.138 |  |  | 4.318 | 46200 | 129.4 | 59.2 | 73.7 | 33.492 |  |  | 4.229 | 1.8 | 5.9 | 2.5 | 5.061 |  |  | 0.517 | 30이하 | 2778
최 대 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 141.3 | 67.8 | 85.1 | 38.743 | 0 | 0 | 4.858 | 46200 | 138.6 | 62.7 | 80.5 | 38.155 | 0 | 0 | 4.928 | 3.1 | 6.8 | 2.9 | 5.248 | 0 | 0 | 1.121 | 30이하 | 3131
최 소 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 119.8 | 55.9 | 70.4 | 30.3 | 0 | 0 | 3.567 | 32100 | 118.4 | 49.7 | 70.7 | 32.154 | 0 | 0 | 3.92 | 1.6 | 5.8 | 2 | 4.115 | 0 | 0 | 0.5 | 30이하 | 1449
평 균 | 2429.6774 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1690 | 130.1767 | 59.0467 | 78.1733 | 35.0966 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1327 | 38340 | 126.8933 | 57.24 | 74.82 | 34.7635 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.3758 | 2.2667 | 6.1133 | 2.4033 | 4.8765 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.58593 | 30이하 | 2081.6
합 계 | 73320 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 62448
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 4월 | 5월 | 6월
| 유입유량 | [9 empty] | 49328 | 47164 | 56100 | 55573 | 64983 | 57280 | 51228 | 62448

## 07월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 07월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-07-01 | 2857 | [9 empty] | 1200 | 125.4 | 49.8 | 55.3 | 30.137 |  |  | 4.125 | 42000 | 123.7 | 54.3 | 80.1 | 31.425 |  |  | 3.126 | 2 | 6 | 3.7 | 5.929 |  |  | 1.034 | 30이하 | 2507
2007-07-02 | 1923 | [9 empty] | 1300 | 119.7 | 44.7 | 61.7 | 31.224 |  |  | 4.926 | 48000 | 126.9 | 60.1 | 79.6 | 30.124 |  |  | 3.354 | 2.1 | 6.2 | 3.8 | 6.125 |  |  | 1.056 | 30이하 | 1713
2007-07-03 | 2561 | [9 empty] | 1500 | 122.4 | 46.9 | 60.7 | 33.727 |  |  | 4.235 | 39000 | 117.2 | 59.2 | 78.4 | 29.724 |  |  | 3.765 | 2.2 | 6.3 | 3.9 | 6.732 |  |  | 1.066 | 30이하 | 2256
2007-07-04 | 2260 | [9 empty] | 1600 | 127.7 | 48.7 | 60.5 | 32.318 |  |  | 3.727 | 49000 | 119.8 | 55.9 | 78.6 | 30.807 |  |  | 3.891 | 2.3 | 6.4 | 4.2 | 6.104 |  |  | 1.069 | 30이하 | 2139
2007-07-05 | 2290 | [9 empty] | 1700 | 121.3 | 46.5 | 61.1 | 31.764 |  |  | 3.991 | 48000 | 120.4 | 56.8 | 74.6 | 31.245 |  |  | 3.457 | 2.4 | 6 | 4.1 | 6.294 |  |  | 1.072 | 30이하 | 2138
2007-07-06 | 2480 | [9 empty] | 1900 | 125.4 | 44.7 | 62.3 | 33.556 |  |  | 4.051 | 49000 | 120.5 | 56.9 | 79.4 | 33.24 |  |  | 3.694 | 2.5 | 6.2 | 4.8 | 6.337 |  |  | 1.07 | 30이하 | 2094
2007-07-07 | 3656 | [9 empty] | 2100 | 120.4 | 48.2 | 63.5 | 32.184 |  |  | 3.752 | 51000 | 121.4 | 58.7 | 76.2 | 32.182 |  |  | 3.824 | 2.5 | 5.9 | 5 | 6.428 |  |  | 1.069 | 30이하 | 2942
2007-07-08 | 3049 | [9 empty] | 2000 | 127.5 | 49.7 | 67.8 | 31.119 |  |  | 3.91 | 63000 | 139.7 | 67.8 | 71.4 | 30.276 |  |  | 3.926 | 2.4 | 6.1 | 4.9 | 6.485 |  |  | 1.056 | 30이하 | 2265
2007-07-09 | 3480 | [9 empty] | 1900 | 125.3 | 48.7 | 69.3 | 29.146 |  |  | 4.265 | 62000 | 130.5 | 57.9 | 79.8 | 29.727 |  |  | 3.848 | 2 | 5.8 | 4.8 | 6.337 |  |  | 1.049 | 30이하 | 3112 | 70
2007-07-10 | 2579 | [9 empty] | 1800 | 129.1 | 44.3 | 72.7 | 30.521 |  |  | 5.012 | 57000 | 131.2 | 53.2 | 80.5 | 30.592 |  |  | 4.125 | 1.9 | 6.3 | 5.1 | 6.448 |  |  | 1.046 | 30이하 | 2277
2007-07-11 | 2354 | [9 empty] | 1800 | 130.2 | 52.7 | 73.9 | 31.722 |  |  | 5.119 | 58000 | 129.7 | 49.8 | 84.2 | 32.754 |  |  | 4.094 | 2.1 | 6.4 | 4.8 | 6.438 |  |  | 1.066 | 30이하 | 1876
2007-07-12 | 2327 | [9 empty] | 1700 | 130.5 | 53.4 | 74.5 | 30.549 |  |  | 4.932 | 59000 | 128.4 | 40.2 | 59.8 | 32.547 |  |  | 4.115 | 2.3 | 6.1 | 5.1 | 6.567 |  |  | 1.058 | 30이하 | 2000
2007-07-13 | 3049 | [9 empty] | 1100 | 121.4 | 56.7 | 76.7 | 35.929 |  |  | 4.626 | 62000 | 125.3 | 43.5 | 61.3 | 33.692 |  |  | 4.267 | 2 | 6.5 | 5.2 | 6.695 |  |  | 1.062 | 30이하 | 2546
2007-07-14 | 4791 | [9 empty] | 1200 | 124.4 | 58.9 | 77.8 | 36.727 |  |  | 4.725 | 54000 | 120.4 | 44.8 | 62.4 | 34.576 |  |  | 4.396 | 1.9 | 6.6 | 4.9 | 6.354 |  |  | 1.213 | 30이하 | 3852
2007-07-15 | 4700 | [9 empty] | 1500 | 125.7 | 59.7 | 79.9 | 35.467 |  |  | 4.812 | 52000 | 121.2 | 46.1 | 60.7 | 33.124 |  |  | 4.825 | 2.4 | 6.7 | 5.1 | 6.154 |  |  | 1.229 | 30이하 | 3880
2007-07-16 | 3068 | [9 empty] | 1600 | 130.8 | 60.1 | 80.4 | 34.521 |  |  | 4.133 | 58000 | 128.5 | 47.5 | 67.2 | 32.929 |  |  | 4.926 | 2.5 | 6.8 | 5 | 6.229 |  |  | 1.238 | 30이하 | 2654
2007-07-17 | 4087 | [9 empty] | 1500 | 129.1 | 57.3 | 77.5 | 32.842 |  |  | 4.267 | 65000 | 129.1 | 44.2 | 66.9 | 34.387 |  |  | 4.733 | 2.6 | 6.9 | 5.6 | 6.315 |  |  | 1.329 | 30이하 | 3351
2007-07-18 | 2816 | [9 empty] | 1300 | 134.5 | 59.3 | 76.3 | 33.665 |  |  | 4.379 | 66000 | 124 | 51.3 | 64.2 | 35.167 |  |  | 4.216 | 2.7 | 6.7 | 5.7 | 6.085 |  |  | 1.334 | 30이하 | 2411
2007-07-19 | 4095 | [9 empty] | 1400 | 124.9 | 59.8 | 54.7 | 31.054 |  |  | 5.308 | 67000 | 122.4 | 61.6 | 61.2 | 34.221 |  |  | 4.325 | 2.9 | 6.6 | 5.5 | 5.925 |  |  | 1.392 | 30이하 | 3572
2007-07-20 | 3249 | [9 empty] | 1800 | 122.4 | 57.6 | 69.9 | 30.225 |  |  | 5.21 | 68000 | 117.4 | 58.5 | 60.3 | 33.149 |  |  | 4.397 | 2.8 | 6.4 | 5.4 | 5.883 |  |  | 1.406 | 30이하 | 2735
2007-07-21 | 4795 | [9 empty] | 1700 | 120.4 | 53.4 | 71.2 | 33.92 |  |  | 5.019 | 69000 | 116.2 | 63.3 | 59.4 | 35.902 |  |  | 4.435 | 2.1 | 6.3 | 6.6 | 5.504 |  |  | 1.482 | 30이하 | 3799
2007-07-22 | 4934 | [9 empty] | 1500 | 120.6 | 60.5 | 77.4 | 34.592 |  |  | 4.925 | 71000 | 119.4 | 60.8 | 58.1 | 38.307 |  |  | 4.304 | 2.2 | 6.7 | 6.9 | 10.435 |  |  | 1.582 | 30이하 | 4033
2007-07-23 | 4831 | [9 empty] | 1900 | 119.2 | 61.2 | 75.6 | 36.115 |  |  | 4.813 | 58000 | 117.4 | 50.4 | 57.2 | 37.594 |  |  | 4.128 | 2.3 | 6.8 | 7.3 | 9.404 |  |  | 1.26 | 30이하 | 3891
2007-07-24 | 3705 | [9 empty] | 1500 | 118.2 | 60.9 | 63.7 | 35.052 |  |  | 4.612 | 59000 | 123.5 | 49.7 | 69.1 | 35.124 |  |  | 4.226 | 2.7 | 6.4 | 7.4 | 9.12 |  |  | 1.624 | 30이하 | 3058
2007-07-25 | 3185 | [9 empty] | 1600 | 117.4 | 60.5 | 57.5 | 33.425 |  |  | 4.596 | 52000 | 121.2 | 52.1 | 90 | 28.184 |  |  | 3.558 | 3.7 | 7.9 | 7.5 | 9.014 |  |  | 1.679 | 30이하 | 2657
2007-07-26 | 3743 | [9 empty] | 1700 | 122.1 | 60.8 | 79.4 | 36.727 |  |  | 4.559 | 61000 | 123.4 | 53.4 | 78.1 | 30.667 |  |  | 3.928 | 4.2 | 7.4 | 7.4 | 8.772 |  |  | 1.598 | 30이하 | 3046
2007-07-27 | 4134 | [9 empty] | 1600 | 123.7 | 62.4 | 77.4 | 38.541 |  |  | 5.016 | 72000 | 122.8 | 52.1 | 70.2 | 34.587 |  |  | 3.876 | 4.3 | 7.3 | 7.1 | 8.662 |  |  | 1.619 | 30이하 | 3317
2007-07-28 | 5312 | [9 empty] | 1400 | 123.4 | 60.1 | 76.8 | 30.162 |  |  | 5.261 | 69000 | 119.4 | 50.6 | 79.2 | 35.964 |  |  | 3.843 | 4.4 | 7.2 | 7.5 | 8.64 |  |  | 1.837 | 30이하 | 4307
2007-07-29 | 5056 | [9 empty] | 1800 | 119.4 | 58.7 | 70.4 | 32.115 |  |  | 5.132 | 72000 | 118.4 | 49.8 | 80.4 | 37.165 |  |  | 4.935 | 4.5 | 7.4 | 7.3 | 12.136 |  |  | 1.857 | 31이하 | 4127
2007-07-30 | 4852 | [9 empty] | 1700 | 120.4 | 55.3 | 72.1 | 29.758 |  |  | 3.926 | 73000 | 117.4 | 51.2 | 77.2 | 38.112 |  |  | 4.833 | 4.7 | 7.5 | 6.9 | 10.495 |  |  | 1.84 | 30이하 | 3837
2007-07-31 | 4936 | [9 empty] | 1600 | 116.4 | 56.1 | 73.3 | 38.842 |  |  | 5.078 | 80000 | 124.1 | 58.1 | 75.3 | 39.965 |  |  | 5.532 | 4.9 | 7.6 | 7.1 | 5.318 |  |  | 1.726 | 30이하 | 3938
최 대 | 5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 134.5 | 62.4 | 80.4 | 38.842 | 0 | 0 | 5.308 | 80000 | 139.7 | 67.8 | 90 | 39.965 | 0 | 0 | 5.532 | 4.9 | 7.9 | 7.5 | 12.136 | 0 | 0 | 1.857 | 30이하 | 4307
최 소 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 116.4 | 44.3 | 54.7 | 29.146 | 0 | 0 | 3.727 | 39000 | 116.2 | 40.2 | 57.2 | 28.184 | 0 | 0 | 3.126 | 1.9 | 5.8 | 3.7 | 5.318 | 0 | 0 | 1.034 | 30이하 | 1713
평 균 | 3536.0625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1609.6774 | 123.8484 | 54.7613 | 70.0419 | 33.1499 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.5949 | 59774.1935 | 123.2548 | 53.5419 | 71.6452 | 33.4664 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1581 | 2.7903 | 6.6258 | 5.6645 | 7.2053 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3232 | 30이하 | 2978.3871
합 계 | 111154 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 92330
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 5월 | 6월 | 7월
| 유입유량 | [9 empty] | 47164 | 56100 | 55573 | 64983 | 62448 | 57280 | 51228 | 92330

## 08월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 08월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-08-01 | 5365 | [9 empty] | 100 | 127.4 | 59 | 74.2 | 39.524 |  |  | 4.125 | 52000 | 133.5 | 69 | 82.6 | 42.185 |  |  | 4.925 | 3.4 | 8 | 3.2 | 11.58 |  |  | 1.755 | 30이하 | 4252
2007-08-02 | 6383 | [9 empty] | 100 | 130.5 | 61 | 76.3 | 38.43 |  |  | 4.339 | 72000 | 130.8 | 64 | 88.7 | 41.744 |  |  | 4.273 | 3.1 | 7 | 3.3 | 9.065 |  |  | 1.855 | 30이하 | 4973
2007-08-03 | 6773 | [9 empty] | 200 | 133.5 | 63.2 | 78.2 | 39.125 |  |  | 4.396 | 68000 | 129.5 | 63.8 | 76.2 | 40.928 |  |  | 4.865 | 2.8 | 6.8 | 3.5 | 8.524 |  |  | 1.745 | 30이하 | 5249
2007-08-04 | 7058 | [9 empty] | 100 | 136.8 | 64.5 | 79.5 | 38.775 |  |  | 4.725 | 71000 | 132.1 | 65.9 | 81.6 | 41.726 |  |  | 4.887 | 2.8 | 6.6 | 3.6 | 8.925 |  |  | 1.683 | 30이하 | 5481
2007-08-05 | 5594 | [9 empty] | 200 | 132.9 | 63.1 | 77.1 | 39.225 |  |  | 4.925 | 68000 | 133.6 | 66.1 | 77.3 | 40.536 |  |  | 4.928 | 2.7 | 6.4 | 3.7 | 9.125 |  |  | 1.652 | 30이하 | 4458
2007-08-06 | 4980 | [9 empty] | 100 | 131.6 | 62.5 | 76.2 | 37.752 |  |  | 5.12 | 67000 | 134.5 | 67.3 | 79.8 | 39.246 |  |  | 5.168 | 2.6 | 6.6 | 3.5 | 8.726 |  |  | 1.592 | 30이하 | 4019
2007-08-07 | 5120 | [9 empty] | 200 | 130 | 61.4 | 75.3 | 38.615 |  |  | 4.892 | 65000 | 136.8 | 66.5 | 80.8 | 38.165 |  |  | 5.929 | 2.7 | 6.5 | 3.6 | 9.225 |  |  | 1.583 | 30이하 | 4139
2007-08-08 | 5000 | [9 empty] | 300 | 129.6 | 60.5 | 70.6 | 37.768 |  |  | 4.968 | 59000 | 135.5 | 65.3 | 80.4 | 37.767 |  |  | 6.168 | 2.6 | 6.7 | 3.4 | 13.5 |  |  | 1.511 | 30이하 | 4033
2007-08-09 | 4359 | [9 empty] | 400 | 128.3 | 59.8 | 69.2 | 39.556 |  |  | 5.612 | 76000 | 134.8 | 64.2 | 78.5 | 37.255 |  |  | 5.918 | 2.5 | 6.6 | 3 | 10.429 |  |  | 1.599 | 30이하 | 3513 | 70
2007-08-10 | 4789 | [9 empty] | 200 | 117.3 | 54.9 | 67.3 | 37.593 |  |  | 6.247 | 74000 | 132.8 | 63.5 | 77.1 | 36.66 |  |  | 6.13 | 2.3 | 6.4 | 3.8 | 4.478 |  |  | 1.913 | 30이하 | 3850
2007-08-11 | 5940 | [9 empty] | 300 | 139.5 | 69.5 | 70.1 | 39.921 |  |  | 6.928 | 67000 | 136.7 | 65.4 | 74.8 | 34.827 |  |  | 5.959 | 2.2 | 6.2 | 2.9 | 5.82 |  |  | 1.924 | 30이하 | 4682
2007-08-12 | 6064 | [9 empty] | 100 | 118.5 | 55.1 | 63.2 | 40.158 |  |  | 7.125 | 66000 | 131.5 | 63.9 | 92.7 | 37.767 |  |  | 5.996 | 2.6 | 6.1 | 3.3 | 10.871 |  |  | 1.892 | 30이하 | 4831
2007-08-13 | 4373 | [9 empty] | 200 | 142.7 | 74.7 | 89.2 | 44.815 |  |  | 7.655 | 65000 | 123.1 | 62.7 | 98.5 | 38.465 |  |  | 5.898 | 2.7 | 6.7 | 3.1 | 9.791 |  |  | 1.805 | 30이하 | 3580
2007-08-14 | 4674 | [9 empty] | 100 | 137.6 | 69.2 | 71.2 | 30.611 |  |  | 4.873 | 67000 | 129.3 | 62.9 | 88.3 | 32.378 |  |  | 5.149 | 2 | 6.8 | 3 | 9.338 |  |  | 1.633 | 30이하 | 3810
2007-08-15 | 5097 | [9 empty] | 200 | 133.6 | 63.5 | 69.2 | 35.926 |  |  | 4.765 | 64000 | 139.5 | 69.2 | 83.1 | 33.752 |  |  | 5.092 | 2.9 | 6.9 | 2.9 | 8.012 |  |  | 1.726 | 30이하 | 4085
2007-08-16 | 4099 | [9 empty] | 300 | 148.9 | 88 | 92.3 | 33.762 |  |  | 4.892 | 58000 | 135.2 | 78.7 | 80.5 | 36.982 |  |  | 4.887 | 3.2 | 7 | 2.8 | 5.936 |  |  | 1.783 | 30이하 | 3334
2007-08-17 | 4356 | [9 empty] | 200 | 149.9 | 89.3 | 91.4 | 36.928 |  |  | 5.328 | 62000 | 125.6 | 68 | 76.2 | 39.524 |  |  | 5.926 | 3.3 | 7.4 | 3.6 | 4.265 |  |  | 1.85 | 30이하 | 3493
2007-08-18 | 5210 | [9 empty] | 300 | 150.3 | 80.5 | 87.3 | 38.763 |  |  | 5.269 | 69000 | 124.8 | 66.1 | 74 | 41.112 |  |  | 6.128 | 3.2 | 7 | 3.8 | 4.094 |  |  | 1.849 | 30이하 | 4187
2007-08-19 | 4545 | [9 empty] | 500 | 147.5 | 71.6 | 85.3 | 42.998 |  |  | 6.183 | 81000 | 116.2 | 63.2 | 60.8 | 48.949 |  |  | 7.128 | 3 | 6.9 | 3.2 | 7.028 |  |  | 1.781 | 30이하 | 3718
2007-08-20 | 3162 | [9 empty] | 700 | 139.7 | 69 | 79.3 | 42.875 |  |  | 7.867 | 78000 | 112.3 | 61.2 | 82.4 | 43.856 |  |  | 6.335 | 2.9 | 6.8 | 3.5 | 6.158 |  |  | 1.69 | 30이하 | 2645
2007-08-21 | 3803 | [9 empty] | 100 | 140.5 | 72 | 81.2 | 40.547 |  |  | 7.023 | 77000 | 117.9 | 60 | 88.6 | 44.128 |  |  | 5.982 | 2.8 | 6.6 | 3.6 | 5.825 |  |  | 1.592 | 30이하 | 3180
2007-08-22 | 3054 | [9 empty] | 600 | 118.7 | 56.7 | 71.2 | 41.721 |  |  | 6.728 | 67000 | 108.6 | 52.7 | 74.6 | 41.201 |  |  | 5.887 | 2.6 | 6.7 | 3.7 | 5.678 |  |  | 1.495 | 30이하 | 2555
2007-08-23 | 3027 | [9 empty] | 300 | 135.6 | 65.3 | 77.6 | 39.254 |  |  | 6.843 | 73000 | 121.3 | 65.3 | 73.7 | 39.548 |  |  | 5.764 | 2.5 | 6.4 | 3.5 | 5.696 |  |  | 1.446 | 30이하 | 2523
2007-08-24 | 2983 | [9 empty] | 200 | 143.9 | 76 | 91.3 | 38.775 |  |  | 6.125 | 80000 | 118.5 | 62.7 | 74.5 | 38.224 |  |  | 5.698 | 2.8 | 7 | 3.3 | 5.734 |  |  | 1.358 | 30이하 | 2524
2007-08-25 | 4369 | [9 empty] | 300 | 142.7 | 75.3 | 90.2 | 37.625 |  |  | 5.339 | 76000 | 119.8 | 63.5 | 76.38 | 39.562 |  |  | 5.495 | 2.7 | 6.6 | 3.6 | 5.648 |  |  | 1.402 | 30이하 | 3509
2007-08-26 | 4058 | [9 empty] | 300 | 139.5 | 72 | 87.6 | 36.755 |  |  | 5.364 | 74000 | 125.4 | 66.9 | 77.5 | 40.265 |  |  | 5.973 | 2.5 | 6.2 | 3.4 | 5.736 |  |  | 1.411 | 30이하 | 3330
2007-08-27 | 4708 | [9 empty] | 200 | 89.6 | 40 | 68.3 | 33.218 |  |  | 5.185 | 73000 | 119.7 | 64 | 67.2 | 36.254 |  |  | 5.724 | 2.4 | 5.8 | 3.1 | 5.825 |  |  | 1.403 | 30이하 | 3838
2007-08-28 | 2613 | [9 empty] | 400 | 97.6 | 43.6 | 71.2 | 34.512 |  |  | 5.024 | 63000 | 115.9 | 60.5 | 65.3 | 35.155 |  |  | 5.536 | 2.2 | 5.7 | 3.5 | 5.929 |  |  | 1.368 | 30이하 | 2258
2007-08-29 | 3212 | [9 empty] | 300 | 102.5 | 46.7 | 73.5 | 31.725 |  |  | 4.938 | 75000 | 109.8 | 53.3 | 66.2 | 34.921 |  |  | 5.122 | 2.2 | 5.6 | 3.4 | 6.121 |  |  | 1.402 | 30이하 | 2712
2007-08-30 | 2464 | [9 empty] | 500 | 97.2 | 45.3 | 69.4 | 30.592 |  |  | 4.328 | 74000 | 88.5 | 40 | 69.5 | 33.652 |  |  | 4.925 | 2.1 | 5.2 | 3.8 | 5.892 |  |  | 1.442 | 30이하 | 2104
2007-08-31 | 2573 | [9 empty] | 300 | 106.7 | 49.3 | 75.6 | 32.668 |  |  | 4.128 | 57000 | 99.7 | 44 | 70.3 | 31.254 |  |  | 4.882 | 2 | 5 | 3.6 | 5.698 |  |  | 1.435 | 30이하 | 2178
최 대 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 150.3 | 89.3 | 92.3 | 44.815 | 0 | 0 | 7.867 | 81000 | 139.5 | 78.7 | 98.5 | 48.949 | 0 | 0 | 7.128 | 3.4 | 8 | 3.8 | 13.5 | 0 | 0 | 1.924 | 30이하 | 5481
최 소 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89.6 | 40 | 63.2 | 30.3 | 0 | 0 | 4.125 | 52000 | 88.5 | 40 | 60.8 | 31.254 | 0 | 0 | 4.273 | 2 | 5 | 2.8 | 4.094 | 0 | 0 | 1.358 | 30이하 | 2104
평 균 | 4431.4062 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 267.7419 | 129.6968 | 63.9516 | 77.4032 | 37.7585 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.5245 | 68967.7419 | 124.2968 | 62.8968 | 78.0026 | 38.6448 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.5702 | 2.6548 | 6.5226 | 3.3935 | 7.3765 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6315 | 30이하 | 3646.5484
합 계 | 139805 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 113043
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 8월
| 유입유량 | [9 empty] | 56100 | 55573 | 64983 | 62448 | 92330 | 57280 | 51228 | 113043

## 09월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 09월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-09-01 | 5732 | [9 empty] | 600 | 109.5 | 56 | 71.2 | 35.926 |  |  | 5.648 | 34200 | 92.7 | 48 | 68.245 | 35.724 |  |  | 4.985 | 2.4 | 6 | 3.4 | 5.984 |  |  | 1.343 | 30이하 | 4653
2007-09-02 | 3003 | [9 empty] | 500 | 126.3 | 60 | 73.5 | 32.126 |  |  | 5.395 | 35100 | 124.5 | 56 | 69.2 | 34.368 |  |  | 5.021 | 3.6 | 6 | 3.3 | 6.125 |  |  | 1.295 | 30이하 | 2790
2007-09-03 | 2141 | [9 empty] | 400 | 111.6 | 62.7 | 74.6 | 33.548 |  |  | 5.125 | 38600 | 106.5 | 53.3 | 63.2 | 33.526 |  |  | 5.225 | 1.8 | 5.8 | 3.2 | 6.084 |  |  | 1.112 | 30이하 | 1860
2007-09-04 | 2656 | [9 empty] | 300 | 90 | 45.3 | 70.2 | 31.256 |  |  | 5.335 | 41800 | 96.6 | 42.7 | 68.7 | 32.556 |  |  | 5.624 | 2 | 5 | 3.1 | 5.952 |  |  | 1.095 | 30이하 | 2225
2007-09-05 | 3407 | [9 empty] | 400 | 91.7 | 45.3 | 71.3 | 33.458 |  |  | 5.482 | 35200 | 95.4 | 48 | 70.3 | 31.579 |  |  | 5.212 | 2.2 | 5 | 2.85 | 5.812 |  |  | 1.065 | 30이하 | 2809
2007-09-06 | 3137 | [9 empty] | 300 | 95.4 | 46.7 | 79.9 | 34.155 |  |  | 5.627 | 38600 | 95.5 | 44 | 69.2 | 32.865 |  |  | 5.125 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | 5.725 |  |  | 1.023 | 30이하 | 2608
2007-09-07 | 2644 | [9 empty] | 600 | 96.6 | 48 | 78.6 | 36.125 |  |  | 5.097 | 28400 | 87.6 | 42.7 | 66.4 | 33.929 |  |  | 4.922 | 2.4 | 4.5 | 2.5 | 5.612 |  |  | 1.065 | 30이하 | 2193
2007-09-08 | 3182 | [9 empty] | 400 | 101.1 | 50.7 | 74.6 | 34.225 |  |  | 4.882 | 42100 | 88.2 | 44 | 64.4 | 33.4825 |  |  | 5.325 | 2.6 | 4.6 | 2.2 | 5.882 |  |  | 1.054 | 30이하 | 2600
2007-09-09 | 2918 | [9 empty] | 800 | 91.7 | 45.3 | 86.1 | 33.175 |  |  | 5.021 | 39400 | 84 | 50.7 | 62.3 | 34.248 |  |  | 5.246 | 2.4 | 4.8 | 2 | 5.792 |  |  | 1.043 | 30이하 | 2432 | 70
2007-09-10 | 2007 | [9 empty] | 300 | 88.2 | 44 | 76.2 | 32.158 |  |  | 5.038 | 41300 | 116.1 | 61.3 | 63.5 | 35.692 |  |  | 5.365 | 2.1 | 4.4 | 2.6 | 5.929 |  |  | 1.039 | 30이하 | 1714
2007-09-11 | 2306 | [9 empty] | 400 | 107.7 | 48 | 71.4 | 30.992 |  |  | 5.442 | 44200 | 92.7 | 44 | 67.8 | 35.442 |  |  | 5.145 | 2 | 4.6 | 2.1 | 6.012 |  |  | 1.042 | 30이하 | 1930
2007-09-12 | 2409 | [9 empty] | 900 | 116.1 | 52 | 70.9 | 29.854 |  |  | 5.356 | 36900 | 75 | 42.7 | 69.3 | 34.125 |  |  | 5.354 | 1.8 | 5 | 2.6 | 6.125 |  |  | 1.032 | 30이하 | 2037
2007-09-13 | 2358 | [9 empty] | 700 | 109.5 | 50.7 | 82.5 | 30.599 |  |  | 5.442 | 37500 | 74.4 | 41.3 | 72.7 | 30.125 |  |  | 5.215 | 2.6 | 4.8 | 2.5 | 6.023 |  |  | 1.011 | 30이하 | 1987
2007-09-14 | 6729 | [9 empty] | 700 | 74.4 | 38.7 | 69.1 | 32.685 |  |  | 5.128 | 32400 | 87.6 | 50.7 | 73.9 | 31.548 |  |  | 5.155 | 2.8 | 5.2 | 2.4 | 6.118 |  |  | 1.013 | 30이하 | 5123
2007-09-15 | 3105 | [9 empty] | 600 | 85.2 | 41.3 | 88.3 | 33.927 |  |  | 5.026 | 39700 | 66.3 | 38.7 | 74.5 | 32.155 |  |  | 5.621 | 3 | 4.8 | 2.2 | 5.929 |  |  | 1.025 | 30이하 | 2638
2007-09-16 | 4518 | [9 empty] | 500 | 87.6 | 44 | 78.1 | 34.123 |  |  | 5.334 | 32600 | 72 | 48 | 76.7 | 33.965 |  |  | 5.125 | 2.6 | 4.2 | 2.3 | 5.835 |  |  | 1.022 | 30이하 | 3783
2007-09-17 | 2528 | [9 empty] | 600 | 82.2 | 40 | 70.2 | 35.226 |  |  | 5.621 | 35700 | 72.3 | 38.7 | 75.8 | 34.12 |  |  | 5.632 | 2.1 | 4.4 | 2.4 | 5.792 |  |  | 1.012 | 30이하 | 2188
2007-09-18 | 2558 | [9 empty] | 400 | 84 | 41.3 | 72.3 | 33.584 |  |  | 5.398 | 39100 | 78.3 | 41.3 | 74.3 | 33.726 |  |  | 5.392 | 2.2 | 4.6 | 2.3 | 5.862 |  |  | 1.034 | 30이하 | 2235
2007-09-19 | 2534 | [9 empty] | 400 | 78.3 | 42.7 | 71.6 | 36.125 |  |  | 5.694 | 31500 | 84 | 42.7 | 76.1 | 32.182 |  |  | 5.402 | 2.4 | 5 | 2.2 | 5.912 |  |  | 1.022 | 30이하 | 2355
2007-09-20 | 1930 | [9 empty] | 400 | 96.6 | 46.7 | 77.3 | 35.449 |  |  | 5.668 | 48100 | 110.1 | 45.3 | 70.3 | 31.258 |  |  | 5.384 | 2.6 | 5.2 | 2.1 | 6.012 |  |  | 1.021 | 30이하 | 1869
2007-09-21 | 2064 | [9 empty] | 800 | 106.5 | 50.7 | 80.4 | 33.558 |  |  | 5.123 | 41300 | 125.4 | 61.3 | 63.6 | 33.259 |  |  | 5.375 | 2 | 5 | 2.3 | 6.185 |  |  | 1.0052 | 30이하 | 1782
2007-09-22 | 2479 | [9 empty] | 600 | 84 | 52 | 77.2 | 33.695 |  |  | 5.221 | 36700 | 117.5 | 62.7 | 64.8 | 32.8852 |  |  | 5.6845 | 2 | 5.4 | 2.4 | 5.921 |  |  | 1.051 | 30이하 | 2092
2007-09-23 | 3663 | [9 empty] | 700 | 96.3 | 44 | 74.3 | 34.156 |  |  | 5.165 | 35100 | 82.2 | 45.3 | 69.4 | 35.634 |  |  | 5.556 | 2.6 | 5.6 | 2.5 | 5.821 |  |  | 1.042 | 30이하 | 2930
2007-09-24 | 3203 | [9 empty] | 500 | 92.7 | 41.3 | 77.5 | 32.12 |  |  | 5.267 | 31600 | 71.1 | 38.7 | 70.4 | 34.125 |  |  | 5.146 | 2.8 | 5.4 | 2.3 | 5.902 |  |  | 1.033 | 30이하 | 2767
2007-09-25 | 1905 | [9 empty] | 900 | 66.3 | 37.3 | 74.9 | 31.0285 |  |  | 5.192 | 38400 | 66.3 | 34.7 | 69.6 | 33.254 |  |  | 5.3125 | 3 | 5.6 | 2.4 | 6.125 |  |  | 1.025 | 30이하 | 1687
2007-09-26 | 2055 | [9 empty] | 400 | 72 | 34.7 | 82.4 | 30.523 |  |  | 5.328 | 32600 | 68.4 | 41.3 | 68.4 | 32.752 |  |  | 5.158 | 3 | 5.2 | 2.5 | 6.084 |  |  | 1.009 | 30이하 | 1790
2007-09-27 | 1977 | [9 empty] | 500 | 74.7 | 46.7 | 76.9 | 31.22 |  |  | 4.92 | 37100 | 87.6 | 44 | 66.9 | 33.154 |  |  | 4.875 | 3.1 | 5 | 2.3 | 6.552 |  |  | 1.014 | 30이하 | 1664
2007-09-28 | 1889 | [9 empty] | 600 | 71.1 | 44 | 78.2 | 32.751 |  |  | 4.88 | 35600 | 91.7 | 48 | 68.1 | 32.215 |  |  | 5.175 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 5.928 |  |  | 1.018 | 30이하 | 1492
2007-09-29 | 2295 | [9 empty] | 800 | 74.4 | 45.3 | 79.2 | 33.115 |  |  | 4.542 | 32400 | 82.2 | 36 | 69.6 | 33.481 |  |  | 5.321 | 2.6 | 4.6 | 2.2 | 6.021 |  |  | 1.019 | 30이하 | 1851
2007-09-30 | 2320 | [9 empty] | 1000 | 82.2 | 41.3 | 78.4 | 30.563 |  |  | 4.756 | 36700 | 75 | 45.3 | 70.2 | 32.92 |  |  | 5.023 | 1.9 | 5 | 2.3 | 6.152 |  |  | 1.002 | 30이하 | 1872
최 대 | 6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 126.3 | 62.7 | 88.3 | 36.125 | 0 | 0 | 5.694 | 48100 | 125.4 | 62.7 | 76.7 | 35.724 | 0 | 0 | 5.6845 | 3.6 | 6 | 3.4 | 6.552 | 0 | 0 | 1.343 | 30이하 | 5123
최 소 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 66.3 | 34.7 | 69.1 | 29.854 | 0 | 0 | 4.542 | 28400 | 66.3 | 34.7 | 62.3 | 30.125 | 0 | 0 | 4.875 | 1.8 | 4.2 | 2 | 5.612 | 0 | 0 | 1.002 | 30이하 | 1492
평 균 | 2827.4839 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 566.6667 | 91.4633 | 46.2233 | 76.2433 | 33.0482 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.2384 | 36996.6667 | 88.9067 | 46.0467 | 69.2615 | 33.3432 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.27 | 2.4733 | 5.0033 | 2.4883 | 5.9736 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0529 | 30이하 | 2398.5333
합 계 | 85652 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 71956
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 8월 | 9월 | 9월
| 유입유량 | [9 empty] | 55573 | 64983 | 62448 | 92330 | 113043 | 51228 | #REF! | 71956

## 10월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 10월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-10-01 | 1513 | [9 empty] | 700 | 105.9 | 49.33 | 74.6 | 34.103 |  |  | 3.683 | 36800 | 92.6 | 46.7 | 79.4 | 29.386 |  |  | 3.201 | 2.05 | 6.6 | 3.2 | 7.83 |  |  | 1.207 | 30이하 | 1312
2007-10-02 | 1984 | [9 empty] | 500 | 90.4 | 46.7 | 89.4 | 32.895 |  |  | 3.817 | 39200 | 93.5 | 44 | 81.7 | 31.053 |  |  | 3.193 | 1.8 | 6.4 | 3.5 | 8.036 |  |  | 1.062 | 30이하 | 1620
2007-10-03 | 2332 | [9 empty] | 400 | 91.3 | 54.6 | 71.5 | 33.142 |  |  | 3.472 | 32000 | 94.8 | 43.3 | 75.9 | 30.275 |  |  | 3.392 | 2.1 | 6.8 | 2.8 | 8.207 |  |  | 0.97 | 30이하 | 1912
2007-10-04 | 1730 | [9 empty] | 500 | 93.1 | 56 | 79.4 | 32.418 |  |  | 3.605 | 41300 | 98.9 | 48 | 73.2 | 32.018 |  |  | 3.026 | 2 | 6.2 | 3.2 | 8.293 |  |  | 1.302 | 30이하 | 1407
2007-10-05 | 1955 | [9 empty] | 800 | 99.3 | 50.7 | 70.6 | 30.802 |  |  | 3.208 | 38600 | 99.5 | 46.7 | 74.7 | 31.271 |  |  | 2.847 | 2.1 | 5.6 | 3.6 | 8.518 |  |  | 1.148 | 30이하 | 1591
2007-10-06 | 2275 | [9 empty] | 1000 | 100.9 | 53.3 | 78.2 | 33.089 |  |  | 3.502 | 39100 | 98.7 | 42.2 | 73.4 | 29.874 |  |  | 2.97 | 2.45 | 6.4 | 2.8 | 8.875 |  |  | 0.865 | 30이하 | 1825
2007-10-07 | 2537 | [9 empty] | 700 | 99 | 51.6 | 88.6 | 31.463 |  |  | 3.57 | 46600 | 95.6 | 44 | 79.6 | 27.408 |  |  | 2.849 | 3.12 | 7.4 | 2.7 | 8.4 |  |  | 1.013 | 30이하 | 2088
2007-10-08 | 1732 | [9 empty] | 1100 | 98.6 | 50.66 | 71.9 | 29.255 |  |  | 3.208 | 38900 | 93.8 | 48 | 73.2 | 25.764 |  |  | 2.668 | 2.22 | 7 | 2.8 | 8.951 |  |  | 0.921 | 30이하 | 1430
2007-10-09 | 1530 | [9 empty] | 1500 | 93.9 | 48.2 | 75.4 | 30.794 |  |  | 3.263 | 45300 | 91.2 | 41.33 | 74 | 24.819 |  |  | 2.749 | 2.41 | 6.4 | 3.1 | 8.601 |  |  | 0.839 | 30이하 | 1382 | 70
2007-10-10 | 1700 | [9 empty] | 800 | 91.2 | 49.8 | 80.3 | 29.709 |  |  | 3.059 | 41900 | 92.7 | 46.7 | 76.9 | 23.255 |  |  | 2.529 | 1.77 | 5.2 | 3.6 | 8.722 |  |  | 0.696 | 30이하 | 1492
2007-10-11 | 2150 | [9 empty] | 300 | 99.5 | 51 | 78.9 | 33.073 |  |  | 3.521 | 39500 | 90.4 | 44 | 79.4 | 25.138 |  |  | 2.803 | 2.03 | 6.4 | 2.8 | 8.329 |  |  | 0.974 | 30이하 | 1725
2007-10-12 | 2191 | [9 empty] | 400 | 98.3 | 49.8 | 61.2 | 34.218 |  |  | 3.673 | 40800 | 96.1 | 46.7 | 74.2 | 28.172 |  |  | 3.217 | 2.34 | 6.4 | 2.9 | 8.497 |  |  | 1.529 | 30이하 | 1791
2007-10-13 | 2928 | [9 empty] | 400 | 97.5 | 49.5 | 73.3 | 33.459 |  |  | 3.692 | 37800 | 93.9 | 41 | 76.9 | 27.783 |  |  | 3.265 | 3.04 | 5.2 | 3 | 8.36 |  |  | 1.382 | 30이하 | 2313
2007-10-14 | 2780 | [9 empty] | 600 | 98.4 | 48.6 | 79.8 | 36.502 |  |  | 3.914 | 43000 | 96 | 48 | 78.4 | 26.392 |  |  | 3.382 | 2.42 | 5.8 | 3.5 | 8.518 |  |  | 1.19 | 30이하 | 2220
2007-10-15 | 1915 | [9 empty] | 500 | 90.2 | 43 | 74.6 | 38.013 |  |  | 4.106 | 42100 | 95.4 | 41 | 77.1 | 29.094 |  |  | 3.782 | 2.49 | 5.82 | 3 | 9.132 |  |  | 0.993 | 30이하 | 1577
2007-10-16 | 1817 | [9 empty] | 600 | 91.5 | 48.2 | 75.3 | 37.725 |  |  | 3.807 | 39600 | 98.2 | 47.3 | 74.8 | 30.792 |  |  | 3.215 | 2.75 | 7.2 | 2.7 | 8.937 |  |  | 0.917 | 30이하 | 1511
2007-10-17 | 1694 | [9 empty] | 900 | 89.7 | 43.2 | 76.3 | 36.216 |  |  | 3.973 | 38800 | 99.7 | 47.8 | 72.1 | 32.48 |  |  | 3.027 | 2.77 | 6.4 | 2.6 | 9.086 |  |  | 1.186 | 30이하 | 1471
2007-10-18 | 1903 | [9 empty] | 1000 | 95 | 46.5 | 74 | 34.704 |  |  | 3.705 | 36200 | 105 | 44.7 | 74.7 | 31.264 |  |  | 3.379 | 2.77 | 7.6 | 3.2 | 9.262 |  |  | 1.376 | 30이하 | 1615
2007-10-19 | 2066 | [9 empty] | 600 | 96.2 | 48.2 | 78.5 | 33.93 |  |  | 3.612 | 43000 | 103.5 | 43.9 | 70.3 | 32.793 |  |  | 3.862 | 2.48 | 6.4 | 3 | 9.984 |  |  | 1.297 | 30이하 | 1762
2007-10-20 | 2491 | [9 empty] | 800 | 101.5 | 52 | 72.4 | 33.659 |  |  | 3.537 | 39800 | 109.5 | 47.5 | 75.8 | 30.61 |  |  | 3.62 | 2.37 | 6.8 | 3.1 | 9.469 |  |  | 1.382 | 30이하 | 2033
2007-10-21 | 2436 | [9 empty] | 700 | 104.3 | 51.2 | 88.6 | 34.216 |  |  | 3.393 | 36900 | 108.6 | 46.5 | 81.4 | 28.479 |  |  | 3.726 | 2.13 | 5.8 | 2.8 | 9.675 |  |  | 1.595 | 30이하 | 2025
2007-10-22 | 2120 | [9 empty] | 1800 | 96.7 | 49.5 | 77.1 | 33.593 |  |  | 3.289 | 40200 | 102.6 | 47.8 | 77.6 | 27.382 |  |  | 3.698 | 2.28 | 7.2 | 3.2 | 9.035 |  |  | 1.494 | 30이하 | 1755
2007-10-23 | 1666 | [9 empty] | 900 | 94.5 | 44.2 | 75.6 | 32.691 |  |  | 3.383 | 36400 | 100.6 | 42.5 | 78.3 | 29.755 |  |  | 4.081 | 2.2 | 7.4 | 2.7 | 8.894 |  |  | 1.314 | 30이하 | 1427
2007-10-24 | 1989 | [9 empty] | 1400 | 91.3 | 43.5 | 70.2 | 30.952 |  |  | 3.193 | 38200 | 96.6 | 46.9 | 74 | 28.951 |  |  | 3.86 | 2.34 | 6.8 | 2.8 | 7.681 |  |  | 0.928 | 30이하 | 1216
2007-10-25 | 3063 | [9 empty] | 1500 | 99.2 | 46.8 | 71.3 | 31.264 |  |  | 2.707 | 42000 | 92.2 | 42.2 | 72.3 | 27.545 |  |  | 4.163 | 2.14 | 6 | 3.4 | 7.712 |  |  | 1.09 | 30이하 | 2539
2007-10-26 | 1989 | [9 empty] | 900 | 94.8 | 47.2 | 70.2 | 30.518 |  |  | 3.067 | 44600 | 91.5 | 46.4 | 71.9 | 28.428 |  |  | 2.949 | 2.37 | 5.6 | 3 | 8.133 |  |  | 1.086 | 30이하 | 1686
2007-10-27 | 3063 | [9 empty] | 1100 | 96.7 | 43.3 | 74.5 | 37.277 |  |  | 3.374 | 39100 | 91.7 | 46.66 | 74.6 | 30.219 |  |  | 3.482 | 2.52 | 6 | 3.6 | 7.874 |  |  | 1.109 | 30이하 | 2479
2007-10-28 | 2919 | [9 empty] | 900 | 103.5 | 56.7 | 76.6 | 34.078 |  |  | 3.408 | 37300 | 95.5 | 41.5 | 73.9 | 31.896 |  |  | 3.273 | 2.61 | 5.8 | 3.2 | 7.826 |  |  | 1.502 | 30이하 | 2450
2007-10-29 | 1858 | [9 empty] | 800 | 102.5 | 52.3 | 78 | 32.48 |  |  | 3.613 | 36900 | 96.9 | 43.2 | 75.2 | 29.694 |  |  | 3.628 | 1.62 | 6.8 | 2.9 | 7.942 |  |  | 1.367 | 30이하 | 1571
2007-10-30 | 1744 | [9 empty] | 1300 | 105 | 53.7 | 68.5 | 30.791 |  |  | 3.429 | 37200 | 99.6 | 45.6 | 73.1 | 27.064 |  |  | 3.316 | 2 | 6.7 | 2.8 | 7.047 |  |  | 1.232 | 30이하 | 1420
2007-10-31 | 1811 | [9 empty] | 1400 | 107 | 55.9 | 70.4 | 35.016 |  |  | 3.596 | 38400 | 83.8 | 39.8 | 71.3 | 30.481 |  |  | 3.279 | 1.2 | 6 | 3.2 | 8.47 |  |  | 1.064 | 30이하 | 1549
최 대 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 107 | 56.7 | 89.4 | 38.013 | 0 | 0 | 4.106 | 46600 | 109.5 | 48 | 81.7 | 32.793 | 0 | 0 | 4.163 | 3.12 | 7.6 | 3.6 | 9.984 | 0 | 0 | 1.595 | 30이하 | 2539
최 소 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 89.7 | 43 | 61.2 | 29.255 | 0 | 0 | 2.707 | 32000 | 83.8 | 39.8 | 70.3 | 23.255 | 0 | 0 | 2.529 | 1.2 | 5.2 | 2.6 | 7.047 | 0 | 0 | 0.696 | 30이하 | 1216
평 균 | 2121.2812 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 864.5161 | 97.3194 | 49.5223 | 75.6516 | 33.2918 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4961 | 39596.7742 | 96.729 | 44.8997 | 75.4613 | 29.0173 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.3042 | 2.2868 | 6.391 | 3.0548 | 8.5257 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1623 | 30이하 | 1748.1935
합 계 | 65881 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 54194
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 9월 | 9월 | 10월
| 유입유량 | [9 empty] | 64983 | 62448 | 92330 | 113043 | 71965 | #REF! | 71956 | 54194

## 11월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 11월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-11-01 | 1626 | [9 empty] | 1500 | 96.7 | 60 | 79.9 | 32.721 |  |  | 3.351 | 41800 | 91.7 | 56 | 75.3 | 29.755 |  |  | 3.463 | 2.5 | 6 | 2.8 | 6.66 |  |  | 0.923 | 30이하 | 1376
2007-11-02 | 1903 | [9 empty] | 1700 | 103.5 | 56 | 72.2 | 33.791 |  |  | 3.094 | 36800 | 95.5 | 53.3 | 75.2 | 30.991 |  |  | 3.5 | 2.6 | 5.4 | 2.9 | 6.777 |  |  | 0.93 | 30이하 | 1572
2007-11-03 | 2588 | [9 empty] | 800 | 102.5 | 57.3 | 68.4 | 31.442 |  |  | 4.536 | 39200 | 96.9 | 56 | 73.2 | 29.235 |  |  | 3.452 | 1.6 | 6.5 | 2.5 | 7.947 |  |  | 0.922 | 30이하 | 2077
2007-11-04 | 2666 | [9 empty] | 700 | 105 | 53 | 76.4 | 32.418 |  |  | 3.415 | 39800 | 99.6 | 52 | 73.6 | 31.418 |  |  | 3.356 | 2 | 6.4 | 2.7 | 10.593 |  |  | 0.994 | 30이하 | 1925
2007-11-05 | 1762 | [9 empty] | 600 | 107 | 53 | 74.6 | 30.302 |  |  | 3.378 | 40300 | 83.8 | 50 | 78.3 | 31.347 |  |  | 3.447 | 1.2 | 6.8 | 2.8 | 10.665 |  |  | 0.933 | 30이하 | 1483
2007-11-06 | 1693 | [9 empty] | 1000 | 84 | 53.3 | 77.6 | 30.642 |  |  | 3.513 | 38400 | 80.7 | 62.7 | 80.4 | 29.644 |  |  | 3.371 | 1.7 | 6 | 2.2 | 8.875 |  |  | 0.918 | 30이하 | 1430
2007-11-07 | 1645 | [9 empty] | 1200 | 100.2 | 49.3 | 80.6 | 32.927 |  |  | 3.657 | 42600 | 76.5 | 45.3 | 76.6 | 32.091 |  |  | 3.32 | 1.8 | 4.6 | 2.6 | 8.378 |  |  | 0.99 | 30이하 | 1611
2007-11-08 | 1686 | [9 empty] | 1100 | 104.8 | 50 | 74.9 | 31.125 |  |  | 3.52 | 41200 | 99 | 44 | 76.2 | 29.6 |  |  | 3.686 | 2.1 | 5.8 | 2.8 | 9.125 |  |  | 0.95 | 30이하 | 1639
2007-11-09 | 2011 | [9 empty] | 1000 | 104.1 | 55 | 76.3 | 30.727 |  |  | 3.217 | 41300 | 96.5 | 40 | 74.4 | 29.182 |  |  | 2.852 | 3 | 5.4 | 2.1 | 9.101 |  |  | 0.996 | 30이하 | 1628 | 70
2007-11-10 | 2557 | [9 empty] | 900 | 118.8 | 61.3 | 76.3 | 31.214 |  |  | 3.339 | 39200 | 106.5 | 56 | 80.3 | 32.313 |  |  | 3.012 | 2.8 | 6 | 2.6 | 8.726 |  |  | 0.946 | 30이하 | 2028
2007-11-11 | 2755 | [9 empty] | 700 | 99 | 60 | 68.9 | 33.942 |  |  | 3.893 | 39800 | 103 | 68 | 73.7 | 34.19 |  |  | 3.015 | 3.3 | 6.4 | 2.2 | 8.362 |  |  | 0.985 | 30이하 | 1733
2007-11-12 | 1636 | [9 empty] | 600 | 105.9 | 57.3 | 61.2 | 31.245 |  |  | 3.128 | 38300 | 85.1 | 54.7 | 64.2 | 30.59 |  |  | 3.016 | 2.1 | 5.8 | 2.1 | 8.239 |  |  | 0.979 | 30이하 | 1522
2007-11-13 | 1522 | [9 empty] | 1100 | 84.6 | 56 | 81.3 | 30.402 |  |  | 3.245 | 36600 | 75 | 62.7 | 79.3 | 33.286 |  |  | 3.428 | 1.8 | 6.2 | 2.9 | 8.626 |  |  | 0.912 | 30이하 | 1467
2007-11-14 | 1445 | [9 empty] | 700 | 114.3 | 64 | 76.6 | 32.7 |  |  | 3.99 | 37400 | 67.5 | 61.3 | 78.4 | 33.392 |  |  | 3.422 | 2.2 | 5.8 | 2.9 | 8.744 |  |  | 0.934 | 30이하 | 1334
2007-11-15 | 1932 | [9 empty] | 900 | 109.2 | 58.7 | 78.6 | 33.836 |  |  | 3.894 | 38700 | 75.6 | 41.3 | 84.5 | 30.377 |  |  | 3.153 | 1.8 | 5.4 | 2.2 | 9.377 |  |  | 0.942 | 30이하 | 1575
2007-11-16 | 1772 | [9 empty] | 1000 | 94.8 | 60 | 83.2 | 32.253 |  |  | 3.305 | 39500 | 64.8 | 58.6 | 85.3 | 31.237 |  |  | 3.126 | 2.1 | 6.4 | 2.4 | 9.193 |  |  | 0.974 | 30이하 | 1431
2007-11-17 | 2508 | [9 empty] | 900 | 108.9 | 69.3 | 86.3 | 33.163 |  |  | 3.437 | 34800 | 92.8 | 42.7 | 82.1 | 33.285 |  |  | 3.142 | 2 | 5.3 | 2.9 | 9.319 |  |  | 0.912 | 30이하 | 2045
2007-11-18 | 2487 | [9 empty] | 900 | 108.6 | 54.7 | 78.2 | 33.647 |  |  | 3.352 | 32700 | 100.8 | 53.3 | 77.4 | 31.643 |  |  | 3.367 | 1.8 | 5.8 | 2.1 | 8.904 |  |  | 0.902 | 30이하 | 1986
2007-11-19 | 1995 | [9 empty] | 800 | 92.4 | 56 | 88.3 | 34.024 |  |  | 3.538 | 36200 | 73.8 | 52 | 73.6 | 32.865 |  |  | 3.661 | 1.9 | 5.8 | 2.2 | 9.919 |  |  | 0.968 | 30이하 | 1593
2007-11-20 | 1849 | [9 empty] | 1100 | 127.5 | 48 | 76.6 | 31.546 |  |  | 3.282 | 35800 | 98.7 | 49 | 78.4 | 30.493 |  |  | 3.075 | 2.8 | 5.3 | 2.7 | 9.455 |  |  | 0.953 | 30이하 | 1520
2007-11-21 | 1716 | [9 empty] | 700 | 102.3 | 40 | 78.4 | 33.816 |  |  | 3.014 | 38300 | 82.6 | 40 | 80.2 | 30.149 |  |  | 2.933 | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 7.986 |  |  | 0.975 | 30이하 | 1207
2007-11-22 | 1791 | [9 empty] | 1700 | 105.9 | 42.7 | 87.7 | 33.285 |  |  | 3.453 | 32800 | 92.7 | 41.3 | 78.4 | 32.531 |  |  | 3.266 | 2.5 | 4.8 | 2.3 | 7.493 |  |  | 0.946 | 30이하 | 1338
2007-11-23 | 2032 | [9 empty] | 1400 | 94.5 | 46 | 76.8 | 30.947 |  |  | 2.753 | 37200 | 70.4 | 40.7 | 79.2 | 29.575 |  |  | 2.918 | 2.5 | 4.8 | 2.9 | 7.675 |  |  | 0.962 | 30이하 | 1700
2007-11-24 | 2627 | [9 empty] | 1400 | 103.2 | 49 | 72.5 | 35.151 |  |  | 3.428 | 34600 | 99.3 | 48 | 73.8 | 33.792 |  |  | 3.562 | 2.6 | 5.6 | 2.9 | 8.362 |  |  | 0.945 | 30이하 | 2100
2007-11-25 | 2463 | [9 empty] | 1000 | 98.8 | 53 | 74.7 | 34.452 |  |  | 3.561 | 38900 | 100.7 | 46 | 79.8 | 32.643 |  |  | 3.468 | 2 | 6.7 | 2.6 | 10.101 |  |  | 0.916 | 30이하 | 1984
2007-11-26 | 1873 | [9 empty] | 1800 | 96.5 | 48 | 74.8 | 32.347 |  |  | 3.342 | 34900 | 72.1 | 45 | 77.4 | 30.215 |  |  | 3.141 | 1.9 | 6 | 2.5 | 10.159 |  |  | 0.912 | 30이하 | 1540
2007-11-27 | 1799 | [9 empty] | 1900 | 81.9 | 45 | 74.8 | 35.536 |  |  | 3.139 | 35200 | 77.1 | 42 | 79.3 | 33.652 |  |  | 3.544 | 2.2 | 6.2 | 2.3 | 10.87 |  |  | 0.911 | 30이하 | 1425
2007-11-28 | 1717 | [9 empty] | 1600 | 101.1 | 60 | 76.6 | 31.692 |  |  | 3.687 | 37500 | 70.4 | 56 | 79.8 | 28.754 |  |  | 3.65 | 2.3 | 6 | 2.4 | 9.301 |  |  | 0.992 | 30이하 | 1381
2007-11-29 | 1959 | [9 empty] | 1300 | 126.3 | 42.7 | 73.2 | 30.126 |  |  | 3.127 | 30900 | 79.5 | 53.3 | 83.7 | 29.691 |  |  | 3.234 | 2.6 | 6.3 | 2.1 | 9.261 |  |  | 0.998 | 30이하 | 1595
2007-11-30 | 2205 | [9 empty] | 1600 | 145.3 | 57.3 | 73.9 | 32.077 |  |  | 3.557 | 32400 | 102.9 | 41.3 | 74.2 | 29.611 |  |  | 3.106 | 2.4 | 5.7 | 2 | 10.014 |  |  | 0.938 | 30이하 | 1737
최 대 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 145.3 | 69.3 | 88.3 | 35.536 | 0 | 0 | 4.536 | 42600 | 106.5 | 68 | 85.3 | 34.19 | 0 | 0 | 3.686 | 3.3 | 6.8 | 2.9 | 10.87 | 0 | 0 | 0.998 | 30이하 | 2100
최 소 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 81.9 | 40 | 61.2 | 30.126 | 0 | 0 | 2.753 | 30900 | 64.8 | 40 | 64.2 | 28.754 | 0 | 0 | 2.852 | 1.2 | 4.4 | 2 | 6.66 | 0 | 0 | 0.902 | 30이하 | 1207
평 균 | 2007.0968 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1120 | 104.2533 | 53.8633 | 76.66 | 32.4499 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4382 | 37436.6667 | 87.05 | 50.4167 | 77.54 | 31.2516 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.2895 | 2.2333 | 5.7867 | 2.5167 | 8.9402 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9486 | 30이하 | 1632.7333
합 계 | 60220 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 48982
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 8월 | 10월 | 11월
| 유입유량 | [9 empty] | 62448 | 92330 | 113043 | 71956 | 54194 | 57280 | 51228 | 48982

## 12월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 07년 12월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-12-01 | 2269 | [9 empty] | 800 | 92.4 | 48 | 64.8 | 32.064 |  |  | 3.245 | 36200 | 90.6 | 42.7 | 63.4 | 31.807 |  |  | 3.483 | 1.7 | 5.2 | 2.7 | 10.667 |  |  | 1.224 | 30이하 | 1854
2007-12-02 | 2587 | [9 empty] | 900 | 110.1 | 56 | 71.5 | 34.216 |  |  | 3.416 | 34800 | 96.6 | 52 | 67 | 33.961 |  |  | 3.918 | 2.1 | 6 | 3 | 11.765 |  |  | 1.315 | 30이하 | 2061
2007-12-03 | 1786 | [9 empty] | 1000 | 98.4 | 53.3 | 67 | 32.016 |  |  | 3.843 | 34000 | 94.6 | 48 | 66.8 | 31.99 |  |  | 4.329 | 1.8 | 5.8 | 2.3 | 12.104 |  |  | 1.2 | 30이하 | 1433
2007-12-04 | 1589 | [9 empty] | 1800 | 72 | 45 | 68.2 | 30.502 |  |  | 2.931 | 32500 | 93.6 | 42 | 64.7 | 32.512 |  |  | 3.847 | 2.3 | 6 | 2.7 | 10.809 |  |  | 1.069 | 30이하 | 1284
2007-12-05 | 1652 | [9 empty] | 1300 | 107.7 | 52 | 64.8 | 31.249 |  |  | 3.651 | 32000 | 68.1 | 70.7 | 68.3 | 32.064 |  |  | 3.566 | 2.1 | 4.4 | 2.7 | 7.576 |  |  | 1.016 | 30이하 | 1346
2007-12-06 | 1679 | [9 empty] | 1000 | 92.1 | 52.3 | 69.4 | 30.576 |  |  | 3.716 | 30000 | 83.6 | 49 | 70.5 | 29.954 |  |  | 3.861 | 1.9 | 5.9 | 2.9 | 7.655 |  |  | 1.135 | 30이하 | 1436
2007-12-07 | 1759 | [9 empty] | 1100 | 79.5 | 52 | 68.1 | 33.755 |  |  | 3.906 | 33900 | 86.2 | 49 | 61.2 | 30.373 |  |  | 4.033 | 2.4 | 5.8 | 3 | 7.885 |  |  | 1.091 | 30이하 | 1471
2007-12-08 | 2597 | [9 empty] | 1300 | 75.9 | 56.3 | 64.8 | 34.768 |  |  | 3.867 | 32100 | 69 | 52 | 70.3 | 35.855 |  |  | 4.105 | 2.7 | 6.2 | 2.3 | 10.191 |  |  | 1.215 | 30이하 | 2093
2007-12-09 | 2373 | [9 empty] | 1000 | 79 | 62.7 | 66.4 | 36.475 |  |  | 3.924 | 34600 | 74.2 | 58.7 | 70.2 | 34.28 |  |  | 4.08 | 2.6 | 6.4 | 2.8 | 13.739 |  |  | 1.315 | 30이하 | 1933 | 70
2007-12-10 | 1857 | [9 empty] | 1100 | 74.1 | 48 | 66.2 | 33.249 |  |  | 3.529 | 30200 | 78.3 | 50.3 | 60.3 | 35.865 |  |  | 3.784 | 2.2 | 5.6 | 3.1 | 11.475 |  |  | 1.152 | 30이하 | 1553
2007-12-11 | 1626 | [9 empty] | 2000 | 82 | 53.3 | 61.2 | 30.386 |  |  | 3.085 | 35400 | 77.6 | 48 | 63 | 28.522 |  |  | 3.25 | 3.1 | 6 | 2.6 | 8.67 |  |  | 1.023 | 30이하 | 1344
2007-12-12 | 1493 | [9 empty] | 2000 | 92 | 52 | 54.6 | 32.154 |  |  | 3.105 | 28100 | 87.2 | 60 | 53.4 | 31.816 |  |  | 3.545 | 2.7 | 5 | 1.7 | 7.681 |  |  | 0.849 | 30이하 | 1244
2007-12-13 | 1897 | [9 empty] | 1700 | 84.6 | 54.6 | 61.2 | 33.762 |  |  | 3.728 | 30400 | 98.7 | 52.6 | 62.7 | 36.493 |  |  | 4.428 | 3.1 | 5.8 | 2.3 | 6.986 |  |  | 0.836 | 30이하 | 1576
2007-12-14 | 2087 | [9 empty] | 2200 | 79.2 | 52 | 66.1 | 29.14 |  |  | 2.971 | 29400 | 79.2 | 54.7 | 69.3 | 32.995 |  |  | 3.527 | 3.5 | 6.2 | 2.4 | 7.925 |  |  | 0.83 | 30이하 | 1721
2007-12-15 | 2197 | [9 empty] | 1700 | 83.6 | 52.3 | 58.9 | 34.216 |  |  | 3.726 | 27600 | 78.2 | 48 | 62 | 37.053 |  |  | 3.947 | 2.1 | 4.2 | 1.9 | 8.2 |  |  | 0.887 | 30이하 | 1804
2007-12-16 | 2149 | [9 empty] | 1900 | 87.6 | 54.5 | 63.8 | 35.75 |  |  | 3.584 | 20100 | 78.4 | 54.3 | 65.1 | 36.899 |  |  | 3.838 | 2.3 | 4.5 | 2.1 | 10.774 |  |  | 0.947 | 30이하 | 1766
2007-12-17 | 1675 | [9 empty] | 1600 | 86.4 | 54.2 | 64.2 | 32.547 |  |  | 3.607 | 18500 | 92.7 | 47.1 | 67 | 30.899 |  |  | 3.91 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 9.887 |  |  | 0.892 | 30이하 | 1266
2007-12-18 | 1437 | [9 empty] | 1300 | 88.7 | 46 | 68.4 | 36.551 |  |  | 3.341 | 23500 | 78.6 | 43.3 | 62.7 | 34.744 |  |  | 3.604 | 2.3 | 4.8 | 2.4 | 7.762 |  |  | 1.005 | 30이하 | 1186
2007-12-19 | 1513 | [9 empty] | 1800 | 98.3 | 56 | 58.4 | 30.744 |  |  | 3.271 | 21600 | 78.6 | 53.3 | 62.6 | 30.686 |  |  | 3.333 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 6.713 |  |  | 0.971 | 30이하 | 1254
2007-12-20 | 1574 | [9 empty] | 1900 | 103.8 | 56 | 66.7 | 34.29 |  |  | 3.482 | 19700 | 124.8 | 52 | 70.9 | 30.251 |  |  | 3.246 | 1.2 | 4.2 | 1.7 | 6.287 |  |  | 0.857 | 30이하 | 1299
2007-12-21 | 1555 | [9 empty] | 1400 | 76.5 | 56 | 64.9 | 32.648 |  |  | 3.163 | 18300 | 74.4 | 48 | 60.1 | 30.217 |  |  | 3.209 | 1.9 | 4.5 | 1.8 | 8.015 |  |  | 0.916 | 30이하 | 1303
2007-12-22 | 1755 | [9 empty] | 1500 | 75.4 | 42 | 67.5 | 32.682 |  |  | 3.257 | 22700 | 79.9 | 52.1 | 58.4 | 30.847 |  |  | 3.352 | 1.4 | 5.6 | 1.4 | 7.872 |  |  | 1.108 | 30이하 | 1480
2007-12-23 | 1955 | [9 empty] | 1400 | 89.6 | 53.3 | 64.8 | 34.257 |  |  | 3.382 | 27600 | 78.9 | 48 | 69.5 | 36.517 |  |  | 3.598 | 2.6 | 5.2 | 1.9 | 8.507 |  |  | 0.985 | 30이하 | 1630
2007-12-24 | 1644 | [9 empty] | 1700 | 87.3 | 53.3 | 62.8 | 34.526 |  |  | 3.305 | 22400 | 81.6 | 45.3 | 64.6 | 35.64 |  |  | 3.428 | 1.6 | 4.9 | 2 | 9.791 |  |  | 0.912 | 30이하 | 1373
2007-12-25 | 1695 | [9 empty] | 1600 | 104.7 | 55.7 | 67.5 | 32.483 |  |  | 3.461 | 25700 | 99 | 48 | 59.2 | 33.806 |  |  | 3.372 | 1.4 | 5.4 | 2.6 | 9.023 |  |  | 0.85 | 30이하 | 1432
2007-12-26 | 1601 | [9 empty] | 1800 | 84.6 | 40 | 60.3 | 31.759 |  |  | 3.203 | 24000 | 75.6 | 45.3 | 66.1 | 31.65 |  |  | 3.452 | 1.4 | 4 | 2.4 | 8.545 |  |  | 0.806 | 30이하 | 1337
2007-12-27 | 1643 | [9 empty] | 1700 | 103.2 | 58 | 54.8 | 30.282 |  |  | 3.009 | 22100 | 98.7 | 52.3 | 63.8 | 33.391 |  |  | 3.119 | 1.6 | 5.3 | 1.8 | 8.104 |  |  | 0.847 | 30이하 | 1394
2007-12-28 | 1841 | [9 empty] | 1300 | 98.7 | 53.3 | 68 | 30.083 |  |  | 3.149 | 27000 | 87 | 48 | 66.8 | 31.253 |  |  | 3.216 | 1.6 | 5 | 2.1 | 8.954 |  |  | 0.834 | 30이하 | 1551
2007-12-29 | 1816 | [9 empty] | 1400 | 84 | 46.7 | 63 | 32.081 |  |  | 3.304 | 19800 | 77.4 | 54.7 | 59.6 | 31.878 |  |  | 3.218 | 1.7 | 4.2 | 1.8 | 9.541 |  |  | 1.076 | 30이하 | 1532
2007-12-30 | 1933 | [9 empty] | 1400 | 104.7 | 56 | 63.7 | 30.248 |  |  | 3.216 | 17600 | 99 | 50.7 | 64.1 | 30.015 |  |  | 3.15 | 1.4 | 4.6 | 2.1 | 10.241 |  |  | 1.163 | 30이하 | 1598
2007-12-31 | 1916 | [9 empty] | 1600 | 96.3 | 52 | 60.7 | 31.572 |  |  | 3.252 | 20700 | 87.4 | 48 | 62.3 | 30.79 |  |  | 3.279 | 1.9 | 4.8 | 1.9 | 11.073 |  |  | 1.154 | 30이하 | 1603
최 대 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 110.1 | 62.7 | 71.5 | 36.551 | 0 | 0 | 3.924 | 36200 | 124.8 | 70.7 | 70.9 | 37.053 | 0 | 0 | 4.428 | 3.5 | 6.4 | 3.1 | 13.739 | 0 | 0 | 1.315 | 30이하 | 2093
최 소 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 72 | 40 | 54.6 | 29.14 | 0 | 0 | 2.931 | 17600 | 68.1 | 42 | 53.4 | 28.522 | 0 | 0 | 3.119 | 1.2 | 4 | 1.4 | 6.287 | 0 | 0 | 0.806 | 30이하 | 1186
평 균 | 1846.2581 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1489.6552 | 88.036 | 52.2345 | 64.4241 | 32.7314 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4193 | 27386.2069 | 84.904 | 50.669 | 64.4655 | 32.9041 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6413 | 2.184 | 5.2379 | 2.2931 | 9.0725 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0056 | 30이하 | 1518.4667
합 계 | 57150 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 45554
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 8월 | 10월 | 12월
| 유입유량 | [9 empty] | 92330 | 113043 | 71956 | 54194 | 48982 | 57280 | 51228 | 45554