## Sheet1
7.1.3 무창포오수처리장(2007년)
1) 1월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-01-01 | 377 | [8 empty] | 377
2007-01-02 | 378 | 11 | 6.8 | 108 | 81.2 | 144 | 33.578 | 2.97 | 84100 | 378 | 11.1 | 6.5 | 8.1 | 7.9 | 9 | 17.568 | 1.709 | 10
2007-01-03 | 193 | [8 empty] | 193
2007-01-04 | 119 | [8 empty] | 119
2007-01-05 | 220 | [8 empty] | 220
2007-01-06 | 133 | [8 empty] | 133
2007-01-07 | 260 | [8 empty] | 260
2007-01-08 | 260 | 10.2 | 6.8 | 127.8 | 97.2 | 178 | 34.982 | 3.279 | 89250 | 260 | 10.3 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 10 | 18.269 | 1.751 | 20
2007-01-09 | 189 | [8 empty] | 189
2007-01-10 | 133 | [8 empty] | 133
2007-01-11 | 217 | [8 empty] | 217
2007-01-12 | 171 | [8 empty] | 171
2007-01-13 | 148 | [8 empty] | 148
2007-01-14 | 251 | [8 empty] | 251
2007-01-15 | 251 | 9.8 | 6.7 | 99.9 | 80.4 | 116 | 31.609 | 3.128 | 72200 | 251 | 9.6 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7 | 17.926 | 1.704 | 20
2007-01-16 | 150 | [8 empty] | 150
2007-01-17 | 177 | [8 empty] | 177
2007-01-18 | 185 | [8 empty] | 185
2007-01-19 | 156 | [8 empty] | 156
2007-01-20 | 151 | [8 empty] | 151
2007-01-21 | 253 | [8 empty] | 253
2007-01-22 | 252 | 9.6 | 6.6 | 88.8 | 73.8 | 86 | 32.896 | 2.971 | 63500 | 252 | 9.3 | 6.3 | 7.7 | 7.8 | 7 | 17.235 | 1.546 | 10
2007-01-23 | 168 | [8 empty] | 168
2007-01-24 | 142 | [8 empty] | 142
2007-01-25 | 164 | [8 empty] | 164
2007-01-26 | 147 | [8 empty] | 147
2007-01-27 | 147 | [8 empty] | 147
2007-01-28 | 289 | [8 empty] | 289
2007-01-29 | 288 | 9.5 | 6.7 | 116.1 | 90.2 | 132 | 33.771 | 3.206 | 65250 | 288 | 9.1 | 6.4 | 8.2 | 8.6 | 9 | 18.516 | 1.578 | 10
2007-01-30 | 172 | [8 empty] | 172
2007-01-31 | 186 | [8 empty] | 186
합 계 | 6327 | 50.1 | 33.6 | 540.6 | 422.8 | 656 | 166.836 | 15.554 | 374300 | 6327 | 49.4 | 32.3 | 38.3 | 38.7 | 42 | 89.514 | 8.288 | 70
평 균 | 204.0968 | 10.02 | 6.72 | 108.12 | 84.56 | 131.2 | 33.3672 | 3.1108 | 74860 | 204.0968 | 9.88 | 6.46 | 7.66 | 7.74 | 8.4 | 17.9028 | 1.6576 | 14
최 대 | 378 | 11 | 6.8 | 127.8 | 97.2 | 178 | 34.982 | 3.279 | 89250 | 378 | 11.1 | 6.6 | 8.2 | 8.6 | 10 | 18.516 | 1.751 | 20
최 소 | 119 | 9.5 | 6.6 | 88.8 | 73.8 | 86 | 31.609 | 2.97 | 63500 | 119 | 9.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 17.235 | 1.546 | 10
2) 2월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-02-01 | 185 | [8 empty] | 185
2007-02-02 | 201 | [8 empty] | 201
2007-02-03 | 132 | [8 empty] | 132
2007-02-04 | 224 | [8 empty] | 224
2007-02-05 | 223 | 9.4 | 6.8 | 106.5 | 82.6 | 132 | 36.597 | 4.372 | 70150 | 223 | 8.9 | 6.5 | 8.4 | 9.6 | 9 | 19.813 | 2.002 | 10
2007-02-06 | 137 | [8 empty] | 137
2007-02-07 | 122 | [8 empty] | 122
2007-02-08 | 145 | [8 empty] | 145
2007-02-09 | 120 | [8 empty] | 120
2007-02-10 | 111 | [8 empty] | 111
2007-02-11 | 231 | [8 empty] | 231
2007-02-12 | 231 | 9.7 | 6.9 | 115.8 | 90.4 | 216 | 44.083 | 4.999 | 86500 | 231 | 9.2 | 6.6 | 9.4 | 8.9 | 10 | 25.012 | 2.143 | 10
2007-02-13 | 114 | [8 empty] | 114
2007-02-14 | 168 | [8 empty] | 168
2007-02-15 | 101 | [8 empty] | 101
2007-02-16 | 152 | [8 empty] | 152
2007-02-17 | 142 | [8 empty] | 142
2007-02-18 | 142 | [8 empty] | 142
2007-02-19 | 140 | [8 empty] | 140
2007-02-20 | 141 | 10.2 | 6.8 | 90.3 | 76.2 | 84 | 41.45 | 4.999 | 63000 | 141 | 10.3 | 6.5 | 9.7 | 9.4 | 12 | 28.726 | 2.143 | 10
2007-02-21 | 130 | [8 empty] | 130
2007-02-22 | 112 | [8 empty] | 112
2007-02-23 | 175 | [8 empty] | 175
2007-02-24 | 101 | [8 empty] | 101
2007-02-25 | 231 | [8 empty] | 231
2007-02-26 | 230 | 10.4 | 6.9 | 97.2 | 72.4 | 84 | 34.923 | 4.087 | 75500 | 230 | 10.6 | 6.6 | 9.1 | 8.6 | 11 | 21.363 | 1.84 | 20
2007-02-27 | 123 | [8 empty] | 123
2007-02-28 | 114 | [8 empty] | 114
합 계 | 4378 | 39.7 | 27.4 | 409.8 | 321.6 | 516 | 157.053 | 18.457 | 295150 | 4378 | 39 | 26.2 | 36.6 | 36.5 | 42 | 94.914 | 8.128 | 50
평 균 | 156.3571 | 9.925 | 6.85 | 102.45 | 80.4 | 129 | 39.2632 | 4.6143 | 73787.5 | 156.3571 | 9.75 | 6.55 | 9.15 | 9.125 | 10.5 | 23.7285 | 2.032 | 12.5
최 대 | 231 | 10.4 | 6.9 | 115.8 | 90.4 | 216 | 44.083 | 4.999 | 86500 | 231 | 10.6 | 6.6 | 9.7 | 9.6 | 12 | 28.726 | 2.143 | 20
최 소 | 101 | 9.4 | 6.8 | 90.3 | 72.4 | 84 | 34.923 | 4.087 | 63000 | 101 | 8.9 | 6.5 | 8.4 | 8.6 | 9 | 19.813 | 1.84 | 10
3) 3월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-03-01 | 178 | [8 empty] | 178
2007-03-02 | 178 | [8 empty] | 178
2007-03-03 | 211 | [8 empty] | 211
2007-03-04 | 287 | [8 empty] | 287
2007-03-05 | 286 | 10 | 6.8 | 70.8 | 54.3 | 80 | 32.98 | 3.622 | 66500 | 286 | 10.1 | 6.5 | 8.9 | 7.4 | 10 | 20.777 | 1.757 | 10
2007-03-06 | 166 | [8 empty] | 166
2007-03-07 | 162 | [8 empty] | 162
2007-03-08 | 144 | [8 empty] | 144
2007-03-09 | 122 | [8 empty] | 122
2007-03-10 | 175 | [8 empty] | 175
2007-03-11 | 196 | [8 empty] | 196
2007-03-12 | 195 | 10.2 | 6.7 | 72.5 | 53.1 | 74 | 29.523 | 3.843 | 55100 | 195 | 10.1 | 6.4 | 8.7 | 7.2 | 9 | 18.956 | 1.617 | 14
2007-03-13 | 182 | [8 empty] | 182
2007-03-14 | 85 | [8 empty] | 85
2007-03-15 | 171 | [8 empty] | 171
2007-03-16 | 161 | [8 empty] | 161
2007-03-17 | 78 | [8 empty] | 78
2007-03-18 | 326 | [8 empty] | 326
2007-03-19 | 327 | 10.5 | 6.9 | 86 | 59.9 | 76 | 32.459 | 4.026 | 67000 | 327 | 10.3 | 6.5 | 9.4 | 8.3 | 10 | 19.046 | 2.292 | 11
2007-03-20 | 156 | [8 empty] | 156
2007-03-21 | 175 | [8 empty] | 175
2007-03-22 | 228 | [8 empty] | 228
2007-03-23 | 200 | [8 empty] | 200
2007-03-24 | 229 | [8 empty] | 229
2007-03-25 | 321 | [8 empty] | 321
2007-03-26 | 321 | 11.2 | 6.7 | 80.1 | 65 | 94 | 33.022 | 3.822 | 70750 | 321 | 10.9 | 6.4 | 9.4 | 9.2 | 8 | 19.607 | 2.322 | 12
2007-03-27 | 126 | [8 empty] | 126
2007-03-28 | 215 | [8 empty] | 215
2007-03-29 | 245 | [8 empty] | 245
2007-03-30 | 257 | [8 empty] | 257
2007-03-31 | 188 | [8 empty] | 188
합 계 | 6291 | 41.9 | 27.1 | 309.4 | 232.3 | 324 | 127.984 | 15.313 | 259350 | 6291 | 41.4 | 25.8 | 36.4 | 32.1 | 37 | 78.386 | 7.988 | 47
평 균 | 202.9355 | 10.475 | 6.775 | 77.35 | 58.075 | 81 | 31.996 | 3.8283 | 64837.5 | 202.9355 | 10.35 | 6.45 | 9.1 | 8.025 | 9.25 | 19.5965 | 1.997 | 11.75
최 대 | 327 | 11.2 | 6.9 | 86 | 65 | 94 | 33.022 | 4.026 | 70750 | 327 | 10.9 | 6.5 | 9.4 | 9.2 | 10 | 20.777 | 2.322 | 14
최 소 | 78 | 10 | 6.7 | 70.8 | 53.1 | 74 | 29.523 | 3.622 | 55100 | 78 | 10.1 | 6.4 | 8.7 | 7.2 | 8 | 18.956 | 1.617 | 10
4) 4월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-04-01 | 335 | [8 empty] | 335
2007-04-02 | 335 | 11.8 | 6.8 | 81.8 | 61.2 | 76 | 35.874 | 3.893 | 75150 | 335 | 11.2 | 6.5 | 9.4 | 8.9 | 8 | 20.954 | 1.889 | 11
2007-04-03 | 193 | [8 empty] | 193
2007-04-04 | 163 | [8 empty] | 163
2007-04-05 | 210 | [8 empty] | 210
2007-04-06 | 197 | [8 empty] | 197
2007-04-07 | 199 | [8 empty] | 199
2007-04-08 | 338 | [8 empty] | 338
2007-04-09 | 338 | 12.3 | 6.9 | 77.4 | 63.7 | 82 | 34.957 | 4.06 | 79800 | 338 | 12.1 | 6.6 | 9.5 | 9 | 11 | 19.793 | 1.861 | 10
2007-04-10 | 195 | [8 empty] | 195
2007-04-11 | 115 | [8 empty] | 115
2007-04-12 | 193 | [8 empty] | 193
2007-04-13 | 208 | [8 empty] | 208
2007-04-14 | 202 | [8 empty] | 202
2007-04-15 | 379 | [8 empty] | 379
2007-04-16 | 379 | 13.1 | 6.7 | 116.7 | 90.8 | 108 | 37.943 | 4.232 | 81050 | 379 | 13.2 | 6.3 | 8.6 | 8.3 | 10 | 20.47 | 1.853 | 8
2007-04-17 | 186 | [8 empty] | 186
2007-04-18 | 230 | [8 empty] | 230
2007-04-19 | 185 | [8 empty] | 185
2007-04-20 | 192 | [8 empty] | 192
2007-04-21 | 188 | [8 empty] | 188
2007-04-22 | 293 | [8 empty] | 293
2007-04-23 | 293 | 13.5 | 6.8 | 103.5 | 76.6 | 90 | 34.419 | 4.136 | 75000 | 293 | 13.7 | 6.4 | 10.5 | 9.7 | 10 | 18.971 | 1.81 | 11
2007-04-24 | 242 | [8 empty] | 242
2007-04-25 | 159 | [8 empty] | 159
2007-04-26 | 180 | [8 empty] | 180
2007-04-27 | 202 | [8 empty] | 202
2007-04-28 | 207 | [8 empty] | 207
2007-04-29 | 330 | [8 empty] | 330
2007-04-30 | 330 | 15.8 | 6.9 | 117.6 | 85.2 | 136 | 35.823 | 3.767 | 88500 | 330 | 16.2 | 6.5 | 9 | 8.7 | 8 | 19.425 | 1.966 | 13
합 계 | 8 | 66.5 | 34.1 | 497 | 377.5 | 492 | 179.016 | 20.088 | 399500 | 7196 | 66.4 | 32.3 | 47 | 44.6 | 47 | 99.613 | 9.379 | 53
평 균 | 239.8667 | 13.3 | 6.82 | 99.4 | 75.5 | 98.4 | 35.8032 | 4.0176 | 79900 | 239.8667 | 13.28 | 6.46 | 9.4 | 8.92 | 9.4 | 19.9226 | 1.8758 | 10.6
최 대 | 379 | 15.8 | 6.9 | 117.6 | 90.8 | 136 | 37.943 | 4.232 | 88500 | 379 | 16.2 | 6.6 | 10.5 | 9.7 | 11 | 20.954 | 1.966 | 13
최 소 | 115 | 11.8 | 6.7 | 77.4 | 61.2 | 76 | 34.419 | 3.767 | 75000 | 115 | 11.2 | 6.3 | 8.6 | 8.3 | 8 | 18.971 | 1.81 | 8
5) 5월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-05-01 | 235 | [8 empty] | 235
2007-05-02 | 236 | [8 empty] | 236
2007-05-03 | 225 | [8 empty] | 225
2007-05-04 | 294 | [8 empty] | 294
2007-05-05 | 294 | [8 empty] | 294
2007-05-06 | 294 | [8 empty] | 294
2007-05-07 | 295 | 16.3 | 6.9 | 108 | 85 | 106 | 36.883 | 3.361 | 86000 | 295 | 16.4 | 6.6 | 9.7 | 9.3 | 9 | 20.485 | 1.953 | 11
2007-05-08 | 146 | [8 empty] | 146
2007-05-09 | 182 | [8 empty] | 182
2007-05-10 | 263 | [8 empty] | 263
2007-05-11 | 148 | [8 empty] | 148
2007-05-12 | 252 | [8 empty] | 252
2007-05-13 | 385 | [8 empty] | 385
2007-05-14 | 385 | 17.2 | 7 | 93 | 69.2 | 80 | 35.235 | 3.035 | 69000 | 385 | 17.4 | 6.7 | 8.9 | 8.6 | 9 | 18.148 | 1.765 | 7
2007-05-15 | 235 | [8 empty] | 235
2007-05-16 | 198 | [8 empty] | 198
2007-05-17 | 339 | [8 empty] | 339
2007-05-18 | 169 | [8 empty] | 169
2007-05-19 | 290 | [8 empty] | 290
2007-05-20 | 364 | [8 empty] | 364
2007-05-21 | 365 | 17.8 | 7.1 | 103.8 | 74.4 | 82 | 37.808 | 3.532 | 87500 | 365 | 17.9 | 6.8 | 8.5 | 7.4 | 10 | 22.004 | 1.864 | 11
2007-05-22 | 220 | [8 empty] | 220
2007-05-23 | 218 | [8 empty] | 218
2007-05-24 | 330 | [8 empty] | 330
2007-05-25 | 330 | [8 empty] | 330
2007-05-26 | 242 | [8 empty] | 242
2007-05-27 | 373 | [8 empty] | 373
2007-05-28 | 373 | 18.6 | 7.2 | 89.7 | 67.4 | 80 | 34.116 | 3.382 | 78000 | 373 | 18.8 | 6.7 | 8.4 | 7.3 | 9 | 22.266 | 1.757 | 11
2007-05-29 | 205 | [8 empty] | 205
2007-05-30 | 227 | [8 empty] | 227
2007-05-31 | 172 | [8 empty] | 172
합 계 | 8284 | 69.9 | 28.2 | 394.5 | 296 | 348 | 144.042 | 13.31 | 320500 | 8284 | 70.5 | 26.8 | 35.5 | 32.6 | 37 | 82.903 | 7.339 | 40
평 균 | 267.2258 | 17.475 | 7.05 | 98.625 | 74 | 87 | 36.0105 | 3.3275 | 80125 | 267.2258 | 17.625 | 6.7 | 8.875 | 8.15 | 9.25 | 20.7258 | 1.8348 | 10
최 대 | 385 | 18.6 | 7.2 | 108 | 85 | 106 | 37.808 | 3.532 | 87500 | 385 | 18.8 | 6.8 | 9.7 | 9.3 | 10 | 22.266 | 1.953 | 11
최 소 | 146 | 16.3 | 6.9 | 89.7 | 67.4 | 80 | 34.116 | 3.035 | 69000 | 146 | 16.4 | 6.6 | 8.4 | 7.3 | 9 | 18.148 | 1.757 | 7
6) 6월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-06-01 | 213 | [8 empty] | 213
2007-06-02 | 193 | [8 empty] | 193
2007-06-03 | 356 | [8 empty] | 356
2007-06-04 | 356 | 19 | 7.2 | 108.3 | 65.8 | 60 | 36.067 | 3.778 | 82000 | 356 | 19.2 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 8 | 21.984 | 1.864 | 9
2007-06-05 | 183 | [8 empty] | 183
2007-06-06 | 307 | [8 empty] | 307
2007-06-07 | 306 | [8 empty] | 306
2007-06-08 | 226 | [8 empty] | 226
2007-06-09 | 234 | [8 empty] | 234
2007-06-10 | 383 | [8 empty] | 383
2007-06-11 | 382 | 20.8 | 7.1 | 95.7 | 63.2 | 86 | 37.245 | 3.679 | 87100 | 382 | 20.9 | 6.7 | 8.1 | 7.6 | 7 | 21.247 | 2.043 | 14
2007-06-12 | 282 | [8 empty] | 282
2007-06-13 | 276 | [8 empty] | 276
2007-06-14 | 317 | [8 empty] | 317
2007-06-15 | 245 | [8 empty] | 245
2007-06-16 | 316 | [8 empty] | 316
2007-06-17 | 430 | [8 empty] | 430
2007-06-18 | 429 | 21.1 | 7 | 37.3 | 75.4 | 80 | 38.936 | 3.682 | 87000 | 429 | 21.3 | 6.8 | 3.5 | 7.2 | 8 | 20.48 | 1.999 | 11
2007-06-19 | 266 | [8 empty] | 266
2007-06-20 | 346 | [8 empty] | 346
2007-06-21 | 269 | [8 empty] | 269
2007-06-22 | 445 | [8 empty] | 445
2007-06-23 | 311 | [8 empty] | 311
2007-06-24 | 508 | [8 empty] | 508
2007-06-25 | 508 | 21.3 | 7.1 | 98.7 | 66.2 | 94 | 38.355 | 3.543 | 78000 | 508 | 21.5 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 8 | 21.449 | 1.81 | 12
2007-06-26 | 283 | [8 empty] | 283
2007-06-27 | 240 | [8 empty] | 240
2007-06-28 | 377 | [8 empty] | 377
2007-06-29 | 378 | [8 empty] | 378
2007-06-30 | 280 | [8 empty] | 280
합 계 | 9645 | 82.2 | 28.4 | 340 | 270.6 | 320 | 150.603 | 14.682 | 334100 | 9645 | 82.9 | 27.1 | 26.7 | 30.1 | 31 | 85.16 | 7.716 | 46
평 균 | 321.5 | 20.55 | 7.1 | 85 | 67.65 | 80 | 37.6508 | 3.6705 | 83525 | 321.5 | 20.725 | 6.775 | 6.675 | 7.525 | 7.75 | 21.29 | 1.929 | 11.5
최 대 | 508 | 21.3 | 7.2 | 108.3 | 75.4 | 94 | 38.936 | 3.778 | 87100 | 508 | 21.5 | 6.8 | 8.1 | 7.9 | 8 | 21.984 | 2.043 | 14
최 소 | 183 | 19 | 7 | 37.3 | 63.2 | 60 | 36.067 | 3.543 | 78000 | 183 | 19.2 | 6.7 | 3.5 | 7.2 | 7 | 20.48 | 1.81 | 9
7) 7월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-07-01 | 401 | [8 empty] | 401
2007-07-02 | 400 | 20.9 | 7 | 129 | 82.6 | 112 | 42.586 | 3.812 | 86000 | 400 | 21.2 | 6.7 | 8.7 | 8.2 | 10 | 23.679 | 1.953 | 10
2007-07-03 | 381 | [8 empty] | 381
2007-07-04 | 315 | [8 empty] | 315
2007-07-05 | 323 | [8 empty] | 323
2007-07-06 | 287 | [8 empty] | 287
2007-07-07 | 244 | [8 empty] | 244
2007-07-08 | 486 | [8 empty] | 486
2007-07-09 | 485 | 21 | 6.8 | 119.1 | 78.6 | 106 | 33.948 | 3.543 | 77000 | 485 | 21.3 | 6.6 | 8 | 7.7 | 11 | 22.281 | 1.722 | 10
2007-07-10 | 491 | [8 empty] | 491
2007-07-11 | 385 | [8 empty] | 385
2007-07-12 | 537 | [8 empty] | 537
2007-07-13 | 379 | [8 empty] | 379
2007-07-14 | 335 | [8 empty] | 335
2007-07-15 | 630 | [8 empty] | 630
2007-07-16 | 629 | 20.5 | 6.7 | 128.7 | 73.6 | 122 | 35.453 | 3.893 | 79500 | 629 | 21 | 6.5 | 7.1 | 7 | 7 | 23.331 | 1.834 | 12
2007-07-17 | 352 | [8 empty] | 352
2007-07-18 | 351 | [8 empty] | 351
2007-07-19 | 42 | [8 empty] | 42
2007-07-20 | 658 | [8 empty] | 658
2007-07-21 | 307 | [8 empty] | 307
2007-07-22 | 569 | [8 empty] | 569
2007-07-23 | 568 | 21.2 | 6.8 | 110.4 | 77.2 | 84 | 36.883 | 3.815 | 82300 | 568 | 21.6 | 6.6 | 8.5 | 8.1 | 12 | 24.845 | 2.126 | 11
2007-07-24 | 578 | [8 empty] | 578
2007-07-25 | 388 | [8 empty] | 388
2007-07-26 | 339 | [8 empty] | 339
2007-07-27 | 387 | [8 empty] | 387
2007-07-28 | 331 | [8 empty] | 331
2007-07-29 | 186 | [8 empty] | 186
2007-07-30 | 186 | 22.2 | 6.7 | 103.2 | 69.8 | 82 | 34.225 | 3.767 | 85850 | 186 | 22.8 | 6.6 | 9.2 | 8.9 | 13 | 24.128 | 2.144 | 12
2007-07-31 | 1551 | [8 empty] | 1551
합 계 | 13501 | 105.8 | 34 | 590.4 | 381.8 | 506 | 183.095 | 18.83 | 410650 | 13501 | 107.9 | 33 | 41.5 | 39.9 | 53 | 118.264 | 9.779 | 55
평 균 | 435.5161 | 21.16 | 6.8 | 118.08 | 76.36 | 101.2 | 36.619 | 3.766 | 82130 | 435.5161 | 21.58 | 6.6 | 8.3 | 7.98 | 10.6 | 23.6528 | 1.9558 | 11
최 대 | 1551 | 22.2 | 7 | 129 | 82.6 | 122 | 42.586 | 3.893 | 86000 | 1551 | 22.8 | 6.7 | 9.2 | 8.9 | 13 | 24.845 | 2.144 | 12
최 소 | 42 | 20.5 | 6.7 | 103.2 | 69.8 | 82 | 33.948 | 3.543 | 77000 | 42 | 21 | 6.5 | 7.1 | 7 | 7 | 22.281 | 1.722 | 10
8) 8월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-08-01 | 808 | [8 empty] | 808
2007-08-02 | 421 | [8 empty] | 421
2007-08-03 | 826 | [8 empty] | 826
2007-08-04 | 771 | [8 empty] | 771
2007-08-05 | 284 | [8 empty] | 284
2007-08-06 | 283 | 22.5 | 6.6 | 117 | 86.8 | 76 | 34.78 | 3.392 | 80500 | 283 | 22.5 | 6.5 | 9.8 | 10.1 | 13 | 25.007 | 1.957 | 8
2007-08-07 | 242 | [8 empty] | 242
2007-08-08 | 143 | [8 empty] | 143
2007-08-09 | 272 | [8 empty] | 272
2007-08-10 | 441 | [8 empty] | 441
2007-08-11 | 357 | [8 empty] | 357
2007-08-12 | 957 | [8 empty] | 957
2007-08-13 | 957 | 22.6 | 6.7 | 124.2 | 74 | 96 | 35.798 | 3.454 | 85750 | 957 | 23.2 | 6.5 | 10.3 | 9.7 | 14 | 23.043 | 1.839 | 13
2007-08-14 | 574 | [8 empty] | 574
2007-08-15 | 683 | [8 empty] | 683
2007-08-16 | 682 | [8 empty] | 682
2007-08-17 | 529 | [8 empty] | 529
2007-08-18 | 427 | [8 empty] | 427
2007-08-19 | 617 | [8 empty] | 617
2007-08-20 | 617 | 21.4 | 6.7 | 124.8 | 72.2 | 80 | 31.618 | 2.956 | 78250 | 617 | 22.2 | 6.4 | 10.4 | 10.9 | 13 | 21.322 | 1.68 | 17
2007-08-21 | 397 | [8 empty] | 397
2007-08-22 | 366 | [8 empty] | 366
2007-08-23 | 529 | [8 empty] | 529
2007-08-24 | 510 | [8 empty] | 510
2007-08-25 | 595 | [8 empty] | 595
2007-08-26 | 628 | [8 empty] | 628
2007-08-27 | 627 | 21.6 | 6.6 | 123.6 | 72.4 | 78 | 31.668 | 2.971 | 80110 | 627 | 22.3 | 6.3 | 10.4 | 10.8 | 18 | 21.333 | 1.689 | 17
2007-08-28 | 716 | [8 empty] | 716
2007-08-29 | 453 | [8 empty] | 453
2007-08-30 | 314 | [8 empty] | 314
2007-08-31 | 314 | [8 empty] | 314
합 계 | 16340 | 88.1 | 26.6 | 489.6 | 305.4 | 330 | 133.864 | 12.773 | 324610 | 16340 | 90.2 | 25.7 | 40.9 | 41.5 | 58 | 90.705 | 7.165 | 55
평 균 | 527.0968 | 22.025 | 6.65 | 122.4 | 76.35 | 82.5 | 33.466 | 3.1932 | 81152.5 | 527.0968 | 22.55 | 6.425 | 10.225 | 10.375 | 14.5 | 22.6762 | 1.7913 | 13.75
최 대 | 957 | 22.6 | 6.7 | 124.8 | 86.8 | 96 | 35.798 | 3.454 | 85750 | 957 | 23.2 | 6.5 | 10.4 | 10.9 | 18 | 25.007 | 1.957 | 17
최 소 | 143 | 21.4 | 6.6 | 117 | 72.2 | 76 | 31.618 | 2.956 | 78250 | 143 | 22.2 | 6.3 | 9.8 | 9.7 | 13 | 21.322 | 1.68 | 8
9) 9월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-09-01 | 632 | [8 empty] | 632
2007-09-02 | 699 | [8 empty] | 699
2007-09-03 | 699 | 21.5 | 6.7 | 123 | 75 | 82 | 31.5 | 3.058 | 80660 | 699 | 22.2 | 6.4 | 10.4 | 10.8 | 13 | 21.635 | 1.677 | 18
2007-09-04 | 229 | [8 empty] | 229
2007-09-05 | 496 | [8 empty] | 496
2007-09-06 | 632 | [8 empty] | 632
2007-09-07 | 409 | [8 empty] | 409
2007-09-08 | 270 | [8 empty] | 270
2007-09-09 | 361 | [8 empty] | 361
2007-09-10 | 360 | 21.1 | 6.7 | 124.5 | 78 | 78 | 31.475 | 3.107 | 85900 | 360 | 21.3 | 6.5 | 10.1 | 10.9 | 15 | 21.459 | 1.682 | 12
2007-09-11 | 316 | [8 empty] | 316
2007-09-12 | 182 | [8 empty] | 182
2007-09-13 | 357 | [8 empty] | 357
2007-09-14 | 302 | [8 empty] | 302
2007-09-15 | 1127 | [8 empty] | 1127
2007-09-16 | 609 | [8 empty] | 609
2007-09-17 | 608 | 21.1 | 6.7 | 123.9 | 83 | 82 | 31.559 | 3.084 | 85700 | 608 | 21.3 | 6.6 | 10.1 | 10.4 | 14 | 21.388 | 1.681 | 13
2007-09-18 | 316 | [8 empty] | 316
2007-09-19 | 231 | [8 empty] | 231
2007-09-20 | 251 | [8 empty] | 251
2007-09-21 | 237 | [8 empty] | 237
2007-09-22 | 217 | [8 empty] | 217
2007-09-23 | 469 | [8 empty] | 469
2007-09-24 | 469 | [8 empty] | 469
2007-09-25 | 469 | [8 empty] | 469
2007-09-26 | 469 | [8 empty] | 469
2007-09-27 | 469 | 20.9 | 6.7 | 126 | 82.8 | 90 | 31.475 | 3.058 | 85500 | 469 | 20.8 | 6.7 | 10.1 | 10.7 | 14 | 21.761 | 1.53 | 12
2007-09-28 | 314 | [8 empty] | 314
2007-09-29 | 234 | [8 empty] | 234
2007-09-30 | 420 | [8 empty] | 420
합 계 | 12853 | 84.6 | 26.8 | 497.4 | 318.8 | 332 | 126.009 | 12.307 | 337760 | 12853 | 85.6 | 26.2 | 40.7 | 42.8 | 56 | 86.243 | 6.57 | 55
평 균 | 428.4333 | 21.15 | 6.7 | 124.35 | 79.7 | 83 | 31.5023 | 3.0768 | 84440 | 428.4333 | 21.4 | 6.55 | 10.175 | 10.7 | 14 | 21.5607 | 1.6425 | 13.75
최 대 | 1127 | 21.5 | 6.7 | 126 | 83 | 90 | 31.559 | 3.107 | 85900 | 1127 | 22.2 | 6.7 | 10.4 | 10.9 | 15 | 21.761 | 1.682 | 18
최 소 | 182 | 20.9 | 6.7 | 123 | 75 | 78 | 31.475 | 3.058 | 80660 | 182 | 20.8 | 6.4 | 10.1 | 10.4 | 13 | 21.388 | 1.53 | 12
10) 10월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-10-01 | 421 | 20.9 | 6.7 | 124.5 | 84.8 | 78 | 30.777 | 3.066 | 84000 | 421 | 20.8 | 6.7 | 10.3 | 10.8 | 13 | 21.756 | 1.543 | 13
2007-10-02 | 277 | [8 empty] | 277
2007-10-03 | 129 | [8 empty] | 129
2007-10-04 | 128 | [8 empty] | 128
2007-10-05 | 726 | [8 empty] | 726
2007-10-06 | 452 | [8 empty] | 452
2007-10-07 | 267 | [8 empty] | 267
2007-10-08 | 267 | 20.3 | 6.7 | 127.2 | 84.2 | 78 | 30.718 | 3.057 | 84000 | 267 | 20.4 | 6.7 | 10.4 | 10.7 | 15 | 21.807 | 1.542 | 13
2007-10-09 | 258 | [8 empty] | 258
2007-10-10 | 301 | [8 empty] | 301
2007-10-11 | 230 | [8 empty] | 230
2007-10-12 | 910 | [8 empty] | 910
2007-10-13 | 257 | [8 empty] | 257
2007-10-14 | 476 | [8 empty] | 476
2007-10-15 | 476 | 20.2 | 6.8 | 127.2 | 80.2 | 82 | 30.373 | 3.124 | 8400 | 476 | 20.3 | 6.5 | 10.2 | 10.3 | 17 | 21.994 | 1.547 | 16
2007-10-16 | 369 | [8 empty] | 369
2007-10-17 | 240 | [8 empty] | 240
2007-10-18 | 194 | [8 empty] | 194
2007-10-19 | 391 | [8 empty] | 391
2007-10-20 | 250 | [8 empty] | 250
2007-10-21 | 384 | [8 empty] | 384
2007-10-22 | 384 | 20.1 | 6.8 | 123 | 83 | 86 | 30.659 | 3.101 | 8500 | 384 | 20.3 | 6.4 | 10.4 | 10.5 | 17 | 21.847 | 1.547 | 18
2007-10-23 | 281 | [8 empty] | 281
2007-10-24 | 240 | [8 empty] | 240
2007-10-25 | 267 | [8 empty] | 267
2007-10-26 | 495 | [8 empty] | 495
2007-10-27 | 351 | [8 empty] | 351
2007-10-28 | 462 | [8 empty] | 462
2007-10-29 | 461 | 19.5 | 6.6 | 132.3 | 89.2 | 94 | 29.658 | 3.088 | 8150 | 461 | 19.9 | 6.3 | 10.2 | 9.8 | 18 | 21.842 | 1.564 | 18
2007-10-30 | 255 | [8 empty] | 255
2007-10-31 | 472 | [8 empty] | 472
합 계 | 11071 | 101 | 33.6 | 634.2 | 421.4 | 418 | 152.185 | 15.436 | 193050 | 11071 | 101.7 | 32.6 | 51.5 | 52.1 | 80 | 109.246 | 7.743 | 78
평 균 | 357.129 | 20.2 | 6.72 | 126.84 | 84.28 | 83.6 | 30.437 | 3.0872 | 38610 | 357.129 | 20.34 | 6.52 | 10.3 | 10.42 | 16 | 21.8492 | 1.5486 | 15.6
최 대 | 910 | 20.9 | 6.8 | 132.3 | 89.2 | 94 | 30.777 | 3.124 | 84000 | 910 | 20.8 | 6.7 | 10.4 | 10.8 | 18 | 21.994 | 1.564 | 18
최 소 | 128 | 19.5 | 6.6 | 123 | 80.2 | 78 | 29.658 | 3.057 | 8150 | 128 | 19.9 | 6.3 | 10.2 | 9.8 | 13 | 21.756 | 1.542 | 13
11) 11월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-11-01 | 232 | [8 empty] | 232
2007-11-02 | 366 | [8 empty] | 366
2007-11-03 | 256 | [8 empty] | 256
2007-11-04 | 443 | [8 empty] | 443
2007-11-05 | 442 | 18.5 | 6.6 | 110.1 | 95 | 100 | 29.624 | 3.096 | 7950 | 442 | 18.9 | 6.2 | 8.7 | 10 | 18 | 21.292 | 1.531 | 19
2007-11-06 | 299 | [8 empty] | 299
2007-11-07 | 312 | [8 empty] | 312
2007-11-08 | 268 | [8 empty] | 268
2007-11-09 | 228 | [8 empty] | 228
2007-11-10 | 174 | [8 empty] | 174
2007-11-11 | 341 | [8 empty] | 341
2007-11-12 | 341 | 17.8 | 6.7 | 92.1 | 95.8 | 104 | 29.532 | 3.084 | 7850 | 341 | 17.9 | 6.3 | 8.2 | 10 | 12 | 21.292 | 1.534 | 19
2007-11-13 | 274 | 16.5 | 6.7 | 104.1 | 93.8 | 104 | 32.526 | 3.091 | 8100 | 274 | 16.8 | 6.3 | 8.3 | 9.4 | 14 | 21.615 | 1.659 | 19
2007-11-14 | 182 | 16.4 | 6.8 | 105 | 96 | 96 | 32.055 | 3.174 | 8200 | 182 | 16.7 | 6.4 | 8.1 | 10 | 15 | 21.408 | 1.676 | 20
2007-11-15 | 166 | 16.3 | 6.8 | 104.1 | 101 | 96 | 32.779 | 3.178 | 8050 | 166 | 16.5 | 6.4 | 7.9 | 10.5 | 19 | 21.393 | 1.688 | 19
2007-11-16 | 221 | 16.2 | 6.7 | 106.5 | 101 | 98 | 32.652 | 3.372 | 8250 | 221 | 16.4 | 6.3 | 8.1 | 10.3 | 14 | 23.028 | 1.676 | 20
2007-11-17 | 191 | 16.1 | 6.8 | 105 | 99.6 | 104 | 31.214 | 3.096 | 8250 | 191 | 16.3 | 6.3 | 7.8 | 10.1 | 16 | 21.797 | 1.696 | 20
2007-11-18 | 283 | 16 | 6.8 | 104.7 | 109.4 | 108 | 32.333 | 3.105 | 8300 | 283 | 16.3 | 6.3 | 7.9 | 10.1 | 19 | 21.832 | 1.669 | 21
2007-11-19 | 282 | 16.1 | 6.8 | 109.5 | 108.6 | 108 | 32.055 | 3.091 | 8200 | 282 | 16.3 | 6.3 | 8.2 | 10 | 13 | 21.383 | 1.662 | 19
2007-11-20 | 191 | 15.8 | 6.8 | 108.6 | 104.8 | 104 | 32.518 | 3.323 | 8150 | 191 | 16.1 | 6.3 | 8 | 9.9 | 14 | 21.292 | 1.678 | 18
2007-11-21 | 232 | 15.7 | 6.8 | 121.8 | 105.8 | 100 | 31.508 | 3.125 | 8050 | 232 | 16.3 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 21.59 | 1.659 | 19
2007-11-22 | 254 | 15.5 | 6.7 | 110.4 | 105.8 | 104 | 32.055 | 3.299 | 8250 | 254 | 16.2 | 6.3 | 8.3 | 10 | 14 | 22.841 | 1.66 | 20
2007-11-23 | 269 | 15.4 | 6.7 | 119.1 | 108.2 | 112 | 31.584 | 3.085 | 8300 | 269 | 16.2 | 6.3 | 8.2 | 10.4 | 13 | 21.252 | 1.662 | 20
2007-11-24 | 306 | 15.6 | 6.8 | 107.1 | 109.2 | 102 | 32.139 | 3.089 | 8250 | 306 | 16.2 | 6.4 | 8 | 10.4 | 15 | 21.277 | 1.68 | 21
2007-11-25 | 347 | 15.4 | 6.7 | 110.1 | 104.6 | 102 | 31.5 | 3.26 | 8150 | 347 | 16.2 | 6.3 | 8 | 9.9 | 13 | 21.277 | 1.675 | 19
2007-11-26 | 346 | 15.8 | 6.8 | 108.3 | 106 | 104 | 35.453 | 3.066 | 8250 | 346 | 16.3 | 6.4 | 8.5 | 10.1 | 14 | 22.826 | 1.67 | 20
2007-11-27 | 282 | 15.4 | 6.8 | 108 | 98.8 | 104 | 35.462 | 3.066 | 8050 | 282 | 16.2 | 6.4 | 8.2 | 9.6 | 16 | 22.826 | 1.662 | 19
2007-11-28 | 230 | 15.6 | 6.8 | 104.4 | 100.4 | 100 | 35.756 | 3.124 | 8400 | 230 | 16.2 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 14 | 22.766 | 1.679 | 20
2007-11-29 | 254 | 15.3 | 6.7 | 108.3 | 104 | 104 | 35.453 | 3.395 | 8200 | 254 | 16.1 | 6.3 | 8.2 | 9.8 | 13 | 22.821 | 1.688 | 22
2007-11-30 | 301 | 15.2 | 6.8 | 115.5 | 106 | 102 | 35.487 | 3.186 | 8300 | 301 | 16.1 | 6.3 | 8.2 | 9.8 | 15 | 22.857 | 1.692 | 24
합 계 | 8313 | 320.6 | 135.1 | 2162.7 | 2053.8 | 2056 | 653.685 | 63.305 | 163500 | 8313 | 330.2 | 126.5 | 162.7 | 200.1 | 294 | 438.665 | 33.196 | 398
평 균 | 277.1 | 16.03 | 6.755 | 108.135 | 102.69 | 102.8 | 32.6842 | 3.1652 | 8175 | 277.1 | 16.51 | 6.325 | 8.135 | 10.005 | 14.7 | 21.9333 | 1.6598 | 19.9
최 대 | 443 | 18.5 | 6.8 | 121.8 | 109.4 | 112 | 35.756 | 3.395 | 8400 | 443 | 18.9 | 6.4 | 8.7 | 10.5 | 19 | 23.028 | 1.696 | 24
최 소 | 166 | 15.2 | 6.6 | 92.1 | 93.8 | 96 | 29.532 | 3.066 | 7850 | 166 | 16.1 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12 | 21.252 | 1.531 | 18
12) 12월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2007-12-01 | 265 | 15.2 | 6.8 | 123 | 110.8 | 102 | 35.42 | 3.178 | 8050 | 265 | 16.1 | 6.3 | 8.1 | 10.2 | 13 | 22.857 | 1.676 | 25
2007-12-02 | 321 | 15.3 | 6.7 | 120 | 106.2 | 106 | 35.79 | 3.174 | 8200 | 321 | 16.2 | 6.3 | 8 | 10.4 | 16 | 22.826 | 1.676 | 26
2007-12-03 | 320 | 15.3 | 6.7 | 117.9 | 98.8 | 102 | 35.462 | 3.186 | 8500 | 320 | 16.2 | 6.3 | 8.1 | 9.6 | 15 | 22.766 | 1.692 | 24
2007-12-04 | 225 | 15.5 | 6.7 | 118.8 | 103.6 | 104 | 35.874 | 3.385 | 8450 | 225 | 16.3 | 6.3 | 8.2 | 9.7 | 16 | 23.043 | 1.867 | 22
2007-12-05 | 235 | 15.2 | 6.8 | 111.9 | 99.8 | 104 | 35.79 | 3.378 | 8150 | 235 | 16.3 | 6.3 | 8.2 | 10.4 | 15 | 22.816 | 1.854 | 24
2007-12-06 | 245 | 15.1 | 6.8 | 122.4 | 104 | 112 | 36.387 | 3.357 | 8050 | 245 | 16.2 | 6.3 | 8 | 10.3 | 12 | 19.45 | 1.834 | 23
2007-12-07 | 217 | 15.1 | 6.8 | 111.6 | 100.8 | 116 | 36.656 | 3.359 | 8200 | 217 | 16.1 | 6.4 | 8.2 | 10 | 14 | 17.987 | 1.854 | 24
2007-12-08 | 2 | 15.2 | 6.7 | 120.6 | 102.6 | 110 | 36.353 | 3.376 | 8300 | 2 | 16.1 | 6.3 | 8.3 | 10.7 | 13 | 17.719 | 1.796 | 25
2007-12-09 | 458 | 15.2 | 6.7 | 116.4 | 101.4 | 104 | 37.22 | 3.365 | 8200 | 458 | 16.3 | 6.3 | 8.2 | 10.2 | 15 | 16.785 | 1.736 | 22
2007-12-10 | 458 | 15.2 | 6.7 | 110.4 | 97.2 | 104 | 36.387 | 3.376 | 8150 | 458 | 16.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 16 | 17.24 | 1.722 | 20
2007-12-11 | 268 | 15.1 | 6.7 | 112.8 | 103.6 | 110 | 35.899 | 3.395 | 8300 | 268 | 16.3 | 6.4 | 8.1 | 10 | 14 | 17.27 | 1.741 | 21
2007-12-12 | 184 | 15.1 | 6.7 | 106.5 | 104.8 | 110 | 34.696 | 3.435 | 8200 | 184 | 16.3 | 6.4 | 8.3 | 10.3 | 14 | 16.967 | 1.687 | 24
2007-12-13 | 297 | 15.1 | 6.7 | 114.3 | 104.2 | 108 | 35.05 | 3.392 | 8350 | 297 | 16.3 | 6.4 | 8 | 10.4 | 13 | 15.756 | 1.687 | 25
2007-12-14 | 265 | 15.2 | 6.8 | 119.7 | 103.4 | 112 | 35.462 | 3.691 | 8500 | 265 | 16.3 | 6.4 | 8.3 | 10.2 | 14 | 16.23 | 1.674 | 26
2007-12-15 | 187 | 15.3 | 6.8 | 101.1 | 108 | 108 | 37.22 | 3.767 | 8550 | 187 | 16.2 | 6.4 | 8 | 10.8 | 13 | 15.746 | 1.688 | 28
2007-12-16 | 251 | 15.2 | 6.8 | 107.7 | 99.4 | 106 | 37.489 | 3.941 | 8450 | 251 | 16.2 | 6.4 | 8.2 | 11.2 | 15 | 17.805 | 1.697 | 26
2007-12-17 | 251 | 15.1 | 6.8 | 112.8 | 99.2 | 106 | 34.696 | 3.767 | 8350 | 251 | 16.1 | 6.4 | 8.1 | 10.1 | 17 | 16.796 | 1.679 | 25
2007-12-18 | 269 | 15.1 | 6.8 | 113.1 | 110.6 | 108 | 34.385 | 3.593 | 8100 | 269 | 16.1 | 6.4 | 8 | 9.9 | 12 | 15.075 | 1.631 | 22
2007-12-19 | 243 | 14.8 | 6.8 | 118.5 | 102.4 | 108 | 34.721 | 3.767 | 8200 | 243 | 15.5 | 6.4 | 8.2 | 10.5 | 12 | 14.509 | 1.635 | 21
2007-12-20 | 243 | 14.3 | 6.7 | 117.3 | 113.4 | 100 | 33.83 | 3.59 | 8450 | 243 | 15.1 | 6.3 | 8.5 | 11.1 | 13 | 14.812 | 1.378 | 25
2007-12-21 | 266 | 13.8 | 6.7 | 119.1 | 108.8 | 104 | 34.671 | 3.505 | 8350 | 266 | 14.5 | 6.3 | 8.4 | 10 | 15 | 14.408 | 1.315 | 26
2007-12-22 | 186 | 13.5 | 6.8 | 114 | 104.6 | 110 | 34.696 | 3.59 | 8200 | 186 | 14.2 | 6.4 | 8.4 | 10.1 | 11 | 14.403 | 1.36 | 24
2007-12-23 | 312 | 13.1 | 6.8 | 109.5 | 104.2 | 106 | 33.855 | 3.507 | 8650 | 312 | 14.1 | 6.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 13.899 | 1.315 | 28
2007-12-24 | 312 | 11.3 | 6.8 | 116.1 | 101 | 104 | 34.671 | 3.592 | 8400 | 312 | 11.5 | 6.4 | 8.2 | 10.2 | 14 | 11.259 | 1.359 | 27
2007-12-25 | 241 | 11.2 | 6.7 | 106.8 | 102.8 | 104 | 34.688 | 3.688 | 8350 | 241 | 11.4 | 6.3 | 8.7 | 10 | 15 | 11.93 | 1.464 | 24
2007-12-26 | 242 | 11.2 | 6.8 | 113.1 | 108 | 108 | 36.387 | 3.758 | 8450 | 242 | 11.4 | 6.4 | 8.2 | 10.4 | 11 | 12.375 | 1.491 | 23
2007-12-27 | 249 | 11.1 | 6.8 | 109.5 | 110.6 | 112 | 36.387 | 3.714 | 8250 | 249 | 11.3 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12 | 12.788 | 1.579 | 21
2007-12-28 | 247 | 11.1 | 6.8 | 110.1 | 107.2 | 104 | 34.679 | 3.688 | 8150 | 247 | 11.3 | 6.4 | 8.2 | 10.7 | 16 | 11.688 | 1.247 | 22
2007-12-29 | 205 | 11.1 | 6.8 | 116.4 | 105.6 | 100 | 33.275 | 3.853 | 8050 | 205 | 11.3 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 17 | 10.77 | 1.279 | 24
2007-12-30 | 270 | 11 | 6.8 | 114.9 | 107.4 | 104 | 32.627 | 3.767 | 8300 | 270 | 11.2 | 6.4 | 8.6 | 10.3 | 12 | 11.274 | 1.254 | 26
2007-12-31 | 270 | 11.1 | 6.8 | 117.6 | 106.6 | 106 | 33.283 | 3.711 | 8200 | 270 | 11.3 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 15 | 12.395 | 1.199 | 25
합 계 | 8004 | 432.1 | 209.6 | 3543.9 | 3241 | 3302 | 1094.006 | 109.845 | 257050 | 8004 | 456 | 197.2 | 255.9 | 320 | 436 | 501.644 | 49.066 | 748
평 균 | 258.1935 | 13.9387 | 6.7613 | 114.3194 | 104.5484 | 106.5161 | 35.2905 | 3.5434 | 8291.9355 | 258.1935 | 14.7097 | 6.3613 | 8.2548 | 10.3226 | 14.0645 | 16.1821 | 1.5828 | 24.129
최 대 | 458 | 15.5 | 6.8 | 123 | 113.4 | 116 | 37.489 | 3.941 | 8650 | 458 | 16.3 | 6.4 | 8.7 | 11.2 | 17 | 23.043 | 1.867 | 28
최 소 | 2 | 11 | 6.7 | 101.1 | 97.2 | 100 | 32.627 | 3.174 | 8050 | 2 | 11.2 | 6.3 | 8 | 9.6 | 11 | 10.77 | 1.199 | 20