## Sheet1
7.1.4 성주하수처리장(2007년)
1) 1월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-01-01 | 816 | [8 empty] | 816
2007-01-02 | 818 | 10.9 | 6.7 | 34.2 | 24.1 | 46 | 9.362 | 0.772 | 2250 | 818 | 11 | 6.3 | 3.4 | 4.2 | 4 | 5.319 | 0.524 | 145
2007-01-03 | 805 | [8 empty] | 805
2007-01-04 | 805 | [8 empty] | 805
2007-01-05 | 690 | [8 empty] | 690
2007-01-06 | 610 | [8 empty] | 610
2007-01-07 | 722 | [8 empty] | 722
2007-01-08 | 722 | 9.9 | 6.8 | 30.6 | 23.1 | 21 | 8.801 | 0.707 | 1750 | 722 | 10.1 | 6.5 | 3.3 | 4.5 | 4 | 5.862 | 0.584 | 170
2007-01-09 | 703 | [8 empty] | 703
2007-01-10 | 739 | [8 empty] | 739
2007-01-11 | 814 | [8 empty] | 814
2007-01-12 | 671 | [8 empty] | 671
2007-01-13 | 620 | [8 empty] | 620
2007-01-14 | 786 | [8 empty] | 786
2007-01-15 | 785 | 9.5 | 6.8 | 34.3 | 25.3 | 27 | 9.917 | 0.85 | 1800 | 785 | 9.2 | 6.6 | 3.4 | 4.9 | 6 | 6.233 | 0.63 | 105
2007-01-16 | 688 | [8 empty] | 688
2007-01-17 | 701 | [8 empty] | 701
2007-01-18 | 738 | [8 empty] | 738
2007-01-19 | 786 | [8 empty] | 786
2007-01-20 | 596 | [8 empty] | 596
2007-01-21 | 825 | [8 empty] | 825
2007-01-22 | 825 | 9.5 | 6.7 | 30.4 | 26.6 | 36 | 9.311 | 0.789 | 1500 | 825 | 9.1 | 6.5 | 4.4 | 5.1 | 3 | 5.158 | 0.525 | 115
2007-01-23 | 714 | [8 empty] | 714
2007-01-24 | 701 | [8 empty] | 701
2007-01-25 | 826 | [8 empty] | 826
2007-01-26 | 680 | [8 empty] | 680
2007-01-27 | 680 | [8 empty] | 680
2007-01-28 | 875 | [8 empty] | 875
2007-01-29 | 875 | 9.4 | 6.8 | 36.1 | 27.7 | 19 | 8.786 | 0.838 | 1650 | 875 | 8.9 | 6.5 | 3.7 | 4.8 | 5 | 5.758 | 0.577 | 105
2007-01-30 | 747 | [8 empty] | 747
2007-01-31 | 782 | [8 empty] | 782
합 계 | 23145 | 49.2 | 33.8 | 165.6 | 126.8 | 149 | 46.177 | 3.956 | 8950 | 23145 | 48.3 | 32.4 | 18.2 | 23.5 | 22 | 28.33 | 2.84 | 640
평 균 | 746.6129 | 9.84 | 6.76 | 33.12 | 25.36 | 29.8 | 9.2354 | 0.7912 | 1790 | 746.6129 | 9.66 | 6.48 | 3.64 | 4.7 | 4.4 | 5.666 | 0.568 | 128
최 대 | 875 | 10.9 | 6.8 | 36.1 | 27.7 | 46 | 9.917 | 0.85 | 2250 | 875 | 11 | 6.6 | 4.4 | 5.1 | 6 | 6.233 | 0.63 | 170
최 소 | 596 | 9.4 | 6.7 | 30.4 | 23.1 | 19 | 8.786 | 0.707 | 1500 | 596 | 8.9 | 6.3 | 3.3 | 4.2 | 3 | 5.158 | 0.524 | 105
2) 2월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-02-01 | 789 | [8 empty] | 789
2007-02-02 | 812 | [8 empty] | 812
2007-02-03 | 623 | [8 empty] | 623
2007-02-04 | 863 | [8 empty] | 863
2007-02-05 | 863 | 9.3 | 6.9 | 31 | 26.1 | 47 | 8.024 | 0.648 | 2100 | 863 | 8.9 | 6.7 | 3.1 | 4.6 | 4 | 5.309 | 0.525 | 125
2007-02-06 | 728 | [8 empty] | 728
2007-02-07 | 765 | [8 empty] | 765
2007-02-08 | 918 | [8 empty] | 918
2007-02-09 | 744 | [8 empty] | 744
2007-02-10 | 692 | [8 empty] | 692
2007-02-11 | 866 | [8 empty] | 866
2007-02-12 | 967 | 9.9 | 7 | 30.7 | 24.7 | 27 | 8.655 | 0.663 | 1850 | 967 | 9.3 | 6.8 | 4.8 | 3.9 | 3 | 6.101 | 0.52 | 150
2007-02-13 | 818 | [8 empty] | 818
2007-02-14 | 1010 | [8 empty] | 1010
2007-02-15 | 934 | [8 empty] | 934
2007-02-16 | 877 | [8 empty] | 877
2007-02-17 | 829 | [8 empty] | 829
2007-02-18 | 830 | [8 empty] | 830
2007-02-19 | 830 | [8 empty] | 830
2007-02-20 | 829 | 9.6 | 7.2 | 33.3 | 27.7 | 38 | 12.597 | 0.856 | 2100 | 829 | 9.7 | 6.9 | 3.1 | 3.2 | 2 | 3.384 | 0.556 | 80
2007-02-21 | 791 | [8 empty] | 791
2007-02-22 | 688 | [8 empty] | 688
2007-02-23 | 894 | [8 empty] | 894
2007-02-24 | 615 | [8 empty] | 615
2007-02-25 | 833 | [8 empty] | 833
2007-02-26 | 833 | 9.9 | 7 | 36.8 | 30.3 | 36 | 11.688 | 0.786 | 2800 | 833 | 10 | 6.8 | 3.2 | 2.4 | 3 | 3.265 | 0.547 | 68
2007-02-27 | 769 | [8 empty] | 769
2007-02-28 | 542 | [8 empty] | 542
합 계 | 22552 | 38.7 | 28.1 | 131.8 | 108.8 | 148 | 40.964 | 2.953 | 8850 | 22552 | 37.9 | 27.2 | 14.2 | 14.1 | 12 | 18.059 | 2.148 | 423
평 균 | 805.4286 | 9.675 | 7.025 | 32.95 | 27.2 | 37 | 10.241 | 0.73825 | 2212.5 | 805.4286 | 9.475 | 6.8 | 3.55 | 3.525 | 3 | 4.5148 | 0.537 | 105.75
최 대 | 1010 | 9.9 | 7.2 | 36.8 | 30.3 | 47 | 12.597 | 0.856 | 2800 | 1010 | 10 | 6.9 | 4.8 | 4.6 | 4 | 6.101 | 0.556 | 150
최 소 | 542 | 9.3 | 6.9 | 30.7 | 24.7 | 27 | 8.024 | 0.648 | 1850 | 542 | 8.9 | 6.7 | 3.1 | 2.4 | 2 | 3.265 | 0.52 | 68
3) 3월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-03-01 | 700 | [8 empty] | 700
2007-03-02 | 800 | [8 empty] | 800
2007-03-03 | 1022 | [8 empty] | 1022
2007-03-04 | 1259 | [8 empty] | 1259
2007-03-05 | 1258 | 9.7 | 6.8 | 47.5 | 32.1 | 33 | 12.698 | 0.737 | 2750 | 1258 | 9.8 | 6.6 | 3 | 2.6 | 2 | 2.66 | 0.444 | 90
2007-03-06 | 1347 | [8 empty] | 1347
2007-03-07 | 1317 | [8 empty] | 1317
2007-03-08 | 1287 | [8 empty] | 1287
2007-03-09 | 1378 | [8 empty] | 1378
2007-03-10 | 963 | [8 empty] | 963
2007-03-11 | 1268 | [8 empty] | 1268
2007-03-12 | 1268 | 9.6 | 6.8 | 41.9 | 25.7 | 35 | 9.367 | 0.665 | 2100 | 1268 | 9.7 | 6.5 | 3.7 | 3.3 | 2 | 2.321 | 0.355 | 100
2007-03-13 | 914 | [8 empty] | 914
2007-03-14 | 946 | [8 empty] | 946
2007-03-15 | 720 | [8 empty] | 720
2007-03-16 | 963 | [8 empty] | 963
2007-03-17 | 784 | [8 empty] | 784
2007-03-18 | 899 | [8 empty] | 899
2007-03-19 | 898 | 9.9 | 6.7 | 42.4 | 29.1 | 25 | 9.705 | 0.619 | 1950 | 898 | 10.2 | 6.6 | 4.4 | 5 | 5 | 2.655 | 0.365 | 95
2007-03-20 | 741 | [8 empty] | 741
2007-03-21 | 837 | [8 empty] | 837
2007-03-22 | 800 | [8 empty] | 800
2007-03-23 | 759 | [8 empty] | 759
2007-03-24 | 841 | [8 empty] | 841
2007-03-25 | 1424 | [8 empty] | 1424
2007-03-26 | 1425 | 10.3 | 6.8 | 41.9 | 30.7 | 43 | 10.881 | 0.718 | 3050 | 1425 | 10.9 | 6.5 | 4.1 | 3.6 | 3 | 2.846 | 0.379 | 88
2007-03-27 | 1417 | [8 empty] | 1417
2007-03-28 | 1344 | [8 empty] | 1344
2007-03-29 | 1194 | [8 empty] | 1194
2007-03-30 | 1467 | [8 empty] | 1467
2007-03-31 | 1118 | [8 empty] | 1118
합 계 | 33358 | 39.5 | 27.1 | 173.7 | 117.6 | 136 | 42.651 | 2.739 | 9850 | 33358 | 40.6 | 26.2 | 15.2 | 14.5 | 12 | 10.482 | 1.543 | 373
평 균 | 1076.0645 | 9.875 | 6.775 | 43.425 | 29.4 | 34 | 10.6628 | 0.68475 | 2462.5 | 1076.0645 | 10.15 | 6.55 | 3.8 | 3.625 | 3 | 2.6205 | 0.38575 | 93.25
최 대 | 1467 | 10.3 | 6.8 | 47.5 | 32.1 | 43 | 12.698 | 0.737 | 3050 | 1467 | 10.9 | 6.6 | 4.4 | 5 | 5 | 2.846 | 0.444 | 100
최 소 | 700 | 9.6 | 6.7 | 41.9 | 25.7 | 25 | 9.367 | 0.619 | 1950 | 700 | 9.7 | 6.5 | 3 | 2.6 | 2 | 2.321 | 0.355 | 88
4) 4월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-04-01 | 1623 | [8 empty] | 1623
2007-04-02 | 1623 | 10.8 | 6.7 | 37.5 | 26.3 | 29 | 9.362 | 0.664 | 2850 | 1623 | 11.1 | 6.6 | 4.2 | 3.3 | 1 | 2.077 | 0.351 | 99
2007-04-03 | 1246 | [8 empty] | 1246
2007-04-04 | 1160 | [8 empty] | 1160
2007-04-05 | 1137 | [8 empty] | 1137
2007-04-06 | 1148 | [8 empty] | 1148
2007-04-07 | 816 | [8 empty] | 816
2007-04-08 | 1226 | [8 empty] | 1226
2007-04-09 | 1226 | 11.5 | 6.8 | 35.2 | 23.7 | 20 | 8.701 | 0.852 | 2400 | 1226 | 11.8 | 6.6 | 3.9 | 3.8 | 5 | 3.036 | 0.454 | 95
2007-04-10 | 933 | [8 empty] | 933
2007-04-11 | 815 | [8 empty] | 815
2007-04-12 | 1132 | [8 empty] | 1132
2007-04-13 | 732 | [8 empty] | 732
2007-04-14 | 660 | [8 empty] | 660
2007-04-15 | 1084 | [8 empty] | 1084
2007-04-16 | 1084 | 12.7 | 6.7 | 31.8 | 22.3 | 18 | 9.109 | 0.79 | 2350 | 1084 | 12.9 | 6.5 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 3.308 | 0.403 | 103
2007-04-17 | 693 | [8 empty] | 693
2007-04-18 | 678 | [8 empty] | 678
2007-04-19 | 595 | [8 empty] | 595
2007-04-20 | 602 | [8 empty] | 602
2007-04-21 | 663 | [8 empty] | 663
2007-04-22 | 879 | [8 empty] | 879
2007-04-23 | 879 | 13 | 6.9 | 27.7 | 24.1 | 23 | 8.68 | 0.766 | 2450 | 879 | 13.4 | 6.6 | 2.6 | 3.4 | 4 | 3.154 | 0.374 | 88
2007-04-24 | 1010 | [8 empty] | 1010
2007-04-25 | 924 | [8 empty] | 924
2007-04-26 | 395 | [8 empty] | 395
2007-04-27 | 991 | [8 empty] | 991
2007-04-28 | 769 | [8 empty] | 769
2007-04-29 | 1064 | [8 empty] | 1064
2007-04-30 | 1064 | 15 | 6.8 | 31.5 | 25.8 | 33 | 8.539 | 0.692 | 2550 | 1064 | 15.8 | 6.5 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.301 | 0.318 | 109
합 계 | 28851 | 63 | 33.9 | 163.7 | 122.2 | 123 | 44.391 | 3.764 | 12600 | 28851 | 65 | 32.8 | 16.7 | 16.8 | 14.5 | 14.876 | 1.9 | 494
평 균 | 961.7 | 12.6 | 6.78 | 32.74 | 24.44 | 24.6 | 8.8782 | 0.7528 | 2520 | 961.7 | 13 | 6.56 | 3.34 | 3.36 | 2.9 | 2.9752 | 0.38 | 98.8
최 대 | 1623 | 15 | 6.9 | 37.5 | 26.3 | 33 | 9.362 | 0.852 | 2850 | 1623 | 15.8 | 6.6 | 4.2 | 3.8 | 5 | 3.308 | 0.454 | 109
최 소 | 395 | 10.8 | 6.7 | 27.7 | 22.3 | 18 | 8.539 | 0.664 | 2350 | 395 | 11.1 | 6.5 | 2.6 | 2.9 | 1 | 2.077 | 0.318 | 88
5) 5월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-05-01 | 1066 | [8 empty] | 1066
2007-05-02 | 1066 | [8 empty] | 1066
2007-05-03 | 433 | [8 empty] | 433
2007-05-04 | 434 | [8 empty] | 434
2007-05-05 | 433 | [8 empty] | 433
2007-05-06 | 433 | [8 empty] | 433
2007-05-07 | 435 | 15.4 | 6.7 | 35.6 | 26.7 | 43 | 7.701 | 0.707 | 2650 | 435 | 15.9 | 6.5 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 3.243 | 0.305 | 103
2007-05-08 | 920 | [8 empty] | 920
2007-05-09 | 875 | [8 empty] | 875
2007-05-10 | 1626 | [8 empty] | 1626
2007-05-11 | 894 | [8 empty] | 894
2007-05-12 | 894 | [8 empty] | 894
2007-05-13 | 1608 | [8 empty] | 1608
2007-05-14 | 1608 | 16.2 | 6.8 | 35.4 | 30.5 | 44 | 9.382 | 0.811 | 3250 | 1608 | 16.6 | 6.6 | 4 | 3.5 | 2.5 | 6.043 | 0.363 | 115
2007-05-15 | 1204 | [8 empty] | 1204
2007-05-16 | 1022 | [8 empty] | 1022
2007-05-17 | 1917 | [8 empty] | 1917
2007-05-18 | 1467 | [8 empty] | 1467
2007-05-19 | 1610 | [8 empty] | 1610
2007-05-20 | 1830 | [8 empty] | 1830
2007-05-21 | 1831 | 16.9 | 6.8 | 36.8 | 30.9 | 36 | 8.186 | 0.775 | 3150 | 1831 | 17.2 | 6.7 | 4.4 | 3.6 | 3 | 5.786 | 0.392 | 125
2007-05-22 | 1526 | [8 empty] | 1526
2007-05-23 | 1509 | [8 empty] | 1509
2007-05-24 | 1087 | [8 empty] | 1087
2007-05-25 | 1088 | [8 empty] | 1088
2007-05-26 | 2176 | [8 empty] | 2176
2007-05-27 | 1622 | [8 empty] | 1622
2007-05-28 | 1621 | 17.6 | 6.7 | 34.5 | 29.1 | 37 | 8.605 | 0.707 | 2400 | 1621 | 18.1 | 6.5 | 3.6 | 3.1 | 1.5 | 4.961 | 0.366 | 95
2007-05-29 | 1490 | [8 empty] | 1490
2007-05-30 | 1616 | [8 empty] | 1616
2007-05-31 | 1293 | [8 empty] | 1293
합 계 | 38634 | 66.1 | 27 | 142.3 | 117.2 | 160 | 33.874 | 3 | 11450 | 38634 | 67.8 | 26.3 | 14.5 | 13.5 | 11.5 | 20.033 | 1.426 | 438
평 균 | 1246.2581 | 16.525 | 6.75 | 35.575 | 29.3 | 40 | 8.4685 | 0.75 | 2862.5 | 1246.2581 | 16.95 | 6.575 | 3.625 | 3.375 | 2.875 | 5.0083 | 0.3565 | 109.5
최 대 | 2176 | 17.6 | 6.8 | 36.8 | 30.9 | 44 | 9.382 | 0.811 | 3250 | 2176 | 18.1 | 6.7 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 6.043 | 0.392 | 125
최 소 | 433 | 15.4 | 6.7 | 34.5 | 26.7 | 36 | 7.701 | 0.707 | 2400 | 433 | 15.9 | 6.5 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 3.243 | 0.305 | 95
6) 6월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-06-01 | 1292 | [8 empty] | 1292
2007-06-02 | 1048 | [8 empty] | 1048
2007-06-03 | 1363 | [8 empty] | 1363
2007-06-04 | 1363 | 18.4 | 6.8 | 44.6 | 31.3 | 36 | 9.387 | 0.821 | 2550 | 1363 | 18.8 | 6.6 | 3.9 | 3.6 | 5 | 4.476 | 0.427 | 87
2007-06-05 | 1204 | [8 empty] | 1204
2007-06-06 | 1250 | [8 empty] | 1250
2007-06-07 | 1249 | [8 empty] | 1249
2007-06-08 | 1199 | [8 empty] | 1199
2007-06-09 | 980 | [8 empty] | 980
2007-06-10 | 1341 | [8 empty] | 1341
2007-06-11 | 1341 | 19.5 | 6.9 | 38.5 | 21.3 | 29 | 6.859 | 0.837 | 2750 | 1341 | 20.1 | 6.7 | 3.4 | 3.8 | 4 | 2.655 | 0.459 | 78
2007-06-12 | 957 | [8 empty] | 957
2007-06-13 | 1206 | [8 empty] | 1206
2007-06-14 | 1170 | [8 empty] | 1170
2007-06-15 | 1400 | [8 empty] | 1400
2007-06-16 | 876 | [8 empty] | 876
2007-06-17 | 1332 | [8 empty] | 1332
2007-06-18 | 1331 | 20.1 | 6.6 | 37.3 | 22.9 | 16 | 6.308 | 0.765 | 2350 | 1331 | 20.5 | 6.4 | 3.5 | 3.2 | 4 | 2.258 | 0.391 | 93
2007-06-19 | 703 | [8 empty] | 703
2007-06-20 | 691 | [8 empty] | 691
2007-06-21 | 701 | [8 empty] | 701
2007-06-22 | 716 | [8 empty] | 716
2007-06-23 | 704 | [8 empty] | 704
2007-06-24 | 1248 | [8 empty] | 1248
2007-06-25 | 1248 | 20.4 | 6.8 | 33.5 | 21.9 | 19 | 7.267 | 0.792 | 2050 | 1248 | 20.7 | 6.6 | 3 | 2.9 | 1 | 2.753 | 0.366 | 77
2007-06-26 | 1264 | [8 empty] | 1264
2007-06-27 | 1139 | [8 empty] | 1139
2007-06-28 | 1327 | [8 empty] | 1327
2007-06-29 | 1679 | [8 empty] | 1679
2007-06-30 | 1070 | [8 empty] | 1070
합 계 | 34392 | 78.4 | 27.1 | 153.9 | 97.4 | 100 | 29.821 | 3.215 | 9700 | 34392 | 80.1 | 26.3 | 13.8 | 13.5 | 14 | 12.142 | 1.643 | 335
평 균 | 1146.4 | 19.6 | 6.775 | 38.475 | 24.35 | 25 | 7.4553 | 0.80375 | 2425 | 1146.4 | 20.025 | 6.575 | 3.45 | 3.375 | 3.5 | 3.0355 | 0.41075 | 83.75
최 대 | 1679 | 20.4 | 6.9 | 44.6 | 31.3 | 36 | 9.387 | 0.837 | 2750 | 1679 | 20.7 | 6.7 | 3.9 | 3.8 | 5 | 4.476 | 0.459 | 93
최 소 | 691 | 18.4 | 6.6 | 33.5 | 21.3 | 16 | 6.308 | 0.765 | 2050 | 691 | 18.8 | 6.4 | 3 | 2.9 | 1 | 2.258 | 0.366 | 77
7) 7월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-07-01 | 1989 | [8 empty] | 1989
2007-07-02 | 1988 | 20 | 6.6 | 26 | 18.9 | 28 | 6.712 | 0.836 | 1950 | 1988 | 20.3 | 6.3 | 2.7 | 1.7 | 3.5 | 2.826 | 0.351 | 89
2007-07-03 | 2126 | [8 empty] | 2126
2007-07-04 | 2134 | [8 empty] | 2134
2007-07-05 | 1956 | [8 empty] | 1956
2007-07-06 | 1876 | [8 empty] | 1876
2007-07-07 | 1507 | [8 empty] | 1507
2007-07-08 | 1984 | [8 empty] | 1984
2007-07-09 | 1984 | 20.1 | 6.5 | 24.3 | 15.5 | 20 | 5.163 | 0.405 | 1350 | 1984 | 20.3 | 6.3 | 3.1 | 1.9 | 3 | 2.168 | 0.106 | 103
2007-07-10 | 1874 | [8 empty] | 1874
2007-07-11 | 2494 | [8 empty] | 2494
2007-07-12 | 1900 | [8 empty] | 1900
2007-07-13 | 1945 | [8 empty] | 1945
2007-07-14 | 1684 | [8 empty] | 1684
2007-07-15 | 1831 | [8 empty] | 1831
2007-07-16 | 1831 | 19.8 | 6.6 | 25 | 16.1 | 18 | 5.854 | 0.525 | 1650 | 1831 | 20.1 | 6.3 | 3.2 | 3.3 | 2 | 2.475 | 0.201 | 125
2007-07-17 | 1905 | [8 empty] | 1905
2007-07-18 | 1905 | [8 empty] | 1905
2007-07-19 | 1602 | [8 empty] | 1602
2007-07-20 | 1790 | [8 empty] | 1790
2007-07-21 | 1433 | [8 empty] | 1433
2007-07-22 | 1875 | [8 empty] | 1875
2007-07-23 | 1875 | 19.3 | 6.7 | 25.4 | 17.9 | 21 | 6.308 | 0.635 | 1950 | 1875 | 20 | 6.4 | 3.8 | 4.8 | 2 | 2.745 | 0.247 | 140
2007-07-24 | 1979 | [8 empty] | 1979
2007-07-25 | 1790 | [8 empty] | 1790
2007-07-26 | 1861 | [8 empty] | 1861
2007-07-27 | 1595 | [8 empty] | 1595
2007-07-28 | 1461 | [8 empty] | 1461
2007-07-29 | 1859 | [8 empty] | 1859
2007-07-30 | 1858 | 19.5 | 6.6 | 33.5 | 22.1 | 22 | 6.586 | 0.808 | 2300 | 1858 | 21.3 | 6.4 | 3.9 | 4.6 | 1.5 | 2.834 | 0.318 | 170
2007-07-31 | 1473 | [8 empty] | 1473
합 계 | 57364 | 98.7 | 33 | 134.2 | 90.5 | 109 | 30.623 | 3.209 | 9200 | 57364 | 102 | 31.7 | 16.7 | 16.3 | 12 | 13.048 | 1.223 | 627
평 균 | 1850.4516 | 19.74 | 6.6 | 26.84 | 18.1 | 21.8 | 6.1246 | 0.6418 | 1840 | 1850.4516 | 20.4 | 6.34 | 3.34 | 3.26 | 2.4 | 2.6096 | 0.2446 | 125.4
최 대 | 2494 | 20.1 | 6.7 | 33.5 | 22.1 | 28 | 6.712 | 0.836 | 2300 | 2494 | 21.3 | 6.4 | 3.9 | 4.8 | 3.5 | 2.834 | 0.351 | 170
최 소 | 1433 | 19.3 | 6.5 | 24.3 | 15.5 | 18 | 5.163 | 0.405 | 1350 | 1433 | 20 | 6.3 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 2.168 | 0.106 | 89
8) 8월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-08-01 | 2165 | [8 empty] | 2165
2007-08-02 | 1854 | [8 empty] | 1854
2007-08-03 | 1704 | [8 empty] | 1704
2007-08-04 | 1615 | [8 empty] | 1615
2007-08-05 | 2316 | [8 empty] | 2316
2007-08-06 | 2315 | 20.1 | 6.5 | 32.7 | 20.9 | 28 | 6.742 | 0.711 | 1750 | 2315 | 21 | 6.3 | 4.2 | 5 | 1.5 | 2.665 | 0.276 | 135
2007-08-07 | 1829 | [8 empty] | 1829
2007-08-08 | 2399 | [8 empty] | 2399
2007-08-09 | 2017 | [8 empty] | 2017
2007-08-10 | 2061 | [8 empty] | 2061
2007-08-11 | 1497 | [8 empty] | 1497
2007-08-12 | 2143 | [8 empty] | 2143
2007-08-13 | 2143 | 21.2 | 6.7 | 38.1 | 22.9 | 23 | 7.686 | 0.663 | 2000 | 2143 | 22 | 6.4 | 5.2 | 6.3 | 4 | 4.27 | 0.383 | 170
2007-08-14 | 1550 | [8 empty] | 1550
2007-08-15 | 1899 | [8 empty] | 1899
2007-08-16 | 1898 | [8 empty] | 1898
2007-08-17 | 1643 | [8 empty] | 1643
2007-08-18 | 3032 | [8 empty] | 3032
2007-08-19 | 1851 | [8 empty] | 1851
2007-08-20 | 1851 | 20.9 | 6.7 | 38.6 | 21.7 | 20 | 6.359 | 0.705 | 2200 | 1851 | 21.6 | 6.5 | 5.2 | 7.3 | 5 | 4.86 | 0.442 | 185
2007-08-21 | 688 | [8 empty] | 688
2007-08-22 | 746 | [8 empty] | 746
2007-08-23 | 1829 | [8 empty] | 1829
2007-08-24 | 356 | [8 empty] | 356
2007-08-25 | 479 | [8 empty] | 479
2007-08-26 | 448 | [8 empty] | 448
2007-08-27 | 448 | 20.9 | 6.6 | 38.3 | 21.9 | 18 | 6.495 | 0.721 | 2157 | 448 | 21.7 | 6.4 | 5.2 | 7.3 | 4.5 | 4.873 | 0.471 | 178
2007-08-28 | 1129 | [8 empty] | 1129
2007-08-29 | 1133 | [8 empty] | 1133
2007-08-30 | 873 | [8 empty] | 873
2007-08-31 | 763 | [8 empty] | 763
합 계 | 48674 | 83.1 | 26.5 | 147.7 | 87.4 | 89 | 27.282 | 2.8 | 8107 | 48674 | 86.3 | 25.6 | 19.8 | 25.9 | 15 | 16.668 | 1.572 | 668
평 균 | 1570.129 | 20.775 | 6.625 | 36.925 | 21.85 | 22.25 | 6.8205 | 0.7 | 2026.75 | 1570.129 | 21.575 | 6.4 | 4.95 | 6.475 | 3.75 | 4.167 | 0.393 | 167
최 대 | 3032 | 21.2 | 6.7 | 38.6 | 22.9 | 28 | 7.686 | 0.721 | 2200 | 3032 | 22 | 6.5 | 5.2 | 7.3 | 5 | 4.873 | 0.471 | 185
최 소 | 356 | 20.1 | 6.5 | 32.7 | 20.9 | 18 | 6.359 | 0.663 | 1750 | 356 | 21 | 6.3 | 4.2 | 5 | 1.5 | 2.665 | 0.276 | 135
9) 9월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-09-01 | 721 | [8 empty] | 721
2007-09-02 | 519 | [8 empty] | 519
2007-09-03 | 519 | 20.8 | 6.7 | 38.2 | 22.3 | 16 | 6.253 | 0.77 | 2187 | 519 | 21.6 | 6.6 | 5.1 | 7.6 | 4 | 5.006 | 0.5 | 181
2007-09-04 | 563 | [8 empty] | 563
2007-09-05 | 336 | [8 empty] | 336
2007-09-06 | 436 | [8 empty] | 436
2007-09-07 | 325 | [8 empty] | 325
2007-09-08 | 269 | [8 empty] | 269
2007-09-09 | 325 | [8 empty] | 325
2007-09-10 | 325 | 20.5 | 6.7 | 38 | 23.3 | 18 | 6.379 | 0.775 | 2350 | 325 | 21.2 | 6.7 | 5 | 7.9 | 3 | 5.016 | 0.506 | 180
2007-09-11 | 878 | [8 empty] | 878
2007-09-12 | 566 | [8 empty] | 566
2007-09-13 | 653 | [8 empty] | 653
2007-09-14 | 556 | [8 empty] | 556
2007-09-15 | 473 | [8 empty] | 473
2007-09-16 | 614 | [8 empty] | 614
2007-09-17 | 614 | 20.7 | 6.7 | 39.3 | 23.3 | 13 | 6.349 | 0.783 | 2400 | 614 | 20.9 | 6.8 | 4.8 | 8.5 | 3.5 | 5.009 | 0.511 | 175
2007-09-18 | 429 | [8 empty] | 429
2007-09-19 | 472 | [8 empty] | 472
2007-09-20 | 443 | [8 empty] | 443
2007-09-21 | 2118 | [8 empty] | 2118
2007-09-22 | 623 | [8 empty] | 623
2007-09-23 | 515 | [8 empty] | 515
2007-09-24 | 515 | [8 empty] | 515
2007-09-25 | 515 | [8 empty] | 515
2007-09-26 | 515 | [8 empty] | 515
2007-09-27 | 519 | 20.8 | 6.7 | 39.4 | 24 | 15 | 6.682 | 0.788 | 2350 | 519 | 20.9 | 6.8 | 4.9 | 8.9 | 3 | 5.027 | 0.514 | 185
2007-09-28 | 498 | [8 empty] | 498
2007-09-29 | 464 | [8 empty] | 464
2007-09-30 | 583 | [8 empty] | 583
합 계 | 16901 | 82.8 | 26.8 | 154.9 | 92.9 | 62 | 25.663 | 3.116 | 9287 | 16901 | 84.6 | 26.9 | 19.8 | 32.9 | 13.5 | 20.058 | 2.031 | 721
평 균 | 563.3667 | 20.7 | 6.7 | 38.725 | 23.225 | 15.5 | 6.4158 | 0.779 | 2321.75 | 563.3667 | 21.15 | 6.725 | 4.95 | 8.225 | 3.375 | 5.0145 | 0.50775 | 180.25
최 대 | 2118 | 20.8 | 6.7 | 39.4 | 24 | 18 | 6.682 | 0.788 | 2400 | 2118 | 21.6 | 6.8 | 5.1 | 8.9 | 4 | 5.027 | 0.514 | 185
최 소 | 269 | 20.5 | 6.7 | 38 | 22.3 | 13 | 6.253 | 0.77 | 2187 | 269 | 20.9 | 6.6 | 4.8 | 7.6 | 3 | 5.006 | 0.5 | 175
10) 10월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-10-01 | 583 | 20.8 | 6.7 | 37.3 | 24.1 | 30 | 6.616 | 0.837 | 2350 | 583 | 20.9 | 6.8 | 4.6 | 5.7 | 2.5 | 5.014 | 0.519 | 190
2007-10-02 | 500 | 20.2 | 6.6 | 37.6 | 22.2 | 25 | 6.853 | 0.716 | 1700 | 500 | 20.8 | 6.2 | 4.4 | 5.4 | 2 | 2.695 | 0.286 | 145
2007-10-03 | 303 | 20.1 | 6.6 | 102.6 | 22.3 | 26 | 6.853 | 0.729 | 1700 | 303 | 20.5 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 4 | 2.697 | 0.29 | 160
2007-10-04 | 302 | 20.3 | 6.5 | 36.7 | 22 | 27 | 7.328 | 0.735 | 1650 | 302 | 20.4 | 6.2 | 4.5 | 4.9 | 3 | 2.849 | 0.323 | 155
2007-10-05 | 912 | 20.1 | 6.5 | 35 | 22.1 | 34 | 7.333 | 0.728 | 1800 | 912 | 20.3 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 3.843 | 0.359 | 180
2007-10-06 | 455 | 20 | 6.5 | 35.6 | 23.2 | 34 | 7.343 | 0.735 | 1750 | 455 | 20.2 | 6.3 | 4.6 | 4.9 | 3 | 3.815 | 0.357 | 170
2007-10-07 | 664 | 19.8 | 6.4 | 35.3 | 22.7 | 35 | 7.121 | 0.728 | 1700 | 664 | 20.1 | 6.2 | 4.6 | 5 | 4.5 | 3.631 | 0.353 | 185
2007-10-08 | 664 | 20.5 | 6.7 | 37.4 | 24.3 | 30 | 6.682 | 0.832 | 2200 | 664 | 20.7 | 6.8 | 4.7 | 5.4 | 1.5 | 5.001 | 0.52 | 155
2007-10-09 | 560 | 19.2 | 6.5 | 36 | 61.2 | 33 | 7.176 | 0.731 | 1800 | 560 | 19.8 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.671 | 0.364 | 190
2007-10-10 | 708 | 19.1 | 6.6 | 41.9 | 20.8 | 31 | 7.247 | 0.73 | 1850 | 708 | 19.7 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 3.671 | 0.364 | 185
2007-10-11 | 684 | 19 | 6.4 | 37.7 | 62 | 32 | 7.414 | 0.735 | 1900 | 684 | 19.5 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.588 | 0.365 | 180
2007-10-12 | 575 | 19.5 | 6.6 | 37.8 | 68.6 | 27 | 7.454 | 0.73 | 1800 | 575 | 19.8 | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 2.5 | 3.613 | 0.371 | 190
2007-10-13 | 655 | 20.2 | 6.7 | 38 | 21.9 | 25 | 7.51 | 0.728 | 1850 | 655 | 20.8 | 6.4 | 4.8 | 4.7 | 2 | 3.666 | 0.371 | 180
2007-10-14 | 703 | 21.2 | 6.8 | 37.1 | 21.2 | 23 | 7.383 | 0.721 | 1800 | 703 | 21.9 | 6.4 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 3.621 | 0.374 | 175
2007-10-15 | 702 | 20.4 | 6.8 | 36.8 | 22.5 | 27 | 6.879 | 0.838 | 2250 | 702 | 20.7 | 6.6 | 4.4 | 4.8 | 2 | 5.016 | 0.521 | 160
2007-10-16 | 809 | 21.6 | 6.8 | 39.8 | 22.4 | 26 | 7.343 | 0.719 | 1750 | 809 | 22.1 | 6.7 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 3.616 | 0.364 | 170
2007-10-17 | 793 | 21.7 | 6.8 | 42.1 | 21.8 | 29 | 7.676 | 0.721 | 1850 | 793 | 22.2 | 6.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.692 | 0.383 | 175
2007-10-18 | 795 | 21.8 | 6.8 | 39.2 | 21.2 | 26 | 8.489 | 0.728 | 1950 | 795 | 22.4 | 6.5 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.624 | 0.384 | 165
2007-10-19 | 713 | 21.7 | 6.7 | 39.7 | 21.4 | 29 | 8.322 | 0.715 | 1750 | 713 | 22.2 | 6.4 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 3.624 | 0.394 | 185
2007-10-20 | 708 | 21.4 | 6.7 | 37.6 | 20.7 | 30 | 8.337 | 0.711 | 1800 | 708 | 22.6 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3.755 | 0.399 | 180
2007-10-21 | 827 | 21.5 | 6.7 | 38.8 | 21.6 | 29 | 8.287 | 0.73 | 1900 | 827 | 22.7 | 6.4 | 4 | 5.1 | 4.5 | 3.783 | 0.403 | 185
2007-10-22 | 826 | 20.3 | 6.8 | 37.1 | 23.3 | 22 | 6.924 | 0.844 | 2300 | 826 | 20.7 | 6.5 | 4.8 | 4.9 | 4 | 5.042 | 0.535 | 175
2007-10-23 | 745 | 21.6 | 6.7 | 35.1 | 21.1 | 23 | 8.337 | 0.716 | 1950 | 745 | 22.7 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 3.5 | 3.598 | 0.39 | 190
2007-10-24 | 910 | 21.8 | 6.8 | 40 | 20.5 | 30 | 8.186 | 0.701 | 2000 | 910 | 22.8 | 6.4 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | 3.56 | 0.383 | 190
2007-10-25 | 345 | 21.6 | 6.7 | 38.5 | 21.1 | 29 | 8.463 | 0.715 | 2050 | 345 | 22.7 | 6.4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 3.671 | 0.4 | 195
2007-10-26 | 656 | 21.4 | 6.6 | 39.8 | 20.5 | 25 | 8.453 | 0.706 | 1950 | 656 | 22.5 | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 3.671 | 0.39 | 190
2007-10-27 | 945 | 20.5 | 6.5 | 40 | 23.5 | 22 | 8.842 | 0.721 | 1850 | 945 | 21.6 | 6.2 | 4.8 | 4.7 | 4 | 3.846 | 0.413 | 165
2007-10-28 | 571 | 20.4 | 6.5 | 40.4 | 23.6 | 20 | 8.635 | 0.728 | 1750 | 571 | 21.3 | 6.3 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 3.944 | 0.422 | 180
2007-10-29 | 570 | 19.6 | 6.6 | 40.2 | 23.1 | 22 | 6.949 | 0.855 | 2350 | 570 | 19.8 | 6.3 | 4.8 | 4.9 | 3.5 | 5.029 | 0.538 | 185
2007-10-30 | 373 | 19.5 | 6.6 | 40.5 | 23.9 | 22 | 8.721 | 0.667 | 1700 | 373 | 19.9 | 6.3 | 4.5 | 4.9 | 3.5 | 3.883 | 0.415 | 185
2007-10-31 | 375 | 18.9 | 6.7 | 37.6 | 23.3 | 20 | 8.857 | 0.664 | 1650 | 375 | 19.1 | 6.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.924 | 0.429 | 195
합 계 | 19931 | 635.7 | 205.9 | 1249.2 | 814.1 | 843 | 238.013 | 22.894 | 58650 | 19931 | 653.4 | 197.6 | 139.8 | 148.6 | 101.5 | 118.653 | 12.379 | 5510
평 균 | 642.9355 | 20.5065 | 6.6419 | 40.2968 | 26.2613 | 27.1935 | 7.6778 | 0.73852 | 1891.9355 | 642.9355 | 21.0774 | 6.3742 | 4.5097 | 4.7935 | 3.2742 | 3.8275 | 0.39932 | 177.7419
최 대 | 945 | 21.8 | 6.8 | 102.6 | 68.6 | 35 | 8.857 | 0.855 | 2350 | 945 | 22.8 | 6.8 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 5.042 | 0.538 | 195
최 소 | 302 | 18.9 | 6.4 | 35 | 20.5 | 20 | 6.616 | 0.664 | 1650 | 302 | 19.1 | 6.2 | 3.9 | 3.9 | 1.5 | 2.695 | 0.286 | 145
11) 11월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-11-01 | 484 | 18.6 | 6.7 | 41.4 | 23.7 | 24 | 8.847 | 0.68 | 1800 | 484 | 18.9 | 6.3 | 4.2 | 4.3 | 2 | 3.894 | 0.43 | 185
2007-11-02 | 397 | 18.4 | 6.7 | 39.6 | 22.5 | 21 | 9.347 | 0.691 | 1850 | 397 | 18.6 | 6.3 | 3.9 | 4 | 2 | 3.755 | 0.422 | 180
2007-11-03 | 317 | 18.2 | 6.8 | 38.7 | 23.1 | 24 | 9.195 | 0.691 | 1900 | 317 | 18.4 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 3 | 3.671 | 0.424 | 190
2007-11-04 | 391 | 17.9 | 6.7 | 38.4 | 22.9 | 19 | 9.296 | 0.683 | 2000 | 391 | 18.2 | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | 3.664 | 0.429 | 195
2007-11-05 | 391 | 18.7 | 6.6 | 39.4 | 22.9 | 21 | 7.197 | 0.859 | 2350 | 391 | 19.1 | 6.3 | 4.2 | 4.8 | 4 | 5.001 | 0.538 | 180
2007-11-06 | 362 | 17.6 | 6.6 | 39.6 | 23.1 | 23 | 9.483 | 0.669 | 1950 | 362 | 17.9 | 6.2 | 4.3 | 4.1 | 2 | 3.727 | 0.422 | 200
2007-11-07 | 367 | 17.5 | 6.6 | 38.2 | 23.1 | 25 | 9.432 | 0.685 | 1950 | 367 | 17.8 | 6.3 | 4.5 | 4.2 | 2 | 3.666 | 0.426 | 195
2007-11-08 | 360 | 17.6 | 6.7 | 39.3 | 22.2 | 23 | 9.347 | 0.669 | 1900 | 360 | 17.9 | 6.3 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 3.727 | 0.423 | 200
2007-11-09 | 407 | 17.8 | 6.7 | 39.5 | 23.2 | 25 | 9.362 | 0.669 | 1950 | 407 | 18.1 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 2 | 3.56 | 0.413 | 190
2007-11-10 | 213 | 17.8 | 6.7 | 38 | 23.7 | 22 | 9.195 | 0.669 | 1900 | 213 | 18.1 | 6.4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.621 | 0.423 | 195
2007-11-11 | 424 | 17.6 | 6.7 | 37.8 | 22.7 | 22 | 9.362 | 0.668 | 2000 | 424 | 17.9 | 6.3 | 4.2 | 4 | 3 | 3.727 | 0.432 | 205
2007-11-12 | 424 | 17.6 | 6.7 | 36 | 20.7 | 21 | 7.181 | 0.866 | 2250 | 424 | 18.1 | 6.3 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 4.85 | 0.529 | 175
2007-11-13 | 446 | 16.5 | 6.7 | 36 | 20.9 | 22 | 9.347 | 0.67 | 2050 | 446 | 16.7 | 6.3 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 3.588 | 0.413 | 200
2007-11-14 | 83 | 16.4 | 6.7 | 35.1 | 20.5 | 21 | 9.2 | 0.674 | 2000 | 83 | 16.8 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 2 | 3.56 | 0.415 | 170
2007-11-15 | 674 | 16.4 | 6.7 | 36.2 | 21.5 | 22 | 9.296 | 0.691 | 2050 | 674 | 16.7 | 6.4 | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 3.621 | 0.414 | 180
2007-11-16 | 1072 | 16.4 | 6.7 | 35.4 | 21.6 | 24 | 9.468 | 0.688 | 2150 | 1072 | 16.8 | 6.3 | 4.2 | 4.4 | 3 | 3.664 | 0.414 | 175
2007-11-17 | 783 | 16.2 | 6.7 | 35.7 | 20.4 | 22 | 9.367 | 0.683 | 2100 | 783 | 16.6 | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 2 | 3.699 | 0.413 | 190
2007-11-18 | 1019 | 16.1 | 6.7 | 36.1 | 20.9 | 22 | 9.276 | 0.691 | 2200 | 1019 | 16.4 | 6.4 | 3.9 | 4.5 | 2.5 | 3.727 | 0.423 | 195
2007-11-19 | 1018 | 16.1 | 6.7 | 38.4 | 20.9 | 19 | 9.357 | 0.687 | 2250 | 1018 | 16.4 | 6.4 | 4.1 | 4.2 | 2 | 3.664 | 0.421 | 185
2007-11-20 | 1053 | 15.9 | 6.7 | 38.1 | 20.3 | 21 | 9.311 | 0.674 | 2300 | 1053 | 16.3 | 6.4 | 4.5 | 4.3 | 3 | 3.631 | 0.413 | 190
2007-11-21 | 1072 | 15.8 | 6.8 | 37.3 | 20.5 | 20 | 9.382 | 0.68 | 2200 | 1072 | 16.2 | 6.4 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.591 | 0.414 | 185
2007-11-22 | 990 | 15.7 | 6.8 | 37.9 | 20.3 | 21 | 9.574 | 0.671 | 2250 | 990 | 16.1 | 6.4 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3.682 | 0.416 | 180
2007-11-23 | 940 | 15.4 | 6.8 | 37.7 | 21.1 | 20 | 9.463 | 0.673 | 2300 | 940 | 16.1 | 6.4 | 4.2 | 3.9 | 3 | 3.664 | 0.413 | 195
2007-11-24 | 663 | 15.5 | 6.8 | 35.7 | 20.9 | 21 | 9.372 | 0.678 | 2250 | 663 | 16.3 | 6.4 | 4.3 | 4.4 | 3 | 3.664 | 0.414 | 185
2007-11-25 | 1145 | 15.3 | 6.8 | 36.7 | 20.1 | 20 | 9.447 | 0.682 | 2200 | 1145 | 16.4 | 6.4 | 4.4 | 4.1 | 2 | 3.697 | 0.414 | 18
2007-11-26 | 1144 | 15.6 | 6.8 | 37.6 | 20.6 | 19 | 7.691 | 0.671 | 2300 | 1144 | 16.4 | 6.4 | 4.3 | 4.5 | 2.5 | 4.123 | 0.417 | 18
2007-11-27 | 917 | 15.8 | 6.8 | 37.7 | 19.3 | 21 | 7.908 | 0.674 | 2400 | 917 | 16.3 | 6.4 | 4.2 | 4 | 2.5 | 4.106 | 0.421 | 20
2007-11-28 | 893 | 15.9 | 6.7 | 36.2 | 20.2 | 22 | 7.933 | 0.668 | 2200 | 893 | 16.3 | 6.3 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 4.093 | 0.421 | 20
2007-11-29 | 986 | 15.4 | 6.8 | 36.4 | 21.5 | 19 | 7.807 | 0.687 | 2250 | 986 | 16.2 | 6.3 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 4.093 | 0.424 | 21
2007-11-30 | 1763 | 15.4 | 6.8 | 38.3 | 20.3 | 22 | 7.964 | 0.689 | 2250 | 1763 | 16.3 | 6.3 | 4.2 | 4.6 | 3 | 4.093 | 0.41 | 21
합 계 | 21198 | 501.1 | 201.7 | 1128.4 | 645.6 | 648 | 268.407 | 20.73 | 63500 | 21198 | 514.3 | 190.4 | 127.6 | 126 | 79 | 114.823 | 12.801 | 4638
평 균 | 706.6 | 16.7033 | 6.7233 | 37.6133 | 21.52 | 21.6 | 8.9469 | 0.691 | 2116.6667 | 706.6 | 17.1433 | 6.3467 | 4.2533 | 4.2 | 2.6333 | 3.8274 | 0.4267 | 154.6
최 대 | 1763 | 18.7 | 6.8 | 41.4 | 23.7 | 25 | 9.574 | 0.866 | 2400 | 1763 | 19.1 | 6.4 | 4.5 | 4.8 | 4 | 5.001 | 0.538 | 205
최 소 | 83 | 15.3 | 6.6 | 35.1 | 19.3 | 19 | 7.181 | 0.668 | 1800 | 83 | 16.1 | 6.2 | 3.9 | 3.4 | 2 | 3.56 | 0.41 | 18
12) 12월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2007-12-01 | 680 | 15.4 | 6.8 | 36.8 | 22.1 | 23 | 7.944 | 0.682 | 2150 | 680 | 16.3 | 6.3 | 4.1 | 4.7 | 2 | 3.699 | 0.417 | 24
2007-12-02 | 935 | 15.4 | 6.7 | 37.2 | 22.3 | 21 | 7.959 | 0.671 | 2300 | 935 | 16.2 | 6.3 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 3.621 | 0.419 | 23
2007-12-03 | 934 | 15.4 | 6.8 | 37 | 21.2 | 21 | 7.883 | 0.685 | 2250 | 934 | 16.2 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 4 | 3.621 | 0.421 | 24
2007-12-04 | 974 | 15.6 | 6.7 | 35.4 | 21.4 | 23 | 7.959 | 0.672 | 2400 | 974 | 16.2 | 6.3 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 3.838 | 0.429 | 23
2007-12-05 | 656 | 15.3 | 6.8 | 38 | 20 | 20 | 7.903 | 0.664 | 2350 | 656 | 16.3 | 6.3 | 4.4 | 4.5 | 2 | 3.846 | 0.425 | 23
2007-12-06 | 1056 | 15.2 | 6.8 | 35.6 | 21.8 | 23 | 10.866 | 0.711 | 2300 | 1056 | 16.1 | 6.3 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.841 | 0.442 | 22
2007-12-07 | 892 | 15.2 | 6.8 | 38.3 | 21.1 | 25 | 11.259 | 0.73 | 2350 | 892 | 16.1 | 6.4 | 4.5 | 4.2 | 3 | 4.123 | 0.461 | 26
2007-12-08 | 678 | 15.2 | 6.8 | 36.2 | 22.9 | 22 | 11.33 | 0.734 | 2300 | 678 | 16.1 | 6.4 | 4.5 | 4.1 | 3 | 4.234 | 0.457 | 24
2007-12-09 | 944 | 15.2 | 6.8 | 37.6 | 23.1 | 22 | 11.835 | 0.777 | 2200 | 944 | 16.3 | 6.4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.131 | 0.445 | 23
2007-12-10 | 944 | 15.2 | 6.8 | 36.1 | 23.3 | 21 | 12.38 | 0.809 | 2150 | 944 | 16.3 | 6.4 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 4.436 | 0.439 | 22
2007-12-11 | 947 | 15.2 | 6.8 | 36.5 | 23.8 | 20 | 12.193 | 0.855 | 2200 | 947 | 16.2 | 6.4 | 4.4 | 4.7 | 3.5 | 4.512 | 0.471 | 25
2007-12-12 | 831 | 15.2 | 6.8 | 40 | 22.1 | 21 | 11.819 | 0.861 | 2350 | 831 | 16.2 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.345 | 0.481 | 24
2007-12-13 | 869 | 15.2 | 6.8 | 36 | 23.8 | 23 | 11.951 | 1.019 | 25500 | 869 | 16.2 | 6.4 | 4.1 | 4.6 | 3.5 | 4.121 | 0.49 | 24
2007-12-14 | 921 | 15.3 | 6.8 | 38.1 | 23.7 | 24 | 12.773 | 1.052 | 2650 | 921 | 16.2 | 6.4 | 4.3 | 4.4 | 3 | 4.994 | 0.475 | 25
2007-12-15 | 634 | 15.3 | 6.8 | 36 | 23.3 | 21 | 13.399 | 1.102 | 2800 | 634 | 16.2 | 6.4 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 5.332 | 0.5 | 26
2007-12-16 | 874 | 15.2 | 6.8 | 36.7 | 21.1 | 21 | 13.566 | 1.163 | 2600 | 874 | 16.1 | 6.4 | 4.5 | 4.1 | 3 | 4.85 | 0.529 | 24
2007-12-17 | 875 | 15.1 | 6.8 | 35.7 | 20.2 | 20 | 13.288 | 1.103 | 2500 | 875 | 16.1 | 6.4 | 4.3 | 4.1 | 3 | 4.678 | 0.529 | 23
2007-12-18 | 1038 | 15.1 | 6.8 | 36.7 | 21.3 | 21 | 12.788 | 1.052 | 2400 | 1038 | 16.1 | 6.4 | 4.8 | 4.1 | 2.5 | 4.436 | 0.509 | 22
2007-12-19 | 870 | 14.6 | 6.8 | 35.7 | 20 | 22 | 12.193 | 1.008 | 2350 | 870 | 15.2 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.512 | 0.53 | 21
2007-12-20 | 871 | 14.2 | 6.7 | 36.3 | 21.8 | 23 | 10.77 | 1.019 | 2550 | 871 | 15.1 | 6.3 | 4.3 | 4.4 | 2.5 | 4.401 | 0.509 | 26
2007-12-21 | 768 | 13.7 | 6.7 | 35.5 | 20 | 22 | 11.274 | 1.069 | 2650 | 768 | 14.2 | 6.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.429 | 0.472 | 25
2007-12-22 | 834 | 13.4 | 6.8 | 37.1 | 20.9 | 22 | 10.77 | 1.103 | 2500 | 834 | 14.3 | 6.4 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 4.373 | 0.475 | 22
2007-12-23 | 834 | 13.2 | 6.8 | 34.8 | 22.1 | 21 | 11.764 | 1.052 | 2750 | 834 | 14.1 | 6.4 | 4.5 | 4.7 | 3 | 4.259 | 0.471 | 27
2007-12-24 | 835 | 11.2 | 6.8 | 38 | 20.9 | 22 | 12.193 | 0.942 | 2600 | 835 | 11.6 | 6.4 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.35 | 0.442 | 25
2007-12-25 | 986 | 11.2 | 6.7 | 35.8 | 20.7 | 24 | 12.788 | 1.067 | 2550 | 986 | 11.6 | 6.3 | 4.5 | 4.3 | 3 | 4.628 | 0.474 | 24
2007-12-26 | 986 | 11.2 | 6.7 | 35 | 22.7 | 23 | 13.899 | 1.103 | 2350 | 986 | 11.6 | 6.3 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 4.736 | 0.5 | 22
2007-12-27 | 890 | 11.1 | 6.7 | 35.5 | 21.3 | 22 | 12.849 | 1.503 | 2250 | 890 | 11.4 | 6.3 | 4.4 | 4.1 | 4 | 5.375 | 0.532 | 21
2007-12-28 | 681 | 11.1 | 6.7 | 38.8 | 21.1 | 20 | 11.33 | 1.421 | 2300 | 681 | 11.4 | 6.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.88 | 0.501 | 25
2007-12-29 | 743 | 11.1 | 6.7 | 36.7 | 21.8 | 21 | 10.82 | 1.535 | 2350 | 743 | 11.3 | 6.3 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.678 | 0.562 | 27
2007-12-30 | 820 | 11.1 | 6.7 | 37.7 | 22.4 | 19 | 11.88 | 1.579 | 2600 | 820 | 11.3 | 6.3 | 4.5 | 4.7 | 4 | 4.863 | 0.562 | 28
2007-12-31 | 820 | 11.1 | 6.8 | 37.7 | 22.1 | 21 | 12.395 | 1.535 | 2500 | 820 | 11.3 | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.125 | 0.509 | 24
합 계 | 26620 | 432.9 | 209.8 | 1138.5 | 676.3 | 674 | 354.02 | 31.278 | 98050 | 26620 | 455.8 | 197 | 135.8 | 134.8 | 102 | 137.267 | 14.878 | 744
평 균 | 858.7097 | 13.9645 | 6.7677 | 36.7258 | 21.8161 | 21.7419 | 11.42 | 1.009 | 3162.9032 | 858.7097 | 14.7032 | 6.3548 | 4.3806 | 4.3484 | 3.2903 | 4.428 | 0.47994 | 24
최 대 | 1056 | 15.6 | 6.8 | 40 | 23.8 | 25 | 13.899 | 1.579 | 25500 | 1056 | 16.3 | 6.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 5.375 | 0.562 | 28
최 소 | 634 | 11.1 | 6.7 | 34.8 | 20 | 19 | 7.883 | 0.664 | 2150 | 634 | 11.3 | 6.3 | 4.1 | 4.1 | 2 | 3.621 | 0.417 | 21