## 2008년 수질
7.2 처리시설 운영현황(2008년)
7.2.1 보령하수처리장(2008년)
1) 1월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-01-01 | 22691 | 11 | 6.8 | 54.6 | 41 | 40 | 16.937 | 1.844 | 38600 | [14 empty] | 11 | 6.4 | 1.9 | 41 | 100 | 4100 |  |  | 7.9961 | 0 | 0 | 49 |  | 22669 | 11.6 | 6.3 | 8.3 | 8.1 | 3.5 | 11.274 | 0.852 | 190 | [7 empty] | 0
2008-01-02 | 23150 | 11 | 6.8 | 56 | 41.6 | 44 | 15.776 | 1.552 | 38800 | [7 empty] | 11.2 | 6.7 | 39.3 | 23.1 | 36.7 | 20.818 | 1.858 | 11.1 | 6.4 | 1.8 | 41 | 101.737 | 4030 |  |  | 7.8376 | 0.029862 | 0.12034 | 49 |  | 22729 | 11.6 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 4 | 11.89 | 0.866 | 200 | 58 | 96.9641 | 78.5 | 8.19 | 8.68 |  |  | 8.68
2008-01-03 | 24969 | 11.1 | 6.8 | 51.8 | 39.3 | 42 | 17.487 | 1.579 | 38750 | [7 empty] | 11.3 | 6.7 | 30.4 | 23.1 | 33.3 | 21.373 | 1.896 | 11.3 | 6.4 | 1.7 | 38 | 107.3446 | 3540 |  |  | 7.2666 | 0.028363 | 0.1004 | 46 |  | 24708 | 11.6 | 6.4 | 5.6 | 8.2 | 4.5 | 12.788 | 0.886 | 180 | 62 | 96.5475 | 78.4 | 9.91 | 8.19 | 1.45 |  | 9.64
2008-01-04 | 24291 | 11.2 | 6.8 | 56 | 43.1 | 42 | 16.967 | 1.535 | 39050 | [7 empty] | 11.4 | 6.7 | 26.6 | 24.3 | 30 | 20.757 | 1.796 | 11.2 | 6.4 | 1.9 | 32 | 94.9555 | 3370 |  |  | 7.4694 | 0.025362 | 0.085468 | 48 |  | 23951 | 11.6 | 6.4 | 4.8 | 8.6 | 3.5 | 12.279 | 0.929 | 170 | 61 | 97.4108 | 78.8 | 7.45 | 8.46 | 0.86 |  | 9.32
2008-01-05 | 23804 | 11.1 | 6.8 | 55.1 | 39.3 | 46 | 16.23 | 1.844 | 38850 | [14 empty] | 11.3 | 6.3 | 1.7 | 34 | 96.5909 | 3520 |  |  | 7.6222 | 0 | 0 | 48 |  | 23320 | 11.6 | 6.4 | 4.9 | 8.4 | 3.5 | 11.93 | 0.827 | 170 | 124 | 97.4467 | 78.3 | 14.59 | 6.59 | 5.93 |  | 12.52
2008-01-06 | 22733 | 10.8 | 6.8 | 57.6 | 41.6 | 42 | 18.966 | 1.941 | 38900 | [14 empty] | 11 | 6.4 | 1.8 | 34 | 100.5917 | 3380 |  |  | 7.9813 | 0 | 0 | 49 |  | 22657 | 11.1 | 6.4 | 4.3 | 8.2 | 4 | 11.683 | 0.884 | 190 | [7 empty] | 0
2008-01-07 | 22837 | 10.7 | 6.8 | 58.2 | 40.6 | 44 | 17.29 | 1.491 | 39050 | 10.8 | 6.8 | 118.8 | 96 | 110 | 30.747 | 2.93 | 10.9 | 6.7 | 25.7 | 21.5 | 23.3 | 21.262 | 1.884 | 11.1 | 6.4 | 1.9 | 34 | 103.0303 | 3300 |  | 57.6 | 7.945 | 0.023525 | 0.077634 | 50 |  | 22654 | 11 | 6.4 | 5.7 | 8.1 | 4 | 11.84 | 0.884 | 190 | 84 | 97.1904 | 78.7 | 11.08 |  | 11.48 |  | 11.48
2008-01-08 | 23683 | 10.7 | 6.8 | 53.3 | 44.6 | 46 | 17.971 | 1.606 | 36350 | [7 empty] | 10.7 | 6.7 | 27.7 | 23.1 | 26.7 | 23.053 | 1.997 | 10.8 | 6.3 | 1.8 | 40 | 106.9519 | 3740 |  |  | 7.6612 | 0.023202 | 0.086775 | 48 |  | 23219 | 10.8 | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 3 | 12.94 | 0.929 | 240 | 112 | 97.2151 | 78.4 | 14.44 | 8.26 | 5.8 |  | 14.06
2008-01-09 | 24292 | 10.7 | 6.8 | 54.9 | 42.1 | 48 | 19.097 | 1.696 | 33900 | [7 empty] | 10.8 | 6.7 | 35 | 22.9 | 33.3 | 23.407 | 2.019 | 10.9 | 6.3 | 1.7 | 39 | 104.2781 | 3740 |  |  | 7.4691 | 0.03007 | 0.11246 | 47 |  | 23965 | 10.8 | 6.4 | 5.9 | 7.6 | 4 | 11.168 | 0.973 | 260 | 90 | 97.3695 | 78.3 | 10.91 | 8.64 | 2.61 |  | 11.25
2008-01-10 | 23363 | 10.4 | 6.8 | 54.8 | 38.2 | 42 | 17.795 | 1.689 | 31000 | [7 empty] | 10.7 | 6.7 | 35.8 | 36.4 | 36.7 | 21.827 | 1.901 | 10.2 | 6.4 | 1.8 | 35 | 93.8338 | 3730 |  |  | 7.7661 | 0.029661 | 0.11063 | 48 |  | 23079 | 10.8 | 6.4 | 5 | 11 | 3 | 10.75 | 0.843 | 250 | 74 | 97.372 | 78.1 | 8.88 | 8.3 |  |  | 8.3
2008-01-11 | 17631 | 10.2 | 6.8 | 55.2 | 39 | 44 | 17.048 | 1.638 | 36900 | [7 empty] | 10.5 | 6.7 | 33.7 | 35.9 | 36.7 | 20.833 | 1.906 | 10.3 | 6.4 | 1.9 | 37 | 97.6253 | 3790 |  |  | 10.291 | 0.020737 | 0.078593 | 65 |  | 17796 | 10.6 | 6.4 | 4.7 | 12.8 | 3.5 | 10.189 | 0.86 | 200 | 63 | 97.7464 | 77.5 | 6.31 | 8.88 |  |  | 8.88
2008-01-12 | 17907 | 10.2 | 6.8 | 52.5 | 41.3 | 40 | 18.002 | 1.884 | 37500 | [14 empty] | 10.1 | 6.3 | 1.7 | 36 | 94.4882 | 3810 |  |  | 10.1324 | 0 | 0 | 65 |  | 17734 | 10.5 | 6.4 | 5.1 | 9.6 | 3.5 | 11.936 | 0.865 | 210 | 78 | 97.5039 | 77.8 | 8.77 | 6.31 | 2.53 |  | 8.84
2008-01-13 | 16324 | 10.2 | 6.8 | 48.6 | 44.9 | 44 | 16.982 | 1.971 | 38000 | [14 empty] | 10.1 | 6.4 | 1.8 | 33 | 95.3757 | 3460 |  |  | 11.1149 | 0 | 0 | 67 |  | 16340 | 10.5 | 6.3 | 4.9 | 10.2 | 3 | 10.77 | 0.866 | 250 | [7 empty] | 0
2008-01-14 | 20090 | 9.8 | 6.8 | 57.9 | 45.2 | 48 | 16.473 | 1.593 | 38700 | 10.1 | 6.8 | 104.1 | 102.8 | 105 | 28.438 | 2.722 | 10.2 | 6.7 | 33.3 | 20.9 | 36.7 | 22.493 | 1.844 | 9.9 | 6.4 | 1.9 | 35 | 98.8701 | 3540 |  | 57.2 | 9.0314 | 0.024998 | 0.088492 | 56 |  | 19913 | 10.3 | 6.3 | 6 | 11.7 | 4 | 10.755 | 0.865 | 210 | 51 | 96.8194 | 78.6 | 7.58 |  | 6.24 |  | 6.24
2008-01-15 | 23260 | 9.7 | 6.8 | 50.1 | 47.2 | 44 | 16.785 | 1.68 | 38850 | [7 empty] | 9.9 | 6.7 | 30.7 | 25.1 | 36.7 | 23.407 | 1.971 | 9.8 | 6.4 | 1.8 | 35 | 92.3483 | 3790 |  |  | 7.8005 | 0.024922 | 0.094455 | 50 |  | 23097 | 10 | 6.4 | 5.8 | 12.7 | 3.5 | 10.25 | 0.93 | 230 | 57 | 96.9317 | 79.4 | 8.49 |  | 7.58 |  | 7.58
2008-01-16 | 20124 | 9.6 | 6.8 | 49.1 | 41 | 42 | 17.795 | 1.637 | 39500 | [7 empty] | 9.8 | 6.7 | 36.7 | 25 | 33.3 | 22.852 | 2.028 | 9.6 | 6.3 | 1.8 | 36 | 99.723 | 3610 |  |  | 9.0161 | 0.027061 | 0.097692 | 55 |  | 19660 | 9.9 | 6.3 | 6 | 9.8 | 3.5 | 10.77 | 0.934 | 240 | 88 | 97.3055 | 78.6 | 11.08 | 8.49 | 2.6 |  | 11.09
2008-01-17 | 20006 | 9.2 | 6.8 | 52.8 | 45 | 46 | 19.667 | 1.736 | 39100 | [7 empty] | 9.4 | 6.7 | 34.7 | 27.1 | 30 | 22.332 | 1.971 | 9.7 | 6.4 | 1.7 | 36 | 99.723 | 3610 |  |  | 9.0693 | 0.025437 | 0.091826 | 59 |  | 19758 | 9.6 | 6.3 | 5.9 | 9.6 | 3.5 | 11.274 | 0.884 | 230 | 85 | 97.7918 | 78.2 | 8.61 | 8.48 |  |  | 8.48
2008-01-18 | 22670 | 8.9 | 6.8 | 56.9 | 42.3 | 44 | 18.784 | 1.648 | 39500 | [7 empty] | 8.9 | 6.8 | 35.6 | 25.7 | 33.3 | 21.59 | 2.083 | 9.3 | 6.4 | 1.9 | 36 | 99.723 | 3610 |  |  | 8.0035 | 0.029571 | 0.10675 | 50 |  | 22660 | 9.2 | 6.4 | 5.5 | 9.1 | 4 | 10.765 | 0.942 | 240 | 60 | 96.8213 | 77.9 | 8.63 | 8.61 |  |  | 8.61
2008-01-19 | 22045 | 8.5 | 6.8 | 53.4 | 42.3 | 48 | 19.516 | 1.971 | 39050 | [14 empty] | 9.2 | 6.3 | 1.7 | 36 | 97.2973 | 3700 |  |  | 8.2304 | 0 | 0 | 51 |  | 22151 | 9 | 6.4 | 5.2 | 9.9 | 3.5 | 12.788 | 0.818 | 220 |  |  |  | 8.98 | 8.63 |  |  | 8.63
2008-01-20 | 21055 | 8.4 | 6.8 | 52.4 | 44.6 | 48 | 20.126 | 2.083 | 38750 | [14 empty] | 8.9 | 6.4 | 1.8 | 36 | 93.9948 | 3830 |  |  | 8.6174 | 0 | 0 | 52 |  | 20991 | 8.7 | 6.3 | 5.7 | 10 | 4 | 13.308 | 0.843 | 200 | 78 | 100 | 78.3 |  |  |  |  | 0
2008-01-21 | 21876 | 8 | 6.8 | 55.4 | 46.9 | 40 | 15.776 | 1.601 | 38550 | 8.2 | 6.8 | 119.4 | 104.8 | 110 | 26.672 | 2.834 | 8.1 | 6.8 | 27.9 | 22.7 | 26.7 | 23.104 | 1.898 | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 35 | 97.2222 | 3600 |  | 57.9 | 8.294 | 0.022426 | 0.080733 | 53 |  | 21845 | 8.3 | 6.3 | 5.7 | 11.2 | 3 | 10.018 | 0.884 | 180 | 80 | 97.5856 | 77.9 | 8.74 | 8.98 |  |  | 8.98
2008-01-22 | 17704 | 7.8 | 6.8 | 52.2 | 48.1 | 44 | 17.441 | 1.736 | 39050 | [7 empty] | 8 | 6.8 | 25.8 | 25.5 | 33.3 | 24.149 | 1.941 | 8.2 | 6.4 | 1.9 | 35 | 102.3392 | 3420 |  |  | 10.2485 | 0.017666 | 0.060418 | 62 |  | 17754 | 8.1 | 6.4 | 6 | 11.9 | 3.5 | 10.77 | 0.973 | 210 | 67 | 97.7102 | 78.3 | 7.07 | 8.74 |  |  | 8.74
2008-01-23 | 25932 | 7.4 | 6.8 | 55.2 | 51.1 | 46 | 16.982 | 1.74 | 39000 | [7 empty] | 7.6 | 6.7 | 29 | 27.4 | 23.3 | 21.373 | 2.026 | 7.9 | 6.4 | 2 | 35 | 102.3392 | 3420 |  |  | 6.9968 | 0.029086 | 0.099475 | 45 |  | 25848 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | 12.6 | 4 | 10.149 | 1.029 | 200 | 116 | 96.9668 | 78.2 | 16.14 | 7.07 | 7.63 |  | 14.7
2008-01-24 | 22529 | 7.2 | 6.8 | 52.1 | 49.4 | 46 | 17.452 | 1.795 | 38700 | [7 empty] | 7.3 | 6.8 | 26.7 | 26.7 | 30 | 21.842 | 1.928 | 7.6 | 6.3 | 1.8 | 35 | 100.8646 | 3470 |  |  | 8.0536 | 0.02293 | 0.079567 | 50 |  | 22221 | 7.5 | 6.4 | 6.3 | 12.5 | 3 | 10.79 | 1.105 | 180 | 109 | 97.4892 | 78 | 12.44 | 8.51 | 3.61 |  | 12.12
2008-01-25 | 21035 | 7 | 6.8 | 50.3 | 49.9 | 44 | 15.776 | 1.834 | 38600 | [7 empty] | 7.2 | 6.8 | 27.5 | 24.7 | 33.3 | 20.828 | 1.989 | 7.4 | 6.4 | 1.7 | 35 | 96.6851 | 3620 |  |  | 8.6256 | 0.021137 | 0.076516 | 53 |  | 20872 | 7.3 | 6.4 | 6.7 | 12 | 3.5 | 10.184 | 1.165 | 210 | 105 | 96.6137 | 78.2 | 16.31 | 8.83 | 8.19 |  | 17.02
2008-01-26 | 21989 | 6.9 | 6.8 | 56.6 | 44.5 | 42 | 16.785 | 1.927 | 39000 | [14 empty] | 7.3 | 6.3 | 1.9 | 34 | 92.3913 | 3680 |  |  | 8.2514 | 0 | 0 | 53 |  | 21506 | 7.3 | 6.3 | 4.9 | 11.4 | 3.5 | 10.81 | 0.837 | 220 | 121 | 98.3608 | 78.3 | 9.14 | 8.12 |  |  | 8.12
2008-01-27 | 20316 | 6.7 | 6.8 | 56.1 | 46.4 | 46 | 17.588 | 1.972 | 38900 | [14 empty] | 7.2 | 6.4 | 2 | 33 | 94.8276 | 3480 |  |  | 8.9309 | 0 | 0 | 53 |  | 20146 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 11.9 | 4.5 | 11.93 | 0.887 | 230 | [7 empty] | 0
2008-01-28 | 20378 | 6.5 | 6.8 | 55.1 | 49 | 42 | 16.78 | 1.697 | 38950 | 6.8 | 6.8 | 124.2 | 106 | 120 | 29.826 | 2.896 | 6.6 | 6.8 | 28.5 | 23.5 | 23.3 | 21.807 | 1.897 | 6.9 | 6.3 | 1.8 | 35 | 97.7654 | 3580 |  | 57.1 | 8.9037 | 0.021459 | 0.076822 | 54 |  | 20527 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 11.9 | 3 | 11.688 | 0.929 | 210 | 59 | 95.0635 | 78.6 | 13.61 | 9.14 | 5.06 |  | 14.2
2008-01-29 | 19824 | 6.3 | 6.8 | 53.3 | 47.7 | 44 | 17.976 | 1.635 | 38600 | [7 empty] | 6.2 | 6.8 | 25.5 | 25.6 | 26.7 | 22.816 | 2.115 | 6.6 | 6.3 | 1.7 | 35 | 96.4187 | 3630 |  |  | 9.1525 | 0.018421 | 0.066867 | 57 |  | 19816 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | 13.6 | 3.5 | 10.77 | 0.973 | 220 | 96 | 97.0819 | 79.7 | 13.8 | 8.55 | 5.16 |  | 13.71
2008-01-30 | 20169 | 6 | 6.8 | 54.9 | 46.2 | 44 | 16.785 | 1.688 | 38900 | [7 empty] | 6.1 | 6.7 | 35 | 26.7 | 30 | 21.524 | 1.884 | 6.5 | 6.4 | 1.9 | 35 | 94.3396 | 3710 |  |  | 8.996 | 0.025168 | 0.093375 | 56 |  | 20125 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 12.5 | 3.5 | 11.688 | 0.929 | 210 | 110 | 98.101 | 79.7 | 10.29 | 8.64 | 3.41 |  | 12.05
2008-01-31 | 18506 | 5.9 | 6.8 | 52.5 | 42 | 46 | 17.987 | 1.731 | 38950 | [7 empty] | 6 | 6.8 | 30.3 | 26.5 | 30 | 22.332 | 1.972 | 6.4 | 6.3 | 2 | 35 | 96.9529 | 3610 |  |  | 9.8044 | 0.020546 | 0.074171 | 55 |  | 18524 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 11.9 | 3.5 | 12.289 | 0.981 | 180 | 108 | 97.6751 | 79.8 | 12.43 | 6.88 | 6.74 |  | 13.62
합 계 | 667183 |  | 210.8 | 1674.9 | 1365.4 | 1368 | 543.022 | 53.974 | 1186300 | 35.9 | 27.2 | 466.5 | 409.6 | 445 | 115.683 | 11.382 | 198.8 | 148.2 | 681.4 | 563.4 | 683.3 | 485.779 | 42.804 | 287.3 | 197.2 | 56.4 | 1106 | 3050.6281 | 112420 | 0 | 229.8 | 264.5792 | 0.54161 | 1.9595 | 1643 | 0 | 662235 | 290.3 | 197.3 | 177.2 | 322.7 | 111.5 | 352.433 | 28.372 | 6520 | 2196 | 2531.084 | 2040.5 | 273.87 | 189.98 | 86.88 | 0 | 276.86
평 균 | 21522.0323 | 9.0032 | 6.8 | 54.029 | 44.0452 | 44.129 | 17.5168 | 1.7411 | 38267.7419 | 8.975 | 6.8 | 116.625 | 102.4 | 111.25 | 28.9208 | 2.8455 | 9.0364 | 6.7364 | 30.9727 | 25.6091 | 31.0591 | 22.0809 | 1.9456 | 9.2677 | 6.3613 | 1.8194 | 35.6774 | 98.4074 | 3626.4516 |  | 57.45 | 8.5348 | 0.017471 | 0.063209 | 53 | #DIV/0! | 21362.4194 | 9.3645 | 6.3645 | 5.7161 | 10.4097 | 3.5968 | 11.3688 | 0.91523 | 210.3226 | 84.4615 | 97.3494 | 78.4808 | 10.5335 | 8.26 | 5.1106 | #DIV/0! | 8.931
최 대 | 25932 | 11.2 | 6.8 | 58.2 | 51.1 | 48 | 20.126 | 2.083 | 39500 | 10.8 | 6.8 | 124.2 | 106 | 120 | 30.747 | 2.93 | 11.4 | 6.8 | 39.3 | 36.4 | 36.7 | 24.149 | 2.115 | 11.3 | 6.4 | 2 | 41 | 107.3446 | 4100 |  | 57.9 | 11.1149 | 0.03007 | 0.12034 | 67 | 0 | 25848 | 11.6 | 6.4 | 8.3 | 13.6 | 4.5 | 13.308 | 1.165 | 260 | 124 | 100 | 79.8 | 16.31 | 9.14 | 11.48 | 0 | 17.02
최 소 | 16324 | 5.9 | 6.8 | 48.6 | 38.2 | 40 | 15.776 | 1.491 | 31000 | 6.8 | 6.8 | 104.1 | 96 | 105 | 26.672 | 2.722 | 6 | 6.7 | 25.5 | 20.9 | 23.3 | 20.757 | 1.796 | 6.4 | 6.3 | 1.7 | 32 | 92.3483 | 3300 |  | 57.1 | 6.9968 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16340 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 7.4 | 3 | 10.018 | 0.818 | 170 | 51 | 95.0635 | 77.5 | 6.31 | 6.31 | 0.86 | 0 | 0
2) 2월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-02-01 | 21484 | 5.7 | 6.8 | 53.1 | 42.3 | 48 | 18.966 | 1.736 | 38850 | [7 empty] | 5.8 | 6.8 | 28.7 | 26.4 | 30 | 22.852 | 2.019 | 6.1 | 6.3 | 1.8 | 34 | 97.1429 | 3500 |  |  | 8.4454 | 0.023303 | 0.08156 | 56 |  | 21436 | 6 | 6.4 | 4.9 | 11.6 | 3 | 11.84 | 1.039 | 190 | 80 | 96.5679 | 79.9 | 13.66 | 5.69 | 5.14 |  | 10.83
2008-02-02 | 21130 | 5.5 | 6.8 | 55.1 | 43.1 | 44 | 16.473 | 1.796 | 38600 | [14 empty] | 6 | 6.4 | 1.7 | 34 | 100.295 | 3390 |  |  | 8.5868 | 0 | 0 | 55 |  | 21169 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 10.2 | 3.5 | 10.669 | 0.838 | 210 | 77 | 97.361 | 79.7 | 10.01 | 8.52 |  |  | 8.52
2008-02-03 | 19938 | 5.4 | 6.8 | 53 | 45.1 | 46 | 16.977 | 1.845 | 38900 | [14 empty] | 5.9 | 6.4 | 1.6 | 35 | 102.0408 | 3430 |  |  | 9.1002 | 0 | 0 | 54 |  | 20246 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 11 | 4 | 11.93 | 0.876 | 220 | [7 empty] | 0
2008-02-04 | 20578 | 5.2 | 6.8 | 51.6 | 45.2 | 48 | 16.473 | 1.593 | 38900 | 5.3 | 6.8 | 118.5 | 102.8 | 105 | 28.438 | 2.722 | 5.2 | 6.8 | 25.5 | 20.9 | 36.7 | 22.493 | 1.844 | 5.6 | 6.3 | 1.8 | 40 | 106.383 | 3760 |  | 56.8 | 8.8172 | 0.01846 | 0.06941 | 55 |  | 20403 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 11.7 | 4 | 10.755 | 0.865 | 230 | 86 | 96.8156 | 79.3 | 13.23 | 10.01 | 4.94 |  | 14.95
2008-02-05 | 21354 | 5.1 | 6.8 | 48.8 | 44.7 | 44 | 17.987 | 1.635 | 39000 | [7 empty] | 5.1 | 6.7 | 25.7 | 23.3 | 33.3 | 22.841 | 1.885 | 5.4 | 6.4 | 1.9 | 38 | 106.1453 | 3580 |  |  | 8.4968 | 0.020277 | 0.072592 | 57 |  | 20904 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 13.2 | 4.5 | 10.77 | 0.977 | 240 | 127 | 98.1945 | 78.1 | 10.47 | 8.29 | 3.96 |  | 12.25
2008-02-06 | 21367 | 5 | 6.8 | 53.6 | 45 | 42 | 17.795 | 1.972 | 38600 | [14 empty] | 5.3 | 6.3 | 1.7 | 37 | 101.0929 | 3660 |  |  | 8.4916 | 0 | 0 | 47 |  | 21258 | 5.2 | 6.4 | 5.5 | 10.8 | 3 | 10.709 | 0.817 | 210 | [7 empty] | 0
2008-02-07 | 19074 | 5 | 6.8 | 53.7 | 43.4 | 44 | 18.441 | 2.026 | 38800 | [14 empty] | 5.4 | 6.4 | 1.8 | 38 | 102.981 | 3690 |  |  | 9.5124 | 0 | 0 | 56 |  | 19070 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | 10.2 | 3.5 | 11.274 | 0.884 | 200 | [7 empty] | 0
2008-02-08 | 19624 | 4.9 | 6.8 | 47.6 | 43.2 | 46 | 17.29 | 2.057 | 39000 | [14 empty] | 5.4 | 6.4 | 1.9 | 39 | 102.3622 | 3810 |  |  | 9.2458 | 0 | 0 | 53 |  | 19479 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 11.3 | 3 | 10.265 | 0.929 | 190 | [7 empty] | 0
2008-02-09 | 20315 | 5.1 | 6.8 | 46.1 | 45.1 | 46 | 17.987 | 2.115 | 39050 | [14 empty] | 5.5 | 6.3 | 1.8 | 40 | 103.0928 | 3880 |  |  | 8.9313 | 0 | 0 | 53 |  | 20379 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 11.8 | 4 | 10.861 | 0.973 | 200 | [7 empty] | 0
2008-02-10 | 19018 | 5 | 6.8 | 43.5 | 42.3 | 44 | 16.473 | 1.975 | 38850 | [14 empty] | 5.3 | 6.4 | 1.8 | 41 | 103.2746 | 3970 |  |  | 9.5404 | 0 | 0 | 51 |  | 18923 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 11.4 | 4.5 | 10.169 | 0.933 | 230 | [7 empty] | 0
2008-02-11 | 19878 | 4.9 | 6.8 | 44.4 | 49.5 | 48 | 16.785 | 1.542 | 39050 | 5.1 | 6.8 | 113.7 | 108 | 115 | 29.221 | 2.843 | 5 | 6.8 | 24.6 | 23.3 | 26.7 | 22.816 | 1.969 | 5.3 | 6.3 | 1.9 | 42 | 105.7935 | 3970 |  | 57.4 | 9.1277 | 0.016293 | 0.064682 | 67 |  | 19639 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 11.9 | 3 | 11.688 | 0.839 | 220 | 129 | 97.7804 | 78.6 | 13.38 | 6.51 | 5.17 |  | 11.68
2008-02-12 | 21411 | 4.8 | 6.8 | 41.7 | 50.2 | 46 | 17.441 | 1.727 | 38950 | [7 empty] | 4.9 | 6.8 | 25 | 27.1 | 26.7 | 24.012 | 2.015 | 5.2 | 6.3 | 1.7 | 40 | 102.5641 | 3900 |  |  | 8.4741 | 0.018155 | 0.070804 | 36 |  | 19153 | 5.1 | 6.4 | 5.8 | 13 | 3.5 | 10.77 | 0.973 | 250 | 143 | 97.1603 | 78.4 | 18.8 | 8.21 | 10.51 |  | 18.72
2008-02-13 | 22500 | 4.7 | 6.8 | 44 | 49.1 | 42 | 16.785 | 1.635 | 38800 | [7 empty] | 4.8 | 6.8 | 23.7 | 27.4 | 23.3 | 22.332 | 1.857 | 5.1 | 6.4 | 1.8 | 41 | 105.1282 | 3900 |  |  | 8.064 | 0.018086 | 0.070536 | 47 |  | 18696 | 5 | 6.4 | 5.5 | 12.5 | 4 | 11.274 | 0.884 | 220 | 70 | 97.5293 | 78.3 | 7.97 | 8.29 |  |  | 8.29
2008-02-14 | 19351 | 4.5 | 6.8 | 47.7 | 48.9 | 46 | 16.927 | 1.697 | 38950 | [7 empty] | 4.6 | 6.8 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 22.841 | 1.899 | 5 | 6.3 | 1.9 | 43 | 111.399 | 3860 |  |  | 9.3763 | 0.017573 | 0.067831 | 54 |  | 19073 | 4.8 | 6.4 | 5.6 | 12.1 | 3 | 11.885 | 0.93 | 210 | 106 | 97.3943 | 78.2 | 12.67 | 7.97 | 5.16 |  | 13.13
2008-02-15 | 19572 | 4.4 | 6.8 | 44.3 | 49.4 | 48 | 17.795 | 1.709 | 39050 | [7 empty] | 4.4 | 6.8 | 26.8 | 27.2 | 30 | 22.655 | 1.945 | 4.8 | 6.4 | 2 | 46 | 139.8176 | 3290 |  |  | 9.2704 | 0.021089 | 0.069382 | 60 |  | 19119 | 4.7 | 6.4 | 5.8 | 12 | 3.5 | 12.788 | 0.973 | 190 | 116 | 97.2297 | 78.9 | 15.23 | 7.51 | 6.31 |  | 13.82
2008-02-16 | 20136 | 4.5 | 6.8 | 48.2 | 44.3 | 42 | 19.667 | 1.953 | 39150 | [14 empty] | 5 | 6.4 | 1.8 | 43 | 126.0997 | 3410 |  |  | 9.0107 | 0 | 0 | 60 |  | 19662 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 10.2 | 4 | 12.395 | 0.886 | 180 | 68 | 97.7885 | 79.4 | 7.3 | 8.92 |  |  | 8.92
2008-02-17 | 19258 | 4.4 | 6.8 | 44.7 | 44.5 | 46 | 19.803 | 1.989 | 39050 | [14 empty] | 4.9 | 6.4 | 1.7 | 42 | 103.9604 | 4040 |  |  | 9.4215 | 0 | 0 | 61 |  | 19053 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 11.1 | 3.5 | 11.936 | 0.937 | 200 | [7 empty] | 0
2008-02-18 | 18624 | 4.6 | 6.8 | 54.9 | 47.3 | 46 | 19.947 | 1.697 | 39200 | 4.7 | 6.8 | 124.8 | 107.2 | 110 | 31.971 | 2.863 | 4.6 | 6.8 | 28.2 | 21.2 | 26.7 | 23.053 | 1.884 | 5 | 6.4 | 1.6 | 41 | 98.5577 | 4160 |  | 57.2 | 9.7423 | 0.0167 | 0.06947 | 61 |  | 18241 | 4.9 | 6.4 | 5.8 | 12.4 | 3 | 11.274 | 0.879 | 220 | 161 | 98.2714 | 78.9 | 13.19 | 7.3 | 4.83 |  | 12.13
2008-02-19 | 21115 | 4.7 | 6.8 | 52.7 | 47.5 | 48 | 17.896 | 1.736 | 39050 | [7 empty] | 4.7 | 6.8 | 27.8 | 21.8 | 23.3 | 24.012 | 1.971 | 5.2 | 6.4 | 1.8 | 40 | 132.0132 | 3030 |  |  | 8.5929 | 0.025625 | 0.077645 | 59 |  | 20106 | 5 | 6.4 | 5.6 | 11.7 | 3 | 12.375 | 0.929 | 230 | 153 | 97.8477 | 78.7 | 15.46 | 8.36 | 6.08 |  | 14.44
2008-02-20 | 20532 | 4.8 | 6.8 | 52.5 | 48.2 | 46 | 17.997 | 1.697 | 38950 | [7 empty] | 4.8 | 6.8 | 32.6 | 22.3 | 26.7 | 23.477 | 2.019 | 5.3 | 6.4 | 1.9 | 45 | 144.2308 | 3120 |  |  | 8.8369 | 0.028377 | 0.088537 | 49 |  | 20151 | 5.1 | 6.4 | 5.7 | 12.2 | 4 | 11.274 | 0.878 | 200 | 76 | 97.5425 | 78.8 | 8.81 |  | 9.38 |  | 9.38
2008-02-21 | 21177 | 4.5 | 6.8 | 49.1 | 48.6 | 48 | 18.557 | 1.684 | 38950 | [7 empty] | 4.5 | 6.8 | 30.7 | 22.1 | 30 | 23.982 | 1.928 | 5.3 | 6.3 | 1.7 | 34 | 99.1254 | 3430 |  |  | 8.5678 | 0.025072 | 0.085997 | 51 |  | 20389 | 4.8 | 6.4 | 5.7 | 11.9 | 3.5 | 11.93 | 0.929 | 210 | 177 | 97.6522 | 78.7 | 19.51 | 8.81 | 11.21 |  | 20.02
2008-02-22 | 20363 | 4.3 | 6.8 | 53.4 | 49.2 | 44 | 17.795 | 1.58 | 39050 | [7 empty] | 4.3 | 6.8 | 28.7 | 22.3 | 23.3 | 21.262 | 1.844 | 4.6 | 6.4 | 1.6 | 41 | 118.8406 | 3450 |  |  | 8.9103 | 0.022407 | 0.077304 | 53 |  | 19978 | 4.5 | 6.4 | 6 | 12.7 | 4 | 10.77 | 0.884 | 210 | 118 | 96.7897 | 79.3 | 18.3 | 8.3 | 10.17 |  | 18.47
2008-02-23 | 19750 | 4.1 | 6.8 | 52.1 | 44.9 | 42 | 18.441 | 1.986 | 38900 | [14 empty] | 4.6 | 6.4 | 1.8 | 42 | 116.6667 | 3600 |  |  | 9.1868 | 0 | 0 | 53 |  | 19528 | 4.3 | 6.4 | 5.7 | 10.5 | 3 | 11.92 | 0.89 | 180 | 79 | 97.7966 | 79.4 | 8.45 | 8.13 |  |  | 8.13
2008-02-24 | 19020 | 3.9 | 6.8 | 51.6 | 45.6 | 46 | 17.487 | 1.835 | 39100 | [14 empty] | 4.2 | 6.4 | 1.9 | 43 | 120.7865 | 3560 |  |  | 9.5394 | 0 | 0 | 54 |  | 18790 | 4.1 | 6.4 | 6.1 | 10.1 | 3.5 | 10.775 | 0.93 | 200 | [7 empty] | 0
2008-02-25 | 21913 | 3.5 | 6.8 | 58.7 | 49 | 48 | 17.987 | 1.697 | 39200 | 3.8 | 6.8 | 123.9 | 106.6 | 100 | 29.839 | 2.843 | 3.5 | 6.8 | 27.7 | 23.7 | 30 | 21.373 | 1.795 | 4 | 6.4 | 1.7 | 43 | 119.1136 | 3610 |  | 57.6 | 8.28 | 0.022241 | 0.08029 | 50 |  | 21504 | 3.9 | 6.4 | 5.6 | 11.8 | 4 | 11.279 | 0.928 | 220 | 101 | 97.1121 | 78.6 | 13.63 | 8.45 | 5.17 |  | 13.62
2008-02-26 | 24779 | 3.4 | 6.8 | 51.8 | 47.6 | 48 | 18.663 | 1.688 | 39100 | [7 empty] | 3.4 | 6.8 | 26.3 | 23.4 | 26.7 | 21.832 | 1.857 | 3.8 | 6.4 | 1.8 | 43 | 141.4474 | 3040 |  |  | 7.3223 | 0.028356 | 0.086202 | 45 |  | 22720 | 3.7 | 6.4 | 6.1 | 12.1 | 3.5 | 12.395 | 0.973 | 230 | 134 | 97.2167 | 78.1 | 17.03 | 8.46 | 8.52 |  | 16.98
2008-02-27 | 21463 | 3.3 | 6.8 | 54.9 | 49.1 | 46 | 19.516 | 1.552 | 39050 | [7 empty] | 3.3 | 6.8 | 29.7 | 23.3 | 23.3 | 22.332 | 1.898 | 3.8 | 6.4 | 1.8 | 42 | 135.9223 | 3090 |  |  | 8.4536 | 0.027288 | 0.084319 | 52 |  | 20120 | 3.6 | 6.4 | 6.2 | 12.2 | 3 | 11.936 | 0.93 | 200 | 154 | 97.4286 | 78 | 18 | 8.51 | 8.47 |  | 16.98
2008-02-28 | 19908 | 3.6 | 6.8 | 54.6 | 47.8 | 40 | 18.461 | 1.648 | 39150 | [7 empty] | 3.6 | 6.8 | 27.8 | 22.9 | 26.7 | 23.023 | 1.927 | 3.8 | 6.4 | 1.9 | 46 | 133.3333 | 3450 |  |  | 9.1139 | 0.021219 | 0.073207 | 55 |  | 19581 | 3.8 | 6.4 | 6.1 | 12 | 3.5 | 12.395 | 0.973 | 210 | 147 | 97.5731 | 78.3 | 16.44 | 9.53 | 7.98 |  | 17.51
2008-02-29 | 20634 | 3.8 | 6.8 | 51.9 | 48.6 | 44 | 17.976 | 1.697 | 38900 | [7 empty] | 3.8 | 6.8 | 24.6 | 24.2 | 26.7 | 21.827 | 1.835 | 4.2 | 6.3 | 1.6 | 60 | 171.9198 | 3490 |  |  | 8.7933 | 0.019239 | 0.067142 | 54 |  | 20587 | 4 | 6.4 |  | 11.7 | 4 | 12.788 | 0.929 | 190 | 131 | 97.6196 | 77.9 | 14.11 | 8.46 | 7.84 |  | 16.3
합 계 | 595266 |  | 197.2 | 1459.3 | 1348.7 | 1316 | 520.788 | 51.499 | 1130150 | 18.9 | 27.2 | 480.9 | 424.6 | 430 | 119.469 | 11.271 | 80.3 | 122.3 | 490.6 | 429.5 | 496.8 | 409.015 | 34.391 | 145 | 184.7 | 51.7 | 1193 | 3351.53 | 104070 | 0 | 229 | 257.2523 | 0.38976 | 1.3569 | 1558 | 0 | 579357 | 141 | 185.1 | 158.6 | 337.3 | 103.5 | 333.089 | 26.605 | 6090 | 2433 | 2046.6717 | 1653.5 | 285.65 | 164.23 | 120.84 | 0 | 285.07
평 균 | 20526.4138 | 4.5724 | 6.8 | 50.3207 | 46.5069 | 45.3793 | 17.9582 | 1.7758 | 38970.6897 | 4.725 | 6.8 | 120.225 | 106.15 | 107.5 | 29.8672 | 2.8178 | 4.4611 | 6.7944 | 27.2556 | 23.8611 | 27.6 | 22.7231 | 1.9106 | 5 | 6.369 | 1.7828 | 41.1379 | 115.57 | 3588.6207 |  | 57.25 | 8.8708 | 0.01344 | 0.04679 | 53.7241 | #DIV/0! | 19977.8276 | 4.8621 | 6.3828 | 5.6643 | 11.631 | 3.569 | 11.4858 | 0.91741 | 210 | 115.8571 | 97.4606 | 78.7381 | 13.6024 | 8.2115 | 7.1082 | #DIV/0! | 9.83
최 대 | 24779 | 5.7 | 6.8 | 58.7 | 50.2 | 48 | 19.947 | 2.115 | 39200 | 5.3 | 6.8 | 124.8 | 108 | 115 | 31.971 | 2.863 | 5.8 | 6.8 | 32.6 | 27.4 | 36.7 | 24.012 | 2.019 | 6.1 | 6.4 | 2 | 60 | 171.9198 | 4160 |  | 57.6 | 9.7423 | 0.028377 | 0.088537 | 67 | 0 | 22720 | 6 | 6.4 | 6.2 | 13.2 | 4.5 | 12.788 | 1.039 | 250 | 177 | 98.2714 | 79.9 | 19.51 | 10.01 | 11.21 | 0 | 20.02
최 소 | 18624 | 3.3 | 6.8 | 41.7 | 42.3 | 40 | 16.473 | 1.542 | 38600 | 3.8 | 6.8 | 113.7 | 102.8 | 100 | 28.438 | 2.722 | 3.3 | 6.7 | 23.7 | 20.9 | 23.3 | 21.262 | 1.795 | 3.8 | 6.3 | 1.6 | 34 | 97.1429 | 3030 |  | 56.8 | 7.3223 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18241 | 3.6 | 6.3 | 4.9 | 10.1 | 3 | 10.169 | 0.817 | 180 | 68 | 96.5679 | 77.9 | 7.3 | 5.69 | 3.96 | 0 | 0
3) 3월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 액 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-03-01 | 19766 | 4.3 | 6.9 | 50.6 | 41.7 | 48 | 17.876 | 1.884 | 38800 | [14 empty] | 4.2 | 6.3 | 1.6 | 53 | 154.519 | 3430 |  |  | 9.1794 | 0 | 0 | 55 |  | 19618 | 4.5 | 6.4 | 6 | 11 | 3 | 10.25 | 0.921 | 180 | 85 | 97.0287 | 78 | 11.48 | 6.27 | 3.15 |  | 9.42
2008-03-02 | 19915 | 4.5 | 6.9 | 53.9 | 44.3 | 44 | 18.431 | 1.938 | 38950 | [14 empty] | 4.8 | 6.4 | 1.8 | 50 | 146.6276 | 3410 |  |  | 9.1107 | 0 | 0 | 55 |  | 20194 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 11.1 | 4 | 10.775 | 0.974 | 190 | [7 empty] | 0
2008-03-03 | 18675 | 4.7 | 6.9 | 53.6 | 48.5 | 46 | 17.29 | 1.679 | 38950 | 4.8 | 6.9 | 104.7 | 104.2 | 120 | 29.7 | 2.843 | 4.6 | 6.8 | 29.9 | 22.9 | 30 | 23.477 | 1.884 | 5 | 6.3 | 1.9 | 65 | 191.7404 | 3390 |  | 57.6 | 9.7157 | 0.021788 | 0.07386 | 61 |  | 18224 | 4.9 | 6.4 | 5.9 | 12.4 | 4.5 | 11.279 | 0.877 | 200 | 138 | 97.401 | 78.6 | 16.76 | 8.33 | 7.8 |  | 16.13
2008-03-04 | 19215 | 5 | 6.9 | 50.3 | 48.4 | 46 | 18.294 | 1.736 | 39150 | [7 empty] | 5.1 | 6.8 | 27.5 | 23 | 30 | 22.332 | 1.927 | 5.4 | 6.4 | 1.9 | 60 | 162.1622 | 3700 |  |  | 9.4426 | 0.018891 | 0.069896 | 63 |  | 18923 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 12 | 3.5 | 10.82 | 0.93 | 180 | 137 | 97.9325 | 79.4 | 13.75 | 8.96 | 6.09 |  | 15.05
2008-03-05 | 19486 | 5.2 | 6.8 | 54.5 | 48.8 | 46 | 19.667 | 1.687 | 38850 | [7 empty] | 5.2 | 6.8 | 27.4 | 22 | 23.3 | 23.023 | 2.013 | 5.7 | 6.4 | 1.7 | 65 | 177.1117 | 3670 |  |  | 9.3113 | 0.019244 | 0.070624 | 63 |  | 19355 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 11.9 | 3.5 | 11.279 | 0.973 | 170 | 156 | 97.6762 | 78.8 | 17.1 | 7.66 | 8.68 |  | 16.34
2008-03-06 | 18835 | 5.4 | 6.8 | 58.4 | 48 | 52 | 19.975 | 1.736 | 39050 | [7 empty] | 5.3 | 6.8 | 27.9 | 21.1 | 26.7 | 23.043 | 2.083 | 5.6 | 6.4 | 1.8 | 65 | 176.1518 | 3690 |  |  | 9.6331 | 0.018837 | 0.06951 | 62 |  | 18673 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 12.5 | 3 | 11.936 | 1.01 | 190 | 160 | 97.5445 | 78.9 | 18.62 | 8.42 | 9.56 |  | 17.98
2008-03-07 | 19085 | 5.6 | 6.8 | 51.9 | 47.8 | 54 | 18.431 | 1.59 | 39150 | [7 empty] | 5.5 | 6.8 | 25.8 | 20.7 | 30 | 21.832 | 1.972 | 5.8 | 6.4 | 1.8 | 60 | 150.3759 | 3990 |  |  | 9.5069 | 0.016324 | 0.065131 | 63 |  | 19124 | 6 | 6.4 | 5.7 | 11.9 | 4 | 10.77 | 0.944 | 200 | 68 | 97.2346 | 78.8 | 8.87 |  | 9.06 |  | 9.06
2008-03-08 | 20257 | 5.8 | 6.8 | 55.1 | 44.1 | 50 | 16.478 | 1.748 | 38600 | [14 empty] | 6 | 6.3 | 1.9 | 58 | 147.9592 | 3920 |  |  | 8.9569 | 0 | 0 | 61 |  | 20388 | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 10.7 | 4.5 | 10.149 | 0.813 | 170 | 107 | 98.0571 | 78.7 | 9.76 | 8.87 |  |  | 8.87
2008-03-09 | 19148 | 6 | 6.8 | 55.8 | 42.8 | 48 | 15.776 | 1.728 | 39000 | [14 empty] | 6.2 | 6.4 | 1.7 | 52 | 136.4829 | 3810 |  |  | 9.4757 | 0 | 0 | 60 |  | 19462 | 6.3 | 6.4 | 4.8 | 10.2 | 3 | 9.715 | 0.876 | 180 | [7 empty] | 0
2008-03-10 | 20654 | 6.2 | 6.8 | 54 | 46.3 | 42 | 16.967 | 1.567 | 38950 | 6.4 | 6.8 | 118.5 | 98 | 110 | 30.936 | 2.832 | 6.2 | 6.8 | 25.4 | 22.3 | 36.7 | 21.832 | 1.8 | 6.4 | 6.4 | 1.6 | 54 | 147.541 | 3660 |  | 57.1 | 8.7847 | 0.01896 | 0.069393 | 58 |  | 20925 | 6.5 | 6.4 | 5.3 | 11.5 | 4 | 10.189 | 0.822 | 170 | 117 | 97.4046 | 78.6 | 14.19 | 9.76 | 4.96 |  | 14.72
2008-03-11 | 19021 | 6.4 | 6.8 | 53.4 | 48.8 | 46 | 17.987 | 1.649 | 39200 | [7 empty] | 6.4 | 6.8 | 27.5 | 21.1 | 23.3 | 22.841 | 1.854 | 6.6 | 6.4 | 1.8 | 60 | 161.2903 | 3720 |  |  | 9.5389 | 0.0186 | 0.06919 | 55 |  | 19026 | 6.7 | 6.4 | 5.4 | 11.5 | 4.5 | 10.689 | 0.866 | 200 | 138 | 97.3518 | 78.9 | 17.32 | 9.23 | 8.81 |  | 18.04
2008-03-12 | 20835 | 6.6 | 6.8 | 55.4 | 50.2 | 48 | 18.299 | 1.697 | 39050 | [7 empty] | 6.6 | 6.8 | 34.5 | 22.9 | 26.7 | 23.149 | 2.026 | 6.8 | 6.4 | 1.9 | 60 | 156.25 | 3840 |  |  | 8.7084 | 0.024761 | 0.09508 | 53 |  | 20939 | 7 | 6.4 | 5.2 | 11.9 | 3.5 | 11.426 | 0.879 | 170 | 122 | 97.4991 | 78.9 | 14.46 | 8.51 | 5.99 |  | 14.5
2008-03-13 | 22014 | 6.7 | 6.9 | 53.7 | 49.3 | 46 | 19.506 | 1.679 | 39100 | [7 empty] | 6.8 | 6.8 | 36.6 | 21.5 | 26.7 | 23.644 | 1.997 | 7 | 6.3 | 1.7 | 50 | 131.9261 | 3790 |  |  | 8.242 | 0.02812 | 0.10658 | 51 |  | 21730 | 7.2 | 6.4 | 5 | 11.7 | 4 | 12.37 | 0.92 | 190 | 115 | 97.0958 | 78.7 | 15.68 | 8.47 | 4.99 |  | 13.46
2008-03-14 | 22833 | 6.9 | 6.9 | 51.6 | 50.4 | 48 | 20.025 | 1.728 | 38850 | [7 empty] | 6.9 | 6.8 | 37.4 | 24 | 23.3 | 22.826 | 1.884 | 7.1 | 6.3 | 1.8 | 50 | 132.626 | 3770 |  |  | 7.9464 | 0.029962 | 0.11296 | 48 |  | 22360 | 7.3 | 6.4 | 5.3 | 11.9 | 3 | 11.89 | 0.974 | 200 | 89 | 97.9586 | 78.8 | 8.57 |  | 10.69 |  | 10.69
2008-03-15 | 23475 | 7 | 6.9 | 48.5 | 44.2 | 48 | 19.506 | 1.972 | 39100 | [14 empty] | 7.3 | 6.4 | 1.9 | 52 | 136.8421 | 3800 |  |  | 7.7291 | 0 | 0 | 49 |  | 23309 | 7.5 | 6.4 | 5.8 | 10 | 3.5 | 10.77 | 0.877 | 210 | [7 empty] | 0
2008-03-16 | 22175 | 7.1 | 6.9 | 48 | 46.6 | 46 | 17.987 | 1.941 | 39050 | [14 empty] | 7.4 | 6.4 | 1.8 | 53 | 136.2468 | 3890 |  |  | 8.1822 | 0 | 0 | 47 |  | 21973 | 7.6 | 6.4 | 5.5 | 10.7 | 3 | 10.285 | 0.93 | 180 | [7 empty] | 0
2008-03-17 | 22104 | 7.2 | 6.9 | 53.6 | 50.1 | 50 | 17.785 | 1.665 | 39200 | 7.5 | 6.8 | 113.4 | 106.2 | 115 | 29.826 | 2.842 | 7.3 | 6.8 | 27 | 23.5 | 30 | 22.852 | 1.885 | 7.5 | 6.4 | 1.6 | 51 | 129.1139 | 3950 |  | 58.3 | 8.2085 | 0.019986 | 0.078943 | 49 |  | 21779 | 7.7 | 6.4 | 5.9 | 12 | 4.5 | 11.274 | 0.878 | 200 | 138 | 96.424 | 78.6 | 23.06 | 8.57 | 13.07 |  | 21.64
2008-03-18 | 21731 | 7.3 | 6.9 | 50.1 | 48.8 | 48 | 18.062 | 1.727 | 38850 | [7 empty] | 7.4 | 6.8 | 27.9 | 23.4 | 20 | 21.984 | 1.927 | 7.7 | 6.3 | 1.8 | 58 | 154.2553 | 3760 |  |  | 8.3494 | 0.021329 | 0.080198 | 52 |  | 21466 | 7.8 | 6.4 | 5.6 | 12.1 | 4 | 10.77 | 0.942 | 170 | 93 | 97.7657 | 78.6 | 9.71 |  | 9.99 |  | 9.99
2008-03-19 | 21871 | 7.5 | 6.9 | 53.4 | 49.9 | 50 | 18.294 | 1.748 | 38900 | [7 empty] | 7.6 | 6.8 | 28.9 | 23.6 | 20 | 22.498 | 1.989 | 7.9 | 6.4 | 1.9 | 60 | 158.7302 | 3780 |  |  | 8.2959 | 0.022118 | 0.083607 | 50 |  | 21524 | 8 | 6.4 | 5.8 | 12.1 | 3.5 | 11.274 | 0.973 | 190 | 157 | 97.5282 | 78.5 | 18.05 | 9.71 | 9.63 |  | 19.34
2008-03-20 | 21593 | 7.6 | 6.9 | 55.7 | 51.6 | 48 | 17.29 | 1.736 | 39100 | [7 empty] | 7.7 | 6.8 | 25.9 | 22.9 | 23.3 | 21.373 | 1.941 | 8 | 6.3 | 1.7 | 55 | 146.2766 | 3760 |  |  | 8.4027 | 0.019674 | 0.073976 | 51 |  | 21043 | 8.1 | 6.4 | 5.7 | 11.8 | 4.5 | 10.77 | 0.922 | 170 | 160 | 97.4939 | 78.5 | 18.65 | 8.42 | 10.09 |  | 18.51
2008-03-21 | 22464 | 7.8 | 6.9 | 54 | 51 | 50 | 16.785 | 1.636 | 39000 | [7 empty] | 7.9 | 6.8 | 24.7 | 23.1 | 30 | 20.818 | 1.857 | 8.1 | 6.4 | 1.7 | 55 | 143.2292 | 3840 |  |  | 8.0769 | 0.019113 | 0.073394 | 49 |  | 21920 | 8.3 | 6.4 | 5.3 | 12 | 3 | 10.285 | 0.878 | 160 | 182 | 98.1763 | 78.6 | 15.51 | 8.56 | 7.05 |  | 15.61
2008-03-22 | 32515 | 8 | 6.9 | 53.9 | 45.5 | 44 | 17.467 | 1.836 | 39200 | [14 empty] | 8.3 | 6.3 | 1.8 | 52 | 133.6761 | 3890 |  |  | 5.5802 | 0 | 0 | 36 |  | 32239 | 8.5 | 6.4 | 5.4 | 10.3 | 4 | 10.871 | 0.876 | 170 | 70 | 97.8807 | 78.5 | 6.9 | 8.49 |  |  | 8.49
2008-03-23 | 33428 | 7.8 | 6.9 | 53.6 | 47.3 | 40 | 17.976 | 1.884 | 38700 | [14 empty] | 8.3 | 6.4 | 1.9 | 53 | 135.5499 | 3910 |  |  | 5.4278 | 0 | 0 | 30 |  | 33540 | 8.4 | 6.4 | 5.6 | 10.8 | 3.5 | 11.184 | 0.929 | 180 | [7 empty] | 0
2008-03-24 | 29577 | 8 | 6.9 | 56.7 | 49.6 | 52 | 17.265 | 1.593 | 39150 | 8.4 | 6.8 | 120.3 | 101.2 | 120 | 28.186 | 2.754 | 8.2 | 6.8 | 25.8 | 22.6 | 30 | 21.807 | 1.835 | 8.4 | 6.4 | 1.7 | 45 | 133.1361 | 3380 |  | 57.2 | 6.1345 | 0.029863 | 0.10094 | 37 |  | 29151 | 8.6 | 6.4 | 6.2 | 11.8 | 3 | 10.25 | 0.866 | 200 | 120 | 96.2788 | 78.1 | 20.39 | 6.9 | 10.55 |  | 17.45
2008-03-25 | 26921 | 8.2 | 6.9 | 56.1 | 50.6 | 50 | 16.462 | 1.697 | 39150 | [7 empty] | 8.3 | 6.8 | 30.1 | 22.4 | 23.3 | 21.272 | 1.884 | 8.6 | 6.4 | 1.8 | 46 | 123.9892 | 3710 |  |  | 6.7397 | 0.028891 | 0.10719 | 42 |  | 26410 | 8.8 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 3 | 10.921 | 0.929 | 210 | 170 | 97.5214 | 78.1 | 19.24 | 9.84 | 10.28 |  | 20.12
2008-03-26 | 25063 | 8.3 | 6.9 | 53.1 | 51.6 | 46 | 18.431 | 1.753 | 39300 | [7 empty] | 8.4 | 6.8 | 36.6 | 23.8 | 26.7 | 22.498 | 1.997 | 8.7 | 6.4 | 1.9 | 51 | 130.102 | 3920 |  |  | 7.2394 | 0.030953 | 0.12134 | 42 |  | 24454 | 8.9 | 6.4 | 6.1 | 12.8 | 4 | 11.279 | 0.973 | 190 | 156 | 97.4085 | 78.3 | 18.63 | 8.96 | 10 |  | 18.96
2008-03-27 | 25498 | 8.5 | 6.9 | 53.6 | 52.8 | 40 | 17.29 | 1.684 | 39150 | [7 empty] | 8.6 | 6.8 | 36 | 23.6 | 20 | 21.459 | 1.854 | 8.9 | 6.4 | 1.6 | 45 | 135.5422 | 3320 |  |  | 7.1159 | 0.036572 | 0.12142 | 43 |  | 25052 | 9 | 6.4 | 5.8 | 12.3 | 3.5 | 10.159 | 0.922 | 200 | 135 | 97.0433 | 78.2 | 18.31 | 8.63 | 9.7 |  | 18.33
2008-03-28 | 24704 | 8.7 | 6.9 | 50.7 | 51 | 48 | 16.462 | 1.654 | 38900 | [7 empty] | 8.7 | 6.8 | 34.9 | 22.6 | 26.7 | 20.818 | 1.81 | 9 | 6.3 | 1.8 | 45 | 138.8889 | 3240 |  |  | 7.3446 | 0.035199 | 0.11404 | 44 |  | 24212 | 9.1 | 6.4 | 5.7 | 11.7 | 4 | 10.028 | 0.879 | 170 | 113 | 97.2712 | 78.3 | 14.21 | 8.61 | 6.3 |  | 14.91
2008-03-29 | 24240 | 8.9 | 6.9 | 53.6 | 44.3 | 46 | 18.294 | 1.972 | 38650 | [14 empty] | 9 | 6.4 | 1.9 | 44 | 130.5638 | 3370 |  |  | 7.4851 | 0 | 0 | 46 |  | 24225 | 9.2 | 6.4 | 6 | 10.4 | 4 | 10.77 | 0.884 | 180 |  |  | 78.1 |  |  |  |  | 0
2008-03-30 | 24249 | 9 | 6.9 | 51.8 | 44.6 | 48 | 18.945 | 1.845 | 38750 | [14 empty] | 9.1 | 6.4 | 1.7 | 46 | 134.5029 | 3420 |  |  | 7.4824 | 0 | 0 | 44 |  | 24205 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | 11.1 | 3.5 | 11.274 | 0.931 | 190 | [7 empty] | 0
2008-03-31 | 24026 | 9.1 | 6.9 | 54.3 | 53 | 54 | 18.315 | 1.736 | 39150 | 9.4 | 6.8 | 114.3 | 102.8 | 100 | 30.722 | 2.93 | 9.2 | 6.8 | 26.9 | 23.5 | 23.3 | 23.356 | 1.885 | 9.2 | 6.4 | 1.8 | 46 | 135.6932 | 3390 |  | 58.6 | 7.5518 | 0.025218 | 0.085489 | 46 |  | 23723 | 9.4 | 6.4 | 6.1 | 12 | 3.5 | 10.77 | 0.922 | 180 | 137 | 97.6241 | 78.6 | 15.21 | 7.91 | 6.85 |  | 14.76
합 계 | 705373 |  | 213.1 | 1652.9 | 1491.9 | 1472 | 557.618 | 54.125 | 1208950 | 36.5 | 34.1 | 571.2 | 512.4 | 565 | 149.37 | 14.201 | 147.9 | 142.8 | 624.6 | 476.5 | 550 | 468.734 | 40.304 | 224 | 197.5 | 55.2 | 1659 | 4509.1024 | 114120 | 0 | 288.8 | 252.8988 | 0.5044 | 1.8427 | 1565 | 0 | 699166 | 228.1 | 198.4 | 177.3 | 358.5 | 114 | 336.471 | 28.29 | 5740 | 3063 | 2338.6006 | 1964.1 | 364.43 | 179.08 | 183.29 | 0 | 362.37
평 균 | 22753.9677 | 6.9452 | 6.8742 | 53.3194 | 48.1258 | 47.4839 | 17.9877 | 1.746 | 38998.3871 | 7.3 | 6.82 | 114.24 | 102.48 | 113 | 29.874 | 2.8402 | 7.0429 | 6.8 | 29.7429 | 22.6905 | 26.1905 | 22.3207 | 1.9192 | 7.2258 | 6.371 | 1.7806 | 53.5161 | 145.4549 | 3681.2903 |  | 57.76 | 8.158 | 0.016271 | 0.059443 | 50.4839 | #DIV/0! | 22553.7419 | 7.3581 | 6.4 | 5.7194 | 11.5645 | 3.6774 | 10.8539 | 0.91258 | 185.1613 | 127.625 | 97.4417 | 78.564 | 15.1846 | 8.5276 | 8.3314 | #DIV/0! | 11.6894
최 대 | 33428 | 9.1 | 6.9 | 58.4 | 53 | 54 | 20.025 | 1.972 | 39300 | 9.4 | 6.9 | 120.3 | 106.2 | 120 | 30.936 | 2.93 | 9.2 | 6.8 | 37.4 | 24 | 36.7 | 23.644 | 2.083 | 9.2 | 6.4 | 1.9 | 65 | 191.7404 | 3990 |  | 58.6 | 9.7157 | 0.036572 | 0.12142 | 63 | 0 | 33540 | 9.4 | 6.4 | 6.5 | 12.8 | 4.5 | 12.37 | 1.01 | 210 | 182 | 98.1763 | 79.4 | 23.06 | 9.84 | 13.07 | 0 | 21.64
최 소 | 18675 | 4.3 | 6.8 | 48 | 41.7 | 40 | 15.776 | 1.567 | 38600 | 4.8 | 6.8 | 104.7 | 98 | 100 | 28.186 | 2.754 | 4.6 | 6.8 | 24.7 | 20.7 | 20 | 20.818 | 1.8 | 4.2 | 6.3 | 1.6 | 44 | 123.9892 | 3240 |  | 57.1 | 5.4278 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18224 | 4.5 | 6.4 | 4.8 | 10 | 3 | 9.715 | 0.813 | 160 | 68 | 96.2788 | 78 | 6.9 | 6.27 | 3.15 | 0 | 0
4) 4월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-04-01 | 24118 | 9.3 | 6.9 | 50.6 | 50.8 | 46 | 19.516 | 1.751 | 39100 | [7 empty] | 9.3 | 6.8 | 29.9 | 21.9 | 23.3 | 23.048 | 2.019 | 9.3 | 6.3 | 1.9 | 42 | 132.0755 | 3180 |  |  | 7.523 | 0.029996 | 0.095387 | 47 |  | 23780 | 9.4 | 6.4 | 6.2 | 11.7 | 3.5 | 11.274 | 1.021 | 200 | 148 | 97.4664 | 78.3 | 17.28 |  | 18.34 |  | 18.34
2008-04-02 | 21946 | 9 | 6.9 | 54 | 52.7 | 48 | 18.431 | 1.735 | 39300 | [7 empty] | 9.2 | 6.8 | 30.7 | 23 | 30 | 23.341 | 1.972 | 9.1 | 6.4 | 1.6 | 40 | 125.3918 | 3190 |  |  | 8.2676 | 0.027937 | 0.089119 | 47 |  | 21683 | 9.3 | 6.4 | 5.8 | 11.5 | 4.5 | 10.785 | 1.103 | 170 | 189 | 97.8633 | 78.1 | 18.44 | 7.3 | 9.68 |  | 16.98
2008-04-03 | 25179 | 9.2 | 6.9 | 50.6 | 53.4 | 46 | 19.49 | 1.635 | 39200 | [7 empty] | 9.4 | 6.8 | 28.5 | 23.6 | 26.7 | 24.487 | 1.895 | 9.3 | 6.4 | 1.8 | 38 | 125 | 3040 |  |  | 7.206 | 0.031224 | 0.094921 | 45 |  | 24668 | 9.5 | 6.4 | 6 | 11.8 | 4 | 11.284 | 0.929 | 190 | 126 | 97.5028 | 78.3 | 14.5 | 8.76 | 6.31 |  | 15.07
2008-04-04 | 22236 | 9.4 | 6.9 | 50.3 | 52.9 | 48 | 18.431 | 1.552 | 38900 | [7 empty] | 9.5 | 6.8 | 27.3 | 23.5 | 23.3 | 22.826 | 1.796 | 9.4 | 6.3 | 1.9 | 41 | 123.8671 | 3310 |  |  | 8.1597 | 0.024259 | 0.080297 | 49 |  | 21855 | 9.6 | 6.4 | 5.9 | 11.7 | 3.5 | 10.25 | 0.876 | 200 | 136 | 97.7035 | 79.6 | 15.31 | 8.19 | 6.85 |  | 15.04
2008-04-05 | 21622 | 9.6 | 6.9 | 54.8 | 43.6 | 42 | 18.612 | 1.796 | 39250 | [14 empty] | 9.7 | 6.4 | 1.7 | 41 | 112.0219 | 3660 |  |  | 8.3915 | 0 | 0 | 51 |  | 21444 | 9.8 | 6.4 | 6.2 | 10.3 | 3.5 | 11.274 | 0.795 | 170 | 82 | 97.832 | 79.4 | 8.63 | 8.46 |  |  | 8.46
2008-04-06 | 22718 | 9.4 | 6.9 | 50.3 | 44.9 | 44 | 19.501 | 1.884 | 38750 | [14 empty] | 9.7 | 6.4 | 1.7 | 38 | 109.1954 | 3480 |  |  | 7.9866 | 0 | 0 | 48 |  | 22738 | 9.6 | 6.4 | 5.4 | 10.8 | 3 | 11.93 | 0.866 | 160 | [7 empty] | 0
2008-04-07 | 22109 | 9.3 | 6.9 | 51.9 | 48.9 | 46 | 16.785 | 1.635 | 39200 | 9.5 | 6.8 | 116.4 | 102.6 | 115 | 28.4 | 2.759 | 8.4 | 6.8 | 27.1 | 23 | 30 | 21.272 | 1.81 | 9.6 | 6.4 | 1.6 | 50 | 150.6024 | 3320 |  | 58.7 | 8.2066 | 0.023871 | 0.079253 | 50 |  | 21827 | 9.5 | 6.4 | 5.8 | 12.2 | 3 | 10.613 | 0.928 | 180 | 156 | 98.1909 | 78.7 | 13.25 |  | 13.1 |  | 13.1
2008-04-08 | 22229 | 9.5 | 6.9 | 53.1 | 48.7 | 48 | 17.987 | 1.531 | 39000 | [7 empty] | 9.5 | 6.8 | 26.8 | 22.8 | 26.7 | 21.847 | 1.751 | 9.7 | 6.4 | 1.8 | 45 | 135.9517 | 3310 |  |  | 8.1623 | 0.023807 | 0.078801 | 51 |  | 21314 | 9.6 | 6.4 | 6.2 | 11.8 | 3.5 | 9.76 | 0.879 | 200 | 125 | 97.4797 | 78.8 | 14.86 | 8.78 | 6.76 |  | 15.54
2008-04-09 | 27479 | 9.3 | 6.9 | 54.8 | 44 | 52 | 18.002 | 1.884 | 38850 | [14 empty] | 9.5 | 6.4 | 1.7 | 45 | 138.0368 | 3260 |  |  | 6.6029 | 0 | 0 | 38 |  | 27110 | 9.5 | 6.4 | 5.7 | 10.3 | 3.5 | 11.179 | 0.865 | 180 | 155 | 98.3059 | 78.6 | 12.27 | 8.1 | 3.29 |  | 11.39
2008-04-10 | 25365 | 9.4 | 6.9 | 55.2 | 42 | 44 | 16.967 | 1.551 | 39250 | [7 empty] | 9.4 | 6.8 | 29.7 | 23.3 | 26.7 | 21.827 | 1.856 | 9.6 | 6.3 | 1.6 | 40 | 118.3432 | 3380 |  |  | 7.1532 | 0.029482 | 0.099648 | 43 |  | 24976 | 9.6 | 6.4 | 5.9 | 11.9 | 3.5 | 10.149 | 0.865 | 190 | 157 | 97.5296 | 78.5 | 18.04 | 8.98 | 9.26 |  | 18.24
2008-04-11 | 23164 | 9.5 | 6.9 | 54.9 | 44.6 | 48 | 19.46 | 1.682 | 39100 | [7 empty] | 9.5 | 6.8 | 30.9 | 23.7 | 30 | 22.841 | 1.884 | 9.8 | 6.4 | 1.8 | 42 | 127.6596 | 3290 |  |  | 7.8328 | 0.028778 | 0.094678 | 47 |  | 22638 | 9.7 | 6.4 | 5.5 | 11.6 | 4 | 11.279 | 0.929 | 200 | 88 | 96.8702 | 78.6 | 12.87 | 8.78 | 4.07 |  | 12.85
2008-04-12 | 21707 | 9.6 | 6.9 | 52.1 | 44.3 | 48 | 19.501 | 1.971 | 38650 | [14 empty] | 9.9 | 6.4 | 1.9 | 40 | 128.2051 | 3120 |  |  | 8.3586 | 0 | 0 | 56 |  | 21439 | 9.8 | 6.4 | 5.5 | 10.6 | 4.5 | 12.294 | 0.929 | 170 | 65 | 97.2279 | 78.6 | 8.42 | 8.8 |  |  | 8.8
2008-04-13 | 19971 | 9.5 | 6.9 | 51.8 | 45.1 | 46 | 18.315 | 1.885 | 38900 | [14 empty] | 9.8 | 6.4 | 1.8 | 41 | 136.6667 | 3000 |  |  | 9.0852 | 0 | 0 | 56 |  | 19990 | 9.7 | 6.4 | 6.1 | 10.9 | 3 | 11.375 | 0.877 | 180 | [7 empty] | 0
2008-04-14 | 22361 | 10.4 | 6.9 | 53 | 51.2 | 48 | 20.005 | 1.58 | 39250 | 10.6 | 6.8 | 114.3 | 105.6 | 115 | 30.722 | 2.722 | 10.2 | 6.8 | 25.7 | 23.4 | 33.3 | 22.468 | 1.837 | 10.9 | 6.4 | 1.9 | 42 | 128.0488 | 3280 |  | 59.8 | 8.1141 | 0.023175 | 0.076016 | 55 |  | 21718 | 10.8 | 6.4 | 6.4 | 12 | 4.5 | 11.915 | 0.866 | 170 | 118 | 97.3971 | 78.7 | 14.42 | 8.42 | 7.3 |  | 15.72
2008-04-15 | 19036 | 10.8 | 6.9 | 54.3 | 53 | 52 | 18.945 | 1.545 | 39050 | [7 empty] | 10.9 | 6.8 | 32.3 | 24 | 30 | 21.277 | 1.81 | 11.5 | 6.4 | 1.6 | 40 | 126.9841 | 3150 |  |  | 9.5314 | 0.025819 | 0.081331 | 56 |  | 18394 | 11.4 | 6.4 | 5.9 | 13 | 3.5 | 11.184 | 0.837 | 200 | 175 | 97.8237 | 78.9 | 18.05 | 7.12 | 10.41 |  | 17.53
2008-04-16 | 21440 | 11.3 | 6.9 | 53.7 | 50.1 | 46 | 18.648 | 1.609 | 38950 | [7 empty] | 11.5 | 6.8 | 29.6 | 23.1 | 30 | 21.489 | 1.844 | 11.9 | 6.4 | 1.7 | 45 | 151.5152 | 2970 |  |  | 8.4627 | 0.028264 | 0.083945 | 56 |  | 20897 | 11.9 | 6.4 | 6.1 | 11.8 | 3 | 11.027 | 0.938 | 170 | 173 | 97.6936 | 78.9 | 18.91 | 7.64 | 10.53 |  | 18.17
2008-04-17 | 23586 | 11.8 | 6.9 | 56.7 | 49.7 | 46 | 17.976 | 1.535 | 39100 | [7 empty] | 11.9 | 6.8 | 27.4 | 22.8 | 26.7 | 20.798 | 1.796 | 12.4 | 6.4 | 1.9 | 45 | 161.2903 | 2790 |  |  | 7.6927 | 0.030639 | 0.085484 | 48 |  | 23064 | 12.5 | 6.4 | 6.1 | 11.5 | 3.5 | 11.168 | 0.971 | 180 | 203 | 98.2384 | 79.1 | 17.11 | 8.38 | 8.75 |  | 17.13
2008-04-18 | 23183 | 12.3 | 6.9 | 53 | 49.2 | 52 | 19.44 | 1.648 | 38950 | [7 empty] | 12.6 | 6.8 | 27.9 | 23.6 | 30 | 21.832 | 1.851 | 13.1 | 6.4 | 1.6 | 50 | 155.2795 | 3220 |  |  | 7.8264 | 0.02657 | 0.085556 | 49 |  | 22857 | 13 | 6.4 | 6 | 11.8 | 4.5 | 11.865 | 0.975 | 200 | 130 | 97.2215 | 79 | 17.2 | 8.36 | 8.55 |  | 16.91
2008-04-19 | 23378 | 12.6 | 6.9 | 55.2 | 46 | 48 | 19.501 | 1.986 | 39300 | [14 empty] | 13.6 | 6.4 | 1.7 | 48 | 149.0683 | 3220 |  |  | 7.7611 | 0 | 0 | 51 |  | 23353 | 13.5 | 6.4 | 6 | 10.5 | 3 | 13.439 | 0.981 | 210 | 66 | 97.3785 | 78.9 | 8.2 | 8.65 |  |  | 8.65
2008-04-20 | 20410 | 13.2 | 6.9 | 54.5 | 47.9 | 44 | 18.294 | 1.835 | 39100 | [14 empty] | 14.1 | 6.4 | 1.8 | 50 | 154.7988 | 3230 |  |  | 8.8898 | 0 | 0 | 52 |  | 20587 | 14 | 6.4 | 5.4 | 10.9 | 3 | 11.92 | 0.876 | 180 | [7 empty] | 0
2008-04-21 | 21481 | 13 | 6.9 | 53.9 | 51.2 | 48 | 19.506 | 1.723 | 39200 | 13.5 | 6.8 | 110.1 | 105.8 | 105 | 29.801 | 2.754 | 13.2 | 6.8 | 25.9 | 23.4 | 33.3 | 22.816 | 1.927 | 13.9 | 6.3 | 1.6 | 55 | 168.1957 | 3270 |  | 58.6 | 8.4465 | 0.022505 | 0.073592 | 51 |  | 21011 | 13.8 | 6.4 | 5.9 | 11.8 | 3.5 | 11.92 | 0.922 | 170 | 186 | 97.8757 | 78.7 | 18.55 | 8.2 | 10.15 |  | 18.35
2008-04-22 | 23920 | 12.8 | 6.9 | 54.6 | 48.7 | 50 | 19.561 | 1.747 | 38850 | [7 empty] | 12.9 | 6.8 | 27.6 | 21.9 | 30 | 22.549 | 2.083 | 13.6 | 6.4 | 1.9 | 47 | 132.7684 | 3540 |  |  | 7.5853 | 0.024669 | 0.087327 | 49 |  | 23606 | 13.4 | 6.4 | 5.7 | 12.1 | 4 | 12.408 | 1.028 | 160 | 100 | 97.5165 | 78.9 | 11.77 | 8.4 | 3.4 |  | 11.8
2008-04-23 | 24263 | 13.1 | 6.9 | 55.1 | 49.2 | 44 | 18.431 | 1.726 | 38850 | [7 empty] | 13 | 6.8 | 28.6 | 22.3 | 26.7 | 21.524 | 2.012 | 13.8 | 6.4 | 1.8 | 49 | 138.4181 | 3540 |  |  | 7.4781 | 0.025929 | 0.091789 | 47 |  | 24098 | 13.6 | 6.4 | 6.3 | 11.8 | 4 | 12.788 | 0.876 | 180 | 88 | 98.6088 | 79 | 5.83 | 8.37 | 2.84 |  | 11.21
2008-04-24 | 21953 | 13.4 | 6.9 | 54 | 50.8 | 46 | 17.285 | 1.593 | 39100 | [7 empty] | 13.8 | 6.8 | 28.1 | 22 | 23.3 | 20.818 | 1.895 | 14.3 | 6.4 | 1.9 | 45 | 131.9648 | 3410 |  |  | 8.2649 | 0.023929 | 0.081598 | 53 |  | 21677 | 14.2 | 6.4 | 6.2 | 11.5 | 4 | 11.688 | 0.866 | 190 | 78 | 97.8711 | 78.9 | 7.87 |  | 2.99 |  | 2.99
2008-04-25 | 21185 | 13.8 | 6.9 | 53.6 | 52.1 | 48 | 17.976 | 1.696 | 39200 | [7 empty] | 13.9 | 6.8 | 24.9 | 23.1 | 30 | 20.293 | 1.81 | 14.6 | 6.4 | 1.6 | 48 | 141.5929 | 3390 |  |  | 8.5646 | 0.020583 | 0.069776 | 54 |  | 20774 | 14.6 | 6.4 | 6 | 11.6 | 3 | 10.78 | 0.938 | 200 | 76 | 97.6268 | 78.4 | 8.35 | 7.87 |  |  | 7.87
2008-04-26 | 19426 | 14 | 6.9 | 48.6 | 49 | 46 | 17.472 | 1.854 | 39050 | [14 empty] | 14.8 | 6.4 | 1.7 | 46 | 136.0947 | 3380 |  |  | 9.3401 | 0 | 0 | 62 |  | 18997 | 14.8 | 6.4 | 6.4 | 10.2 | 4.5 | 10.871 | 0.94 | 240 | 67 | 97.2758 | 78.4 | 8.45 | 8.35 |  |  | 8.35
2008-04-27 | 17249 | 14.2 | 6.9 | 51.6 | 51.6 | 48 | 17.002 | 1.884 | 38800 | [14 empty] | 15 | 6.4 | 1.8 | 50 | 151.5152 | 3300 |  |  | 10.5189 | 0 | 0 | 62 |  | 16992 | 15 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 4 | 10.25 | 0.887 | 220 | [7 empty] | 0
2008-04-28 | 22631 | 14.6 | 6.9 | 49.2 | 50.3 | 48 | 18.431 | 1.59 | 39100 | 14.9 | 6.8 | 123 | 100.8 | 110 | 26.899 | 2.69 | 14.7 | 6.8 | 29.6 | 22.9 | 30 | 21.277 | 1.808 | 15.2 | 6.4 | 1.7 | 48 | 144.1441 | 3330 |  | 59.6 | 8.0173 | 0.026609 | 0.088608 | 51 |  | 21799 | 15.2 | 6.4 | 6.3 | 12.1 | 3 | 10.25 | 0.838 | 190 | 88 | 97.0356 | 78.6 | 12.19 |  | 12.05 |  | 12.05
2008-04-29 | 21201 | 14.9 | 6.9 | 48.9 | 51.5 | 46 | 17.795 | 1.648 | 39300 | [7 empty] | 15 | 6.8 | 26.7 | 24.3 | 33.3 | 21.509 | 1.854 | 15.4 | 6.4 | 1.9 | 50 | 150.1502 | 3330 |  |  | 8.5581 | 0.022485 | 0.074877 | 54 |  | 20688 | 15.4 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 3.5 | 10.765 | 0.93 | 210 | 77 | 96.9705 | 78.5 | 10.85 | 8.59 | 2.88 |  | 11.47
2008-04-30 | 22006 | 15.2 | 6.9 | 50.9 | 53 | 46 | 18.966 | 1.697 | 38750 | [7 empty] | 15.4 | 6.8 | 26.9 | 24.4 | 26.7 | 21.832 | 1.901 | 15.8 | 6.4 | 1.6 | 48 | 142.4332 | 3370 |  |  | 8.245 | 0.023235 | 0.078302 | 52 |  | 21297 | 15.8 | 6.4 | 6 | 12.3 | 4.5 | 11.365 | 0.986 | 180 | 158 | 97.7671 | 78.9 | 16.72 | 7.97 | 8.56 |  | 16.53
합 계 | 668552 |  | 207 | 1585.2 | 1470.4 | 1412 | 556.232 | 51.388 | 1171350 | 48.5 | 27.2 | 463.8 | 414.8 | 445 | 115.822 | 10.925 | 243.2 | 142.8 | 592.1 | 486 | 600 | 461.971 | 39.411 | 358.3 | 191.6 | 52.5 | 1349 | 4127.2793 | 98260 | 0 | 236.7 | 246.2329 | 0.54377 | 1.7703 | 1530 | 0 | 657271 | 357.5 | 192 | 179.8 | 344.5 | 110 | 339.049 | 27.517 | 5640 | 3210 | 2538.273 | 2047.3 | 348.34 | 182.47 | 166.07 | 0 | 348.54
평 균 | 22285.0667 | 11.4467 | 6.9 | 52.84 | 49.0133 | 47.0667 | 18.5411 | 1.7129 | 39045 | 12.125 | 6.8 | 115.95 | 103.7 | 111.25 | 28.9555 | 2.7313 | 11.581 | 6.8 | 28.1952 | 23.1429 | 28.5714 | 21.9986 | 1.8767 | 11.9433 | 6.3867 | 1.75 | 44.9667 | 137.576 | 3275.3333 |  | 59.175 | 8.2078 | 0.018126 | 0.05901 | 51 | #DIV/0! | 21909.0333 | 11.9167 | 6.4 | 5.9933 | 11.4833 | 3.6667 | 11.3016 | 0.91723 | 188 | 123.4615 | 97.6259 | 78.7423 | 13.3977 | 8.2941 | 7.9081 | #DIV/0! | 11.618
최 대 | 27479 | 15.2 | 6.9 | 56.7 | 53.4 | 52 | 20.005 | 1.986 | 39300 | 14.9 | 6.8 | 123 | 105.8 | 115 | 30.722 | 2.759 | 15.4 | 6.8 | 32.3 | 24.4 | 33.3 | 24.487 | 2.083 | 15.8 | 6.4 | 1.9 | 55 | 168.1957 | 3660 |  | 59.8 | 10.5189 | 0.031224 | 0.099648 | 62 | 0 | 27110 | 15.8 | 6.4 | 6.5 | 13 | 4.5 | 13.439 | 1.103 | 240 | 203 | 98.6088 | 79.6 | 18.91 | 8.98 | 18.34 | 0 | 18.35
최 소 | 17249 | 9 | 6.9 | 48.6 | 42 | 42 | 16.785 | 1.531 | 38650 | 9.5 | 6.8 | 110.1 | 100.8 | 105 | 26.899 | 2.69 | 8.4 | 6.8 | 24.9 | 21.9 | 23.3 | 20.293 | 1.751 | 9.1 | 6.3 | 1.6 | 38 | 109.1954 | 2790 |  | 58.6 | 6.6029 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16992 | 9.3 | 6.4 | 5.4 | 10.2 | 3 | 9.76 | 0.795 | 160 | 65 | 96.8702 | 78.1 | 5.83 | 7.12 | 2.84 | 0 | 0
5) 5월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-05-01 | 20972 | 15.4 | 6.9 | 51.2 | 47.4 | 48 | 17.795 | 1.683 | 38850 | [7 empty] | 15.5 | 6.8 | 24.8 | 21.3 | 26.7 | 20.818 | 1.815 | 16 | 6.4 | 1.8 | 47 | 140.7186 | 3340 |  |  | 8.6515 | 0.020598 | 0.068797 | 43 |  | 20521 | 15.9 | 6.4 | 6 | 11.9 | 3.5 | 10.25 | 0.939 | 200 | 68 | 97.2422 | 79 | 8.93 | 8.16 |  |  | 8.16
2008-05-02 | 22139 | 15.5 | 6.9 | 50.6 | 47.4 | 44 | 18.294 | 1.734 | 38550 | [7 empty] | 15.6 | 6.8 | 25.4 | 22.5 | 26.7 | 21.489 | 1.898 | 16.1 | 6.4 | 1.9 | 49 | 144.5428 | 3390 |  |  | 8.1955 | 0.021942 | 0.074382 | 44 |  | 21576 | 16 | 6.4 | 6.3 | 11.7 | 3 | 10.77 | 0.988 | 180 | 128 | 97.4742 | 78.8 | 15.25 | 8.93 | 6.37 |  | 15.3
2008-05-03 | 23364 | 15.6 | 6.9 | 49.2 | 48.8 | 46 | 19.506 | 1.972 | 39100 | [14 empty] | 16.3 | 6.4 | 1.6 | 50 | 143.6782 | 3480 |  |  | 7.7658 | 0 | 0 | 48 |  | 22591 | 16.2 | 6.4 | 6.2 | 10.2 | 3.5 | 12.94 | 0.876 | 210 | 113 | 97.5217 | 78.8 | 13.21 | 8.88 | 3.27 |  | 12.15
2008-05-04 | 24460 | 15.7 | 6.9 | 50.6 | 49.6 | 48 | 18.466 | 1.835 | 39250 | [14 empty] | 16.3 | 6.4 | 1.6 | 48 | 136.7521 | 3510 |  |  | 7.4178 | 0 | 0 | 26 |  | 24317 | 16.3 | 6.4 | 5.7 | 10.9 | 4 | 11.936 | 0.844 | 220 |  |  |  | 9.16 | 9.94 |  |  | 9.94
2008-05-05 | 20941 | 15.8 | 6.9 | 51.9 | 52.3 | 48 | 17.795 | 1.796 | 39050 | [14 empty] | 16.4 | 6.4 | 1.8 | 50 | 141.6431 | 3530 |  |  | 8.6643 | 0 | 0 | 26 |  | 20642 | 16.5 | 6.4 | 6.1 | 10.3 | 4.5 | 10.775 | 0.879 | 190 | 74 | 100 | 78.7 |  |  |  |  | 0
2008-05-06 | 21385 | 15.9 | 6.9 | 52.1 | 52 | 46 | 17.976 | 1.578 | 38850 | [7 empty] | 16 | 6.8 | 25.7 | 26.9 | 26.7 | 21.832 | 1.857 | 16.6 | 6.4 | 1.7 | 55 | 133.82 | 4110 |  |  | 8.4845 | 0.017688 | 0.072698 | 67 |  | 21267 | 16.6 | 6.4 | 6.2 | 11.5 | 3 | 10.033 | 0.837 | 180 | 120 | 96.2568 | 78.6 | 20.99 | 9.16 | 11.34 |  | 20.5
2008-05-07 | 23958 | 16 | 6.9 | 50.4 | 50.6 | 50 | 16.23 | 1.648 | 38800 | [7 empty] | 16.2 | 6.8 | 23.5 | 28 | 33.3 | 20.818 | 1.885 | 16.8 | 6.4 | 1.9 | 56 | 143.2225 | 3910 |  |  | 7.5733 | 0.019047 | 0.074473 | 45 |  | 23305 | 16.7 | 6.4 | 6.5 | 12.9 | 3.5 | 9.7 | 0.904 | 190 | 161 | 97.5869 | 78.7 | 18.24 | 9.65 | 9.44 |  | 19.09
2008-05-08 | 23159 | 16.2 | 6.9 | 49.4 | 51 | 48 | 17.29 | 1.679 | 39150 | [7 empty] | 16.4 | 6.8 | 25 | 28.7 | 23.3 | 21.489 | 1.928 | 16.9 | 6.4 | 1.9 | 52 | 136.1257 | 3820 |  |  | 7.8345 | 0.020048 | 0.076584 | 46 |  | 23366 | 16.8 | 6.4 | 5.7 | 12.4 | 3 | 10.189 | 0.923 | 180 | 64 | 97.2046 | 78.6 | 8.36 | 8.8 |  |  | 8.8
2008-05-09 | 22217 | 16.4 | 6.9 | 49.8 | 49.5 | 50 | 18.315 | 1.736 | 39250 | [7 empty] | 16.6 | 6.8 | 25.9 | 27.2 | 26.7 | 21.842 | 1.971 | 17 | 6.4 | 1.7 | 55 | 133.82 | 4110 |  |  | 8.1667 | 0.018519 | 0.076114 | 46 |  | 21838 | 16.9 | 6.4 | 5.9 | 12.7 | 3.5 | 10.674 | 0.979 | 170 | 109 | 98.3468 | 78.8 | 8.5 | 8.36 |  |  | 8.36
2008-05-10 | 22449 | 16.7 | 6.9 | 52.5 | 48.5 | 50 | 18.431 | 1.997 | 38850 | [14 empty] | 17.1 | 6.4 | 1.6 | 52 | 126.2136 | 4120 |  |  | 8.0823 | 0 | 0 | 47 |  | 21977 | 17 | 6.4 | 5.1 | 11 | 4.5 | 12.849 | 0.938 | 180 | 61 | 97.105 | 78.8 | 8.33 | 8.5 |  |  | 8.5
2008-05-11 | 22821 | 16.8 | 6.9 | 47 | 53.5 | 46 | 16.967 | 1.836 | 38700 | [14 empty] | 17.4 | 6.4 | 1.8 | 50 | 124.0695 | 4030 |  |  | 7.9506 | 0 | 0 | 47 |  | 22813 | 17.3 | 6.4 | 6.2 | 10.5 | 2.5 | 10.871 | 0.887 | 190 | [7 empty] | 0
2008-05-12 | 18807 | 16.7 | 6.9 | 49.7 | 51.1 | 46 | 17.795 | 1.885 | 39000 | [14 empty] | 17.3 | 6.4 | 1.6 | 51 | 126.2376 | 4040 |  |  | 9.6475 | 0 | 0 | 52 |  | 18754 | 17.2 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 3 | 11.375 | 0.933 | 180 | 86 | 97.548 | 78.7 | 9.9 | 8.33 |  |  | 8.33
2008-05-13 | 20754 | 16.6 | 6.9 | 47 | 50.4 | 50 | 17.795 | 1.593 | 39150 | [7 empty] | 16.8 | 6.8 | 27.7 | 27.9 | 30 | 21.807 | 1.884 | 17.3 | 6.4 | 1.7 | 50 | 128.866 | 3880 |  |  | 8.7424 | 0.019599 | 0.076043 | 51 |  | 20138 | 17.2 | 6.4 | 6.1 | 11.6 | 3.5 | 9.902 | 0.973 | 200 | 141 | 97.265 | 78.8 | 18.19 | 9.9 | 9.45 |  | 19.35
2008-05-14 | 21268 | 16.7 | 6.9 | 46.5 | 49.6 | 48 | 18.299 | 1.636 | 39050 | [7 empty] | 16.9 | 6.8 | 28.8 | 26.5 | 23.3 | 21.994 | 1.941 | 17.5 | 6.4 | 1.8 | 48 | 128 | 3750 |  |  | 8.5311 | 0.021606 | 0.081021 | 53 |  | 20675 | 17.4 | 6.4 | 6.2 | 11.7 | 4.5 | 10.174 | 1.028 | 180 | 142 | 97.6087 | 79 | 16.17 | 8.74 | 6.97 |  | 15.71
2008-05-15 | 20806 | 16.8 | 6.9 | 48.9 | 50.7 | 50 | 19.506 | 1.727 | 39200 | [7 empty] | 17 | 6.8 | 28.7 | 28.4 | 23.3 | 22.836 | 2.014 | 17.6 | 6.4 | 1.6 | 48 | 122.1374 | 3930 |  |  | 8.7206 | 0.020098 | 0.078986 | 34 |  | 20132 | 17.5 | 6.4 | 5.7 | 12 | 3 | 11.284 | 1.103 | 170 | 245 | 98.362 | 78.9 | 19.02 | 9.2 | 10.52 |  | 19.72
2008-05-16 | 21397 | 16.9 | 6.9 | 49.8 | 47.8 | 48 | 18.935 | 1.635 | 38900 | [7 empty] | 17.1 | 6.8 | 28.9 | 25 | 26.7 | 21.832 | 1.884 | 17.7 | 6.4 | 1.7 | 47 | 120.2046 | 3910 |  |  | 8.4797 | 0.02092 | 0.081795 | 50 |  | 20505 | 17.6 | 6.4 | 5.8 | 11.3 | 3.5 | 10.669 | 0.973 | 190 | 273 | 98.6611 | 78.7 | 17.16 | 8.5 | 8.33 |  | 16.83
2008-05-17 | 20177 | 17.1 | 6.9 | 53 | 49.1 | 44 | 19.501 | 1.972 | 39100 | [14 empty] | 17.8 | 6.4 | 1.9 | 45 | 115.3846 | 3900 |  |  | 8.9924 | 0 | 0 | 53 |  | 19375 | 17.7 | 6.4 | 5.5 | 10.5 | 4 | 12.799 | 0.929 | 180 | 61 | 96.1625 | 78.7 | 10.99 | 8.83 | 2.7 |  | 11.53
2008-05-18 | 16434 | 17.2 | 6.9 | 51.9 | 49 | 48 | 18.294 | 1.884 | 39050 | [14 empty] | 17.9 | 6.4 | 1.9 | 43 | 111.6883 | 3850 |  |  | 11.0405 | 0 | 0 | 61 |  | 16493 | 17.8 | 6.4 | 6.2 | 10.7 | 4.5 | 11.688 | 0.973 | 170 | [7 empty] | 0
2008-05-19 | 16017 | 17.3 | 6.9 | 51.5 | 49 | 46 | 18.294 | 1.728 | 39250 | 17.7 | 6.8 | 126 | 101.4 | 110 | 31 | 2.98 | 17.4 | 6.8 | 25 | 22.6 | 23.3 | 23.341 | 1.971 | 18 | 6.4 | 1.7 | 45 | 115.3846 | 3900 |  | 58.3 | 11.328 | 0.013581 | 0.052966 | 61 |  | 15070 | 17.9 | 6.4 | 5.8 | 12 | 4 | 11.688 | 0.986 | 200 | 156 | 97.8359 | 78.7 | 15.85 | 8.29 | 8.72 |  | 17.01
2008-05-20 | 15813 | 17.4 | 6.9 | 48.5 | 49.4 | 48 | 18.945 | 1.682 | 39050 | [7 empty] | 17.5 | 6.8 | 27 | 23.1 | 26.7 | 22.841 | 1.884 | 18.1 | 6.4 | 1.8 | 48 | 120.9068 | 3970 |  |  | 11.4741 | 0.014225 | 0.056475 | 63 |  | 14726 | 18 | 6.4 | 6.1 | 12 | 3.5 | 11.259 | 0.935 | 190 | 169 | 97.6479 | 78.8 | 18.75 | 7.13 | 10.11 |  | 17.24
2008-05-21 | 15838 | 17.5 | 6.9 | 46.5 | 48.7 | 50 | 20.01 | 1.727 | 38850 | [7 empty] | 17.6 | 6.8 | 23.8 | 22.9 | 30 | 23.341 | 1.945 | 18.2 | 6.4 | 1.6 | 50 | 123.1527 | 4060 |  |  | 11.456 | 0.012281 | 0.04986 | 63 |  | 15196 | 18.1 | 6.4 | 6.1 | 11.8 | 3 | 12.37 | 0.973 | 200 | 209 | 97.4471 | 78.7 | 25.05 | 8.64 | 17.28 |  | 25.92
2008-05-22 | 22883 | 17.6 | 6.9 | 48.3 | 53.2 | 52 | 19.96 | 1.754 | 39000 | [7 empty] | 17.7 | 6.8 | 25.5 | 24.1 | 30 | 22.852 | 2.026 | 18.3 | 6.4 | 1.8 | 48 | 121.519 | 3950 |  |  | 7.929 | 0.01954 | 0.077185 | 43 |  | 22092 | 18.2 | 6.4 | 5.9 | 12 | 4 | 12.788 | 1.029 | 220 | 228 | 97.2399 | 78.5 | 29.27 | 7.77 | 20.05 |  | 27.82
2008-05-23 | 25557 | 17.7 | 6.9 | 54.8 | 49.2 | 48 | 18.294 | 1.682 | 39150 | [7 empty] | 17.8 | 6.8 | 35.8 | 22.2 | 23.3 | 21.373 | 1.884 | 18.4 | 6.4 | 1.9 | 47 | 118.3879 | 3970 |  |  | 7.0994 | 0.030485 | 0.12102 | 41 |  | 25042 | 18.3 | 6.4 | 5 | 11.6 | 3 | 11.274 | 0.933 | 240 | 182 | 97.8188 | 78.6 | 18.55 | 9.22 | 9.79 |  | 19.01
2008-05-24 | 24005 | 17.8 | 6.9 | 48.5 | 48.8 | 46 | 17.285 | 1.835 | 38700 | [14 empty] | 18.5 | 6.4 | 1.7 | 49 | 117.7885 | 4160 |  |  | 7.5584 | 0 | 0 | 43 |  | 23594 | 18.4 | 6.4 | 6.1 | 10.8 | 3.5 | 11.168 | 0.879 | 220 | 71 | 97.351 | 78.7 | 8.83 | 8.76 |  |  | 8.76
2008-05-25 | 22160 | 17.9 | 6.9 | 51.9 | 50.4 | 48 | 18.294 | 1.884 | 38900 | [14 empty] | 18.6 | 6.4 | 1.8 | 46 | 111.3801 | 4130 |  |  | 8.1877 | 0 | 0 | 42 |  | 22043 | 18.5 | 6.4 | 6.2 | 10.9 | 3 | 10.871 | 0.929 | 210 | [7 empty] | 0
2008-05-26 | 24204 | 18 | 6.9 | 51.6 | 50.2 | 50 | 17.785 | 1.665 | 39100 | 18.4 | 6.8 | 136 | 106.4 | 115 | 29.826 | 2.842 | 18.1 | 6.8 | 27.4 | 23.6 | 30 | 22.852 | 1.885 | 18.7 | 6.4 | 1.6 | 45 | 112.2195 | 4010 |  | 58.5 | 7.4963 | 0.021876 | 0.087723 | 41 |  | 23938 | 18.6 | 6.4 | 6.3 | 12 | 4.5 | 11.274 | 0.878 | 190 | 84 | 97.8817 | 78.3 | 8.2 | 8.83 |  |  | 8.83
2008-05-27 | 24346 | 18.1 | 6.9 | 48.2 | 49.2 | 50 | 17.29 | 1.648 | 39250 | [7 empty] | 18.2 | 6.8 | 28 | 22.1 | 30 | 21.842 | 1.857 | 18.7 | 6.4 | 1.7 | 50 | 121.0654 | 4130 |  |  | 7.4526 | 0.021833 | 0.09017 | 41 |  | 23992 | 18.6 | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 4 | 10.835 | 0.866 | 180 | 77 | 97.2027 | 78.8 | 10.16 | 8.2 |  |  | 8.2
2008-05-28 | 23973 | 18.2 | 6.9 | 48.6 | 47.2 | 44 | 16.785 | 1.68 | 38700 | [7 empty] | 18.3 | 6.8 | 23.5 | 25.1 | 36.7 | 23.407 | 1.971 | 18.8 | 6.4 | 1.6 | 49 | 130.3191 | 3760 |  |  | 7.5685 | 0.019819 | 0.074519 | 42 |  | 23798 | 18.7 | 6.4 | 5.8 | 12.7 | 3.5 | 10.25 | 0.93 | 200 | 79 | 97.4925 | 78.7 | 9.3 | 10.16 |  |  | 10.16
2008-05-29 | 22628 | 18.3 | 6.9 | 49.4 | 49.6 | 50 | 17.421 | 1.593 | 39000 | [7 empty] | 18.4 | 6.8 | 26.6 | 27.5 | 30 | 22.332 | 1.884 | 18.9 | 6.4 | 1.6 | 48 | 122.7621 | 3910 |  |  | 8.0184 | 0.020362 | 0.079617 | 43 |  | 21986 | 18.8 | 6.4 | 6.2 | 12.3 | 3 | 10.775 | 0.884 | 200 | 82 | 97.111 | 78.6 | 11.07 | 9.3 | 1.12 |  | 10.42
2008-05-30 | 23345 | 18.4 | 6.9 | 51.5 | 51 | 48 | 16.23 | 1.636 | 39150 | [7 empty] | 18.5 | 6.8 | 28 | 28.7 | 26.7 | 21.272 | 1.854 | 19 | 6.4 | 1.7 | 50 | 122.8501 | 4070 |  |  | 7.7721 | 0.021244 | 0.086463 | 42 |  | 22424 | 18.9 | 6.4 | 6.4 | 11.9 | 3.5 | 10.285 | 0.93 | 190 | 102 | 97.3666 | 78.8 | 12.67 | 9.95 |  | 3.17 | 13.12
2008-05-31 | 23015 | 18.3 | 6.9 | 48.6 | 51.5 | 48 | 18.294 | 1.971 | 39300 | [14 empty] | 18.8 | 6.4 | 1.9 | 49 | 125.641 | 3900 |  |  | 7.8836 | 0 | 0 | 31 |  | 22124 | 18.7 | 6.4 | 5.8 | 10.8 | 4.5 | 12.304 | 0.929 | 210 | 83 | 97.2696 | 78.6 | 10.59 | 9.5 |  |  | 9.5
합 계 | 671292 |  | 213.9 | 1549.4 | 1545.7 | 1486 | 562.077 | 54.311 | 1209250 | 36.1 | 13.6 | 262 | 207.8 | 225 | 60.826 | 5.822 | 343.6 | 136 | 535 | 504.3 | 553.4 | 442.21 | 38.238 | 547 | 198.4 | 53.9 | 1520 | 3920.5013 | 120530 | 0 | 116.8 | 264.1651 | 0.39531 | 1.5369 | 1435 | 0 | 656310 | 544.3 | 198.4 | 185.9 | 357.2 | 111.5 | 346.019 | 28.987 | 6010 | 3368 | 2634.0102 | 2125.4 | 380.69 | 239.63 | 135.46 | 3.17 | 378.26
평 균 | 21654.5806 | 16.9839 | 6.9 | 49.9806 | 49.8613 | 47.9355 | 18.1315 | 1.752 | 39008.0645 | 18.05 | 6.8 | 131 | 103.9 | 112.5 | 30.413 | 2.911 | 17.18 | 6.8 | 26.75 | 25.215 | 27.67 | 22.1105 | 1.9119 | 17.6452 | 6.4 | 1.7387 | 49.0323 | 126.4678 | 3888.0645 |  | 58.4 | 8.5215 | 0.012752 | 0.049577 | 46.2903 | #DIV/0! | 21171.2903 | 17.5581 | 6.4 | 5.9968 | 11.5226 | 3.5968 | 11.1619 | 0.93506 | 193.871 | 124.7407 | 97.5559 | 78.7185 | 14.0996 | 8.8752 | 9.0307 | 3.17 | 12.2019
최 대 | 25557 | 18.4 | 6.9 | 54.8 | 53.5 | 52 | 20.01 | 1.997 | 39300 | 18.4 | 6.8 | 136 | 106.4 | 115 | 31 | 2.98 | 18.5 | 6.8 | 35.8 | 28.7 | 36.7 | 23.407 | 2.026 | 19 | 6.4 | 1.9 | 56 | 144.5428 | 4160 |  | 58.5 | 11.4741 | 0.030485 | 0.12102 | 67 | 0 | 25042 | 18.9 | 6.4 | 6.5 | 12.9 | 4.5 | 12.94 | 1.103 | 240 | 273 | 100 | 79 | 29.27 | 10.16 | 20.05 | 3.17 | 27.82
최 소 | 15813 | 15.4 | 6.9 | 46.5 | 47.2 | 44 | 16.23 | 1.578 | 38550 | 17.7 | 6.8 | 126 | 101.4 | 110 | 29.826 | 2.842 | 15.5 | 6.8 | 23.5 | 21.3 | 23.3 | 20.818 | 1.815 | 16 | 6.4 | 1.6 | 43 | 111.3801 | 3340 |  | 58.3 | 7.0994 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14726 | 15.9 | 6.4 | 5 | 10.2 | 2.5 | 9.7 | 0.837 | 170 | 61 | 96.1625 | 78.3 | 8.2 | 7.13 | 1.12 | 3.17 | 0
6) 6월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-06-01 | 23164 | 18.4 | 6.9 | 49.7 | 49.1 | 46 | 17.795 | 1.851 | 39050 | [14 empty] | 18.9 | 6.4 | 1.8 | 46 | 123.9892 | 3710 |  |  | 7.8328 | 0 | 0 | 42 |  | 22697 | 18.8 | 6.4 | 5.9 | 11.1 | 4 | 11.274 | 0.876 | 180 | 145 | 97.0775 | 78.5 | 19.71 | 18.25 |  |  | 18.25
2008-06-02 | 23697 | 18.5 | 6.9 | 54 | 50.9 | 48 | 17.29 | 1.726 | 38900 | 18.8 | 6.8 | 134.1 | 101 | 105 | 28.186 | 2.928 | 18.4 | 6.8 | 29.8 | 23.6 | 30 | 21.832 | 1.851 | 19 | 6.4 | 1.9 | 43 | 154.1219 | 2790 |  | 57.3 | 7.6567 | 0.03348 | 0.093409 | 42 |  | 23095 | 18.9 | 6.4 | 6 | 12.5 | 4 | 11.027 | 0.93 | 220 | 156 | 96.9532 | 78.6 | 22.21 | 12.05 | 9.18 |  | 21.23
2008-06-03 | 24024 | 18.4 | 6.9 | 53.9 | 49.5 | 48 | 16.967 | 1.685 | 38700 | [7 empty] | 18.3 | 6.8 | 30.9 | 22 | 26.7 | 21.272 | 1.884 | 18.7 | 6.4 | 1.6 | 48 | 136.7521 | 3510 |  |  | 7.5524 | 0.027975 | 0.098193 | 42 |  | 23258 | 18.6 | 6.4 | 6.7 | 11.7 | 3 | 10.255 | 0.938 | 190 | 159 | 97.6825 | 78.7 | 17.3 | 13.03 | 7.78 |  | 20.81
2008-06-04 | 24054 | 18.3 | 6.9 | 53.1 | 51 | 48 | 17.421 | 1.636 | 38950 | [7 empty] | 18.2 | 6.8 | 27.1 | 23.7 | 26.7 | 21.832 | 1.938 | 18.6 | 6.4 | 1.8 | 49 | 135.7341 | 3610 |  |  | 7.543 | 0.023885 | 0.086225 | 41 |  | 22877 | 18.5 | 6.4 | 6.4 | 11.9 | 3 | 10.77 | 0.974 | 180 | 166 | 97.24 | 78.7 | 21.51 | 9.52 | 8.53 | 3.86 | 21.91
2008-06-05 | 24505 | 18.2 | 6.9 | 53.6 | 49 | 48 | 17.976 | 1.578 | 39050 | [7 empty] | 18.1 | 6.8 | 28.9 | 22.6 | 23.3 | 22.332 | 1.884 | 18.5 | 6.4 | 1.7 | 50 | 130.8901 | 3820 |  |  | 7.4042 | 0.024523 | 0.093677 | 45 |  | 24105 | 18.4 | 6.4 | 6 | 11.7 | 3 | 11.274 | 0.995 | 190 | 177 | 97.1973 | 78.8 | 23.4 | 14.5 | 8.9 |  | 23.4
2008-06-06 | 19623 | 18.3 | 6.9 | 50.6 | 50 | 44 | 18.431 | 1.938 | 39250 | [14 empty] | 18.6 | 6.4 | 1.7 | 46 | 128.1337 | 3590 |  |  | 9.2463 | 0 | 0 | 50 |  | 19242 | 18.5 | 6.4 | 6.7 | 10.5 | 4.5 | 11.547 | 0.953 | 210 | 120 | 97.1146 | 78.9 | 16.41 | 11.95 |  | 4.31 | 16.26
2008-06-07 | 20706 | 18.4 | 6.9 | 48.6 | 52 | 48 | 17.421 | 1.969 | 39150 | [14 empty] | 18.7 | 6.4 | 1.9 | 44 | 122.905 | 3580 |  |  | 8.7627 | 0 | 0 | 53 |  | 20202 | 18.6 | 6.4 | 6.7 | 10.9 | 4 | 10.77 | 0.973 | 220 | 102 | 97.3645 | 78.8 | 12.68 | 13.42 |  |  | 13.42
2008-06-08 | 19511 | 18.5 | 6.9 | 51 | 54.4 | 50 | 17.608 | 1.884 | 38800 | [14 empty] | 18.8 | 6.4 | 1.8 | 45 | 125.6983 | 3580 |  |  | 9.2994 | 0 | 0 | 49 |  | 19227 | 18.7 | 6.4 | 6 | 11.1 | 3 | 11.92 | 0.885 | 180 | 139 | 97.1133 | 78.6 | 18.75 | 18.35 |  |  | 18.35
2008-06-09 | 20665 | 18.6 | 6.9 | 53.6 | 52.2 | 54 | 18.294 | 1.636 | 39000 | 18.7 | 6.8 | 123.6 | 108.6 | 110 | 30.722 | 2.754 | 18.5 | 6.8 | 28 | 23.5 | 30 | 23.341 | 1.938 | 18.9 | 6.4 | 1.6 | 43 | 121.813 | 3530 |  | 57.4 | 8.7801 | 0.021682 | 0.076537 | 50 |  | 20135 | 18.8 | 6.4 | 6.1 | 12.2 | 4 | 11.915 | 0.929 | 200 | 197 | 97.7509 | 78.8 | 20.9 | 13.59 | 6.45 |  | 20.04
2008-06-10 | 21548 | 18.7 | 6.9 | 49.7 | 54.7 | 48 | 17.795 | 1.593 | 39200 | [7 empty] | 18.6 | 6.8 | 29.9 | 25.7 | 23.3 | 22.821 | 1.884 | 19 | 6.4 | 1.8 | 40 | 139.3728 | 2870 |  |  | 8.4203 | 0.029694 | 0.085223 | 49 |  | 20869 | 18.9 | 6.4 | 6.3 | 11 | 3.5 | 11.274 | 0.934 | 210 | 105 | 97.4907 | 78.7 | 12.37 | 9.79 | 3.33 |  | 13.12
2008-06-11 | 21814 | 18.8 | 6.9 | 49.8 | 53.3 | 50 | 17.29 | 1.649 | 39300 | [7 empty] | 18.7 | 6.8 | 32 | 25.3 | 30 | 21.373 | 1.938 | 19.1 | 6.4 | 1.7 | 42 | 139.5349 | 3010 |  |  | 8.3176 | 0.030676 | 0.092334 | 47 |  | 21191 | 19 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 4.5 | 10.159 | 0.973 | 200 | 80 | 97.5417 | 78.6 | 9.19 | 9.04 |  |  | 9.04
2008-06-12 | 21033 | 18.9 | 6.9 | 48.9 | 52 | 52 | 18.294 | 1.727 | 38600 | [7 empty] | 18.8 | 6.8 | 29.5 | 27.6 | 30 | 20.818 | 1.972 | 19.2 | 6.4 | 1.8 | 35 | 117.8451 | 2970 |  |  | 8.6264 | 0.027634 | 0.082073 | 49 |  | 20089 | 19.1 | 6.4 | 6.3 | 10.9 | 4 | 10.77 | 1.028 | 180 | 75 | 97.2279 | 78.5 | 9.67 | 9.19 | 0.53 |  | 9.72
2008-06-13 | 21520 | 18.7 | 6.9 | 48.5 | 51.5 | 54 | 19.526 | 1.736 | 38800 | [7 empty] | 18.9 | 6.8 | 27.7 | 27.5 | 26.7 | 21.489 | 2.028 | 19.3 | 6.4 | 1.9 | 38 | 126.6667 | 3000 |  |  | 8.4312 | 0.026283 | 0.07885 | 48 |  | 20549 | 19.2 | 6.4 | 6.2 | 11.1 | 3 | 11.92 | 0.986 | 170 | 111 | 97.3826 | 78.7 | 13.64 | 9.14 |  | 3.91 | 13.05
2008-06-14 | 21406 | 18.5 | 6.9 | 48.6 | 54 | 50 | 20.025 | 1.938 | 38950 | [14 empty] | 19.1 | 6.4 | 1.6 | 43 | 136.9427 | 3140 |  |  | 8.4761 | 0 | 0 | 48 |  | 20527 | 19 | 6.4 | 6.2 | 11 | 4 | 12.294 | 0.93 | 160 | 72 | 97.468 | 78.9 | 8.64 | 9.73 |  |  | 9.73
2008-06-15 | 20941 | 18.4 | 6.9 | 51.6 | 50.4 | 46 | 17.795 | 1.808 | 39100 | [14 empty] | 18.9 | 6.4 | 1.7 | 46 | 142.4149 | 3230 |  |  | 8.6643 | 0 | 0 | 49 |  | 18303 | 18.8 | 6.4 | 5.9 | 11 | 3 | 10.77 | 0.879 | 170 | 85 | 97.756 | 78.9 | 9.04 | 8.64 |  |  | 8.64
2008-06-16 | 20049 | 18.3 | 6.9 | 53.3 | 48.7 | 50 | 18.461 | 1.728 | 39300 | 18.5 | 6.8 | 125.4 | 118.6 | 110 | 30.924 | 2.719 | 18.2 | 6.8 | 29.7 | 25.1 | 26.7 | 22.468 | 1.941 | 18.8 | 6.4 | 1.6 | 40 | 133.3333 | 3000 |  | 59.2 | 9.0498 | 0.026255 | 0.078764 | 50 |  | 17619 | 18.7 | 6.4 | 5.8 | 11.9 | 3.5 | 11.92 | 0.973 | 180 | 85 | 96.8476 | 78.7 | 12.58 | 9.04 |  |  | 9.04
2008-06-17 | 21435 | 18.2 | 6.9 | 53.4 | 50 | 48 | 17.795 | 1.635 | 39050 | [7 empty] | 18.1 | 6.8 | 29.4 | 25.9 | 26.7 | 21.832 | 1.884 | 18.7 | 6.4 | 1.8 | 46 | 143.3022 | 3210 |  |  | 8.4647 | 0.025968 | 0.083358 | 49 |  | 20387 | 18.6 | 6.4 | 5.7 | 11.9 | 4 | 11.259 | 0.929 | 170 | 122 | 98.4222 | 78.8 | 9.08 | 12.58 |  |  | 12.58
2008-06-18 | 20371 | 18.1 | 6.9 | 55.4 | 48.9 | 48 | 18.294 | 1.727 | 39350 | [7 empty] | 18 | 6.8 | 34.5 | 26.9 | 26.7 | 21.832 | 1.941 | 18.6 | 6.4 | 1.7 | 40 | 165.9751 | 2410 |  |  | 8.9068 | 0.038574 | 0.092963 | 50 |  | 20037 | 18.5 | 6.4 | 6.1 | 11.6 | 3 | 11.915 | 0.971 | 190 | 85 | 97.7154 | 78.8 | 9.16 | 9.08 |  |  | 9.08
2008-06-19 | 22629 | 18.2 | 6.9 | 54.8 | 49.2 | 50 | 19.526 | 1.684 | 39250 | [7 empty] | 18.1 | 6.8 | 31 | 27.1 | 26.7 | 22.332 | 1.971 | 18.7 | 6.4 | 1.6 | 36 | 145.749 | 2470 |  |  | 8.018 | 0.037567 | 0.092791 | 44 |  | 21248 | 18.6 | 6.4 | 5.9 | 12 | 3.5 | 12.37 | 1.028 | 200 | 85 | 96.7833 | 79 | 13.02 | 9.16 |  |  | 9.16
2008-06-20 | 23207 | 18.3 | 6.9 | 54.8 | 49.8 | 52 | 18.95 | 1.578 | 39000 | [7 empty] | 18.2 | 6.8 | 31 | 27.7 | 26.7 | 21.353 | 1.885 | 18.8 | 6.4 | 1.6 | 38 | 143.9394 | 2640 |  |  | 7.8183 | 0.036046 | 0.095161 | 42 |  | 21655 | 18.7 | 6.4 | 5.9 | 11.5 | 3 | 11.688 | 0.985 | 210 | 118 | 98.4747 | 78.8 | 8.49 | 13.02 |  |  | 13.02
2008-06-21 | 23901 | 18.3 | 6.9 | 52.5 | 50.7 | 52 | 19.506 | 1.835 | 38750 | [14 empty] | 18.8 | 6.4 | 1.8 | 37 | 102.7778 | 3600 |  |  | 7.5913 | 0 | 0 | 42 |  | 22843 | 18.7 | 6.4 | 5.8 | 11.9 | 4 | 11.416 | 0.937 | 180 | 77 | 97.6681 | 78.7 | 8.43 | 8.49 |  |  | 8.49
2008-06-22 | 21192 | 18.3 | 6.9 | 50.1 | 52 | 50 | 19.657 | 1.854 | 38750 | [14 empty] | 18.8 | 6.4 | 1.8 | 37 | 95.1157 | 3890 |  |  | 8.5617 | 0 | 0 | 43 |  | 19893 | 18.7 | 6.4 | 6.1 | 12.1 | 3.5 | 11.683 | 0.836 | 190 | 81 | 97.5219 | 78.3 | 9.25 | 8.43 |  |  | 8.43
2008-06-23 | 22436 | 18.5 | 6.9 | 49.2 | 50.1 | 50 | 17.785 | 1.665 | 39000 | 18.7 | 6.8 | 122.1 | 108.6 | 115 | 29.826 | 2.842 | 18.5 | 6.8 | 26.1 | 23.5 | 30 | 22.852 | 1.885 | 19 | 6.4 | 1.6 | 51 | 129.1139 | 3950 |  | 58.3 | 8.087 | 0.01961 | 0.077458 | 43 |  | 21174 | 18.9 | 6.4 | 6.3 | 12 | 4.5 | 11.274 | 0.878 | 170 | 80 | 96.5439 | 78.6 | 12.92 | 9.25 |  |  | 9.25
2008-06-24 | 24052 | 18.5 | 6.9 | 50.7 | 49.2 | 54 | 19.516 | 1.68 | 39050 | [7 empty] | 18.5 | 6.8 | 27.5 | 25.1 | 36.7 | 23.407 | 1.971 | 19 | 6.4 | 1.7 | 36 | 100.2786 | 3590 |  |  | 7.5437 | 0.024371 | 0.087491 | 41 |  | 22279 | 18.9 | 6.4 | 6.1 | 12.7 | 3.5 | 10.25 | 0.93 | 200 | 133 | 98.6107 | 79.4 | 8.97 | 12.92 |  |  | 12.92
2008-06-25 | 26128 | 18.5 | 6.9 | 55.1 | 51 | 54 | 17.976 | 1.648 | 38850 | [7 empty] | 18.5 | 6.8 | 34.7 | 25.5 | 33.3 | 22.09 | 1.81 | 19.1 | 6.4 | 1.8 | 25 | 68.1199 | 3670 |  |  | 6.9443 | 0.032677 | 0.11993 | 40 |  | 24868 | 18.9 | 6.4 | 6.4 | 11 | 4 | 12.94 | 0.817 | 210 | 109 | 97.3577 | 78.9 | 13.65 | 8.97 |  | 3.61 | 12.58
2008-06-26 | 25443 | 18.6 | 6.9 | 50.6 | 50.2 | 48 | 18.966 | 1.728 | 39050 | [7 empty] | 18.6 | 6.8 | 36.1 | 24.8 | 26.7 | 23.023 | 1.884 | 19.1 | 6.4 | 1.7 | 32 | 85.3333 | 3750 |  |  | 7.1312 | 0.032398 | 0.12149 | 40 |  | 24037 | 19 | 6.4 | 6.1 | 10.9 | 4 | 11.668 | 0.866 | 190 | 175 | 97.7596 | 79 | 18.67 | 16.14 |  | 3.78 | 19.92
2008-06-27 | 25254 | 18.7 | 6.9 | 49.1 | 49.2 | 50 | 19.516 | 1.723 | 39150 | [7 empty] | 18.7 | 6.8 | 35.4 | 27.3 | 33.3 | 23.341 | 1.97 | 19.2 | 6.4 | 1.7 | 40 | 105.5409 | 3790 |  |  | 7.1846 | 0.031201 | 0.11825 | 40 |  | 24228 | 19.1 | 6.4 | 6.2 | 10.9 | 3 | 12.37 | 0.896 | 210 | 97 | 98.0483 | 78.8 | 8.93 | 8.79 |  |  | 8.79
2008-06-28 | 22879 | 18.8 | 6.9 | 50.7 | 50 | 48 | 18.461 | 1.884 | 39350 | [14 empty] | 19.3 | 6.4 | 1.6 | 42 | 111.4058 | 3770 |  |  | 7.9304 | 0 | 0 | 46 |  | 22559 | 19.2 | 6.4 | 6.2 | 10.7 | 3 | 12.788 | 0.928 | 220 | 87 | 97.8324 | 79 | 8.98 | 8.93 |  |  | 8.93
2008-06-29 | 20646 | 18.9 | 6.9 | 49.4 | 51.4 | 52 | 19.576 | 1.972 | 38650 | [14 empty] | 19.4 | 6.4 | 1.6 | 41 | 104.5918 | 3920 |  |  | 8.7881 | 0 | 0 | 48 |  | 20048 | 19.3 | 6.4 | 6.3 | 11.2 | 3.5 | 13.308 | 1.029 | 210 | 90 | 97.9744 | 78.9 | 8.64 | 8.98 |  |  | 8.98
2008-06-30 | 20276 | 19 | 6.9 | 50.3 | 53.6 | 56 | 18.294 | 1.736 | 39200 | 19.2 | 6.8 | 126.3 | 113.2 | 130 | 30.924 | 2.928 | 19 | 6.8 | 29.7 | 25.3 | 33.3 | 22.635 | 1.969 | 19.4 | 6.4 | 1.8 | 41 | 112.0219 | 3660 |  | 59.2 | 8.9485 | 0.021764 | 0.079656 | 47 |  | 19720 | 19.3 | 6.4 | 6.8 | 12.5 | 4 | 11.915 | 0.971 | 220 | 89 | 97.9118 | 79 | 8.85 | 8.64 |  |  | 8.64
합 계 | 668109 |  | 207 | 1544.6 | 1528 | 1496 | 552.207 | 52.431 | 1170550 | 93.9 | 34 | 631.5 | 550 | 570 | 150.582 | 14.171 | 368.9 | 136 | 608.9 | 505.7 | 573.5 | 444.275 | 38.428 | 568 | 192 | 51.7 | 1240 | 3729.413 | 101260 | 0 | 291.4 | 245.9821 | 0.57226 | 1.8338 | 1369 | 0 | 638961 | 564.9 | 192 | 185.5 | 344.3 | 108.5 | 346.703 | 28.157 | 5810 | 3402 | 2925.8324 | 2363.4 | 395.04 | 332.61 | 44.7 | 19.47 | 396.78
평 균 | 22270.3 | 18.4933 | 6.9 | 51.4867 | 50.9333 | 49.8667 | 18.4069 | 1.7477 | 39018.3333 | 18.78 | 6.8 | 126.3 | 110 | 114 | 30.1164 | 2.8342 | 18.445 | 6.8 | 30.445 | 25.285 | 28.675 | 22.2138 | 1.9214 | 18.9333 | 6.4 | 1.7233 | 41.3333 | 124.3138 | 3375.3333 |  | 58.28 | 8.1994 | 0.019075 | 0.061128 | 45.6333 | #DIV/0! | 21298.7 | 18.83 | 6.4 | 6.1833 | 11.4767 | 3.6167 | 11.5568 | 0.93857 | 193.6667 | 113.4 | 97.5277 | 78.78 | 13.168 | 11.087 | 6.3857 | 3.894 | 13.226
최 대 | 26128 | 19 | 6.9 | 55.4 | 54.7 | 56 | 20.025 | 1.972 | 39350 | 19.2 | 6.8 | 134.1 | 118.6 | 130 | 30.924 | 2.928 | 19 | 6.8 | 36.1 | 27.7 | 36.7 | 23.407 | 2.028 | 19.4 | 6.4 | 1.9 | 51 | 165.9751 | 3950 |  | 59.2 | 9.2994 | 0.038574 | 0.12149 | 53 | 0 | 24868 | 19.3 | 6.4 | 6.8 | 12.7 | 4.5 | 13.308 | 1.029 | 220 | 197 | 98.6107 | 79.4 | 23.4 | 18.35 | 9.18 | 4.31 | 23.4
최 소 | 19511 | 18.1 | 6.9 | 48.5 | 48.7 | 44 | 16.967 | 1.578 | 38600 | 18.5 | 6.8 | 122.1 | 101 | 105 | 28.186 | 2.719 | 18 | 6.8 | 26.1 | 22 | 23.3 | 20.818 | 1.81 | 18.5 | 6.4 | 1.6 | 25 | 68.1199 | 2410 |  | 57.3 | 6.9443 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17619 | 18.4 | 6.4 | 5.7 | 10.5 | 3 | 10.159 | 0.817 | 160 | 72 | 96.5439 | 78.3 | 8.43 | 8.43 | 0.53 | 3.61 | 8.43
7) 7월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-07-01 | 23844 | 19.1 | 6.9 | 49.8 | 53.9 | 54 | 19.49 | 1.741 | 39100 | [7 empty] | 19.1 | 6.8 | 28.6 | 26.6 | 33.3 | 22.841 | 2.04 | 19.5 | 6.4 | 1.7 | 42 | 113.2075 | 3710 |  |  | 7.6095 | 0.024314 | 0.090203 | 43 |  | 22607 | 19.4 | 6.4 | 6.7 | 11.7 | 3 | 12.274 | 1.028 | 190 | 84 | 97.2053 | 78.6 | 10.97 | 8.85 | 2.2 |  | 11.05
2008-07-02 | 25307 | 19.2 | 6.9 | 50.3 | 54.6 | 50 | 18.935 | 1.635 | 39300 | [7 empty] | 19.2 | 6.8 | 29 | 28 | 30 | 21.272 | 1.884 | 19.6 | 6.4 | 1.6 | 43 | 114.3617 | 3760 |  |  | 7.1696 | 0.025818 | 0.097077 | 39 |  | 24377 | 19.5 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 4 | 11.279 | 0.937 | 180 | 97 | 97.924 | 78.6 | 9.41 | 8.77 |  |  | 8.77
2008-07-03 | 26328 | 19.3 | 6.9 | 48.9 | 53.7 | 52 | 17.77 | 1.728 | 39050 | [7 empty] | 19.3 | 6.8 | 30.8 | 27.7 | 33.3 | 20.803 | 2.014 | 19.7 | 6.4 | 1.8 | 43 | 117.1662 | 3670 |  |  | 6.8915 | 0.029227 | 0.10726 | 39 |  | 25363 | 19.6 | 6.4 | 6.6 | 11.7 | 3.5 | 10.755 | 1.028 | 200 | 92 | 97.8639 | 78.8 | 9.27 | 9.41 |  |  | 9.41
2008-07-04 | 25486 | 19.4 | 6.9 | 48.2 | 52.5 | 48 | 17.795 | 1.636 | 38850 | [7 empty] | 19.4 | 6.8 | 30.9 | 27.2 | 26.7 | 21.358 | 1.969 | 19.8 | 6.4 | 1.8 | 44 | 115.4856 | 3810 |  |  | 7.1192 | 0.027341 | 0.10417 | 33 |  | 24448 | 19.7 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 3 | 11.179 | 0.981 | 210 | 89 | 97.9062 | 78.8 | 8.79 | 9.27 |  |  | 9.27
2008-07-05 | 25043 | 19.5 | 6.9 | 51.8 | 55.4 | 52 | 18.466 | 1.851 | 39400 | [14 empty] | 19.9 | 6.4 | 1.6 | 42 | 110.5263 | 3800 |  |  | 7.2451 | 0 | 0 | 40 |  | 24211 | 19.8 | 6.4 | 6.7 | 11.8 | 4 | 11.719 | 0.937 | 220 | 90 | 97.8416 | 78.7 | 9.12 | 8.79 |  |  | 8.79
2008-07-06 | 24726 | 19.6 | 6.9 | 48.2 | 53.9 | 48 | 17.77 | 1.796 | 38950 | [14 empty] | 20 | 6.4 | 1.6 | 42 | 108.2474 | 3880 |  |  | 7.338 | 0 | 0 | 41 |  | 23541 | 19.9 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 3 | 11.179 | 0.886 | 200 | 91 | 97.8834 | 79.2 | 9.26 | 9.12 |  |  | 9.12
2008-07-07 | 25161 | 19.7 | 6.9 | 49.8 | 52 | 54 | 16.23 | 1.728 | 38750 | 19.9 | 6.8 | 125.4 | 98.8 | 110 | 26.924 | 2.928 | 19.8 | 6.8 | 27.5 | 22.6 | 23.3 | 21.454 | 1.938 | 20.1 | 6.4 | 1.8 | 42 | 104.7382 | 4010 |  | 57.6 | 7.2112 | 0.022824 | 0.091525 | 42 |  | 24429 | 20 | 6.4 | 6.6 | 11.7 | 3 | 10.77 | 0.973 | 210 | 85 | 97.9224 | 79.2 | 8.49 | 9.26 |  |  | 9.26
2008-07-08 | 22627 | 19.8 | 6.9 | 49.5 | 55.1 | 56 | 17.795 | 1.795 | 39100 | [7 empty] | 19.9 | 6.8 | 29.5 | 25.1 | 30 | 21.832 | 2.018 | 20.2 | 6.4 | 1.7 | 42 | 109.375 | 3840 |  |  | 8.0187 | 0.022993 | 0.088293 | 42 |  | 21773 | 20.1 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 4.5 | 11.295 | 1.028 | 200 | 128 | 97.651 | 78.9 | 14.25 | 8.49 | 2.2 | 3.22 | 13.91
2008-07-09 | 19839 | 19.9 | 6.9 | 52.1 | 52.7 | 50 | 18.294 | 1.884 | 39400 | [7 empty] | 20 | 6.8 | 32.6 | 26.2 | 33.3 | 22.332 | 2.115 | 20.3 | 6.4 | 1.8 | 41 | 106.4935 | 3850 |  |  | 9.1456 | 0.022221 | 0.085549 | 51 |  | 18714 | 20.2 | 6.4 | 6 | 12.1 | 4 | 12.37 | 1.06 | 220 | 96 | 98.1146 | 79.1 | 8.66 | 8.83 |  |  | 8.83
2008-07-10 | 28658 | 20 | 6.9 | 49.5 | 50.7 | 54 | 19.44 | 1.996 | 39150 | [7 empty] | 20.1 | 6.8 | 27.9 | 23.2 | 33.3 | 22.841 | 2.643 | 20.4 | 6.4 | 1.6 | 40 | 101.7812 | 3930 |  |  | 6.3312 | 0.026911 | 0.10576 | 35 |  | 27566 | 20.3 | 6.4 | 5.9 | 11.7 | 3 | 12.788 | 1.369 | 210 | 144 | 98.6531 | 79.1 | 9.28 | 8.66 |  |  | 8.66
2008-07-11 | 23229 | 20.1 | 6.9 | 50.4 | 50.6 | 50 | 20.025 | 1.938 | 38500 | [7 empty] | 20.2 | 6.8 | 30.4 | 24.5 | 26.7 | 23.331 | 2.846 | 20.5 | 6.3 | 1.7 | 38 | 90.0474 | 4220 |  |  | 7.8109 | 0.022135 | 0.093408 | 44 |  | 22535 | 20.4 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 4.5 | 12.289 | 1.42 | 200 | 109 | 98.1842 | 78.9 | 9.38 | 9.28 |  |  | 9.28
2008-07-12 | 19536 | 20.2 | 6.9 | 50.3 | 53 | 48 | 18.966 | 1.834 | 38700 | [14 empty] | 20.6 | 6.3 | 1.8 | 39 | 94.6602 | 4120 |  |  | 9.2875 | 0 | 0 | 55 |  | 19177 | 20.5 | 6.4 | 6.4 | 11.1 | 4 | 12.788 | 1.103 | 180 | 106 | 98.2566 | 79 | 8.8 | 9.38 |  |  | 9.38
2008-07-13 | 10475 | 20.3 | 6.9 | 49.5 | 51.5 | 48 | 19.506 | 1.796 | 39100 | [14 empty] | 20.7 | 6.4 | 1.8 | 44 | 110.5528 | 3980 |  |  | 17.3212 | 0 | 0 | 90 |  | 10178 | 20.6 | 6.4 | 6.3 | 11 | 3.5 | 12.188 | 1.061 | 190 | [7 empty] | 0
2008-07-14 | 19817 | 20.4 | 6.9 | 48.6 | 53.2 | 56 | 18.966 | 1.728 | 38950 | 20.6 | 6.8 | 120 | 110.6 | 120 | 30.949 | 3.006 | 20.5 | 6.8 | 30.1 | 22.1 | 33.3 | 23.341 | 1.938 | 20.8 | 6.4 | 1.7 | 41 | 100.9852 | 4060 |  | 58.3 | 9.1558 | 0.019434 | 0.078901 | 50 |  | 19219 | 20.7 | 6.4 | 6.6 | 11.7 | 4.5 | 12.405 | 1.028 | 220 | 131 | 97.9139 | 78.6 | 12.77 | 8.8 | 3.88 |  | 12.68
2008-07-15 | 19977 | 20.5 | 6.9 | 50.3 | 51 | 50 | 19.526 | 1.688 | 38950 | [7 empty] | 20.6 | 6.8 | 25.8 | 21.6 | 33.3 | 22.892 | 2.018 | 20.9 | 6.4 | 1.8 | 42 | 106.3291 | 3950 |  |  | 9.0824 | 0.01726 | 0.068175 | 37 |  | 20110 | 20.8 | 6.4 | 6.7 | 11.6 | 4 | 12.788 | 1.067 | 230 | 80 | 97.6543 | 78.7 | 8.81 | 8.89 |  |  | 8.89
2008-07-16 | 28443 | 20.6 | 6.9 | 52.8 | 54.6 | 52 | 20.03 | 1.728 | 39150 | [7 empty] | 20.7 | 6.8 | 28.9 | 23.7 | 33.3 | 23.392 | 2.115 | 21 | 6.4 | 1.6 | 40 | 99.0099 | 4040 |  |  | 6.3791 | 0.026913 | 0.10873 | 34 |  | 28047 | 20.9 | 6.4 | 6.6 | 11.9 | 3.5 | 12.965 | 1.103 | 210 | 95 | 97.9916 | 78.8 | 9 | 8.81 |  |  | 8.81
2008-07-17 | 25929 | 20.7 | 6.9 | 48 | 53.7 | 56 | 19.49 | 1.649 | 38900 | [7 empty] | 20.8 | 6.8 | 28 | 23.1 | 33.3 | 22.317 | 2.072 | 21.1 | 6.4 | 1.6 | 39 | 97.0149 | 4020 |  |  | 6.9976 | 0.023889 | 0.096033 | 37 |  | 25521 | 21 | 6.4 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 11.683 | 1.028 | 200 | 77 | 97.6487 | 78.8 | 8.54 | 9 |  |  | 9
2008-07-18 | 18327 | 20.8 | 6.9 | 50.4 | 52.8 | 52 | 18.431 | 1.728 | 38700 | [7 empty] | 20.9 | 6.8 | 28.4 | 22.7 | 30 | 21.509 | 2.026 | 21.2 | 6.4 | 1.7 | 40 | 99.7506 | 4010 |  |  | 9.9001 | 0.017169 | 0.068847 | 51 |  | 18307 | 21.1 | 6.4 | 6.2 | 11.7 | 4 | 10.78 | 1.067 | 180 | 29 | 92.5277 | 78.9 | 10.27 | 8.54 | 0.2 |  | 8.74
2008-07-19 | 37846 | 20.9 | 6.9 | 48.3 | 54.5 | 48 | 18.294 | 1.899 | 38650 | [14 empty] | 21.3 | 6.4 | 1.8 | 42 | 102.6895 | 4090 |  |  | 4.7942 | 0 | 0 | 28 |  | 37846 | 21.2 | 6.4 | 6.1 | 11.9 | 4 | 11.713 | 1.052 | 210 | 143 | 98.7738 | 78.9 | 8.31 | 10.07 |  |  | 10.07
2008-07-20 | 30800 | 21 | 6.9 | 51.8 | 50.6 | 50 | 17.795 | 1.835 | 38950 | [14 empty] | 21.4 | 6.4 | 1.8 | 47 | 126.0054 | 3730 |  |  | 5.8909 | 0 | 0 | 29 |  | 30800 | 21.3 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 3.5 | 11.259 | 0.974 | 220 | [7 empty] | 0
2008-07-21 | 25738 | 21.1 | 6.9 | 52.8 | 51.4 | 56 | 19.506 | 1.751 | 39150 | 21.3 | 6.8 | 127.5 | 110 | 125 | 32.35 | 3.157 | 21.2 | 6.8 | 29.9 | 24.1 | 30 | 21.479 | 2.026 | 21.5 | 6.4 | 1.6 | 48 | 129.3801 | 3710 |  | 58.5 | 7.0495 | 0.027438 | 0.10179 | 37 |  | 25738 | 21.4 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 1 | 11.688 | 1.109 | 220 | 135 | 97.6239 | 78.5 | 14.92 | 8.31 | 6.07 |  | 14.38
2008-07-22 | 32805 | 21.2 | 6.9 | 48.6 | 53.2 | 48 | 18.294 | 1.722 | 39350 | [7 empty] | 21.3 | 6.8 | 25.8 | 24.4 | 26.7 | 20.818 | 1.899 | 21.6 | 6.4 | 1.8 | 46 | 119.4805 | 3850 |  |  | 5.5309 | 0.029079 | 0.11195 | 30 |  | 32805 | 21.5 | 6.4 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 11.168 | 0.963 | 230 | 134 | 98.3151 | 78.6 | 10.55 | 8.85 | 7.59 |  | 16.44
2008-07-23 | 35456 | 21.3 | 6.9 | 50.7 | 51.2 | 52 | 17.795 | 1.685 | 39100 | [7 empty] | 21.4 | 6.8 | 28.8 | 22.2 | 26.7 | 20.247 | 1.938 | 21.7 | 6.4 | 1.8 | 43 | 105.3922 | 4080 |  |  | 5.1173 | 0.033106 | 0.13507 | 28 |  | 35456 | 21.6 | 6.4 | 6.7 | 11.5 | 4 | 10.78 | 1.03 | 200 | 27 | 93.9842 | 78.6 | 7.59 |  | 2.96 |  | 2.96
2008-07-24 | 23035 | 21.4 | 6.9 | 51.2 | 52 | 52 | 18.294 | 1.648 | 38850 | [7 empty] | 21.5 | 6.8 | 27.1 | 23 | 30 | 21.272 | 1.851 | 21.8 | 6.4 | 1.6 | 48 | 111.1111 | 4320 |  |  | 7.8767 | 0.019114 | 0.082573 | 28 |  | 23035 | 21.7 | 6.4 | 6.6 | 11.9 | 3.5 | 11.284 | 0.964 | 210 | 92 | 97.2796 | 78.7 | 11.75 | 7.59 | 3.34 |  | 10.93
2008-07-25 | 31891 | 21.5 | 6.9 | 50.9 | 53.3 | 52 | 19.016 | 1.728 | 39300 | [7 empty] | 21.6 | 6.8 | 26.4 | 24.1 | 30 | 21.827 | 1.901 | 21.9 | 6.4 | 1.7 | 50 | 122.549 | 4080 |  |  | 5.6894 | 0.027295 | 0.11137 | 29 |  | 31891 | 21.8 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 3.5 | 11.92 | 1.028 | 230 | 76 | 97.5337 | 78.7 | 8.8 | 8.41 |  |  | 8.41
2008-07-26 | 33381 | 22.7 | 6.9 | 48.2 | 55 | 54 | 20.015 | 1.899 | 39100 | [14 empty] | 23 | 6.4 | 1.7 | 44 | 112.532 | 3910 |  |  | 5.4354 | 0 | 0 | 31 |  | 33381 | 22.9 | 6.4 | 6.8 | 11.9 | 4 | 13.298 | 1.052 | 220 | 73 | 97.432 | 78.6 | 8.76 | 8.8 |  |  | 8.8
2008-07-27 | 28398 | 22.8 | 6.9 | 48.2 | 53.6 | 54 | 19.526 | 1.938 | 38900 | [14 empty] | 23.1 | 6.4 | 1.8 | 37 | 102.7778 | 3600 |  |  | 6.3892 | 0 | 0 | 33 |  | 28398 | 23 | 6.4 | 6.8 | 11.6 | 4 | 12.37 | 0.964 | 200 | [7 empty] | 0
2008-07-28 | 30215 | 22.9 | 6.9 | 49.1 | 54 | 54 | 20.025 | 1.685 | 38700 | 23 | 6.8 | 121.8 | 117 | 120 | 31.996 | 2.841 | 22.9 | 6.8 | 29.1 | 23.3 | 23.3 | 22.841 | 1.884 | 23.2 | 6.4 | 1.6 | 38 | 99.4764 | 3820 |  | 57.6 | 6.005 | 0.030446 | 0.1163 | 33 |  | 30215 | 23.1 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 4.5 | 11.688 | 0.929 | 180 | 95 | 97.2389 | 78.5 | 12.2 | 8.76 | 3.37 |  | 12.13
2008-07-29 | 32293 | 23.1 | 6.9 | 50.9 | 54 | 56 | 19.521 | 1.728 | 38950 | [7 empty] | 23.1 | 6.8 | 27.3 | 23.1 | 30 | 22.312 | 2.018 | 23.5 | 6.4 | 1.7 | 37 | 96.6057 | 3830 |  |  | 5.6186 | 0.030447 | 0.11661 | 30 |  | 32293 | 23.4 | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 4.5 | 12.269 | 0.973 | 200 | 110 | 96.5843 | 78.7 | 17.64 | 8.83 | 7.13 |  | 15.96
2008-07-30 | 32445 | 23.3 | 6.9 | 53.1 | 54.4 | 50 | 20.025 | 1.683 | 39200 | [7 empty] | 23.3 | 6.8 | 31.3 | 24.1 | 26.7 | 23.023 | 2.118 | 23.7 | 6.4 | 1.6 | 38 | 94.0594 | 4040 |  |  | 5.5922 | 0.03325 | 0.13433 | 30 |  | 32445 | 23.6 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 3.5 | 11.663 | 0.884 | 220 | 133 | 97.646 | 78.6 | 14.63 | 10.51 | 5.46 |  | 15.97
2008-07-31 | 30271 | 23.4 | 6.9 | 53 | 53 | 52 | 18.966 | 1.735 | 38900 | [7 empty] | 23.4 | 6.8 | 28.4 | 23.5 | 30 | 21.514 | 2.028 | 23.8 | 6.4 | 1.7 | 41 | 107.3298 | 3820 |  |  | 5.9939 | 0.029769 | 0.11372 | 33 |  | 30271 | 23.7 | 6.4 | 6.7 | 11.8 | 4 | 12.37 | 0.938 | 200 | 108 | 97.0317 | 78.6 | 14.98 | 9.17 | 6.09 |  | 15.26
합 계 | 817326 |  | 213.9 | 1555.2 | 1645.1 | 1608 | 583.997 | 54.815 | 1209100 | 84.8 | 27.2 | 494.7 | 436.4 | 475 | 122.219 | 11.932 | 480.2 | 156.4 | 662.5 | 556.1 | 686.5 | 506.848 | 47.299 | 657.8 | 198.2 | 52.9 | 1303 | 3329.1216 | 121540 | 0 | 232 | 226.9974 | 0.58839 | 2.3077 | 1202 | 0 | 804697 | 654.7 | 198.4 | 200.6 | 367.6 | 116 | 366.964 | 31.964 | 6390 | 2749 | 2728.5859 | 2205.7 | 295.2 | 241.45 | 50.49 | 3.22 | 295.16
평 균 | 26365.3548 | 20.829 | 6.9 | 50.1677 | 53.0677 | 51.871 | 18.8386 | 1.7682 | 39003.2258 | 21.2 | 6.8 | 123.675 | 109.1 | 118.75 | 30.5547 | 2.983 | 20.8783 | 6.8 | 28.8043 | 24.1783 | 29.8478 | 22.0369 | 2.0565 | 21.2194 | 6.3935 | 1.7065 | 42.0323 | 107.391 | 3920.6452 |  | 58 | 7.3225 | 0.01898 | 0.07444 | 38.7742 | #DIV/0! | 25957.9677 | 21.1194 | 6.4 | 6.471 | 11.8581 | 3.7419 | 11.8375 | 1.0311 | 206.129 | 98.1786 | 97.4495 | 78.775 | 10.5429 | 8.9426 | 4.2075 | 3.22 | 9.5213
최 대 | 37846 | 23.4 | 6.9 | 53.1 | 55.4 | 56 | 20.03 | 1.996 | 39400 | 23 | 6.8 | 127.5 | 117 | 125 | 32.35 | 3.157 | 23.4 | 6.8 | 32.6 | 28 | 33.3 | 23.392 | 2.846 | 23.8 | 6.4 | 1.8 | 50 | 129.3801 | 4320 |  | 58.5 | 17.3212 | 0.03325 | 0.13507 | 90 | 0 | 37846 | 23.7 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | 4.5 | 13.298 | 1.42 | 230 | 144 | 98.7738 | 79.2 | 17.64 | 10.51 | 7.59 | 3.22 | 16.44
최 소 | 10475 | 19.1 | 6.9 | 48 | 50.6 | 48 | 16.23 | 1.635 | 38500 | 19.9 | 6.8 | 120 | 98.8 | 110 | 26.924 | 2.841 | 19.1 | 6.8 | 25.8 | 21.6 | 23.3 | 20.247 | 1.851 | 19.5 | 6.3 | 1.6 | 37 | 90.0474 | 3600 |  | 57.6 | 4.7942 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10178 | 19.4 | 6.4 | 5.9 | 11 | 1 | 10.755 | 0.884 | 180 | 27 | 92.5277 | 78.5 | 7.59 | 7.59 | 0.2 | 3.22 | 0
8) 8월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-08-01 | 30326 | 23.5 | 6.9 | 50.7 | 53.9 | 50 | 20.025 | 1.684 | 38800 | [7 empty] | 23.5 | 6.8 | 28.7 | 24.1 | 26.7 | 21.832 | 2.072 | 23.9 | 6.4 | 1.8 | 43 | 109.6939 | 3920 |  |  | 5.983 | 0.029369 | 0.11513 | 29 |  | 30326 | 23.8 | 6.4 | 6.6 | 12 | 3.5 | 12.788 | 0.974 | 190 | 87 | 97.8698 | 78.5 | 8.62 | 8.89 |  |  | 8.89
2008-08-02 | 33751 | 23.6 | 6.9 | 49.7 | 53.3 | 52 | 20.01 | 1.884 | 39150 | [14 empty] | 24 | 6.4 | 1.8 | 42 | 102.9412 | 4080 |  |  | 5.3758 | 0 | 0 | 30 |  | 33751 | 23.9 | 6.4 | 6.5 | 11.7 | 4 | 11.668 | 1.008 | 220 | 69 | 97.3048 | 78.6 | 8.69 | 8.62 |  |  | 8.62
2008-08-03 | 29643 | 23.7 | 6.9 | 50.1 | 54.6 | 50 | 18.294 | 1.796 | 39000 | [14 empty] | 24.1 | 6.4 | 1.6 | 39 | 90.2778 | 4320 |  |  | 6.1208 | 0 | 0 | 32 |  | 29643 | 24 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 3.5 | 10.76 | 0.928 | 230 | [7 empty] | 0
2008-08-04 | 29963 | 23.8 | 6.9 | 49.2 | 55.4 | 54 | 20.025 | 1.845 | 39300 | 24 | 6.8 | 124.8 | 122.2 | 125 | 31.971 | 3.18 | 23.8 | 6.8 | 27.6 | 24.9 | 26.7 | 24.487 | 2.019 | 24.2 | 6.4 | 1.7 | 40 | 107.8167 | 3710 |  | 57.4 | 6.0555 | 0.029485 | 0.10939 | 33 |  | 29963 | 24.1 | 6.4 | 6.4 | 12.2 | 4.5 | 11.92 | 1.106 | 220 | 68 | 97.2534 | 78.8 | 8.81 | 8.69 |  |  | 8.69
2008-08-05 | 31982 | 23.9 | 6.9 | 51.6 | 56.1 | 50 | 18.966 | 1.796 | 39100 | [7 empty] | 23.9 | 6.8 | 29.4 | 25.6 | 23.3 | 23.341 | 1.986 | 24.3 | 6.4 | 1.8 | 46 | 118.863 | 3870 |  |  | 5.6732 | 0.032138 | 0.12437 | 33 |  | 31982 | 24.4 | 6.4 | 6.8 | 12.5 | 3 | 10.78 | 1.028 | 200 | 69 | 96.3868 | 78.8 | 11.76 | 8.81 | 0.88 |  | 9.69
2008-08-06 | 27384 | 24 | 6.9 | 51 | 54.4 | 52 | 20.025 | 1.884 | 39250 | [7 empty] | 24 | 6.8 | 26.7 | 26.1 | 30 | 24.063 | 2.083 | 24.4 | 6.4 | 1.8 | 47 | 116.3366 | 4040 |  |  | 6.6258 | 0.023939 | 0.096713 | 32 |  | 27384 | 24.3 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 3 | 11.951 | 1.062 | 240 | 92 | 97.3282 | 78.7 | 11.54 | 10.88 |  |  | 10.88
2008-08-07 | 29331 | 24.1 | 6.9 | 51.8 | 52.6 | 54 | 19.516 | 1.97 | 39100 | [7 empty] | 24.1 | 6.8 | 28.5 | 26.6 | 23.3 | 23.477 | 2.12 | 24.5 | 6.4 | 1.7 | 50 | 119.3317 | 4190 |  |  | 6.1859 | 0.02639 | 0.11057 | 33 |  | 29331 | 24.4 | 6.4 | 6.2 | 12 | 3 | 11.396 | 1.147 | 240 | 99 | 98.1345 | 78.6 | 8.63 | 11.54 |  |  | 11.54
2008-08-08 | 29630 | 24.3 | 6.9 | 53.7 | 50.6 | 58 | 18.431 | 1.884 | 38900 | [7 empty] | 24.3 | 6.8 | 30.4 | 25.6 | 30 | 22.816 | 2.056 | 24.6 | 6.4 | 1.7 | 48 | 122.7621 | 3910 |  |  | 6.1235 | 0.030472 | 0.11915 | 33 |  | 29630 | 24.5 | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 4 | 11.194 | 1.058 | 200 | 69 | 97.2655 | 78.8 | 8.9 | 8.63 |  |  | 8.63
2008-08-09 | 30737 | 24.4 | 6.9 | 48.9 | 52.8 | 52 | 20.025 | 1.899 | 38650 | [14 empty] | 24.7 | 6.4 | 1.8 | 45 | 121.2938 | 3710 |  |  | 5.903 | 0 | 0 | 29 |  | 30737 | 24.6 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 4.5 | 13.298 | 1.067 | 190 | 69 | 96.1317 | 78.9 | 12.65 | 8.9 |  |  | 8.9
2008-08-10 | 30297 | 24.5 | 6.9 | 51.5 | 54.4 | 52 | 19.526 | 1.808 | 39000 | [14 empty] | 24.8 | 6.4 | 1.6 | 48 | 124.3523 | 3860 |  |  | 5.9887 | 0 | 0 | 31 |  | 30297 | 24.7 | 6.4 | 6.2 | 12.2 | 4 | 12.788 | 1.03 | 180 | [7 empty] | 0
2008-08-11 | 34461 | 24.6 | 6.9 | 50.4 | 53.3 | 54 | 20.03 | 1.824 | 38800 | 24.7 | 6.8 | 122.7 | 116.2 | 125 | 31.971 | 3.102 | 24.6 | 6.8 | 31 | 22.4 | 23.3 | 24.012 | 2.014 | 24.9 | 6.4 | 1.7 | 48 | 124.3523 | 3860 |  | 58.6 | 5.2651 | 0.036608 | 0.14131 | 28 |  | 34461 | 24.8 | 6.4 | 6.6 | 12 | 3.5 | 12.788 | 1.117 | 170 | 123 | 98.102 | 78.7 | 10.96 | 12.65 | 2.52 |  | 15.17
2008-08-12 | 32880 | 24.7 | 6.9 | 52.2 | 53 | 52 | 18.966 | 1.728 | 39100 | [7 empty] | 24.7 | 6.8 | 26.8 | 23.4 | 23.3 | 23.023 | 1.938 | 25 | 6.4 | 1.7 | 45 | 120.3209 | 3740 |  |  | 5.5182 | 0.031165 | 0.11656 | 28 |  | 32880 | 24.9 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | 3 | 11.668 | 1.028 | 190 | 101 | 96.9421 | 78.7 | 14.5 | 8.44 | 5.53 |  | 13.97
2008-08-13 | 31456 | 24.8 | 6.9 | 50.1 | 51.4 | 54 | 18.466 | 1.736 | 39200 | [7 empty] | 24.8 | 6.8 | 26.1 | 22.7 | 26.7 | 22.498 | 2.026 | 25.1 | 6.4 | 1.8 | 50 | 120.4819 | 4150 |  |  | 5.7681 | 0.026168 | 0.1086 | 32 |  | 31456 | 25 | 6.4 | 6.5 | 11.9 | 4 | 11.542 | 1.067 | 210 | 103 | 96.5277 | 78.8 | 16.87 | 8.97 | 5.85 |  | 14.82
2008-08-14 | 27695 | 24.9 | 6.9 | 49.7 | 52 | 52 | 19.49 | 1.835 | 38700 | [7 empty] | 24.9 | 6.8 | 29.7 | 22.7 | 26.7 | 23.023 | 2.083 | 25.2 | 6.4 | 1.6 | 55 | 132.8502 | 4140 |  |  | 6.5514 | 0.026281 | 0.1088 | 34 |  | 27695 | 25.1 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 4 | 13.298 | 1.116 | 240 | 95 | 96.9216 | 78.9 | 13.86 | 11.02 | 5.05 |  | 16.07
2008-08-15 | 32091 | 25 | 6.9 | 48.5 | 53.5 | 54 | 20.818 | 1.796 | 39050 | [14 empty] | 25.3 | 6.4 | 1.6 | 52 | 118.9931 | 4370 |  |  | 5.6539 | 0 | 0 | 29 |  | 32091 | 25.2 | 6.4 | 6.5 | 12 | 4.5 | 12.859 | 1.007 | 220 | 58 | 96.6822 | 78.9 | 9.12 | 8.81 |  |  | 8.81
2008-08-16 | 34112 | 25.1 | 6.9 | 51.6 | 53.6 | 50 | 21.479 | 1.853 | 39000 | [14 empty] | 25.4 | 6.4 | 1.7 | 50 | 112.6126 | 4440 |  |  | 5.3189 | 0 | 0 | 29 |  | 34112 | 25.3 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 4 | 13.298 | 1.108 | 200 | 71 | 97.3996 | 78.9 | 8.75 | 9.12 |  |  | 9.12
2008-08-17 | 32370 | 25.2 | 6.9 | 50.1 | 55 | 50 | 20.293 | 1.78 | 38900 | [14 empty] | 25.5 | 6.4 | 1.8 | 51 | 118.3295 | 4310 |  |  | 5.6052 | 0 | 0 | 28 |  | 32370 | 25.4 | 6.4 | 6.8 | 12.6 | 3 | 12.37 | 1.028 | 190 | [7 empty] | 0
2008-08-18 | 32014 | 25.3 | 6.9 | 51.8 | 53.5 | 54 | 20.025 | 1.844 | 39250 | 25.4 | 6.8 | 129.3 | 120.4 | 125 | 32.337 | 3.102 | 25.3 | 6.8 | 28.8 | 22.9 | 23.3 | 23.477 | 1.986 | 25.6 | 6.4 | 1.8 | 30 | 99.6678 | 3010 |  | 57.8 | 5.6675 | 0.040518 | 0.12196 | 31 |  | 32014 | 25.5 | 6.4 | 6.9 | 12.3 | 3.5 | 13.298 | 1.116 | 210 | 95 | 95.9597 | 78.7 | 18.02 | 8.75 | 5.59 |  | 14.34
2008-08-19 | 33219 | 25.4 | 6.9 | 48.8 | 51.2 | 50 | 19.016 | 1.938 | 39150 | [7 empty] | 25.4 | 6.8 | 28.2 | 22.1 | 26.7 | 22.468 | 2.026 | 25.7 | 6.4 | 1.6 | 50 | 119.6172 | 4180 |  |  | 5.4619 | 0.029644 | 0.12391 | 30 |  | 33219 | 25.6 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 4 | 12.274 | 1.147 | 230 | 139 | 97.7641 | 78.8 | 14.66 | 12.43 | 5.78 |  | 18.21
2008-08-20 | 30734 | 25.5 | 6.9 | 52.2 | 52.6 | 56 | 20.025 | 1.884 | 39200 | [7 empty] | 25.5 | 6.8 | 30.8 | 23.3 | 33.3 | 23.341 | 1.969 | 25.8 | 6.4 | 1.6 | 50 | 112.3596 | 4450 |  |  | 5.9036 | 0.028138 | 0.12521 | 31 |  | 30734 | 25.7 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 4.5 | 14.055 | 1.192 | 250 | 124 | 95.8404 | 78.8 | 24.33 | 8.88 | 8.51 |  | 17.39
2008-08-21 | 33512 | 25.6 | 6.9 | 51.6 | 53.6 | 56 | 19.516 | 1.835 | 39000 | [7 empty] | 25.6 | 6.8 | 29.7 | 23.8 | 30 | 22.836 | 1.884 | 25.9 | 6.4 | 1.6 | 55 | 121.4128 | 4530 |  |  | 5.4142 | 0.029063 | 0.13165 | 30 |  | 33512 | 25.8 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 4.5 | 13.313 | 1.239 | 240 | 113 | 98.3307 | 78.9 | 8.94 | 15.82 |  |  | 15.82
2008-08-22 | 25013 | 25.7 | 6.9 | 49.5 | 52.8 | 54 | 19.102 | 1.796 | 39100 | [7 empty] | 25.7 | 6.8 | 29.4 | 22.8 | 23.3 | 22.332 | 1.842 | 26 | 6.4 | 1.6 | 55 | 118.7905 | 4630 |  |  | 7.2538 | 0.021009 | 0.097273 | 36 |  | 25013 | 25.9 | 6.4 | 6.6 | 12.2 | 3.5 | 12.788 | 1.199 | 220 | 69 | 96.8778 | 78.9 | 10.21 | 8.94 | 1.38 |  | 10.32
2008-08-23 | 27049 | 25.8 | 6.9 | 49.5 | 53 | 52 | 21.454 | 1.938 | 38900 | [14 empty] | 26.1 | 6.4 | 1.7 | 52 | 117.6471 | 4420 |  |  | 6.7078 | 0 | 0 | 38 |  | 27049 | 26 | 6.4 | 6.6 | 12 | 4 | 14.424 | 1.149 | 210 | 67 | 97.1751 | 78.9 | 8.97 | 8.83 |  |  | 8.83
2008-08-24 | 23876 | 25.7 | 6.9 | 51 | 52.6 | 50 | 22.014 | 1.986 | 38700 | [14 empty] | 26 | 6.4 | 1.7 | 50 | 111.8568 | 4470 |  |  | 7.5993 | 0 | 0 | 39 |  | 23876 | 25.9 | 6.4 | 6.8 | 12.1 | 4 | 13.949 | 1.213 | 190 | [7 empty] | 0
2008-08-25 | 31478 | 25.6 | 6.9 | 49.2 | 53.2 | 56 | 20.025 | 1.854 | 39300 | 25.7 | 6.8 | 124.2 | 113.2 | 120 | 29.17 | 2.841 | 25.6 | 6.8 | 30.5 | 23.1 | 23.3 | 22.826 | 2.026 | 25.9 | 6.4 | 1.8 | 60 | 134.2282 | 4470 |  | 60.2 | 5.764 | 0.02841 | 0.12699 | 29 |  | 31478 | 25.8 | 6.4 | 6.8 | 12.2 | 4.5 | 11.92 | 1.147 | 230 | 145 | 97.4034 | 78.8 | 17.76 | 8.97 | 7.81 |  | 16.78
2008-08-26 | 30451 | 25.5 | 6.9 | 50.1 | 54 | 54 | 21.121 | 1.938 | 39200 | [7 empty] | 25.5 | 6.8 | 30 | 24.1 | 23.3 | 23.644 | 2.163 | 25.8 | 6.4 | 1.7 | 60 | 135.1351 | 4440 |  |  | 5.9584 | 0.027216 | 0.12084 | 31 |  | 30451 | 25.7 | 6.4 | 6.6 | 12.5 | 4 | 12.541 | 1.213 | 220 | 136 | 97.4357 | 78.8 | 16.45 | 9.95 | 8.24 |  | 18.19
2008-08-27 | 35222 | 25.4 | 6.9 | 53.1 | 51 | 50 | 21.489 | 1.854 | 39050 | [7 empty] | 25.4 | 6.8 | 32 | 22.9 | 23.3 | 22.498 | 2.132 | 25.7 | 6.4 | 1.6 | 56 | 121.4751 | 4610 |  |  | 5.1513 | 0.03234 | 0.14909 | 27 |  | 35222 | 25.6 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 3 | 13.298 | 1.249 | 200 | 142 | 97.7652 | 78.9 | 15.04 | 8.21 | 8.81 |  | 17.02
2008-08-28 | 33737 | 25.5 | 6.9 | 50.7 | 53.2 | 54 | 22.014 | 1.795 | 39150 | [7 empty] | 25.5 | 6.8 | 29.6 | 24.1 | 30 | 22.836 | 2.072 | 25.8 | 6.4 | 1.8 | 25 | 93.985 | 2660 |  |  | 5.3781 | 0.049659 | 0.13209 | 28 |  | 33737 | 25.7 | 6.4 | 6.1 | 12.4 | 3.5 | 12.788 | 1.157 | 220 | 84 | 96.3228 | 78.8 | 14.57 | 6.23 | 5.34 |  | 11.57
2008-08-29 | 35217 | 25.4 | 6.9 | 49.7 | 53 | 52 | 23.053 | 1.884 | 38750 | [7 empty] | 25.4 | 6.8 | 26.4 | 23.9 | 23.3 | 23.477 | 2.12 | 25.7 | 6.4 | 1.8 | 28 | 93.3333 | 3000 |  |  | 5.1521 | 0.040993 | 0.12298 | 26 |  | 35317 | 25.6 | 6.4 | 6.4 | 12.5 | 3 | 13.313 | 1.213 | 240 | 62 | 97.0217 | 78.8 | 8.71 | 9.23 |  |  | 9.23
2008-08-30 | 37605 | 25.3 | 6.9 | 51.9 | 52.2 | 50 | 21.524 | 1.927 | 38850 | [14 empty] | 25.6 | 6.4 | 1.8 | 30 | 94.3396 | 3180 |  |  | 4.8249 | 0 | 0 | 26 |  | 37605 | 25.5 | 6.4 | 6.3 | 12 | 3.5 | 12.94 | 1.149 | 260 | 62 | 96.9405 | 78.9 | 8.99 | 8.71 |  |  | 8.71
2008-08-31 | 34646 | 25.2 | 6.9 | 51.6 | 52.6 | 50 | 23.508 | 2.028 | 39100 | [14 empty] | 26.5 | 6.4 | 1.7 | 32 | 94.9555 | 3370 |  |  | 5.237 | 0 | 0 | 26 |  | 34646 | 25.4 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 4 | 13.313 | 1.213 | 230 | [7 empty] | 0
합 계 | 971882 |  | 213.9 | 1571.5 | 1648.4 | 1628 | 628.271 | 57.503 | 1209700 | 99.8 | 27.2 | 501 | 472 | 495 | 125.449 | 12.225 | 497.5 | 136 | 580.3 | 477.1 | 519.8 | 462.307 | 40.617 | 782 | 198.4 | 53 | 1432 | 3550.4133 | 124040 | 0 | 234 | 181.1899 | 0.61901 | 2.4026 | 951 | 0 | 971982 | 778.1 | 198.4 | 202.1 | 376.9 | 116.5 | 390.58 | 34.475 | 6680 | 2411 | 2525.0871 | 2048.6 | 320.31 | 248.92 | 71.29 | 0 | 320.21
평 균 | 31351.0323 | 24.871 | 6.9 | 50.6935 | 53.1742 | 52.5161 | 20.2668 | 1.8549 | 39022.5806 | 24.95 | 6.8 | 125.25 | 118 | 123.75 | 31.3622 | 3.0562 | 24.875 | 6.8 | 29.015 | 23.855 | 25.99 | 23.1153 | 2.0309 | 25.2258 | 6.4 | 1.7097 | 46.1935 | 114.5295 | 4001.2903 |  | 58.5 | 5.8448 | 0.019968 | 0.077503 | 30.6774 | #DIV/0! | 31354.2581 | 25.1 | 6.4 | 6.5194 | 12.1581 | 3.7581 | 12.5994 | 1.1121 | 215.4839 | 92.7308 | 97.1187 | 78.7923 | 12.3196 | 9.5738 | 5.4838 | #DIV/0! | 10.3294
최 대 | 37605 | 25.8 | 6.9 | 53.7 | 56.1 | 58 | 23.508 | 2.028 | 39300 | 25.7 | 6.8 | 129.3 | 122.2 | 125 | 32.337 | 3.18 | 25.7 | 6.8 | 32 | 26.6 | 33.3 | 24.487 | 2.163 | 26.5 | 6.4 | 1.8 | 60 | 135.1351 | 4630 |  | 60.2 | 7.5993 | 0.049659 | 0.14909 | 39 | 0 | 37605 | 26 | 6.4 | 6.9 | 12.6 | 4.5 | 14.424 | 1.249 | 260 | 145 | 98.3307 | 78.9 | 24.33 | 15.82 | 8.81 | 0 | 18.21
최 소 | 23876 | 23.5 | 6.9 | 48.5 | 50.6 | 50 | 18.294 | 1.684 | 38650 | 24 | 6.8 | 122.7 | 113.2 | 120 | 29.17 | 2.841 | 23.5 | 6.8 | 26.1 | 22.1 | 23.3 | 21.832 | 1.842 | 23.9 | 6.4 | 1.6 | 25 | 90.2778 | 2660 |  | 57.4 | 4.8249 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23876 | 23.8 | 6.4 | 6.1 | 11.7 | 3 | 10.76 | 0.928 | 170 | 58 | 95.8404 | 78.5 | 8.62 | 6.23 | 0.88 | 0 | 0
9) 9월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-09-01 | 37395 | 25.1 | 6.9 | 51.5 | 55.2 | 54 | 21.459 | 1.796 | 39000 | 25.2 | 6.8 | 127.2 | 121.6 | 120 | 32.35 | 2.822 | 25.1 | 6.8 | 29.1 | 24 | 26.7 | 22.498 | 2.028 | 25.4 | 6.4 | 1.7 | 20 | 82.9876 | 2410 |  | 53.2 | 4.852 | 0.059727 | 0.14394 | 26 |  | 37654 | 25.3 | 6.4 | 6.6 | 12.2 | 4.5 | 12.96 | 1.116 | 220 | 117 | 96.8687 | 78.7 | 17.2 | 8.99 | 8.5 |  | 17.49
2008-09-02 | 31517 | 25 | 6.9 | 48 | 53.6 | 52 | 22.498 | 1.728 | 38850 | [14 empty] | 25.3 | 6.4 | 1.7 | 24 | 96 | 2500 |  |  | 5.7569 | 0 | 0 | 28 |  | 31493 | 25.2 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 3.5 | 11.719 | 1.021 | 200 | 62 | 96.9123 | 78.8 | 9.03 | 8.7 |  |  | 8.7
2008-09-03 | 33492 | 24.9 | 6.9 | 51.5 | 52.2 | 54 | 23.477 | 1.851 | 39050 | [7 empty] | 24.9 | 6.8 | 29.4 | 21.7 | 26.7 | 21.832 | 1.899 | 25.2 | 6.4 | 1.7 | 20 | 70.4225 | 2840 |  |  | 5.4174 | 0.045862 | 0.13025 | 28 |  | 33252 | 25.1 | 6.4 | 6.2 | 12.3 | 4.5 | 12.405 | 1.116 | 220 | 120 | 95.9826 | 78.8 | 22.74 | 9.03 | 8.89 |  | 17.92
2008-09-04 | 34212 | 24.8 | 6.9 | 51.5 | 52.4 | 54 | 21.832 | 1.751 | 38850 | [7 empty] | 24.8 | 6.8 | 30.7 | 22.9 | 30 | 22.014 | 1.796 | 25.1 | 6.4 | 1.6 | 20 | 86.2069 | 2320 |  |  | 5.3034 | 0.059883 | 0.13893 | 29 |  | 34623 | 25 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 4.5 | 11.92 | 1.028 | 200 | 166 | 97.787 | 78.9 | 17.41 | 13.85 | 8.85 |  | 22.7
2008-09-05 | 32471 | 24.7 | 6.9 | 48.3 | 51.2 | 50 | 21.272 | 1.736 | 38950 | [7 empty] | 24.7 | 6.8 | 28.4 | 23.5 | 23.3 | 22.498 | 1.753 | 25 | 6.4 | 1.6 | 28 | 102.1898 | 2740 |  |  | 5.5878 | 0.044519 | 0.12198 | 28 |  | 31354 | 24.9 | 6.4 | 6.4 | 12 | 4 | 11.284 | 0.988 | 190 | 94 | 96.5596 | 79 | 15.4 | 8.56 | 5.59 |  | 14.15
2008-09-06 | 33669 | 24.6 | 6.9 | 48.9 | 52 | 52 | 20.126 | 1.996 | 39050 | [14 empty] | 24.9 | 6.4 | 1.6 | 30 | 112.782 | 2660 |  |  | 5.3889 | 0 | 0 | 29 |  | 33501 | 24.8 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 3.5 | 12.39 | 1.203 | 220 | 73 | 97.2801 | 78.9 | 9.41 | 9.81 |  |  | 9.81
2008-09-07 | 30843 | 24.5 | 6.9 | 50.3 | 51.4 | 54 | 21.272 | 1.938 | 38700 | [14 empty] | 24.8 | 6.4 | 1.7 | 31 | 109.1549 | 2840 |  |  | 5.8827 | 0 | 0 | 29 |  | 30758 | 24.7 | 6.4 | 6.7 | 12.5 | 4.5 | 13.298 | 1.262 | 180 | [7 empty] | 0
2008-09-08 | 32156 | 24.3 | 6.9 | 51 | 52.6 | 52 | 20.818 | 1.854 | 38900 | 24.5 | 6.8 | 51 | 109.4 | 120 | 30.949 | 3.006 | 24.4 | 6.8 | 31.7 | 21.7 | 33.3 | 23.341 | 1.938 | 24.7 | 6.4 | 1.8 | 20 | 92.1659 | 2170 |  | 54.2 | 5.6425 | 0.062135 | 0.13483 | 29 |  | 31794 | 24.6 | 6.4 | 6.7 | 11.6 | 4.5 | 12.405 | 1.028 | 190 | 124 | 97.2987 | 78.8 | 15.8 | 9.41 | 9.35 |  | 18.76
2008-09-09 | 33252 | 24.2 | 6.9 | 50.7 | 50.6 | 54 | 16.785 | 1.727 | 39100 | [7 empty] | 24.3 | 6.8 | 30 | 27.3 | 36.7 | 23.407 | 1.971 | 24.6 | 6.4 | 1.8 | 24 | 104.3478 | 2300 |  |  | 5.4565 | 0.057371 | 0.13195 | 29 |  | 31061 | 24.5 | 6.4 | 6.6 | 13.4 | 3.5 | 10.25 | 1.031 | 230 | 120 | 96.8006 | 78.8 | 18.11 | 6.45 | 9.35 |  | 15.8
2008-09-10 | 30146 | 24.2 | 6.9 | 51.9 | 53.2 | 52 | 23.341 | 1.899 | 39250 | [7 empty] | 24.2 | 6.8 | 29.8 | 22.1 | 26.7 | 24.567 | 1.989 | 24.5 | 6.4 | 1.7 | 20 | 104.1667 | 1920 |  |  | 6.0187 | 0.06189 | 0.11883 | 29 |  | 29465 | 24.4 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 3.5 | 13.298 | 1.248 | 240 | 107 | 97.022 | 78.6 | 14.89 | 8.76 | 6.82 |  | 15.58
2008-09-11 | 32180 | 24.1 | 6.9 | 50.4 | 50.6 | 52 | 24.517 | 1.795 | 39100 | [7 empty] | 24.1 | 6.8 | 27.4 | 21.1 | 23.3 | 25.072 | 1.884 | 24.4 | 6.3 | 1.6 | 17 | 84.5771 | 2010 |  |  | 5.6383 | 0.058025 | 0.11663 | 28 |  | 31698 | 24.3 | 6.4 | 6.4 | 11.9 | 4 | 13.969 | 1.201 | 220 | 119 | 97.7692 | 78.4 | 12.29 | 8.07 | 3.63 |  | 11.7
2008-09-12 | 33557 | 24 | 6.9 | 50.4 | 51.2 | 54 | 24.557 | 1.941 | 39300 | [7 empty] | 24 | 6.8 | 29.4 | 22.1 | 23.3 | 25.072 | 2.119 | 24.3 | 6.4 | 1.6 | 20 | 78.4314 | 2550 |  |  | 5.4069 | 0.051176 | 0.1305 | 27 |  | 34567 | 24.2 | 6.4 | 6.3 | 12.6 | 3.5 | 12.788 | 1.248 | 250 | 154 | 98.0004 | 78.6 | 14.39 | 8.66 | 5.52 |  | 14.18
2008-09-13 | 32211 | 23.9 | 6.9 | 49.5 | 51.8 | 56 | 22.014 | 1.941 | 39000 | [14 empty] | 24.2 | 6.4 | 1.7 | 22 | 75.8621 | 2900 |  |  | 5.6329 | 0 | 0 | 28 |  | 31571 | 24.1 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 4.5 | 12.405 | 1.169 | 200 | 71 | 97.267 | 78.7 | 9.11 | 8.87 |  |  | 8.87
2008-09-14 | 30388 | 23.8 | 6.9 | 51.6 | 53.2 | 50 | 23.508 | 1.989 | 38800 | [14 empty] | 24.1 | 6.4 | 1.7 | 26 | 92.5267 | 2810 |  |  | 5.9708 | 0 | 0 | 29 |  | 29645 | 24 | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 3.5 | 12.93 | 1.248 | 190 | [7 empty] | 0
2008-09-15 | 29420 | 23.7 | 6.9 | 48.9 | 54.4 | 56 | 24.517 | 1.938 | 38650 | [14 empty] | 24 | 6.4 | 1.7 | 30 | 102.7397 | 2920 |  |  | 6.1672 | 0 | 0 | 28 |  | 28236 | 23.9 | 6.4 | 6.3 | 12.2 | 4.5 | 13.313 | 1.292 | 180 | [7 empty] | 0
2008-09-16 | 32372 | 23.6 | 6.9 | 49.8 | 53.4 | 52 | 21.459 | 1.728 | 38750 | [7 empty] | 23.6 | 6.8 | 27.9 | 22.3 | 23.3 | 23.341 | 1.938 | 23.9 | 6.4 | 1.7 | 25 | 101.2146 | 2470 |  |  | 5.6048 | 0.048368 | 0.11947 | 28 |  | 31789 | 23.8 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 3.5 | 12.405 | 1.028 | 170 | 114 | 96.9134 | 78.7 | 16.52 | 9.11 | 6.63 |  | 15.74
2008-09-17 | 30605 | 23.5 | 6.9 | 49.2 | 54 | 54 | 23.023 | 1.835 | 39100 | [7 empty] | 23.5 | 6.8 | 27.6 | 23.4 | 26.7 | 24.704 | 2.028 | 23.8 | 6.4 | 1.7 | 20 | 80 | 2500 |  |  | 5.9284 | 0.044693 | 0.11173 | 30 |  | 29697 | 23.7 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 4 | 13.298 | 1.116 | 190 | 92 | 97.2866 | 78.7 | 11.72 | 9.89 | 4.8 |  | 14.69
2008-09-18 | 30825 | 23.4 | 6.9 | 51.2 | 53.4 | 52 | 23.508 | 1.941 | 38900 | [7 empty] | 23.4 | 6.8 | 28.4 | 22.9 | 26.7 | 24.487 | 2.119 | 23.7 | 6.4 | 1.7 | 20 | 82.9876 | 2410 |  |  | 5.8861 | 0.048049 | 0.1158 | 30 |  | 30286 | 23.6 | 6.4 | 5.5 | 12.4 | 4.5 | 12.405 | 1.249 | 180 | 93 | 96.3869 | 78.8 | 15.85 | 6.92 | 7.06 |  | 13.98
2008-09-19 | 32313 | 23.3 | 6.9 | 51.2 | 54.6 | 52 | 24.149 | 1.884 | 39150 | [7 empty] | 23.3 | 6.8 | 29.6 | 24.4 | 26.7 | 25.072 | 2.076 | 23.6 | 6.4 | 1.6 | 20 | 66.8896 | 2990 |  |  | 5.6151 | 0.042313 | 0.12652 | 30 |  | 30800 | 23.5 | 6.4 | 5.8 | 12.7 | 4 | 12.94 | 1.173 | 210 | 86 | 97.646 | 78.6 | 9.46 | 8.79 | 3.23 |  | 12.02
2008-09-20 | 28000 | 23.2 | 6.9 | 50.3 | 52.3 | 52 | 24.562 | 1.997 | 39300 | [14 empty] | 23.5 | 6.4 | 1.6 | 25 | 83.612 | 2990 |  |  | 6.48 | 0 | 0 | 35 |  | 27017 | 23.4 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 4.5 | 13.545 | 1.106 | 240 | 92 | 92.5326 |  | 6.87 | 6.23 | 3.25 |  | 9.48
2008-09-21 | 21913 | 23.1 | 6.9 | 50.4 | 52 | 50 | 23.477 | 1.835 | 38750 | [14 empty] | 23.4 | 6.4 | 1.6 | 28 | 94.5946 | 2960 |  |  | 8.28 | 0 | 0 | 41 |  | 21414 | 23.3 | 6.4 | 6.7 | 12.6 | 4 | 12.788 | 0.973 | 180 | 62 | 97.0698 | 78.9 | 8.61 |  | 3.62 |  | 3.62
2008-09-22 | 23193 | 23 | 6.9 | 51.5 | 52.8 | 58 | 18.956 | 1.726 | 38850 | 23.1 | 6.8 | 130.2 | 110.2 | 120 | 30.848 | 3.003 | 23 | 6.8 | 29.9 | 21.9 | 30 | 23.321 | 1.939 | 23.3 | 6.4 | 1.6 | 27 | 114.8936 | 2350 |  | 57.5 | 7.8231 | 0.039034 | 0.091729 | 40 |  | 22679 | 23.2 | 6.4 | 6.8 | 11.7 | 4 | 12.395 | 1.029 | 190 | 81 | 97.679 | 78.9 | 8.91 | 8.61 |  |  | 8.61
2008-09-23 | 23772 | 22.9 | 6.9 | 48 | 53.8 | 58 | 18.935 | 1.809 | 39100 | [7 empty] | 22.9 | 6.8 | 29.6 | 23.2 | 36.7 | 24.214 | 1.952 | 23.2 | 6.4 | 1.6 | 25 | 100 | 2500 |  |  | 7.6325 | 0.03723 | 0.093076 | 39 |  | 23216 | 23.1 | 6.4 | 6.4 | 11.9 | 5.5 | 12.576 | 1.07 | 210 | 118 | 97.2397 | 79 | 15.51 | 8.91 | 6.8 |  | 15.71
2008-09-24 | 28165 | 22.8 | 6.9 | 51.2 | 54.1 | 54 | 20.449 | 1.857 | 39050 | [7 empty] | 22.8 | 6.8 | 32.6 | 22 | 26.7 | 24.618 | 2.042 | 23.1 | 6.4 | 1.6 | 25 | 100 | 2500 |  |  | 6.442 | 0.048581 | 0.12145 | 34 |  | 26097 | 23 | 6.4 | 6.6 | 12.8 | 4.5 | 12.385 | 1.169 | 200 | 126 | 97.5957 | 78.8 | 14.29 | 8.71 | 5.63 |  | 14.34
2008-09-25 | 30127 | 22.7 | 6.9 | 52.5 | 52 | 56 | 21.832 | 1.938 | 39150 | [7 empty] | 22.7 | 6.8 | 31.7 | 22.3 | 26.7 | 25.072 | 2.115 | 23 | 6.4 | 1.6 | 20 | 101.5228 | 1970 |  |  | 6.0225 | 0.064125 | 0.12633 | 33 |  | 29388 | 22.9 | 6.4 | 6.3 | 12.4 | 3.5 | 13.298 | 1.244 | 220 | 121 | 97.782 | 79 | 12.78 | 8.66 | 5.64 |  | 14.3
2008-09-26 | 30889 | 22.6 | 6.9 | 51.6 | 53.4 | 54 | 21.509 | 1.842 | 38900 | [7 empty] | 22.6 | 6.8 | 28.4 | 24.1 | 30 | 24.512 | 2.028 | 22.9 | 6.4 | 1.7 | 24 | 103.0043 | 2330 |  |  | 5.8739 | 0.049802 | 0.11604 | 32 |  | 30520 | 22.8 | 6.4 | 6.3 | 12.3 | 4 | 12.94 | 1.199 | 190 | 112 | 97.2625 | 79.1 | 14.67 | 7.14 | 6.16 |  | 13.3
2008-09-27 | 28750 | 22.5 | 6.9 | 51.3 | 53.6 | 56 | 21.832 | 1.938 | 39000 | [14 empty] | 22.8 | 6.4 | 1.7 | 25 | 106.383 | 2350 |  |  | 6.311 | 0 | 0 | 31 |  | 28369 | 22.7 | 6.4 | 6.2 | 12.1 | 4.5 | 13.899 | 1.205 | 180 | 70 | 97.4107 | 78.9 | 8.59 | 8.51 |  |  | 8.51
2008-09-28 | 27296 | 22.4 | 6.9 | 51.2 | 53 | 50 | 23.023 | 1.986 | 38850 | [14 empty] | 22.8 | 6.4 | 1.7 | 26 | 98.8593 | 2630 |  |  | 6.6471 | 0 | 0 | 35 |  | 27083 | 22.6 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 3.5 | 14.454 | 1.247 | 170 | [7 empty] | 0
2008-09-29 | 31133 | 22.3 | 6.9 | 52.5 | 53.6 | 56 | 21.509 | 1.851 | 38950 | 22.4 | 6.8 | 132 | 114.4 | 120 | 29.826 | 2.841 | 22.3 | 6.8 | 28.8 | 23.5 | 23.3 | 23.139 | 1.996 | 22.6 | 6.4 | 1.7 | 25 | 103.7344 | 2410 |  | 57.6 | 5.8279 | 0.049212 | 0.1186 | 23 |  | 30200 | 22.5 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 3.5 | 12.94 | 1.116 | 180 | 124 | 97.468 | 78.8 | 14.81 | 8.59 | 6.09 |  | 14.68
2008-09-30 | 31610 | 22.2 | 6.9 | 51.8 | 54.6 | 54 | 22.468 | 1.899 | 39150 | [7 empty] | 22.2 | 6.8 | 28.8 | 24.4 | 26.7 | 23.341 | 2.026 | 22.5 | 6.4 | 1.7 | 23 | 83.9416 | 2740 |  |  | 5.74 | 0.043949 | 0.12042 | 37 |  | 30482 | 22.4 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 4 | 13.313 | 1.149 | 200 | 118 | 97.6847 | 79 | 13.01 | 8.72 | 6.25 |  | 14.97
합 계 | 917872 |  | 207 | 1518.1 | 1586.2 | 1604 | 662.684 | 55.946 | 1169500 | 95.2 | 27.2 | 440.4 | 455.6 | 480 | 123.973 | 11.672 | 472.8 | 136 | 589.2 | 460.8 | 553.5 | 476.122 | 39.636 | 718.6 | 191.9 | 50 | 710 | 2816.1985 | 75990 | 0 | 222.5 | 180.2374 | 1.0159 | 2.429 | 922 | 0 | 899709 | 715.5 | 192 | 193.1 | 368.6 | 122 | 382.915 | 34.272 | 6040 | 2736 | 2523.5057 | 1970.2 | 347.38 | 217.95 | 131.66 | 0 | 349.61
평 균 | 30595.7333 | 23.6433 | 6.9 | 50.6033 | 52.8733 | 53.4667 | 22.0895 | 1.8649 | 38983.3333 | 23.8 | 6.8 | 110.1 | 113.9 | 120 | 30.9932 | 2.918 | 23.64 | 6.8 | 29.46 | 23.04 | 27.675 | 23.8061 | 1.9818 | 23.9533 | 6.3967 | 1.6667 | 23.6667 | 93.8733 | 2533 |  | 55.625 | 6.0079 | 0.033865 | 0.080967 | 30.7333 | #DIV/0! | 29990.3 | 23.85 | 6.4 | 6.4367 | 12.2867 | 4.0667 | 12.7638 | 1.1424 | 201.3333 | 105.2308 | 97.0579 | 78.808 | 13.3608 | 8.718 | 6.2695 | #DIV/0! | 11.6537
최 대 | 37395 | 25.1 | 6.9 | 52.5 | 55.2 | 58 | 24.562 | 1.997 | 39300 | 25.2 | 6.8 | 132 | 121.6 | 120 | 32.35 | 3.006 | 25.1 | 6.8 | 32.6 | 27.3 | 36.7 | 25.072 | 2.119 | 25.4 | 6.4 | 1.8 | 31 | 114.8936 | 2990 |  | 57.6 | 8.28 | 0.064125 | 0.14394 | 41 | 0 | 37654 | 25.3 | 6.4 | 6.8 | 13.4 | 5.5 | 14.454 | 1.292 | 250 | 166 | 98.0004 | 79.1 | 22.74 | 13.85 | 9.35 | 0 | 22.7
최 소 | 21913 | 22.2 | 6.9 | 48 | 50.6 | 50 | 16.785 | 1.726 | 38650 | 22.4 | 6.8 | 51 | 109.4 | 120 | 29.826 | 2.822 | 22.2 | 6.8 | 27.4 | 21.1 | 23.3 | 21.832 | 1.753 | 22.5 | 6.3 | 1.6 | 17 | 66.8896 | 1920 |  | 53.2 | 4.852 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21414 | 22.4 | 6.4 | 5.5 | 11.6 | 3.5 | 10.25 | 0.973 | 170 | 62 | 92.5326 | 78.4 | 6.87 | 6.23 | 3.23 | 0 | 0
10) 10월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-10-01 | 30432 | 22.1 | 6.9 | 48.6 | 54.5 | 54 | 23.477 | 1.835 | 38900 | [7 empty] | 22.1 | 6.8 | 29.7 | 25.3 | 26.7 | 24.517 | 1.938 | 22.2 | 6.4 | 1.7 | 20 | 85.4701 | 2340 |  |  | 5.9621 | 0.051092 | 0.11955 | 32 |  | 29788 | 22.3 | 6.4 | 6.2 | 12.5 | 3.5 | 14.454 | 1.116 | 190 | 107 | 97.2511 | 78.9 | 13.94 | 6.76 | 6.04 |  | 12.8
2008-10-02 | 31049 | 22 | 6.9 | 51.5 | 52.8 | 54 | 22.498 | 1.884 | 39100 | [7 empty] | 22 | 6.8 | 29.4 | 26.7 | 26.7 | 24.012 | 1.989 | 22.3 | 6.4 | 1.7 | 23 | 86.7925 | 2650 |  |  | 5.8437 | 0.045565 | 0.12075 | 34 |  | 30241 | 22.2 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 4 | 13.949 | 1.149 | 200 | 110 | 97.0211 | 78.9 | 15.53 | 7.9 | 6.74 |  | 14.64
2008-10-03 | 26757 | 21.9 | 6.9 | 49.7 | 53.4 | 54 | 21.489 | 1.883 | 39300 | [14 empty] | 22.2 | 6.4 | 1.7 | 24 | 91.954 | 2610 |  |  | 6.781 | 0 | 0 | 35 |  | 26007 | 22.1 | 6.4 | 6.6 | 12.2 | 4.5 | 11.92 | 1.149 | 220 | 68 | 97.3531 | 78.8 | 8.49 | 8.79 |  |  | 8.79
2008-10-04 | 26958 | 21.8 | 6.9 | 50.3 | 52 | 56 | 22.498 | 1.972 | 38900 | [14 empty] | 22.1 | 6.4 | 1.7 | 25 | 91.5751 | 2730 |  |  | 6.7305 | 0 | 0 | 36 |  | 26387 | 22 | 6.4 | 6.6 | 12.2 | 4 | 12.94 | 1.196 | 250 | 77 | 97.6819 | 78.7 | 8.38 | 8.49 |  |  | 8.49
2008-10-05 | 25101 | 21.7 | 6.9 | 50.7 | 53.2 | 52 | 23.053 | 1.884 | 39200 | [14 empty] | 22 | 6.4 | 1.7 | 26 | 86.3787 | 3010 |  |  | 7.2284 | 0 | 0 | 36 |  | 24719 | 21.9 | 6.4 | 6.7 | 12.3 | 3.5 | 13.298 | 1.155 | 240 | [7 empty] | 0
2008-10-06 | 27788 | 21.6 | 6.9 | 51.2 | 50.4 | 50 | 20.818 | 1.884 | 39100 | 21.7 | 6.8 | 124.5 | 108 | 105 | 29.208 | 3.102 | 21.6 | 6.8 | 27.5 | 21.3 | 26.7 | 22.831 | 2.028 | 21.9 | 6.4 | 1.7 | 26 | 86.3787 | 3010 |  | 57.3 | 6.5294 | 0.033582 | 0.10108 | 37 |  | 27233 | 21.8 | 6.4 | 6.6 | 11.9 | 4 | 11.446 | 1.07 | 200 | 191 | 98.286 | 78.7 | 15.37 | 8.38 | 5.77 |  | 14.15
2008-10-07 | 24473 | 21.5 | 6.9 | 48.5 | 54 | 52 | 21.454 | 1.941 | 38900 | [7 empty] | 21.5 | 6.8 | 29 | 23.9 | 23.3 | 23.341 | 2.119 | 21.8 | 6.4 | 1.7 | 25 | 78.3699 | 3190 |  |  | 7.4139 | 0.029429 | 0.093878 | 37 |  | 23786 | 21.7 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 4 | 12.37 | 1.213 | 190 | 88 | 95.9214 | 78.8 | 16.93 | 9.6 | 8.41 |  | 18.01
2008-10-08 | 21846 | 21.4 | 6.9 | 51 | 51 | 48 | 20.818 | 1.989 | 38700 | [7 empty] | 21.4 | 6.8 | 30.4 | 23.1 | 23.3 | 22.468 | 2.163 | 21.7 | 6.4 | 1.7 | 25 | 98.8142 | 2530 |  |  | 8.3054 | 0.034722 | 0.087846 | 45 |  | 21437 | 21.6 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 3.5 | 11.936 | 1.292 | 180 | 67 | 97.8262 | 78.8 | 6.87 | 8.52 |  |  | 8.52
2008-10-09 | 21345 | 21.3 | 6.9 | 51.8 | 52.6 | 54 | 21.832 | 2.014 | 38850 | [7 empty] | 21.3 | 6.8 | 32 | 23 | 30 | 22.841 | 2.119 | 21.6 | 6.4 | 1.7 | 25 | 103.3058 | 2420 |  |  | 8.5004 | 0.037334 | 0.090349 | 46 |  | 20830 | 21.5 | 6.4 | 6.6 | 12 | 4.5 | 12.955 | 1.248 | 190 | 70 | 96.5838 | 78.8 | 11.28 | 6.87 | 2.7 |  | 9.57
2008-10-10 | 22224 | 21.2 | 6.9 | 51.9 | 51.2 | 52 | 22.332 | 1.997 | 39200 | [7 empty] | 21.2 | 6.8 | 29.4 | 22.2 | 23.3 | 23.477 | 2.163 | 21.5 | 6.4 | 1.7 | 27 | 107.1429 | 2520 |  |  | 8.1641 | 0.034296 | 0.086427 | 43 |  | 21652 | 21.4 | 6.4 | 6.5 | 11.7 | 3.5 | 13.293 | 1.292 | 210 | 77 | 97.5891 | 79 | 8.84 | 8.58 |  |  | 8.58
2008-10-11 | 22513 | 21.1 | 6.9 | 51.5 | 52.6 | 52 | 21.459 | 2.12 | 39100 | [14 empty] | 21.4 | 6.4 | 1.7 | 28 | 111.1111 | 2520 |  |  | 8.0593 | 0 | 0 | 52 |  | 22077 | 21.3 | 6.4 | 6.5 | 11.6 | 3.5 | 13.55 | 1.248 | 220 | 71 | 97.4769 | 78.9 | 8.49 | 8.84 |  |  | 8.84
2008-10-12 | 20509 | 21 | 6.9 | 50.1 | 51 | 50 | 21.832 | 2.163 | 38750 | [14 empty] | 21.3 | 6.4 | 1.7 | 27 | 109.3117 | 2470 |  |  | 8.8468 | 0 | 0 | 50 |  | 20578 | 21.2 | 6.4 | 6.6 | 12 | 4 | 13.949 | 1.291 | 240 | [7 empty] | 0
2008-10-13 | 21688 | 20.9 | 6.9 | 49.7 | 54 | 52 | 21.832 | 1.835 | 39000 | 21 | 6.8 | 118.2 | 111.8 | 115 | 28.211 | 2.928 | 20.9 | 6.8 | 30.9 | 23.9 | 33.3 | 23.023 | 2.028 | 21.2 | 6.4 | 1.7 | 30 | 98.0392 | 3060 |  | 57.2 | 8.3659 | 0.028969 | 0.088645 | 52 |  | 21398 | 21.1 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 4.5 | 14.474 | 1.116 | 260 | 73 | 97.4212 | 78.8 | 8.88 | 8.49 |  |  | 8.49
2008-10-14 | 20012 | 20.8 | 6.9 | 51 | 54.6 | 54 | 23.023 | 1.938 | 39150 | [7 empty] | 20.8 | 6.8 | 29.4 | 22.4 | 23.3 | 23.341 | 2.083 | 21.1 | 6.4 | 1.7 | 30 | 94.6372 | 3170 |  |  | 9.0666 | 0.02455 | 0.077824 | 53 |  | 20007 | 21 | 6.4 | 6.7 | 12 | 4 | 12.96 | 1.149 | 250 | 87 | 97.8678 | 78.8 | 8.75 | 8.88 |  |  | 8.88
2008-10-15 | 21645 | 20.7 | 6.9 | 51.3 | 53.4 | 52 | 23.392 | 1.989 | 38850 | [7 empty] | 20.7 | 6.8 | 29 | 22.9 | 23.3 | 25.072 | 2.119 | 21 | 6.4 | 1.7 | 32 | 107.3826 | 2980 |  |  | 8.3825 | 0.027862 | 0.08303 | 51 |  | 21226 | 20.9 | 6.4 | 6.4 | 12.2 | 3.5 | 13.313 | 1.213 | 260 | 74 | 97.3939 | 78.9 | 9.14 | 8.75 |  |  | 8.75
2008-10-16 | 22310 | 20.6 | 6.9 | 52.5 | 53 | 54 | 24.012 | 1.941 | 39100 | [7 empty] | 20.6 | 6.8 | 30 | 22.4 | 23.3 | 25.355 | 2.163 | 20.9 | 6.4 | 1.6 | 30 | 91.4634 | 3280 |  |  | 8.1327 | 0.026991 | 0.088532 | 48 |  | 23246 | 20.8 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 3.5 | 13.949 | 1.247 | 250 | 73 | 97.456 | 78.8 | 8.76 | 9.14 |  |  | 9.14
2008-10-17 | 22759 | 20.5 | 6.9 | 51 | 53.8 | 56 | 24.552 | 1.989 | 38700 | [7 empty] | 20.5 | 6.8 | 28.8 | 23.2 | 30 | 26.42 | 2.278 | 20.8 | 6.4 | 1.6 | 32 | 99.0712 | 3230 |  |  | 7.9722 | 0.026842 | 0.086701 | 48 |  | 26067 | 20.7 | 6.4 | 6.7 | 12.6 | 4 | 14.474 | 1.059 | 230 | 69 | 97.3182 | 78.9 | 8.77 | 8.76 |  |  | 8.76
2008-10-18 | 22703 | 20.4 | 6.9 | 51.9 | 50.6 | 52 | 21.539 | 1.938 | 38600 | [14 empty] | 20.7 | 6.4 | 1.6 | 31 | 85.8726 | 3610 |  |  | 7.9919 | 0 | 0 | 50 |  | 25140 | 20.6 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 4.5 | 13.293 | 1.052 | 200 | 74 | 97.3409 | 79 | 9.37 | 8.77 |  |  | 8.77
2008-10-19 | 19675 | 20.6 | 6.9 | 49.8 | 53 | 52 | 22.468 | 1.998 | 38800 | [14 empty] | 20.8 | 6.4 | 1.6 | 30 | 78.534 | 3820 |  |  | 9.2219 | 0 | 0 | 51 |  | 21316 | 20.7 | 6.4 | 6.2 | 12.2 | 3 | 14.474 | 0.924 | 230 | [7 empty] | 0
2008-10-20 | 21680 | 20.5 | 6.9 | 52.5 | 52 | 54 | 24.562 | 1.845 | 38900 | 20.6 | 6.8 | 124.5 | 118.4 | 125 | 29.801 | 2.72 | 20.5 | 6.8 | 29.6 | 23.1 | 26.7 | 22.468 | 2.028 | 20.7 | 6.4 | 1.6 | 32 | 79.2079 | 4040 |  | 56.8 | 8.369 | 0.021011 | 0.084885 | 47 |  | 21200 | 20.6 | 6.4 | 6.3 | 12.3 | 3.5 | 15.261 | 1.116 | 250 | 72 | 97.456 | 78.8 | 8.64 | 9.37 |  |  | 9.37
2008-10-21 | 20783 | 20.4 | 6.9 | 49.8 | 54 | 56 | 21.459 | 1.884 | 38800 | [7 empty] | 20.4 | 6.8 | 26.4 | 24.1 | 26.7 | 24.567 | 2.076 | 20.6 | 6.4 | 1.6 | 35 | 86.8486 | 4030 |  |  | 8.7302 | 0.018009 | 0.072576 | 45 |  | 20122 | 20.5 | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 3.5 | 14.469 | 1.149 | 240 | 88 | 97.8896 | 78.8 | 8.76 | 8.64 |  |  | 8.64
2008-10-22 | 26344 | 20.3 | 6.9 | 49.8 | 54.4 | 58 | 22.498 | 1.728 | 38700 | [7 empty] | 20.3 | 6.8 | 27.5 | 22.9 | 26.7 | 21.832 | 1.899 | 20.5 | 6.4 | 1.6 | 30 | 74.6269 | 4020 |  |  | 6.8873 | 0.023838 | 0.095828 | 37 |  | 25663 | 20.4 | 6.4 | 6.1 | 12.4 | 3.5 | 11.719 | 1.021 | 260 | 74 | 97.5592 | 78.9 | 8.56 | 8.76 |  |  | 8.76
2008-10-23 | 24939 | 20.2 | 6.9 | 51.3 | 55.9 | 56 | 22.468 | 1.795 | 39000 | [7 empty] | 20.2 | 6.8 | 28.5 | 23.3 | 26.7 | 24.573 | 1.94 | 20.4 | 6.4 | 1.6 | 30 | 74.4417 | 4030 |  |  | 7.2754 | 0.023329 | 0.094016 | 38 |  | 23992 | 20.3 | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 4 | 14.979 | 1.068 | 250 | 67 | 97.2092 | 78.8 | 8.82 | 8.56 |  |  | 8.56
2008-10-24 | 19058 | 20.1 | 6.9 | 51 | 53.6 | 50 | 23.477 | 1.844 | 38700 | [7 empty] | 20.1 | 6.8 | 28.4 | 22.4 | 20 | 25.072 | 2.042 | 20.3 | 6.4 | 1.6 | 30 | 76.5306 | 3920 |  |  | 9.5204 | 0.018264 | 0.071594 | 48 |  | 18914 | 20.2 | 6.4 | 6.7 | 12.3 | 3 | 13.818 | 0.917 | 240 | 72 | 97.3942 | 78.8 | 8.85 | 8.82 |  |  | 8.82
2008-10-25 | 19214 | 20 | 6.9 | 49.5 | 55.9 | 50 | 21.459 | 1.835 | 39100 | [14 empty] | 20.2 | 6.4 | 1.6 | 25 | 61.4251 | 4070 |  |  | 9.4431 | 0 | 0 | 48 |  | 18370 | 20.1 | 6.4 | 6.5 | 12.8 | 3.5 | 12.375 | 0.974 | 260 | 82 | 97.6851 | 78.6 | 8.87 | 8.85 |  |  | 8.85
2008-10-26 | 18585 | 19.8 | 6.9 | 50.1 | 51.8 | 54 | 22.468 | 1.753 | 39150 | [14 empty] | 20 | 6.4 | 1.6 | 24 | 62.8272 | 3820 |  |  | 9.7627 | 0 | 0 | 48 |  | 18213 | 19.9 | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 4.5 | 12.94 | 0.884 | 240 | [7 empty] | 0
2008-10-27 | 20591 | 19.7 | 6.9 | 51.6 | 53 | 54 | 21.454 | 1.696 | 39350 | 19.8 | 6.8 | 126.6 | 117.2 | 120 | 29.801 | 2.721 | 19.7 | 6.8 | 29.6 | 23.3 | 23.3 | 24.149 | 1.989 | 19.9 | 6.4 | 1.6 | 25 | 67.0241 | 3730 |  | 57.4 | 8.8116 | 0.021614 | 0.080621 | 47 |  | 20263 | 19.8 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 3.5 | 12.96 | 0.929 | 270 | 109 | 97.4196 | 78.9 | 13.33 | 8.87 | 5.79 |  | 14.66
2008-10-28 | 18851 | 19.6 | 6.9 | 48.6 | 54.6 | 56 | 22.014 | 1.753 | 39050 | [7 empty] | 19.6 | 6.8 | 29 | 23.7 | 26.7 | 24.552 | 2.026 | 19.8 | 6.4 | 1.6 | 26 | 72.2222 | 3600 |  |  | 9.625 | 0.020087 | 0.072312 | 47 |  | 18422 | 19.7 | 6.4 | 6.6 | 12.3 | 4 | 13.298 | 0.879 | 230 | 111 | 97.6087 | 78.9 | 12.58 | 7.54 | 6.53 |  | 14.07
2008-10-29 | 9680 | 19.5 | 6.9 | 52.8 | 53.6 | 56 | 23.341 | 1.796 | 38950 | [7 empty] | 19.5 | 6.8 | 29 | 23.7 | 30 | 25.072 | 2.119 | 19.7 | 6.4 | 1.6 | 25 | 65.9631 | 3790 |  |  | 18.7438 | 0.0097974 | 0.037132 | 85 |  | 10088 | 19.6 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 4 | 14.05 | 0.985 | 220 | 107 | 97.0796 | 78.8 | 14.74 | 6.05 | 6.49 |  | 12.54
2008-10-30 | 23676 | 19.4 | 6.9 | 49.2 | 51.4 | 48 | 23.644 | 1.884 | 38800 | [7 empty] | 19.4 | 6.8 | 29 | 22.7 | 23.3 | 24.562 | 2.072 | 19.6 | 6.4 | 1.6 | 30 | 81.7439 | 3670 |  |  | 7.6635 | 0.024747 | 0.090821 | 49 |  | 23293 | 19.5 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 13.298 | 1.03 | 240 | 116 | 97.4048 | 78.8 | 14.2 | 8.25 | 5.58 |  | 13.83
2008-10-31 | 23479 | 19.3 | 6.9 | 53.4 | 52.6 | 50 | 24.562 | 1.938 | 38700 | [7 empty] | 19.3 | 6.8 | 31.4 | 22.8 | 26.7 | 26.879 | 2.119 | 19.5 | 6.4 | 1.6 | 32 | 83.5509 | 3830 |  |  | 7.7278 | 0.025462 | 0.097519 | 41 |  | 22726 | 19.4 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 3.5 | 14.979 | 1.116 | 210 | 123 | 96.5218 | 78.8 | 20.18 | 8.62 | 6.03 |  | 14.65
합 계 | 698667 |  | 213.9 | 1573.6 | 1643.9 | 1642 | 697.784 | 58.945 | 1207400 | 83.1 | 27.2 | 493.8 | 455.4 | 465 | 117.021 | 11.471 | 453.6 | 149.6 | 643.9 | 512.3 | 570 | 530.424 | 45.5 | 649.7 | 198.4 | 51.1 | 860 | 2678.0172 | 101700 | 0 | 228.7 | 260.0585 | 0.60739 | 1.9219 | 1416 | 0 | 694401 | 646.8 | 198.4 | 201.1 | 380.2 | 116.5 | 417.143 | 34.247 | 7120 | 2397 | 2629.0163 | 2128.4 | 295.32 | 227.85 | 60.08 | 0 | 287.93
평 균 | 22537.6452 | 20.7065 | 6.9 | 50.7613 | 53.029 | 52.9677 | 22.5092 | 1.9015 | 38948.3871 | 20.775 | 6.8 | 123.45 | 113.85 | 116.25 | 29.2553 | 2.8678 | 20.6182 | 6.8 | 29.2682 | 23.2864 | 25.9091 | 24.1102 | 2.0682 | 20.9581 | 6.4 | 1.6484 | 27.7419 | 86.3877 | 3280.6452 |  | 57.175 | 8.389 | 0.019593 | 0.061997 | 45.6774 | #DIV/0! | 22400.0323 | 20.8645 | 6.4 | 6.4871 | 12.2645 | 3.7581 | 13.4562 | 1.1047 | 229.6774 | 88.7778 | 97.371 | 78.8296 | 10.9378 | 8.4389 | 6.008 | #DIV/0! | 9.2881
최 대 | 31049 | 22.1 | 6.9 | 53.4 | 55.9 | 58 | 24.562 | 2.163 | 39350 | 21.7 | 6.8 | 126.6 | 118.4 | 125 | 29.801 | 3.102 | 22.1 | 6.8 | 32 | 26.7 | 33.3 | 26.879 | 2.278 | 22.3 | 6.4 | 1.7 | 35 | 111.1111 | 4070 |  | 57.4 | 18.7438 | 0.051092 | 0.12075 | 85 | 0 | 30241 | 22.3 | 6.4 | 6.7 | 12.8 | 4.5 | 15.261 | 1.292 | 270 | 191 | 98.286 | 79 | 20.18 | 9.6 | 8.41 | 0 | 18.01
최 소 | 9680 | 19.3 | 6.9 | 48.5 | 50.4 | 48 | 20.818 | 1.696 | 38600 | 19.8 | 6.8 | 118.2 | 108 | 105 | 28.211 | 2.72 | 19.3 | 6.8 | 26.4 | 21.3 | 20 | 21.832 | 1.899 | 19.5 | 6.4 | 1.6 | 20 | 61.4251 | 2340 |  | 56.8 | 5.8437 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10088 | 19.4 | 6.4 | 6.1 | 11.6 | 2.5 | 11.446 | 0.879 | 180 | 67 | 95.9214 | 78.6 | 6.87 | 6.05 | 2.7 | 0 | 0
11) 11월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-11-01 | 20314 | 19.2 | 6.9 | 49.2 | 52.4 | 54 | 23.053 | 2.028 | 39100 | [14 empty] | 19.4 | 6.4 | 1.6 | 33 | 85.9375 | 3840 |  |  | 8.9318 | 0 | 0 | 53 |  | 19928 | 19.3 | 6.4 | 6.2 | 12.3 | 4 | 14.469 | 1.171 | 250 | 112 | 97.696 | 78.9 | 12.23 | 14.15 |  |  | 14.15
2008-11-02 | 17911 | 19.1 | 6.9 | 51.9 | 50.8 | 52 | 23.644 | 2.04 | 38500 | [14 empty] | 19.3 | 6.4 | 1.6 | 30 | 78.534 | 3820 |  |  | 10.1301 | 0 | 0 | 53 |  | 17665 | 19.2 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 4.5 | 13.949 | 1.116 | 210 | [7 empty] | 0
2008-11-03 | 18547 | 19 | 6.9 | 49.2 | 54 | 56 | 22.498 | 1.938 | 39100 | 19.1 | 6.8 | 124.5 | 121.6 | 130 | 29.801 | 3.006 | 19 | 6.8 | 31.6 | 24 | 33.3 | 25.072 | 1.938 | 19.2 | 6.4 | 1.6 | 34 | 89.4737 | 3800 |  | 58.3 | 9.7827 | 0.020401 | 0.077524 | 55 |  | 18031 | 19.1 | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 4.5 | 13.389 | 1.028 | 260 | 138 | 97.762 | 78.7 | 14.5 | 12.23 | 5.91 |  | 18.14
2008-11-04 | 18806 | 18.9 | 6.9 | 50.4 | 51.4 | 52 | 23.023 | 1.989 | 38900 | [7 empty] | 18.9 | 6.8 | 30 | 23.5 | 26.7 | 24.562 | 2.028 | 19.1 | 6.4 | 1.6 | 33 | 87.766 | 3760 |  |  | 9.648 | 0.019848 | 0.074627 | 53 |  | 18447 | 19 | 6.4 | 6.9 | 12.4 | 4.5 | 13.974 | 1.249 | 270 | 122 | 96.4095 | 78.9 | 20.76 | 8.59 | 5.77 |  | 14.36
2008-11-05 | 17830 | 18.8 | 6.9 | 52.2 | 54.4 | 56 | 24.149 | 2.076 | 39000 | [7 empty] | 18.8 | 6.8 | 30.2 | 23.5 | 30 | 25.072 | 2.076 | 19 | 6.4 | 1.6 | 30 | 83.3333 | 3600 |  |  | 10.1761 | 0.019785 | 0.071226 | 55 |  | 17307 | 18.9 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 3 | 14.979 | 1.292 | 240 | 170 | 98.1194 | 78.8 | 15.08 | 14.99 | 6.25 |  | 21.24
2008-11-06 | 18784 | 18.7 | 6.9 | 48.2 | 53 | 52 | 25.067 | 2.163 | 39100 | [7 empty] | 18.7 | 6.8 | 30 | 23.8 | 23.3 | 24.048 | 2.119 | 18.9 | 6.4 | 1.6 | 32 | 92.219 | 3470 |  |  | 9.6593 | 0.021481 | 0.07454 | 53 |  | 18472 | 18.8 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 4 | 13.394 | 1.248 | 260 | 155 | 97.7952 | 78.8 | 16.12 | 8.83 | 6.96 |  | 15.79
2008-11-07 | 18144 | 18.6 | 6.9 | 50.7 | 53.6 | 54 | 21.509 | 1.953 | 38700 | [7 empty] | 18.6 | 6.8 | 29.4 | 24.2 | 30 | 24.512 | 2.231 | 18.8 | 6.4 | 1.6 | 30 | 86.2069 | 3480 |  |  | 10 | 0.020276 | 0.07056 | 55 |  | 17324 | 18.7 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 4 | 14.479 | 1.292 | 210 | 275 | 97.6554 | 79.1 | 30.85 | 18.43 | 8.57 |  | 27
2008-11-08 | 18427 | 18.5 | 6.9 | 50.6 | 52.7 | 54 | 21.489 | 1.97 | 38550 | [14 empty] | 18.7 | 6.4 | 1.7 | 28 | 82.1114 | 3410 |  |  | 9.8464 | 0 | 0 | 53 |  | 17986 | 18.6 | 6.4 | 6.7 | 12.3 | 4.5 | 13.899 | 1.069 | 180 | 24 | 86.297 | 78.7 | 15.44 | 13.01 |  |  | 13.01
2008-11-09 | 17992 | 18.4 | 6.9 | 51.5 | 53.2 | 48 | 22.014 | 2.015 | 38800 | [14 empty] | 18.6 | 6.4 | 1.7 | 30 | 87.2093 | 3440 |  |  | 10.0845 | 0 | 0 | 54 |  | 17926 | 18.5 | 6.4 | 6.4 | 12.2 | 3.5 | 14.479 | 1.147 | 190 | [7 empty] | 0
2008-11-10 | 17961 | 18.3 | 6.9 | 51 | 55.4 | 54 | 22.468 | 1.796 | 39100 | 18.4 | 6.8 | 127.2 | 114.8 | 125 | 29.801 | 3.102 | 18.3 | 6.8 | 26 | 23.5 | 26.7 | 24.512 | 2.028 | 18.5 | 6.4 | 1.7 | 35 | 96.1538 | 3640 |  | 57.4 | 10.1019 | 0.01697 | 0.061771 | 54 |  | 17545 | 18.4 | 6.4 | 6.6 | 12.5 | 3.5 | 12.94 | 0.937 | 250 | 206 | 98.4833 | 78.6 | 14.6 | 15.44 | 5.78 |  | 21.22
2008-11-11 | 18299 | 18.2 | 6.9 | 49.8 | 53.3 | 48 | 21.832 | 1.884 | 39000 | [7 empty] | 18.2 | 6.8 | 28.6 | 22.2 | 23.3 | 23.477 | 2.072 | 18.4 | 6.4 | 1.6 | 36 | 93.9948 | 3830 |  |  | 9.9153 | 0.018075 | 0.069226 | 52 |  | 17755 | 18.3 | 6.4 | 6.8 | 12.2 | 3 | 12.37 | 1.067 | 240 | 214 | 96.9993 | 78.8 | 30.29 | 17.45 | 6.03 |  | 23.48
2008-11-12 | 18228 | 18.1 | 6.9 | 52.1 | 52 | 52 | 23.023 | 1.989 | 39200 | [7 empty] | 18.1 | 6.8 | 28.2 | 21.6 | 26.7 | 24.573 | 2.119 | 18.3 | 6.4 | 1.6 | 35 | 88.6076 | 3950 |  |  | 9.9539 | 0.017214 | 0.067993 | 54 |  | 17812 | 18.2 | 6.4 | 6 | 12.2 | 3.5 | 13.298 | 1.116 | 260 | 162 | 97.4573 | 78.8 | 19.43 | 15.63 | 2.62 |  | 18.25
2008-11-13 | 18917 | 18 | 6.9 | 51.3 | 52 | 54 | 21.459 | 1.927 | 39000 | [7 empty] | 18 | 6.8 | 30 | 24.1 | 23.3 | 24.567 | 2.163 | 17.9 | 6.4 | 1.6 | 35 | 91.1458 | 3840 |  |  | 9.5914 | 0.019549 | 0.075067 | 50 |  | 18596 | 18.1 | 6.4 | 6.5 | 12.8 | 4 | 11.284 | 1.417 | 240 | 190 | 98.2736 | 78.7 | 15.4 | 16.81 | 6.85 |  | 23.66
2008-11-14 | 19507 | 17.9 | 6.9 | 52.5 | 53.2 | 52 | 22.332 | 1.884 | 38800 | [7 empty] | 17.9 | 6.8 | 35.7 | 22.9 | 23.3 | 23.644 | 2.04 | 18.1 | 6.4 | 1.6 | 35 | 91.623 | 3820 |  |  | 9.3013 | 0.024114 | 0.092116 | 47 |  | 19289 | 18 | 6.4 | 8 | 12.7 | 3.5 | 12.94 | 1.248 | 180 | 103 | 97.2039 | 79.1 | 13.78 | 8.55 | 5.34 |  | 13.89
2008-11-15 | 20137 | 17.8 | 6.9 | 49.5 | 52 | 50 | 21.454 | 1.884 | 38600 | [14 empty] | 18 | 6.4 | 1.6 | 30 | 77.3196 | 3880 |  |  | 9.0103 | 0 | 0 | 44 |  | 19766 | 17.9 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 3 | 12.672 | 1.028 | 190 | 75 | 97.2328 | 79.1 | 9.93 | 8.44 |  |  | 8.44
2008-11-16 | 19509 | 17.7 | 6.9 | 53.4 | 52.6 | 48 | 22.468 | 1.854 | 38900 | [14 empty] | 17.9 | 6.4 | 1.6 | 30 | 77.3196 | 3880 |  |  | 9.3003 | 0 | 0 | 45 |  | 19256 | 17.8 | 6.4 | 6.8 | 12.7 | 3.5 | 11.683 | 0.836 | 170 | [7 empty] | 0
2008-11-17 | 18847 | 17.6 | 6.9 | 51 | 54.2 | 56 | 21.832 | 1.796 | 39100 | 17.7 | 6.8 | 123.9 | 110.6 | 120 | 28.211 | 3.006 | 17.6 | 6.8 | 30.5 | 22.1 | 33.3 | 23.341 | 1.938 | 17.8 | 6.4 | 1.6 | 30 | 75.7576 | 3960 |  | 57.6 | 9.627 | 0.019201 | 0.076036 | 49 |  | 18470 | 17.7 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | 4.5 | 12.405 | 0.973 | 190 | 111 | 97.9564 | 78.7 | 10.65 | 9.93 | 2.86 |  | 12.79
2008-11-18 | 17636 | 17.5 | 6.9 | 52.8 | 53 | 46 | 23.023 | 1.884 | 39200 | [7 empty] | 17.5 | 6.8 | 31.4 | 22.7 | 33.3 | 24.573 | 2.119 | 17.7 | 6.4 | 1.6 | 35 | 89.9743 | 3890 |  |  | 10.288 | 0.01883 | 0.07325 | 47 |  | 17743 | 17.6 | 6.4 | 6.9 | 12.5 | 5 | 12.294 | 0.929 | 210 | 126 | 96.3574 | 79.4 | 22.28 | 7.79 | 6.42 |  | 14.21
2008-11-19 | 18691 | 17.4 | 6.9 | 53.6 | 53.4 | 52 | 21.509 | 1.728 | 38850 | [7 empty] | 17.4 | 6.8 | 29.2 | 22.9 | 26.7 | 23.508 | 2.026 | 17.6 | 6.4 | 1.6 | 35 | 87.5 | 4000 |  |  | 9.7073 | 0.018048 | 0.072193 | 47 |  | 18501 | 17.5 | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 3.5 | 10.775 | 0.924 | 220 | 170 | 98.7058 | 79.4 | 10.68 | 15.86 | 3.66 |  | 19.52
2008-11-20 | 20586 | 12.2 | 6.9 | 49.8 | 51.8 | 48 | 21.832 | 1.989 | 39100 | [7 empty] | 12.2 | 6.8 | 80.2 | 94.6 | 26.7 | 25.072 | 3.002 | 12.4 | 6.4 | 1.6 | 37 | 125.4237 | 2950 |  |  | 8.8138 | 0.074029 | 0.21839 | 43 |  | 22913 | 12.5 | 6.4 | 6.4 | 13.1 | 3 | 14.474 | 1.578 | 240 | 111 | 96.5085 | 78.6 | 18.11 | 7.02 | 5.2 |  | 12.22
2008-11-21 | 20042 | 12.1 | 6.9 | 51.3 | 54.23 | 54 | 23.644 | 1.941 | 38800 | [7 empty] | 12.1 | 6.8 | 86 | 112 | 30 | 25.072 | 2.335 | 12.3 | 6.4 | 1.6 | 36 | 94.4882 | 3810 |  |  | 9.053 | 0.05984 | 0.22799 | 44 |  | 19351 | 12.4 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 4 | 13.313 | 1.42 | 200 | 208 | 98.0454 | 79 | 19.36 | 21.31 | 2.75 |  | 24.06
2008-11-22 | 19549 | 12 | 6.9 | 52.5 | 54.4 | 48 | 23.694 | 1.986 | 38700 | [14 empty] | 12.1 | 6.4 | 1.6 | 38 | 100.5291 | 3780 |  |  | 9.2813 | 0 | 0 | 46 |  | 18967 | 12.2 | 6.4 | 6.8 | 12.7 | 3.5 | 13.313 | 1.249 | 190 | 81 | 97.8789 | 79.3 | 8.3 | 8.21 |  |  | 8.21
2008-11-23 | 19095 | 11.9 | 6.9 | 55.2 | 54.2 | 50 | 24.704 | 1.945 | 39000 | [14 empty] | 12 | 6.4 | 1.6 | 36 | 99.723 | 3610 |  |  | 9.502 | 0 | 0 | 45 |  | 19150 | 12.1 | 6.4 | 6.8 | 13 | 3 | 14.61 | 1.213 | 210 | [7 empty] | 0
2008-11-24 | 19627 | 11.9 | 6.9 | 52.5 | 55.2 | 56 | 23.644 | 2.115 | 39100 | 12 | 6.8 | 121.2 | 112.6 | 120 | 28.211 | 3.006 | 11.9 | 6.8 | 93 | 131.8 | 33.3 | 31.466 | 2.335 | 12 | 6.4 | 1.6 | 38 | 101.3333 | 3750 |  | 58.2 | 9.2444 | 0.064385 | 0.24144 | 46 |  | 18971 | 12.1 | 6.4 | 6.6 | 12.6 | 4.5 | 12.405 | 0.973 | 220 | 96 | 97.7784 | 78.8 | 10.06 | 8.3 |  |  | 8.3
2008-11-25 | 24375 | 11.8 | 6.9 | 53 | 52.4 | 52 | 24.567 | 2.119 | 39300 | [7 empty] | 11.8 | 6.8 | 88.2 | 22.3 | 33.3 | 27.565 | 2.545 | 12 | 6.4 | 1.6 | 36 | 92.0716 | 3910 |  |  | 7.4437 | 0.07273 | 0.28437 | 36 |  | 24061 | 12 | 6.4 | 6.8 | 12.5 | 3.5 | 13.55 | 1.59 | 260 | 80 | 95.4447 | 78.5 | 16.95 | 10.06 |  |  | 10.06
2008-11-26 | 19320 | 11.7 | 6.9 | 51.9 | 52.6 | 48 | 24.573 | 1.851 | 39300 | [7 empty] | 11.7 | 6.8 | 94.2 | 118.6 | 30 | 27.596 | 2.279 | 11.8 | 6.4 | 1.6 | 35 | 94.8509 | 3690 |  |  | 9.3913 | 0.065239 | 0.24073 | 42 |  | 19011 | 11.9 | 6.4 | 6.7 | 12.5 | 4 | 13.298 | 1.42 | 260 | 203 | 97.6224 | 79.4 | 23.43 | 26.2 |  |  | 26.2
2008-11-27 | 29954 | 11.6 | 6.9 | 50.6 | 54 | 56 | 23.023 | 2.014 | 39050 | [7 empty] | 11.6 | 6.8 | 89.4 | 64.8 | 50 | 26.879 | 3.043 | 11.7 | 6.4 | 1.6 | 35 | 108.3591 | 3230 |  |  | 6.0573 | 0.10966 | 0.35422 | 28 |  | 28997 | 11.8 | 6.4 | 6.6 | 13 | 4 | 13.919 | 1.535 | 250 | 121 | 98.0015 | 78.6 | 11.3 | 14.18 |  |  | 14.18
2008-11-28 | 27487 | 11.5 | 6.9 | 51.6 | 56.8 | 54 | 24.562 | 1.986 | 39000 | [7 empty] | 11.5 | 6.8 | 98.4 | 103.6 | 60 | 29.614 | 2.38 | 11.6 | 6.4 | 1.6 | 38 | 95.2381 | 3990 |  |  | 6.6009 | 0.089666 | 0.35777 | 32 |  | 27012 | 11.7 | 6.4 | 6.8 | 12.6 | 4.5 | 14.469 | 1.448 | 240 | 158 | 97.6791 | 79.2 | 17.63 | 20.38 |  |  | 20.38
2008-11-29 | 28793 | 11.4 | 6.9 | 50.1 | 55.6 | 52 | 25.072 | 2.12 | 38700 | [14 empty] | 11.5 | 6.4 | 1.6 | 40 | 105.5409 | 3790 |  |  | 6.3015 | 0 | 0 | 31 |  | 28131 | 11.6 | 6.4 | 6.8 | 12.8 | 4.5 | 12.37 | 0.925 | 200 | 121 | 98.4787 | 79.2 | 8.85 | 8.55 |  |  | 8.55
2008-11-30 | 26478 | 11.3 | 6.9 | 49.5 | 54.2 | 54 | 26.415 | 2.028 | 38550 | [14 empty] | 11.5 | 6.4 | 1.6 | 30 | 86.2069 | 3480 |  |  | 6.8525 | 0 | 0 | 30 |  | 26009 | 11.5 | 6.4 | 6.7 | 12.8 | 4 | 13.899 | 1.36 | 190 | [7 empty] | 0
합 계 | 609793 |  | 207 | 1538.9 | 1602.03 | 1562 | 693.576 | 58.892 | 1168100 | 67.2 | 27.2 | 496.8 | 459.6 | 495 | 116.024 | 12.12 | 319.8 | 136 | 1020.2 | 948.7 | 623.2 | 508.725 | 44.816 | 482.1 | 192 | 48.3 | 1015 | 2745.9522 | 111300 | 0 | 231.5 | 273.5972 | 0.78935 | 2.881 | 1396 | 0 | 600392 | 481.4 | 192 | 199.7 | 376.3 | 116 | 399.292 | 35.798 | 6680 | 3532 | 2427.8418 | 1973.1 | 406.01 | 330.34 | 80.97 | 0 | 411.31
평 균 | 20326.4333 | 15.9033 | 6.9 | 51.2967 | 53.401 | 52.0667 | 23.1192 | 1.9631 | 38936.6667 | 16.8 | 6.8 | 124.2 | 114.9 | 123.75 | 29.006 | 3.03 | 15.99 | 6.8 | 51.01 | 47.435 | 31.16 | 25.4363 | 2.2408 | 16.07 | 6.4 | 1.61 | 33.8333 | 91.5317 | 3710 |  | 57.875 | 9.1199 | 0.026312 | 0.096035 | 46.5333 | #DIV/0! | 20013.0667 | 16.0467 | 6.4 | 6.6567 | 12.5433 | 3.8667 | 13.3097 | 1.1933 | 222.6667 | 141.28 | 97.1137 | 78.924 | 16.2404 | 13.2136 | 5.398 | #DIV/0! | 13.7103
최 대 | 29954 | 19.2 | 6.9 | 55.2 | 56.8 | 56 | 26.415 | 2.163 | 39300 | 19.1 | 6.8 | 127.2 | 121.6 | 130 | 29.801 | 3.102 | 19 | 6.8 | 98.4 | 131.8 | 60 | 31.466 | 3.043 | 19.4 | 6.4 | 1.7 | 40 | 125.4237 | 4000 |  | 58.3 | 10.288 | 0.10966 | 0.35777 | 55 | 0 | 28997 | 19.3 | 6.4 | 8 | 13.1 | 5 | 14.979 | 1.59 | 270 | 275 | 98.7058 | 79.4 | 30.85 | 26.2 | 8.57 | 0 | 27
최 소 | 17636 | 11.3 | 6.9 | 48.2 | 50.8 | 46 | 21.454 | 1.728 | 38500 | 12 | 6.8 | 121.2 | 110.6 | 120 | 28.211 | 3.006 | 11.5 | 6.8 | 26 | 21.6 | 23.3 | 23.341 | 1.938 | 11.5 | 6.4 | 1.6 | 28 | 75.7576 | 2950 |  | 57.4 | 6.0573 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17307 | 11.5 | 6.4 | 6 | 12.1 | 3 | 10.775 | 0.836 | 170 | 24 | 86.297 | 78.5 | 8.3 | 7.02 | 2.62 | 0 | 0
12) 12월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혼 합 수 | [6 empty] | 최 초 침 전 지 | [6 empty] | 활 성 오 니 조 | [8 empty] | 활 성 오 니 조 |  |  |  | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 30000 |  |  | 151 | 140 | 164 | 11.5 | 0.6 | [20 empty] | 1117~1913 |  |  | 6 | 0.22 | 0.42 | 30~60 | 5.7 | 30000 |  |  | 16 | 25 | 17 | 8.1 | 0.3 | - | 95 | 97 | 75 | 10 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-12-01 | 22328 | 11.3 | 6.9 | 53.4 | 54.2 | 56 | 24.1486 | 2.1631 | 38550 | 11.4 | 6.8 | 105.6 | 112.4 | 115 | 33.4724 | 3.1803 | 11.3 | 6.8 | 92.4 | 119.4 | 110 | 29.6092 | 2.3808 | 11.4 | 6.4 | 1.6 | 40 | 102.5641 | 3900 |  | 57.4 | 8.1261 | 0.069974 | 0.2729 | 35.8384 |  | 22821 | 11.5 | 6.4 | 6.24 | 12.32 | 4 | 12.9398 | 1.0284 | 190 | 95 | 96.8847 | 78.8 | 13.96 | 8.85 |  |  | 8.85
2008-12-02 | 20656 | 11.2 | 6.9 | 52.5 | 51.6 | 56 | 26.4146 | 2.0713 | 39100 | [7 empty] | 11.2 | 6.8 | 89.7 | 85.2 | 110 | 28.3778 | 2.5097 | 11.3 | 6.4 | 1.6 | 38 | 100 | 3800 |  |  | 8.7839 | 0.064496 | 0.24509 | 42.3606 |  | 18074 | 11.4 | 6.4 | 6.72 | 12.4 | 4.5 | 13.9189 | 1.4203 | 240 | 120 | 97.2805 | 79 | 15.54 | 13.96 |  |  | 13.96
2008-12-03 | 21203 | 11.1 | 6.9 | 51.9 | 53.6 | 56 | 25.0721 | 1.9406 | 39300 | [7 empty] | 11.1 | 6.8 | 94.2 | 121.6 | 100 | 29.1903 | 2.3782 | 11.3 | 6.4 | 1.6 | 30 | 84.7458 | 3540 |  |  | 8.5573 | 0.074632 | 0.2642 | 43.4844 |  | 19661 | 11.3 | 6.4 | 6.54 | 12.6 | 3.5 | 14.4589 | 0.97315 | 260 | 129 | 98.2695 | 78.9 | 10.58 | 15.54 |  |  | 15.54
2008-12-04 | 22532 | 11 | 6.9 | 53.4 | 52.4 | 52 | 24.517 | 1.8814 | 39000 | [7 empty] | 11 | 6.8 | 90.3 | 122.8 | 90 | 30.1189 | 2.3882 | 11.1 | 6.4 | 1.6 | 35 | 93.8338 | 3730 |  |  | 8.0525 | 0.072153 | 0.26913 | 37.0673 |  | 20815 | 11.2 | 6.4 | 6.6 | 12.48 | 3.5 | 13.9492 | 1.0602 | 230 | 104 | 98.1161 | 79 | 9.33 | 10.58 |  |  | 10.58
2008-12-05 | 21896 | 10.9 | 6.9 | 51.45 | 52 | 54 | 23.0535 | 1.9716 | 38850 | [7 empty] | 10.9 | 6.8 | 97.5 | 124.8 | 80 | 28.9985 | 2.4492 | 11 | 6.4 | 1.6 | 38 | 102.4259 | 3710 |  |  | 8.2864 | 0.076116 | 0.28239 | 39.9205 |  | 20271 | 11.1 | 6.4 | 6.84 | 12.58 | 3.5 | 14.1308 | 1.1164 | 220 | 97 | 97.838 | 78.2 | 9.62 | 9.33 |  |  | 9.33
2008-12-06 | 21694 | 10.8 | 6.9 | 51.45 | 54.2 | 52 | 24.5624 | 2.0835 | 38850 | [14 empty] | 11 | 6.4 | 1.6 | 36 | 91.8367 | 3920 |  |  | 8.3636 | 0 | 0 | 41.9886 |  | 20346 | 11 | 6.4 | 6.52 | 12.64 | 4 | 13.2981 | 0.88563 | 240 | 101 | 97.0974 | 79 | 13.96 | 9.62 |  |  | 9.62
2008-12-07 | 24515 | 10.7 | 6.9 | 51.9 | 54.2 | 52 | 26.9193 | 2.0717 | 39050 | [14 empty] | 10.8 | 6.4 | 1.6 | 25 | 71.8391 | 3480 |  |  | 7.4012 | 0 | 0 | 34.8562 |  | 22908 | 10.9 | 6.4 | 6.42 | 12.82 | 3.5 | 14.9232 | 1.2287 | 250
2008-12-08 | 22697 | 10.6 | 6.9 | 52.95 | 56 | 54 | 25.1731 | 2.0791 | 39100 | 10.7 | 6.8 | 104.4 | 113.2 | 115 | 32.0846 | 4.1808 | 10.6 | 6.8 | 93.9 | 120.4 | 70 | 29.811 | 2.4618 | 10.7 | 6.4 | 1.6 | 20 | 102.0408 | 1960 |  | 53.2 | 7.994 | 0.14383 | 0.28191 | 85.2492 |  | 20950 | 10.8 | 6.4 | 6.24 | 12.36 | 4.5 | 12.5512 | 1.089 | 230 | 133 | 98.1539 | 78.5 | 11.42 | 13.96 |  |  | 13.96
2008-12-09 | 21188 | 10.5 | 6.9 | 53.25 | 54.4 | 54 | 26.132 | 2.1296 | 39300 | [7 empty] | 10.5 | 6.8 | 93 | 87.2 | 90 | 29.8817 | 2.538 | 10.6 | 6.4 | 1.6 | 30 | 80.6452 | 3720 |  |  | 8.5633 | 0.070066 | 0.26065 | 41.3253 |  | 19585 | 10.7 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 4.5 | 14.2368 | 1.5057 | 220 | 121 | 98.0457 | 78.6 | 11.05 | 11.42 | 2.66 |  | 14.08
2008-12-10 | 21725 | 10.6 | 6.9 | 53.1 | 54 | 56 | 24.0123 | 1.989 | 39000 | [7 empty] | 10.6 | 6.8 | 94.5 | 122 | 100 | 28.6907 | 2.4218 | 10.7 | 6.4 | 1.6 | 35 | 94.8509 | 3690 |  |  | 8.3517 | 0.073594 | 0.27156 | 42.389 |  | 21035 | 10.8 | 6.4 | 6.68 | 12.64 | 3.5 | 13.2931 | 1.0676 | 200 | 106 | 98.2249 | 79 | 8.96 | 8.39 |  |  | 8.39
2008-12-11 | 19957 | 10.5 | 6.9 | 52.65 | 52.2 | 54 | 23.0232 | 2.0569 | 38850 | [7 empty] | 10.5 | 6.8 | 71.7 | 64.6 | 90 | 27.429 | 2.4749 | 10.6 | 6.4 | 1.6 | 35 | 105.4217 | 3320 |  |  | 9.0915 | 0.05701 | 0.18927 | 44.7111 |  | 18855 | 10.7 | 6.4 | 6.66 | 12.84 | 3.5 | 14.4538 | 1.5797 | 210 | 74 | 95.2325 | 79.1 | 16.88 | 8.96 | 2.21 |  | 11.17
2008-12-12 | 20021 | 10.4 | 6.9 | 51.45 | 52.6 | 56 | 22.6346 | 2.043 | 39050 | [7 empty] | 10.4 | 6.8 | 96 | 72.8 | 30 | 27.1766 | 2.9965 | 10.5 | 6.4 | 1.6 | 38 | 112.426 | 3380 |  |  | 9.0625 | 0.075217 | 0.25423 | 41.8411 |  | 19166 | 10.6 | 6.4 | 6.5 | 12.94 | 3.5 | 13.9492 | 1.5444 | 200 | 138 | 98.6896 | 78.8 | 8.53 | 14.67 |  |  | 14.67
2008-12-13 | 20454 | 10.3 | 6.9 | 52.5 | 53.7 | 54 | 24.2041 | 2.1096 | 39100 | [14 empty] | 10.4 | 6.4 | 1.6 | 30 | 82.8729 | 3620 |  |  | 8.8706 | 0 | 0 | 44.5292 |  | 19874 | 10.5 | 6.4 | 6.26 | 12.6 | 3.5 | 13.8987 | 0.92917 | 210 | 79 | 95.9953 | 79.2 | 15.21 | 8.53 |  |  | 8.53
2008-12-14 | 22336 | 10.2 | 6.9 | 51.3 | 54.6 | 56 | 26.9849 | 2.1135 | 38950 | [14 empty] | 10.3 | 6.4 | 1.6 | 30 | 87.4636 | 3430 |  |  | 8.1232 | 0 | 0 | 42.2591 |  | 21541 | 10.4 | 6.4 | 6.46 | 12.86 | 4.5 | 14.4286 | 1.2427 | 200
2008-12-15 | 20041 | 10.3 | 6.9 | 52.2 | 54.8 | 56 | 24.5069 | 2.0408 | 39200 | 10.4 | 6.8 | 106.2 | 113 | 115 | 33.485 | 4.1434 | 10.3 | 6.8 | 93.6 | 119.4 | 80 | 29.6243 | 2.4749 | 10.4 | 6.4 | 1.6 | 25 | 72.4638 | 3450 |  | 55.7 | 9.0534 | 0.071921 | 0.24813 | 47.6174 |  | 19285 | 10.5 | 6.4 | 6.24 | 12.42 | 4 | 12.9398 | 1.0837 | 220 | 123 | 98.4428 | 78.6 | 8.95 | 15.21 |  |  | 15.21
2008-12-16 | 20330 | 10.3 | 6.9 | 53.4 | 54.8 | 56 | 26.1118 | 2.1052 | 39050 | [7 empty] | 10.3 | 6.8 | 88.2 | 87.6 | 70 | 29.5082 | 2.5054 | 10.4 | 6.4 | 1.6 | 30 | 96.7742 | 3100 |  |  | 8.9247 | 0.076511 | 0.23718 | 42.4348 |  | 19506 | 10.5 | 6.4 | 6.72 | 12.36 | 3.5 | 14.5093 | 1.5344 | 200 | 111 | 96.6557 | 78.8 | 17.51 | 8.95 | 6.36 |  | 15.31
2008-12-17 | 20527 | 10.2 | 6.9 | 50.1 | 54.4 | 56 | 24.4968 | 2.1226 | 39050 | [7 empty] | 10.2 | 6.8 | 99 | 104 | 90 | 28.7007 | 2.4488 | 10.3 | 6.4 | 1.6 | 35 | 100 | 3500 |  |  | 8.8391 | 0.076802 | 0.26881 | 46.1344 |  | 18743 | 10.4 | 6.4 | 6.32 | 12.72 | 4 | 13.4092 | 1.0702 | 200 | 120 | 96.8745 | 79 | 17.86 | 11.15 | 4.37 |  | 15.52
2008-12-18 | 19859 | 10.1 | 6.9 | 52.2 | 53.6 | 54 | 23.4774 | 2.0255 | 39200 | [7 empty] | 10.1 | 6.8 | 77.4 | 92 | 110 | 25.8594 | 2.3634 | 10.2 | 6.4 | 1.6 | 35 | 111.465 | 3140 |  |  | 9.1364 | 0.064751 | 0.20332 | 39.8711 |  | 19312 | 10.3 | 6.4 | 6.16 | 12.56 | 4.5 | 13.9693 | 1.4168 | 230 | 116 | 97.8866 | 79.1 | 11.73 | 13.49 | 2.75 |  | 16.24
2008-12-19 | 20179 | 10 | 6.9 | 52.65 | 52.1 | 52 | 23.1039 | 2.07 | 36000 | [7 empty] | 10 | 6.8 | 85.8 | 72 | 83.3333 | 27.3886 | 2.1331 | 10.1 | 6.4 | 1.6 | 25 | 76.4526 | 3270 |  |  | 8.9915 | 0.070035 | 0.22902 | 46.3353 |  | 19517 | 10.2 | 6.4 | 6.48 | 13.1 | 4.5 | 12.9398 | 1.2923 | 180 | 113 | 96.2727 | 78.5 | 19.59 | 8.98 | 5.11 |  | 14.09
2008-12-20 | 19512 | 9.9 | 6.9 | 53.7 | 54.9 | 52 | 24.1486 | 1.9706 | 35950 | [14 empty] | 10 | 6.4 | 1.6 | 25 | 71.6332 | 3490 |  |  | 9.2989 | 0 | 0 | 45.1876 |  | 19283 | 10.1 | 6.4 | 6.16 | 12.72 | 4 | 11.9204 | 0.88433 | 170 | 128 | 98.0384 | 78.9 | 11.9 | 14.48 |  |  | 14.48
2008-12-21 | 19117 | 9.8 | 6.9 | 51.15 | 56 | 54 | 23.331 | 2.0734 | 36500 | [14 empty] | 9.9 | 6.4 | 1.6 | 35 | 98.8701 | 3540 |  |  | 9.491 | 0 | 0 | 45.8074 |  | 18827 | 10 | 6.4 | 6.44 | 12.64 | 4.5 | 12.3746 | 1.1473 | 160
2008-12-22 | 25237 | 9.7 | 6.9 | 51.6 | 51.8 | 54 | 23.9821 | 1.9385 | 35000 | 9.8 | 6.8 | 106.8 | 112.6 | 115 | 30.9364 | 4.2383 | 9.7 | 6.8 | 91.2 | 122.4 | 110 | 28.3879 | 2.3621 | 9.8 | 6.4 | 1.6 | 25 | 74.8503 | 3340 |  | 56.4 | 7.1894 | 0.091152 | 0.30445 | 34.176 |  | 24312 | 9.9 | 6.4 | 6.2 | 12.2 | 3 | 12.2888 | 0.97315 | 160 | 128 | 97.3797 | 78.5 | 15.6 | 11.9 | 2.44 |  | 14.34
2008-12-23 | 13236 | 9.6 | 6.9 | 52.5 | 53.8 | 54 | 26.4852 | 2.0717 | 33500 | [7 empty] | 9.6 | 6.8 | 81.6 | 83 | 90 | 29.0389 | 2.4749 | 9.7 | 6.4 | 1.6 | 33 | 98.5075 | 3350 |  |  | 13.7081 | 0.042646 | 0.14286 | 67.2257 |  | 13128 | 9.8 | 6.4 | 6.24 | 12.16 | 4 | 13.8987 | 1.4926 | 150 | 157 | 97.3753 | 78.9 | 19.53 | 13.16 | 5.89 |  | 19.05
2008-12-24 | 18848 | 9.5 | 6.9 | 51.3 | 53.7 | 52 | 24.6634 | 2.1575 | 33000 | [7 empty] | 9.5 | 6.8 | 81 | 90.6 | 90 | 28.6856 | 2.491 | 9.6 | 6.4 | 1.6 | 35 | 100 | 3500 |  |  | 9.6265 | 0.057698 | 0.20194 | 44.3177 |  | 18286 | 9.7 | 6.4 | 6.28 | 13.1 | 4.5 | 13.5454 | 1.1151 | 140 | 139 | 98.1145 | 79 | 12.48 | 13.64 | 2.21 |  | 15.85
2008-12-25 | 17972 | 9.4 | 6.9 | 51.6 | 54.7 | 54 | 24.1284 | 2.1148 | 32000 | [14 empty] | 9.5 | 6.4 | 1.6 | 35 | 99.4318 | 3520 |  |  | 10.0957 | 0 | 0 | 47.5239 |  | 17957 | 9.6 | 6.4 | 6.52 | 12.96 | 4.5 | 12.9398 | 1.1983 | 130
2008-12-26 | 19657 | 9.4 | 6.9 | 51.9 | 51.8 | 52 | 23.3563 | 2.1009 | 32500 | [7 empty] | 9.4 | 6.8 | 80.1 | 71.8 | 73.3333 | 26.8839 | 2.1862 | 9.5 | 6.4 | 1.6 | 30 | 115.3846 | 2600 |  |  | 9.2303 | 0.080104 | 0.20827 | 45.5563 |  | 19124 | 9.6 | 6.4 | 6.42 | 13.04 | 3.5 | 12.425 | 1.247 | 140 | 147 | 97.2957 | 78.5 | 18.49 | 10.27 | 4.94 |  | 15.21
2008-12-27 | 20025 | 9.3 | 6.9 | 52.8 | 52.4 | 50 | 23.4774 | 2.014 | 31500 | [14 empty] | 9.4 | 6.4 | 1.6 | 30 | 106.7616 | 2810 |  |  | 9.0607 | 0 | 0 | 45.568 |  | 19564 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 4 | 12.4049 | 1.0672 | 130 | 105 | 97.6857 | 78.4 | 11.25 | 13.55 |  |  | 13.55
2008-12-28 | 18472 | 9.4 | 6.9 | 59.1 | 53.4 | 52 | 23.654 | 2.0691 | 32250 | [14 empty] | 9.5 | 6.4 | 1.6 | 30 | 109.8901 | 2730 |  |  | 9.8224 | 0 | 0 | 45.1602 |  | 18213 | 9.6 | 6.4 | 4.9 | 12.96 | 4 | 13.3637 | 1.1094 | 120
2008-12-29 | 19898 | 9.3 | 6.9 | 57.8 | 51.7 | 50 | 23.4774 | 1.9711 | 37250 | 9.4 | 6.8 | 114 | 112.2 | 115 | 32.3495 | 4.234 | 9.3 | 6.8 | 80.7 | 67 | 70 | 28.8925 | 2.326 | 9.4 | 6.4 | 1.6 | 30 | 109.4891 | 2740 |  | 56 | 9.1185 | 0.077519 | 0.2124 | 45.3865 |  | 19306 | 9.5 | 6.4 | 4.9 | 12.1 | 4 | 11.8901 | 1.025 | 140 | 152 | 97.4819 | 78.4 | 17.72 | 11.25 | 5.93 |  | 17.18
2008-12-30 | 19570 | 9.2 | 6.9 | 57 | 54.5 | 54 | 24.4867 | 2.0138 | 38250 | [7 empty] | 9.2 | 6.8 | 79.5 | 67.4 | 70 | 29.377 | 2.4501 | 9.3 | 6.4 | 1.6 | 30 | 107.9137 | 2780 |  |  | 9.2713 | 0.074027 | 0.2058 | 45.1916 |  | 19155 | 9.4 | 6.4 | 5.2 | 12.18 | 5 | 12.8086 | 1.0572 | 150 | 137 | 96.4894 | 78.5 | 22.37 | 11.79 | 6.3 |  | 18.09
2008-12-31 | 19126 | 9.2 | 6.9 | 55.8 | 55.4 | 56 | 24.0123 | 2.1126 | 38750 | [7 empty] | 9.2 | 6.8 | 77.4 | 68 | 70 | 28.0699 | 2.4749 | 9.3 | 6.4 | 1.6 | 28 | 100.7194 | 2780 |  |  | 9.4866 | 0.070437 | 0.19581 | 46.8106 |  | 18909 | 9.4 | 6.4 | 4.8 | 12.8 | 4.5 | 12.96 | 1.1094 | 150
합 계 | 634808 | [35 empty] | 608329 | [8 empty] | 2973 |  |  | 350.02 | 291.63 | 51.17 | 0 | 342.8
평 균 | 20477.6774 | 10.1516 | 6.9 | 52.9032 | 53.6613 | 53.871 | 24.4436 | 2.0541 | 37258.0645 | 10.34 | 6.8 | 107.4 | 112.68 | 115 | 32.4656 | 3.9954 | 10.2227 | 6.8 | 87.6682 | 94.8182 | 85.303 | 28.6228 | 2.4405 | 10.2581 | 6.4 | 1.6 | 31.4839 | 95.5991 | 3317.4194 |  | 55.74 | 8.9669 | 0.052603 | 0.16933 | 45.1008 | #DIV/0! | 19623.5161 | 10.3516 | 6.4 | 6.2471 | 12.6226 | 4 | 13.3877 | 1.1772 | 189.3548 | 118.92 | 97.4328 | 78.768 | 14.0008 | 11.6652 | 4.2642 | #DIV/0! | 13.712
최 대 | 25237 | 11.3 | 6.9 | 59.1 | 56 | 56 | 26.9849 | 2.1631 | 39300 | 11.4 | 6.8 | 114 | 113.2 | 115 | 33.485 | 4.2383 | 11.3 | 6.8 | 99 | 124.8 | 110 | 30.1189 | 2.9965 | 11.4 | 6.4 | 1.6 | 40 | 115.3846 | 3920 |  | 57.4 | 13.7081 | 0.14383 | 0.30445 | 85.2492 | 0 | 24312 | 11.5 | 6.4 | 6.84 | 13.1 | 5 | 14.9232 | 1.5797 | 260 | 157 | 98.6896 | 79.2 | 22.37 | 15.54 | 6.36 | 0 | 19.05
최 소 | 13236 | 9.2 | 6.9 | 50.1 | 51.6 | 50 | 22.6346 | 1.8814 | 31500 | 9.4 | 6.8 | 104.4 | 112.2 | 115 | 30.9364 | 3.1803 | 9.2 | 6.8 | 71.7 | 64.6 | 30 | 25.8594 | 2.1331 | 9.3 | 6.4 | 1.6 | 20 | 71.6332 | 1960 |  | 53.2 | 7.1894 | 0 | 0 | 34.176 | 0 | 13128 | 9.4 | 6.4 | 4.8 | 12.1 | 3 | 11.8901 | 0.88433 | 120 | 74 | 95.2325 | 78.2 | 8.53 | 8.39 | 2.21 | 0 | 8.39