## 웅천
7.2.2 웅천하수처리장(2008년)
1) 1월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 활 성 오 니 조 | [13 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 탈 수 CAKE | [7 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS |  | MLVSS | HRT | F/M | BOD 용적부하 |  | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기 이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ |  | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d |  | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (m3/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 181.5 | 176.7 | 209.1 | 39.9 | 7.7 | 113644 | [11 empty] | 2000-6000 |  |  | 7.0-10.0 | 0.05-0.2 | 0.1-0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 |  | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-01-01 | [45 empty] | 0
2008-01-02 | [45 empty] | 0
2008-01-03 | [45 empty] | 0
2008-01-04 | [45 empty] | 0
2008-01-05 | [45 empty] | 0
2008-01-06 | [45 empty] | 0
2008-01-07 | [45 empty] | 0
2008-01-08 | [45 empty] | 0
2008-01-09 | [45 empty] | 0
2008-01-10 | [45 empty] | 0
2008-01-11 | [45 empty] | 0
2008-01-12 | [45 empty] | 0
2008-01-13 | [45 empty] | 0
2008-01-14 | [45 empty] | 0
2008-01-15 | [45 empty] | 0
2008-01-16 | [45 empty] | 0
2008-01-17 | [45 empty] | 0
2008-01-18 | [45 empty] | 0
2008-01-19 | [45 empty] | 0
2008-01-20 | [45 empty] | 0
2008-01-21 | 278 | 12.3 | 7.1 | 55.5 | 45.7 | 92 | 18.799 | 2.155 | 41350 | 13.5 | 6.7 |  |  |  |  | 13.3 | 6.7 | 1.3 | 75 | 179.4258 | 4180 |  |  | 15.5396 | #VALUE! | 0.085717 |  | 140 |  | 260 | 13.2 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 2 | 8.105 | 1.022 | 170 | [7 empty] | 0
2008-01-22 | 331 | 12.3 | 7.1 | 52.1 | 41 | 106 | 20.313 | 2.279 | 41300 | 13.5 | 6.7 |  |  |  |  | 13.4 | 6.8 | 1.3 | 73 | 168.9815 | 4320 |  |  | 13.0514 | #VALUE! | 0.095806 |  | 140 |  | 283 | 13.2 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 2.5 | 10.775 | 1.116 | 170 | [7 empty] | 0
2008-01-23 | 291 | 7.5 | 6.8 | 56.1 | 45.6 | 98 | 21.832 | 2.319 | 41150 | 7.9 | 6.8 |  |  |  |  | 7.9 | 6.7 | 1.4 | 72 | 170.6161 | 4220 |  |  | 14.8454 | #VALUE! | 0.090695 |  | 140 |  | 276 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 4 | 11.93 | 1.051 | 180 | [7 empty] | 0
2008-01-24 | 255 | 7.4 | 6.9 | 66 | 43.1 | 112 | 22.816 | 2.231 | 41800 | 7.5 | 6.8 |  |  |  |  | 7.7 | 6.9 | 1.5 | 73 | 171.3615 | 4260 |  |  | 16.9412 | #VALUE! | 0.0935 |  | 140 |  | 249 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 4.5 | 13.293 | 0.925 | 190 | [7 empty] | 0
2008-01-25 | 289 | 7.2 | 7 | 57.6 | 46 | 96 | 20.293 | 2.123 | 41150 | 7.3 | 6.8 |  |  |  |  | 7.5 | 6.7 | 1.3 | 70 | 181.8182 | 3850 |  |  | 14.9481 | #VALUE! | 0.09248 |  | 140 |  | 255 | 7.4 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 4 | 10.77 | 1.027 | 170 | [7 empty] | 0
2008-01-26 | 310 | 7.2 | 7 | 53 | 38.3 | 58 | 19.45 | 1.989 | 42050 | 7.3 | 6.8 |  |  |  |  | 7.5 | 6.7 | 1.3 | 72 | 174.3341 | 4130 |  |  | 13.9355 | #VALUE! | 0.091278 |  | 140 |  | 187 | 7.4 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 3.5 | 9.71 | 0.928 | 180 | [7 empty] | 0
2008-01-27 | 137 | 6.9 | 6.9 | 55 | 41.4 | 60 | 20.818 | 2.026 | 41500 | 7 | 6.7 |  |  |  |  | 7.2 | 6.6 | 1.4 | 69 | 177.3779 | 3890 |  |  | 31.5328 | #VALUE! | 0.041861 |  | 150 |  | 258 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 6 | 3 | 10.25 | 1.027 | 190 | [7 empty] | 0
2008-01-28 | 298 | 6.7 | 6.8 | 61 | 46.3 | 48 | 21.832 | 1.857 | 41900 | 6.9 | 6.8 |  |  |  |  | 6.9 | 6.8 | 1.4 | 70 | 179.4872 | 3900 |  | 52.3 | 14.4966 | #VALUE! | 0.10099 |  | 150 |  | 355 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 3 | 10.77 | 0.921 | 210 | [7 empty] | 0
2008-01-29 | 331 | 6.4 | 6.8 | 71 | 55.5 | 40 | 22.332 | 2.041 | 42400 | 6.6 | 6.8 |  |  |  |  | 6.8 | 6.6 | 1.5 | 72 | 179.1045 | 4020 |  |  | 13.0514 | #VALUE! | 0.13056 |  | 150 |  | 308 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 2.5 | 12.395 | 1.027 | 210 | [7 empty] | 0
2008-01-30 | 221 | 6.2 | 6.9 | 58 | 40.4 | 36 | 19.465 | 1.836 | 41900 | 6.4 | 6.8 |  |  |  |  | 6.5 | 6.7 | 1.5 | 71 | 179.2929 | 3960 |  |  | 19.5475 | #VALUE! | 0.071211 |  | 150 |  | 246 | 6.4 | 6.4 | 4.1 | 5.5 | 1.5 | 8.872 | 0.865 | 190 | [7 empty] | 0
2008-01-31 | 202 | 6 | 7 | 60 | 44.4 | 42 | 18.95 | 1.972 | 42200 | 6.3 | 6.9 |  |  |  |  | 6.3 | 6.8 | 1.4 | 71 | 179.2929 | 3960 |  |  | 21.3861 | #VALUE! | 0.067333 |  | 150 |  | 258 | 6.2 | 6.4 | 4.2 | 5.6 | 4 | 9.412 | 0.866 | 210 | [7 empty] | 0
합 계 | 2943 |  | 76.3 | 645.3 | 487.7 | 788 | 226.9 | 22.828 | 458700 | 90.2 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 74 | 15.3 | 788 | 1941.0927 | 44690 |  | 52.3 | 189.2755 | #VALUE! | 0.96143 |  | 1590 | 0 | 2935 | 89.8 | 70.5 | 64.3 | 68.1 | 34.5 | 116.282 | 10.775 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
평 균 | 267.5455 | 7.8273 | 6.9364 | 58.6636 | 44.3364 | 71.6364 | 20.6273 | 2.0753 | 41700 | 8.2 | 6.7818 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.2727 | 6.7273 | 1.3909 | 71.6364 | 176.463 | 4062.7273 |  | 52.3 | 17.2069 | #VALUE! | 0.087403 |  | 144.5455 | #DIV/0! | 266.8182 | 8.1636 | 6.4091 | 5.8455 | 6.1909 | 3.1364 | 10.5711 | 0.97955 | 188.1818 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
최 대 | 331 | 12.3 | 7.1 | 71 | 55.5 | 112 | 22.816 | 2.319 | 42400 | 13.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 6.9 | 1.5 | 75 | 181.8182 | 4320 |  | 52.3 | 31.5328 | #VALUE! | 0.13056 |  | 150 | 0 | 355 | 13.2 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 4.5 | 13.293 | 1.116 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최 소 | 137 | 6 | 6.8 | 52.1 | 38.3 | 36 | 18.799 | 1.836 | 41150 | 6.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.6 | 1.3 | 69 | 168.9815 | 3850 |  | 52.3 | 13.0514 | #VALUE! | 0.041861 |  | 140 | 0 | 187 | 6.2 | 6.3 | 4.1 | 5.5 | 1.5 | 8.105 | 0.865 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) 2월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [13 empty] | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-02-01 | 275 | 8.5 | 6.8 | 59.4 | 44 | 46 | 20.025 | 2.115 | 42050 | 8.6 | 6.3 |  |  |  |  | 8.9 | 6.4 | 2.5 | 30 | 98.0392 | 3060 |  |  | 15.7091 | 0 | 0 | 336 | 122.1818 |  | 322 | 8.9 | 7 | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 9.932 | 0.884 | 200 | 10 |  | 84.1 | 0.06 |  |  |  | 0
2008-02-02 | 347 | 9.2 | 6.8 | 52.5 | 41.4 | 44 | 21.373 | 2.026 | 42150 | 9.3 | 6.3 |  |  |  |  | 9.4 | 6.4 | 2.6 | 31 | 102.99 | 3010 |  |  | 12.4496 | 0 | 0 | 388 | 111.8156 |  | 333 | 9.3 | 7 | 5.9 | 6.8 | 4.5 | 10.27 | 0.93 | 210 | 4 |  | 84.3 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-03 | 226 | 8.2 | 6.8 | 58.4 | 45.7 | 44 | 21.832 | 2.269 | 42450 | 8.4 | 6.3 |  |  |  |  | 8.6 | 6.4 | 2.5 | 32 | 106.6667 | 3000 |  |  | 19.115 | 0 | 0 | 393 | 173.8938 |  | 319 | 8.7 | 7 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 10.674 | 0.844 | 200 | 0 | [6 empty] | 0
2008-02-04 | 285 | 8 | 6.8 | 49.2 | 43.2 | 48 | 20.818 | 1.972 | 42650 | 8.2 | 6.3 | 126.6 |  | 1960 | 537.477 | 8.4 | 6.4 | 2.7 | 34 | 115.6463 | 2940 |  |  | 15.1579 | 0.06818 | 0.20045 | 376 | 131.9298 |  | 268 | 8.5 | 7 | 6.2 | 6.8 | 5.5 | 10.149 | 0.838 | 190 | 7 | 98.49 | 84.2 | 0.05 |  |  |  | 0
2008-02-05 | 277 | 7.9 | 6.8 | 53.7 | 45.3 | 52 | 21.489 | 2.113 | 42150 | 8 | 6.3 |  |  |  |  | 8.2 | 6.4 | 2.5 | 29 | 88.685 | 3270 |  |  | 15.5957 | 0 | 0 | 223 | 80.5054 |  | 324 | 8.4 | 7 | 6.3 | 6.4 | 2.5 | 11.279 | 0.93 | 180 | 14 | 98.7 | 84.7 | 0.06 |  |  |  | 0
2008-02-06 | 237 | 7.7 | 6.8 | 55.7 | 45.6 | 58 | 20.818 | 1.989 | 42500 | 7.9 | 6.3 |  |  |  |  | 8 | 6.4 | 2.5 | 30 | 90.6344 | 3310 |  |  | 18.2278 | 0 | 0 | 103 | 43.4599 |  | 267 | 8.2 | 7 | 5.8 | 6.9 | 3 | 10.775 | 0.839 | 170 | 0 | 98.64 | 84.6 |  |  |  |  | 0
2008-02-07 | 244 | 7.5 | 6.8 | 58.7 | 42.9 | 50 | 21.827 | 1.969 | 42450 | 7.6 | 6.3 |  |  |  |  | 7.8 | 6.4 | 2.6 | 32 | 93.0233 | 3440 |  |  | 17.7049 | 0 | 0 | 103 | 42.2131 |  | 330 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 4.5 | 11.446 | 0.884 | 200 | 0 | 98.63 | 84.5 |  |  |  |  | 0
2008-02-08 | 357 | 7.5 | 6.8 | 53.3 | 44.1 | 48 | 23.149 | 1.854 | 42220 | 7.6 | 6.3 |  |  |  |  | 7.8 | 6.4 | 2.5 | 33 | 96.2099 | 3430 |  |  | 12.1008 | 0 | 0 | 103 | 28.8515 |  | 192 | 8 | 7 | 6.4 | 6.9 | 4 | 11.936 | 0.938 | 210 | 0 | 98.49 | 84.7 |  |  |  |  | 0
2008-02-09 | 359 | 7.4 | 6.8 | 52.1 | 44 | 46 | 21.272 | 1.895 | 42550 | 7.5 | 6.3 |  |  |  |  | 7.6 | 6.4 | 2.5 | 30 | 86.2069 | 3480 |  |  | 12.0334 | 0 | 0 | 103 | 28.6908 |  | 170 | 7.8 | 7 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 10.25 | 0.973 | 220 | 0 | [6 empty] | 0
2008-02-10 | 250 | 7.3 | 6.8 | 54.3 | 42 | 52 | 21.832 | 1.941 | 42600 | 7.4 | 6.3 |  |  |  |  | 7.5 | 6.3 | 2.5 | 32 | 93.5673 | 3420 |  |  | 17.28 | 0 | 0 | 103 | 41.2 |  | 284 | 7.7 | 7 | 6.1 | 6.4 | 5 | 10.775 | 0.93 | 220 | 0 | [6 empty] | 0
2008-02-11 | 286 | 7.2 | 6.8 | 54.6 | 43.1 | 46 | 21.827 | 2.132 | 42500 | 7.3 | 6.3 | 107.4 | 89.6 | 2020 | 568.766 | 7.5 | 6.3 | 2.6 | 30 | 86.4553 | 3470 |  |  | 15.1049 | 0.049178 | 0.17065 | 107 | 37.4126 |  | 284 | 7.6 | 7 | 5.8 | 6.1 | 3 | 11.279 | 0.893 | 190 | 10 | 98.44 | 84.8 | 0.06 |  |  |  | 0
2008-02-12 | 318 | 7 | 6.8 | 55.7 | 46.4 | 44 | 20.818 | 2.113 | 42700 | 7.2 | 6.3 |  |  |  |  | 7.3 | 6.4 | 2.6 | 32 | 91.4286 | 3500 |  |  | 13.5849 | 0 | 0 | 398 | 125.1572 |  | 295 | 7.5 | 7 | 6.4 | 6.5 | 3.5 | 10.25 | 0.929 | 180 | 12 | 98.7 | 84.9 | 0.06 |  |  |  | 0
2008-02-13 | 290 | 6.8 | 6.8 | 55.5 | 44 | 40 | 21.272 | 2.07 | 42750 | 7 | 6.3 |  |  |  |  | 7.1 | 6.4 | 2.7 | 31 | 88.3191 | 3510 |  |  | 14.8966 | 0 | 0 | 438 | 151.0345 |  | 276 | 7.3 | 7 | 6.2 | 6.4 | 2.5 | 10.78 | 0.974 | 170 | 5 | 98.56 | 85 | 0.06 |  |  |  | 0
2008-02-14 | 322 | 6.5 | 6.8 | 55.8 | 45.4 | 48 | 21.832 | 1.989 | 42850 | 6.8 | 6.3 |  |  |  |  | 7 | 6.4 | 2.7 | 30 | 87.4636 | 3430 |  |  | 13.4161 | 0 | 0 | 288 | 89.441 |  | 186 | 7.2 | 7 | 6.5 | 6 | 4 | 11.936 | 0.884 | 170 | 47 | 98.69 | 84.9 | 0.06 |  |  |  | 0
2008-02-15 | 300 | 6.5 | 6.8 | 54.6 | 46.9 | 54 | 20.818 | 1.811 | 42700 | 6.8 | 6.3 |  |  |  |  | 7 | 6.4 | 2.5 | 30 | 94.3396 | 3180 |  |  | 14.4 | 0 | 0 | 457 | 152.3333 |  | 243 | 7.2 | 7 | 5.6 | 6.7 | 4 | 10.25 | 0.857 | 160 | 9 | 98.61 | 84.8 | 0.06 |  | 2 |  | 2
2008-02-16 | 270 | 6.3 | 6.8 | 57.3 | 47.7 | 46 | 21.489 | 1.854 | 42750 | 6.5 | 6.3 |  |  |  |  | 6.8 | 6.4 | 2.5 | 31 | 96.5732 | 3210 |  |  | 16 | 0 | 0 | 439 | 162.5926 |  | 219 | 6.9 | 7 | 5.8 | 6.1 | 3.5 | 10.765 | 0.886 | 180 | 6 | [6 empty] | 0
2008-02-17 | 310 | 6.3 | 6.8 | 54 | 48.4 | 50 | 20.263 | 1.808 | 42400 | 6.5 | 6.3 |  |  |  |  | 6.8 | 6.4 | 2.5 | 30 | 95.5414 | 3140 |  |  | 13.9355 | 0 | 0 | 439 | 141.6129 |  | 250 | 6.9 | 7 | 6.3 | 6.9 | 4.5 | 10.305 | 0.866 | 190 | 0 | [6 empty] | 0
2008-02-18 | 237 | 6.2 | 6.8 | 52.1 | 44.7 | 46 | 20.818 | 1.97 | 42200 | 6.4 | 6.3 | 118.2 | 85.2 |  | 513.505 | 6.7 | 6.4 | 2.6 | 30 | 99.6678 | 3010 |  |  | 18.2278 | 0.051704 | 0.15563 | 439 | 185.2321 |  | 496 | 6.8 | 7 | 6 | 6.7 | 4.5 | 10.26 | 0.864 | 200 | 6 | 98.58 | 84.8 | 0.04 |  |  |  | 0
2008-02-19 | 331 | 6.3 | 6.8 | 56.7 | 45.3 | 48 | 21.327 | 1.853 | 42200 | 6.5 | 6.3 |  |  |  |  | 6.8 | 6.4 | 2.7 | 30 | 98.0392 | 3060 |  |  | 13.0514 | 0 | 0 | 439 | 132.6284 |  | 264 | 6.9 | 7 | 6 | 6.8 | 4 | 9.715 | 0.885 | 200 | 10 | 98.65 | 84.8 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-20 | 242 | 6.4 | 6.8 | 53.6 | 44.7 | 48 | 20.333 | 1.796 | 42000 | 6.5 | 6.3 |  |  |  |  | 6.9 | 6.3 | 2.7 | 32 | 98.4615 | 3250 |  |  | 17.8512 | 0 | 0 | 426 | 176.0331 |  | 270 | 7 | 7 | 6.4 | 6.5 | 4 | 9.695 | 0.866 | 210 | 10 | 98.56 | 84.9 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-21 | 222 | 6.7 | 6.8 | 45.5 | 42 | 48 | 21.459 | 1.854 | 42150 | 6.9 | 6.3 |  |  |  |  | 7 | 6.4 | 2.5 | 31 | 93.6556 | 3310 |  |  | 19.4595 | 0 | 0 | 427 | 192.3423 |  | 253 | 7.2 | 7 | 5.4 | 6.5 | 4.5 | 10.25 | 0.876 | 190 | 11 | 98.6 | 84.9 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-22 | 321 | 6.8 | 6.8 | 46.5 | 44.9 | 44 | 21.832 | 1.898 | 42450 | 7 | 6.3 |  |  |  |  | 7.2 | 6.4 | 2.6 | 31 | 93.0931 | 3330 |  |  | 13.4579 | 0 | 0 | 472 | 147.0405 |  | 316 | 7.4 | 7 | 6.3 | 6.6 | 5 | 10.709 | 0.934 | 170 | 13 | 98.43 | 84.8 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-23 | 340 | 7 | 6.8 | 48.3 | 43.5 | 42 | 23.149 | 1.942 | 42500 | 7.2 | 6.3 |  |  |  |  | 7.3 | 6.3 | 2.5 | 31 | 93.3735 | 3320 |  |  | 12.7059 | 0 | 0 | 470 | 138.2353 |  | 317 | 7.5 | 7 | 6.1 | 6.2 | 4.5 | 11.936 | 0.942 | 180 | 2 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-24 | 219 | 7.2 | 6.8 | 43.8 | 44.7 | 48 | 23.341 | 1.884 | 42700 | 7.4 | 6.3 |  |  |  |  | 7.5 | 6.3 | 2.5 | 32 | 98.7654 | 3240 |  |  | 19.726 | 0 | 0 | 456 | 208.2192 |  | 229 | 7.8 | 7 | 5.8 | 6.5 | 2.5 | 11.375 | 0.866 | 200 | 0 | [6 empty] | 0
2008-02-25 | 278 | 7.4 | 6.8 | 51.9 | 41.9 | 44 | 21.035 | 1.986 | 42750 | 7.6 | 6.3 | 105 | 75.6 |  | 594 | 8 | 7 | 2.8 | 31 | 101.3072 | 3060 |  |  | 15.5396 | 0.052996 | 0.16217 | 441 | 158.6331 |  | 276 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11.279 | 0.809 | 210 | 4 | 98.77 | 85.1 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-26 | 265 | 7.6 | 6.8 | 55.7 | 43.1 | 46 | 22.029 | 1.854 | 42300 | 7.8 | 6.3 |  |  |  |  | 7.9 | 6.4 | 2.7 | 30 | 101.0101 | 2970 |  |  | 16.3019 | 0 | 0 | 467 | 176.2264 |  | 274 | 8.1 | 7 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | 10.921 | 0.793 | 220 | 16 | 98.62 | 85.1 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-27 | 534 | 7.8 | 6.8 | 54.5 | 42.3 | 48 | 22.498 | 1.809 | 42300 | 8.1 | 6.3 |  |  |  |  | 8.2 | 6.4 | 2.5 | 30 | 99.3377 | 3020 |  |  | 8.0899 | 0 | 0 | 442 | 82.7715 |  | 563 | 8.3 | 7 | 5.8 | 6.5 | 2.5 | 11.936 | 0.837 | 210 | 18 | 98.57 | 85.2 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-28 | 253 | 8 | 6.8 | 46.7 | 42.7 | 46 | 23.341 | 1.854 | 42550 | 8.3 | 6.3 |  |  |  |  | 8.4 | 6.4 | 2.6 | 31 | 105.4422 | 2940 |  |  | 17.0751 | 0 | 0 | 442 | 174.7036 |  | 268 | 8.5 | 7 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 12.788 | 0.879 | 190 | 12 | 98.73 | 84.6 | 0.03 |  |  |  | 0
2008-02-29 | 304 | 8.2 | 6.8 | 44.7 | 45.6 | 42 | 22.332 | 1.895 | 42750 | 8.5 | 6.3 |  |  |  |  | 8.6 | 6.4 | 2.7 | 32 | 108.4746 | 2950 |  |  | 14.2105 | 0 | 0 | 464 | 152.6316 |  | 368 | 8.7 | 7 | 6.2 | 6.1 | 4 | 13.293 | 0.938 | 180 | 18 | 98.71 | 84.7 | 0.03 |  |  |  | 0
합 계 | 8499 |  | 197.2 | 1534.8 | 1285.5 | 1366 | 626.248 | 56.515 | 1231270 | 216.8 | 182.7 | 457.2 | 250.4 | 3980 | 2213.748 | 222.2 | 185.7 | 74.9 | 898 | 2802.4177 | 93260 | 0 | 0 | 442.409 | 0.23148 | 21.5875 | 10182 | 3589.0229 | 0 | 8456 | 226.3 | 203 | 175.2 | 187.7 | 116 | 317.208 | 25.768 | 5600 | 244 | 1972.17 | 1864.4 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 2
평 균 | 293.069 | 7.2897 | 6.8 | 52.9241 | 44.3276 | 47.1034 | 21.5948 | 1.9488 | 42457.5862 | 7.4759 | 6.3 | 114.3 | 83.4667 | 1990 | 553.437 | 7.6621 | 6.4034 | 2.5828 | 30.9655 | 96.6351 | 3215.8621 |  | #DIV/0! | 15.2555 | 0.0076572 | 0.023755 | 351.1034 | 123.7594 | #DIV/0! | 291.5862 | 7.8034 | 7 | 6.0414 | 6.4724 | 4 | 10.9382 | 0.88855 | 193.1034 | 8.4138 | 98.6085 | 84.7455 | 0.042 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 0.068966
최 대 | 534 | 9.2 | 6.8 | 59.4 | 48.4 | 58 | 23.341 | 2.269 | 42850 | 9.3 | 6.3 | 126.6 | 89.6 | 2020 | 594 | 9.4 | 7 | 2.8 | 34 | 115.6463 | 3510 |  | 0 | 19.726 | 0.06818 | 0.20045 | 472 | 208.2192 | 0 | 563 | 9.3 | 7 | 6.5 | 7 | 5.5 | 13.293 | 0.974 | 220 | 47 | 98.77 | 85.2 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 2
최 소 | 219 | 6.2 | 6.8 | 43.8 | 41.4 | 40 | 20.025 | 1.796 | 42000 | 6.4 | 6.3 | 105 | 75.6 | 1960 | 513.505 | 6.7 | 6.3 | 2.5 | 29 | 86.2069 | 2940 |  | 0 | 8.0899 | 0 | 0 | 103 | 28.6908 | 0 | 170 | 6.8 | 7 | 5.4 | 6 | 2.5 | 9.695 | 0.793 | 160 | 0 | 98.43 | 84.1 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 0
3) 3월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-03-01 | 291 | 8.4 | 6.8 | 58.4 | 43.3 | 48 | 23.356 | 1.797 | 42200 | 8.7 | 6.3 |  |  |  |  | 8.8 | 6.4 | 2.6 | 29 | 98.6395 | 2940 |  |  | 14.8454 | 0 | 0 | 496 | 170.4467 |  | 288 | 8.9 | 7 | 5.2 | 6.1 | 4 | 12.44 | 0.839 | 170 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-02 | 227 | 8.6 | 6.8 | 68.7 | 44.1 | 50 | 22.821 | 1.753 | 42500 | 8.9 | 6.3 |  |  |  |  | 9 | 6.4 | 2.6 | 31 | 98.4127 | 3150 |  |  | 19.0308 | 0 | 0 | 406 | 178.8546 |  | 272 | 9.2 | 7 | 7.3 | 6.2 | 4.5 | 11.279 | 0.816 | 190 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-03 | 183 | 8.8 | 6.8 | 65.6 | 42.3 | 44 | 23.053 | 2.015 | 42800 | 9.1 | 6.3 |  | 77.2 |  | 563.972 | 9.3 | 6.4 | 2.6 | 30 | 97.7199 | 3070 |  |  | 23.6066 | 0 | 0 | 307 | 167.7596 |  | 194 | 9.6 | 7 | 6.3 | 6.2 | 4 | 11.936 | 0.794 | 200 | 6 | 98.66 | 84.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-04 | 265 | 9 | 6.8 | 59 | 45.1 | 46 | 21.832 | 1.928 | 42700 | 9.3 | 6.3 |  |  |  |  | 9.5 | 6.4 | 2.6 | 31 | 96.5732 | 3210 |  |  | 16.3019 | 0 | 0 | 452 | 170.566 |  | 279 | 9.8 | 7 | 5.6 | 6.4 | 3.5 | 12.37 | 0.843 | 210 | 8 | 98.6 | 84.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-05 | 266 | 9.2 | 6.8 | 69.9 | 45.8 | 46 | 21.272 | 1.854 | 38210 | 9.5 | 6.3 |  |  |  |  | 9.7 | 6.4 | 2.6 | 31 | 96.5732 | 3210 |  |  | 16.2406 | 0 | 0 | 459 | 172.5564 |  | 283 | 10 | 7 | 6.2 | 6.4 | 3.5 | 11.431 | 0.879 | 240 | 19 | 98.8 | 84.9 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-06 | 257 | 9.8 | 6.9 | 71 | 45.8 | 46 | 19.379 | 1.955 | 38960 | 9.9 | 6.8 |  |  |  |  | 10.3 | 6.6 | 2.5 | 30 | 106.7616 | 2810 |  |  | 16.8093 | 0 | 0 | 465 | 180.9339 |  | 265 | 10.2 | 7.1 | 6 | 6.1 | 5.5 | 9.74 | 0.897 | 150 | 17 | 98.63 | 83.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-07 | 279 | 10 | 7 | 61.7 | 47.1 | 62 | 30.348 | 4.81 | 39760 | 10.1 | 6.8 |  | 86.2 | 2360 | 266.972 | 10.5 | 6.7 | 2.6 | 30 | 132.7434 | 2260 |  |  | 15.4839 | 0 | 0 | 477 | 170.9677 |  | 289 | 10.2 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | 5.5 | 15.655 | 1.221 | 150 | 15 |  | 82.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-08 | 267 | 10 | 6.8 | 62.9 | 44.7 | 42 | 32.804 | 2.273 | 41620 | 10.3 | 6.7 |  |  |  |  | 11 | 6.5 | 2.6 | 31 | 136.5639 | 2270 |  |  | 16.1798 | 0 | 0 | 472 | 176.779 |  | 257 | 10.6 | 6.9 | 5.1 | 6.2 | 3 | 15.216 | 0.879 | 130 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-09 | 227 | 9.8 | 6.8 | 60.5 | 44.9 | 54 |  |  | 39660 | [14 empty] | 19.0308 | 0 | 0 | 396 | 174.4493 |  | 250 | 11 | 7.1 | 5.8 | 7 | 4 |  |  | 130 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-10 | 261 | 10.1 | 7 | 69.6 | 47.7 | 56 | 33.771 | 4.342 | 42350 | 10.2 | 6.9 | 132.3 | 85.4 | 2320 | 64.346 | 11 | 7 | 2.5 | 26 | 123.2227 | 2110 |  |  | 16.5517 | 0.090917 | 0.19184 | 437 | 167.433 |  | 274 | 11 | 7 | 6 | 5.6 | 4.5 | 11.153 | 0.774 | 210 | 18 | 98.9 | 83.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-11 | 262 | 10.6 | 6.7 | 63.9 | 47.5 | 58 | 32.644 | 4.532 | 41760 | 11 | 6.8 |  |  |  |  | 11.2 | 6.7 | 2.5 | 30 | 131.5789 | 2280 |  |  | 16.4885 | 0 | 0 | 439 | 167.5573 |  | 269 | 11.4 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 3.5 | 10.628 | 0.872 | 160 | 18 | 98.88 | 81.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-12 | 271 | 10.1 | 6.9 | 71.1 | 45.4 | 34 | 33.855 | 4.444 | 37750 | 10.3 | 6.8 | 117.6 |  |  |  | 10.7 | 6.7 | 2.5 | 27 | 129.8077 | 2080 |  |  | 15.941 | 0.085122 | 0.17705 | 435 | 160.5166 |  | 236 | 11 | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 2.5 | 11.37 | 0.92 | 170 | 15 | 98.41 | 83.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-13 | 271 | 9.9 | 6.8 | 70.5 | 45.1 | 36 | 33.821 | 4.537 | 36370 | 10.3 | 6.9 |  | 79 |  |  | 10.8 | 6.6 | 2.5 | 29 | 133.0275 | 2180 |  |  | 15.941 | 0 | 0 | 437 | 161.2546 |  | 323 | 11 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 4.5 | 11.254 | 1.002 | 130 | 26 |  | 82 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-14 | 280 | 10.2 | 6.7 | 58.2 | 45.4 | 56 | 34.57 | 3.795 | 39690 | 10.6 | 6.7 |  |  |  |  | 11.2 | 6.6 | 2.5 | 30 | 137.6147 | 2180 |  |  | 15.4286 | 0 | 0 | 474 | 169.2857 |  | 290 | 11.1 | 7 | 5.7 | 7.4 | 3.5 | 15.433 | 0.919 | 130 | 14 | 98.48 | 82.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-15 | 306 | 10 | 6.8 | 59.4 | 44.4 | 38 | 32.804 | 4.736 | 43290 | 10.3 | 6.7 |  |  |  |  | 11 | 6.5 | 2.5 | 31 | 133.0472 | 2330 |  |  | 14.1176 | 0 | 0 | 520 | 169.9346 |  | 320 | 10.6 | 6.9 | 5.3 | 6.2 | 3 | 15.645 | 0.92 | 128 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-16 | 105 | 10.6 | 6.9 | 58.4 | 45.5 | 54 | 36.715 | 4.587 | 38630 | [8 empty] | 2.3 | [5 empty] | 41.1429 | 0 | 0 | 321 | 305.7143 |  | 196 | 11.6 | 7 | 5.8 | 6.7 | 4 | 15.907 | 0.921 | 130 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-17 | 335 | 10.1 | 7 | 59.1 | 43.8 | 42 | 34.116 | 4.955 | 40640 | 10.2 | 6.9 |  | 73.4 | 2260 | 95.131 | 10.7 | 6.8 | 2.3 | 29 | 135.514 | 2140 |  |  | 12.8955 | 0 | 0 | 444 | 132.5373 |  | 265 | 11 | 7 | 5.9 | 6.1 | 2.5 | 16.175 | 0.892 | 190 | 19 | 98.74 | 83.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-18 | 261 | 11.1 | 6.9 | 58.2 | 46.8 | 30 | 33.687 | 4.808 | 40000 | 11.6 | 6.9 |  |  |  |  | 11.6 | 6.8 | 2.4 | 30 | 139.5349 | 2150 |  |  | 16.5517 | 0 | 0 | 433 | 165.9004 |  | 270 | 11.3 | 7 | 5.2 | 6.2 | 4 | 15.044 | 0.943 | 120 | 20 | 98.66 | 82.9 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-19 | 263 | 11 | 6.8 | 60.8 | 44.1 | 46 | 34.57 | 4.778 | 43220 | 11.2 | 6.7 |  |  |  |  | 11.6 | 6.5 | 2.3 | 31 | 140.9091 | 2200 |  |  | 16.4259 | 0 | 0 | 407 | 154.7529 |  | 276 | 11.3 | 6.8 | 3.8 | 6.7 | 6 | 11.607 | 0.895 | 160 | 15 |  | 83.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-20 | 259 | 10.9 | 6.8 | 64.5 | 44.2 | 46 | 37.497 | 4.865 | 38761 | 11.3 | 6.9 | 97.2 |  |  |  | 11.6 | 6.6 | 2.3 | 31 | 139.0135 | 2230 |  |  | 16.6795 | 0.062717 | 0.13986 | 396 | 152.8958 |  | 265 | 11.4 | 7.1 | 3.9 | 5.7 | 2 | 13.278 | 1.004 | 126 | 14 |  | 83.2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-21 | 281 | 11.2 | 6.8 | 55.2 | 42.6 | 42 | 37.581 | 4.347 | 40694 | 11.6 | 6.7 |  |  |  |  | 11.7 | 6.5 | 2.3 | 30 | 135.7466 | 2210 |  |  | 15.3737 | 0 | 0 | 429 | 152.669 |  | 294 | 11.4 | 7 | 4.9 | 6.8 | 4 | 14.06 | 0.934 | 136 | 15 |  | 83.7 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-22 | 308 | 10.1 | 6.7 | 58.7 | 46 | 42 | 33.687 | 4.615 | 39525 | 10.6 | 6.6 |  |  |  |  | 11.1 | 6.5 | 2.3 | 31 | 139.6396 | 2220 |  |  | 14.026 | 0 | 0 | 404 | 131.1688 |  | 316 | 10.8 | 6.8 | 5.2 | 6.4 | 2.5 | 14.514 | 0.896 | 128 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-23 | 463 | 10.7 | 6.8 | 126.6 | 91 | 103.3 | 50.316 | 5.441 | 45744 | [8 empty] | 2.3 | 32 | 135.5932 | 2360 |  |  | 9.3305 | 0 | 0 | 395 | 85.3132 |  | 427 | 11 | 6.9 | 9.1 | 12.3 | 8.7 | 18.431 | 1.356 | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-24 | 369 | 11.1 | 6.7 | 127.5 | 91.6 | 83.3 | 49.492 | 5.314 | 42421 | 11.6 | 6.8 |  |  |  |  | 11.8 | 6.6 | 2.3 | 33 | 137.5 | 2400 |  |  | 11.7073 | 0 | 0 | 385 | 104.336 |  | 351 | 11.3 | 7 | 8.2 | 8.5 | 8 | 17.77 | 1.309 | 181 | 12 | 98.61 | 82.6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-25 | 310 | 11.2 | 6.8 | 79.5 | 76.4 | 60 | 43.932 | 5.039 | 41125 | 11.5 | 6.8 |  | 81.2 | 2760 | 111.028 | 11.7 | 6.6 | 2.3 | 31 | 129.7071 | 2390 |  |  | 13.9355 | 0 | 0 | 431 | 139.0323 |  | 315 | 11.2 | 6.9 | 5.9 | 8.1 | 7.3 | 15.145 | 1.301 | 132 | 16 |  | 83.8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-26 | 344 | 11.1 | 6.9 | 61.2 | 46.3 | 46 | 47.624 | 4.664 | 39945 | 11.2 | 6.8 | 113.4 |  |  |  | 11.5 | 6.7 | 2 | 31 | 138.3929 | 2240 |  |  | 12.5581 | 0.09675 | 0.21672 | 430 | 125 |  | 340 | 11.4 | 7 | 5.3 | 8.3 | 6 | 16.15 | 1.067 | 144 | 17 | 98.81 | 82.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-27 | 276 | 11.2 | 6.9 | 60.9 | 45.6 | 42 | 45.437 | 4.45 | 37425 | 11.5 | 6.7 |  |  |  |  | 11.8 | 6.6 | 2 | 30 | 131.0044 | 2290 |  |  | 15.6522 | 0 | 0 | 431 | 156.1594 |  | 286 | 11.6 | 7 | 4.1 | 7.7 | 5.5 | 15.655 | 0.997 | 131 | 19 |  | 81.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-28 | 266 | 11.3 | 6.9 | 60.5 | 41.8 | 56 | 36.74 | 4.355 | 36990 | 11.4 | 6.7 |  |  |  |  | 11.5 | 6.6 | 2 | 31 | 135.9649 | 2280 |  |  | 16.2406 | 0 | 0 | 452 | 169.9248 |  | 280 | 11.3 | 6.9 | 3.5 | 7.1 | 4.5 | 12.349 | 0.958 | 135 | 19 | 98.77 | 81.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-29 | 236 | 11 | 6.9 | 60.2 | 42.5 | 42 | 41.947 | 4.245 | 38100 | 11.1 | 6.7 |  |  |  |  | 11.3 | 6.6 | 2.2 | 31 | 135.3712 | 2290 |  |  | 18.3051 | 0 | 0 | 430 | 182.2034 |  | 252 | 11.2 | 7 | 6.2 | 6.8 | 4.5 | 13.984 | 0.919 | 119 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-30 | 241 | 11.2 | 6.7 | 62.6 | 40.2 | 44 | 46.766 | 4.633 | 38750 | 11.6 | 6.9 |  |  |  |  | 11.6 | 6.7 | 2 | 33 |  |  |  |  | 17.9253 | #DIV/0! | 0 | 402 | 166.805 |  | 255 | 11.2 | 7.1 | 4.2 | 7.2 | 4 | 15.695 | 0.932 | 141 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-03-31 | 267 | 11.1 | 7 | 57.3 | 44.6 | 48 | 37.682 | 4.807 | 35430 | 11.3 | 6.8 |  | 74.2 | 2550 | 103.458 | 11.6 | 6.6 | 2 | 30 | 133.9286 | 2240 |  |  | 16.1798 | 0 | 0 | 425 | 159.176 |  | 282 | 11.4 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 4 | 15.342 | 0.914 | 140 | 16 | 98.79 | 82.6 | 0.1 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86
합 계 | 8497 |  | 211.9 | 2081.6 | 1511.6 | 1542.6 | 1044.119 | 120.674 | 1247020 | 296.2 | 187.5 | 460.5 | 556.6 | 12250 | 1204.907 | 305.1 | 184.6 | 71 | 880 | 3560.106 | 67720 | 0 | 0 | 516.927 | #DIV/0! | 0.72547 | 13287 | 5042.8837 | 0 | 8759 | 336 | 216.4 | 174.2 | 212.6 | 136.5 | 416.656 | 28.813 | 4765 | 352 | 1381.74 | 1744.2 | 1.59 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86
평 균 | 274.0968 | 10.3032 | 6.8355 | 67.1484 | 48.7613 | 49.7613 | 34.804 | 4.0225 | 40226.4516 | 10.5786 | 6.6964 | 115.125 | 79.5143 | 2450 | 200.8178 | 10.8964 | 6.5929 | 2.3667 | 30.3448 | 127.1466 | 2418.5714 |  | #DIV/0! | 16.6751 | #DIV/0! | 0.045342 | 428.6129 | 162.6737 | #DIV/0! | 282.5484 | 10.8387 | 6.9806 | 5.6194 | 6.8581 | 4.4032 | 13.8885 | 0.96043 | 153.7097 | 11.3548 | 98.6957 | 83.0571 | 0.05129 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
최 대 | 463 | 11.3 | 7 | 127.5 | 91.6 | 103.3 | 50.316 | 5.441 | 45744 | 11.6 | 6.9 | 132.3 | 86.2 | 2760 | 563.972 | 11.8 | 7 | 2.6 | 33 | 140.9091 | 3210 |  | 0 | 41.1429 | #DIV/0! | 0.72547 | 520 | 305.7143 | 0 | 427 | 11.6 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 8.7 | 18.431 | 1.356 | 240 | 26 | 98.9 | 84.9 | 0.16 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86
최 소 | 105 | 8.4 | 6.7 | 55.2 | 40.2 | 30 | 19.379 | 1.753 | 35430 | 8.7 | 6.3 | 97.2 | 73.4 | 2260 | 64.346 | 8.8 | 6.4 | 2 | 26 | 96.5732 | 2080 |  | 0 | 9.3305 | #DIV/0! | 0 | 307 | 85.3132 | 0 | 194 | 8.9 | 6.8 | 3.5 | 5.6 | 2 | 9.74 | 0.774 | 119 | 0 | 98.41 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) 4월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-04-01 | 242 | 11.3 | 6.9 | 58.5 | 43.3 | 64 | 32.047 | 7.742 | 37850 | 11.5 | 6.8 |  |  |  |  | 12 | 6.5 | 2 | 31 | 116.9811 | 2650 |  |  | 17.8512 | 0 | 0 | 430 | 177.686 |  | 259 | 12.3 | 6.8 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 16.553 | 0.342 | 130 | 13 | 98.81 | 80.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0
2008-04-02 | 288 | 11.3 | 6.8 | 53.1 | 45.5 | 52 | 35.352 | 7.942 | 37530 | 11.4 | 6.9 | 116.4 | 76 | 3100 | 129.322 | 11.7 | 6.7 | 2 | 32 | 104.5752 | 3060 |  |  | 15 | 0.060863 | 0.18624 | 431 | 149.6528 |  | 296 | 12.1 | 7 | 5.2 | 6.9 | 4.5 | 16.942 | 1.022 | 120 | 21 | 98.71 | 84.7 | 0.08 |  | 0 |  | 0
2008-04-03 | 262 | 11.3 | 6.7 | 69 | 47.3 | 44 | 32.299 | 9.015 | 35210 | 11.5 | 6.8 |  |  |  |  | 12.1 | 6.7 | 2 | 33 | 103.4483 | 3190 |  |  | 16.4885 | 0 | 0 | 448 | 170.9924 |  | 274 | 12.3 | 7 | 5.5 | 6.7 | 4.5 | 17.638 | 0.826 | 140 | 0 |  | 82.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-04 | 252 | 11.4 | 6.8 | 53.3 | 46.7 | 56 | 30.398 | 8.598 | 35460 | 12 | 6.8 |  |  |  |  | 12.7 | 6.7 | 1.5 | 35 | 108.3591 | 3230 |  |  | 17.1429 | 0 | 0 | 402 | 159.5238 |  | 263 | 12.5 | 7 | 5.5 | 6.7 | 4 | 16.604 | 0.918 | 130 | 27 |  | 80.1 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-05 | 271 | 11.5 | 6.7 | 6.1 | 45.5 | 56 | 34.654 | 8.208 | 36320 | 12.1 | 6.8 | 106.5 |  |  |  | 13 | 6.7 | 1.5 | 36 | 108.7613 | 3310 |  |  | 15.941 | 0.048442 | 0.16034 | 340 | 125.4613 |  | 258 | 12.6 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 6 | 14.514 | 0.937 | 130 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-06 | 246 | 12 | 6.8 | 57.5 | 46.7 | 46 | 31.021 | 7.716 | 35430 | 12.5 | 6.7 |  |  |  |  | 13.1 | 6.6 | 1.5 | [5 empty] | 17.561 | #DIV/0! | 0 | 349 | 141.8699 |  | 278 | 12.8 | 7 | 4.3 | 6.4 | 5.3 | 14.938 | 0.896 | 140 | 21 |  |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-07 | 169 | 12.3 | 6.7 | 55.5 | 46 | 58 | 37.093 | 9.692 | 38560 | 12.7 | 6.8 |  | 54 | 3330 | 157.71 | 13 | 6.6 | 1.5 | 34 | 103.9755 | 3270 |  |  | 25.5621 | 0 | 0 | 379 | 224.2604 |  | 197 | 12.6 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 17.916 | 0.884 | 109 | 19 |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-08 | 230 | 12.4 | 6.8 | 56.1 | 44.7 | 42 | 26.849 | 6.317 | 38603 | 12.6 | 6.7 |  |  |  |  | 13.1 | 6.7 | 1.5 | 33 | 102.4845 | 3220 |  |  | 18.7826 | 0 | 0 | 427 | 185.6522 |  | 234 | 13 | 6.9 | 4.8 | 7 | 7 | 15.241 | 0.868 | 111 | 20 | 98.84 | 83.4 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-09 | 356 | 12.8 | 6.8 | 52.2 | 46.9 | 38 | 32.577 | 7.707 | 39122 | 12.8 | 6.8 | 105 |  |  |  | 13.2 | 6.8 | 1.5 | 35 | 106.7073 | 3280 |  |  | 12.1348 | 0.063313 | 0.20767 | 403 | 113.2022 |  | 349 | 13 | 7 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 15.675 | 0.872 | 119 | 20 | 98.83 | 83.5 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-10 | 340 | 12.8 | 6.8 | 56.7 | 44.9 | 52 | 33.653 | 8.405 | 36720 | 13.2 | 6.7 |  | 55.4 | 3630 | 156.449 | 13.5 | 6.6 | 2 | 36 | 108.1081 | 3330 |  |  | 12.7059 | 0 | 0 | 478 | 140.5882 |  | 333 | 13.2 | 6.9 | 5.8 | 6.7 | 6 | 18.774 | 0.887 | 121 | 14 |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-11 | 296 | 13 | 6.8 | 39.9 | 45.2 | 52 | 32.636 | 7.533 | 34754 | 13.2 | 6.8 |  |  |  |  | 13.5 | 6.7 | 2 | 35 | 108.3591 | 3230 |  |  | 14.5946 | 0 | 0 | 496 | 167.5676 |  | 310 | 13.3 | 7 | 5.5 | 6.9 | 6 | 17.563 | 0.812 | 118 | 15 | 98.85 | 81 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-12 | 263 | 13.2 | 6.6 | 53.7 | 43.5 | 50 | 32.93 | 7.167 | 36790 | 13.6 | 6.8 |  |  |  |  | 13.7 | 6.4 | 2 | 37 | 102.7778 | 3600 |  |  | 16.4259 | 0 | 0 | 436 | 165.7795 |  | 276 | 13.3 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 16.442 | 0.978 | 127 | 18 |  |  | 0.08 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-13 | 249 | 13.3 | 6.7 | 50.4 | 43.7 | 46 | 28.766 | 7.24 | 39739 |  |  | 84.9 | [11 empty] | 17.3494 | #DIV/0! | 0.11744 | 427 | 171.4859 |  | 258 | 13.6 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 5.3 | 13.021 | 0.865 | 114 | 26 |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-14 | 264 | 13.3 | 6.8 | 52.2 | 46.2 | 58 | 32.753 | 6.997 | 37015 | 13.5 | 6.6 |  | 62.2 | 4040 | 145.346 | 13.8 | 6.5 | 2 | 38 | 102.1505 | 3720 |  |  | 16.3636 | 0 | 0 | 445 | 168.5606 |  | 266 | 13.4 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 4.5 | 18.193 | 0.981 | 113 | 19 |  | 81.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-15 | 243 | 13.2 | 6.9 | 52.8 | 47.8 | 50 | 30.718 | 6.798 | 39946 | 13.5 | 6.8 |  |  |  |  | 13.8 | 6.6 | 2 | 39 | 100.5155 | 3880 |  |  | 17.7778 | 0 | 0 | 422 | 173.6626 |  | 248 | 13.2 | 6.9 | 6.1 | 7.5 | 5 | 18.789 | 0.877 | 112 | 19 | 98.55 | 81.4 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-16 | 238 | 13.3 | 6.9 | 54.3 | 47.4 | 42 | 30.314 | 8.231 | 34692 | 13.5 | 6.7 | 99.6 |  |  |  | 13.7 | 6.6 | 2 | 41 | 103.2746 | 3970 |  |  | 18.1513 | 0.033172 | 0.13169 | 418 | 175.6303 |  | 242 | 13.1 | 7 | 5.8 | 6.9 | 4 | 17.002 | 0.962 | 100 | 21 |  | 81.4 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-17 | 286 | 13.6 | 6.9 | 63.6 | 44.9 | 46 | 30.726 | 7.685 | 38225 | 13.8 | 6.8 |  |  |  |  | 14 | 6.6 | 2 | 40 | 99.0099 | 4040 |  |  | 15.1049 | 0 | 0 | 344 | 120.2797 |  | 282 | 13.7 | 7 | 5.4 | 6.7 | 4 | 18.991 | 0.817 | 106 | 25 | 98.24 | 80.6 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-18 | 351 | 13.8 | 6.8 | 65.7 | 46.5 | 48 | 31.483 | 6.317 | 39700 | 13.9 | 6.8 | 92.1 | 62.4 | 4310 | 153.925 | 14.1 | 6.7 | 2 | 41 | 100 | 4100 |  |  | 12.3077 | 0.043804 | 0.1796 | 494 | 140.7407 |  | 331 | 13.8 | 6.9 | 5.5 | 6.9 | 6 | 18.431 | 0.724 | 101 | 10 | 98.76 | 81.3 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-19 | 303 | 13.6 | 6.8 | 53.1 | 42.8 | 46 | 33.729 | 6.673 | 37210 | 13.8 | 6.7 |  |  |  |  | 14.1 | 6.5 | 2 | [5 empty] | 14.2574 | #DIV/0! | 0 | 462 | 152.4752 |  | 304 | 14 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 8.7 | 18.431 | 0.863 | 115 | 5 | 98.76 | 81.3 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-20 | 219 | 13.7 | 6.9 | 52.5 | 47 | 50 | 35.773 | 7.014 | 38670 | 13.9 | 6.8 | 102 |  |  |  | 14.2 | 6.8 | 2 | [5 empty] | 19.726 | #DIV/0! | 0.1241 | 325 | 148.4018 |  | 226 | 14 | 7 | 4.9 | 7.3 | 5.3 | 15.075 | 0.872 | 105 | 22 |  |  | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-21 | 275 | 13.7 | 6.9 | 53.7 | 45.4 | 58 | 33.746 | 6.846 | 38724 | 13.9 | 6.8 |  | 61 | 4320 | 158.215 | 14.1 | 6.7 | 2 | 42 | 101.4493 | 4140 |  |  | 15.7091 | 0 | 0 | 430 | 156.3636 |  | 270 | 13.8 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | 17.401 | 0.826 | 107 | 42 | 98.78 | 80.5 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-22 | 301 | 13.8 | 6.8 | 53.1 | 45.6 | 56 | 29.321 | 7.058 | 35940 | 14.2 | 6.7 |  |  |  |  | 14.5 | 6.7 | 2 | 44 | 104.7619 | 4200 |  |  | 14.3522 | 0 | 0 | 444 | 147.5083 |  | 280 | 14 | 7 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 15.165 | 0.961 | 99 | 11 |  |  | 0.04 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-23 | 307 | 14 | 6.9 | 51.6 | 45.5 | 56 | 32.324 | 7.79 | 39015 | 14.2 | 6.8 | 90.6 | 61.2 | 4400 | 147.238 | 14.5 | 6.8 | 1.8 | 44 | 103.7736 | 4240 |  |  | 14.0717 | 0.036444 | 0.15452 | 452 | 147.2313 |  | 306 | 14.1 | 7.1 | 5.5 | 7.1 | 6.5 | 18.108 | 0.92 | 114 | 20 | 98.62 | 80.4 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-24 | 319 | 13.9 | 6.8 | 63.3 | 46 | 54 | 33.224 | 0.734 | 38486 | 14.1 | 6.5 |  |  |  |  | 14.6 | 6.6 | 1.8 | 45 | 104.8951 | 4290 |  |  | 13.5423 | 0 | 0 | 449 | 140.7524 |  | 312 | 14.2 | 6.9 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 18.754 | 0.808 | 104 | 0 | 98.46 | 81.2 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-25 | 325 | 13.9 | 6.7 | 61.5 | 44.6 | 38 | 34.503 | 7.699 | 35629 | 14 | 6.6 |  | 55.8 | 4450 | 155.818 | 14.3 | 6.8 | 1.8 | 45 | 103.9261 | 4330 |  |  | 13.2923 | 0 | 0 | 532 | 163.6923 |  | 328 | 14 | 7 | 5.2 | 6.1 | 8 | 18.749 | 0.768 | 131 | 14 | 98.7 | 80.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-26 | 291 | 14 | 6.7 | 51.9 | 44.2 | 50 | 32.501 | 6.954 | 36224 | 14.3 | 6.5 |  |  |  |  | 14.6 | 6.8 | 1.8 | [5 empty] | 14.8454 | #DIV/0! | 0 | 497 | 170.7904 |  | 295 | 14.2 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 17.386 | 0.725 | 98 | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-27 | 320 | 14.1 | 6.8 | 51.9 | 44.8 | 44 | 30.726 | 7.188 | 39195 | 14.3 | 6.7 | 91.2 |  |  |  | 14.6 | 6.6 | 1.8 | [5 empty] | 13.5 | #DIV/0! | 0.16213 | 545 | 170.3125 |  | 336 | 14.1 | 6.9 | 4.5 | 6.9 | 6 | 15.433 | 0.917 | 107 | 10 |  |  | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-28 | 249 | 13.9 | 6.9 | 49.5 | 45.5 | 36 | 34.738 | 7.095 | 38510 | 14.2 | 6.8 |  | 61.8 | 4440 | 154.556 | 14.5 | 6.7 | 1.7 | 47 | 110.3286 | 4260 |  |  | 17.3494 | 0 | 0 | 420 | 168.6747 |  | 252 | 14.2 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 5.5 | 16.432 | 0.873 | 99 | 12 | 98.73 | 80.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-29 | 281 | 14.1 | 6.7 | 49.2 | 46.2 | 52 | 29.994 | 7.335 | 37734 | 14.3 | 6.6 |  |  |  |  | 14.7 | 6.9 | 1.8 | 50 | 117.6471 | 4250 |  |  | 15.3737 | 0 | 0 | 498 | 177.2242 |  | 285 | 14.4 | 7.1 | 5.7 | 7 | 4.5 | 15.943 | 1.027 | 101 | 18 |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
2008-04-30 | 305 | 14.2 | 6.8 | 52.8 | 45.1 | 42 | 31.912 | 7.51 | 37037 | 14.4 | 6.7 |  |  |  |  | 14.8 | 6.7 | 1.8 | 51 | 116.4384 | 4380 |  |  | 14.1639 | 0 | 0 | 526 | 172.459 |  | 311 | 14.3 | 7 | 5.5 | 7.3 | 5.5 | 18.209 | 0.982 | 103 | 22 | 98.7 | 81.5 | 1.3 |  | 2.45 | 0
합 계 | 9841 | 392.7 | 203.9 | 1594.7 | 1365.4 | 1482 | 968.76 | 219.206 | 1124040 | 386.9 | 195.3 | 888.3 | 549.8 | 36020 | 1358.579 | 397.5 | 193.3 | 53.3 | 944 | 2542.7079 | 89170 | 0 | 0 | 477.4285 | #DIV/0! | 1.4237 | 13149 | 4788.4817 | 0 | 8459 | 403.1 | 208.5 | 168.6 | 205.2 | 171.5 | 508.313 | 27.51 | 3424 | 507 | 1480.34 | 1547.6 | 3.28 | 0 | 2.45 | 0 | 0
평 균 | 278.0333 | 13.09 | 6.7967 | 53.1567 | 45.5133 | 49.4 | 32.292 | 7.3069 | 37468 | 13.3414 | 6.7345 | 98.7 | 61.0889 | 4002.2222 | 150.9532 | 13.7069 | 6.6655 | 1.8379 | 39.3333 | 105.9462 | 3715.4167 |  | #DIV/0! | 15.9143 | #DIV/0! | 0.047458 | 438.3 | 159.6161 | #DIV/0! | 281.9667 | 13.4367 | 6.95 | 5.62 | 6.84 | 5.7167 | 16.9438 | 0.88742 | 114.1333 | 16.9 | 98.6893 | 81.4526 | 0.10933 | #DIV/0! | 0.081667 | 0 | 0
최 대 | 356 | 14.2 | 6.9 | 69 | 47.8 | 64 | 37.093 | 9.692 | 39946 | 14.4 | 6.9 | 116.4 | 76 | 4450 | 158.215 | 14.8 | 6.9 | 2 | 51 | 117.6471 | 4380 |  | 0 | 25.5621 | #DIV/0! | 0.20767 | 545 | 224.2604 | 0 | 349 | 14.4 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8.7 | 18.991 | 1.5 | 140 | 42 | 98.85 | 84.7 | 1.3 | 0 | 2.45 | 0 | 0
최 소 | 169 | 11.3 | 6.6 | 6.1 | 42.8 | 36 | 26.849 | 0.734 | 34692 | 11.4 | 6.5 | 84.9 | 54 | 3100 | 129.322 | 11.7 | 6.4 | 1.5 | 31 | 99.0099 | 2650 |  | 0 | 12.1348 | #DIV/0! | 0 | 325 | 113.2022 | 0 | 197 | 12.1 | 6.8 | 4.3 | 5.8 | 4 | 13.021 | 0.342 | 98 | 0 | 98.24 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) 5월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-05-01 | 260 | 14.1 | 6.7 | 88.8 | 45 | 44 | 32.501 | 6.487 | 37064 | 14.3 | 6.6 |  |  |  |  | 14.5 | 6.7 | 1.2 | 50 | 120.1923 | 4160 |  |  | 16.6154 | 0 | 0 | 439 | 168.8462 |  | 263 | 14 | 6.9 | 4.9 | 6.6 | 6 | 18.456 | 0.781 | 101 | 22 |  |  | 0.68
2008-05-02 | 326 | 14.1 | 6.9 | 76.5 | 45.5 | 42 | 31.811 | 7.786 | 38910 | 14.3 | 6.7 |  | 57.8 | 4430 | 141.939 | 14.5 | 6.6 | 1.3 | 45 | 103.9261 | 4330 |  |  | 13.2515 | 0 | 0 | 530 | 162.5767 |  | 322 | 13.9 | 7 | 5.1 | 5.8 | 5 | 18.461 | 0.811 | 98 | 42 | 98.25 | 80.9 | 3.27 |  | 5.25 |  | 5.25
2008-05-03 | 284 | 14.1 | 6.9 | 82.2 | 45.9 | 42 | 33.653 | 7.188 | 38720 | 14.4 | 6.7 |  |  |  |  | 14.8 | 6.6 | 1.3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.2113 | #DIV/0! | 0 | 470 | 165.493 |  | 287 | 14.2 | 7 | 4 | 7.4 | 4.7 | 17.876 | 0.866 | 101 | 11 |  |  | 1
2008-05-04 | 304 | 13.8 | 6.9 | 59.4 | 44.7 | 42 | 31.164 | 7.272 | 38747 | 14.2 | 6.8 | 99 |  |  |  | 14.6 | 6.5 | 1.3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.2105 | #DIV/0! | 0.1672 | 480 | 157.8947 |  | 301 | 14 | 6.8 | 3.3 | 6.9 | 4.7 | 15.943 | 0.956 | 97 | 16 |  | 80.9 | 1
2008-05-05 | 284 | 13.9 | 6.9 | 56.4 | 45.6 | 48 | 33.695 | 7.149 | 37491 | 14.2 | 6.8 |  |  |  |  | 14.5 | 6.7 | 1.5 | 48 | 121.2121 | 3960 |  |  | 15.2113 | 0 | 0 | 461 | 162.3239 |  | 301 | 14.2 | 7.1 | 5.9 | 6.8 | 4.5 | 16.947 | 0.964 | 100 | 16 |  |  | 1.01
2008-05-06 | 270 | 14.5 | 6.6 | 67.8 | 49 | 54 | 37.093 | 7.628 | 35440 | 14.7 | 6.7 |  |  |  |  | 15.1 | 7 | 1.5 | 41 | 101.4851 | 4040 |  |  | 16 | 0 | 0 | 456 | 168.8889 |  | 282 | 14.8 | 7.1 | 5 | 6.4 | 2.5 | 16.402 | 0.893 | 128 | 33 |  | 80.9 | 3.06 |  | 3.01 |  | 3.01
2008-05-07 | 270 | 14.6 | 6.7 | 54.9 | 44.5 | 46 | 30.743 | 6.92 | 35260 | 14.8 | 6.8 |  |  |  |  | 15.2 | 6.6 | 1.5 | 47 | 116.9154 | 4020 |  |  | 16 | 0 | 0 | 460 | 170.3704 |  | 280 | 15.3 | 6.8 | 5.1 | 7.9 | 3 | 16.402 | 1.015 | 101 | 15 |  | 80.4 | 1.4 |  | 3.06 |  | 3.06
2008-05-08 | 315 | 14.8 | 6.6 | 76.5 | 43.7 | 32 | 29.877 | 6.654 | 34950 | 15.2 | 6.8 | 84.6 |  |  |  | 15.6 | 6.5 | 1.5 | 46 | 116.1616 | 3960 |  |  | 13.7143 | 0.037386 | 0.14805 | 464 | 147.3016 |  | 313 | 15.4 | 6.9 | 4.8 | 6.8 | 2 | 15.741 | 0.852 | 101 | 19 | 97.14 | 80.8 | 1.44
2008-05-09 | 308 | 15 | 6.8 | 65.4 | 46.7 | 52 | 27.379 | 7.187 | 34780 | 15.6 | 6.7 |  | 55.4 | 4060 | 125.916 | 15.8 | 6.6 | 1.5 | 44 | 113.1105 | 3890 |  |  | 14.026 | 0 | 0 | 482 | 156.4935 |  | 316 | 15.7 | 7 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 17.24 | 0.759 | 91 | 16 | 98.03 | 81.2 | 2.5 |  | 2.84 |  | 2.84
2008-05-10 | 317 | 15.2 | 6.7 | 72.6 | 44.4 | 66 | 31.508 | 6.837 | 37632 | 15.8 | 6.6 |  |  |  |  | 16 | 6.6 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.6278 | #DIV/0! | 0 | 546 | 172.2397 |  | 337 | 15.8 | 6.8 | 4.3 | 7 | 3.3 | 16.695 | 0.873 | 101 | 0 |  |  | 0
2008-05-11 | 191 | 15.3 | 6.8 | 57 | 45.2 | 46 | 29.927 | 6.529 | 36385 | 15.8 | 6.7 |  |  |  |  | 16.3 | 6.7 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 22.6178 | #DIV/0! | 0 | 291 | 152.356 |  | 201 | 16 | 6.9 | 3.5 | 6.7 | 2.7 | 16.17 | 0.921 | 96 | 16 |  |  | 2.5
2008-05-12 | 301 | 15.4 | 6.8 | 61.5 | 46.2 | 68 | 29.742 | 7.259 | 35170 | 16.3 | 6.6 |  |  |  |  | 16.7 | 6.8 | 1.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.3522 | #DIV/0! | 0 | 406 | 134.8837 |  | 313 | 16.3 | 7 | 5 | 6.4 | 3 | 16.276 | 0.86 | 93 | 34 |  |  | 2.27
2008-05-13 | 262 | 15.9 | 6.8 | 62.7 | 49.1 | 46 | 26.159 | 7.066 | 36061 | 16.6 | 6.8 |  | 62 | 3890 | 116.706 | 17 | 6.6 | 2 | 40 | 105.5409 | 3790 |  |  | 16.4885 | 0 | 0 | 438 | 167.1756 |  | 269 | 16.8 | 6.9 | 5.6 | 7 | 4 | 17.477 | 0.942 | 98 | 33 | 98.56 | 81.8 | 2.3 |  | 7.27 |  | 7.27
2008-05-14 | 282 | 16.2 | 6.8 | 58.8 | 47.1 | 42 | 29.65 | 7.101 | 36154 | 16.7 | 6.6 |  |  |  |  | 17.2 | 6.8 | 2 | 38 | 102.1505 | 3720 |  |  | 15.3191 | 0 | 0 | 431 | 152.8369 |  | 291 | 17 | 6.9 | 4.7 | 8 | 3.5 | 16.654 | 0.89 | 93 | 31 |  | 82 | 1.21
2008-05-15 | 279 | 16.5 | 6.8 | 67.5 | 44.8 | 40 | 26.369 | 6.874 | 37719 | 16.8 | 6.7 | 76.2 |  |  |  | 17.4 | 6.6 | 2 | 37 | 99.7305 | 3710 |  |  | 15.4839 | 0.031836 | 0.11811 | 426 | 152.6882 |  | 287 | 17.1 | 6.9 | 4.5 | 6.7 | 3.5 | 16.811 | 0.81 | 101 | 39 |  | 81.9 | 2.1 |  | 2.51 |  | 2.51
2008-05-16 | 313 | 16.6 | 6.7 | 69.3 | 45.9 | 50 | 29.036 | 6.833 | 35805 | 16.8 | 6.8 |  |  |  |  | 17.2 | 6.7 | 2 | 35 | 96.4187 | 3630 |  |  | 13.8019 | 0 | 0 | 452 | 144.4089 |  | 318 | 17 | 6.8 | 4.7 | 5.8 | 6 | 16.679 | 0.934 | 101 | 24 | 98.35 | 80 | 2.03 |  | 4.13 |  | 4.13
2008-05-17 | 258 | 16.5 | 6.8 | 69.3 | 47 | 58 | 28.649 | 7.067 | 38971 | 17.1 | 6.7 |  |  |  |  | 17.6 | 6.5 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.7442 | #DIV/0! | 0 | 380 | 147.2868 |  | 280 | 17.3 | 6.8 | 3.9 | 6.7 | 4 | 16.23 | 0.922 | 100 | 12 |  |  | 1
2008-05-18 | 259 | 16.8 | 6.9 | 57.6 | 45.3 | 66 | 28.682 | 6.503 | 37492 | 17.3 | 6.8 |  |  |  |  | 17.8 | 6.6 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.6795 | #DIV/0! | 0 | 400 | 154.4402 |  | 283 | 17.4 | 6.8 | 4.1 | 6.7 | 2.7 | 15.938 | 0.873 | 92 | 12 |  |  | 1.13
2008-05-19 | 290 | 16.9 | 6.6 | 65.7 | 44.9 | 58 | 30.533 | 7.091 | 36319 | 17.4 | 6.7 |  |  |  |  | 17.8 | 6.8 | 2 | 33 | 92.9577 | 3550 |  |  | 14.8966 | 0 | 0 | 440 | 151.7241 |  | 297 | 17.5 | 7.1 | 4.5 | 6.7 | 3 | 16.992 | 0.93 | 91 | 38 | 98.27 | 80.3 | 2.2 |  | 2.13 |  | 2.13
2008-05-20 | 287 | 16.9 | 6.7 | 52.2 | 47.4 | 48 | 27.967 | 6.96 | 38560 | 17.6 | 6.6 |  | 59 | 3640 | 115.318 | 17.8 | 6.8 | 2 | 31 | 89.0805 | 3480 |  |  | 15.0523 | 0 | 0 | 440 | 153.3101 |  | 301 | 17.4 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 4.5 | 15.887 | 0.842 | 104 | 34 | 98.41 | 81.3 | 2.46 |  | 2.19 |  | 2.19
2008-05-21 | 293 | 17 | 6.8 | 53.7 | 44.2 | 50 | 30.491 | 6.664 | 35732 | 17.3 | 6.6 | 62.4 |  |  |  | 17.9 | 6.8 | 2 | 31 | 89.3372 | 3470 |  |  | 14.744 | 0.029272 | 0.10157 | 432 | 147.4403 |  | 302 | 17.7 | 6.9 | 4.7 | 7.9 | 3 | 17.502 | 0.816 | 102 | 32 |  |  | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
2008-05-22 | 298 | 16.8 | 6.8 | 56.7 | 44.9 | 50 | 28.808 | 6.998 | 35833 | 17.1 | 6.7 |  |  |  |  | 17.8 | 6.6 | 2 | 30 | 88.2353 | 3400 |  |  | 14.4966 | 0 | 0 | 430 | 144.2953 |  | 307 | 17.6 | 6.9 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 17.507 | 0.847 | 91 | 18 | 98.69 | 81.2 | 0.91
2008-05-23 | 301 | 17.1 | 6.7 | 65.7 | 44.7 | 54 | 26.95 | 6.934 | 36352 | 17.3 | 6.6 |  |  |  |  | 17.7 | 6.8 | 2 | 30 | 88.4956 | 3390 |  |  | 14.3522 | 0 | 0 | 469 | 155.814 |  | 310 | 17.4 | 7 | 4.4 | 5.8 | 3 | 15.912 | 0.893 | 99 | 30 | 98.8 | 81.7 | 1.3 |  | 1.91 |  | 1.91
2008-05-24 | 277 | 17.1 | 6.9 | 64.2 | 46.8 | 50 | 30.491 | 6.849 | 37200 | 17.6 | 6.8 |  |  |  |  | 17.9 | 6.6 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.5957 | #DIV/0! | 0 | 410 | 148.0144 |  | 289 | 17.6 | 6.8 | 3.8 | 6.9 | 4 | 17.416 | 0.974 | 96 | 0 |  |  | 0
2008-05-25 | 286 | 16.9 | 6.8 | 64.8 | 44.4 | 46 | 28.152 | 6.664 | 35352 | 17.4 | 6.7 |  |  |  |  | 17.8 | 6.8 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.1049 | #DIV/0! | 0 | 409 | 143.007 |  | 295 | 17.4 | 7.1 | 4 | 6.9 | 4.7 | 16.664 | 0.89 | 101 | 32 |  |  | 2.71
2008-05-26 | 303 | 17.1 | 6.8 | 65.4 | 44.3 | 48 | 29.607 | 6.805 | 37625 | 17.5 | 6.8 |  | 62.2 | 3640 | 40.374 | 17.6 | 6.7 | 2 | 29 | 86.8263 | 3340 |  |  | 14.2574 | 0 | 0 | 424 | 139.934 |  | 309 | 17.3 | 7 | 4.1 | 6.6 | 2.5 | 15.019 | 0.812 | 106 | 26 | 98.17 | 80.8 | 1.9 |  | 2.71 |  | 2.71
2008-05-27 | 317 | 17.2 | 6.8 | 58.5 | 44.9 | 48 | 29.33 | 6.971 | 37689 | 17.6 | 6.8 |  |  |  |  | 17.8 | 6.7 | 1.7 | 29 | 87.8788 | 3300 |  |  | 13.6278 | 0 | 0 | 423 | 133.4385 |  | 323 | 17.6 | 6.9 | 4.5 | 6.7 | 4 | 16.18 | 0.803 | 106 | 24 | 98.23 | 81.5 | 0.86 |  | 1.9 |  | 1.9
2008-05-28 | 317 | 17.2 | 6.9 | 49.5 | 44.7 | 54 | 26.529 | 6.847 | 36364 | 17.5 | 7 | 52.2 |  |  |  | 17.9 | 7.2 | 1.8 | 30 | 90.3614 | 3320 |  |  | 13.6278 | 0.02769 | 0.09193 | 419 | 132.1767 |  | 322 | 17.6 | 7 | 4.5 | 7.6 | 3.5 | 16.78 | 0.79 | 97 | 23 |  | 81.3 | 1
2008-05-29 | 305 | 17.2 | 7 | 52.5 | 44 | 58 | 29.65 | 7.18 | 37060 | 17.4 | 6.9 |  |  |  |  | 18.1 | 6.8 | 1.8 | 30 | 90.9091 | 3300 |  |  | 14.1639 | 0 | 0 | 421 | 138.0328 |  | 310 | 17.8 | 7.1 | 4.3 | 7 | 2.5 | 16.79 | 0.826 | 102 | 21 | 98.48 | 80.1 | 0.5 |  | 1.86 |  | 1.86
2008-05-30 | 376 | 17.2 | 7 | 59.4 | 43.3 | 54 | 28.136 | 7.009 | 35894 | 17.5 | 7.1 |  |  |  |  | 17.9 | 6.8 | 1.7 | 28 | 85.3659 | 3280 |  |  | 11.4894 | 0 | 0 | 455 | 121.0106 |  | 375 | 17.6 | 6.9 | 4 | 5.9 | 2.5 | 16.493 | 0.92 | 98 | 29 |  |  | 0.58
2008-05-31 | 260 | 17.3 | 7 | 64.8 | 44.5 | 56 | 30.364 | 6.836 | 37950 | 17.8 | 6.8 |  |  |  |  | 18.3 | 7 | 1.7 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.6154 | #DIV/0! | 0 | 410 | 157.6923 |  | 274 | 18.1 | 7 | 3.6 | 6.5 | 5.3 | 17.26 | 0.819 | 102 | 0 |  |  | 0
합 계 | 8993 | 495.2 | 210.9 | 1977.3 | 1408.6 | 1558 | 924.646 | 216.148 | 1140681 | 507.9 | 209 | 374.4 | 296.4 | 19660 | 540.253 | 520.1 | 208.1 | 54.6 | 772 | #DIV/0! | 77040 | 0 | 0 | 467.379 | #DIV/0! | 0.62686 | 13594 | 4704.3949 | 0 | 9258 | 510.8 | 214.8 | 139.7 | 208.9 | 118.6 | 518.8 | 28.584 | 3088 | 698 | 1179.38 | 1459 | 46.57 | 0 | 43.02 | 0 | 43.02
평 균 | 290.0968 | 15.9742 | 6.8032 | 63.7839 | 45.4387 | 50.2581 | 29.8273 | 6.9725 | 36796.1613 | 16.3839 | 6.7419 | 74.88 | 59.28 | 3932 | 108.0506 | 16.7774 | 6.7129 | 1.7613 | 36.7619 | #DIV/0! | 3668.5714 |  | #DIV/0! | 15.0767 | #DIV/0! | 0.020221 | 438.5161 | 151.7547 | #DIV/0! | 298.6452 | 16.4774 | 6.929 | 4.5065 | 6.7387 | 3.8258 | 16.7355 | 0.89325 | 99.6129 | 22.5161 | 98.2817 | 81.0556 | 1.5023 | #DIV/0! | 3.0729 | #DIV/0! | 3.0729
최 대 | 376 | 17.3 | 7 | 88.8 | 49.1 | 68 | 37.093 | 7.786 | 38971 | 17.8 | 7.1 | 99 | 62.2 | 4430 | 141.939 | 18.3 | 7.2 | 2 | 50 | #DIV/0! | 4330 |  | 0 | 22.6178 | #DIV/0! | 0.1672 | 546 | 172.2397 | 0 | 375 | 18.1 | 7.1 | 5.9 | 8 | 6.5 | 18.461 | 1.5 | 128 | 42 | 98.8 | 82 | 3.27 | 0 | 7.27 | 0 | 7.27
최 소 | 191 | 13.8 | 6.6 | 49.5 | 43.3 | 32 | 26.159 | 6.487 | 34780 | 14.2 | 6.6 | 52.2 | 55.4 | 3640 | 40.374 | 14.5 | 6.5 | 1.2 | 28 | #DIV/0! | 3280 |  | 0 | 11.4894 | #DIV/0! | 0 | 291 | 121.0106 | 0 | 201 | 13.9 | 6.7 | 3.3 | 5.5 | 2 | 15.019 | 0.759 | 91 | 0 | 97.14 | 80 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86
6) 6월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-06-01 | 260 | 17 | 7.1 | 69 | 44.1 | 44 | 30.449 | 6.797 | 37202 | 17.6 | 6.9 |  |  |  |  | 18 | 6.8 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.6154 | #DIV/0! | 0 | 411 | 158.0769 |  | 275 | 17.8 | 6.9 | 4.5 | 7.2 | 4.7 | 17.401 | 0.92 | 107 | 0 |  |  | 0
2008-06-02 | 283 | 17.3 | 7.1 | 65.4 | 44.7 | 46 | 30.221 | 7.102 | 36696 | 17.6 | 7 |  | 61.6 | 3420 | 110.523 | 18.2 | 6.9 | 1.5 | 29 | 87.8788 | 3300 |  |  | 15.265 | 0 | 0 | 418 | 147.7032 |  | 305 | 17.7 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | 4.5 | 15.67 | 0.917 | 101 | 0 |  |  | 0
2008-06-03 | 302 | 17.3 | 6.9 | 64.2 | 43.9 | 54 | 29.523 | 7.167 | 37734 | 17.7 | 6.7 |  |  |  |  | 18.2 | 6.8 | 1.5 | 28 | 86.9565 | 3220 |  |  | 14.3046 | 0 | 0 | 416 | 137.7483 |  | 310 | 17.7 | 7 | 4 | 6.8 | 2.5 | 16.69 | 0.838 | 104 | 0 |  |  | 0
2008-06-04 | 299 | 17.3 | 7 | 65.4 | 42.8 | 44 | 27.135 | 6.925 | 37954 | 17.6 | 6.9 | 67.2 |  |  |  | 18.3 | 6.7 | 1.5 | 28 | 86.9565 | 3220 |  |  | 14.4482 | 0.034667 | 0.11163 | 419 | 140.1338 |  | 318 | 18 | 6.9 | 4.3 | 6.8 | 4.5 | 16.018 | 0.868 | 101 | 0 |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 1.08
2008-06-05 | 275 | 17.4 | 7.1 | 58.2 | 44.3 | 48 | 29.044 | 7.257 | 37639 | 17.8 | 6.9 |  |  |  |  | 18.2 | 6.8 | 1.3 | 28 | 86.4198 | 3240 |  |  | 15.7091 | 0 | 0 | 410 | 149.0909 |  | 300 | 17.9 | 7.2 | 4.4 | 7 | 3.5 | 15.665 | 0.917 | 102 | 8 |  |  | 0.2
2008-06-06 | 308 | 17.6 | 6.9 | 59.1 | 41.6 | 56 | 28.009 | 6.836 | 36534 | 18 | 6.7 |  |  |  |  | 20.4 | 6.5 | 1.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.026 | #DIV/0! | 0 | 423 | 137.3377 |  | 317 | 20.3 | 6.6 | 3.6 | 7.8 | 3.5 | 14.837 | 1.075 | 121 | 0 |  |  | 0
2008-06-07 | 240 | 18 | 6.9 | 64.8 | 43.8 | 42 | 29.523 | 5.025 | 34953 | 18.9 | 6.7 |  |  |  |  | 20.1 | 6.7 | 1.1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18 | #DIV/0! | 0 | 400 | 166.6667 |  | 255 | 20.4 | 6.9 | 3.3 | 7.2 | 3.5 | 14.383 | 0.897 | 118 | 0 |  |  | 0
2008-06-08 | 264 | 17.6 | 6.8 | 68.1 | 45.1 | 44 | 31.794 | 6.566 | 33307 | 18.3 | 6.8 |  |  |  |  | 19 | 6.6 | 1.1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.3636 | #DIV/0! | 0 | 436 | 165.1515 |  | 294 | 18.3 | 6.6 | 3.4 | 7.3 | 3.3 | 17.108 | 1.145 | 134 | 22 |  |  | 1
2008-06-09 | 245 | 17.8 | 6.9 | 55.8 | 45.6 | 64 | 28.682 | 5.443 | 34165 | 18.2 | 6.7 |  | 61.2 | 3440 | 95.005 | 19.2 | 6.6 | 1.2 | 27 | 84.1121 | 3210 |  |  | 17.6327 | 0 | 0 | 482 | 196.7347 |  | 264 | 18.5 | 6.8 | 3.7 | 7 | 1.5 | 15.292 | 1.028 | 108 | 17 |  | 80.3 | 2.27 |  | 2.39 |  | 2.39
2008-06-10 | 249 | 18.2 | 6.9 | 55.5 | 45.2 | 56 | 28.295 | 5.443 | 35540 | 18.9 | 6.7 |  |  |  |  | 19.6 | 6.8 | 1.2 | 27 | 83.3333 | 3240 |  |  | 17.3494 | 0 | 0 | 227 | 91.1647 |  | 267 | 18.7 | 7 | 3.7 | 6.7 | 2.5 | 15.594 | 0.819 | 122 | 22 | 99.28 | 80.4 | 1.1 |  | 1.16 |  | 1.16
2008-06-11 | 278 | 18.5 | 6.8 | 60.6 | 45.3 | 58 | 22.601 | 5.774 | 36392 | 19.3 | 6.7 | 63.6 |  |  |  | 20.1 | 6.5 | 1.2 | 26 | 80.4954 | 3230 |  |  | 15.5396 | 0.030411 | 0.098227 | 421 | 151.4388 |  | 278 | 19 | 6.85 | 4.3 | 6.7 | 1 | 15.493 | 0.85 | 121 | 24 |  | 80.8 | 2
2008-06-12 | 285 | 18.7 | 7 | 49.2 | 46.4 | 64 | 28.178 | 5.399 | 35984 | 19.4 | 6.7 |  |  |  |  | 20.3 | 6.7 | 1.2 | 25 | 79.3651 | 3150 |  |  | 15.1579 | 0 | 0 | 421 | 147.7193 |  | 283 | 18.9 | 6.8 | 4.6 | 7 | 2 | 14.989 | 0.98 | 109 | 14 |  | 82.4 | 0.6 |  | 2.27 |  | 2.27
2008-06-13 | 240 | 18.7 | 6.8 | 53.4 | 42.3 | 30 | 23.467 | 4.406 | 34739 | 19.5 | 6.8 |  |  |  |  | 20.6 | 6.6 | 0.9 | 26 | 82.0189 | 3170 |  |  | 18 | 0 | 0 | 400 | 166.6667 |  | 250 | 19.2 | 6.7 | 4.2 | 7.4 | 1 | 13.374 | 1.039 | 126 | 11 | 99.12 | 82 | 0.7
2008-06-14 | 255 | 18.8 | 7 | 58.5 | 43.9 | 38 | 28.682 | 6.104 | 38282 | 19.6 | 6.8 |  |  |  |  | 20.3 | 7 | 0.9 | 25 | 79.1139 | 3160 |  |  | 16.9412 | 0 | 0 | 425 | 166.6667 |  | 260 | 18.8 | 7 | 4.5 | 6.9 | 2.5 | 15.443 | 0.84 | 112 | 0 |  |  | 0
2008-06-15 | 250 | 18.9 | 6.9 | 53.1 | 44.2 | 46 | 32.4 | 6.109 | 35812 | 19.7 | 6.8 |  |  |  |  | 20.5 | 6.7 | 1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.28 | #DIV/0! | 0 | 432 | 172.8 |  | 254 | 19 | 6.8 | 3.4 | 7.1 | 2 | 17.366 | 0.869 | 106 | 0 |  |  | 0
2008-06-16 | 171 | 19 | 6.8 | 51.6 | 42.4 | 54 | 28.228 | 5.826 | 35235 | 19.8 | 6.8 |  | 60.6 | 3320 | 86.299 | 20.4 | 6.6 | 1.3 | 26 | 82.2785 | 3160 |  |  | 25.2632 | 0 | 0 | 413 | 241.5205 |  | 184 | 18.9 | 6.9 | 4.9 | 7.3 | 3 | 13.323 | 0.927 | 122 | 28 |  | 80.8 | 1 |  | 1.78 |  | 1.78
2008-06-17 | 200 | 19.2 | 6.9 | 52.5 | 46.1 | 62 | 30.23 | 6.113 | 36104 | 20.1 | 6.7 |  |  |  |  | 21 | 6.7 | 0.7 | 25 | 79.8722 | 3130 |  |  | 21.6 | 0 | 0 | 422 | 211 |  | 219 | 19.2 | 6.9 | 5.2 | 6.8 | 2.5 | 14.06 | 0.84 | 114 | 8 | 99.2 | 81.5 | 0.3
2008-06-18 | 209 | 18.6 | 6.9 | 53.4 | 46.4 | 52 | 26.117 | 4.555 | 33919 | 19.5 | 6.7 | 67.8 |  |  |  | 20 | 6.8 | 0.8 | 25 | 80.1282 | 3120 |  |  | 20.6699 | 0.025232 | 0.078723 | 422 | 201.9139 |  | 236 | 18.7 | 6.8 | 5.3 | 7 | 3 | 16.432 | 0.927 | 110 | 0 |  |  | 0.9
2008-06-19 | 183 | 19.5 | 6.7 | 48.9 | 44.7 | 48 | 29.187 | 5.856 | 38147 | 20.1 | 6.8 |  |  |  |  | 21.3 | 6.7 | 0.8 | 24 | 79.2079 | 3030 |  |  | 23.6066 | 0 | 0 | 415 | 226.776 |  | 200 | 19.4 | 6.8 | 4.5 | 7.5 | 2 | 15.796 | 1.276 | 106 | 21 | 99.4 | 80.4 | 0.8
2008-06-20 | 350 | 19.6 | 7 | 53.7 | 45.2 | 34 | 28.262 | 5.617 | 36982 | 20.7 | 6.7 |  |  |  |  | 21 | 6.7 | 1 | 26 | 82.0189 | 3170 |  |  | 12.3429 | 0 | 0 | 458 | 130.8571 |  | 347 | 19.7 | 6.9 | 4.7 | 7.8 | 2 | 15.09 | 0.862 | 130 | 18 | 99.5 | 82.8 | 0.5
2008-06-21 | 300 | 20 | 6.9 | 53.4 | 45.3 | 60 | 31.87 | 5.774 | 36570 | 20.7 | 6.7 |  |  |  |  | 21.3 | 6.6 | 1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.4 | #DIV/0! | 0 | 400 | 133.3333 |  | 300 | 20.4 | 6.8 | 5.2 | 6.4 | 3.5 | 15.897 | 0.888 | 117 | 0 |  |  | 0
2008-06-22 | 316 | 20.2 | 7 | 57.9 | 42.5 | 46 | 29.036 | 5.425 | 36032 | 20.6 | 6.8 |  |  |  |  | 21.5 | 6.7 | 1.1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.6709 | #DIV/0! | 0 | 403 | 127.5316 |  | 315 | 19.8 | 6.9 | 4.5 | 6.7 | 3 | 16.402 | 0.971 | 102 | 0 |  |  | 0
2008-06-23 | 319 | 20.6 | 6.9 | 53.1 | 46.2 | 38 | 29.944 | 5.904 | 39721 | 21 | 6.9 |  | 60.2 | 3210 | 93.364 | 21.7 | 6.5 | 0.8 | 24 | 78.1759 | 3070 |  |  | 13.5423 | 0 | 0 | 414 | 129.7806 |  | 322 | 20.3 | 6.8 | 5.3 | 7.7 | 2 | 14.686 | 0.771 | 103 | 24 | 99.3 | 80.9 | 1.5 |  | 2.16 |  | 2.16
2008-06-24 | 323 | 20.4 | 6.8 | 48.9 | 48 | 38 | 28.262 | 5.582 | 36953 | 20.6 | 6.7 |  |  |  |  | 21.5 | 6.5 | 0.8 | 23 | 75.1634 | 3060 |  |  | 13.3746 | 0 | 0 | 383 | 118.5759 |  | 328 | 20.1 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | 1.5 | 15.342 | 0.766 | 115 | 21 | 99.3 | 81.8 | 0.8
2008-06-25 | 312 | 20.1 | 6.8 | 56.1 | 45.2 | 36 | 27.336 | 4.337 | 37914 | 20.7 | 6.8 |  |  |  |  | 21.2 | 6.6 | 0.9 | 25 | #DIV/0! |  |  |  | 13.8462 | #DIV/0! | 0 | 397 | 127.2436 |  | 292 | 19.9 | 6.9 | 5.6 | 6.6 | 2 | 15.695 | 0.971 | 103 | 25 |  |  | 1.1 |  | 2.31 |  | 2.31
2008-06-26 | 307 | 20.5 | 6.9 | 54.9 | 45.5 | 40 | 30.785 | 5.617 | 36582 | 21 | 6.7 |  |  |  |  | 21.8 | 6.7 | 0.9 | 22 | 72.6073 | 3030 |  |  | 14.0717 | 0 | 0 | 395 | 128.6645 |  | 297 | 20.3 | 6.9 | 5.1 | 7.1 | 1.5 | 16.301 | 0.766 | 114 | 26 | 99.01 | 81.3 | 0.8
2008-06-27 | 611 | 20.5 | 6.8 | 74.4 | 40.6 | 44 | 28.766 | 4.737 | 36048 | 21 | 6.7 |  |  |  |  | 21.4 | 6.5 | 1 | 22 | 72.6073 | 3030 |  |  | 7.0704 | 0 | 0 | 253 | 41.4075 |  | 375 | 20.3 | 6.6 | 5 | 8.2 | 3.5 | 12.364 | 0.766 | 109 | 11 |  | 81 | 0.1 |  | 2.25 |  | 2.25
2008-06-28 | 151 | 20.3 | 6.8 | 69 | 43.2 | 36 | 28.682 | 4.859 | 35220 | 20.9 | 6.7 |  |  |  |  | 21.1 | 6.7 | 1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 28.6093 | #DIV/0! | 0 | 431 | 285.4305 |  | 219 | 20.4 | 6.9 | 5.3 | 7.1 | 5.5 | 13.929 | 0.927 | 104 | 9 |  |  | 0
2008-06-29 | 172 | 20.6 | 6.7 | 60.3 | 45.5 | 36 | 27.925 | 5.12 | 36421 | 21.1 | 6.7 |  |  |  |  | 21.6 | 6.5 | 1.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 25.1163 | #DIV/0! | 0 | 397 | 230.814 |  | 322 | 20.1 | 6.6 | 4.7 | 6.6 | 3 | 14.989 | 1.006 | 116 | 0 |  |  | 0
2008-06-30 | 332 | 20.4 | 6.8 | 64.5 | 44.9 | 38 | 28.682 | 4.946 | 37175 | 20.8 | 6.7 |  |  |  |  | 21.3 | 6.7 | 1.2 | 22 | 73.0897 | 3010 |  |  | 13.012 | 0 | 0 | 350 | 105.4217 |  | 318 | 19.9 | 6.9 | 5.1 | 6.7 | 2.5 | 14.535 | 0.988 | 123 | 36 | 99.1 | 81.3 | 1
합 계 | 8289 | 568.6 | 206.8 | 1752.9 | 1334.9 | 1396 | 861.315 | 172.621 | 1091956 | 586.7 | 202.9 | 198.6 | 243.6 | 13390 | 385.191 | 609.1 | 200.2 | 32.8 | 533 | #DIV/0! | 62950 | 0 | 0 | 502.8286 | #DIV/0! | 0.28858 | 12094 | 4735.3704 | 0 | 8504 | 577.6 | 205.45 | 138.1 | 212.6 | 83 | 460.164 | 29.154 | 3380 | 345 | 893.21 | 1137.7 | 16.67 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4
평 균 | 276.3 | 18.9533 | 6.8933 | 58.43 | 44.4967 | 46.5333 | 28.7105 | 5.754 | 36398.5333 | 19.5567 | 6.7633 | 66.2 | 60.9 | 3347.5 | 96.2977 | 20.3033 | 6.6733 | 1.0933 | 25.381 | #DIV/0! | 3147.5 |  | #DIV/0! | 16.761 | #DIV/0! | 0.0096192 | 403.1333 | 157.8457 | #DIV/0! | 283.4667 | 19.2533 | 6.8483 | 4.6033 | 7.0867 | 2.7667 | 15.3388 | 0.94045 | 112.6667 | 11.5 | 99.2456 | 81.2643 | 0.55567 | #DIV/0! | 1.925 | #DIV/0! | 1.925
최 대 | 611 | 20.6 | 7.1 | 74.4 | 48 | 64 | 32.4 | 7.257 | 39721 | 21.1 | 7 | 67.8 | 61.6 | 3440 | 110.523 | 21.8 | 7 | 1.5 | 29 | #DIV/0! | 3300 |  | 0 | 28.6093 | #DIV/0! | 0.11163 | 482 | 285.4305 | 0 | 375 | 20.4 | 7.2 | 6.3 | 8.2 | 5.5 | 17.401 | 1.5 | 134 | 36 | 99.5 | 82.8 | 2.27 | 0 | 2.39 | 0 | 2.39
최 소 | 151 | 17 | 6.7 | 48.9 | 40.6 | 30 | 22.601 | 4.337 | 33307 | 17.6 | 6.7 | 63.6 | 60.2 | 3210 | 86.299 | 18 | 6.5 | 0.7 | 22 | #DIV/0! | 3010 |  | 0 | 7.0704 | #DIV/0! | 0 | 227 | 41.4075 | 0 | 184 | 17.7 | 6.6 | 3.3 | 6.4 | 1 | 12.364 | 0.766 | 101 | 0 | 99.01 | 80.3 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08
7) 7월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-07-01 | 309 | 20.8 | 6.9 | 66.3 | 47.3 | 58 | 31.879 | 5.216 | 38547 | 22.7 | 7 |  |  |  |  | 22.3 | 6.6 | 1.5 | 20 | 66.6667 | 3000 |  |  | 13.9806 | 0 | 0 | 341 | 110.356 |  | 298 | 22 | 7.1 | 4.8 | 7.6 | 6 | 17.764 | 0.927 | 122 | 26 | 99.27 | 81.4 | 1.17 |  | 2.44 |  | 2.44
2008-07-02 | 326 | 21.1 | 7 | 67.8 | 47.7 | 52 | 29.692 | 5.173 | 38003 | 23 | 6.9 | 45.6 |  |  |  | 22.4 | 6.7 | 1.5 | 20 | 67.1141 | 2980 |  |  | 13.2515 | 0.027714 | 0.082587 | 341 | 104.6012 |  | 321 | 21.9 | 7 | 4.9 | 8.1 | 4 | 18.168 | 0.866 | 110 | 22 | 99.25 | 82.6 | 0.98
2008-07-03 | 337 | 20.8 | 7 | 53.4 | 45.5 | 66 | 29.355 | 5.486 | 37340 | 22.9 | 6.8 |  |  |  |  | 22.5 | 6.8 | 1.2 | 22 | 71.8954 | 3060 |  |  | 12.819 | 0 | 0 | 345 | 102.3739 |  | 330 | 22 | 6.9 | 6.2 | 7.6 | 4.5 | 18.219 | 0.962 | 132 | 25 |  |  | 0.9
2008-07-04 | 363 | 21.1 | 7 | 57.9 | 46.3 | 56 | 30.617 | 5.695 | 35702 | 23.4 | 6.9 |  |  |  |  | 22.5 | 6.7 | 1.2 | 22 | 72.6073 | 3030 |  |  | 11.9008 | 0 | 0 | 355 | 97.7961 |  | 349 | 22.2 | 6.9 | 4.5 | 8.8 | 4 | 17.714 | 0.893 | 118 | 15 | 99.3 | 81.5 | 0.37 |  | 2.25 |  | 2.25
2008-07-05 | 298 | 21.4 | 6.8 | 51.6 | 44.9 | 50 | 30.533 | 5.608 | 36682 | 23.6 | 6.7 |  |  |  |  | 22.4 | 6.7 | 1.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.4966 | #DIV/0! | 0 | 314 | 105.3691 |  | 285 | 22.2 | 6.9 | 4.8 | 8.9 | 4 | 17.26 | 0.962 | 122 | 0 |  |  | 0
2008-07-06 | 307 | 21.4 | 6.9 | 62.1 | 46.8 | 52 | 30.196 | 5.512 | 37563 | 24.1 | 6.9 |  |  |  |  | 22.7 | 6.7 | 1.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.0717 | #DIV/0! | 0 | 354 | 115.3094 |  | 316 | 22.3 | 6.8 | 5 | 7.9 | 6 | 17.31 | 0.866 | 112 | 23 |  |  | 0.42
2008-07-07 | 336 | 21.3 | 7 | 49.2 | 44.5 | 50 | 32.131 | 5.399 | 37952 | 24.4 | 6.9 |  | 54 | 3080 | 88.318 | 22.7 | 6.7 | 1.1 | 20 | 67.7966 | 2950 |  |  | 12.8571 | 0 | 0 | 351 | 104.4643 |  | 327 | 22.3 | 6.8 | 4.3 | 7.8 | 3.5 | 17.613 | 0.923 | 119 | 34 | 99.05 | 82.3 | 1.3
2008-07-08 | 306 | 22 | 7.1 | 50.1 | 44.7 | 46 | 32.089 | 4.615 | 39837 | 24.5 | 6.9 |  |  |  |  | 23.3 | 6.7 | 0.7 | 18 | 62.7178 | 2870 |  |  | 14.1176 | 0 | 0 | 355 | 116.0131 |  | 299 | 22.4 | 7.1 | 4.8 | 7.5 | 4 | 13.374 | 0.845 | 579 | 19 | 99.31 | 82.1 | 0.56 |  | 2.28 |  | 2.28
2008-07-09 | 296 | 22.2 | 7.2 | 49.2 | 44.5 | 32 | 27.168 | 4.467 | 40628 | 24.6 | 7 |  |  |  |  | 23.3 | 6.8 | 3.3 | 18 | 65.4545 | 2750 |  |  | 14.5946 | 0 | 0 | 443 | 149.6622 |  | 270 | 22.4 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 4 | 16.654 | 0.897 | 412 | 22 |  |  | 0.5
2008-07-10 | 294 | 22.3 | 7.1 | 35.1 | 43.5 | 28 | 30.457 | 5.617 | 39752 | 24.2 | 6.9 |  |  |  |  | 23.4 | 6.7 | 1.5 | 17 | 60.9319 | 2790 |  |  | 14.6939 | 0 | 0 | 429 | 145.9184 |  | 278 | 23 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 5.5 | 18.875 | 0.923 | 569 | 19 | 99.29 | 82.2 | 0.5
2008-07-11 | 293 | 22.4 | 7 | 43.5 | 43.2 | 36 | 28.598 | 5.53 | 41689 | 24.4 | 6.8 |  |  |  |  | 23.6 | 6.6 | 1.5 | 16 | 59.0406 | 2710 |  |  | 14.744 | 0 | 0 | 465 | 158.7031 |  | 286 | 23.2 | 6.8 | 5.2 | 6.7 | 6 | 16.957 | 0.975 | 482 | 8 | 99.25 | 81
2008-07-12 | 330 | 22.2 | 6.9 | 37.2 | 43.1 | 44 | 27.168 | 5.399 | 42659 | 23.8 | 6.8 |  |  |  |  | 23.4 | 6.7 | 1.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.0909 | #DIV/0! | 0 | 375 | 113.6364 |  | 300 | 23 | 6.9 | 4.3 | 7.4 | 6 | 17.966 | 0.862 | 506 | 0 |  |  | 0
2008-07-13 | 336 | 22.5 | 7 | 41.4 | 43.5 | 26 | 27.421 | 5.208 | 42454 | 23.4 | 6.6 |  |  |  |  | 22.7 | 6.6 | 1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 12.8571 | #DIV/0! | 0 | 421 | 125.2976 |  | 329 | 22.7 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 7.5 | 16.856 | 0.819 | 407 | 0 |  |  | 0
2008-07-14 | 297 | 22.8 | 7.1 | 55.2 | 43.7 | 48 | 29.776 | 5.025 | 40665 | 24 | 6.8 |  |  |  |  | 23.5 | 6.6 | 1 | 16 | 59.2593 | 2700 |  |  | 14.5455 | 0 | 0 | 497 | 167.3401 |  | 264 | 22.6 | 6.7 | 4.8 | 8.1 | 6 | 18.269 | 0.819 | 413 | 22 | 99.24 | 81.9 | 0.59 |  | 1.59 |  | 1.59
2008-07-15 | 264 | 22.4 | 6.9 | 49.8 | 39.9 | 34 | 28.598 | 4.232 | 39840 | 24.6 | 6.7 |  |  |  |  | 23.7 | 6.7 | 1.3 | 15 | 56.391 | 2660 |  |  | 16.3636 | 0 | 0 | 508 | 192.4242 |  | 256 | 22.8 | 6.8 | 6.2 | 7.6 | 5.5 | 19.379 | 0.753 | 477 | 13 | 99.2 | 81.9 | 0.35
2008-07-16 | 310 | 23 | 7 | 92.7 | 41.7 | 24 | 29.271 | 4.25 | 40204 | 24.3 | 6.8 | 31.8 |  |  |  | 23.5 | 6.7 | 1.1 | 15 | 56.1798 | 2670 |  |  | 13.9355 | 0.020512 | 0.054767 | 513 | 165.4839 |  | 304 | 22.7 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 5.5 | 18.824 | 0.945 | 411 | 19 |  |  | 0.3
2008-07-17 | 262 | 23.2 | 6.9 | 79.2 | 42.2 | 28 | 29.86 | 4.999 | 42679 | 24.1 | 6.8 |  |  |  |  | 23.6 | 6.7 | 0.9 | 15 | 57.2519 | 2620 |  |  | 16.4885 | 0 | 0 | 506 | 193.1298 |  | 252 | 22.8 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6 | 18.976 | 0.897 | 429 | 18 | 99.32 | 83.3 | 0.3
2008-07-18 | 273 | 23.2 | 7.1 | 70.5 | 38.8 | 34 | 29.692 | 5.033 | 43314 | 24.7 | 6.8 |  |  |  |  | 23.4 | 6.7 | 0.9 | 15 | 55.5556 | 2700 |  |  | 15.8242 | 0 | 0 | 523 | 191.5751 |  | 275 | 23.1 | 6.9 | 6.2 | 8.1 | 7 | 19.077 | 0.897 | 507 | 16 | 99.28 | 82.5 | 0.3
2008-07-19 | 240 | 22.1 | 6.8 | 62.1 | 40.9 | 30 | 22.879 | 4.572 | 38506 | 23.5 | 6.7 |  |  |  |  | 23.6 | 6.6 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18 | #DIV/0! | 0 | 498 | 207.5 |  | 238 | 22.8 | 6.9 | 5 | 7.3 | 6 | 17.26 | 0.801 | 507 | 0 |  |  | 0
2008-07-20 | 228 | 21.9 | 6.8 | 97.8 | 38 | 36 | 20.692 | 4.049 | 37904 | 23.4 | 6.7 |  |  |  |  | 23.6 | 6.8 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.9474 | #DIV/0! | 0 | 495 | 217.1053 |  | 239 | 23 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 4.5 | 15.695 | 0.71 | 476 | 0 |  |  | 0
2008-07-21 | 214 | 23.3 | 6.9 | 64.8 | 39.8 | 26 | 17.916 | 3.745 | 39938 | 23.8 | 6.9 |  | 26.1 | 2610 | 14.131 | 23.6 | 6.7 | 2 | 14 | 53.0303 | 2640 |  |  | 20.1869 | 0 | 0 | 502 | 234.5794 |  | 192 | 22.8 | 6.8 | 6.2 | 7.9 | 4.5 | 10.396 | 1.637 | 506 | 20 | 99.27 | 82.7 | 0.41
2008-07-22 | 174 | 23.4 | 7.1 | 62.7 | 37.5 | 30 | 16.57 | 3.065 | 41224 | 24.2 | 6.8 |  |  |  |  | 24.6 | 6.7 | 2.3 | 14 | 53.0303 | 2640 |  |  | 24.8276 | 0 | 0 | 495 | 284.4828 |  | 172 | 23.7 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 6 | 11.936 | 1.328 | 517 | 34 | 99.29 | 81.8 | 0.46 |  | 1.77 |  | 1.77
2008-07-23 | 254 | 23.6 | 7 | 61.8 | 40.5 | 32 | 19.43 | 2.264 | 41558 | 24.5 | 6.9 | 29.4 |  |  |  | 24 | 6.8 | 2.3 | 14 | 54.4747 | 2570 |  |  | 17.0079 | 0.016143 | 0.041487 | 533 | 209.8425 |  | 240 | 23.6 | 7 | 6.3 | 7.8 | 4 | 11.355 | 4.537 | 511 | 31 |  |  | 0.52
2008-07-24 | 238 | 23.7 | 7 | 87.6 | 38.6 | 32 | 21.331 | 3.065 | 42931 | 24.7 | 6.8 |  |  |  |  | 24.2 | 6.6 | 2 | 14 | 54.902 | 2550 |  |  | 18.1513 | 0 | 0 | 551 | 231.5126 |  | 205 | 23.7 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6 | 15.342 | 1.25 | 529 | 31 | 99.24 | 81.3 | 0.48
2008-07-25 | 254 | 23.6 | 6.9 | 68.4 | 42.4 | 32 | 20.523 | 3.257 | 40066 | 24.6 | 6.8 |  |  |  |  | 23.7 | 6.6 | 1.8 | 13 | 52.2088 | 2490 |  |  | 17.0079 | 0 | 0 | 452 | 177.9528 |  | 238 | 23.5 | 7 | 6.5 | 7.6 | 5.5 | 13.273 | 1.829 | 526 | 30 | 99.35 | 81.4 | 0.57 |  | 1.54 |  | 1.54
2008-07-26 | 235 | 23.2 | 7 | 61.8 | 38.3 | 36 | 20.271 | 2.856 | 39784 | 24.3 | 6.8 |  |  |  |  | 23.5 | 6.6 | 1.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.383 | #DIV/0! | 0 | 380 | 161.7021 |  | 230 | 23.1 | 7 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 13.424 | 1.25 | 526 | 0 |  |  | 0
2008-07-27 | 239 | 23.3 | 7 | 75 | 36.5 | 38 | 19.009 | 2.7 | 42249 | 24 | 6.7 |  |  |  |  | 23.8 | 6.6 | 2.3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.0753 | #DIV/0! | 0 | 382 | 159.8326 |  | 231 | 23.4 | 6.8 | 5.3 | 6.9 | 4 | 9.993 | 1.21 | 505 | 13 |  |  | 0.23
2008-07-28 | 240 | 23.3 | 6.9 | 69.3 | 39.8 | 44 | 20.666 | 3.884 | 38692 | 24.8 | 6.9 |  | 23.1 | 2580 | 15.14 | 24.4 | 6.7 | 2 | 14 | 56.2249 | 2490 |  |  | 18 | 0 | 0 | 397 | 165.4167 |  | 224 | 23.3 | 6.8 | 6.3 | 7.5 | 3 | 10.8 | 1.189 | 482 | 31 | 99.26 | 81.8 | 0.31
2008-07-29 | 238 | 23.5 | 7.1 | 57.9 | 39.1 | 36 | 23.047 | 3.187 | 40079 | 24.9 | 6.8 |  |  |  |  | 24.5 | 6.7 | 2.5 | 14 | 58.3333 | 2400 |  |  | 18.1513 | 0 | 0 | 395 | 165.9664 |  | 228 | 23.6 | 6.8 | 7 | 8 | 3 | 12.137 | 1.354 | 517 | 16 | 99.18 | 81 | 0.3
2008-07-30 | 248 | 23.8 | 7 | 62.7 | 42.4 | 46 | 22.542 | 3.283 | 41443 | 25 | 6.8 |  |  |  |  | 24.6 | 6.7 | 3 | 13 | 54.6218 | 2380 |  |  | 17.4194 | 0 | 0 | 427 | 172.1774 |  | 234 | 23.7 | 6.9 | 6.6 | 7.9 | 3.5 | 10.497 | 1.049 | 509 | 0 |  |  | 0
2008-07-31 | 261 | 23.9 | 6.8 | 75.9 | 41.4 | 42 | 23.215 | 2.926 | 42998 | 25.2 | 6.8 |  |  |  |  | 24.8 | 6.7 | 2 | 11 | 51.1628 | 2150 |  |  | 16.5517 | 0 | 0 | 442 | 169.3487 |  | 248 | 21.4 | 6.8 | 6.3 | 6 | 3.5 | 12.617 | 0.81 | 480 | 22 |  | 81.3 | 0.3
합 계 | 8600 | 698.7 | 216.2 | 1920 | 1307 | 1224 | 802.592 | 135.317 | 1242882 | 747.6 | 211.4 | 106.8 | 103.2 | 8270 | 117.589 | 727.8 | 207.2 | 50.3 | 370 | #DIV/0! | 61800 | 0 | 0 | 495.3424 | #DIV/0! | 0.17884 | 13385 | 5016.873 | 0 | 8258 | 707.2 | 212.8 | 178 | 231.5 | 154 | 483.98 | 36.485 | 12618 | 529 | 1687.35 | 1474 | 12.12 | 0 | 11.87 | 0 | 11.87
평 균 | 277.4194 | 22.5387 | 6.9742 | 61.9355 | 42.1613 | 39.4839 | 25.8901 | 4.3651 | 40092.9677 | 24.1161 | 6.8194 | 35.6 | 34.4 | 2756.6667 | 39.1963 | 23.4774 | 6.6839 | 1.6226 | 16.087 | #DIV/0! | 2686.9565 |  | #DIV/0! | 15.9788 | #DIV/0! | 0.005769 | 431.7742 | 161.8346 | #DIV/0! | 266.3871 | 22.8129 | 6.8645 | 5.7419 | 7.4677 | 4.9677 | 15.6123 | 1.1402 | 407.0323 | 17.0645 | 99.2559 | 81.8889 | 0.404 | #DIV/0! | 1.9783 | #DIV/0! | 1.9783
최 대 | 363 | 23.9 | 7.2 | 97.8 | 47.7 | 66 | 32.131 | 5.695 | 43314 | 25.2 | 7 | 45.6 | 54 | 3080 | 88.318 | 24.8 | 6.8 | 3.3 | 22 | #DIV/0! | 3060 |  | 0 | 24.8276 | #DIV/0! | 0.082587 | 551 | 284.4828 | 0 | 349 | 23.7 | 7.1 | 7 | 8.9 | 7.5 | 19.379 | 4.537 | 579 | 34 | 99.35 | 83.3 | 1.3 | 0 | 2.44 | 0 | 2.44
최 소 | 174 | 20.8 | 6.8 | 35.1 | 36.5 | 24 | 16.57 | 2.264 | 35702 | 22.7 | 6.6 | 29.4 | 23.1 | 2580 | 14.131 | 22.3 | 6.6 | 0.7 | 11 | #DIV/0! | 2150 |  | 0 | 11.9008 | #DIV/0! | 0 | 314 | 97.7961 | 0 | 172 | 21.4 | 6.6 | 4.3 | 6 | 3 | 9.993 | 0.71 | 110 | 0 | 99.05 | 81 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54
8) 8월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-08-01 | 269 | 24 | 7 | 72.6 | 42.3 | 44 | 22.542 | 3.422 | 41471 | 25.5 | 6.8 |  |  |  |  | 25.1 | 6.8 | 1.5 | 11 | 51.8868 | 2120 |  |  | 16.0595 | 0 | 0 | 482 | 179.1822 |  | 276 | 24.3 | 7 | 6.1 | 6.8 | 4.5 | 12.667 | 0.832 | 496 | 9 | 99.39 | 82 | 1.09 |  | 1.34 |  | 1.34
2008-08-02 | 235 | 23.9 | 6.9 | 56.7 | 42.5 | 46 | 23.888 | 3.239 | 42514 | 25 | 6.8 |  |  |  |  | 24.8 | 6.7 | 1.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.383 | #DIV/0! | 0 | 420 | 178.7234 |  | 242 | 24.2 | 6.9 | 5 | 6.6 | 4.5 | 13.172 | 1.015 | 484 | 0 |  |  | 0
2008-08-03 | 243 | 24.1 | 7 | 62.1 | 41.4 | 54 | 20.187 | 2.943 | 40033 | 25.3 | 6.8 |  |  |  |  | 24.7 | 6.7 | 1.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.7778 | #DIV/0! | 0 | 430 | 176.9547 |  | 250 | 24 | 7 | 5.8 | 7.2 | 5.5 | 14.282 | 1.049 | 498 | 0 |  |  | 0
2008-08-04 | 233 | 24.4 | 7 | 57.9 | 45.9 | 58 | 24.897 | 2.917 | 43462 | 25.6 | 6.8 |  | 25.7 | 2180 | 18.421 | 25 | 6.7 | 0.9 | 10 | 49.0196 | 2040 |  |  | 18.5408 | 0 | 0 | 483 | 207.2961 |  | 222 | 24.4 | 7 | 6.6 | 8 | 4.5 | 13.525 | 1.062 | 501 | 29 | 99.02 | 82.3 | 0
2008-08-05 | 254 | 24.2 | 7.1 | 60.9 | 46.1 | 54 | 24.981 | 3.431 | 42214 | 25.3 | 6.8 |  |  |  |  | 25.1 | 6.6 | 1.2 | 10 | 50.5051 | 1980 |  |  | 17.0079 | 0 | 0 | 150 | 59.0551 |  | 241 | 24.3 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 4.5 | 18.042 | 1.642 | 518 | 12 | 99.24 | 81.6 | 0
2008-08-06 | 233 | 24.2 | 7 | 69.3 | 45.3 | 50 | 24.813 | 3.344 | 39942 | 25.1 | 6.8 | 22.8 |  |  |  | 24.7 | 6.7 | 3.3 | 10 | 51.8135 | 1930 |  |  | 18.5408 | 0.015292 | 0.029513 | 830 | 356.2232 |  | 216 | 24 | 6.9 | 6.3 | 8 | 4 | 10.649 | 1.102 | 481 | 10 | 99.22 | 81.1 | 0
2008-08-07 | 242 | 24.5 | 6.9 | 70.2 | 46.5 | 38 | 20.86 | 3.118 | 40229 | 25.3 | 6.8 |  |  |  |  | 25 | 6.6 | 3.3 | 10 | 52.356 | 1910 |  |  | 17.8512 | 0 | 0 | 474 | 195.8678 |  | 241 | 24.1 | 6.8 | 6 | 7.9 | 4.5 | 11.759 | 1.023 | 438 | 11 | 99.41 | 80.3 | 0
2008-08-08 | 235 | 24.2 | 6.9 | 65.7 | 41.4 | 44 | 23.888 | 3.492 | 39897 | 25 | 6.7 |  |  |  |  | 24.6 | 6.6 | 3.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.383 | #DIV/0! | 0 | 470 | 200 |  | 245 | 24.1 | 6.8 | 5.4 | 8.4 | 6 | 13.424 | 1.049 | 459 | 12 |  |  | 0
2008-08-09 | 255 | 24.5 | 7 | 63.6 | 47.1 | 36 | 25.57 | 3.327 | 38804 | 25.2 | 6.8 |  |  |  |  | 24.8 | 6.7 | 3.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.9412 | #DIV/0! | 0 | 470 | 184.3137 |  | 255 | 24.3 | 6.9 | 4.9 | 8.5 | 3 | 13.929 | 1.106 | 459 | 0 |  |  | 0
2008-08-10 | 261 | 24.8 | 7 | 65.1 | 45.9 | 42 | 21.449 | 3.048 | 39867 | 25.3 | 6.7 |  |  |  |  | 25 | 6.8 | 3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.5517 | #DIV/0! | 0 | 483 | 185.0575 |  | 264 | 24.6 | 6.9 | 5.5 | 7.8 | 6 | 14.736 | 0.993 | 451 | 0 |  |  | 0
2008-08-11 | 338 | 24.8 | 6.9 | 54.6 | 47.8 | 36 | 22.121 | 3.074 | 40052 | 25.6 | 6.8 |  | 26.7 | 1900 | 17.033 | 25.3 | 6.6 | 3 | 9 | 48.913 | 1840 |  |  | 12.7811 | 0 | 0 | 467 | 138.1657 |  | 332 | 24.6 | 6.8 | 6.6 | 8.5 | 4 | 12.97 | 1.102 | 452 | 21 | 98.93 | 80.3 | 0
2008-08-12 | 323 | 25 | 7 | 66.9 | 48.9 | 58 | 22.71 | 3.17 | 41375 | 25.2 | 6.9 |  |  |  |  | 24.8 | 6.7 | 2.9 | 8 | 43.956 | 1820 |  |  | 13.3746 | 0 | 0 | 449 | 139.0093 |  | 309 | 24.6 | 6.8 | 7 | 8.4 | 6.5 | 13.121 | 1.459 | 440 | 20 | 99.43 | 82.6 | 0
2008-08-13 | 335 | 24.7 | 6.8 | 65.1 | 45.2 | 48 | 25.654 | 3.44 | 40180 | 25 | 6.9 | 16.8 |  |  |  | 24.7 | 6.7 | 2.5 | 8 | 43.7158 | 1830 |  |  | 12.8955 | 0.017086 | 0.031267 | 445 | 132.8358 |  | 282 | 24.5 | 6.8 | 6.5 | 8.3 | 4.5 | 14.207 | 1.167 | 435 | 15 |  |  | 0
2008-08-14 | 309 | 25 | 7 | 67.8 | 48.3 | 60 | 22.121 | 3.126 | 40005 | 25.3 | 6.9 |  |  |  |  | 24.7 | 6.8 | 2.2 | 8 | 44.9438 | 1780 |  |  | 13.9806 | 0 | 0 | 459 | 148.5437 |  | 335 | 24.8 | 6.9 | 6.4 | 9 | 6 | 13.5 | 1.045 | 457 | 0 |  | 82.1 | 0
2008-08-15 | 309 | 24.9 | 7 | 65.7 | 44.7 | 44 | 23.215 | 3.579 | 40795 | 25.1 | 6.9 |  |  |  |  | 25 | 6.7 | 2.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.9806 | #DIV/0! | 0 | 459 | 148.5437 |  | 335 | 24.6 | 7 | 6.3 | 8.3 | 6.5 | 13.248 | 1.167 | 446 | 9 |  |  | 0
2008-08-16 | 320 | 25.3 | 7 | 68.4 | 47.2 | 54 | 23.804 | 3.44 | 40066 | 25.6 | 6.9 |  |  |  |  | 25 | 6.8 | 1.9 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.5 | #DIV/0! | 0 | 430 | 134.375 |  | 315 | 24.8 | 6.8 | 5.3 | 9.3 | 4.5 | 14.661 | 1.319 | 444 | 0 |  |  | 0
2008-08-17 | 320 | 24.9 | 6.9 | 65.1 | 43.4 | 56 | 23.888 | 2.795 | 41262 | 25.2 | 6.9 |  |  |  |  | 24.6 | 6.8 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.5 | #DIV/0! | 0 | 430 | 134.375 |  | 316 | 24.8 | 7 | 5.3 | 8.4 | 7 | 12.541 | 1.132 | 444 | 24 |  |  | 0
2008-08-18 | 333 | 25.2 | 7 | 63.6 | 45.3 | 42 | 23.383 | 3.152 | 39119 | 25.7 | 6.9 |  | 26.9 | 1870 | 17.916 | 25.1 | 6.8 | 1.5 | 8 | 46.2428 | 1730 |  |  | 12.973 | 0 | 0 | 483 | 145.045 |  | 333 | 24.7 | 7 | 6.6 | 8.9 | 7.5 | 12.264 | 1.136 | 434 | 17 | 99.07 | 82 | 0
2008-08-19 | 324 | 24.8 | 6.9 | 70.5 | 46.4 | 52 | 23.636 | 2.83 | 39704 | 25.1 | 6.9 |  |  |  |  | 24.9 | 6.7 | 1.5 | 8 | 44.6927 | 1790 |  |  | 13.3333 | 0 | 0 | 466 | 143.8272 |  | 318 | 24.7 | 6.9 | 6.3 | 8 | 6 | 12.97 | 1.341 | 440 | 15 | 99.26 | 80.4 | 0
2008-08-20 | 211 | 25.1 | 7 | 71.7 | 43.9 | 48 | 26.327 | 3.004 | 39686 | 25.6 | 6.9 | 23.4 |  |  |  | 25 | 6.8 | 1.3 | 8 | 43.956 | 1820 |  |  | 20.4739 | 0.015071 | 0.02743 | 316 | 149.763 |  | 200 | 24.9 | 7 | 6.2 | 9.3 | 4.5 | 14.863 | 1.245 | 436 | 2 |  | 81.1 | 0
2008-08-21 | 325 | 25.2 | 7 | 72.3 | 46.2 | 52 | 23.299 | 2.961 | 39128 | 25.8 | 6.9 |  |  |  |  | 25.3 | 6.8 | 1 | 8 | 43.4783 | 1840 |  |  | 13.2923 | 0 | 0 | 469 | 144.3077 |  | 312 | 25 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 5.5 | 13.752 | 0.949 | 424 | 14 | 99.41 | 80.6 | 0
2008-08-22 | 373 | 25 | 6.9 | 63.6 | 47.2 | 42 | 26.916 | 3.179 | 41279 | 25.5 | 6.9 |  |  |  |  | 25.3 | 6.8 | 1 | 8 | 43.7158 | 1830 |  |  | 11.5818 | 0 | 0 | 487 | 130.563 |  | 363 | 24.8 | 7 | 7 | 8.9 | 6.5 | 14.333 | 1.324 | 425 | 8 | 99.59 | 81.4 | 0.3
2008-08-23 | 314 | 25.1 | 6.9 | 65.7 | 46.1 | 48 | 23.636 | 2.334 | 39887 | 25.4 | 6.8 |  |  |  |  | 25 | 6.7 | 0.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.758 | #DIV/0! | 0 | 487 | 155.0955 |  | 305 | 24.6 | 6.9 | 6.3 | 9 | 7 | 15.039 | 1.25 | 419 | 0 |  |  | 0
2008-08-24 | 314 | 25.2 | 7 | 71.1 | 44.9 | 52 | 25.654 | 2.961 | 40307 | 25.6 | 6.9 |  |  |  |  | 25.1 | 6.9 | 0.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.758 | #DIV/0! | 0 | 487 | 155.0955 |  | 304 | 24.5 | 7.1 | 5 | 8.6 | 6 | 13.525 | 1.18 | 420 | 10 |  |  | 0
2008-08-25 | 288 | 24.8 | 7 | 61.5 | 48.8 | 52 | 24.056 | 3.248 | 39434 | 25 | 6.9 |  | 26.9 | 1900 | 19.178 | 24.6 | 6.8 | 0.8 | 9 | 48.913 | 1840 |  |  | 15 | 0 | 0 | 436 | 151.3889 |  | 275 | 24.4 | 7 | 7.1 | 9.2 | 4 | 13.121 | 1.245 | 424 | 27 | 99.04 | 83.1 | 0.3
2008-08-26 | 325 | 25.1 | 7 | 74.7 | 46.5 | 48 | 25.15 | 3.161 | 38559 | 25.6 | 6.8 |  |  |  |  | 24.8 | 6.9 | 1.1 | 9 | 47.619 | 1890 |  |  | 13.2923 | 0 | 0 | 467 | 143.6923 |  | 307 | 24.6 | 7 | 7.1 | 8 | 4.5 | 14.08 | 1.354 | 427 | 16 | 99.49 | 81.8 | 0.3
2008-08-27 | 316 | 25 | 7 | 65.1 | 44.7 | 54 | 24.981 | 2.787 | 40082 | 25.3 | 6.8 | 29.4 |  |  |  | 24.6 | 6.8 | 1.3 | 9 | 48.913 | 1840 |  |  | 13.6709 | 0.028051 | 0.051613 | 468 | 148.1013 |  | 306 | 24.4 | 6.9 | 6.5 | 9.5 | 5 | 14.964 | 1.289 | 416 | 18 |  |  | 0.18 |  | 1.08 |  | 1.08
2008-08-28 | 275 | 24.9 | 6.9 | 63 | 45.9 | 36 | 24.645 | 3.083 | 38978 | 25.2 | 6.9 |  |  |  |  | 24.6 | 6.9 | 2.5 | 9 | 49.7238 | 1810 |  |  | 15.7091 | 0 | 0 | 406 | 147.6364 |  | 268 | 24.3 | 6.9 | 6.7 | 9.1 | 7 | 14.08 | 1.145 | 436 | 20 |  | 81.1
2008-08-29 | 293 | 24.7 | 7 | 60.9 | 46.9 | 40 | 21.869 | 3.022 | 39407 | 25.1 | 7 |  |  |  |  | 24.8 | 6.9 | 2.3 | 9 | 48.6486 | 1850 |  |  | 14.744 | 0 | 0 | 530 | 180.8874 |  | 289 | 24.3 | 7.1 | 7.1 | 8.8 | 5 | 14.03 | 1.406 | 425 | 20 | 99.49 | 81.4
2008-08-30 | 250 | 24.8 | 7 | 73.2 | 45.3 | 52 | 27.084 | 2.935 | 40077 | 25.1 | 6.8 |  |  |  |  | 24.6 | 6.9 | 2.3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.28 | #DIV/0! | 0 | 430 | 172 |  | 250 | 24.4 | 7.1 | 6.7 | 8.4 | 6 | 16.023 | 1.52 | 427 | 0
2008-08-31 | 252 | 25.1 | 7 | 66.9 | 58.8 | 56 | 25.822 | 3.344 | 39804 | 25.3 | 6.9 |  |  |  |  | 24.8 | 6.9 | 2.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.1429 | #DIV/0! | 0 | 444 | 176.1905 |  | 255 | 24.3 | 6.9 | 6.4 | 9.1 | 7.5 | 14.207 | 1.581 | 411 | 0
합 계 | 8907 | 767.4 | 216 | 2041.5 | 1426.8 | 1496 | 743.046 | 96.906 | 1247619 | 784.9 | 212.3 | 92.4 | 106.2 | 7850 | 72.548 | 771.4 | 209.6 | 59.1 | 169 | #DIV/0! | 35490 | 0 | 0 | 476.0585 | #DIV/0! | 0.13982 | 14207 | 5042.1155 | 0 | 8761 | 758.9 | 214.8 | 193.6 | 261.1 | 168 | 427.684 | 38.729 | 13867 | 339 | 1389.99 | 1385.2 | 2.17 | 0 | 2.42 | 0 | 2.42
평 균 | 287.3226 | 24.7548 | 6.9677 | 65.8548 | 46.0258 | 48.2581 | 23.9692 | 3.126 | 40245.7742 | 25.3194 | 6.8484 | 23.1 | 26.55 | 1962.5 | 18.137 | 24.8839 | 6.7613 | 1.9065 | 8.8947 | #DIV/0! | 1867.8947 |  | #DIV/0! | 15.3567 | #DIV/0! | 0.0045104 | 458.2903 | 162.6489 | #DIV/0! | 282.6129 | 24.4806 | 6.929 | 6.2452 | 8.4226 | 5.4194 | 13.7963 | 1.2103 | 447.3226 | 10.9355 | 99.285 | 81.4824 | 0.08037 | #DIV/0! | 1.21 | #DIV/0! | 1.21
최 대 | 373 | 25.3 | 7.1 | 74.7 | 58.8 | 60 | 27.084 | 3.579 | 43462 | 25.8 | 7 | 29.4 | 26.9 | 2180 | 19.178 | 25.3 | 6.9 | 3.3 | 11 | #DIV/0! | 2120 |  | 0 | 20.4739 | #DIV/0! | 0.051613 | 830 | 356.2232 | 0 | 363 | 25 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 7.5 | 18.042 | 1.642 | 518 | 29 | 99.59 | 83.1 | 1.09 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34
최 소 | 211 | 23.9 | 6.8 | 54.6 | 41.4 | 36 | 20.187 | 2.334 | 38559 | 25 | 6.7 | 16.8 | 25.7 | 1870 | 17.033 | 24.6 | 6.6 | 0.8 | 8 | #DIV/0! | 1730 |  | 0 | 11.5818 | #DIV/0! | 0 | 150 | 59.0551 | 0 | 200 | 24 | 6.8 | 4.9 | 6.6 | 3 | 10.649 | 0.832 | 411 | 0 | 98.93 | 80.3 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08
9) 9월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-09-01 | 319 | 24.7 | 7 | 64.5 | 58 | 48 | 27.421 | 3.309 | 40060 | 25.1 | 6.9 |  | 27.4 | 2010 | 23.341 | 24.6 | 6.8 | 1.3 | 10 | 52.356 | 1910 |  |  | 13.5423 | 0 | 0 | 449 | 140.7524 |  | 322 | 24.3 | 7 | 6.7 | 9 | 6 | 14.08 | 1.363 | 431 | 38 | 99.13 | 80.8 | 0.62
2008-09-02 | 320 | 24.8 | 7 | 68.4 | 48.3 | 56 | 30.617 | 3.492 | 39669 | 25 | 6.9 |  |  |  |  | 24.6 | 6.8 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.5 | #DIV/0! | 0 | 449 | 140.3125 |  | 323 | 24.5 | 7 | 6.5 | 7.9 | 4 | 17.209 | 1.232 | 422 | 0 |  |  | 0
2008-09-03 | 293 | 25 | 6.9 | 51.9 | 55.1 | 74 | 28.514 | 3.361 | 39475 | 25.3 | 6.9 | 28.2 |  |  |  | 24.7 | 6.8 | 1.5 | 10 | 54.6448 | 1830 |  |  | 14.744 | 0.025084 | 0.045903 | 434 | 148.1229 |  | 266 | 24.8 | 7 | 6.6 | 9 | 7.5 | 15.771 | 1.067 | 428 | 6 | 99.33 | 81.6 | 0.52
2008-09-04 | 286 | 24.7 | 7 | 55.5 | 58.8 | 50 | 27.757 | 5.983 | 39186 | 25.1 | 6.8 |  |  |  |  | 24.8 | 6.9 | 1.5 | 10 | 54.3478 | 1840 |  |  | 15.1049 | 0 | 0 | 449 | 156.993 |  | 280 | 24.6 | 7 | 6.6 | 8.4 | 4 | 15.998 | 1.006 | 414 | 22 | 99.4 | 81.5 | 0.4
2008-09-05 | 297 | 24.8 | 7.1 | 46.2 | 54.5 | 48 | 25.907 | 3.492 | 38999 | 25.3 | 6.9 |  |  |  |  | 24.7 | 6.9 | 1.7 | 10 | 52.6316 | 1900 |  |  | 14.5455 | 0 | 0 | 459 | 154.5455 |  | 297 | 24.6 | 7 | 7 | 8.3 | 4.5 | 16.326 | 0.993 | 427 | 30 | 99.37 | 80.3 | 0.49 |  | 2.28 |  | 2.28
2008-09-06 | 260 | 24.7 | 7 | 40.5 | 54.4 | 54 | 28.766 | 3.588 | 39194 | 25 | 6.8 |  |  |  |  | 24.5 | 6.9 | 1.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.6154 | #DIV/0! | 0 | 410 | 157.6923 |  | 260 | 24.3 | 7.1 | 6.6 | 8.6 | 3.5 | 17.209 | 0.875 | 417 | 0 |  |  | 0
2008-09-07 | 262 | 24.8 | 7.1 | 39.6 | 54 | 56 | 32.72 | 4.25 | 38961 | 25.2 | 6.9 |  |  |  |  | 24.5 | 6.9 | 1.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.4885 | #DIV/0! | 0 | 421 | 160.687 |  | 260 | 24.4 | 7 | 6.7 | 8.7 | 4.5 | 16.326 | 0.853 | 419 | 0 |  |  | 0
2008-09-08 | 240 | 24.8 | 7.1 | 48.6 | 48.4 | 30 | 28.598 | 3.414 | 38623 | 25 | 6.8 |  | 26.9 | 2040 | 22.458 | 24.4 | 6.9 | 1.8 | 10 | 54.6448 | 1830 |  |  | 18 | 0 | 0 | 512 | 213.3333 |  | 250 | 24.2 | 6.9 | 7.3 | 9 | 6.5 | 14.181 | 0.81 | 399 | 29 |  |  | 0.35
2008-09-09 | 221 | 24.3 | 7 | 52.5 | 43.8 | 34 | 27.925 | 3.657 | 40227 | 24.6 | 6.8 |  |  |  |  | 24.2 | 6.7 | 1.6 | 9 | 49.7238 | 1810 |  |  | 19.5475 | 0 | 0 | 429 | 194.1176 |  | 231 | 24.1 | 6.9 | 6.9 | 8.2 | 7.5 | 16.427 | 0.932 | 391 | 10 |  |  | 0.31
2008-09-10 | 254 | 24.4 | 7 | 51.6 | 50.5 | 34 | 30.869 | 4.032 | 38542 | 24.9 | 6.8 |  |  |  |  | 24.3 | 6.8 | 1.5 | 9 | 49.4505 | 1820 |  |  | 17.0079 | 0 | 0 | 498 | 196.063 |  | 265 | 23.8 | 7 | 6.8 | 9.3 | 6.5 | 16.579 | 1.006 | 384 | 0 |  |  | 0
2008-09-11 | 285 | 24.2 | 7.1 | 51.3 | 52.5 | 44 | 32.299 | 4.145 | 38091 | 24.7 | 6.9 | 25.2 |  |  |  | 24.5 | 6.9 | 1.5 | 9 | 52.0231 | 1730 |  |  | 15.1579 | 0.023064 | 0.0399 | 495 | 173.6842 |  | 291 | 23.7 | 7 | 7 | 9.2 | 7.5 | 18.294 | 1.167 | 399 | 0 |  |  | 0
2008-09-12 | 290 | 23.5 | 7 | 50.1 | 50 | 38 | 32.636 | 3.753 | 40008 | 24 | 6.9 |  |  |  |  | 24.6 | 6.8 | 1.5 | 9 | 52.3256 | 1720 |  |  | 14.8966 | 0 | 0 | 290 | 100 |  | 300 | 24 | 7 | 6.6 | 10.6 | 6.5 | 17.613 | 1.123 | 405 | 0 |  |  | 0
2008-09-13 | 285 | 24 | 7.1 | 42.3 | 54.8 | 42 | 32.72 | 4.041 | 38597 | 24.5 | 6.9 |  |  |  |  | 24.6 | 6.9 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.1579 | #DIV/0! | 0 | 291 | 102.1053 |  | 290 | 23.8 | 7 | 6.1 | 10.9 | 6.5 | 17.537 | 1.254 | 408 | 0 |  |  | 0
2008-09-14 | 295 | 23.4 | 7 | 48.3 | 49.9 | 38 | 30.196 | 3.71 | 38404 | 24.8 | 6.9 |  |  |  |  | 24.6 | 6.8 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.6441 | #DIV/0! | 0 | 290 | 98.3051 |  | 305 | 24 | 7 | 6.3 | 11.1 | 7 | 17.84 | 1.167 | 404 | 0 |  |  | 0
2008-09-15 | 304 | 23.7 | 7 | 52.8 | 49.2 | 40 | 30.701 | 3.657 | 38944 | 24.4 | 7 |  |  |  |  | 24.6 | 6.9 | 1.3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.2105 | #DIV/0! | 0 | 294 | 96.7105 |  | 314 | 23.3 | 7 | 5.5 | 11.4 | 7 | 17.285 | 1.106 | 400 | 0 |  |  | 0
2008-09-16 | 289 | 24 | 7.1 | 56.7 | 44.8 | 38 | 33.561 | 4.102 | 38554 | 24.5 | 6.8 |  | 26.1 | 1940 | 22.836 | 24.6 | 6.9 | 1.3 | 10 | 55.2486 | 1810 |  |  | 14.9481 | 0 | 0 | 473 | 163.6678 |  | 279 | 23.3 | 7 | 6 | 10.8 | 5.5 | 17.007 | 1.015 | 380 | 0 |  |  | 0
2008-09-17 | 273 | 23.4 | 7.1 | 65.1 | 54.3 | 44 | 32.636 | 3.971 | 38666 | 24.3 | 6.9 | 29.2 |  |  |  | 24.2 | 6.8 | 1.3 | 10 | 54.9451 | 1820 |  |  | 15.8242 | 0.024333 | 0.044287 | 438 | 160.4396 |  | 251 | 23.4 | 7 | 7.1 | 10.6 | 7 | 16.427 | 0.988 | 382 | 20 | 99.32 | 81.6 | 0.36
2008-09-18 | 285 | 23.4 | 7 | 62.4 | 55.1 | 44 | 29.103 | 4.197 | 38562 | 24.8 | 6.8 |  |  |  |  | 24.5 | 6.9 | 1.3 | 10 | 54.9451 | 1820 |  |  | 15.1579 | 0 | 0 | 438 | 153.6842 |  | 264 | 24.3 | 7 | 6.8 | 10.1 | 5 | 16.831 | 1.045 | 380 | 0 |  |  | 0
2008-09-19 | 301 | 23.6 | 7 | 56.4 | 52 | 36 | 28.85 | 4.241 | 38347 | 24.3 | 6.9 |  |  |  |  | 24.1 | 6.9 | 1.2 | 10 | 54.6448 | 1830 |  |  | 14.3522 | 0 | 0 | 450 | 149.5017 |  | 302 | 23.7 | 7 | 7 | 10.6 | 4 | 15.922 | 0.84 | 389 | 9 | 99.2 | 80.3 | 0.3
2008-09-20 | 284 | 23.2 | 7.1 | 64.2 | 54.8 | 42 | 31.458 | 3.266 | 38490 | 24.2 | 6.8 |  |  |  |  | 24 | 6.9 | 1 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.2113 | #DIV/0! | 0 | 429 | 151.0563 |  | 290 | 23.4 | 7 | 6.4 | 9.5 | 4.5 | 16.452 | 0.766 | 383 | 0 |  |  | 0
2008-09-21 | 284 | 23.1 | 7.1 | 66.3 | 52.9 | 42 | 27.168 | 3.866 | 38226 | 24.3 | 6.9 |  |  |  |  | 24.5 | 6.8 | 0.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.2113 | #DIV/0! | 0 | 430 | 151.4085 |  | 290 | 23.2 | 7 | 6.3 | 9.7 | 3.5 | 15.493 | 0.718 | 381 | 0 |  |  | 0
2008-09-22 | 293 | 24.7 | 7.1 | 66.3 | 62.5 | 52 | 30.112 | 3.701 | 41456 | 23.2 | 7 |  | 29.2 | 2060 | 23.72 | 24 | 6.9 | 0.8 | 10 | 52.0833 | 1920 |  |  | 14.744 | 0 | 0 | 488 | 166.5529 |  | 292 | 23 | 7 | 6 | 9.6 | 5 | 13.45 | 0.718 | 339 | 18 | 99.32 | 80.4 | 0.38 |  | 1.7 |  | 1.7
2008-09-23 | 292 | 23.1 | 7 | 54.6 | 57.9 | 40 | 31.206 | 3.832 | 41119 | 23.3 | 6.9 |  |  |  |  | 23.7 | 6.8 | 1.1 | 10 | 53.7634 | 1860 |  |  | 14.7945 | 0 | 0 | 480 | 164.3836 |  | 298 | 22.8 | 7 | 6.1 | 8.9 | 6 | 13.752 | 0.792 | 320 | 0 |  |  | 0
2008-09-24 | 285 | 22.9 | 7 | 58.2 | 56.8 | 44 | 30.28 | 4.119 | 42135 | 23.1 | 7 | 21.6 |  |  |  | 23.7 | 6.8 | 1.2 | 9 | 48.3871 | 1860 |  |  | 15.1579 | 0.018387 | 0.0342 | 458 | 160.7018 |  | 294 | 22.6 | 7 | 6.7 | 9.4 | 6 | 14.484 | 0.845 | 320 | 0 |  |  | 0
2008-09-25 | 264 | 23 | 7 | 58.8 | 57.5 | 48 | 32.383 | 3.597 | 40818 | 23.7 | 6.9 |  |  |  |  | 23.9 | 6.8 | 1.2 | 9 | 50 | 1800 |  |  | 16.3636 | 0 | 0 | 474 | 179.5455 |  | 271 | 22.5 | 7 | 6.7 | 9.3 | 6.5 | 13.121 | 0.771 | 319 | 0 |  |  | 0
2008-09-26 | 292 | 22.8 | 7.1 | 55.2 | 56.8 | 48 | 29.103 | 3.675 | 42443 | 23.2 | 6.9 |  |  |  |  | 23.7 | 6.9 | 1.2 | 9 | 48.3871 | 1860 |  |  | 14.7945 | 0 | 0 | 466 | 159.589 |  | 306 | 22.4 | 7 | 6.4 | 9 | 5 | 13.273 | 0.731 | 311 | 0 |  |  | 0
2008-09-27 | 260 | 22.7 | 7 | 58.8 | 48.7 | 46 | 31.037 | 3.884 | 42499 | 23.1 | 6.9 |  |  |  |  | 23.5 | 6.9 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.6154 | #DIV/0! | 0 | 460 | 176.9231 |  | 260 | 22.6 | 7.1 | 6.4 | 9.4 | 5.5 | 13.147 | 0.784 | 322 | 0 |  |  | 0
2008-09-28 | 268 | 22.5 | 7.1 | 57.6 | 56.3 | 40 | 30.617 | 3.161 | 40055 | 23 | 6.9 |  |  |  |  | 23.6 | 6.9 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.1194 | #DIV/0! | 0 | 471 | 175.7463 |  | 277 | 22.4 | 7 | 6.1 | 8.9 | 7 | 13.424 | 0.666 | 318 | 0 |  |  | 0
2008-09-29 | 278 | 22.8 | 7.1 | 57.9 | 55.9 | 48 | 30.869 | 3.945 | 42224 | 23.1 | 7 |  | 27.6 | 2050 | 15.014 | 22.4 | 7 | 1.8 | 11 | 56.9948 | 1930 |  |  | 15.5396 | 0 | 0 | 480 | 172.6619 |  | 282 | 22.4 | 7 | 5.6 | 9.1 | 6 | 12.869 | 0.675 | 318 | 12 | 99.5 | 81.4 | 0.74
2008-09-30 | 271 | 23 | 7 | 63.6 | 54.7 | 42 | 32.299 | 3.927 | 42431 | 23.6 | 6.9 |  |  |  |  | 23.8 | 6.8 | 1.8 | 12 | 61.5385 | 1950 |  |  | 15.941 | 0 | 0 | 487 | 179.7048 |  | 278 | 23 | 7 | 6 | 9 | 4 | 13.576 | 0.553 | 318 | 4 |  | 80.1 | 0.22
합 계 | 8430 | 714 | 211.2 | 1666.2 | 1603.2 | 1340 | 908.328 | 115.368 | 1193005 | 728.6 | 206.6 | 104.2 | 137.2 | 10100 | 107.369 | 726.4 | 205.7 | 42.3 | 196 | #DIV/0! | 36850 | 0 | 0 | 463.9377 | #DIV/0! | 0.16429 | 13092 | 4698.9913 | 0 | 8488 | 707.4 | 210 | 194.8 | 283.5 | 169.5 | 467.903 | 29.361 | 11328 | 198 | 794.57 | 728 | 4.69 | 0 | 3.98 | 0 | 3.98
평 균 | 281 | 23.8 | 7.04 | 55.54 | 53.44 | 44.6667 | 30.2776 | 3.8456 | 39766.8333 | 24.2867 | 6.8867 | 26.05 | 27.44 | 2020 | 21.4738 | 24.2133 | 6.8567 | 1.41 | 9.8 | #DIV/0! | 1842.5 |  | #DIV/0! | 15.4646 | #DIV/0! | 0.0054763 | 436.4 | 156.633 | #DIV/0! | 282.9333 | 23.58 | 7 | 6.4933 | 9.45 | 5.65 | 15.5968 | 0.94713 | 377.6 | 6.6 | 99.3213 | 80.8889 | 0.15633 | #DIV/0! | 1.99 | #DIV/0! | 1.99
최 대 | 320 | 25 | 7.1 | 68.4 | 62.5 | 74 | 33.561 | 5.983 | 42499 | 25.3 | 7 | 29.2 | 29.2 | 2060 | 23.72 | 24.8 | 7 | 1.8 | 12 | #DIV/0! | 1950 |  | 0 | 19.5475 | #DIV/0! | 0.045903 | 512 | 213.3333 | 0 | 323 | 24.8 | 7.1 | 7.3 | 11.4 | 7.5 | 18.294 | 1.5 | 431 | 38 | 99.5 | 81.6 | 0.74 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28
최 소 | 221 | 22.5 | 6.9 | 39.6 | 43.8 | 30 | 25.907 | 3.161 | 38091 | 23 | 6.8 | 21.6 | 26.1 | 1940 | 15.014 | 22.4 | 6.7 | 0.8 | 9 | #DIV/0! | 1720 |  | 0 | 13.5 | #DIV/0! | 0 | 290 | 96.7105 | 0 | 231 | 22.4 | 6.9 | 5.5 | 7.9 | 3.5 | 12.869 | 0.553 | 311 | 0 | 99.13 | 80.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7
10) 10월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-10-01 | 268 | 22.8 | 7 | 96 | 79.6 | 34 | 31.458 | 3.675 | 42190 | 23.2 | 7 | 33.6 |  |  |  | 23.7 | 6.8 | 1.6 | 13 | 64.3564 | 2020 |  |  | 16.1194 | 0.024766 | 0.050027 | 484 | 180.597 |  | 277 | 22.5 | 7 | 7.1 | 9.9 | 3.5 | 13.752 | 0.522 | 295 |  |  |  | 0 |  | 1.59 |  | 1.59
2008-10-02 | 289 | 22.6 | 7.1 | 102.3 | 53.1 | 46 | 31.206 | 3.971 | 41375 | 23 | 7 |  |  |  |  | 23.5 | 6.9 | 1.5 | 14 | 66.6667 | 2100 |  |  | 14.9481 | 0 | 0 | 501 | 173.3564 |  | 294 | 22.6 | 7 | 6.8 | 9.6 | 3 | 13.071 | 0.566 | 291 |  |  |  | 0
2008-10-03 | 290 | 22.7 | 7 | 111 | 55.7 | 44 | 30.785 | 3.901 | 41428 | 22.9 | 6.8 |  |  |  |  | 23.5 | 6.9 | 1.5 | 14 | 67.3077 | 2080 |  |  | 14.8966 | 0 | 0 | 501 | 172.7586 |  | 294 | 22.4 | 7 | 6.6 | 10 | 4 | 12.995 | 0.618 | 282 |  |  |  | 0
2008-10-04 | 251 | 22.5 | 7.1 | 116.4 | 50.4 | 48 | 32.299 | 4.25 | 41527 | 22.9 | 6.9 |  |  |  |  | 23.1 | 6.8 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.2112 | #DIV/0! | 0 | 465 | 185.259 |  | 260 | 22.4 | 7 | 6.4 | 9.3 | 3.5 | 13.5 | 0.61 | 282 |  |  |  | 0
2008-10-05 | 251 | 22.4 | 7.1 | 115.5 | 52.4 | 46 | 31.121 | 3.762 | 40946 | 22.7 | 7 |  |  |  |  | 23 | 6.8 | 1.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.2112 | #DIV/0! | 0 | 465 | 185.259 |  | 260 | 22.5 | 7 | 5.9 | 9.6 | 2.5 | 12.97 | 0.618 | 278 |  |  |  | 0
2008-10-06 | 265 | 22.2 | 6.9 | 117.9 | 60.5 | 86 | 32.299 | 4.441 | 40552 | 22.8 | 6.9 |  | 29.1 | 2260 | 22.71 | 23 | 7 | 1.5 | 13 | 59.3607 | 2190 |  |  | 16.3019 | 0 | 0 | 482 | 181.8868 |  | 271 | 22.3 | 7 | 6 | 8.9 | 3 | 14.181 | 0.644 | 298 |  |  |  | 0
2008-10-07 | 271 | 22.1 | 7 | 111.6 | 62 | 74 | 31.626 | 4.006 | 39781 | 22.4 | 6.9 |  |  |  |  | 22.9 | 6.8 | 1.5 | 13 | 59.0909 | 2200 |  |  | 15.941 | 0 | 0 | 488 | 180.0738 |  | 282 | 22.3 | 7 | 6.1 | 9.6 | 5.5 | 13.954 | 0.514 | 282 |  |  |  | 0
2008-10-08 | 278 | 22 | 7.1 | 119.1 | 79.4 | 88 | 33.729 | 3.745 | 38769 | 22.5 | 7 | 41.4 |  |  |  | 22.8 | 6.9 | 1.5 | 13 | #DIV/0! |  |  |  | 15.5396 | #DIV/0! | 0.06394 | 491 | 176.6187 |  | 282 | 22.4 | 7 | 7.4 | 9.5 | 3.5 | 15.418 | 0.579 | 280 | 10 |  | 80.4 | 0.5
2008-10-09 | 280 | 21.9 | 7 | 116.4 | 60.7 | 74 | 34.15 | 4.18 | 38864 | 22.6 | 7 |  |  |  |  | 22.7 | 6.9 | 1.7 | 13 | 59.0909 | 2200 |  |  | 15.4286 | 0 | 0 | 490 | 175 |  | 282 | 22.3 | 7 | 6.8 | 8.9 | 2.5 | 15.67 | 0.605 | 265 |  |  |  | 0
2008-10-10 | 277 | 21.8 | 7 | 121.2 | 57.5 | 60 | 37.43 | 4.215 | 39065 | 22.6 | 6.9 |  |  |  |  | 22.5 | 6.9 | 1.7 | 13 | 58.5586 | 2220 |  |  | 15.5957 | 0 | 0 | 512 | 184.8375 |  | 287 | 22.3 | 7 | 6 | 8.6 | 3 | 15.266 | 0.701 | 269 |  |  |  | 0
2008-10-11 | 250 | 22 | 7 | 127.8 | 58.3 | 58 | 31.542 | 3.161 | 39903 | 22.4 | 6.9 |  |  |  |  | 22.6 | 6.9 | 1.4 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.28 | #DIV/0! | 0 | 474 | 189.6 |  | 250 | 22.3 | 7 | 6.4 | 8.1 | 3.5 | 14.787 | 0.636 | 261 |  |  |  | 0
2008-10-12 | 255 | 21.7 | 7 | 134.1 | 53.9 | 52 | 33.14 | 3.901 | 38737 | 22.3 | 7 |  |  |  |  | 22.5 | 6.8 | 1.4 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.9412 | #DIV/0! | 0 | 473 | 185.4902 |  | 263 | 22.1 | 7 | 7.2 | 8.3 | 3 | 15.771 | 0.657 | 252 |  |  |  | 0
2008-10-13 | 257 | 21.9 | 7 | 135.6 | 62.4 | 52 | 34.57 | 3.361 | 38572 | 22.4 | 6.9 |  | 26.7 | 2350 | 19.766 | 22.4 | 6.8 | 1.4 | 14 | 60.8696 | 2300 |  |  | 16.8093 | 0 | 0 | 470 | 182.8794 |  | 261 | 22 | 7 | 6.8 | 8 | 3 | 15.039 | 0.671 | 246 |  |  |  | 0
2008-10-14 | 287 | 21.8 | 7.1 | 131.7 | 65.8 | 44 | 33.561 | 3.753 | 37969 | 22.5 | 6.9 |  |  |  |  | 22.4 | 6.8 | 1.4 | 14 | 60.0858 | 2330 |  |  | 15.0523 | 0 | 0 | 471 | 164.1115 |  | 289 | 22 | 7 | 7 | 8.7 | 3 | 16.478 | 0.47 | 252 |  |  |  | 0
2008-10-15 | 286 | 21.7 | 7 | 135.3 | 64.4 | 50 | 37.682 | 4.119 | 37542 | 22.3 | 7 | 40.8 |  |  |  | 22.4 | 6.9 | 1.4 | 14 | 59.0717 | 2370 |  |  | 15.1049 | 0.027353 | 0.064827 | 478 | 167.1329 |  | 288 | 21.8 | 7 | 8 | 8.7 | 2 | 14.762 | 0.562 | 251 |  |  |  | 0
2008-10-16 | 283 | 21.8 | 7.1 | 130.2 | 72.8 | 50 | 33.561 | 3.353 | 37392 | 22.5 | 7 |  |  |  |  | 22.3 | 6.9 | 1.7 | 14 | 58.5774 | 2390 |  |  | 15.265 | 0 | 0 | 473 | 167.1378 |  | 289 | 21.8 | 6.9 | 4.3 | 8.1 | 2.5 | 16.099 | 0.618 | 240 |  |  |  | 0
2008-10-17 | 290 | 21.8 | 7 | 145.5 | 64.2 | 58 | 34.57 | 3.431 | 37856 | 22.4 | 6.9 |  |  |  |  | 21.7 | 7 | 1.8 | 14 | 57.8512 | 2420 |  |  | 14.8966 | 0 | 0 | 507 | 174.8276 |  | 283 | 21.7 | 7 | 5.7 | 7.8 | 1.5 | 15.443 | 0.627 | 232 | 9 | 99.13 | 80.6 | 0.5
2008-10-18 | 263 | 21.7 | 7.1 | 135.6 | 58.6 | 64 | 29.944 | 3.684 | 37377 | 22.3 | 6.9 |  |  |  |  | 22.2 | 6.9 | 1.6 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.4259 | #DIV/0! | 0 | 452 | 171.8631 |  | 264 | 21.6 | 7 | 4.4 | 7.7 | 2 | 15.191 | 0.601 | 241 |  |  |  | 0
2008-10-19 | 263 | 21.8 | 7 | 139.2 | 60 | 64 | 35.664 | 3.718 | 37530 | 22.4 | 6.9 |  |  |  |  | 22.4 | 6.8 | 1.6 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.4259 | #DIV/0! | 0 | 451 | 171.4829 |  | 264 | 21.6 | 7 | 3.6 | 7.7 | 2.5 | 15.897 | 0.623 | 239 |  |  |  | 0
2008-10-20 | 268 | 21.7 | 7.1 | 135 | 66 | 66 | 35.832 | 3.849 | 37383 | 22.3 | 6.9 |  | 27.5 | 2490 | 20.019 | 22.4 | 6.9 | 1.6 | 14 | 58.3333 | 2400 |  |  | 16.1194 | 0 | 0 | 528 | 197.0149 |  | 270 | 21.8 | 7 | 4.6 | 7.4 | 2 | 16.301 | 0.653 | 238 |  |  |  | 0
2008-10-21 | 278 | 21.4 | 7 | 130.2 | 70.8 | 70 | 23.972 | 3.84 | 39433 | 22 | 6.8 |  |  |  |  | 21.8 | 6.9 | 1.5 | 14 | 57.1429 | 2450 |  |  | 15.5396 | 0 | 0 | 596 | 214.3885 |  | 285 | 21 | 7 | 6.1 | 7.7 | 3.5 | 11.557 | 0.488 | 177 | 6 | 99.24 | 80.5 | 0.5
2008-10-22 | 285 | 21.2 | 7.1 | 143.1 | 64.8 | 62 | 8.268 | 3.805 | 38983 | 21.8 | 6.9 | 40.2 |  |  |  | 21.5 | 7 | 1.5 | 14 | 56.9106 | 2460 |  |  | 15.1579 | 0.025874 | 0.06365 | 591 | 207.3684 |  | 297 | 20.9 | 7.1 | 2.4 | 7.3 | 2.5 | 4.779 | 0.475 | 130 | 9 | 99.28 | 80.1 | 0.5
2008-10-23 | 288 | 20.8 | 7 | 146.4 | 66.4 | 64 | 9.252 | 3.431 | 37833 | 21.6 | 7 |  |  |  |  | 21.4 | 6.9 | 1.3 | 13 | 52.6316 | 2470 |  |  | 15 | 0 | 0 | 603 | 209.375 |  | 299 | 20.5 | 6.9 | 4 | 7.6 | 3.5 | 7.747 | 0.427 | 117 |  |  |  | 0
2008-10-24 | 276 | 20.6 | 7.1 | 134.4 | 67.2 | 84 | 17.243 | 3.379 | 38420 | 21.6 | 6.9 |  |  |  |  | 21.3 | 6.9 | 1.6 | 14 | 56 | 2500 |  |  | 15.6522 | 0 | 0 | 587 | 212.6812 |  | 289 | 20.4 | 7 | 4.3 | 8.1 | 4.5 | 9.185 | 0.527 | 108 |  |  |  | 0
2008-10-25 | 236 | 20.6 | 7 | 121.5 | 64 | 62 | 16.318 | 3.283 | 37972 | 21.7 | 7 |  |  |  |  | 21.5 | 6.9 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.3051 | #DIV/0! | 0 | 522 | 221.1864 |  | 248 | 20.4 | 7 | 4.1 | 7.4 | 3.5 | 7.696 | 0.479 | 117 |  |  |  | 0
2008-10-26 | 236 | 20.7 | 7 | 127.2 | 66.6 | 72 | 13.794 | 3.64 | 37819 | 21.8 | 6.9 |  | 27.5 | 2630 | 15.813 | 21.6 | 6.9 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.3051 | #DIV/0! | 0 | 522 | 221.1864 |  | 247 | 20.5 | 7 | 3.9 | 6.9 | 3.5 | 6.132 | 0.47 | 110 |  |  |  | 0
2008-10-27 | 240 | 20.6 | 7 | 134.1 | 66.2 | 64 | 17.243 | 3.745 | 38389 | 21.7 | 7 |  |  |  |  | 21.5 | 6.8 | 2 | 13 | 51.1811 | 2540 |  |  | 18 | 0 | 0 | 397 | 165.4167 |  | 264 | 20.4 | 6.9 | 4.6 | 6.8 | 4 | 8.075 | 0.361 | 99 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2
2008-10-28 | 253 | 20.6 | 7 | 130.5 | 61.8 | 52 | 13.458 | 4.006 | 38413 | 21.4 | 6.9 |  |  |  |  | 21.4 | 6.8 | 2 | 15 | 54.9451 | 2730 |  |  | 17.0751 | 0 | 0 | 498 | 196.8379 |  | 278 | 20.3 | 6.9 | 5.8 | 6.9 | 4 | 8.63 | 0.536 | 117 | 10 | 99.42 | 81.4 | 0.6
2008-10-29 | 258 | 20.5 | 7 | 122.4 | 72 | 72 | 10.009 | 3.718 | 37942 | 21.4 | 7 | 55.2 | 27.6 | 3120 | 18.841 | 21.3 | 6.8 | 2 | 16 | 55.3633 | 2890 |  |  | 16.7442 | 0.027377 | 0.07912 | 444 | 172.093 |  | 264 | 20.2 | 7 | 6 | 6.9 | 3.5 | 5.753 | 0.483 | 110 |  |  |  | 0
2008-10-30 | 274 | 20.5 | 7 | 135.6 | 70.4 | 64 | 10.093 | 3.527 | 38374 | 21.4 | 6.9 |  |  |  |  | 21.2 | 6.9 | 2 | 15 | 51.5464 | 2910 |  |  | 15.7664 | 0 | 0 | 440 | 160.5839 |  | 276 | 20.2 | 6.9 | 5.9 | 8.4 | 3.5 | 7.419 | 0.392 | 104 |  |  |  | 0
2008-10-31 | 292 | 20.5 | 6.9 | 133.2 | 62.6 | 66 | 29.607 | 3.57 | 38599 | 21.4 | 7 |  |  |  |  | 21.3 | 6.9 | 2 | 15 | 51.3699 | 2920 |  |  | 14.7945 | 0 | 0 | 464 | 158.9041 |  | 298 | 20.1 | 7 | 5.3 | 8.4 | 4.5 | 9.791 | 0.331 | 109 | 3 |  |  | 0.5
합 계 | 8338 | 668.9 | 217.8 | 3936 | 1970.5 | 1890 | 835.426 | 116.42 | 1206935 | 689.2 | 215 | 211.2 | 138.4 | 12850 | 97.149 | 689.8 | 213.1 | 50.7 | 319 | #DIV/0! | 53090 | 0 | 0 | 499.8534 | #DIV/0! | 0.32156 | 15320 | 5707.2087 | 0 | 8555 | 667.6 | 216.6 | 175.5 | 256.8 | 99.5 | 383.309 | 18.564 | 6572 | 47 | 397.07 | 403 | 3.1 | 0 | 3.59 | 0 | 3.59
평 균 | 268.9677 | 21.5774 | 7.0258 | 126.9677 | 63.5645 | 60.9677 | 26.9492 | 3.7555 | 38933.3871 | 22.2323 | 6.9355 | 42.24 | 27.68 | 2570 | 19.4298 | 22.2516 | 6.8742 | 1.6355 | 13.8696 | #DIV/0! | 2413.1818 |  | #DIV/0! | 16.1243 | #DIV/0! | 0.010373 | 494.1935 | 184.1035 | #DIV/0! | 275.9677 | 21.5355 | 6.9871 | 5.6613 | 8.2839 | 3.2097 | 12.3648 | 0.58013 | 212 | 7.8333 | 99.2675 | 80.6 | 0.1 | #DIV/0! | 1.795 | #DIV/0! | 1.795
최 대 | 292 | 22.8 | 7.1 | 146.4 | 79.6 | 88 | 37.682 | 4.441 | 42190 | 23.2 | 7 | 55.2 | 29.1 | 3120 | 22.71 | 23.7 | 7 | 2 | 16 | #DIV/0! | 2920 |  | 0 | 18.3051 | #DIV/0! | 0.07912 | 603 | 221.1864 | 0 | 299 | 22.6 | 7.1 | 8 | 10 | 5.5 | 16.478 | 1.5 | 298 | 10 | 99.42 | 81.4 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 2
최 소 | 236 | 20.5 | 6.9 | 96 | 50.4 | 34 | 8.268 | 3.161 | 37377 | 21.4 | 6.8 | 33.6 | 26.7 | 2260 | 15.813 | 21.2 | 6.8 | 1.3 | 13 | #DIV/0! | 2020 |  | 0 | 14.7945 | #DIV/0! | 0 | 397 | 158.9041 | 0 | 247 | 20.1 | 6.9 | 2.4 | 6.8 | 1.5 | 4.779 | 0.331 | 99 | 3 | 99.13 | 80.1 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59
11) 11월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 |  |  | 178.5 | 173.7 | 207.6 | 39.7 | 7.67 | 113644 | [11 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-11-01 | 250 | 20.4 | 7.1 | 117.3 | 63.8 | 64 | 32.636 | 3.335 | 38242 | 21.3 | 6.9 |  |  |  |  | 21.2 | 6.9 | 2.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 17.28 | #DIV/0! | 0 | 400 | 160 |  | 260 | 20.1 | 7 | 3.3 | 6.9 | 4 | 12.869 | 0.57 | 114 |  |  |  | 0
2008-11-02 | 265 | 20.5 | 7 | 98.1 | 66.8 | 54 | 27.841 | 3.797 | 38170 | 21.6 | 6.8 |  |  |  |  | 21.4 | 6.9 | 2.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 16.3019 | #DIV/0! | 0 | 400 | 150.9434 |  | 268 | 20.3 | 7 | 3.2 | 6.8 | 4.5 | 10.876 | 0.583 | 105 |  |  |  | 0
2008-11-03 | 257 | 20.5 | 7.1 | 113.7 | 61.8 | 62 | 32.636 | 3.884 | 37623 | 21.4 | 6.9 |  |  |  |  | 21.2 | 6.8 | 2.5 | 15 | 50.3356 | 2980 |  |  | 16.8093 | 0 | 0 | 437 | 170.0389 |  | 262 | 20.2 | 7 | 4.6 | 7.4 | 4.5 | 10.144 | 0.657 | 105 |  |  |  | 0
2008-11-04 | 259 | 20.3 | 7 | 122.4 | 68 | 62 | 37.009 | 3.745 | 38204 | 21.3 | 6.9 |  |  |  |  | 21.1 | 6.8 | 2.5 | 15 | 50.1672 | 2990 |  |  | 16.6795 | 0 | 0 | 443 | 171.0425 |  | 263 | 20.1 | 6.9 | 4.2 | 7.5 | 4 | 12.819 | 0.649 | 105 |  | 99.42 | 81.4 | 0.8
2008-11-05 | 262 | 20.3 | 7.1 | 114 | 67.4 | 68 | 34.822 | 3.823 | 38525 | 21.3 | 7 | 45.6 |  |  |  | 21.2 | 6.8 | 2.5 | 15 | 50.1672 | 2990 |  |  | 16.4885 | 0.022198 | 0.066373 | 452 | 172.5191 |  | 268 | 20.2 | 7 | 5.1 | 7.9 | 5 | 13.046 | 0.61 | 104 |  |  |  | 0
2008-11-06 | 258 | 19.8 | 7.1 | 114.9 | 72.2 | 86 | 32.299 | 3.832 | 38091 | 20.3 | 6.9 |  |  |  |  | 20.1 | 6.9 | 2.5 | 14 | 44.586 | 3140 |  |  | 16.7442 | 0 | 0 | 456 | 176.7442 |  | 265 | 19.9 | 7 | 5.2 | 8.8 | 4.5 | 13.197 | 0.662 | 132 |  |  |  | 0
2008-11-07 | 264 | 19.6 | 7 | 106.5 | 69.8 | 66 | 34.234 | 3.179 | 37757 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 19.7 | 6.8 | 2.5 | 14 | 45.0161 | 3110 |  |  | 16.3636 | 0 | 0 | 495 | 187.5 |  | 275 | 19.3 | 6.9 | 5 | 9.2 | 3.5 | 13.979 | 0.731 | 122 |  |  |  | 0
2008-11-08 | 220 | 19.2 | 7 | 111.3 | 79.6 | 86 | 30.449 | 3.414 | 37961 | 19.8 | 6.9 |  |  |  |  | 19.6 | 7 | 2.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 19.6364 | #DIV/0! | 0 | 440 | 200 |  | 230 | 19.3 | 7 | 3.6 | 11.2 | 4.5 | 14.03 | 0.745 | 130 |  |  |  | 0
2008-11-09 | 235 | 19 | 7.1 | 111.3 | 76.8 | 86 | 30.533 | 3.875 | 38414 | 19.5 | 7 |  |  |  |  | 19.2 | 6.9 | 2.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 18.383 | #DIV/0! | 0 | 457 | 194.4681 |  | 246 | 18.8 | 7 | 3.6 | 9.1 | 2 | 15.67 | 0.849 | 139 |  |  |  | 0
2008-11-10 | 240 | 18.9 | 7 | 109.2 | 78.2 | 84 | 32.972 | 4.25 | 38312 | 19.3 | 6.9 |  | 29.1 | 3190 | 19.43 | 18.5 | 6.8 | 2.5 | 14 | 44.164 | 3170 |  |  | 18 | 0 | 0 | 482 | 200.8333 |  | 252 | 18.3 | 7 | 4.12 | 9.8 | 4 | 13.248 | 1.01 | 133 |  |  |  | 0
2008-11-11 | 272 | 18.6 | 7.1 | 107.4 | 89 | 102 | 33.645 | 3.466 | 37659 | 18.9 | 7 |  |  |  |  | 18.7 | 6.8 | 2.5 | 14 | 44.0252 | 3180 |  |  | 15.8824 | 0 | 0 | 473 | 173.8971 |  | 274 | 18.4 | 7 | 5 | 8.1 | 4 | 13.525 | 0.975 | 134 |  | 99.09 | 80.8 | 0.88
2008-11-12 | 277 | 18.7 | 7 | 108.6 | 77.4 | 86 | 31.626 | 3.597 | 38128 | 18.9 | 6.9 | 58.2 |  |  |  | 18.6 | 6.9 | 2.5 | 15 | 46.0123 | 3260 |  |  | 15.5957 | 0.027473 | 0.089563 | 491 | 177.2563 |  | 281 | 18.5 | 7 | 5.7 | 8.6 | 4 | 13.121 | 0.819 | 128 |  |  |  | 0
2008-11-13 | 283 | 18.7 | 7 | 126.3 | 76.6 | 68 | 30.28 | 4.311 | 38004 | 18.9 | 7 |  |  |  |  | 18.6 | 6.9 | 2.6 | 15 | 46.875 | 3200 |  |  | 15.265 | 0 | 0 | 498 | 175.9717 |  | 287 | 18.5 | 7 | 5.3 | 9.3 | 3 | 12.97 | 1.001 | 131 |  |  |  | 0
2008-11-14 | 299 | 18.8 | 7.1 | 114.6 | 73.4 | 82 | 30.112 | 3.344 | 38134 | 18.8 | 6.9 |  |  |  |  | 18.5 | 6.8 | 2.8 | 15 | 46.729 | 3210 |  |  | 14.4482 | 0 | 0 | 515 | 172.2408 |  | 302 | 18.3 | 7 | 5.1 | 8.8 | 5.5 | 12.894 | 0.88 | 141 |  |  |  | 0 |  | 1.68 |  | 1.68
2008-11-15 | 280 | 18.6 | 7.1 | 125.1 | 81.2 | 86 | 31.206 | 3.379 | 37709 | 18.6 | 7 |  |  |  |  | 18.4 | 6.9 | 2.7 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.4286 | #DIV/0! | 0 | 480 | 171.4286 |  | 280 | 18.3 | 7 | 4.1 | 10.2 | 3 | 13.248 | 0.81 | 128 |  |  |  | 0
2008-11-16 | 279 | 18.5 | 7 | 103.5 | 80.2 | 74 | 31.71 | 3.57 | 38178 | 18.7 | 6.9 |  |  |  |  | 18.4 | 7 | 3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 15.4839 | #DIV/0! | 0 | 481 | 172.4014 |  | 282 | 18.2 | 7 | 4.3 | 9.3 | 4.5 | 13.222 | 0.906 | 131 |  |  |  | 0
2008-11-17 | 282 | 18.6 | 7.1 | 122.1 | 79.4 | 72 | 33.813 | 3.762 | 38489 | 18.8 | 6.9 |  | 30.9 | 3350 | 20.187 | 18.4 | 6.9 | 3 | 15 | 46.4396 | 3230 |  |  | 15.3191 | 0 | 0 | 485 | 171.9858 |  | 288 | 18.2 | 7 | 4.4 | 9.6 | 4 | 13.071 | 0.871 | 142 |  |  |  | 0
2008-11-18 | 318 | 18.5 | 7 | 96.9 | 78 | 74 | 31.542 | 3.283 | 38221 | 18.5 | 7 |  |  |  |  | 18.3 | 6.8 | 3.3 | 14 | 43.3437 | 3230 |  |  | 13.5849 | 0 | 0 | 496 | 155.9748 |  | 349 | 18.2 | 7 | 2.9 | 8.4 | 6 | 12.92 | 0.949 | 140 |  |  |  | 0
2008-11-19 | 312 | 18.3 | 7.1 | 111.6 | 81 | 88 | 33.561 | 3.927 | 37544 | 18.4 | 7 | 39.6 |  |  |  | 18.4 | 6.9 | 1.3 | 15 | 46.0123 | 3260 |  |  | 13.8462 | 0.021055 | 0.06864 | 475 | 152.2436 |  | 340 | 18.1 | 7 | 2.6 | 8.8 | 4 | 11.305 | 0.932 | 137 |  | 99.3 | 80.3 | 0.48
2008-11-20 | 323 | 18.3 | 7.1 | 119.1 | 83.2 | 74 | 32.636 | 3.536 | 38473 | 18.4 | 7 |  |  |  |  | 18.3 | 6.9 | 1.3 | 15 | 45.5927 | 3290 |  |  | 13.3746 | 0 | 0 | 481 | 148.9164 |  | 326 | 18.1 | 7 | 2.7 | 9.8 | 2 | 10.724 | 0.853 | 163 |  |  |  | 0
2008-11-21 | 310 | 18.3 | 7 | 122.1 | 75.2 | 86 | 28.178 | 0.074 | 37844 | 18.3 | 6.9 |  |  |  |  | 18.2 | 6.9 | 1.6 | 15 | 45.4545 | 3300 |  |  | 13.9355 | 0 | 0 | 480 | 154.8387 |  | 310 | 18 | 7 | 2.6 | 9 | 2 | 11.279 | 0.827 | 165 |  |  |  | 0
2008-11-22 | 310 | 17.8 | 7.1 | 106.2 | 77.6 | 64 | 32.131 | 3.257 | 37610 | 17.9 | 6.9 |  |  |  |  | 17.6 | 6.7 | 3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.9355 | #DIV/0! | 0 | 485 | 156.4516 |  | 314 | 17.1 | 7 | 2.1 | 9.5 | 4 | 11.456 | 0.766 | 128 |  |  |  | 0
2008-11-23 | 310 | 17.8 | 7 | 98.1 | 77.8 | 54 | 29.439 | 2.813 | 37579 | 18 | 6.9 |  |  |  |  | 17.7 | 6.8 | 3 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.9355 | #DIV/0! | 0 | 496 | 160 |  | 316 | 17.1 | 7 | 3 | 9.1 | 3 | 11.128 | 0.671 | 133 |  |  |  | 0
2008-11-24 | 314 | 17.7 | 7 | 112.2 | 76 | 88 | 29.019 | 3.544 | 37935 | 17.8 | 6.9 |  | 28.5 | 3440 | 29.944 | 17.4 | 6.9 | 3 | 15 | 45.8716 | 3270 |  |  | 13.758 | 0 | 0 | 486 | 154.7771 |  | 318 | 17 | 7 | 3.2 | 8.8 | 3 | 11.103 | 0.731 | 133
2008-11-25 | 340 | 17.6 | 7.1 | 124.5 | 78.8 | 68 | 28.43 | 2.961 | 37660 | 17.7 | 6.9 |  |  |  |  | 17.3 | 6.8 | 3 | 16 | 48.6322 | 3290 |  |  | 12.7059 | 0 | 0 | 477 | 140.2941 |  | 337 | 16.8 | 7 | 2.7 | 6.9 | 3 | 10.75 | 0.688 | 140 |  | 99.31 | 81.3 | 0.02
2008-11-26 | 334 | 17.2 | 7 | 111 | 80.8 | 66 | 27.168 | 2.595 | 37977 | 17.4 | 7 | 40.2 |  |  |  | 17.3 | 6.9 | 2.7 | 16 | 48.7805 | 3280 |  |  | 12.9341 | 0.022742 | 0.074593 | 475 | 142.2156 |  | 333 | 16.7 | 7 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 10.27 | 0.644 | 134 |  | 99.37 | 81.5 | 0.4
2008-11-27 | 333 | 16.9 | 6.9 | 113.7 | 77.8 | 86 | 27.336 | 3.152 | 38106 | 17.1 | 6.9 |  |  |  |  | 17.2 | 6.8 | 2.7 | 16 | 48.7805 | 3280 |  |  | 12.973 | 0 | 0 | 469 | 140.8408 |  | 333 | 16.6 | 6.9 | 2.5 | 7.5 | 3 | 10.548 | 0.627 | 148 |  |  |  | 0
2008-11-28 | 330 | 16.5 | 7 | 113.1 | 76.8 | 78 | 29.187 | 2.891 | 38289 | 16.4 | 6.9 |  |  |  |  | 16.7 | 6.8 | 2.5 | 16 | 48.048 | 3330 |  |  | 13.0909 | 0 | 0 | 470 | 142.4242 |  | 330 | 16.4 | 7 | 2.5 | 7.3 | 3 | 10.623 | 0.662 | 138 |  |  |  | 0
2008-11-29 | 335 | 16.2 | 7 | 116.4 | 80.8 | 72 | 29.692 | 2.761 | 38007 | 16.1 | 6.8 |  |  |  |  | 16.4 | 6.7 | 2.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 12.8955 | #DIV/0! | 0 | 470 | 140.2985 |  | 333 | 16 | 7 | 2.7 | 7.6 | 2.5 | 9.942 | 0.557 | 147 |  |  |  | 0
2008-11-30 | 337 | 15.9 | 7 | 132.6 | 81.4 | 84 | 29.776 | 3.048 | 38016 | 16 | 6.9 |  |  |  |  | 16.1 | 6.9 | 2.5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 12.819 | #DIV/0! | 0 | 470 | 139.4659 |  | 336 | 15.6 | 7 | 3.4 | 7.6 | 3 | 10.119 | 0.57 | 128 |  |  |  | 0
합 계 | 8688 | 556 | 211.2 | 3403.8 | 2286.8 | 2270 | 935.918 | 100.405 | 1140861 | 565.4 | 207.6 | 183.6 | 88.5 | 9980 | 69.561 | 559.7 | 205.6 | 76.5 | 299 | #DIV/0! | 63990 | 0 | 0 | 453.8978 | #DIV/0! | 0.29917 | 14115 | 4928.0126 | 0 | 8858 | 546.6 | 209.7 | 111.22 | 256 | 109.5 | 364.096 | 24.305 | 3958 | 0 | 496.49 | 405.3 | 2.58 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68
평 균 | 289.6 | 18.5333 | 7.04 | 113.46 | 76.2267 | 75.6667 | 31.1973 | 3.3468 | 38028.7 | 18.8467 | 6.92 | 45.9 | 29.5 | 3326.6667 | 23.187 | 18.6567 | 6.8533 | 2.55 | 14.95 | #DIV/0! | 3199.5 |  | #DIV/0! | 15.1299 | #DIV/0! | 0.0099723 | 470.5 | 164.2671 | #DIV/0! | 295.2667 | 18.22 | 6.99 | 3.7073 | 8.5333 | 3.65 | 12.1365 | 0.78403 | 131.9333 | #DIV/0! | 99.298 | 81.06 | 0.088966 | #DIV/0! | 1.68 | #DIV/0! | 1.68
최 대 | 340 | 20.5 | 7.1 | 132.6 | 89 | 102 | 37.009 | 4.311 | 38525 | 21.6 | 7 | 58.2 | 30.9 | 3440 | 29.944 | 21.4 | 7 | 3.3 | 16 | #DIV/0! | 3330 |  | 0 | 19.6364 | #DIV/0! | 0.089563 | 515 | 200.8333 | 0 | 349 | 20.3 | 7 | 5.7 | 11.2 | 6 | 15.67 | 1.5 | 165 | 0 | 99.42 | 81.5 | 0.88 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68
최 소 | 220 | 15.9 | 6.9 | 96.9 | 61.8 | 54 | 27.168 | 0.074 | 37544 | 16 | 6.8 | 39.6 | 28.5 | 3190 | 19.43 | 16.1 | 6.7 | 1.3 | 14 | #DIV/0! | 2980 |  | 0 | 12.7059 | #DIV/0! | 0 | 400 | 139.4659 | 0 | 230 | 15.6 | 6.9 | 2.1 | 6.8 | 2 | 9.942 | 0.557 | 104 | 0 | 99.09 | 80.3 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68
12) 12월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 혐 기 조 | [5 empty] | 반 응 조 | [8 empty] | 반 응 조 |  |  |  |  | 방 류 수 | [16 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | 수 온 | P H | D O | SV30 | SVI | MLSS | MLVSS |  | HRT | F/M | BOD 용적부하 | 반송유량 | 반송율 | SRT | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 탈수기이송량 | 저류조 함수율 | CAKE 함수율 | CAKE 발생량 | CAKE 처리량
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ℃ | - | ㎎/ℓ | % | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | % | hr | KgBOD/Kg MLSS·d | kgBOD/ ㎥.d | ㎥/d | (%) | day | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | (㎥/d) | ( % ) | ( % ) | (ton/d) | (ton/d)
설계기준 | 1500 | [19 empty] | 2000~6000 |  |  | 7.0~10 | 0.05~0.2 | 0.1~0.2 |  | 30~60 |  | 1500 |  |  | 9 | 20 | 9 | 16.1 | 1.5 | 1000 |  | 97 | 75 | 0.3 | 해양 | 소각 | 재활용 | 총계
2008-12-01 | 325 | 15.7 | 7 | 137.1 | 78.4 | 80 | 28.009 | 3.327 | 38280 | 15.9 | 6.9 |  | 28.1 | 3430 | 23.215 | 15.9 | 6.7 | 2.2 | 16 | 48.4848 | 3300 |  |  | 13.2923 | 0 | 0 | 447 | 137.5385 |  | 324 | 15.3 | 6.9 | 4 | 7.6 | 2 | 9.664 | 0.623 | 130 |  |  |  | 0
2008-12-02 | 325 | 15.5 | 7 | 138.9 | 85.2 | 104 | 30.617 | 3.013 | 38074 | 15.5 | 6.9 |  |  |  |  | 15.7 | 6.8 | 2.2 | 17 | 51.3595 | 3310 |  |  | 13.2923 | 0 | 0 | 454 | 139.6923 |  | 319 | 15.2 | 7 | 4.2 | 7.6 | 2 | 10.573 | 0.579 | 143 |  | 99.31 | 81.3 | 0.6
2008-12-03 | 338 | 15.3 | 7 | 129.3 | 75.6 | 84 | 29.776 | 2.943 | 38094 | 15.3 | 7 | 37.8 |  |  |  | 15.4 | 6.9 | 2.2 | 17 | 51.3595 | 3310 |  |  | 12.7811 | 0.021444 | 0.07098 | 459 | 135.7988 |  | 332 | 15 | 6.9 | 4.6 | 7.3 | 4 | 10.421 | 0.553 | 138 |  |  |  | 0
2008-12-04 | 344 | 14.8 | 6.9 | 142.5 | 76.4 | 72 | 31.206 | 3.074 | 38125 | 14.8 | 6.9 |  |  |  |  | 15 | 6.8 | 2 | 17 | 51.0511 | 3330 |  |  | 12.5581 | 0 | 0 | 453 | 131.686 |  | 336 | 14.6 | 6.9 | 5 | 7.9 | 3.5 | 10.674 | 0.57 | 138 |  |  |  | 0
2008-12-05 | 320 | 14.3 | 6.9 | 122.4 | 80.6 | 92 | 28.178 | 3.135 | 38256 | 14.4 | 6.8 |  |  |  |  | 14.5 | 6.7 | 2.1 | 17 | 51.5152 | 3300 |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 440 | 137.5 |  | 320 | 14.2 | 6.9 | 4.9 | 7.5 | 4 | 10.421 | 0.823 | 161 |  |  |  | 0
2008-12-06 | 330 | 14.1 | 6.9 | 132.9 | 80.6 | 82 | 32.047 | 3.161 | 38054 | 14.3 | 6.8 |  |  |  |  | 14.4 | 6.7 | 1.6 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.0909 | #DIV/0! | 0 | 445 | 134.8485 |  | 325 | 13.9 | 6.9 | 4.3 | 8.3 | 5 | 10.245 | 0.61 | 187 |  |  |  | 0
2008-12-07 | 356 | 14.1 | 6.9 | 116.1 | 83.8 | 80 | 32.299 | 3.666 | 37869 | 14.2 | 6.7 |  |  |  |  | 14.4 | 6.6 | 1.7 |  | #DIV/0! |  |  |  | 12.1348 | #DIV/0! | 0 | 462 | 129.7753 |  | 343 | 14 | 6.8 | 4.3 | 8.4 | 4.5 | 10.371 | 0.762 | 197 |  |  |  | 0
2008-12-08 | 342 | 13.9 | 7 | 123.9 | 84.6 | 92 | 31.963 | 3.832 | 38093 | 14.1 | 6.9 |  | 32.1 | 3470 | 22.374 | 14.3 | 6.8 | 1.3 | 17 | 51.9878 | 3270 |  |  | 12.6316 | 0 | 0 | 448 | 130.9942 |  | 333 | 13.8 | 6.9 | 4.1 | 8.3 | 5.5 | 10.951 | 0.845 | 197 |  | 99.33 | 80.8 | 0.76 |  | 2.26 |  | 2.26
2008-12-09 | 345 | 14 | 6.8 | 115.8 | 89 | 96 | 32.636 | 3.361 | 38171 | 14.1 | 6.7 |  |  |  |  | 14.4 | 6.6 | 1.3 | 16 | 49.0798 | 3260 |  |  | 12.5217 | 0 | 0 | 492 | 142.6087 |  | 335 | 14 | 6.8 | 4.9 | 8 | 4 | 11.38 | 0.84 | 198 |  |  |  | 0
2008-12-10 | 344 | 13.8 | 6.8 | 112.5 | 79 | 88 | 32.383 | 3.135 | 38258 | 13.9 | 6.7 | 30.6 |  |  |  | 14.2 | 6.5 | 1.6 | 16 | 49.3827 | 3240 |  |  | 12.5581 | 0.018049 | 0.05848 | 498 | 144.7674 |  | 333 | 13.9 | 6.8 | 5.1 | 8.2 | 4.5 | 11.305 | 0.88 | 203 |  | 99.41 | 81.7 | 1.2
2008-12-11 | 336 | 13.8 | 6.8 | 94.8 | 82.8 | 74 | 29.692 | 3.483 | 37043 | 13.8 | 6.9 |  |  |  |  | 14.2 | 6.7 | 2.2 | 16 | 49.6894 | 3220 |  |  | 12.8571 | 0 | 0 | 498 | 148.2143 |  | 336 | 14 | 6.8 | 5.4 | 9 | 4.5 | 12.642 | 0.849 | 206 |  |  |  | 1.31
2008-12-12 | 370 | 14 | 7 | 104.1 | 76.4 | 62 | 30.533 | 3.962 | 36946 | 14.1 | 6.8 |  |  |  |  | 14.2 | 6.7 | 2.1 | 16 | 49.8442 | 3210 |  |  | 11.6757 | 0 | 0 | 535 | 144.5946 |  | 361 | 13.9 | 6.9 | 5.3 | 8.3 | 4 | 11.279 | 0.923 | 187 |  | 99.35 | 81.2 | 0
2008-12-13 | 315 | 14 | 7 | 98.4 | 82.6 | 70 | 33.056 | 3.736 | 37238 | 14.2 | 6.8 |  |  |  |  | 14.3 | 6.8 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.7143 | #DIV/0! | 0 | 476 | 151.1111 |  | 325 | 14 | 7 | 4.9 | 8.6 | 5.5 | 11.91 | 0.993 | 208 |  |  |  | 0
2008-12-14 | 328 | 13.9 | 7 | 101.7 | 77.6 | 70 | 31.626 | 4.084 | 37424 | 14.1 | 6.8 |  |  |  |  | 14.3 | 6.7 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.1707 | #DIV/0! | 0 | 477 | 145.4268 |  | 308 | 13.8 | 7 | 4.6 | 8.1 | 4.5 | 12.163 | 1.071 | 223 |  |  |  | 0
2008-12-15 | 306 | 13.3 | 6.8 | 114.9 | 80.4 | 64 | 31.542 | 3.988 | 37983 | 13.4 | 6.6 |  | 34.4 | 3530 | 20.439 | 13.5 | 6.6 | 2.5 | 17 | 51.2048 | 3320 |  |  | 14.1176 | 0 | 0 | 494 | 161.4379 |  | 307 | 13.2 | 6.8 | 4.4 | 9.1 | 5 | 11.103 | 0.936 | 360 |  |  |  | 0
2008-12-16 | 282 | 13.1 | 6.7 | 110.1 | 82.2 | 50 | 30.364 | 3.579 | 37949 | 13.3 | 6.6 |  |  |  |  | 13.3 | 6.5 | 2.8 | 17 | 51.2048 | 3320 |  |  | 15.3191 | 0 | 0 | 501 | 177.6596 |  | 290 | 13.1 | 6.8 | 5 | 9 | 4 | 11.481 | 0.914 | 366 |  |  |  | 0
2008-12-17 | 309 | 12.9 | 6.9 | 99.6 | 80.6 | 74 | 34.57 | 3.64 | 38234 | 13.2 | 6.7 | 26.4 |  |  |  | 13.3 | 6.5 | 1.1 | 17 | 50.8982 | 3340 |  |  | 13.9806 | 0.013569 | 0.04532 | 494 | 159.8706 |  | 312 | 13 | 6.8 | 4.9 | 9.2 | 5.5 | 11.683 | 0.958 | 393 |  | 99.41 | 80.2 | 1 |  | 2.51 |  | 2.51
2008-12-18 | 314 | 12.6 | 6.9 | 96.3 | 78.6 | 64 | 33.981 | 3.832 | 38187 | 13 | 6.7 |  |  |  |  | 13.1 | 6.6 | 1.3 | 18 | 53.5714 | 3360 |  |  | 13.758 | 0 | 0 | 494 | 157.3248 |  | 313 | 12.8 | 6.8 | 4.8 | 8.4 | 4 | 11.532 | 0.975 | 409 |  |  |  | 0
2008-12-19 | 320 | 12.7 | 6.8 | 112.5 | 80.8 | 62 | 29.607 | 3.675 | 37803 | 12.9 | 6.5 |  |  |  |  | 13 | 6.6 | 1.4 | 17 | 50.7463 | 3350 |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 520 | 162.5 |  | 322 | 12.7 | 6.8 | 4.9 | 8.6 | 3 | 11.052 | 0.914 | 582 |  |  |  | 0
2008-12-20 | 292 | 12.4 | 6.8 | 115.8 | 75.8 | 72 | 31.206 | 3.605 | 37785 | 12.6 | 6.8 |  |  |  |  | 12.8 | 6.6 | 1.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.7945 | #DIV/0! | 0 | 469 | 160.6164 |  | 293 | 12.6 | 6.8 | 4.5 | 8.8 | 4.5 | 11.683 | 0.945 | 592 |  |  |  | 0
2008-12-21 | 294 | 12.3 | 6.7 | 100.2 | 81.6 | 88 | 29.692 | 3.631 | 38083 | 12.5 | 6.5 |  |  |  |  | 12.6 | 6.6 | 1.8 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.6939 | #DIV/0! | 0 | 469 | 159.5238 |  | 293 | 12.4 | 6.8 | 4.8 | 8.9 | 5 | 10.977 | 0.958 | 607 |  |  |  | 0
2008-12-22 | 352 | 12 | 6.9 | 124.2 | 84.4 | 68 | 32.131 | 3.701 | 38169 | 12.2 | 6.7 |  | 31.2 | 3510 | 21.112 | 12.4 | 6.7 | 2 | 17 | 50.5952 | 3360 |  |  | 12.2727 | 0 | 0 | 482 | 136.9318 |  | 341 | 11.9 | 6.8 | 4.3 | 7.8 | 4 | 10.8 | 0.858 | 616 |  | 99.4 | 81.4 | 1.11
2008-12-23 | 333 | 12.1 | 6.9 | 105.3 | 86.6 | 72 | 31.71 | 3.832 | 38270 | 12.2 | 6.7 |  |  |  |  | 12.3 | 6.8 | 2 | 18 | 53.2544 | 3380 |  |  | 12.973 | 0 | 0 | 492 | 147.7477 |  | 326 | 12 | 6.8 | 4.3 | 8.1 | 3 | 10.497 | 0.954 | 619 |  |  |  | 0
2008-12-24 | 309 | 11.8 | 6.8 | 141.9 | 78.8 | 64 | 33.477 | 3.379 | 39742 | 12 | 6.7 | 45 |  |  |  | 12.2 | 6.6 | 2 | 18 | 52.3256 | 3440 |  |  | 13.9806 | 0.022456 | 0.07725 | 485 | 156.9579 |  | 309 | 11.9 | 6.9 | 6.1 | 7.9 | 3 | 11.936 | 1.006 | 633 |  | 99.46 | 81.3 | 0.7 |  | 2.11 |  | 2.11
2008-12-25 | 308 | 11.7 | 6.8 | 128.7 | 84.8 | 72 | 30.953 | 3.57 | 37991 | 11.9 | 6.8 |  |  |  |  | 12.1 | 6.7 | 2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14.026 | #DIV/0! | 0 | 485 | 157.4675 |  | 308 | 11.8 | 6.9 | 5.8 | 7.4 | 3 | 11.658 | 0.98 | 695 |  |  |  | 0
2008-12-26 | 350 | 11.9 | 6.9 | 132.3 | 75.6 | 56 | 31.71 | 3.274 | 38069 | 12 | 6.7 |  |  |  |  | 12.1 | 6.8 | 2.3 | 18 | 52.4781 | 3430 |  |  | 12.3429 | 0 | 0 | 515 | 147.1429 |  | 342 | 11.8 | 6.9 | 5.5 | 8 | 4 | 10.623 | 0.845 | 733 |  | 99.35 | 81.3 | 0.76
2008-12-27 | 310 | 11.6 | 6.9 | 117.9 | 86.4 | 78 | 33.561 | 3.866 | 38183 | 11.8 | 6.8 |  |  |  |  | 11.7 | 6.6 | 2.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.9355 | #DIV/0! | 0 | 470 | 151.6129 |  | 310 | 11.6 | 7 | 6.1 | 7.8 | 3.5 | 10.901 | 0.823 | 727 |  |  |  | 0
2008-12-28 | 320 | 11.8 | 6.8 | 111 | 79.4 | 106 | 36 | 3.718 | 38376 | 11.9 | 6.6 |  |  |  |  | 12 | 6.5 | 2.2 |  | #DIV/0! |  |  |  | 13.5 | #DIV/0! | 0 | 475 | 148.4375 |  | 310 | 11.8 | 6.7 | 6.3 | 7.5 | 4.5 | 11.355 | 0.871 | 744 |  |  |  | 0
2008-12-29 | 301 | 11.5 | 6.8 | 132.9 | 91 | 116 | 34.065 | 3.927 | 40241 | 11 | 6.6 |  | 30.9 | 3580 | 22.121 | 10.8 | 6.5 | 2.4 | 19 | 55.2326 | 3440 |  |  | 14.3522 | 0 | 0 | 475 | 157.8073 |  | 302 | 10.3 | 6.7 | 5.9 | 8.3 | 4.5 | 10.901 | 0.771 | 793 |  | 99.24 | 80 | 0.5 |  | 1.46 |  | 1.46
2008-12-30 | 346 | 11.4 | 6.8 | 110.1 | 92.8 | 92 | 32.215 | 3.701 | 39951 | 11.1 | 6.5 |  |  |  |  | 10.6 | 6.5 | 2.4 | 19 |  | 3430 |  |  | 12.4855 | 0 | 0 | 480 | 138.7283 |  | 335 | 10 | 6.6 | 6 | 8.7 | 4 | 11.002 | 0.723 | 822
2008-12-31 | 300 | 11.5 | 6.8 | 113.7 | 89.7 | 114 | 30.701 | 3.597 | 39718 | 11.2 | 6.5 |  |  |  |  | 10.4 | 6.6 | 2.1 | 20 | 57.8035 | 3460 |  |  | 14.4 | 0 | 0 | 564 | 188 |  | 300 | 9.9 | 6.6 | 6.1 | 9 | 3.5 | 11.103 | 0.588 | 828 |  | 99.41 | 80.7 | 0.6
합 계 | 10064 | 407.8 | 213 | 3637.8 | 2542.1 | 2458 | 981.506 | 110.427 | 1184659 | 410.9 | 208.6 | 139.8 | 156.7 | 17520 | 109.261 | 413.4 | 206.3 | 60.8 | 380 | #DIV/0! | 73380 | 0 | 0 | 414.2109 | #DIV/0! | 0.25203 | 14948 | 4624.3236 | 0 | 9943 | 402.4 | 212 | 155.3 | 255.6 | 125.5 | 344.286 | 27.44 | 13035 | 0 | 993.67 | 809.9 | 8.54 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34
평 균 | 324.6452 | 13.1548 | 6.871 | 117.3484 | 82.0032 | 79.2903 | 31.6615 | 3.5622 | 38214.8065 | 13.2548 | 6.729 | 34.95 | 31.34 | 3504 | 21.8522 | 13.3355 | 6.6548 | 1.9613 | 17.2727 | #DIV/0! | 3335.4545 |  | #DIV/0! | 13.3616 | #DIV/0! | 0.00813 | 482.1935 | 149.1717 | #DIV/0! | 320.7419 | 12.9806 | 6.8387 | 5.0097 | 8.2452 | 4.0484 | 11.106 | 0.8575 | 420.4839 | #DIV/0! | 99.367 | 80.99 | 0.28467 | #DIV/0! | 2.085 | #DIV/0! | 2.085
최 대 | 370 | 15.7 | 7 | 142.5 | 92.8 | 116 | 36 | 4.084 | 40241 | 15.9 | 7 | 45 | 34.4 | 3580 | 23.215 | 15.9 | 6.9 | 2.8 | 20 | #DIV/0! | 3460 |  | 0 | 15.3191 | #DIV/0! | 0.07725 | 564 | 188 | 0 | 361 | 15.3 | 7 | 6.3 | 9.2 | 5.5 | 12.642 | 1.5 | 828 | 0 | 99.46 | 81.7 | 1.31 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51
최 소 | 282 | 11.4 | 6.7 | 94.8 | 75.6 | 50 | 28.009 | 2.943 | 36946 | 11 | 6.5 | 26.4 | 28.1 | 3430 | 20.439 | 10.4 | 6.5 | 1.1 | 16 | #DIV/0! | 3210 |  | 0 | 11.6757 | #DIV/0! | 0 | 440 | 129.7753 | 0 | 290 | 9.9 | 6.6 | 4 | 7.3 | 2 | 9.664 | 0.553 | 130 | 0 | 99.24 | 80 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 1.46