## 1월
7.2.3 대천해수욕장하수처리장(2008년)
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 1월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2007-12-31 | 1916 | [9 empty] | 1600 | 96.3 | 52 | 60.7 | 31.572 |  |  | 3.252 | 20700 | 87.4 | 48 | 62.3 | 30.79 |  |  | 3.279 | 1.9 | 4.8 | 1.9 | 11.073 |  |  | 1.154 | 30이하 | 1603
2008-01-01 | 1890 | [9 empty] | 1500 | 96.7 | 56 | 54.3 | 36.486 |  |  | 3.61 | 19300 | 102.6 | 53.3 | 50.2 | 37.737 |  |  | 3.637 | 1.8 | 5.6 | 2.1 | 9.899 |  |  | 0.795 | 30이하 | 1572
2008-01-02 | 1545 | [9 empty] | 1000 | 102.9 | 59 | 60.3 | 36.739 |  |  | 3.795 | 21300 | 90.6 | 54.7 | 56.2 | 38.58 |  |  | 4.253 | 2 | 5.6 | 1.6 | 10.267 |  |  | 0.774 | 30이하 | 1313
2008-01-03 | 1519 | [9 empty] | 1600 | 87.6 | 52 | 61.3 | 32.39 |  |  | 3.407 | 18000 | 94.6 | 49.3 | 56.9 | 33.932 |  |  | 3.377 | 1.8 | 5.8 | 1.7 | 9.87 |  |  | 0.677 | 30이하 | 1314
2008-01-04 | 1524 | [9 empty] | 2000 | 89.3 | 55.7 | 58.3 | 33.28 |  |  | 3.382 | 22800 | 98.7 | 52 | 62.8 | 31.925 |  |  | 3.429 | 1.9 | 5.6 | 2 | 9.827 |  |  | 0.924 | 30이하 | 1283
2008-01-05 | 1876 | [9 empty] | 1500 | 85.5 | 40.5 | 60.2 | 31.826 |  |  | 3.482 | 18000 | 101.1 | 45 | 58.7 | 30.327 |  |  | 3.274 | 1.7 | 4.6 | 1.7 | 10.271 |  |  | 0.981 | 30이하 | 1581
2008-01-06 | 1967 | [9 empty] | 1500 | 99.8 | 49 | 56.8 | 32.348 |  |  | 3.62 | 22100 | 100.6 | 53.3 | 63.5 | 33.286 |  |  | 3.529 | 2.1 | 5.2 | 1.6 | 10.735 |  |  | 1.183 | 30이하 | 1662
2008-01-07 | 1592 | [9 empty] | 1400 | 96.7 | 56 | 67.3 | 34.287 |  |  | 3.429 | 23600 | 101.4 | 58.7 | 56.8 | 32.863 |  |  | 3.523 | 2.1 | 5.2 | 1.6 | 10.038 |  |  | 1.013 | 30이하 | 1353
2008-01-08 | 1539 | [9 empty] | 1200 | 102.3 | 41 | 66 | 38.676 |  |  | 3.854 | 29500 | 96.4 | 48 | 69.9 | 34.659 |  |  | 3.527 | 2.2 | 4.4 | 2.1 | 9.11 |  |  | 0.625 | 30이하 | 1303
2008-01-09 | 1418 | [9 empty] | 1900 | 82.8 | 37 | 57.9 | 35.443 |  |  | 4.02 | 30300 | 109.8 | 60 | 63.4 | 35.273 |  |  | 5.463 | 1.9 | 5.6 | 2.2 | 8.099 |  |  | 0.912 | 30이하 | 1201 | 70
2008-01-10 | 1561 | [9 empty] | 1400 | 97.4 | 53.3 | 68.3 | 31.544 |  |  | 3.602 | 31800 | 107.2 | 46 | 66.7 | 32.812 |  |  | 3.583 | 1.9 | 5.1 | 2.4 | 6.875 |  |  | 0.643 | 30이하 | 1317
2008-01-11 | 1912 | [9 empty] | 1500 | 92.3 | 48 | 63.8 | 32.285 |  |  | 3.276 | 34000 | 106.6 | 52 | 68.8 | 33.469 |  |  | 3.828 | 2.2 | 5.4 | 2.7 | 6.588 |  |  | 0.702 | 30이하 | 1614
2008-01-12 | 1920 | [9 empty] | 1400 | 103.8 | 51 | 68.4 | 34.206 |  |  | 3.208 | 34200 | 105.3 | 45 | 59.1 | 32.155 |  |  | 3.448 | 1.7 | 4.8 | 1.9 | 8.339 |  |  | 0.69 | 30이하 | 1601
2008-01-13 | 1946 | [9 empty] | 900 | 102.6 | 52.6 | 60.8 | 36.15 |  |  | 3.651 | 34200 | 100.8 | 45 | 67.2 | 43.304 |  |  | 3.943 | 1.5 | 4.8 | 2.6 | 9.597 |  |  | 0.71 | 30이하 | 1572
2008-01-14 | 1576 | [9 empty] | 1200 | 127.5 | 53 | 71.2 | 33.509 |  |  | 3.416 | 36700 | 129.9 | 58 | 66.7 | 35.295 |  |  | 4.035 | 1.7 | 5.4 | 2.9 | 9.817 |  |  | 0.71 | 30이하 | 1280
2008-01-15 | 1626 | [9 empty] | 900 | 98 | 53.6 | 64.2 | 32.189 |  |  | 3.295 | 30900 | 92.1 | 45 | 60.5 | 34.87 |  |  | 3.345 | 1.9 | 5 | 2.2 | 8.128 |  |  | 0.618 | 30이하 | 1326
2008-01-16 | 1497 | [9 empty] | 1400 | 135.9 | 65 | 68.2 | 29.65 |  |  | 3.008 | 36200 | 94.5 | 44 | 64.1 | 26.715 |  |  | 2.939 | 1.6 | 4.6 | 2.5 | 6.719 |  |  | 0.626 | 30이하 | 1200
2008-01-17 | 1450 | [9 empty] | 1300 | 98.6 | 57.1 | 62.8 | 28.907 |  |  | 3.445 | 28900 | 101.4 | 53 | 69.4 | 27.7 |  |  | 3.329 | 2.3 | 4.8 | 2.6 | 6.154 |  |  | 0.582 | 30이하 | 1234
2008-01-18 | 1642 | [9 empty] | 1400 | 98.3 | 52.3 | 63.5 | 29.094 |  |  | 3.018 | 33000 | 92.4 | 56 | 69 | 26.763 |  |  | 2.743 | 2 | 5.2 | 2.5 | 5.713 |  |  | 0.626 | 30이하 | 1428
2008-01-19 | 1814 | [9 empty] | 1600 | 110.4 | 36 | 68.2 | 33.16 |  |  | 3.265 | 31500 | 96.8 | 38 | 66.8 | 32.638 |  |  | 3.083 | 2.3 | 5.2 | 2.6 | 6.081 |  |  | 0.66 | 30이하 | 1542
2008-01-20 | 2253 | [9 empty] | 1700 | 89.1 | 52 | 67.4 | 34.827 |  |  | 3.109 | 29400 | 88.8 | 39 | 69.4 | 38.812 |  |  | 3.423 | 1.6 | 5 | 2.1 | 8.403 |  |  | 0.798 | 30이하 | 1763
2008-01-21 | 1672 | [9 empty] | 1300 | 144 | 58 | 71.2 | 33.608 |  |  | 3.073 | 27600 | 86.1 | 34 | 64.5 | 32.464 |  |  | 3.16 | 1.8 | 5 | 2.4 | 9.609 |  |  | 0.829 | 30이하 | 1670
2008-01-22 | 1730 | [9 empty] | 700 | 82.7 | 42 | 66.4 | 35.086 |  |  | 3.516 | 30200 | 86 | 52.1 | 71.2 | 35.923 |  |  | 3.488 | 2.1 | 5.6 | 2.3 | 10.061 |  |  | 0.957 | 30이하 | 1500
2008-01-23 | 1672 | [9 empty] | 1200 | 151.8 | 59 | 59.8 | 31.167 |  |  | 3.42 | 28600 | 66 | 37 | 66.2 | 29.353 |  |  | 3.561 | 1.6 | 4.8 | 2.4 | 8.525 |  |  | 0.718 | 30이하 | 1409
2008-01-24 | 1531 | [9 empty] | 1200 | 113.5 | 53.3 | 65.2 | 27.516 |  |  | 3.255 | 28700 | 99.8 | 48 | 67.2 | 25.043 |  |  | 3.125 | 1.8 | 5.2 | 2.7 | 7.835 |  |  | 0.869 | 30이하 | 1298
2008-01-25 | 1667 | [9 empty] | 1400 | 98.6 | 45 | 64 | 31.07 |  |  | 3.219 | 24600 | 104.2 | 48 | 69.2 | 28.841 |  |  | 3.302 | 1.9 | 5.4 | 2.7 | 8.806 |  |  | 0.893 | 30이하 | 1392
2008-01-26 | 2193 | [9 empty] | 800 | 105.3 | 46 | 56.4 | 32.592 |  |  | 3.406 | 23600 | 101.1 | 53 | 61.3 | 33.295 |  |  | 3.262 | 2.1 | 5.2 | 1.9 | 9.991 |  |  | 0.961 | 30이하 | 1814
2008-01-27 | 1820 | [9 empty] | 1800 | 66.3 | 48 | 56.9 | 34.283 |  |  | 3.19 | 26100 | 70.2 | 45 | 53.6 | 34.899 |  |  | 3.376 | 2 | 5.4 | 1.8 | 11.035 |  |  | 0.98 | 30이하 | 1532
2008-01-28 | 1600 | [9 empty] | 700 | 84.3 | 55 | 57.1 | 35.264 |  |  | 3.206 | 28000 | 92.1 | 42 | 61 | 33.15 |  |  | 3.41 | 1.5 | 5.6 | 2 | 10.852 |  |  | 0.975 | 30이하 | 1339
2008-01-29 | 1429 | [9 empty] | 1000 | 96.7 | 53 | 66.8 | 33.067 |  |  | 3.721 | 29400 | 89.3 | 48 | 63.7 | 32.879 |  |  | 3.549 | 2.3 | 5.2 | 2.4 | 8.017 |  |  | 0.831 | 30이하 | 1189
2008-01-30 | 1538 | [9 empty] | 1100 | 95.7 | 38 | 68.3 | 33.56 |  |  | 3.302 | 22600 | 100.5 | 43 | 55.9 | 28.831 |  |  | 3.199 | 1.55 | 4.8 | 1.7 | 6.962 |  |  | 0.752 | 30이하 | 1254
2008-01-31 | 1756 | [9 empty] | 1300 | 89.2 | 63 | 69.4 | 37.906 |  |  | 3.36 | 27200 | 93.6 | 53.3 | 65.2 | 38.145 |  |  | 3.204 | 1.74 | 5.4 | 2.1 | 6.351 |  |  | 0.734 | 30이하 | 1413
최 대 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 151.8 | 65 | 71.2 | 38.676 | 0 | 0 | 4.02 | 36700 | 129.9 | 60 | 71.2 | 43.304 | 0 | 0 | 5.463 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 11.035 | 0 | 0 | 1.183 | 30이하 | 1814
최 소 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 66.3 | 36 | 54.3 | 27.516 | 0 | 0 | 3.008 | 18000 | 66 | 34 | 50.2 | 25.043 | 0 | 0 | 2.743 | 1.5 | 4.4 | 1.6 | 5.713 | 0 | 0 | 0.582 | 30이하 | 1189
평 균 | 1699.1935 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1316.129 | 100.8258 | 50.9806 | 63.571 | 33.294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4052 | 27816.129 | 96.7903 | 48.3452 | 63.3903 | 33.0948 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4951 | 1.89 | 5.1774 | 2.1935 | 8.6637 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.79832 | 30이하 | 1428.0323
합 계 | 52675 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 44269
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 8월 | 10월 | 1월
| 유입유량 | [9 empty] | 113043 | 71956 | 54194 | 48982 | 47157 | 57280 | 51228 | 44269

## 2월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 2월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2008-02-01 | 1584 | [9 empty] | 900 | 96.4 | 52 | 61.7 | 37.43 |  |  | 3.473 | 27900 | 89.3 | 49 | 57.4 | 30.734 |  |  | 3.471 | 1.6 | 5.4 | 2.3 | 6.113 |  |  | 0.705 | 30이하 | 1294
2008-02-02 | 1706 | [9 empty] | 500 | 92.4 | 56 | 66.1 | 34.804 |  |  | 3.323 | 30700 | 85.2 | 48 | 59 | 35.671 |  |  | 3.256 | 2 | 4.4 | 2.4 | 8.345 |  |  | 0.774 | 30이하 | 1419
2008-02-03 | 1579 | [9 empty] | 500 | 64.2 | 49 | 67.4 | 33.79 |  |  | 3.094 | 34000 | 76.5 | 46 | 68.8 | 34.203 |  |  | 3.198 | 1.7 | 5 | 2.6 | 8.814 |  |  | 0.784 | 30이하 | 1326
2008-02-04 | 1122 | [9 empty] | 700 | 66 | 45 | 63.7 | 37.406 |  |  | 3.38 | 28300 | 99.9 | 40 | 66.8 | 36.386 |  |  | 3.302 | 1.9 | 4.8 | 2.4 | 9.412 |  |  | 0.742 | 30이하 | 949
2008-02-05 | 1267 | [9 empty] | 1100 | 105.2 | 48 | 64.8 | 32.883 |  |  | 3.405 | 26400 | 89.7 | 46 | 59.6 | 33.014 |  |  | 3.326 | 1.6 | 5.2 | 2.3 | 8.907 |  |  | 0.742 | 30이하 | 1079
2008-02-06 | 1362 | [9 empty] | 1300 | 96.3 | 52 | 66.2 | 34.851 |  |  | 3.261 | 30100 | 92.3 | 48 | 65.7 | 35.043 |  |  | 3.354 | 1.8 | 5.2 | 2.4 | 5.235 |  |  | 0.842 | 30이하 | 1149
2008-02-07 | 1521 | [9 empty] | 1500 | 94.2 | 48 | 63.4 | 35.681 |  |  | 3.271 | 32000 | 104.2 | 41 | 68.2 | 37.014 |  |  | 3.426 | 1.9 | 5.2 | 1.9 | 4.391 |  |  | 0.7626 | 30이하 | 1269
2008-02-08 | 1745 | [9 empty] | 1400 | 96.3 | 48 | 67.5 | 37.42 |  |  | 3.52 | 34000 | 90.4 | 52 | 66 | 39.7 |  |  | 3.315 | 2 | 5.2 | 2.2 | 6.133 |  |  | 0.762 | 30이하 | 1463
2008-02-09 | 1888 | [9 empty] | 1300 | 87.2 | 47 | 67.4 | 34.534 |  |  | 3.408 | 29400 | 84.9 | 39 | 65 | 38.85 |  |  | 3.256 | 1.6 | 4.6 | 2.2 | 9.174 |  |  | 0.729 | 30이하 | 1567 | 70
2008-02-10 | 1375 | [9 empty] | 1000 | 86.3 | 52 | 65.2 | 35.208 |  |  | 3.256 | 34100 | 92.4 | 48 | 70.1 | 36.512 |  |  | 3.198 | 1.8 | 5 | 2.2 | 9.487 |  |  | 0.66 | 30이하 | 1155
2008-02-11 | 1325 | [9 empty] | 1400 | 102.5 | 56 | 64.2 | 34.512 |  |  | 3.548 | 30800 | 97.6 | 54 | 60.8 | 33.961 |  |  | 3.429 | 2 | 4.8 | 2.5 | 8.235 |  |  | 0.727 | 30이하 | 1123
2008-02-12 | 1457 | [9 empty] | 700 | 103.8 | 45 | 72.8 | 33.854 |  |  | 3.305 | 32500 | 75.3 | 45 | 69.2 | 32.174 |  |  | 3.24 | 2.1 | 4.4 | 2.4 | 7.371 |  |  | 0.743 | 30이하 | 1197
2008-02-13 | 1253 | [9 empty] | 900 | 96.3 | 48 | 62.8 | 31.681 |  |  | 3.429 | 36000 | 101.3 | 52 | 66.2 | 30.222 |  |  | 3.108 | 1.7 | 5.2 | 2.4 | 7.038 |  |  | 0.802 | 30이하 | 1042
2008-02-14 | 1281 | [9 empty] | 900 | 97.2 | 49 | 69.2 | 34.102 |  |  | 3.206 | 33100 | 108.7 | 53 | 66.4 | 29.391 |  |  | 3.342 | 2.2 | 4.8 | 2.4 | 6.829 |  |  | 0.766 | 30이하 | 1078
2008-02-15 | 1419 | [9 empty] | 1500 | 122.7 | 54 | 62.7 | 31.561 |  |  | 3.672 | 31000 | 81 | 53 | 65.2 | 31.894 |  |  | 3.474 | 1.9 | 4.6 | 2 | 6.414 |  |  | 0.628 | 30이하 | 1160
2008-02-16 | 1798 | [9 empty] | 1600 | 97.6 | 52 | 69.6 | 36.081 |  |  | 3.35 | 37100 | 90.7 | 49 | 67.2 | 35.072 |  |  | 3.157 | 1.8 | 5 | 2.6 | 6.742 |  |  | 0.661 | 30이하 | 1458
2008-02-17 | 1702 | [9 empty] | 1000 | 63 | 53 | 68.4 | 34.608 |  |  | 3.364 | 29900 | 114.9 | 51 | 63.7 | 42.135 |  |  | 3.237 | 1.5 | 4.8 | 2.2 | 8.725 |  |  | 0.71 | 30이하 | 1389
2008-02-18 | 1381 | [9 empty] | 1100 | 82.4 | 50 | 64.2 | 34.509 |  |  | 3.35 | 34700 | 104.2 | 52 | 64.9 | 36.763 |  |  | 3.247 | 1.4 | 5 | 2.4 | 8.8 |  |  | 0.665 | 30이하 | 1131
2008-02-19 | 1403 | [9 empty] | 800 | 101.6 | 56 | 63.4 | 36.128 |  |  | 3.269 | 31500 | 98.4 | 48 | 68.4 | 46.609 |  |  | 3.345 | 1.6 | 5.2 | 2.3 | 7.562 |  |  | 0.691 | 30이하 | 1154
2008-02-20 | 1370 | [9 empty] | 1400 | 121.4 | 74 | 69.5 | 29.906 |  |  | 3.461 | 32200 | 104.2 | 52 | 63.5 | 27.923 |  |  | 3.314 | 1.8 | 4.6 | 2.2 | 5.991 |  |  | 0.59 | 30이하 | 1125
2008-02-21 | 1515 | [9 empty] | 900 | 104.2 | 56 | 61.8 | 31.82 |  |  | 3.209 | 37000 | 82.1 | 42 | 65.8 | 30.512 |  |  | 3.246 | 1.4 | 5 | 2.5 | 4.612 |  |  | 0.589 | 30이하 | 1268
2008-02-22 | 1655 | [9 empty] | 1000 | 106.8 | 52 | 66.3 | 34.809 |  |  | 3.492 | 32700 | 98.4 | 56 | 68.9 | 36.734 |  |  | 3.371 | 1.2 | 5.2 | 2.3 | 4.519 |  |  | 0.63 | 30이하 | 1403
2008-02-23 | 1823 | [9 empty] | 800 | 96.6 | 43 | 74.2 | 37.214 |  |  | 4.012 | 33400 | 115.5 | 50 | 64.8 | 42.357 |  |  | 3.467 | 2.2 | 4.8 | 2 | 4.934 |  |  | 0.626 | 30이하 | 1512
2008-02-24 | 1785 | [9 empty] | 1100 | 71.4 | 50 | 80.1 | 38.251 |  |  | 3.458 | 36400 | 67.5 | 47 | 61.8 | 47.198 |  |  | 3.425 | 1.9 | 5.8 | 1.8 | 6.397 |  |  | 0.695 | 30이하 | 1487
2008-02-25 | 1605 | [9 empty] | 1100 | 73.8 | 37 | 64.5 | 36.415 |  |  | 3.846 | 40100 | 72.9 | 39 | 80.1 | 29.652 |  |  | 3.846 | 1.3 | 6 | 1.7 | 5.896 |  |  | 0.608 | 30이하 | 1373
2008-02-26 | 1615 | [9 empty] | 700 | 86.4 | 42 | 72.1 | 30.248 |  |  | 3.946 | 38400 | 106.4 | 51 | 74.2 | 37.971 |  |  | 3.215 | 1.4 | 5.2 | 1.4 | 3.699 |  |  | 0.591 | 30이하 | 1370
2008-02-27 | 1424 | [9 empty] | 600 | 125.4 | 50 | 69.4 | 31.121 |  |  | 3.245 | 28900 | 87 | 44 | 65.4 | 21.227 |  |  | 3.461 | 1.9 | 4.8 | 1.2 | 2.655 |  |  | 0.626 | 30이하 | 1210
2008-02-28 | 1613 | [9 empty] | 900 | 90 | 46 | 65.6 | 31.111 |  |  | 3.157 | 37200 | 94.2 | 48 | 62.8 | 33.266 |  |  | 3.758 | 1.6 | 5 | 1.6 | 3.093 |  |  | 0.591 | 30이하 | 1407
2008-02-29 | 1681 | [9 empty] | 600 | 81.2 | 44 | 63.4 | 36.157 |  |  | 3.674 | 36100 | 90.4 | 46 | 64 | 30.184 |  |  | 3.21 | 1.7 | 4.6 | 1.2 | 3.875 |  |  | 0.608 | 30이하 | 1442
최 대 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 125.4 | 74 | 80.1 | 38.251 | 0 | 0 | 4.012 | 40100 | 115.5 | 56 | 80.1 | 47.198 | 0 | 0 | 3.846 | 2.2 | 6 | 2.6 | 9.487 | 0 | 0 | 0.842 | 30이하 | 1567
최 소 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 63 | 37 | 61.7 | 29.906 | 0 | 0 | 3.094 | 26400 | 67.5 | 39 | 57.4 | 21.227 | 0 | 0 | 3.108 | 1.2 | 4.4 | 1.2 | 2.655 | 0 | 0 | 0.589 | 30이하 | 949
평 균 | 1541.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1006.8966 | 93.4069 | 50.1379 | 66.8138 | 34.4171 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.427 | 32962.069 | 92.9483 | 47.8966 | 65.8586 | 34.9094 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.3446 | 1.7414 | 4.9931 | 2.1379 | 6.531 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69137 | 30이하 | 1275.8276
합 계 | 44254 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 36999
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 8월 | 10월 | 2월
| 유입유량 | [9 empty] | 71956 | 54194 | 48982 | 45554 | 44269 | 57280 | 51228 | 36999

## 3월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 3월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2008-03-01 | 1858 | [9 empty] | 700 | 117.6 | 47 | 82.1 | 36.382 |  |  | 4.185 | 29400 | 123.3 | 50 | 87.5 | 37.952 |  |  | 4.203 | 2.2 | 4.6 | 2.3 | 3.803 |  |  | 0.696 | 30이하 | 1566
2008-03-02 | 1909 | [9 empty] | 600 | 118.3 | 48 | 82.6 | 43.419 |  |  | 4.184 | 25800 | 124.5 | 48 | 88.3 | 46.725 |  |  | 4.038 | 2.1 | 4.7 | 2,3 | 6.122 |  |  | 0.853 | 30이하 | 1629
2008-03-03 | 1412 | [9 empty] | 900 | 120.8 | 46 | 85.3 | 32.942 |  |  | 4.683 | 26500 | 119 | 51 | 84.1 | 30.386 |  |  | 3.273 | 2.1 | 4.7 | 2.6 | 5.614 |  |  | 0.78 | 30이하 | 1217
2008-03-04 | 1183 | [9 empty] | 800 | 127.4 | 44 | 85.8 | 31.394 |  |  | 4.348 | 32271 | 123.7 | 49 | 87.5 | 33.449 |  |  | 3.957 | 2 | 4.2 | 2.3 | 3.62 |  |  | 0.608 | 30이하 | 986
2008-03-05 | 1297 | [9 empty] | 600 | 130.2 | 49 | 91.2 | 24.812 |  |  | 4.923 | 34854 | 129.4 | 53 | 89.7 | 25.787 |  |  | 3.879 | 2.3 | 4.9 | 2.2 | 1.939 |  |  | 0.759 | 30이하 | 1111
2008-03-06 | 1279 | [9 empty] | 600 | 128.7 | 59 | 87.2 | 25.237 |  |  | 4.734 | 29487 | 147.9 | 57 | 95.6 | 26.705 |  |  | 9.802 | 1.92 | 5.8 | 2.1 | 1.719 |  |  | 0.694 | 30이하 | 1710
2008-03-07 | 1504 | [9 empty] | 700 | 119.3 | 47 | 78.9 | 27.283 |  |  | 4.1943 | 27238 | 120.6 | 54 | 91.2 | 27.894 |  |  | 3.976 | 2.2 | 5.2 | 2.1 | 1.872 |  |  | 0.656 | 30이하 | 1502
2008-03-08 | 1953 | [9 empty] | 1000 | 110.2 | 46 | 84.5 | 31.127 |  |  | 3.832 | 25767 | 104.6 | 52 | 81.6 | 34.464 |  |  | 3.395 | 2.2 | 4.9 | 2.6 | 2.4383 |  |  | 0.668 | 30이하 | 1970
2008-03-09 | 1621 | [9 empty] | 1500 | 107.5 | 44 | 82.4 | 36.834 |  |  | 3.485 | 24686 | 110.9 | 52 | 86.4 | 39.845 |  |  | 3.765 | 2.1 | 4.6 | 2.8 | 3.533 |  |  | 0.664 | 30이하 | 1661 | 70
2008-03-10 | 1436 | [9 empty] | 1000 | 109.2 | 49 | 83.7 | 33.348 |  |  | 3.238 | 23481 | 119.4 | 50 | 88.6 | 32.309 |  |  | 3.995 | 1.9 | 4.2 | 2.5 | 3.684 |  |  | 0.726 | 30이하 | 1473
2008-03-11 | 1289 | [9 empty] | 800 | 115.9 | 49 | 89.5 | 34.203 |  |  | 4.238 | 28475 | 114.5 | 49 | 86.2 | 36.23 |  |  | 4.015 | 2.2 | 4.2 | 2 | 3.473 |  |  | 0.671 | 30이하 | 1286
2008-03-12 | 1318 | [9 empty] | 600 | 129 | 42 | 92.3 | 42.349 |  |  | 4.823 | 32122 | 112.5 | 47 | 84.5 | 41.293 |  |  | 3.969 | 2.3 | 4.3 | 2.4 | 3.742 |  |  | 0.684 | 30이하 | 1295
2008-03-13 | 1500 | [9 empty] | 500 | 132.1 | 43 | 96.2 | 39.464 |  |  | 4.374 | 36843 | 130.1 | 45 | 92.3 | 40.823 |  |  | 4.058 | 2.2 | 4.9 | 2.3 | 3.349 |  |  | 0.673 | 30이하 | 1482
2008-03-14 | 1654 | [9 empty] | 900 | 132.8 | 51 | 96 | 35.473 |  |  | 4.237 | 36471 | 127.8 | 46 | 89.9 | 36.283 |  |  | 3.56 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 3.139 |  |  | 0.712 | 30이하 | 1593
2008-03-15 | 1823 | [9 empty] | 1000 | 138.3 | 49 | 98.2 | 30.845 |  |  | 4.487 | 38683 | 136 | 45 | 91.5 | 29.845 |  |  | 4.576 | 2.1 | 5.4 | 2.2 | 2.623 |  |  | 0.73 | 30이하 | 1787
2008-03-16 | 1924 | [9 empty] | 800 | 145.8 | 51 | 98.9 | 30.127 |  |  | 4.721 | 39857 | 140.4 | 45 | 97.3 | 31.111 |  |  | 4.968 | 2 | 5.8 | 2.3 | 3.386 |  |  | 0.843 | 30이하 | 1834
2008-03-17 | 1454 | [9 empty] | 1200 | 153.9 | 52 | 99.3 | 35.396 |  |  | 4.182 | 39918 | 98.1 | 50 | 80.3 | 36.309 |  |  | 3.173 | 1.89 | 4 | 2.1 | 4.4 |  |  | 0.693 | 30이하 | 1425
2008-03-18 | 1177 | [9 empty] | 900 | 140.2 | 41 | 96.7 | 38.981 |  |  | 4.7 | 38451 | 135.6 | 44 | 93.8 | 37.72 |  |  | 4.858 | 2.4 | 4 | 2,6 | 2.823 |  |  | 0.678 | 30이하 | 1155
2008-03-19 | 1321 | [9 empty] | 800 | 100.4 | 31 | 87.8 | 35.726 |  |  | 3.27 | 31485 | 108.5 | 36 | 84.1 | 33.324 |  |  | 3.867 | 3.18 | 4.2 | 2.7 | 2.322 |  |  | 0.836 | 30이하 | 1336
2008-03-20 | 1398 | [9 empty] | 800 | 109.8 | 39 | 89.3 | 33.847 |  |  | 3.173 | 28819 | 116.8 | 37 | 86.6 | 33.208 |  |  | 4.192 | 2.1 | 4.6 | 2.1 | 2.504 |  |  | 0.818 | 30이하 | 1374
2008-03-21 | 1543 | [9 empty] | 1100 | 113.2 | 46 | 89.9 | 40.742 |  |  | 3.245 | 30868 | 119.8 | 42 | 88.7 | 43.169 |  |  | 3.947 | 2.1 | 5 | 2.5 | 2.342 |  |  | 0.838 | 30이하 | 1516
2008-03-22 | 2874 | [9 empty] | 1000 | 111.8 | 56 | 87.6 | 36.876 |  |  | 3.263 | 31775 | 116.3 | 58 | 90.4 | 37.691 |  |  | 5.387 | 2.6 | 5.2 | 2.4 | 3.548 |  |  | 1.157 | 30이하 | 2750
2008-03-23 | 2609 | [9 empty] | 1000 | 108.7 | 42 | 81.2 | 30.821 |  |  | 3.115 | 30915 | 114.5 | 46 | 84.8 | 33.485 |  |  | 4.584 | 2.4 | 4.8 | 2.3 | 4.283 |  |  | 1.198 | 30이하 | 2614
2008-03-24 | 1457 | [9 empty] | 1000 | 105.7 | 30 | 81.9 | 38.773 |  |  | 4.024 | 29856 | 130.2 | 42 | 90.2 | 29.582 |  |  | 3.537 | 2.2 | 4.2 | 2.6 | 5.292 |  |  | 1.263 | 30이하 | 1434
2008-03-25 | 1491 | [9 empty] | 900 | 107.3 | 42 | 90.1 | 29.155 |  |  | 3.331 | 29844 | 112.6 | 41 | 82.3 | 33.045 |  |  | 4.438 | 1.9 | 4.2 | 2 | 2.172 |  |  | 1.8721 | 30이하 | 1471
2008-03-26 | 1684 | [9 empty] | 700 | 109.7 | 41 | 82.3 | 27.092 |  |  | 2.61 | 27374 | 114.6 | 44 | 82.8 | 33.045 |  |  | 2.817 | 0.9 | 4 | 2.3 | 2.039 |  |  | 1.103 | 30이하 | 1672
2008-03-27 | 1909 | [9 empty] | 800 | 112.3 | 48 | 84.2 | 39.179 |  |  | 3.494 | 29915 | 111.3 | 46 | 81.5 | 40.396 |  |  | 3.374 | 2.1 | 4.6 | 2 | 2.43 |  |  | 0.89 | 30이하 | 1929
2008-03-28 | 2308 | [9 empty] | 900 | 116.2 | 49 | 86.1 | 38.667 |  |  | 2.632 | 32938 | 115.8 | 40 | 84 | 33.671 |  |  | 2.878 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 3.251 |  |  | 0.915 | 30이하 | 2332
2008-03-29 | 2599 | [9 empty] | 700 | 118.6 | 56 | 88.8 | 41.285 |  |  | 3.982 | 33850 | 125.3 | 41 | 87.9 | 43.623 |  |  | 4.103 | 2 | 4.4 | 2.7 | 5.535 |  |  | 0.876 | 30이하 | 2649
2008-03-30 | 2434 | [9 empty] | 900 | 120.8 | 54 | 87.8 | 40.744 |  |  | 4.367 | 35283 | 123.9 | 39 | 88.4 | 41.237 |  |  | 4.294 | 2.2 | 4.1 | 2.3 | 3.539 |  |  | 0.847 | 30이하 | 2485
2008-03-31 | 1668 | [9 empty] | 800 | 123.6 | 51 | 89 | 43.623 |  |  | 3.235 | 35919 | 120.5 | 47 | 84.6 | 34.589 |  |  | 4.823 | 2.1 | 4.2 | 2 | 4.17 |  |  | 0.865 | 30이하 | 1629
최 대 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 153.9 | 59 | 99.3 | 43.623 | 0 | 0 | 4.923 | 39918 | 147.9 | 58 | 97.3 | 46.725 | 0 | 0 | 9.802 | 3.18 | 5.8 | 2.8 | 6.122 | 0 | 0 | 1.8721 | 30이하 | 2750
최 소 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100.4 | 30 | 78.9 | 24.812 | 0 | 0 | 2.61 | 23481 | 98.1 | 36 | 80.3 | 25.787 | 0 | 0 | 2.817 | 0.9 | 4 | 2 | 1.719 | 0 | 0 | 0.608 | 30이하 | 986
평 균 | 1706 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 854.8387 | 120.4935 | 46.5161 | 88.2839 | 35.037 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9132 | 31585.3226 | 120.9161 | 46.6452 | 87.5032 | 35.3289 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1839 | 2.1384 | 4.6065 | 2.3103 | 3.3776 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.84729 | 30이하 | 1673.3226
합 계 | 52886 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 51873
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 8월 | 10월 | 2월 | 3월
| 방류하수량 | [9 empty] | 71956 | 54194 | 48982 | 45554 | 44269 | 57280 | 51228 | 36999 | 51873

## 4월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 4월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2008-04-01 | 1340 | [9 empty] | 900 | 115.4 | 48.5 | 109 | 45.807 |  |  | 4.437 | 28560 | 119.5 | 46.7 | 108.1 | 35.797 |  |  | 4.283 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 4.13 |  |  | 0.702 | 30이하 | 1260
2008-04-02 | 1390 | [9 empty] | 600 | 117.6 | 47 | 110.7 | 37.159 |  |  | 3.852 | 32730 | 124.78 | 48 | 112.3 | 38.547 |  |  | 3.854 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 3.906 |  |  | 0.765 | 30이하 | 1312
2008-04-03 | 1646 | [9 empty] | 900 | 105.6 | 48 | 106.5 | 32.079 |  |  | 3.764 | 32760 | 110.2 | 47 | 107.5 | 34.62 |  |  | 3.714 | 2.2 | 4.7 | 0.5 | 3.85 |  |  | 0.652 | 30이하 | 1542
2008-04-04 | 1891 | [9 empty] | 900 | 108.9 | 46.1 | 111.1 | 30.752 |  |  | 3.86 | 27390 | 108.7 | 49.6 | 104.3 | 38.709 |  |  | 3.958 | 2.1 | 4 | 0.5 | 4.253 |  |  | 0.807 | 30이하 | 1826
2008-04-05 | 2359 | [9 empty] | 1100 | 120.6 | 49.2 | 115.2 | 31.932 |  |  | 3.847 | 29700 | 105.9 | 48.1 | 101.9 | 40.367 |  |  | 3.834 | 1.9 | 4.1 | 0.6 | 5.846 |  |  | 0.975 | 30이하 | 2293
2008-04-06 | 2189 | [9 empty] | 600 | 112.7 | 48 | 113.6 | 31.353 |  |  | 3.692 | 29360 | 115.7 | 49 | 128.9 | 30.686 |  |  | 3.741 | 2 | 4.4 | 0.7 | 2.423 |  |  | 0.827 | 30이하 | 2115
2008-04-07 | 1502 | [9 empty] | 600 | 115.1 | 47 | 110.4 | 38.908 |  |  | 4.085 | 30130 | 120.3 | 51 | 137.8 | 31.961 |  |  | 3.912 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 3.004 |  |  | 0.905 | 30이하 | 1367
2008-04-08 | 1721 | [9 empty] | 700 | 126.9 | 56.2 | 118.6 | 36.377 |  |  | 4.102 | 24650 | 118.7 | 52.9 | 111.2 | 31.662 |  |  | 4.293 | 2.1 | 4.2 | 1.2 | 2.362 |  |  | 0.86 | 30이하 | 1572
2008-04-09 | 2018 | [9 empty] | 800 | 116.4 | 52 | 116.3 | 35.426 |  |  | 4.184 | 25190 | 119.5 | 52 | 110.5 | 40.653 |  |  | 4.235 | 2.3 | 4.2 | 1.1 | 3.752 |  |  | 0.74 | 30이하 | 1896 | 70
2008-04-10 | 1656 | [9 empty] | 1100 | 113.8 | 47 | 105.1 | 39.576 |  |  | 3.945 | 33830 | 125.3 | 56 | 118.7 | 38.753 |  |  | 3.925 | 2.2 | 4.1 | 0.9 | 3.519 |  |  | 0.856 | 30이하 | 1532
2008-04-11 | 2027 | [9 empty] | 700 | 109.6 | 48 | 107.6 | 40.078 |  |  | 3.759 | 34670 | 132.8 | 51 | 120 | 36.515 |  |  | 3.671 | 2.2 | 4 | 0.7 | 3.984 |  |  | 0.816 | 30이하 | 1894
2008-04-12 | 2434 | [9 empty] | 500 | 113.8 | 48 | 106.3 | 37.636 |  |  | 3.675 | 29370 | 124.5 | 48 | 117.5 | 39.451 |  |  | 4.075 | 1.9 | 4.4 | 0.5 | 4.126 |  |  | 0.867 | 30이하 | 2335
2008-04-13 | 2226 | [9 empty] | 1100 | 116.5 | 49 | 130.4 | 35.145 |  |  | 4.473 | 30730 | 128.6 | 49.3 | 131.7 | 49.121 |  |  | 4.579 | 2.1 | 4.8 | 1.4 | 4.872 |  |  | 0.768 | 30이하 | 2123
2008-04-14 | 1418 | [9 empty] | 700 | 108.9 | 51 | 128.3 | 36.802 |  |  | 3.819 | 26190 | 130.9 | 51.7 | 134.9 | 49.121 |  |  | 3.658 | 2.3 | 5.2 | 1.5 | 3.083 |  |  | 0.875 | 30이하 | 1245
2008-04-15 | 1483 | [9 empty] | 600 | 111.1 | 52.2 | 110.8 | 27.401 |  |  | 3.967 | 24230 | 139.8 | 48 | 119.9 | 37.15 |  |  | 4.003 | 2.4 | 4.7 | 0.5 | 2.293 |  |  | 0.817 | 30이하 | 1398
2008-04-16 | 1570 | [9 empty] | 800 | 112.3 | 52 | 103.6 | 25.449 |  |  | 3.885 | 25340 | 125.3 | 49 | 108.6 | 29.374 |  |  | 3.947 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 2.981 |  |  | 0.705 | 30이하 | 1479
2008-04-17 | 1523 | [9 empty] | 1400 | 110.8 | 51 | 107.5 | 38.928 |  |  | 3.691 | 28690 | 117.4 | 48.5 | 114.6 | 32.916 |  |  | 3.748 | 2.6 | 4.6 | 0.7 | 2.245 |  |  | 0.832 | 30이하 | 1468
2008-04-18 | 1741 | [9 empty] | 500 | 115.9 | 49.8 | 116.3 | 43.266 |  |  | 4.074 | 32430 | 106.9 | 47.9 | 105.7 | 36.098 |  |  | 4.192 | 2.1 | 4.3 | 0.9 | 3.179 |  |  | 0.896 | 30이하 | 1678
2008-04-19 | 1883 | [9 empty] | 700 | 128.7 | 49 | 135.4 | 39.456 |  |  | 3.712 | 36760 | 108.7 | 46 | 128.1 | 42.106 |  |  | 3.974 | 2 | 4.2 | 1.2 | 3.062 |  |  | 0.875 | 30이하 | 1805
2008-04-20 | 1976 | [9 empty] | 1100 | 115.3 | 47.3 | 132.7 | 37.15 |  |  | 4.022 | 34350 | 108.9 | 48 | 130.2 | 38.116 |  |  | 4.192 | 2.2 | 4.1 | 1.3 | 2.952 |  |  | 0.59 | 30이하 | 1916
2008-04-21 | 1674 | [9 empty] | 1100 | 97.6 | 49 | 110.6 | 31.82 |  |  | 4.581 | 28130 | 90.7 | 47 | 65.8 | 30.512 |  |  | 4.612 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3.287 |  |  | 0.589 | 30이하 | 1604
2008-04-22 | 1937 | [9 empty] | 1000 | 119.7 | 48.9 | 120.8 | 28.696 |  |  | 3.928 | 36580 | 120.5 | 54.8 | 120.1 | 36.657 |  |  | 3.889 | 2.1 | 3.9 | 0.5 | 2.668 |  |  | 0.915 | 30이하 | 1874
2008-04-23 | 1723 | [9 empty] | 700 | 120.9 | 56 | 119.2 | 36.238 |  |  | 4.018 | 31840 | 118.3 | 52 | 118.3 | 37.354 |  |  | 4.156 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 3.322 |  |  | 0.801 | 30이하 | 1673
2008-04-24 | 1829 | [9 empty] | 1200 | 108.6 | 54 | 107.4 | 35.324 |  |  | 3.985 | 31270 | 110.4 | 51 | 111.6 | 38.116 |  |  | 3.808 | 2.3 | 5.2 | 0.6 | 2.852 |  |  | 0.869 | 30이하 | 1761
2008-04-25 | 1921 | [9 empty] | 1400 | 102.3 | 54 | 112.6 | 31.07 |  |  | 3.857 | 26590 | 88.8 | 48.2 | 115.1 | 28.841 |  |  | 3.982 | 1.6 | 5.4 | 0.5 | 2.858 |  |  | 0.873 | 30이하 | 1869
2008-04-26 | 2533 | [9 empty] | 1000 | 106.5 | 52 | 102.6 | 30.584 |  |  | 4.028 | 29890 | 111.6 | 49 | 130.2 | 32.128 |  |  | 3.986 | 2 | 4.6 | 0.6 | 3.041 |  |  | 0.776 | 30이하 | 2473
2008-04-27 | 2270 | [9 empty] | 1100 | 115.5 | 46.2 | 116.1 | 38.474 |  |  | 3.857 | 31680 | 108.7 | 49 | 135.2 | 37.576 |  |  | 3.954 | 2.2 | 4.4 | 0.6 | 3.281 |  |  | 0.854 | 30이하 | 2189
2008-04-28 | 1807 | [9 empty] | 700 | 116.2 | 49 | 112.9 | 38.667 |  |  | 3.978 | 32938 | 115.8 | 47.5 | 118.6 | 32.681 |  |  | 3.749 | 2.2 | 4.6 | 0.7 | 3.251 |  |  | 0.915 | 30이하 | 1695
2008-04-29 | 1707 | [9 empty] | 700 | 113.6 | 47 | 109.6 | 36.128 |  |  | 4.285 | 33710 | 115.2 | 46 | 108.8 | 38.273 |  |  | 4.192 | 2.1 | 4.6 | 0.8 | 5.535 |  |  | 0.876 | 30이하 | 1615
2008-04-30 | 1850 | [9 empty] | 600 | 119.6 | 49 | 116.2 | 40.744 |  |  | 4.185 | 36970 | 117.6 | 48 | 105.1 | 40.012 |  |  | 3.912 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 3.539 |  |  | 0.847 | 30이하 | 1757
최 대 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 128.7 | 56.2 | 135.4 | 45.807 | 0 | 0 | 4.581 | 36970 | 139.8 | 56 | 137.8 | 49.121 | 0 | 0 | 4.612 | 2.6 | 5.4 | 1.5 | 5.846 | 0 | 0 | 0.975 | 30이하 | 2473
최 소 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 97.6 | 46.1 | 102.6 | 25.449 | 0 | 0 | 3.675 | 24230 | 88.8 | 46 | 65.8 | 28.841 | 0 | 0 | 3.658 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 2.245 | 0 | 0 | 0.589 | 30이하 | 1245
평 균 | 1841.4667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 860 | 113.88 | 49.7133 | 114.1133 | 35.6142 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9849 | 30555.2667 | 116.3327 | 49.34 | 116.04 | 36.7958 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0009 | 2.1367 | 4.3033 | 0.79 | 3.4485 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.81483 | 30이하 | 1752.2
합 계 | 55244 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 52566
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 3월 | 4월
| 방류하수량 | [9 empty] | 54194 | 48982 | 45554 | 44269 | 36999 | 51228 | 36999 | 51873 | 52566

## 5월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 5월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2008-05-01 | 2192 | [9 empty] | 900 | 114.8 | 46.5 | 108 | 38.851 |  |  | 4.437 | 28300 | 115.6 | 47.6 | 109.8 | 39.886 |  |  | 4.019 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 3.683 |  |  | 0.837 | 30이하 | 2023
2008-05-02 | 2339 | [9 empty] | 600 | 114.6 | 46 | 106.8 | 34.275 |  |  | 3.218 | 31470 | 113.5 | 45.3 | 111.7 | 35.283 |  |  | 3.684 | 2.4 | 4.6 | 0.7 | 3.857 |  |  | 0.781 | 30이하 | 2172
2008-05-03 | 3098 | [9 empty] | 700 | 107.1 | 46 | 102.6 | 30.238 |  |  | 3.185 | 31280 | 106.5 | 46.7 | 105.8 | 31.118 |  |  | 3.283 | 2.1 | 4.6 | 0.6 | 3.649 |  |  | 0.787 | 30이하 | 2953
2008-05-04 | 4171 | [9 empty] | 900 | 120.6 | 56.2 | 138.2 | 38.923 |  |  | 4.084 | 33980 | 122.6 | 55 | 137.3 | 37.746 |  |  | 3.972 | 2.8 | 4.7 | 1.1 | 4.253 |  |  | 0.982 | 30이하 | 3824
2008-05-05 | 2391 | [9 empty] | 1100 | 98.7 | 60 | 114.8 | 36.381 |  |  | 3.736 | 32050 | 101.7 | 56 | 113.6 | 37.847 |  |  | 3.978 | 2.4 | 4.2 | 1.4 | 4.283 |  |  | 0.868 | 30이하 | 2278
2008-05-06 | 1961 | [9 empty] | 600 | 118.5 | 51.5 | 116.2 | 35.827 |  |  | 3.692 | 31920 | 115.6 | 51 | 115.7 | 34.982 |  |  | 3.692 | 2.2 | 4.6 | 0.8 | 3.874 |  |  | 0.871 | 30이하 | 2146
2008-05-07 | 1978 | [9 empty] | 700 | 111.6 | 43.2 | 108.2 | 31.283 |  |  | 3.343 | 29370 | 112.2 | 45.6 | 110.3 | 30.821 |  |  | 3.192 | 2.4 | 4.8 | 0.9 | 3.018 |  |  | 0.795 | 30이하 | 1893
2008-05-08 | 1934 | [9 empty] | 800 | 113.5 | 47.5 | 108.8 | 32.857 |  |  | 3.485 | 28370 | 112.2 | 49 | 109.4 | 31.917 |  |  | 3.273 | 2.4 | 4.1 | 0.7 | 3.192 |  |  | 0.816 | 30이하 | 2089
2008-05-09 | 2160 | [9 empty] | 1100 | 114.6 | 49 | 114.9 | 32.846 |  |  | 3.371 | 30180 | 117.2 | 51 | 113.4 | 33.826 |  |  | 3.121 | 2.6 | 4.4 | 0.8 | 3.561 |  |  | 0.802 | 30이하 | 2075 | 70
2008-05-10 | 3124 | [9 empty] | 700 | 130.5 | 57.6 | 132.5 | 38.834 |  |  | 4.018 | 33940 | 132.6 | 56 | 131.5 | 37.469 |  |  | 4.344 | 5.2 | 4.1 | 1.6 | 3.241 |  |  | 0.983 | 30이하 | 2969
2008-05-11 | 4033 | [9 empty] | 500 | 129.5 | 54 | 128.4 | 28.792 |  |  | 2.858 | 33910 | 131 | 55.6 | 130.1 | 28.039 |  |  | 3.099 | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 2.904 |  |  | 0.797 | 30이하 | 3359
2008-05-12 | 2829 | [9 empty] | 500 | 115.7 | 48 | 104.9 | 34.382 |  |  | 3.591 | 28370 | 117.2 | 51.2 | 109.2 | 35.128 |  |  | 3.662 | 2.4 | 4.3 | 0.6 | 3.257 |  |  | 0.879 | 30이하 | 2712
2008-05-13 | 1696 | [9 empty] | 1100 | 114.5 | 52 | 108.6 | 32.189 |  |  | 3.375 | 30190 | 115.6 | 51 | 110.4 | 33.827 |  |  | 3.426 | 2.8 | 4.6 | 0.7 | 3.182 |  |  | 0.816 | 30이하 | 1839
2008-05-14 | 1869 | [9 empty] | 700 | 107.2 | 45 | 112.3 | 38.271 |  |  | 3.954 | 28930 | 105.6 | 49 | 115.6 | 27.488 |  |  | 2.803 | 2.2 | 5.2 | 0.9 | 3.071 |  |  | 0.794 | 30이하 | 1856
2008-05-15 | 2083 | [9 empty] | 600 | 108.2 | 46.8 | 104.6 | 35.594 |  |  | 3.706 | 28100 | 107.4 | 48.2 | 105.3 | 33.71 |  |  | 3.706 | 2.3 | 4.6 | 0.8 | 3.382 |  |  | 0.811 | 30이하 | 1942
2008-05-16 | 2516 | [9 empty] | 800 | 113.5 | 46.7 | 110.6 | 31.411 |  |  | 2.803 | 27820 | 110.2 | 45.3 | 112.3 | 37.121 |  |  | 3.91 | 2.4 | 4.2 | 0.8 | 3.422 |  |  | 0.823 | 30이하 | 2396
2008-05-17 | 2773 | [9 empty] | 800 | 126.7 | 56 | 130.5 | 30.396 |  |  | 2.646 | 27840 | 129.3 | 55.2 | 132.1 | 36.464 |  |  | 3.491 | 3.2 | 5.4 | 1.4 | 3.475 |  |  | 0.862 | 30이하 | 2546
2008-05-18 | 3600 | [9 empty] | 800 | 132.2 | 57.6 | 132.3 | 36.464 |  |  | 3.491 | 35960 | 129.5 | 55.6 | 133.8 | 37.43 |  |  | 3.161 | 3.3 | 5.6 | 1.5 | 4.528 |  |  | 0.912 | 30이하 | 2850
2008-05-19 | 1772 | [9 empty] | 700 | 106.7 | 31 | 106.1 | 23.063 |  |  | 2.543 | 28390 | 109.2 | 41 | 104.3 | 26.482 |  |  | 2.985 | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 2.712 |  |  | 0.816 | 30이하 | 1876
2008-05-20 | 1996 | [9 empty] | 900 | 108.9 | 46 | 110.3 | 32.812 |  |  | 3.256 | 29370 | 110.2 | 44.3 | 109.8 | 34.819 |  |  | 3.578 | 2.2 | 4.2 | 0.7 | 4.083 |  |  | 0.898 | 30이하 | 2050
2008-05-21 | 1936 | [9 empty] | 900 | 102.3 | 49 | 102.1 | 29.938 |  |  | 3.092 | 28470 | 103.6 | 51 | 102.7 | 31.286 |  |  | 3.184 | 2 | 4 | 0.6 | 2.982 |  |  | 0.856 | 30이하 | 1840
2008-05-22 | 2093 | [9 empty] | 800 | 106.8 | 46.5 | 102.5 | 29.372 |  |  | 3.088 | 29380 | 108.2 | 47.1 | 105.7 | 31.29 |  |  | 3.294 | 2.1 | 3.8 | 0.5 | 2.668 |  |  | 0.821 | 30이하 | 1973
2008-05-23 | 2210 | [9 empty] | 600 | 116.2 | 56 | 119.2 | 35.827 |  |  | 3.684 | 32720 | 115.8 | 55.6 | 117.6 | 36.263 |  |  | 3.719 | 2.4 | 3.4 | 0.9 | 3.491 |  |  | 0.852 | 30이하 | 2119
2008-05-24 | 2968 | [9 empty] | 700 | 103.7 | 43 | 105.7 | 33.585 |  |  | 3.985 | 20230 | 102.2 | 42 | 106.1 | 32.391 |  |  | 3.808 | 2.1 | 5.6 | 0.8 | 2.986 |  |  | 0.791 | 30이하 | 2792
2008-05-25 | 3048 | [9 empty] | 700 | 102.3 | 54 | 130.5 | 37.728 |  |  | 3.892 | 35960 | 111.6 | 48 | 132.1 | 40.357 |  |  | 3.841 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 5.707 |  |  | 1.22 | 30이하 | 2444
2008-05-26 | 1897 | [9 empty] | 900 | 106.5 | 48.2 | 115.6 | 32.349 |  |  | 3.192 | 31920 | 111.6 | 44.6 | 114.2 | 31.958 |  |  | 3.099 | 2 | 5.2 | 1.1 | 2.983 |  |  | 0.797 | 30이하 | 1752
2008-05-27 | 2043 | [9 empty] | 700 | 112.3 | 45.8 | 101.6 | 31.928 |  |  | 3.092 | 30220 | 111.5 | 46 | 103.7 | 32.251 |  |  | 3.587 | 2.1 | 3.8 | 0.7 | 2.82 |  |  | 0.801 | 30이하 | 2175
2008-05-28 | 1807 | [9 empty] | 500 | 112.6 | 47.2 | 110.2 | 30.992 |  |  | 3.178 | 28900 | 113.5 | 49 | 109.5 | 29.295 |  |  | 3.134 | 2.4 | 3.2 | 1 | 4.064 |  |  | 0.894 | 30이하 | 2117
2008-05-29 | 2006 | [9 empty] | 700 | 110.2 | 46 | 109.6 | 37.928 |  |  | 3.899 | 33170 | 111.1 | 46.7 | 108.8 | 38.273 |  |  | 4.092 | 2.4 | 4.2 | 0.6 | 4.102 |  |  | 0.892 | 30이하 | 1910
2008-05-30 | 2255 | [9 empty] | 500 | 115.6 | 52.7 | 118.2 | 38.273 |  |  | 3.982 | 34840 | 114.2 | 51.2 | 117.6 | 37.918 |  |  | 3.681 | 2.4 | 4.3 | 1.2 | 4.232 |  |  | 0.902 | 30이하 | 2180
2008-05-31 | 2704 | [9 empty] | 700 | 123.5 | 56.2 | 130.5 | 41.293 |  |  | 4.293 | 37620 | 125.1 | 56.7 | 132.7 | 42.225 |  |  | 4.417 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | 4.592 |  |  | 0.927 | 30이하 | 2642
최 대 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 132.2 | 60 | 138.2 | 41.293 | 0 | 0 | 4.437 | 37620 | 132.6 | 56.7 | 137.3 | 42.225 | 0 | 0 | 4.417 | 5.2 | 5.6 | 1.6 | 5.707 | 0 | 0 | 1.22 | 30이하 | 3824
최 소 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 98.7 | 31 | 101.6 | 23.063 | 0 | 0 | 2.543 | 20230 | 101.7 | 41 | 102.7 | 26.482 | 0 | 0 | 2.803 | 2 | 3.2 | 0.5 | 2.668 | 0 | 0 | 0.781 | 30이하 | 1752
평 균 | 2434.9032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 748.3871 | 113.5355 | 49.3935 | 114.3645 | 33.9646 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4893 | 30747.4194 | 114.3 | 49.5968 | 115.229 | 34.3519 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.556 | 2.5097 | 4.4516 | 0.94516 | 3.5888 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.86074 | 30이하 | 2315.871
합 계 | 75482 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 71792
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 3월 | 4월 | 5월
| 방류하수량 | [9 empty] | 54194 | 48982 | 45554 | 44269 | 36999 | 51228 | 36999 | 51873 | 52566 | 71792

## 6월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 6월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [23 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [7 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [7 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | NH3-N | NO3-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.088496 | 0.28421 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 135 | 119 | 146 | 30.3 |  |  | 5.3 | [8 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 |  |  | 2 | 3000
2008-06-01 | 2575 | [9 empty] | 400 | 106.7 | 49 | 102.3 | 29.395 |  |  | 3.033 | 27830 | 108.5 | 49 | 104.2 | 31.139 |  |  | 3.203 | 2.1 | 4.2 | 0.7 | 2.904 |  |  | 0.785 | 30이하 | 2476
2008-06-02 | 1834 | [9 empty] | 700 | 102.5 | 34.9 | 101.6 | 39.983 |  |  | 4.017 | 32930 | 104.6 | 37.8 | 103.1 | 41.179 |  |  | 4.344 | 2.6 | 3.8 | 0.5 | 3.84 |  |  | 0.849 | 30이하 | 1692
2008-06-03 | 1924 | [9 empty] | 700 | 114.8 | 54 | 109.6 | 34.394 |  |  | 3.592 | 31280 | 112.5 | 46.1 | 106.7 | 33.842 |  |  | 3.291 | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.517 |  |  | 0.748 | 30이하 | 2011
2008-06-04 | 2047 | [9 empty] | 600 | 112.4 | 46.2 | 110.6 | 31.293 |  |  | 3.395 | 29860 | 113.7 | 49.5 | 111.2 | 34.923 |  |  | 3.384 | 2.6 | 4.1 | 1 | 3.75 |  |  | 0.819 | 30이하 | 2015
2008-06-05 | 2401 | [9 empty] | 400 | 116.8 | 58 | 115.3 | 34.578 |  |  | 3.581 | 33840 | 117.3 | 54 | 117.3 | 36.493 |  |  | 3.859 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 3.892 |  |  | 0.895 | 30이하 | 2332
2008-06-06 | 3105 | [9 empty] | 600 | 128.4 | 59.7 | 132.6 | 43.928 |  |  | 4.192 | 34020 | 129.5 | 60.2 | 135.6 | 45.283 |  |  | 4.766 | 2.7 | 5.1 | 1.4 | 4.392 |  |  | 0.912 | 30이하 | 3102
2008-06-07 | 3573 | [9 empty] | 600 | 132.5 | 58.2 | 131.9 | 42.938 |  |  | 4.394 | 35890 | 134.2 | 59.7 | 132.8 | 44.087 |  |  | 3.876 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | 4.584 |  |  | 0.939 | 30이하 | 3589
2008-06-08 | 3246 | [9 empty] | 500 | 127.6 | 58.9 | 129.5 | 47.192 |  |  | 4.493 | 36490 | 129.5 | 61.4 | 131.2 | 49.15 |  |  | 4.01 | 2.9 | 5.2 | 1.6 | 4.928 |  |  | 0.968 | 30이하 | 2887
2008-06-09 | 1937 | [9 empty] | 500 | 87.9 | 46 | 106.3 | 39.192 |  |  | 2.938 | 28330 | 91.5 | 40 | 114.8 | 30.812 |  |  | 3.294 | 2.9 | 4.3 | 0.7 | 3.257 |  |  | 0.795 | 30이하 | 1789 | 70
2008-06-10 | 1882 | [9 empty] | 800 | 109.4 | 57.6 | 132.5 | 38.834 |  |  | 4.018 | 33940 | 108.3 | 56 | 131.5 | 37.469 |  |  | 4.344 | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 3.241 |  |  | 0.983 | 30이하 | 1727
2008-06-11 | 1900 | [9 empty] | 1800 | 96 | 42 | 104.6 | 29.938 |  |  | 3.078 | 28390 | 99.3 | 43 | 103.7 | 31.231 |  |  | 3.092 | 2.1 | 4.2 | 0.8 | 3.011 |  |  | 0.782 | 30이하 | 1776
2008-06-12 | 1997 | [9 empty] | 800 | 103.2 | 45 | 106.8 | 34.382 |  |  | 3.204 | 29300 | 109.2 | 40 | 104.9 | 35.128 |  |  | 3.729 | 1.8 | 6 | 0.9 | 3.196 |  |  | 0.791 | 30이하 | 1889
2008-06-13 | 2084 | [9 empty] | 900 | 101.6 | 37 | 125.6 | 39.71 |  |  | 3.216 | 29000 | 103.2 | 37 | 128.1 | 38.372 |  |  | 3.798 | 0.6 | 4.6 | 1.4 | 3.28 |  |  | 0.874 | 30이하 | 1967
2008-06-14 | 3188 | [9 empty] | 800 | 107.6 | 52 | 120.3 | 37.283 |  |  | 3.576 | 32000 | 105.6 | 51 | 119.9 | 38.058 |  |  | 3.983 | 2.4 | 4.7 | 1.2 | 4.362 |  |  | 0.901 | 30이하 | 3091
2008-06-15 | 3100 | [9 empty] | 900 | 110.3 | 53 | 123.6 | 43.282 |  |  | 4.293 | 35000 | 111.5 | 52.6 | 122.1 | 44.444 |  |  | 4.204 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | 4.692 |  |  | 0.923 | 30이하 | 3024
2008-06-16 | 1938 | [9 empty] | 1400 | 105 | 42 | 102.3 | 37.639 |  |  | 3.682 | 29000 | 118.2 | 43 | 104.1 | 38.971 |  |  | 3.694 | 4.8 | 5 | 0.8 | 4.394 |  |  | 0.872 | 30이하 | 1730
2008-06-17 | 2348 | [9 empty] | 600 | 129.3 | 41 | 105.1 | 28.385 |  |  | 2.921 | 27000 | 131.6 | 43.6 | 106.6 | 29.958 |  |  | 3.172 | 2.9 | 5.4 | 0.7 | 2.793 |  |  | 0.748 | 30이하 | 2231
2008-06-18 | 3726 | [9 empty] | 400 | 109.2 | 38 | 100.2 | 29.384 |  |  | 3.029 | 27000 | 111.6 | 35 | 102.3 | 31.172 |  |  | 3.197 | 2.6 | 5.6 | 0.7 | 2.933 |  |  | 0.765 | 30이하 | 3463
2008-06-19 | 2077 | [9 empty] | 500 | 98.2 | 46 | 107.2 | 32.387 |  |  | 3.118 | 29000 | 102.3 | 40 | 106.1 | 31.191 |  |  | 3.293 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 3.039 |  |  | 0.81 | 30이하 | 2234
2008-06-20 | 2302 | [9 empty] | 900 | 108.6 | 48 | 111.2 | 34.283 |  |  | 3.256 | 30000 | 113.7 | 41 | 113.2 | 33.992 |  |  | 3.578 | 1.8 | 4.4 | 0.9 | 3.093 |  |  | 0.829 | 30이하 | 2521
2008-06-21 | 3002 | [9 empty] | 700 | 124.7 | 49 | 112.3 | 37.298 |  |  | 3.293 | 32000 | 127.6 | 51 | 111.4 | 38.696 |  |  | 3.283 | 3.2 | 4 | 0.8 | 3.283 |  |  | 0.847 | 30이하 | 2945
2008-06-22 | 2800 | [9 empty] | 900 | 132.7 | 56.2 | 129.3 | 41.293 |  |  | 3.584 | 33000 | 135.1 | 54.8 | 130.1 | 42.126 |  |  | 3.694 | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 3.693 |  |  | 0.898 | 30이하 | 2761
2008-06-23 | 2174 | [9 empty] | 700 | 101.6 | 53.4 | 111.2 | 33.298 |  |  | 3.123 | 29000 | 101.1 | 52.1 | 109.6 | 34.792 |  |  | 3.474 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 3.283 |  |  | 0.847 | 30이하 | 2165
2008-06-24 | 2968 | [9 empty] | 600 | 108.6 | 44 | 109.2 | 39.283 |  |  | 3.593 | 31000 | 107.2 | 45 | 110.7 | 40.367 |  |  | 3.719 | 2.6 | 4.8 | 1.3 | 3.646 |  |  | 0.883 | 30이하 | 2003
2008-06-25 | 2332 | [9 empty] | 600 | 111.2 | 45.3 | 108.4 | 32.292 |  |  | 3.102 | 31000 | 112.9 | 46.8 | 110.2 | 33.76 |  |  | 3.581 | 2.7 | 4.7 | 0.9 | 3.113 |  |  | 0.82 | 30이하 | 2216
2008-06-26 | 2555 | [9 empty] | 500 | 106.3 | 46 | 110.7 | 30.955 |  |  | 3.119 | 30000 | 104.7 | 47.2 | 111.6 | 32.184 |  |  | 3.198 | 2.3 | 5.4 | 0.8 | 2.986 |  |  | 0.808 | 30이하 | 2472
2008-06-27 | 2453 | [9 empty] | 1800 | 112.6 | 42.2 | 104.3 | 30.938 |  |  | 3.11 | 28000 | 113.5 | 43.1 | 103.8 | 29.917 |  |  | 2.837 | 2.4 | 4.2 | 0.6 | 2.83 |  |  | 0.769 | 30이하 | 2363
2008-06-28 | 3430 | [9 empty] | 800 | 103.1 | 39.6 | 129.3 | 33.584 |  |  | 3.117 | 31000 | 105.8 | 36.8 | 127.3 | 32.331 |  |  | 3.263 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 3.271 |  |  | 0.864 | 30이하 | 3400
2008-06-29 | 3007 | [9 empty] | 800 | 121.6 | 56 | 109.6 | 36.291 |  |  | 3.502 | 31000 | 123.5 | 57.6 | 108.8 | 35.132 |  |  | 3.692 | 2.8 | 4.7 | 0.6 | 3.398 |  |  | 0.865 | 30이하 | 2636
2008-06-30 | 2167 | [9 empty] | 500 | 109.6 | 42.3 | 103.6 | 31.173 |  |  | 3.093 | 27000 | 111.2 | 43.6 | 104.2 | 30.938 |  |  | 3.211 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 2.93 |  |  | 0.769 | 30이하 | 2000
최 대 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 132.7 | 59.7 | 132.6 | 47.192 | 0 | 0 | 4.493 | 36490 | 135.1 | 61.4 | 135.6 | 49.15 | 0 | 0 | 4.766 | 4.8 | 6 | 1.6 | 4.928 | 0 | 0 | 0.983 | 30이하 | 3589
최 소 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 87.9 | 34.9 | 100.2 | 28.385 | 0 | 0 | 2.921 | 27000 | 91.5 | 35 | 102.3 | 29.917 | 0 | 0 | 2.837 | 0.6 | 2.9 | 0.5 | 2.517 | 0 | 0 | 0.748 | 30이하 | 1692
평 균 | 2535.7333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 756.6667 | 111.3333 | 48.0167 | 113.5667 | 35.8268 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4554 | 30770 | 113.28 | 47.2633 | 114.2367 | 36.2379 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6021 | 2.5767 | 4.4567 | 1.0033 | 3.4844 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.84527 | 30이하 | 2416.9
합 계 | 76072 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [23 empty] | 72507
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
| 방류하수량 | [9 empty] | 48982 | 45554 | 44269 | 36999 | 51228 | 36999 | 51873 | 52566 | 71792 | 72507

## 7월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 7월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [17 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [5 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [5 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.091773 | 0.29474 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 140 | 121 | 156 | 30.2 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 3000
2008-07-01 | 2078 | [9 empty] | 600 | 110.6 | 47.2 | 105.6 | 31.118 | 2.989 | 27000 | 112.3 | 46 | 103.3 | 30.099 | 2.923 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 2.896 | 0.769 | 30이하 | 2012
2008-07-02 | 1915 | [9 empty] | 400 | 148.5 | 53 | 112.3 | 33.585 | 3.498 | 31000 | 117.9 | 55 | 113.6 | 34.192 | 3.385 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 3.283 | 0.827 | 30이하 | 1941
2008-07-03 | 2300 | [9 empty] | 800 | 118.3 | 49.2 | 106.9 | 31.238 | 3.098 | 29000 | 119.6 | 48.7 | 109.3 | 32.374 | 3.153 | 2.2 | 2.9 | 1 | 2.978 | 0.792 | 30이하 | 2338
2008-07-04 | 2396 | [9 empty] | 500 | 100.3 | 40.3 | 109.7 | 31.377 | 3.283 | 29000 | 101.5 | 50.1 | 110.2 | 32.395 | 3.388 | 1.9 | 5 | 1.1 | 3.211 | 0.809 | 30이하 | 2339
2008-07-05 | 3247 | [9 empty] | 700 | 123.9 | 57.2 | 113.6 | 32.376 | 3.173 | 31000 | 136.5 | 49.7 | 111.7 | 33.182 | 3.374 | 1.7 | 6 | 0.9 | 3.093 | 0.835 | 30이하 | 3233
2008-07-06 | 3389 | [9 empty] | 800 | 126.4 | 58.7 | 129.7 | 39.993 | 4.011 | 33000 | 129.6 | 60.3 | 130.6 | 40.561 | 3.932 | 2.4 | 5.8 | 1.5 | 4.237 | 0.877 | 30이하 | 2914
2008-07-07 | 2313 | [9 empty] | 900 | 116.4 | 51.2 | 116.7 | 41.385 | 4.283 | 32000 | 115.1 | 53.6 | 118.2 | 45.932 | 3.735 | 2.2 | 7 | 1.4 | 4.482 | 0.849 | 30이하 | 2274
2008-07-08 | 2275 | [9 empty] | 700 | 109.7 | 42.3 | 106.2 | 32.293 | 3.483 | 28000 | 111.2 | 43.6 | 108.6 | 33.221 | 3.298 | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 2.895 | 0.801 | 30이하 | 2155
2008-07-09 | 2401 | [9 empty] | 700 | 103.6 | 42.3 | 102.3 | 29.984 | 3.186 | 29000 | 107.2 | 44.1 | 105.4 | 31.887 | 3.355 | 2.8 | 3.6 | 0.6 | 2.985 | 0.792 | 30이하 | 2370
2008-07-10 | 2576 | [9 empty] | 500 | 120 | 42.6 | 101.8 | 32.586 | 3.103 | 28000 | 82.8 | 41.9 | 103.2 | 33.887 | 3.487 | 1.5 | 7 | 1.2 | 3.193 | 0.819 | 30이하 | 2542
2008-07-11 | 2765 | [9 empty] | 700 | 104.2 | 46.7 | 103.6 | 31.293 | 3.285 | 28000 | 105.1 | 47.6 | 106.7 | 31.938 | 3.299 | 1.9 | 3.9 | 1.1 | 3.099 | 0.798 | 30이하 | 2697
2008-07-12 | 6629 | [9 empty] | 700 | 103.2 | 43.1 | 118.6 | 33.837 | 3.299 | 30000 | 109.2 | 42.9 | 116.3 | 32.573 | 3.374 | 1.8 | 6.1 | 1.3 | 3.196 | 0.827 | 30이하 | 6837
2008-07-13 | 4815 | [9 empty] | 700 | 101.6 | 48.7 | 126.3 | 38.685 | 4.099 | 33000 | 103.2 | 52.6 | 129.7 | 39.884 | 3.892 | 0.6 | 6.8 | 1.8 | 4.018 | 0.894 | 30이하 | 5090
2008-07-14 | 3564 | [9 empty] | 300 | 102.6 | 40.7 | 103.5 | 44.847 | 4.886 | 28000 | 103.7 | 42.6 | 104.1 | 45.227 | 5.928 | 2.1 | 6.6 | 1.1 | 7.535 | 0.772 | 30이하 | 3597
2008-07-15 | 2859 | [9 empty] | 700 | 110.2 | 41.2 | 108.3 | 32.744 | 3.1 | 30000 | 108.6 | 47.8 | 111.2 | 33.855 | 2.861 | 2.4 | 6.1 | 1.1 | 3.762 | 0.783 | 30이하 | 2872
2008-07-16 | 3665 | [9 empty] | 900 | 103.2 | 42 | 102.3 | 32.859 | 3.198 | 29000 | 106.7 | 43 | 104.1 | 33.775 | 3.491 | 2.2 | 5 | 0.8 | 3.296 | 0.893 | 30이하 | 3802
2008-07-17 | 3406 | [9 empty] | 900 | 98.6 | 46.2 | 111.6 | 32.109 | 3.386 | 30000 | 109.2 | 44.6 | 115.3 | 33.844 | 3.488 | 1.9 | 5.8 | 1.3 | 3.376 | 0.835 | 30이하 | 3299
2008-07-18 | 3726 | [9 empty] | 400 | 113.6 | 46.2 | 103.6 | 29.384 | 3.029 | 27000 | 114.6 | 44.8 | 102.7 | 31.172 | 3.197 | 2.5 | 5.8 | 2.6 | 3.073 | 0.765 | 30이하 | 5893
2008-07-19 | 6677 | [9 empty] | 600 | 126.3 | 46.8 | 110.2 | 37.474 | 3.479 | 32000 | 129.5 | 47.2 | 108.8 | 38.366 | 3.722 | 4.6 | 2.8 | 2.1 | 3.483 | 0.898 | 30이하 | 7126
2008-07-20 | 6301 | [9 empty] | 500 | 129.5 | 45.2 | 106.9 | 31.285 | 3.098 | 29000 | 128.6 | 44.9 | 105.2 | 32.766 | 3.365 | 3.7 | 4.6 | 1.9 | 3.109 | 0.791 | 30이하 | 6753
2008-07-21 | 3305 | [9 empty] | 600 | 116.2 | 38 | 101.7 | 31.227 | 2.998 | 28000 | 115.8 | 36.7 | 106.7 | 32.172 | 3.198 | 3.5 | 4 | 1.6 | 2.928 | 0.765 | 30이하 | 3325
2008-07-22 | 3329 | [9 empty] | 700 | 106.8 | 49.2 | 111.6 | 33.212 | 3.286 | 31000 | 108.2 | 48.8 | 113.2 | 34.329 | 3.399 | 2.9 | 4.9 | 1.8 | 3.293 | 0.867 | 30이하 | 3410
2008-07-23 | 2174 | [9 empty] | 700 | 106.2 | 49.2 | 113.2 | 32.911 | 3.193 | 30000 | 110.8 | 48.5 | 115.1 | 33.296 | 3.293 | 2.8 | 4.5 | 2.1 | 3.093 | 0.809 | 30이하 | 3769
2008-07-24 | 3976 | [9 empty] | 100 | 113.2 | 47.2 | 106.5 | 30.223 | 2.938 | 28000 | 111.7 | 46.5 | 107.3 | 31.201 | 3.087 | 2.9 | 4.6 | 1.7 | 2.983 | 0.784 | 30이하 | 4153
2008-07-25 | 3746 | [9 empty] | 700 | 110.6 | 47.2 | 105.2 | 31.093 | 3.098 | 31000 | 112.3 | 46 | 107.3 | 32.187 | 3.337 | 2.8 | 4.1 | 1.5 | 3.201 | 0.791 | 30이하 | 3856
2008-07-26 | 5576 | [9 empty] | 600 | 120.6 | 49.3 | 115.6 | 31.294 | 3.018 | 31000 | 119.5 | 51.3 | 113.8 | 32.814 | 3.198 | 2.7 | 4.8 | 1.9 | 3.194 | 0.829 | 30이하 | 5821
2008-07-27 | 5517 | [9 empty] | 800 | 130.8 | 57.2 | 129.3 | 35.83 | 3.694 | 33000 | 125.8 | 56.9 | 130.2 | 36.923 | 3.788 | 2.3 | 5.8 | 1.7 | 3.695 | 0.933 | 30이하 | 5741
2008-07-28 | 5317 | [9 empty] | 600 | 128.3 | 43.2 | 108.6 | 31.993 | 3.092 | 29000 | 120.1 | 44.6 | 110.2 | 32.191 | 3.185 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 3.093 | 0.837 | 30이하 | 5481
2008-07-29 | 5426 | [9 empty] | 600 | 132.1 | 48.5 | 107.8 | 32.992 | 3.192 | 29000 | 131.5 | 49.2 | 109.6 | 33.581 | 3.274 | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 3.16 | 0.846 | 30이하 | 5622
2008-07-30 | 5065 | [9 empty] | 400 | 123.2 | 45.6 | 106.4 | 31.293 | 3.192 | 28000 | 103.6 | 46.2 | 107.3 | 32.547 | 3.274 | 3.3 | 3.9 | 2.1 | 3.098 | 0.843 | 31이하 | 5162
2008-07-31 | 6335 | [9 empty] | 500 | 111.5 | 47.8 | 109.7 | 32.348 | 3.497 | 37000 | 105.6 | 47.2 | 108.6 | 33.845 | 3.789 | 2.5 | 4 | 2 | 3.215 | 0.859 | 30이하 | 6531
최 대 | 6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 148.5 | 58.7 | 129.7 | 44.847 | 4.886 | 37000 | 136.5 | 60.3 | 130.6 | 45.932 | 5.928 | 4.6 | 7 | 2.6 | 7.535 | 0.933 | 30이하 | 7126
최 소 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.6 | 38 | 101.7 | 29.384 | 2.938 | 27000 | 82.8 | 36.7 | 102.7 | 30.099 | 2.861 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 2.895 | 0.765 | 30이하 | 1941
평 균 | 3757.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 622.5806 | 115.29 | 46.8467 | 110.1867 | 33.4173 | 3.3556 | 29935.4839 | 113.4516 | 47.5129 | 111.2097 | 34.3941 | 3.4667 | 2.52 | 4.85 | 1.43 | 3.4313 | 0.82433 | 30이하 | 4030.8065
합 계 | 112728 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [17 empty] | 124955
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월
| 방류하수량 | [9 empty] | 44269 | 36999 | 51228 | 52566 | 71792 | 72507 | 124955

## 8월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 8월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [17 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [5 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [5 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.091773 | 0.29474 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 140 | 121 | 156 | 30.2 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 3000
2008-08-01 | 6879 | [9 empty] | 700 | 108.6 | 47.8 | 104.2 | 30.293 | 2.986 | 27000 | 110.2 | 48.6 | 106.8 | 31.293 | 3.018 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 2.983 | 0.758 | 30이하 | 7239
2008-08-02 | 7856 | [9 empty] | 600 | 128.6 | 51.6 | 125.3 | 36.388 | 3.582 | 32000 | 130.2 | 52.7 | 126.8 | 37.921 | 3.684 | 3.9 | 5.2 | 2.6 | 3.459 | 0.902 | 30이하 | 8469
2008-08-03 | 6800 | [9 empty] | 700 | 131.8 | 54.6 | 128.6 | 38.299 | 3.783 | 33000 | 132.5 | 56.2 | 130.1 | 39.192 | 4.092 | 4.2 | 5.7 | 2.8 | 3.693 | 0.929 | 30이하 | 7085
2008-08-04 | 6013 | [9 empty] | 500 | 116.3 | 48.4 | 116.4 | 34.349 | 3.572 | 31000 | 118.5 | 47.5 | 115.2 | 33.172 | 3.287 | 2.6 | 4.3 | 2.4 | 3.182 | 0.879 | 30이하 | 6235
2008-08-05 | 5513 | [9 empty] | 600 | 117.3 | 47.4 | 112.6 | 32.855 | 3.173 | 30000 | 116.9 | 48.5 | 113.7 | 31.482 | 3.098 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 3.018 | 0.873 | 30이하 | 5640
2008-08-06 | 4985 | [9 empty] | 400 | 113.1 | 45.1 | 110.3 | 31.392 | 2.981 | 27000 | 114.9 | 44.2 | 112.1 | 32.118 | 3.109 | 2.3 | 3.9 | 1.9 | 2.983 | 0.782 | 30이하 | 5184
2008-08-07 | 5371 | [9 empty] | 900 | 108.6 | 51.2 | 116.7 | 41.385 | 4.283 | 32000 | 106.8 | 53.6 | 118.2 | 45.932 | 3.735 | 2.1 | 7 | 1.4 | 4.482 | 0.849 | 30이하 | 5356
2008-08-08 | 5581 | [9 empty] | 600 | 110.3 | 45.2 | 109.6 | 31.232 | 3.091 | 28000 | 111.8 | 44.7 | 107.2 | 32.126 | 3.135 | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.017 | 0.798 | 30이하 | 5651
2008-08-09 | 6706 | [9 empty] | 600 | 125.8 | 51.2 | 121.6 | 33.495 | 3.419 | 31000 | 126.2 | 52.6 | 145.7 | 34.748 | 3.582 | 3.1 | 4.3 | 2.1 | 3.293 | 0.889 | 30이하 | 6891
2008-08-10 | 6158 | [9 empty] | 600 | 129.9 | 56.2 | 130.2 | 34.943 | 3.394 | 33000 | 131.4 | 55.8 | 129.6 | 35.34 | 3.489 | 3.5 | 5.8 | 2.5 | 3.2109 | 0.903 | 30이하 | 6244
2008-08-11 | 4713 | [9 empty] | 700 | 116.3 | 46.7 | 103.6 | 31.293 | 3.285 | 28000 | 115.4 | 47.6 | 106.7 | 31.938 | 3.299 | 3.1 | 3.9 | 1.1 | 3.099 | 0.798 | 30이하 | 4640
2008-08-12 | 4779 | [9 empty] | 700 | 114.2 | 44.2 | 107.7 | 29.385 | 3.194 | 27000 | 113.6 | 37.6 | 106.2 | 28.739 | 2.902 | 2.8 | 4.8 | 1.5 | 2.874 | 0.759 | 30이하 | 4742
2008-08-13 | 5125 | [9 empty] | 600 | 112.5 | 45.8 | 103.9 | 30.282 | 3.019 | 29000 | 113.1 | 46.9 | 106.2 | 31.834 | 3.293 | 2.9 | 4.1 | 1.8 | 3.096 | 0.821 | 30이하 | 5220
2008-08-14 | 4769 | [9 empty] | 600 | 109.8 | 48.6 | 108.4 | 31.293 | 3.192 | 29000 | 110.5 | 47.5 | 107.9 | 32.235 | 3.283 | 2.7 | 3.9 | 1.9 | 3.114 | 0.853 | 30이하 | 4776
2008-08-15 | 7406 | [9 empty] | 600 | 120.3 | 52.6 | 123.5 | 34.283 | 3.592 | 32000 | 121.9 | 53.8 | 124.2 | 35.918 | 3.482 | 3.5 | 4.7 | 2.5 | 3.493 | 0.902 | 30이하 | 7757
2008-08-16 | 6736 | [9 empty] | 600 | 123.2 | 56.2 | 129.5 | 37.273 | 3.685 | 33000 | 121.7 | 57.1 | 130.2 | 38.198 | 3.792 | 3.3 | 5.2 | 2.8 | 3.482 | 0.927 | 30이하 | 6922
2008-08-17 | 4813 | [9 empty] | 700 | 125.6 | 55.8 | 132.6 | 36.588 | 3.386 | 33000 | 126.4 | 56.2 | 133.7 | 37.823 | 3.488 | 3.1 | 5.6 | 2.9 | 3.584 | 0.947 | 30이하 | 4976
2008-08-18 | 3984 | [9 empty] | 500 | 114.9 | 49.6 | 116.2 | 33.833 | 3.291 | 31000 | 113.2 | 50.7 | 119.5 | 34.273 | 3.382 | 2.9 | 4.9 | 2.2 | 3.196 | 0.874 | 30이하 | 4084
2008-08-19 | 3363 | [9 empty] | 500 | 113.6 | 47.2 | 109.6 | 32.836 | 3.198 | 30000 | 114.2 | 43.7 | 110.3 | 33.218 | 3.472 | 2.7 | 4.6 | 2.1 | 3.086 | 0.856 | 30이하 | 3318
2008-08-20 | 3115 | [9 empty] | 600 | 119.6 | 43.8 | 108.6 | 32.182 | 3.383 | 29000 | 120.4 | 44.6 | 107.9 | 33.659 | 3.386 | 3 | 4.3 | 1.9 | 2.998 | 0.798 | 30이하 | 2973
2008-08-21 | 4618 | [9 empty] | 600 | 116.2 | 41.6 | 108.9 | 31.273 | 3.095 | 29000 | 115.8 | 40.8 | 107.3 | 30.858 | 3.163 | 3.5 | 4.2 | 1.8 | 2.975 | 0.821 | 30이하 | 4614
2008-08-22 | 3775 | [9 empty] | 800 | 110.6 | 39.4 | 101.9 | 29.829 | 3.011 | 27000 | 111.2 | 41.6 | 103.5 | 30.299 | 3.125 | 2.6 | 4.3 | 1.8 | 2.874 | 0.749 | 30이하 | 3777
2008-08-23 | 3927 | [9 empty] | 600 | 120.7 | 51.6 | 123.7 | 31.095 | 3.092 | 31000 | 122.4 | 52.3 | 124.9 | 31.411 | 3.306 | 3.4 | 4.9 | 2.3 | 2.849 | 0.792 | 30이하 | 3870
2008-08-24 | 3833 | [9 empty] | 800 | 125.2 | 54.8 | 126.9 | 37.982 | 3.621 | 33000 | 126.3 | 55.4 | 129.1 | 36.273 | 3.591 | 3.7 | 5.2 | 2.6 | 3.483 | 0.921 | 30이하 | 3811
2008-08-25 | 2689 | [9 empty] | 800 | 116.2 | 46.7 | 115.7 | 33.219 | 3.284 | 31000 | 115.8 | 47.2 | 116.2 | 33.401 | 3.45 | 3 | 4.7 | 1.9 | 3.118 | 0.882 | 30이하 | 2570
2008-08-26 | 2510 | [9 empty] | 1200 | 109.5 | 28.9 | 101.6 | 31.825 | 3.094 | 31000 | 107.4 | 32.3 | 104.9 | 32.56 | 3.381 | 2.2 | 4.4 | 1.9 | 3.194 | 0.829 | 30이하 | 2327
2008-08-27 | 2494 | [9 empty] | 600 | 106.8 | 48.6 | 107.3 | 31.29 | 3.093 | 28000 | 105.7 | 47.7 | 106.8 | 30.948 | 2.993 | 2.1 | 3.6 | 1.9 | 2.949 | 0.849 | 30이하 | 2276
2008-08-28 | 2498 | [9 empty] | 700 | 104.2 | 35.2 | 106.7 | 31.856 | 3.086 | 31000 | 105.4 | 37.6 | 107.2 | 30.128 | 3.152 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 3.018 | 0.873 | 30이하 | 2359
2008-08-29 | 2697 | [9 empty] | 700 | 105.9 | 40.6 | 110.2 | 29.389 | 2.985 | 28000 | 106.7 | 41.2 | 111.5 | 30.39 | 3.192 | 2.3 | 4.1 | 2.1 | 2.985 | 0.799 | 30이하 | 2516
2008-08-30 | 3570 | [9 empty] | 600 | 118.4 | 48.2 | 122.4 | 33.812 | 3.481 | 30000 | 119.2 | 49.6 | 125.3 | 32.912 | 3.187 | 2.5 | 4.6 | 2.6 | 3.127 | 0.886 | 30이하 | 3424
2008-08-31 | 3132 | [9 empty] | 700 | 120.5 | 52.3 | 124.2 | 34.884 | 3.391 | 31000 | 121.8 | 53.6 | 126.7 | 35.311 | 3.465 | 2.8 | 4.9 | 2.7 | 3.231 | 0.898 | 30이하 | 3012
최 대 | 7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 131.8 | 56.2 | 132.6 | 41.385 | 4.283 | 33000 | 132.5 | 57.1 | 145.7 | 45.932 | 4.092 | 4.2 | 7 | 2.9 | 4.482 | 0.947 | 30이하 | 8469
최 소 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 104.2 | 28.9 | 101.6 | 29.385 | 2.981 | 27000 | 105.4 | 32.3 | 103.5 | 28.739 | 2.902 | 1.9 | 3.1 | 1.1 | 2.849 | 0.749 | 30이하 | 2276
평 균 | 4722.8387 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.0645 | 116.5968 | 47.6484 | 115.1161 | 33.2365 | 3.3136 | 30161.2903 | 117.0161 | 48.0452 | 116.8258 | 33.7306 | 3.3553 | 2.8742 | 4.5484 | 2.1323 | 3.1983 | 0.85148 | 30이하 | 4772.8387
합 계 | 143276 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [17 empty] | 147958
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
| 방류하수량 | [9 empty] | 36999 | 51873 | 52566 | 71792 | 72507 | 124955 | 147958

## 9월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 9월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [17 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [5 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [5 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.091773 | 0.29474 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 140 | 121 | 156 | 30.2 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 3000
2008-09-01 | 2167 | [9 empty] | 800 | 110.6 | 40.2 | 92.6 | 28.383 | 2.37 | 26000 | 109.7 | 39.6 | 91.9 | 27.217 | 2.692 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 3.019 | 0.749 | 30이하 | 2009
2008-09-02 | 2379 | [9 empty] | 900 | 106.2 | 38.5 | 94.6 | 27.129 | 2.823 | 28000 | 108.6 | 39.2 | 95.2 | 28.348 | 2.83 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 2.983 | 0.759 | 30이하 | 2460
2008-09-03 | 2307 | [9 empty] | 800 | 113.1 | 42.6 | 97.2 | 28.993 | 2.783 | 28000 | 115.3 | 41.9 | 96.8 | 29.271 | 3.012 | 2.7 | 3.9 | 2 | 2.982 | 0.748 | 30이하 | 2381
2008-09-04 | 2234 | [9 empty] | 700 | 114.8 | 43.2 | 98.1 | 30.938 | 3.128 | 29000 | 113.9 | 44.6 | 97.9 | 30.192 | 3.099 | 2.5 | 4.2 | 2.2 | 3.091 | 0.792 | 30이하 | 2298
2008-09-05 | 2644 | [9 empty] | 800 | 113.7 | 43.5 | 98.6 | 31.448 | 3.215 | 30000 | 113.2 | 42.9 | 98.1 | 31.921 | 3.183 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | 3.199 | 0.815 | 30이하 | 2793
2008-09-06 | 3250 | [9 empty] | 700 | 126.2 | 48.6 | 102.6 | 32.283 | 3.398 | 31000 | 127.8 | 49.2 | 103.2 | 33.118 | 3.245 | 3.1 | 4.1 | 2.7 | 3.291 | 0.821 | 30이하 | 3366
2008-09-07 | 3287 | [9 empty] | 800 | 128.6 | 49.6 | 104.9 | 33.989 | 3.239 | 32000 | 129 | 48.9 | 105.2 | 34.218 | 3.385 | 3.4 | 4.3 | 2.7 | 3.492 | 0.847 | 30이하 | 3156
2008-09-08 | 2532 | [9 empty] | 1300 | 117.9 | 41.2 | 97.6 | 28.392 | 2.906 | 30000 | 116.4 | 39.7 | 98.7 | 29.119 | 3.018 | 2.9 | 5.2 | 2.1 | 3.281 | 0.827 | 30이하 | 2546
2008-09-09 | 2514 | [9 empty] | 1000 | 109.4 | 32.6 | 94.6 | 26.293 | 2.473 | 29000 | 111.5 | 40.9 | 95.7 | 27.11 | 2.604 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 2.943 | 0.798 | 30이하 | 2498
2008-09-10 | 2459 | [9 empty] | 900 | 107.3 | 33.9 | 96.4 | 27.823 | 2.682 | 27000 | 108.6 | 38.6 | 95.9 | 28.21 | 2.916 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2.865 | 0.783 | 30이하 | 2481
2008-09-11 | 2397 | [9 empty] | 900 | 106.8 | 35.3 | 93.6 | 27.283 | 2.871 | 27000 | 105.9 | 38.9 | 95.1 | 28.286 | 2.909 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 2.892 | 0.758 | 30이하 | 2410
2008-09-12 | 2220 | [9 empty] | 800 | 104.5 | 38.6 | 96.2 | 29.447 | 2.822 | 28000 | 106.7 | 39.7 | 97.4 | 30.092 | 3.101 | 2.4 | 4 | 2.1 | 2.998 | 0.81 | 30이하 | 2185
2008-09-13 | 2229 | [9 empty] | 800 | 107.2 | 44.2 | 103.6 | 31.292 | 3.099 | 30000 | 108.9 | 45.9 | 104.7 | 32.119 | 3.198 | 2.6 | 4.3 | 2.3 | 3.098 | 0.822 | 30이하 | 2223
2008-09-14 | 2229 | [9 empty] | 900 | 110.9 | 48.9 | 108.6 | 34.229 | 3.374 | 33000 | 112.5 | 51.2 | 109.2 | 35.119 | 3.49 | 2.7 | 5.1 | 2.7 | 3.429 | 0.848 | 30이하 | 2204
2008-09-15 | 2443 | [9 empty] | 700 | 111.3 | 47.2 | 98.6 | 32.11 | 3.301 | 31000 | 109.7 | 48.7 | 99.2 | 31.597 | 3.271 | 2.5 | 4.7 | 2.4 | 3.288 | 0.845 | 30이하 | 2401
2008-09-16 | 2047 | [9 empty] | 800 | 109.8 | 46.1 | 96.2 | 28.858 | 2.682 | 29000 | 110.2 | 45.7 | 95.7 | 29.09 | 3.002 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.995 | 0.798 | 30이하 | 1930
2008-09-17 | 2155 | [9 empty] | 700 | 107.9 | 45.2 | 97.6 | 27.549 | 2.834 | 27000 | 109.9 | 44.8 | 95.8 | 28.128 | 2.956 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 2.882 | 0.779 | 30이하 | 2075
2008-09-18 | 2224 | [9 empty] | 900 | 103.8 | 42.9 | 94.6 | 27.885 | 2.892 | 27000 | 105.7 | 42.6 | 95.2 | 28.353 | 2.894 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 2.779 | 0.759 | 30이하 | 2185
2008-09-19 | 2469 | [9 empty] | 800 | 104.9 | 44.6 | 93.7 | 28.283 | 2.912 | 30000 | 103.8 | 43.9 | 94.5 | 29.845 | 3.011 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 2.984 | 0.799 | 30이하 | 2377
2008-09-20 | 3759 | [9 empty] | 800 | 116.2 | 49.6 | 102.7 | 31.293 | 3.296 | 32000 | 116.2 | 50.2 | 105.3 | 32.234 | 3.143 | 2.6 | 4.6 | 2.4 | 3.275 | 0.826 | 30이하 | 3459
2008-09-21 | 3045 | [9 empty] | 900 | 119.6 | 52.3 | 106.2 | 33.348 | 3.298 | 33000 | 120.8 | 53.9 | 108.6 | 34.696 | 3.509 | 3.2 | 5.2 | 2.7 | 3.398 | 0.857 | 30이하 | 2930
2008-09-22 | 2384 | [9 empty] | 800 | 110.3 | 47.6 | 97.9 | 31.289 | 3.094 | 31000 | 108.1 | 46.4 | 98.2 | 30.894 | 3.139 | 2.6 | 4.6 | 2.3 | 3.002 | 0.817 | 30이하 | 2199
2008-09-23 | 2597 | [9 empty] | 800 | 109.6 | 44.9 | 97.2 | 29.696 | 3.125 | 28000 | 110.7 | 43.6 | 96.7 | 30.323 | 2.997 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 2.947 | 0.806 | 30이하 | 2726
2008-09-24 | 2221 | [9 empty] | 700 | 106.8 | 42.3 | 94.1 | 28.683 | 2.882 | 27000 | 107.9 | 43.9 | 94.6 | 28.992 | 2.945 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 2.894 | 0.782 | 30이하 | 2101
2008-09-25 | 2660 | [9 empty] | 600 | 108.7 | 40.9 | 93.6 | 27.695 | 2.894 | 28000 | 109.2 | 41.5 | 92.7 | 28.962 | 2.915 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.827 | 0.778 | 30이하 | 2581
2008-09-26 | 2503 | [9 empty] | 700 | 103.3 | 39.2 | 94.2 | 26.683 | 2.771 | 27000 | 107.3 | 38.8 | 95.7 | 27.128 | 2.698 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 2.759 | 0.739 | 30이하 | 2330
2008-09-27 | 3435 | [9 empty] | 900 | 111.1 | 46.2 | 101.6 | 31.528 | 3.035 | 30000 | 103.6 | 48.7 | 102.9 | 32.552 | 3.196 | 2.1 | 4.1 | 2.3 | 3.099 | 0.832 | 30이하 | 3369
2008-09-28 | 3398 | [9 empty] | 900 | 113.7 | 48.9 | 106.2 | 32.85 | 3.391 | 32000 | 102.1 | 49.8 | 107.9 | 33.391 | 3.298 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 3.211 | 0.879 | 30이하 | 3052
2008-09-29 | 2357 | [9 empty] | 800 | 102 | 45.8 | 96.4 | 31.348 | 3.094 | 29000 | 99.8 | 46.2 | 96.9 | 30.438 | 3.192 | 2.1 | 4.1 | 2.1 | 3.102 | 0.829 | 30이하 | 2197
2008-09-30 | 2568 | [9 empty] | 700 | 100.2 | 39.5 | 93.5 | 26.833 | 2.592 | 26000 | 102 | 41.6 | 94.2 | 27.228 | 2.802 | 2.4 | 3.5 | 1.9 | 2.894 | 0.803 | 30이하 | 2546
최 대 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 128.6 | 52.3 | 108.6 | 34.229 | 3.398 | 33000 | 129 | 53.9 | 109.2 | 35.119 | 3.509 | 3.4 | 5.2 | 2.7 | 3.492 | 0.879 | 30이하 | 3459
최 소 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100.2 | 32.6 | 92.6 | 26.293 | 2.37 | 26000 | 99.8 | 38.6 | 91.9 | 27.11 | 2.604 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.759 | 0.739 | 30이하 | 1930
평 균 | 2570.4333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 820 | 110.5467 | 43.47 | 98.1167 | 29.7951 | 2.9759 | 29166.6667 | 110.5 | 44.3833 | 98.6367 | 30.273 | 3.055 | 2.5933 | 4.01 | 2.13 | 3.0633 | 0.8035 | 30이하 | 2515.6
합 계 | 77113 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [17 empty] | 75468
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
| 방류하수량 | [9 empty] | 51873 | 52566 | 71792 | 72507 | 124955 | 147958 | 75468

## 10월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 10월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [17 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [5 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [5 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.091773 | 0.29474 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 140 | 121 | 156 | 30.2 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 3000
2008-10-01 | 2291 | [9 empty] | 6000 | 105.3 | 43.9 | 93.6 | 29.395 | 3.033 | 28000 | 106.8 | 44.8 | 92.5 | 31.139 | 3.203 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 2.904 | 0.785 | 30이하 | 2162
2008-10-02 | 2572 | [9 empty] | 5000 | 106.2 | 38.5 | 94.6 | 27.129 | 2.823 | 28000 | 105.8 | 39.2 | 95.2 | 28.348 | 2.83 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 2.983 | 0.759 | 30이하 | 2683
2008-10-03 | 3652 | [9 empty] | 4000 | 104.6 | 42.8 | 94.2 | 31.438 | 3.042 | 30000 | 106.1 | 41.5 | 93.8 | 32.349 | 3.175 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 3.192 | 0.849 | 30이하 | 3584
2008-10-04 | 3892 | [9 empty] | 5000 | 117.2 | 46.2 | 99.6 | 33.295 | 3.41 | 31000 | 116.4 | 47.8 | 101.2 | 34.182 | 3.386 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 3.329 | 0.86 | 30이하 | 3841
2008-10-05 | 3429 | [9 empty] | 5300 | 116.8 | 49.6 | 103.6 | 34.383 | 3.395 | 33000 | 117.3 | 51.2 | 104.2 | 35.209 | 3.491 | 2.8 | 4.8 | 2.5 | 3.471 | 0.874 | 30이하 | 3303
2008-10-06 | 2246 | [9 empty] | 9500 | 109.6 | 43.6 | 97.2 | 30.681 | 2.934 | 30000 | 107.8 | 44.1 | 96.8 | 31.358 | 3.049 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 3.137 | 0.848 | 30이하 | 2011
2008-10-07 | 2184 | [9 empty] | 9400 | 110.6 | 42.6 | 96.2 | 30.283 | 2.857 | 29000 | 109.2 | 43.8 | 95.7 | 29.483 | 2.843 | 3.4 | 3.9 | 2 | 2.912 | 0.823 | 30이하 | 2016
2008-10-08 | 2302 | [9 empty] | 10900 | 108.2 | 41.9 | 93.9 | 29.328 | 2.801 | 28000 | 107.4 | 40.6 | 94.2 | 30.219 | 2.908 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 2.891 | 0.792 | 30이하 | 2161
2008-10-09 | 2187 | [9 empty] | 11200 | 104.9 | 46.2 | 95.8 | 31.293 | 3.092 | 28000 | 105.6 | 42.1 | 96.2 | 30.682 | 3.116 | 2.6 | 3.6 | 2 | 2.938 | 0.809 | 30이하 | 2029
2008-10-10 | 2256 | [9 empty] | 7000 | 108.2 | 47.2 | 105.2 | 32.342 | 3.291 | 31000 | 109.4 | 46.5 | 104.8 | 33.198 | 3.422 | 2.4 | 4.1 | 2.1 | 3.281 | 0.869 | 30이하 | 2112
2008-10-11 | 3058 | [9 empty] | 8800 | 118.5 | 46.7 | 97.2 | 31.283 | 3.034 | 31000 | 119.3 | 45.2 | 96.7 | 32.181 | 3.197 | 3.1 | 3.9 | 2.1 | 3.102 | 0.872 | 30이하 | 2976
2008-10-12 | 3158 | [9 empty] | 8000 | 120.3 | 51.2 | 107.2 | 34.211 | 3.391 | 32000 | 122.6 | 52.6 | 108.7 | 35.393 | 3.496 | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 3.296 | 0.894 | 30이하 | 2653
2008-10-13 | 2280 | [9 empty] | 7600 | 109.5 | 41.6 | 98.9 | 31.118 | 3.044 | 29000 | 108.4 | 40.9 | 99.3 | 31.994 | 3.212 | 2.6 | 4.2 | 2.1 | 3.126 | 0.869 | 30이하 | 2160
2008-10-14 | 2173 | [9 empty] | 6800 | 108.4 | 36.9 | 97.4 | 29.328 | 2.843 | 32000 | 107.7 | 37.5 | 98.6 | 30.322 | 3.105 | 2.6 | 5.6 | 2.1 | 3.094 | 0.849 | 30이하 | 2018
2008-10-15 | 2062 | [9 empty] | 6200 | 106.9 | 41.2 | 98.6 | 28.383 | 2.984 | 28000 | 108.8 | 42.6 | 97.2 | 29.372 | 2.82 | 2.4 | 4.1 | 2 | 2.954 | 0.819 | 30이하 | 1943
2008-10-16 | 2196 | [9 empty] | 6000 | 110.8 | 39.6 | 96.2 | 29.219 | 3.011 | 28000 | 109.6 | 40.1 | 95.4 | 30.192 | 3.021 | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 3.011 | 0.859 | 30이하 | 2090
2008-10-17 | 2201 | [9 empty] | 5400 | 116.2 | 40.6 | 97.9 | 29.329 | 3.01 | 29000 | 115.4 | 41.4 | 98.3 | 30.943 | 3.049 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.002 | 0.815 | 30이하 | 2088
2008-10-18 | 2855 | [9 empty] | 5900 | 121.4 | 41.6 | 102.6 | 31.237 | 3.049 | 30000 | 120.7 | 42.2 | 104.8 | 32.119 | 3.189 | 2.8 | 4.8 | 2.1 | 3.019 | 0.819 | 30이하 | 2740
2008-10-19 | 2827 | [9 empty] | 5600 | 124.8 | 46.7 | 106.2 | 32.482 | 3.192 | 31000 | 126 | 47.9 | 107.3 | 33.439 | 3.412 | 3.1 | 5.2 | 2.4 | 3.182 | 0.86 | 30이하 | 2763
2008-10-20 | 2193 | [9 empty] | 6400 | 117.4 | 43.1 | 94.7 | 31.172 | 3.094 | 29000 | 115.8 | 44.7 | 95.2 | 30.243 | 3.12 | 2.9 | 4.7 | 2 | 3.093 | 0.817 | 30이하 | 2078
2008-10-21 | 1865 | [9 empty] | 6500 | 115.4 | 39.8 | 96.2 | 28.347 | 2.912 | 29000 | 113.9 | 40.6 | 97.5 | 29.237 | 2.882 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.09 | 0.861 | 30이하 | 1687
2008-10-22 | 2322 | [9 empty] | 6200 | 113.2 | 42.5 | 94.8 | 29.329 | 3.001 | 28000 | 110.8 | 41.6 | 95.8 | 29.84 | 2.832 | 2.6 | 4 | 2 | 2.952 | 0.849 | 30이하 | 2162
2008-10-23 | 1964 | [9 empty] | 6400 | 110.9 | 41.6 | 92.4 | 28.234 | 2.932 | 28000 | 112.7 | 42.1 | 93.6 | 29.341 | 2.923 | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 2.835 | 0.81 | 30이하 | 1789
2008-10-24 | 2484 | [9 empty] | 6300 | 112.8 | 43.9 | 94.2 | 30.23 | 3.122 | 29000 | 113.1 | 44.5 | 95.2 | 31.283 | 3.218 | 2.6 | 3.9 | 2 | 3.005 | 0.86 | 30이하 | 2201
2008-10-25 | 3114 | [9 empty] | 6700 | 117.9 | 48.9 | 102.5 | 31.993 | 3.286 | 30000 | 118.8 | 48.2 | 103.9 | 32.181 | 3.195 | 3 | 4.7 | 2.2 | 3.281 | 0.878 | 30이하 | 2844
2008-10-26 | 3095 | [9 empty] | 6600 | 124.8 | 51.2 | 106.2 | 33.438 | 3.428 | 32000 | 125.2 | 53.6 | 108.2 | 33.438 | 3.375 | 3.3 | 5.1 | 2.5 | 3.471 | 0.902 | 30이하 | 2640
2008-10-27 | 2184 | [9 empty] | 6100 | 118.5 | 46 | 99.4 | 31.384 | 3.094 | 31000 | 117.9 | 47.9 | 98.2 | 31.487 | 3.192 | 2.8 | 4.6 | 2.1 | 3.211 | 0.889 | 30이하 | 1859
2008-10-28 | 2015 | [9 empty] | 5600 | 114.2 | 44.1 | 96.2 | 29.993 | 3.003 | 30000 | 115.6 | 47.3 | 97.1 | 30.119 | 2.984 | 2.7 | 3.9 | 1.9 | 3.091 | 0.858 | 30이하 | 1757
2008-10-29 | 1675 | [9 empty] | 5400 | 108.8 | 42.6 | 95.1 | 28.438 | 2.994 | 28000 | 110.2 | 43.8 | 96.2 | 29.188 | 2.835 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 2.895 | 0.829 | 30이하 | 1624
2008-10-30 | 1685 | [9 empty] | 5200 | 110.2 | 39.6 | 92.9 | 28.119 | 2.847 | 27000 | 109.6 | 40.2 | 93.9 | 28.993 | 3.011 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 2.81 | 0.799 | 30이하 | 1684
2008-10-31 | 2194 | [9 empty] | 4900 | 111.6 | 40.2 | 93.8 | 28.586 | 2.935 | 28000 | 112.3 | 39.7 | 94.2 | 29.384 | 2.994 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.892 | 0.802 | 30이하 | 2103
최 대 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 124.8 | 51.2 | 107.2 | 34.383 | 3.428 | 33000 | 126 | 53.6 | 108.7 | 35.393 | 3.496 | 3.4 | 5.6 | 2.8 | 3.471 | 0.902 | 30이하 | 3841
최 소 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 104.6 | 36.9 | 92.4 | 27.129 | 2.801 | 27000 | 105.6 | 37.5 | 92.5 | 28.348 | 2.82 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 2.81 | 0.759 | 30이하 | 1624
평 균 | 2471.3226 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6641.9355 | 113.0355 | 43.6161 | 97.8871 | 30.4974 | 3.0608 | 29516.129 | 113.1032 | 44.071 | 98.3839 | 31.1889 | 3.1124 | 2.7774 | 4.1613 | 2.0677 | 3.079 | 0.84123 | 30이하 | 2314.871
합 계 | 76611 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [17 empty] | 71761
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
| 방류하수량 | [9 empty] | 52566 | 71792 | 72507 | 124955 | 147958 | 75468 | 71761

## 11월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 11월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [17 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [5 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [5 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.091773 | 0.29474 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 140 | 121 | 156 | 30.2 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 3000
2008-11-01 | 2953 | [9 empty] | 3300 | 118.5 | 48.2 | 105.2 | 32.373 | 3.106 | 31000 | 119.6 | 49.3 | 104.9 | 31.283 | 3.201 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.109 | 0.86 | 30이하 | 2777
2008-11-02 | 2545 | [9 empty] | 3500 | 124.6 | 49.8 | 107.3 | 33.427 | 3.483 | 32000 | 122.9 | 51.2 | 108.5 | 32.458 | 3.196 | 2.9 | 3.8 | 3 | 3.293 | 0.882 | 30이하 | 2362
2008-11-03 | 1544 | [9 empty] | 3000 | 115.7 | 44.9 | 98.4 | 31.432 | 3.105 | 30000 | 117.6 | 43.9 | 97.7 | 30.484 | 2.993 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 3.003 | 0.836 | 30이하 | 1292
2008-11-04 | 1604 | [9 empty] | 5600 | 111.9 | 43.2 | 95.2 | 30.192 | 2.954 | 29000 | 112.3 | 44.1 | 94.2 | 29.586 | 3.046 | 2.3 | 3.9 | 1.2 | 2.945 | 0.809 | 30이하 | 1318
2008-11-05 | 1632 | [9 empty] | 7500 | 108.5 | 38.9 | 96.7 | 29.471 | 3.011 | 27000 | 109.7 | 39.9 | 95.9 | 30.439 | 3.195 | 2.4 | 4.8 | 1.4 | 2.893 | 0.787 | 30이하 | 1401
2008-11-06 | 1635 | [9 empty] | 4600 | 104.6 | 40.1 | 93.9 | 29.049 | 2.934 | 29000 | 105.1 | 41.3 | 92.7 | 28.885 | 2.942 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | 2.837 | 0.769 | 30이하 | 1416
2008-11-07 | 2034 | [9 empty] | 1600 | 109.3 | 44.9 | 98.7 | 28.384 | 2.769 | 29000 | 108.6 | 46.9 | 99.1 | 29.001 | 2.854 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 2.934 | 0.799 | 30이하 | 1785
2008-11-08 | 3050 | [9 empty] | 2600 | 119.5 | 49.3 | 102.7 | 31.485 | 3.096 | 30000 | 118.4 | 50.7 | 103.6 | 30.892 | 3.205 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 3.2192 | 0.869 | 30이하 | 2796
2008-11-09 | 2866 | [9 empty] | 2500 | 120.9 | 51.8 | 101.9 | 32.599 | 3.185 | 32000 | 121.5 | 52.1 | 104.2 | 31.734 | 3.195 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.199 | 0.856 | 30이하 | 2628
2008-11-10 | 1696 | [9 empty] | 2800 | 115.7 | 47.3 | 97.3 | 30.181 | 3.1 | 29000 | 113.8 | 45.9 | 93.5 | 30.192 | 2.912 | 2.6 | 4.1 | 2 | 3.048 | 0.847 | 30이하 | 1409
2008-11-11 | 1734 | [9 empty] | 5600 | 110.3 | 44.1 | 98.6 | 29.923 | 2.943 | 28000 | 101.4 | 43.5 | 97.3 | 28.589 | 2.849 | 2.4 | 3.9 | 1.8 | 2.934 | 0.811 | 30이하 | 1456
2008-11-12 | 1532 | [9 empty] | 4300 | 107.2 | 39.8 | 94.7 | 28.546 | 2.902 | 27000 | 108.3 | 40.5 | 92.8 | 28.128 | 3.001 | 2.1 | 5.4 | 1.6 | 2.897 | 0.805 | 30이하 | 1251
2008-11-13 | 1750 | [9 empty] | 5400 | 103.9 | 38 | 92.6 | 27.922 | 2.821 | 27000 | 105.8 | 39.8 | 93.1 | 29.348 | 2.894 | 2 | 4.2 | 1.4 | 2.91 | 0.827 | 30이하 | 1457
2008-11-14 | 2214 | [9 empty] | 4600 | 108.5 | 41.2 | 93.9 | 28.119 | 2.91 | 28000 | 109.5 | 40.3 | 97.4 | 29.991 | 2.896 | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 2.859 | 0.798 | 30이하 | 1980
2008-11-15 | 2613 | [9 empty] | 4100 | 117.3 | 44.7 | 104.2 | 30.915 | 3.128 | 31000 | 119.2 | 46.3 | 103.7 | 31.439 | 3.093 | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 3.098 | 0.829 | 30이하 | 2374
2008-11-16 | 2541 | [9 empty] | 3500 | 120.9 | 48.9 | 103.8 | 32.195 | 3.197 | 33000 | 122.3 | 49.7 | 106.2 | 33.094 | 3.119 | 2.9 | 4.3 | 2.7 | 3.184 | 0.852 | 30이하 | 2310
2008-11-17 | 1761 | [9 empty] | 2500 | 116.2 | 43.9 | 99.4 | 29.329 | 2.893 | 28000 | 114.3 | 42.4 | 98.7 | 29.238 | 2.823 | 2.4 | 4.5 | 2.9 | 2.975 | 0.814 | 30이하 | 1493
2008-11-18 | 1740 | [9 empty] | 4500 | 113.8 | 41.3 | 97.4 | 28.436 | 2.792 | 29000 | 115.2 | 40.8 | 95.7 | 29.933 | 3.096 | 2.2 | 4.8 | 1.9 | 2.869 | 0.784 | 30이하 | 1452
2008-11-19 | 1662 | [9 empty] | 4900 | 115.3 | 38.8 | 94.7 | 27.849 | 2.955 | 28000 | 117.9 | 39.3 | 93.9 | 28.349 | 2.943 | 2.1 | 5.2 | 1.6 | 2.902 | 0.792 | 30이하 | 1410
2008-11-20 | 1739 | [9 empty] | 3800 | 110.6 | 37.9 | 95.2 | 28.099 | 2.902 | 27000 | 111.3 | 38.5 | 92.4 | 29.092 | 2.859 | 2 | 4.7 | 1.4 | 2.804 | 0.779 | 30이하 | 1521
2008-11-21 | 2294 | [9 empty] | 3600 | 113.8 | 40.6 | 93.1 | 29.417 | 3.011 | 29000 | 115.3 | 41.8 | 94.1 | 30.112 | 3.139 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 2.794 | 0.763 | 30이하 | 2056
2008-11-22 | 2907 | [9 empty] | 2800 | 117.9 | 45.2 | 100.8 | 31.59 | 3.298 | 30000 | 119.4 | 46.3 | 101.8 | 30.81 | 3.201 | 2.5 | 4 | 2.8 | 3.106 | 0.826 | 30이하 | 2736
2008-11-23 | 2203 | [9 empty] | 2200 | 121.3 | 47.1 | 103.2 | 32.948 | 3.138 | 32000 | 120.9 | 49.7 | 104.9 | 32.487 | 3.132 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 3.097 | 0.814 | 30이하 | 1959
2008-11-24 | 1855 | [9 empty] | 3300 | 116.3 | 41.9 | 97.8 | 30.011 | 2.903 | 30000 | 115.4 | 43.8 | 96.3 | 29.835 | 2.884 | 2.3 | 3.9 | 1.7 | 2.875 | 0.786 | 30이하 | 1603
2008-11-25 | 1920 | [9 empty] | 2300 | 114 | 40.2 | 95.6 | 29.342 | 2.889 | 29000 | 116.1 | 41.8 | 97.1 | 29.923 | 2.904 | 2.2 | 4.7 | 1.4 | 2.829 | 0.764 | 30이하 | 1664
2008-11-26 | 1677 | [9 empty] | 3500 | 109.8 | 38.5 | 93.8 | 28.109 | 2.91 | 28000 | 110.9 | 37.9 | 94.2 | 28.91 | 3.012 | 2.3 | 5.1 | 1.3 | 2.769 | 0.77 | 30이하 | 1429
2008-11-27 | 2369 | [9 empty] | 2600 | 107.9 | 39.8 | 96.8 | 28.493 | 2.903 | 28000 | 112.7 | 40.6 | 98.5 | 29.132 | 2.993 | 2.1 | 4.6 | 1.4 | 2.81 | 0.781 | 30이하 | 2174
2008-11-28 | 2095 | [9 empty] | 3300 | 110.4 | 41.5 | 98.8 | 27.992 | 2.893 | 29000 | 113.8 | 44.2 | 97.2 | 28.748 | 2.91 | 2.2 | 3.9 | 1.5 | 2.982 | 0.803 | 30이하 | 1853
2008-11-29 | 2270 | [9 empty] | 2800 | 118.5 | 47.6 | 103.7 | 31.699 | 3.093 | 31000 | 121 | 49.6 | 106.4 | 30.681 | 3.131 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.196 | 0.879 | 30이하 | 2041
2008-11-30 | 2606 | [9 empty] | 2300 | 123.8 | 51.8 | 106.56 | 33.834 | 3.297 | 32000 | 122.9 | 52.6 | 107.2 | 32.934 | 3.304 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.293 | 0.893 | 30이하 | 2405
최 대 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 124.6 | 51.8 | 107.3 | 33.834 | 3.483 | 33000 | 122.9 | 52.6 | 108.5 | 33.094 | 3.304 | 2.9 | 5.6 | 3.3 | 3.293 | 0.893 | 30이하 | 2796
최 소 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 103.9 | 37.9 | 92.6 | 27.849 | 2.769 | 27000 | 101.4 | 37.9 | 92.4 | 28.128 | 2.823 | 2 | 3.2 | 1.1 | 2.769 | 0.763 | 30이하 | 1251
평 균 | 2101.3667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3630 | 114.23 | 43.7067 | 98.732 | 30.112 | 3.0174 | 29400 | 114.77 | 44.49 | 98.7733 | 30.1909 | 3.0307 | 2.3933 | 4.1933 | 1.98 | 2.9888 | 0.81613 | 30이하 | 1860.2667
합 계 | 63041 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [17 empty] | 55808
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
| 방류하수량 | [9 empty] | 71792 | 72507 | 124955 | 147958 | 75468 | 71761 | 55808

## 12월
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 08년 12월 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [17 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [5 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [5 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.091773 | 0.29474 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 140 | 121 | 156 | 30.2 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 3000
2008-12-01 | 1640 | [9 empty] | 3700 | 113.2 | 42.3 | 95.7 | 30.486 | 2.958 | 30000 | 116.2 | 44.5 | 97.4 | 31.29 | 3.058 | 2.4 | 3.7 | 0.8 | 3.048 | 0.847 | 30이하 | 1398
2008-12-02 | 1676 | [9 empty] | 3300 | 109.7 | 38.6 | 94.9 | 28.683 | 2.769 | 28000 | 111.7 | 39.2 | 95.7 | 29.339 | 3.011 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 2.942 | 0.81 | 30이하 | 1401
2008-12-03 | 1666 | [9 empty] | 3100 | 110.4 | 36.9 | 95.2 | 27.538 | 2.802 | 29000 | 109.6 | 38.7 | 94.3 | 28.695 | 2.942 | 2.1 | 3.4 | 0.6 | 2.853 | 0.793 | 30이하 | 1429
2008-12-04 | 1747 | [9 empty] | 2900 | 108.3 | 39.6 | 94.9 | 27.992 | 2.789 | 28000 | 109.4 | 38.9 | 96.2 | 27.789 | 2.806 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 2.896 | 0.787 | 30이하 | 1523
2008-12-05 | 2180 | [9 empty] | 2800 | 111.2 | 40.2 | 97.8 | 28.785 | 2.748 | 29000 | 112.8 | 41.4 | 98.5 | 29.106 | 2.968 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 2.96 | 0.826 | 30이하 | 1937 | 1967
2008-12-06 | 2215 | [9 empty] | 3000 | 118.5 | 47.3 | 102.3 | 31.495 | 3.295 | 29000 | 119.3 | 46.7 | 101.8 | 30.938 | 3.197 | 2.9 | 3.8 | 0.9 | 3.106 | 0.857 | 30이하 | 1938
2008-12-07 | 2484 | [9 empty] | 3200 | 121.2 | 51.6 | 106.6 | 32.997 | 3.196 | 31000 | 120.4 | 50.8 | 104.3 | 31.729 | 3.301 | 3 | 4.1 | 1.3 | 3.269 | 0.873 | 30이하 | 2346
2008-12-08 | 2037 | [9 empty] | 2100 | 116.9 | 45.8 | 97.8 | 30.568 | 2.936 | 29000 | 115.4 | 44.8 | 98.4 | 28.992 | 2.96 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 3.096 | 0.835 | 30이하 | 1847
2008-12-09 | 1810 | [9 empty] | 2100 | 113.5 | 43.2 | 98.2 | 29.349 | 2.879 | 28000 | 114.2 | 43.9 | 96.7 | 29.863 | 3.097 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | 2.921 | 0.82 | 30이하 | 1605
2008-12-10 | 1659 | [9 empty] | 2800 | 109.6 | 39.6 | 93.9 | 27.792 | 2.809 | 30000 | 110.3 | 41.2 | 95.6 | 28.389 | 2.893 | 2.2 | 3.7 | 0.6 | 2.898 | 0.801 | 30이하 | 1128
2008-12-11 | 1750 | [9 empty] | 3100 | 106.4 | 40.8 | 95.7 | 27.986 | 2.723 | 28000 | 107.3 | 43.5 | 94.8 | 28.98 | 2.939 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 2.902 | 0.789 | 30이하 | 1428 | 1483
2008-12-12 | 2033 | [9 empty] | 2900 | 107.3 | 42.6 | 97.3 | 28.686 | 2.796 | 29000 | 110.8 | 39.7 | 96.5 | 30.692 | 3.109 | 2.3 | 3.8 | 0.7 | 2.948 | 0.816 | 30이하 | 1784
2008-12-13 | 2819 | [9 empty] | 3100 | 118.6 | 48.9 | 101.8 | 31.697 | 3.377 | 30000 | 120.4 | 47.5 | 102.3 | 32.6723 | 3.388 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 3.285 | 0.872 | 30이하 | 2617
2008-12-14 | 2786 | [9 empty] | 3000 | 126.3 | 52.6 | 104.5 | 34.59 | 3.398 | 31000 | 127.1 | 51.3 | 105.8 | 33.879 | 3.472 | 3.2 | 5.3 | 1.4 | 3.482 | 0.899 | 30이하 | 2614
2008-12-15 | 1559 | [9 empty] | 2000 | 117.5 | 48.6 | 98.3 | 30.935 | 3.106 | 29000 | 116.9 | 47.2 | 97.2 | 31.568 | 3.086 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 3.197 | 0.864 | 30이하 | 1289
2008-12-16 | 1620 | [9 empty] | 1800 | 110.2 | 44.3 | 96.5 | 29.554 | 2.847 | 28000 | 108.8 | 45.5 | 95.8 | 29.349 | 2.89 | 2.3 | 4.2 | 0.7 | 2.989 | 0.837 | 30이하 | 1406
2008-12-17 | 1557 | [9 empty] | 2300 | 108.5 | 41 | 97.8 | 28.297 | 2.791 | 27000 | 106.9 | 42.1 | 98.6 | 28.702 | 2.985 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 2.917 | 0.813 | 30이하 | 1329
2008-12-18 | 1810 | [9 empty] | 2800 | 106.8 | 39.6 | 96.4 | 28.948 | 2.901 | 30000 | 107.4 | 40.4 | 97.2 | 29.481 | 3.092 | 2.1 | 3.6 | 0.8 | 2.85 | 0.769 | 30이하 | 1533
2008-12-19 | 2131 | [9 empty] | 2800 | 101.2 | 38.5 | 96.8 | 29.184 | 2.983 | 29000 | 102.3 | 39.8 | 96.8 | 30.095 | 3.186 | 1.8 | 3.7 | 0.9 | 2.894 | 0.794 | 30이하 | 1930
2008-12-20 | 2276 | [9 empty] | 1400 | 110.2 | 46.9 | 107.2 | 31.549 | 3.291 | 31000 | 113.2 | 48.2 | 106.8 | 31.929 | 3.045 | 1.6 | 4.8 | 1.3 | 3.116 | 0.83 | 30이하 | 2025
2008-12-21 | 2610 | [9 empty] | 1600 | 119.6 | 51.2 | 110.1 | 33.185 | 3.407 | 32000 | 118.4 | 54.1 | 109.7 | 32.864 | 3.321 | 1.9 | 5.7 | 1.5 | 3.396 | 0.883 | 30이하 | 2408
2008-12-22 | 1570 | [9 empty] | 2200 | 114.7 | 46.2 | 94.6 | 30.883 | 2.974 | 30000 | 115.2 | 41 | 97.2 | 31.049 | 3.106 | 2.1 | 4.6 | 1.1 | 2.968 | 0.817 | 30이하 | 1302
2008-12-23 | 1755 | [9 empty] | 1800 | 112.3 | 41.5 | 92.4 | 28.682 | 2.91 | 29000 | 113.8 | 39.2 | 93.7 | 29.185 | 2.983 | 2.3 | 4.1 | 0.7 | 2.846 | 0.783 | 30이하 | 1479
2008-12-24 | 2018 | [9 empty] | 1900 | 116.8 | 45.3 | 102.3 | 32.245 | 3.542 | 48000 | 119.1 | 44.8 | 98.8 | 30.183 | 3.334 | 2.6 | 4.5 | 1.8 | 3.424 | 0.554 | 30이하 | 1781
2008-12-25 | 2457 | [9 empty] | 2100 | 118.2 | 50.4 | 110.7 | 35.879 | 3.675 | 39000 | 120.3 | 49 | 102.3 | 36.908 | 3.564 | 2.7 | 4.7 | 1.4 | 3.786 | 0.878 | 30이하 | 2227
2008-12-26 | 2097 | [9 empty] | 2200 | 113.5 | 44.2 | 98.5 | 31.684 | 3.091 | 31000 | 114.9 | 45.8 | 97.2 | 30.394 | 3.19 | 2.3 | 4.1 | 1.9 | 3.106 | 0.81 | 31이하 | 1833
2008-12-27 | 2694 | [9 empty] | 2000 | 117.2 | 47.8 | 100.2 | 32.869 | 3.385 | 32000 | 118.2 | 46.2 | 101.4 | 33.468 | 3.248 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 3.195 | 0.823 | 32이하 | 2497
2008-12-28 | 2708 | [9 empty] | 1900 | 120.9 | 51.6 | 103.8 | 34.192 | 3.496 | 34000 | 121.7 | 50.8 | 102.8 | 35.181 | 3.418 | 2.8 | 5.1 | 2 | 3.306 | 0.875 | 33이하 | 2528
2008-12-29 | 1766 | [9 empty] | 1700 | 116.4 | 48.2 | 97.4 | 31.559 | 3.201 | 29000 | 115.9 | 49.6 | 98.3 | 32.897 | 3.306 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 3.158 | 0.842 | 34이하 | 1533
2008-12-30 | 2028 | [9 empty] | 1800 | 111.9 | 43.7 | 96.2 | 29.358 | 3.019 | 30000 | 113.2 | 45.1 | 99.2 | 30.693 | 2.94 | 2.2 | 4.2 | 1.3 | 2.983 | 0.802 | 35이하 | 1786
2008-12-31 | 2200 | [9 empty] | 2400 | 118.5 | 47.9 | 101.3 | 32.581 | 3.296 | 33000 | 122.9 | 51.9 | 104.3 | 31.469 | 3.205 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | 3.492 | 0.891 | 36이하 | 1991
최 대 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 126.3 | 52.6 | 110.7 | 35.879 | 3.675 | 48000 | 127.1 | 54.1 | 109.7 | 36.908 | 3.564 | 3.2 | 5.7 | 2 | 3.786 | 0.899 | 30이하 | 2617
최 소 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 101.2 | 36.9 | 92.4 | 27.538 | 2.723 | 27000 | 102.3 | 38.7 | 93.7 | 27.789 | 2.806 | 1.6 | 3.4 | 0.6 | 2.846 | 0.554 | 30이하 | 1128
평 균 | 2038.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2445.1613 | 113.5667 | 44.6333 | 99.1933 | 30.5882 | 3.0698 | 30645.1613 | 114.6452 | 44.929 | 99.2129 | 30.8958 | 3.1303 | 2.3867 | 4.16 | 1.0567 | 3.0912 | 0.81997 | 30이하 | 1802.3226
합 계 | 61158 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [17 empty] | 55872
| 월별유입하수량 | [9 empty] | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 방류하수량 | [9 empty] | 72507 | 124955 | 147958 | 75468 | 71761 | 55808 | 43704

## 2008년 통계출력X
유 입 유 량 및 수 질 현 황 [ 2008년 ]
날짜 | 유입유량 | ACS 반응조 운전조건 | [8 empty] | 수 질 현 황 (㎎/ℓ) | [17 empty] | 방류유량
|  | HRT | ASRT | SRT | F/M비 | BOD유입부하 | C/N비 | MLSS | MLVSS | SVI | 유 입 수 | [5 empty] | 반 응 조 유 입 수 | [5 empty] | 방 류 수
| (㎥/day) | (hr) | (day) | (day) | (kg/kg·day) | (Kg/㎥·일) |  | (mg/L) | (mg/L) |  | 염분농도 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 대장균(개/ml) | (㎥/day)
설계(1지) | 2000 | 12.3875 |  |  | 0.091773 | 0.29474 | 4.5 | 3000 |  |  |  | 140 | 121 | 156 | 30.2 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | 2 | 3000
2008-01-01 | 1890 | [9 empty] | 1500 | 96.7 | 56 | 54.3 | 36.486 | 3.61 | 19300 | 102.6 | 53.3 | 50.2 | 37.737 | 3.637 | 1.8 | 5.6 | 2.1 | 9.899 | 0.795 | 30이하 | 1572
2008-01-02 | 1545 | [9 empty] | 1000 | 102.9 | 59 | 60.3 | 36.739 | 3.795 | 21300 | 90.6 | 54.7 | 56.2 | 38.58 | 4.253 | 2 | 5.6 | 1.6 | 10.267 | 0.774 | 30이하 | 1313
2008-01-03 | 1519 | [9 empty] | 1600 | 87.6 | 52 | 61.3 | 32.39 | 3.407 | 18000 | 94.6 | 49.3 | 56.9 | 33.932 | 3.377 | 1.8 | 5.8 | 1.7 | 9.87 | 0.677 | 30이하 | 1314
2008-01-04 | 1524 | [9 empty] | 2000 | 89.3 | 55.7 | 58.3 | 33.28 | 3.382 | 22800 | 98.7 | 52 | 62.8 | 31.925 | 3.429 | 1.9 | 5.6 | 2 | 9.827 | 0.924 | 30이하 | 1283
2008-01-05 | 1876 | [9 empty] | 1500 | 85.5 | 40.5 | 60.2 | 31.826 | 3.482 | 18000 | 101.1 | 45 | 58.7 | 30.327 | 3.274 | 1.7 | 4.6 | 1.7 | 10.271 | 0.981 | 30이하 | 1581
2008-01-06 | 1967 | [9 empty] | 1500 | 99.8 | 49 | 56.8 | 32.348 | 3.62 | 22100 | 100.6 | 53.3 | 63.5 | 33.286 | 3.529 | 2.1 | 5.2 | 1.6 | 10.735 | 1.183 | 30이하 | 1662
2008-01-07 | 1592 | [9 empty] | 1400 | 96.7 | 56 | 67.3 | 34.287 | 3.429 | 23600 | 101.4 | 58.7 | 56.8 | 32.863 | 3.523 | 2.1 | 5.2 | 1.6 | 10.038 | 1.013 | 30이하 | 1353
2008-01-08 | 1539 | [9 empty] | 1200 | 102.3 | 41 | 66 | 38.676 | 3.854 | 29500 | 96.4 | 48 | 69.9 | 34.659 | 3.527 | 2.2 | 4.4 | 2.1 | 9.11 | 0.625 | 30이하 | 1303
2008-01-09 | 1418 | [9 empty] | 1900 | 82.8 | 37 | 57.9 | 35.443 | 4.02 | 30300 | 109.8 | 60 | 63.4 | 35.273 | 5.463 | 1.9 | 5.6 | 2.2 | 8.099 | 0.912 | 30이하 | 1201
2008-01-10 | 1561 | [9 empty] | 1400 | 97.4 | 53.3 | 68.3 | 31.544 | 3.602 | 31800 | 107.2 | 46 | 66.7 | 32.812 | 3.583 | 1.9 | 5.1 | 2.4 | 6.875 | 0.643 | 30이하 | 1317
2008-01-11 | 1912 | [9 empty] | 1500 | 92.3 | 48 | 63.8 | 32.285 | 3.276 | 34000 | 106.6 | 52 | 68.8 | 33.469 | 3.828 | 2.2 | 5.4 | 2.7 | 6.588 | 0.702 | 30이하 | 1614
2008-01-12 | 1920 | [9 empty] | 1400 | 103.8 | 51 | 68.4 | 34.206 | 3.208 | 34200 | 105.3 | 45 | 59.1 | 32.155 | 3.448 | 1.7 | 4.8 | 1.9 | 8.339 | 0.69 | 30이하 | 1601
2008-01-13 | 1946 | [9 empty] | 900 | 102.6 | 52.6 | 60.8 | 36.15 | 3.651 | 34200 | 100.8 | 45 | 67.2 | 43.304 | 3.943 | 1.5 | 4.8 | 2.6 | 9.597 | 0.71 | 30이하 | 1572
2008-01-14 | 1576 | [9 empty] | 1200 | 127.5 | 53 | 71.2 | 33.509 | 3.416 | 36700 | 129.9 | 58 | 66.7 | 35.295 | 4.035 | 1.7 | 5.4 | 2.9 | 9.817 | 0.71 | 30이하 | 1280
2008-01-15 | 1626 | [9 empty] | 900 | 98 | 53.6 | 64.2 | 32.189 | 3.295 | 30900 | 92.1 | 45 | 60.5 | 34.87 | 3.345 | 1.9 | 5 | 2.2 | 8.128 | 0.618 | 30이하 | 1326
2008-01-16 | 1497 | [9 empty] | 1400 | 135.9 | 65 | 68.2 | 29.65 | 3.008 | 36200 | 94.5 | 44 | 64.1 | 26.715 | 2.939 | 1.6 | 4.6 | 2.5 | 6.719 | 0.626 | 30이하 | 1200
2008-01-17 | 1450 | [9 empty] | 1300 | 98.6 | 57.1 | 62.8 | 28.907 | 3.445 | 28900 | 101.4 | 53 | 69.4 | 27.7 | 3.329 | 2.3 | 4.8 | 2.6 | 6.154 | 0.582 | 30이하 | 1234
2008-01-18 | 1642 | [9 empty] | 1400 | 98.3 | 52.3 | 63.5 | 29.094 | 3.018 | 33000 | 92.4 | 56 | 69 | 26.763 | 2.743 | 2 | 5.2 | 2.5 | 5.713 | 0.626 | 30이하 | 1428
2008-01-19 | 1814 | [9 empty] | 1600 | 110.4 | 36 | 68.2 | 33.16 | 3.265 | 31500 | 96.8 | 38 | 66.8 | 32.638 | 3.083 | 2.3 | 5.2 | 2.6 | 6.081 | 0.66 | 30이하 | 1542
2008-01-20 | 2253 | [9 empty] | 1700 | 89.1 | 52 | 67.4 | 34.827 | 3.109 | 29400 | 88.8 | 39 | 69.4 | 38.812 | 3.423 | 1.6 | 5 | 2.1 | 8.403 | 0.798 | 30이하 | 1763
2008-01-21 | 1672 | [9 empty] | 1300 | 144 | 58 | 71.2 | 33.608 | 3.073 | 27600 | 86.1 | 34 | 64.5 | 32.464 | 3.16 | 1.8 | 5 | 2.4 | 9.609 | 0.829 | 30이하 | 1670
2008-01-22 | 1730 | [9 empty] | 700 | 82.7 | 42 | 66.4 | 35.086 | 3.516 | 30200 | 86 | 52.1 | 71.2 | 35.923 | 3.488 | 2.1 | 5.6 | 2.3 | 10.061 | 0.957 | 30이하 | 1500
2008-01-23 | 1672 | [9 empty] | 1200 | 151.8 | 59 | 59.8 | 31.167 | 3.42 | 28600 | 66 | 37 | 66.2 | 29.353 | 3.561 | 1.6 | 4.8 | 2.4 | 8.525 | 0.718 | 30이하 | 1409
2008-01-24 | 1531 | [9 empty] | 1200 | 113.5 | 53.3 | 65.2 | 27.516 | 3.255 | 28700 | 99.8 | 48 | 67.2 | 25.043 | 3.125 | 1.8 | 5.2 | 2.7 | 7.835 | 0.869 | 30이하 | 1298
2008-01-25 | 1667 | [9 empty] | 1400 | 98.6 | 45 | 64 | 31.07 | 3.219 | 24600 | 104.2 | 48 | 69.2 | 28.841 | 3.302 | 1.9 | 5.4 | 2.7 | 8.806 | 0.893 | 30이하 | 1392
2008-01-26 | 2193 | [9 empty] | 800 | 105.3 | 46 | 56.4 | 32.592 | 3.406 | 23600 | 101.1 | 53 | 61.3 | 33.295 | 3.262 | 2.1 | 5.2 | 1.9 | 9.991 | 0.961 | 30이하 | 1814
2008-01-27 | 1820 | [9 empty] | 1800 | 66.3 | 48 | 56.9 | 34.283 | 3.19 | 26100 | 70.2 | 45 | 53.6 | 34.899 | 3.376 | 2 | 5.4 | 1.8 | 11.035 | 0.98 | 30이하 | 1532
2008-01-28 | 1600 | [9 empty] | 700 | 84.3 | 55 | 57.1 | 35.264 | 3.206 | 28000 | 92.1 | 42 | 61 | 33.15 | 3.41 | 1.5 | 5.6 | 2 | 10.852 | 0.975 | 30이하 | 1339
2008-01-29 | 1429 | [9 empty] | 1000 | 96.7 | 53 | 66.8 | 33.067 | 3.721 | 29400 | 89.3 | 48 | 63.7 | 32.879 | 3.549 | 2.3 | 5.2 | 2.4 | 8.017 | 0.831 | 30이하 | 1189
2008-01-30 | 1538 | [9 empty] | 1100 | 95.7 | 38 | 68.3 | 33.56 | 3.302 | 22600 | 100.5 | 43 | 55.9 | 28.831 | 3.199 | 1.55 | 4.8 | 1.7 | 6.962 | 0.752 | 30이하 | 1254
2008-01-31 | 1756 | [9 empty] | 1300 | 89.2 | 63 | 69.4 | 37.906 | 3.36 | 27200 | 93.6 | 53.3 | 65.2 | 38.145 | 3.204 | 1.74 | 5.4 | 2.1 | 6.351 | 0.734 | 30이하 | 1413
2008-02-01 | 1584 | [9 empty] | 900 | 96.4 | 52 | 61.7 | 37.43 | 3.473 | 27900 | 89.3 | 49 | 57.4 | 30.734 | 3.471 | 1.6 | 5.4 | 2.3 | 6.113 | 0.705 | 30이하 | 1294
2008-02-02 | 1706 | [9 empty] | 500 | 92.4 | 56 | 66.1 | 34.804 | 3.323 | 30700 | 85.2 | 48 | 59 | 35.671 | 3.256 | 2 | 4.4 | 2.4 | 8.345 | 0.774 | 30이하 | 1419
2008-02-03 | 1579 | [9 empty] | 500 | 64.2 | 49 | 67.4 | 33.79 | 3.094 | 34000 | 76.5 | 46 | 68.8 | 34.203 | 3.198 | 1.7 | 5 | 2.6 | 8.814 | 0.784 | 30이하 | 1326
2008-02-04 | 1122 | [9 empty] | 700 | 66 | 45 | 63.7 | 37.406 | 3.38 | 28300 | 99.9 | 40 | 66.8 | 36.386 | 3.302 | 1.9 | 4.8 | 2.4 | 9.412 | 0.742 | 30이하 | 949
2008-02-05 | 1267 | [9 empty] | 1100 | 105.2 | 48 | 64.8 | 32.883 | 3.405 | 26400 | 89.7 | 46 | 59.6 | 33.014 | 3.326 | 1.6 | 5.2 | 2.3 | 8.907 | 0.742 | 30이하 | 1079
2008-02-06 | 1362 | [9 empty] | 1300 | 96.3 | 52 | 66.2 | 34.851 | 3.261 | 30100 | 92.3 | 48 | 65.7 | 35.043 | 3.354 | 1.8 | 5.2 | 2.4 | 5.235 | 0.842 | 30이하 | 1149
2008-02-07 | 1521 | [9 empty] | 1500 | 94.2 | 48 | 63.4 | 35.681 | 3.271 | 32000 | 104.2 | 41 | 68.2 | 37.014 | 3.426 | 1.9 | 5.2 | 1.9 | 4.391 | 0.7626 | 30이하 | 1269
2008-02-08 | 1745 | [9 empty] | 1400 | 96.3 | 48 | 67.5 | 37.42 | 3.52 | 34000 | 90.4 | 52 | 66 | 39.7 | 3.315 | 2 | 5.2 | 2.2 | 6.133 | 0.762 | 30이하 | 1463
2008-02-09 | 1888 | [9 empty] | 1300 | 87.2 | 47 | 67.4 | 34.534 | 3.408 | 29400 | 84.9 | 39 | 65 | 38.85 | 3.256 | 1.6 | 4.6 | 2.2 | 9.174 | 0.729 | 30이하 | 1567
2008-02-10 | 1375 | [9 empty] | 1000 | 86.3 | 52 | 65.2 | 35.208 | 3.256 | 34100 | 92.4 | 48 | 70.1 | 36.512 | 3.198 | 1.8 | 5 | 2.2 | 9.487 | 0.66 | 30이하 | 1155
2008-02-11 | 1325 | [9 empty] | 1400 | 102.5 | 56 | 64.2 | 34.512 | 3.548 | 30800 | 97.6 | 54 | 60.8 | 33.961 | 3.429 | 2 | 4.8 | 2.5 | 8.235 | 0.727 | 30이하 | 1123
2008-02-12 | 1457 | [9 empty] | 700 | 103.8 | 45 | 72.8 | 33.854 | 3.305 | 32500 | 75.3 | 45 | 69.2 | 32.174 | 3.24 | 2.1 | 4.4 | 2.4 | 7.371 | 0.743 | 30이하 | 1197
2008-02-13 | 1253 | [9 empty] | 900 | 96.3 | 48 | 62.8 | 31.681 | 3.429 | 36000 | 101.3 | 52 | 66.2 | 30.222 | 3.108 | 1.7 | 5.2 | 2.4 | 7.038 | 0.802 | 30이하 | 1042
2008-02-14 | 1281 | [9 empty] | 900 | 97.2 | 49 | 69.2 | 34.102 | 3.206 | 33100 | 108.7 | 53 | 66.4 | 29.391 | 3.342 | 2.2 | 4.8 | 2.4 | 6.829 | 0.766 | 30이하 | 1078
2008-02-15 | 1419 | [9 empty] | 1500 | 122.7 | 54 | 62.7 | 31.561 | 3.672 | 31000 | 81 | 53 | 65.2 | 31.894 | 3.474 | 1.9 | 4.6 | 2 | 6.414 | 0.628 | 30이하 | 1160
2008-02-16 | 1798 | [9 empty] | 1600 | 97.6 | 52 | 69.6 | 36.081 | 3.35 | 37100 | 90.7 | 49 | 67.2 | 35.072 | 3.157 | 1.8 | 5 | 2.6 | 6.742 | 0.661 | 30이하 | 1458
2008-02-17 | 1702 | [9 empty] | 1000 | 63 | 53 | 68.4 | 34.608 | 3.364 | 29900 | 114.9 | 51 | 63.7 | 42.135 | 3.237 | 1.5 | 4.8 | 2.2 | 8.725 | 0.71 | 30이하 | 1389
2008-02-18 | 1381 | [9 empty] | 1100 | 82.4 | 50 | 64.2 | 34.509 | 3.35 | 34700 | 104.2 | 52 | 64.9 | 36.763 | 3.247 | 1.4 | 5 | 2.4 | 8.8 | 0.665 | 30이하 | 1131
2008-02-19 | 1403 | [9 empty] | 800 | 101.6 | 56 | 63.4 | 36.128 | 3.269 | 31500 | 98.4 | 48 | 68.4 | 46.609 | 3.345 | 1.6 | 5.2 | 2.3 | 7.562 | 0.691 | 30이하 | 1154
2008-02-20 | 1370 | [9 empty] | 1400 | 121.4 | 74 | 69.5 | 29.906 | 3.461 | 32200 | 104.2 | 52 | 63.5 | 27.923 | 3.314 | 1.8 | 4.6 | 2.2 | 5.991 | 0.59 | 30이하 | 1125
2008-02-21 | 1515 | [9 empty] | 900 | 104.2 | 56 | 61.8 | 31.82 | 3.209 | 37000 | 82.1 | 42 | 65.8 | 30.512 | 3.246 | 1.4 | 5 | 2.5 | 4.612 | 0.589 | 30이하 | 1268
2008-02-22 | 1655 | [9 empty] | 1000 | 106.8 | 52 | 66.3 | 34.809 | 3.492 | 32700 | 98.4 | 56 | 68.9 | 36.734 | 3.371 | 1.2 | 5.2 | 2.3 | 4.519 | 0.63 | 30이하 | 1403
2008-02-23 | 1823 | [9 empty] | 800 | 96.6 | 43 | 74.2 | 37.214 | 4.012 | 33400 | 115.5 | 50 | 64.8 | 42.357 | 3.467 | 2.2 | 4.8 | 2 | 4.934 | 0.626 | 30이하 | 1512
2008-02-24 | 1785 | [9 empty] | 1100 | 71.4 | 50 | 80.1 | 38.251 | 3.458 | 36400 | 67.5 | 47 | 61.8 | 47.198 | 3.425 | 1.9 | 5.8 | 1.8 | 6.397 | 0.695 | 30이하 | 1487
2008-02-25 | 1605 | [9 empty] | 1100 | 73.8 | 37 | 64.5 | 36.415 | 3.846 | 40100 | 72.9 | 39 | 80.1 | 29.652 | 3.846 | 1.3 | 6 | 1.7 | 5.896 | 0.608 | 30이하 | 1373
2008-02-26 | 1615 | [9 empty] | 700 | 86.4 | 42 | 72.1 | 30.248 | 3.946 | 38400 | 106.4 | 51 | 74.2 | 37.971 | 3.215 | 1.4 | 5.2 | 1.4 | 3.699 | 0.591 | 30이하 | 1370
2008-02-27 | 1424 | [9 empty] | 600 | 125.4 | 50 | 69.4 | 31.121 | 3.245 | 28900 | 87 | 44 | 65.4 | 21.227 | 3.461 | 1.9 | 4.8 | 1.2 | 2.655 | 0.626 | 30이하 | 1210
2008-02-28 | 1613 | [9 empty] | 900 | 90 | 46 | 65.6 | 31.111 | 3.157 | 37200 | 94.2 | 48 | 62.8 | 33.266 | 3.758 | 1.6 | 5 | 1.6 | 3.093 | 0.591 | 30이하 | 1407
2008-02-29 | 1681 | [9 empty] | 600 | 81.2 | 44 | 63.4 | 36.157 | 3.674 | 36100 | 90.4 | 46 | 64 | 30.184 | 3.21 | 1.7 | 4.6 | 1.2 | 3.875 | 0.608 | 30이하 | 1442
2008-03-01 | 1858 | [9 empty] | 700 | 117.6 | 47 | 82.1 | 36.382 | 4.185 | 29400 | 123.3 | 50 | 87.5 | 37.952 | 4.203 | 2.2 | 4.6 | 2.3 | 3.803 | 0.696 | 30이하 | 1566
2008-03-02 | 1909 | [9 empty] | 600 | 118.3 | 48 | 82.6 | 43.419 | 4.184 | 25800 | 124.5 | 48 | 88.3 | 46.725 | 4.038 | 2.1 | 4.7 | 2,3 | 6.122 | 0.853 | 30이하 | 1629
2008-03-03 | 1412 | [9 empty] | 900 | 120.8 | 46 | 85.3 | 32.942 | 4.683 | 26500 | 119 | 51 | 84.1 | 30.386 | 3.273 | 2.1 | 4.7 | 2.6 | 5.614 | 0.78 | 30이하 | 1217
2008-03-04 | 1183 | [9 empty] | 800 | 127.4 | 44 | 85.8 | 31.394 | 4.348 | 32271 | 123.7 | 49 | 87.5 | 33.449 | 3.957 | 2 | 4.2 | 2.3 | 3.62 | 0.608 | 30이하 | 986
2008-03-05 | 1297 | [9 empty] | 600 | 130.2 | 49 | 91.2 | 24.812 | 4.923 | 34854 | 129.4 | 53 | 89.7 | 25.787 | 3.879 | 2.3 | 4.9 | 2.2 | 1.939 | 0.759 | 30이하 | 1111
2008-03-06 | 1279 | [9 empty] | 600 | 128.7 | 59 | 87.2 | 25.237 | 4.734 | 29487 | 147.9 | 57 | 95.6 | 26.705 | 9.802 | 1.92 | 5.8 | 2.1 | 1.719 | 0.694 | 30이하 | 1710
2008-03-07 | 1504 | [9 empty] | 700 | 119.3 | 47 | 78.9 | 27.283 | 4.1943 | 27238 | 120.6 | 54 | 91.2 | 27.894 | 3.976 | 2.2 | 5.2 | 2.1 | 1.872 | 0.656 | 30이하 | 1502
2008-03-08 | 1953 | [9 empty] | 1000 | 110.2 | 46 | 84.5 | 31.127 | 3.832 | 25767 | 104.6 | 52 | 81.6 | 34.464 | 3.395 | 2.2 | 4.9 | 2.6 | 2.4383 | 0.668 | 30이하 | 1970
2008-03-09 | 1621 | [9 empty] | 1500 | 107.5 | 44 | 82.4 | 36.834 | 3.485 | 24686 | 110.9 | 52 | 86.4 | 39.845 | 3.765 | 2.1 | 4.6 | 2.8 | 3.533 | 0.664 | 30이하 | 1661
2008-03-10 | 1436 | [9 empty] | 1000 | 109.2 | 49 | 83.7 | 33.348 | 3.238 | 23481 | 119.4 | 50 | 88.6 | 32.309 | 3.995 | 1.9 | 4.2 | 2.5 | 3.684 | 0.726 | 30이하 | 1473
2008-03-11 | 1289 | [9 empty] | 800 | 115.9 | 49 | 89.5 | 34.203 | 4.238 | 28475 | 114.5 | 49 | 86.2 | 36.23 | 4.015 | 2.2 | 4.2 | 2 | 3.473 | 0.671 | 30이하 | 1286
2008-03-12 | 1318 | [9 empty] | 600 | 129 | 42 | 92.3 | 42.349 | 4.823 | 32122 | 112.5 | 47 | 84.5 | 41.293 | 3.969 | 2.3 | 4.3 | 2.4 | 3.742 | 0.684 | 30이하 | 1295
2008-03-13 | 1500 | [9 empty] | 500 | 132.1 | 43 | 96.2 | 39.464 | 4.374 | 36843 | 130.1 | 45 | 92.3 | 40.823 | 4.058 | 2.2 | 4.9 | 2.3 | 3.349 | 0.673 | 30이하 | 1482
2008-03-14 | 1654 | [9 empty] | 900 | 132.8 | 51 | 96 | 35.473 | 4.237 | 36471 | 127.8 | 46 | 89.9 | 36.283 | 3.56 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 3.139 | 0.712 | 30이하 | 1593
2008-03-15 | 1823 | [9 empty] | 1000 | 138.3 | 49 | 98.2 | 30.845 | 4.487 | 38683 | 136 | 45 | 91.5 | 29.845 | 4.576 | 2.1 | 5.4 | 2.2 | 2.623 | 0.73 | 30이하 | 1787
2008-03-16 | 1924 | [9 empty] | 800 | 145.8 | 51 | 98.9 | 30.127 | 4.721 | 39857 | 140.4 | 45 | 97.3 | 31.111 | 4.968 | 2 | 5.8 | 2.3 | 3.386 | 0.843 | 30이하 | 1834
2008-03-17 | 1454 | [9 empty] | 1200 | 153.9 | 52 | 99.3 | 35.396 | 4.182 | 39918 | 98.1 | 50 | 80.3 | 36.309 | 3.173 | 1.89 | 4 | 2.1 | 4.4 | 0.693 | 30이하 | 1425
2008-03-18 | 1177 | [9 empty] | 900 | 140.2 | 41 | 96.7 | 38.981 | 4.7 | 38451 | 135.6 | 44 | 93.8 | 37.72 | 4.858 | 2.4 | 4 | 2,6 | 2.823 | 0.678 | 30이하 | 1155
2008-03-19 | 1321 | [9 empty] | 800 | 100.4 | 31 | 87.8 | 35.726 | 3.27 | 31485 | 108.5 | 36 | 84.1 | 33.324 | 3.867 | 3.18 | 4.2 | 2.7 | 2.322 | 0.836 | 30이하 | 1336
2008-03-20 | 1398 | [9 empty] | 800 | 109.8 | 39 | 89.3 | 33.847 | 3.173 | 28819 | 116.8 | 37 | 86.6 | 33.208 | 4.192 | 2.1 | 4.6 | 2.1 | 2.504 | 0.818 | 30이하 | 1374
2008-03-21 | 1543 | [9 empty] | 1100 | 113.2 | 46 | 89.9 | 40.742 | 3.245 | 30868 | 119.8 | 42 | 88.7 | 43.169 | 3.947 | 2.1 | 5 | 2.5 | 2.342 | 0.838 | 30이하 | 1516
2008-03-22 | 2874 | [9 empty] | 1000 | 111.8 | 56 | 87.6 | 36.876 | 3.263 | 31775 | 116.3 | 58 | 90.4 | 37.691 | 5.387 | 2.6 | 5.2 | 2.4 | 3.548 | 1.157 | 30이하 | 2750
2008-03-23 | 2609 | [9 empty] | 1000 | 108.7 | 42 | 81.2 | 30.821 | 3.115 | 30915 | 114.5 | 46 | 84.8 | 33.485 | 4.584 | 2.4 | 4.8 | 2.3 | 4.283 | 1.198 | 30이하 | 2614
2008-03-24 | 1457 | [9 empty] | 1000 | 105.7 | 30 | 81.9 | 38.773 | 4.024 | 29856 | 130.2 | 42 | 90.2 | 29.582 | 3.537 | 2.2 | 4.2 | 2.6 | 5.292 | 1.263 | 30이하 | 1434
2008-03-25 | 1491 | [9 empty] | 900 | 107.3 | 42 | 90.1 | 29.155 | 3.331 | 29844 | 112.6 | 41 | 82.3 | 33.045 | 4.438 | 1.9 | 4.2 | 2 | 2.172 | 1.8721 | 30이하 | 1471
2008-03-26 | 1684 | [9 empty] | 700 | 109.7 | 41 | 82.3 | 27.092 | 2.61 | 27374 | 114.6 | 44 | 82.8 | 33.045 | 2.817 | 0.9 | 4 | 2.3 | 2.039 | 1.103 | 30이하 | 1672
2008-03-27 | 1909 | [9 empty] | 800 | 112.3 | 48 | 84.2 | 39.179 | 3.494 | 29915 | 111.3 | 46 | 81.5 | 40.396 | 3.374 | 2.1 | 4.6 | 2 | 2.43 | 0.89 | 30이하 | 1929
2008-03-28 | 2308 | [9 empty] | 900 | 116.2 | 49 | 86.1 | 38.667 | 2.632 | 32938 | 115.8 | 40 | 84 | 33.671 | 2.878 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 3.251 | 0.915 | 30이하 | 2332
2008-03-29 | 2599 | [9 empty] | 700 | 118.6 | 56 | 88.8 | 41.285 | 3.982 | 33850 | 125.3 | 41 | 87.9 | 43.623 | 4.103 | 2 | 4.4 | 2.7 | 5.535 | 0.876 | 30이하 | 2649
2008-03-30 | 2434 | [9 empty] | 900 | 120.8 | 54 | 87.8 | 40.744 | 4.367 | 35283 | 123.9 | 39 | 88.4 | 41.237 | 4.294 | 2.2 | 4.1 | 2.3 | 3.539 | 0.847 | 30이하 | 2485
2008-03-31 | 1668 | [9 empty] | 800 | 123.6 | 51 | 89 | 43.623 | 3.235 | 35919 | 120.5 | 47 | 84.6 | 34.589 | 4.823 | 2.1 | 4.2 | 2 | 4.17 | 0.865 | 30이하 | 1629
2008-04-01 | 1340 | [9 empty] | 900 | 115.4 | 48.5 | 109 | 45.807 | 4.437 | 28560 | 119.5 | 46.7 | 108.1 | 35.797 | 4.283 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 4.13 | 0.702 | 30이하 | 1260
2008-04-02 | 1390 | [9 empty] | 600 | 117.6 | 47 | 110.7 | 37.159 | 3.852 | 32730 | 124.78 | 48 | 112.3 | 38.547 | 3.854 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 3.906 | 0.765 | 30이하 | 1312
2008-04-03 | 1646 | [9 empty] | 900 | 105.6 | 48 | 106.5 | 32.079 | 3.764 | 32760 | 110.2 | 47 | 107.5 | 34.62 | 3.714 | 2.2 | 4.7 | 0.5 | 3.85 | 0.652 | 30이하 | 1542
2008-04-04 | 1891 | [9 empty] | 900 | 108.9 | 46.1 | 111.1 | 30.752 | 3.86 | 27390 | 108.7 | 49.6 | 104.3 | 38.709 | 3.958 | 2.1 | 4 | 0.5 | 4.253 | 0.807 | 30이하 | 1826
2008-04-05 | 2359 | [9 empty] | 1100 | 120.6 | 49.2 | 115.2 | 31.932 | 3.847 | 29700 | 105.9 | 48.1 | 101.9 | 40.367 | 3.834 | 1.9 | 4.1 | 0.6 | 5.846 | 0.975 | 30이하 | 2293
2008-04-06 | 2189 | [9 empty] | 600 | 112.7 | 48 | 113.6 | 31.353 | 3.692 | 29360 | 115.7 | 49 | 128.9 | 30.686 | 3.741 | 2 | 4.4 | 0.7 | 2.423 | 0.827 | 30이하 | 2115
2008-04-07 | 1502 | [9 empty] | 600 | 115.1 | 47 | 110.4 | 38.908 | 4.085 | 30130 | 120.3 | 51 | 137.8 | 31.961 | 3.912 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 3.004 | 0.905 | 30이하 | 1367
2008-04-08 | 1721 | [9 empty] | 700 | 126.9 | 56.2 | 118.6 | 36.377 | 4.102 | 24650 | 118.7 | 52.9 | 111.2 | 31.662 | 4.293 | 2.1 | 4.2 | 1.2 | 2.362 | 0.86 | 30이하 | 1572
2008-04-09 | 2018 | [9 empty] | 800 | 116.4 | 52 | 116.3 | 35.426 | 4.184 | 25190 | 119.5 | 52 | 110.5 | 40.653 | 4.235 | 2.3 | 4.2 | 1.1 | 3.752 | 0.74 | 30이하 | 1896
2008-04-10 | 1656 | [9 empty] | 1100 | 113.8 | 47 | 105.1 | 39.576 | 3.945 | 33830 | 125.3 | 56 | 118.7 | 38.753 | 3.925 | 2.2 | 4.1 | 0.9 | 3.519 | 0.856 | 30이하 | 1532
2008-04-11 | 2027 | [9 empty] | 700 | 109.6 | 48 | 107.6 | 40.078 | 3.759 | 34670 | 132.8 | 51 | 120 | 36.515 | 3.671 | 2.2 | 4 | 0.7 | 3.984 | 0.816 | 30이하 | 1894
2008-04-12 | 2434 | [9 empty] | 500 | 113.8 | 48 | 106.3 | 37.636 | 3.675 | 29370 | 124.5 | 48 | 117.5 | 39.451 | 4.075 | 1.9 | 4.4 | 0.5 | 4.126 | 0.867 | 30이하 | 2335
2008-04-13 | 2226 | [9 empty] | 1100 | 116.5 | 49 | 130.4 | 35.145 | 4.473 | 30730 | 128.6 | 49.3 | 131.7 | 49.121 | 4.579 | 2.1 | 4.8 | 1.4 | 4.872 | 0.768 | 30이하 | 2123
2008-04-14 | 1418 | [9 empty] | 700 | 108.9 | 51 | 128.3 | 36.802 | 3.819 | 26190 | 130.9 | 51.7 | 134.9 | 49.121 | 3.658 | 2.3 | 5.2 | 1.5 | 3.083 | 0.875 | 30이하 | 1245
2008-04-15 | 1483 | [9 empty] | 600 | 111.1 | 52.2 | 110.8 | 27.401 | 3.967 | 24230 | 139.8 | 48 | 119.9 | 37.15 | 4.003 | 2.4 | 4.7 | 0.5 | 2.293 | 0.817 | 30이하 | 1398
2008-04-16 | 1570 | [9 empty] | 800 | 112.3 | 52 | 103.6 | 25.449 | 3.885 | 25340 | 125.3 | 49 | 108.6 | 29.374 | 3.947 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 2.981 | 0.705 | 30이하 | 1479
2008-04-17 | 1523 | [9 empty] | 1400 | 110.8 | 51 | 107.5 | 38.928 | 3.691 | 28690 | 117.4 | 48.5 | 114.6 | 32.916 | 3.748 | 2.6 | 4.6 | 0.7 | 2.245 | 0.832 | 30이하 | 1468
2008-04-18 | 1741 | [9 empty] | 500 | 115.9 | 49.8 | 116.3 | 43.266 | 4.074 | 32430 | 106.9 | 47.9 | 105.7 | 36.098 | 4.192 | 2.1 | 4.3 | 0.9 | 3.179 | 0.896 | 30이하 | 1678
2008-04-19 | 1883 | [9 empty] | 700 | 128.7 | 49 | 135.4 | 39.456 | 3.712 | 36760 | 108.7 | 46 | 128.1 | 42.106 | 3.974 | 2 | 4.2 | 1.2 | 3.062 | 0.875 | 30이하 | 1805
2008-04-20 | 1976 | [9 empty] | 1100 | 115.3 | 47.3 | 132.7 | 37.15 | 4.022 | 34350 | 108.9 | 48 | 130.2 | 38.116 | 4.192 | 2.2 | 4.1 | 1.3 | 2.952 | 0.59 | 30이하 | 1916
2008-04-21 | 1674 | [9 empty] | 1100 | 97.6 | 49 | 110.6 | 31.82 | 4.581 | 28130 | 90.7 | 47 | 65.8 | 30.512 | 4.612 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3.287 | 0.589 | 30이하 | 1604
2008-04-22 | 1937 | [9 empty] | 1000 | 119.7 | 48.9 | 120.8 | 28.696 | 3.928 | 36580 | 120.5 | 54.8 | 120.1 | 36.657 | 3.889 | 2.1 | 3.9 | 0.5 | 2.668 | 0.915 | 30이하 | 1874
2008-04-23 | 1723 | [9 empty] | 700 | 120.9 | 56 | 119.2 | 36.238 | 4.018 | 31840 | 118.3 | 52 | 118.3 | 37.354 | 4.156 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 3.322 | 0.801 | 30이하 | 1673
2008-04-24 | 1829 | [9 empty] | 1200 | 108.6 | 54 | 107.4 | 35.324 | 3.985 | 31270 | 110.4 | 51 | 111.6 | 38.116 | 3.808 | 2.3 | 5.2 | 0.6 | 2.852 | 0.869 | 30이하 | 1761
2008-04-25 | 1921 | [9 empty] | 1400 | 102.3 | 54 | 112.6 | 31.07 | 3.857 | 26590 | 88.8 | 48.2 | 115.1 | 28.841 | 3.982 | 1.6 | 5.4 | 0.5 | 2.858 | 0.873 | 30이하 | 1869
2008-04-26 | 2533 | [9 empty] | 1000 | 106.5 | 52 | 102.6 | 30.584 | 4.028 | 29890 | 111.6 | 49 | 130.2 | 32.128 | 3.986 | 2 | 4.6 | 0.6 | 3.041 | 0.776 | 30이하 | 2473
2008-04-27 | 2270 | [9 empty] | 1100 | 115.5 | 46.2 | 116.1 | 38.474 | 3.857 | 31680 | 108.7 | 49 | 135.2 | 37.576 | 3.954 | 2.2 | 4.4 | 0.6 | 3.281 | 0.854 | 30이하 | 2189
2008-04-28 | 1807 | [9 empty] | 700 | 116.2 | 49 | 112.9 | 38.667 | 3.978 | 32938 | 115.8 | 47.5 | 118.6 | 32.681 | 3.749 | 2.2 | 4.6 | 0.7 | 3.251 | 0.915 | 30이하 | 1695
2008-04-29 | 1707 | [9 empty] | 700 | 113.6 | 47 | 109.6 | 36.128 | 4.285 | 33710 | 115.2 | 46 | 108.8 | 38.273 | 4.192 | 2.1 | 4.6 | 0.8 | 5.535 | 0.876 | 30이하 | 1615
2008-04-30 | 1850 | [9 empty] | 600 | 119.6 | 49 | 116.2 | 40.744 | 4.185 | 36970 | 117.6 | 48 | 105.1 | 40.012 | 3.912 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 3.539 | 0.847 | 30이하 | 1757
2008-05-01 | 2192 | [9 empty] | 900 | 114.8 | 46.5 | 108 | 38.851 | 4.437 | 28300 | 115.6 | 47.6 | 109.8 | 39.886 | 4.019 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 3.683 | 0.837 | 30이하 | 2023
2008-05-02 | 2339 | [9 empty] | 600 | 114.6 | 46 | 106.8 | 34.275 | 3.218 | 31470 | 113.5 | 45.3 | 111.7 | 35.283 | 3.684 | 2.4 | 4.6 | 0.7 | 3.857 | 0.781 | 30이하 | 2172
2008-05-03 | 3098 | [9 empty] | 700 | 107.1 | 46 | 102.6 | 30.238 | 3.185 | 31280 | 106.5 | 46.7 | 105.8 | 31.118 | 3.283 | 2.1 | 4.6 | 0.6 | 3.649 | 0.787 | 30이하 | 2953
2008-05-04 | 4171 | [9 empty] | 900 | 120.6 | 56.2 | 138.2 | 38.923 | 4.084 | 33980 | 122.6 | 55 | 137.3 | 37.746 | 3.972 | 2.8 | 4.7 | 1.1 | 4.253 | 0.982 | 30이하 | 3824
2008-05-05 | 2391 | [9 empty] | 1100 | 98.7 | 60 | 114.8 | 36.381 | 3.736 | 32050 | 101.7 | 56 | 113.6 | 37.847 | 3.978 | 2.4 | 4.2 | 1.4 | 4.283 | 0.868 | 30이하 | 2278
2008-05-06 | 1961 | [9 empty] | 600 | 118.5 | 51.5 | 116.2 | 35.827 | 3.692 | 31920 | 115.6 | 51 | 115.7 | 34.982 | 3.692 | 2.2 | 4.6 | 0.8 | 3.874 | 0.871 | 30이하 | 2146
2008-05-07 | 1978 | [9 empty] | 700 | 111.6 | 43.2 | 108.2 | 31.283 | 3.343 | 29370 | 112.2 | 45.6 | 110.3 | 30.821 | 3.192 | 2.4 | 4.8 | 0.9 | 3.018 | 0.795 | 30이하 | 1893
2008-05-08 | 1934 | [9 empty] | 800 | 113.5 | 47.5 | 108.8 | 32.857 | 3.485 | 28370 | 112.2 | 49 | 109.4 | 31.917 | 3.273 | 2.4 | 4.1 | 0.7 | 3.192 | 0.816 | 30이하 | 2089
2008-05-09 | 2160 | [9 empty] | 1100 | 114.6 | 49 | 114.9 | 32.846 | 3.371 | 30180 | 117.2 | 51 | 113.4 | 33.826 | 3.121 | 2.6 | 4.4 | 0.8 | 3.561 | 0.802 | 30이하 | 2075
2008-05-10 | 3124 | [9 empty] | 700 | 130.5 | 57.6 | 132.5 | 38.834 | 4.018 | 33940 | 132.6 | 56 | 131.5 | 37.469 | 4.344 | 5.2 | 4.1 | 1.6 | 3.241 | 0.983 | 30이하 | 2969
2008-05-11 | 4033 | [9 empty] | 500 | 129.5 | 54 | 128.4 | 28.792 | 2.858 | 33910 | 131 | 55.6 | 130.1 | 28.039 | 3.099 | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 2.904 | 0.797 | 30이하 | 3359
2008-05-12 | 2829 | [9 empty] | 500 | 115.7 | 48 | 104.9 | 34.382 | 3.591 | 28370 | 117.2 | 51.2 | 109.2 | 35.128 | 3.662 | 2.4 | 4.3 | 0.6 | 3.257 | 0.879 | 30이하 | 2712
2008-05-13 | 1696 | [9 empty] | 1100 | 114.5 | 52 | 108.6 | 32.189 | 3.375 | 30190 | 115.6 | 51 | 110.4 | 33.827 | 3.426 | 2.8 | 4.6 | 0.7 | 3.182 | 0.816 | 30이하 | 1839
2008-05-14 | 1869 | [9 empty] | 700 | 107.2 | 45 | 112.3 | 38.271 | 3.954 | 28930 | 105.6 | 49 | 115.6 | 27.488 | 2.803 | 2.2 | 5.2 | 0.9 | 3.071 | 0.794 | 30이하 | 1856
2008-05-15 | 2083 | [9 empty] | 600 | 108.2 | 46.8 | 104.6 | 35.594 | 3.706 | 28100 | 107.4 | 48.2 | 105.3 | 33.71 | 3.706 | 2.3 | 4.6 | 0.8 | 3.382 | 0.811 | 30이하 | 1942
2008-05-16 | 2516 | [9 empty] | 800 | 113.5 | 46.7 | 110.6 | 31.411 | 2.803 | 27820 | 110.2 | 45.3 | 112.3 | 37.121 | 3.91 | 2.4 | 4.2 | 0.8 | 3.422 | 0.823 | 30이하 | 2396
2008-05-17 | 2773 | [9 empty] | 800 | 126.7 | 56 | 130.5 | 30.396 | 2.646 | 27840 | 129.3 | 55.2 | 132.1 | 36.464 | 3.491 | 3.2 | 5.4 | 1.4 | 3.475 | 0.862 | 30이하 | 2546
2008-05-18 | 3600 | [9 empty] | 800 | 132.2 | 57.6 | 132.3 | 36.464 | 3.491 | 35960 | 129.5 | 55.6 | 133.8 | 37.43 | 3.161 | 3.3 | 5.6 | 1.5 | 4.528 | 0.912 | 30이하 | 2850
2008-05-19 | 1772 | [9 empty] | 700 | 106.7 | 31 | 106.1 | 23.063 | 2.543 | 28390 | 109.2 | 41 | 104.3 | 26.482 | 2.985 | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 2.712 | 0.816 | 30이하 | 1876
2008-05-20 | 1996 | [9 empty] | 900 | 108.9 | 46 | 110.3 | 32.812 | 3.256 | 29370 | 110.2 | 44.3 | 109.8 | 34.819 | 3.578 | 2.2 | 4.2 | 0.7 | 4.083 | 0.898 | 30이하 | 2050
2008-05-21 | 1936 | [9 empty] | 900 | 102.3 | 49 | 102.1 | 29.938 | 3.092 | 28470 | 103.6 | 51 | 102.7 | 31.286 | 3.184 | 2 | 4 | 0.6 | 2.982 | 0.856 | 30이하 | 1840
2008-05-22 | 2093 | [9 empty] | 800 | 106.8 | 46.5 | 102.5 | 29.372 | 3.088 | 29380 | 108.2 | 47.1 | 105.7 | 31.29 | 3.294 | 2.1 | 3.8 | 0.5 | 2.668 | 0.821 | 30이하 | 1973
2008-05-23 | 2210 | [9 empty] | 600 | 116.2 | 56 | 119.2 | 35.827 | 3.684 | 32720 | 115.8 | 55.6 | 117.6 | 36.263 | 3.719 | 2.4 | 3.4 | 0.9 | 3.491 | 0.852 | 30이하 | 2119
2008-05-24 | 2968 | [9 empty] | 700 | 103.7 | 43 | 105.7 | 33.585 | 3.985 | 20230 | 102.2 | 42 | 106.1 | 32.391 | 3.808 | 2.1 | 5.6 | 0.8 | 2.986 | 0.791 | 30이하 | 2792
2008-05-25 | 3048 | [9 empty] | 700 | 102.3 | 54 | 130.5 | 37.728 | 3.892 | 35960 | 111.6 | 48 | 132.1 | 40.357 | 3.841 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 5.707 | 1.22 | 30이하 | 2444
2008-05-26 | 1897 | [9 empty] | 900 | 106.5 | 48.2 | 115.6 | 32.349 | 3.192 | 31920 | 111.6 | 44.6 | 114.2 | 31.958 | 3.099 | 2 | 5.2 | 1.1 | 2.983 | 0.797 | 30이하 | 1752
2008-05-27 | 2043 | [9 empty] | 700 | 112.3 | 45.8 | 101.6 | 31.928 | 3.092 | 30220 | 111.5 | 46 | 103.7 | 32.251 | 3.587 | 2.1 | 3.8 | 0.7 | 2.82 | 0.801 | 30이하 | 2175
2008-05-28 | 1807 | [9 empty] | 500 | 112.6 | 47.2 | 110.2 | 30.992 | 3.178 | 28900 | 113.5 | 49 | 109.5 | 29.295 | 3.134 | 2.4 | 3.2 | 1 | 4.064 | 0.894 | 30이하 | 2117
2008-05-29 | 2006 | [9 empty] | 700 | 110.2 | 46 | 109.6 | 37.928 | 3.899 | 33170 | 111.1 | 46.7 | 108.8 | 38.273 | 4.092 | 2.4 | 4.2 | 0.6 | 4.102 | 0.892 | 30이하 | 1910
2008-05-30 | 2255 | [9 empty] | 500 | 115.6 | 52.7 | 118.2 | 38.273 | 3.982 | 34840 | 114.2 | 51.2 | 117.6 | 37.918 | 3.681 | 2.4 | 4.3 | 1.2 | 4.232 | 0.902 | 30이하 | 2180
2008-05-31 | 2704 | [9 empty] | 700 | 123.5 | 56.2 | 130.5 | 41.293 | 4.293 | 37620 | 125.1 | 56.7 | 132.7 | 42.225 | 4.417 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | 4.592 | 0.927 | 30이하 | 2642
2008-06-01 | 2575 | [9 empty] | 400 | 106.7 | 49 | 102.3 | 29.395 | 3.033 | 27830 | 108.5 | 49 | 104.2 | 31.139 | 3.203 | 2.1 | 4.2 | 0.7 | 2.904 | 0.785 | 30이하 | 2476
2008-06-02 | 1834 | [9 empty] | 700 | 102.5 | 34.9 | 101.6 | 39.983 | 4.017 | 32930 | 104.6 | 37.8 | 103.1 | 41.179 | 4.344 | 2.6 | 3.8 | 0.5 | 3.84 | 0.849 | 30이하 | 1692
2008-06-03 | 1924 | [9 empty] | 700 | 114.8 | 54 | 109.6 | 34.394 | 3.592 | 31280 | 112.5 | 46.1 | 106.7 | 33.842 | 3.291 | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.517 | 0.748 | 30이하 | 2011
2008-06-04 | 2047 | [9 empty] | 600 | 112.4 | 46.2 | 110.6 | 31.293 | 3.395 | 29860 | 113.7 | 49.5 | 111.2 | 34.923 | 3.384 | 2.6 | 4.1 | 1 | 3.75 | 0.819 | 30이하 | 2015
2008-06-05 | 2401 | [9 empty] | 400 | 116.8 | 58 | 115.3 | 34.578 | 3.581 | 33840 | 117.3 | 54 | 117.3 | 36.493 | 3.859 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 3.892 | 0.895 | 30이하 | 2332
2008-06-06 | 3105 | [9 empty] | 600 | 128.4 | 59.7 | 132.6 | 43.928 | 4.192 | 34020 | 129.5 | 60.2 | 135.6 | 45.283 | 4.766 | 2.7 | 5.1 | 1.4 | 4.392 | 0.912 | 30이하 | 3102
2008-06-07 | 3573 | [9 empty] | 600 | 132.5 | 58.2 | 131.9 | 42.938 | 4.394 | 35890 | 134.2 | 59.7 | 132.8 | 44.087 | 3.876 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | 4.584 | 0.939 | 30이하 | 3589
2008-06-08 | 3246 | [9 empty] | 500 | 127.6 | 58.9 | 129.5 | 47.192 | 4.493 | 36490 | 129.5 | 61.4 | 131.2 | 49.15 | 4.01 | 2.9 | 5.2 | 1.6 | 4.928 | 0.968 | 30이하 | 2887
2008-06-09 | 1937 | [9 empty] | 500 | 87.9 | 46 | 106.3 | 39.192 | 2.938 | 28330 | 91.5 | 40 | 114.8 | 30.812 | 3.294 | 2.9 | 4.3 | 0.7 | 3.257 | 0.795 | 30이하 | 1789
2008-06-10 | 1882 | [9 empty] | 800 | 109.4 | 57.6 | 132.5 | 38.834 | 4.018 | 33940 | 108.3 | 56 | 131.5 | 37.469 | 4.344 | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 3.241 | 0.983 | 30이하 | 1727
2008-06-11 | 1900 | [9 empty] | 1800 | 96 | 42 | 104.6 | 29.938 | 3.078 | 28390 | 99.3 | 43 | 103.7 | 31.231 | 3.092 | 2.1 | 4.2 | 0.8 | 3.011 | 0.782 | 30이하 | 1776
2008-06-12 | 1997 | [9 empty] | 800 | 103.2 | 45 | 106.8 | 34.382 | 3.204 | 29300 | 109.2 | 40 | 104.9 | 35.128 | 3.729 | 1.8 | 6 | 0.9 | 3.196 | 0.791 | 30이하 | 1889
2008-06-13 | 2084 | [9 empty] | 900 | 101.6 | 37 | 125.6 | 39.71 | 3.216 | 29000 | 103.2 | 37 | 128.1 | 38.372 | 3.798 | 0.6 | 4.6 | 1.4 | 3.28 | 0.874 | 30이하 | 1967
2008-06-14 | 3188 | [9 empty] | 800 | 107.6 | 52 | 120.3 | 37.283 | 3.576 | 32000 | 105.6 | 51 | 119.9 | 38.058 | 3.983 | 2.4 | 4.7 | 1.2 | 4.362 | 0.901 | 30이하 | 3091
2008-06-15 | 3100 | [9 empty] | 900 | 110.3 | 53 | 123.6 | 43.282 | 4.293 | 35000 | 111.5 | 52.6 | 122.1 | 44.444 | 4.204 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | 4.692 | 0.923 | 30이하 | 3024
2008-06-16 | 1938 | [9 empty] | 1400 | 105 | 42 | 102.3 | 37.639 | 3.682 | 29000 | 118.2 | 43 | 104.1 | 38.971 | 3.694 | 4.8 | 5 | 0.8 | 4.394 | 0.872 | 30이하 | 1730
2008-06-17 | 2348 | [9 empty] | 600 | 129.3 | 41 | 105.1 | 28.385 | 2.921 | 27000 | 131.6 | 43.6 | 106.6 | 29.958 | 3.172 | 2.9 | 5.4 | 0.7 | 2.793 | 0.748 | 30이하 | 2231
2008-06-18 | 3726 | [9 empty] | 400 | 109.2 | 38 | 100.2 | 29.384 | 3.029 | 27000 | 111.6 | 35 | 102.3 | 31.172 | 3.197 | 2.6 | 5.6 | 0.7 | 2.933 | 0.765 | 30이하 | 3463
2008-06-19 | 2077 | [9 empty] | 500 | 98.2 | 46 | 107.2 | 32.387 | 3.118 | 29000 | 102.3 | 40 | 106.1 | 31.191 | 3.293 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 3.039 | 0.81 | 30이하 | 2234
2008-06-20 | 2302 | [9 empty] | 900 | 108.6 | 48 | 111.2 | 34.283 | 3.256 | 30000 | 113.7 | 41 | 113.2 | 33.992 | 3.578 | 1.8 | 4.4 | 0.9 | 3.093 | 0.829 | 30이하 | 2521
2008-06-21 | 3002 | [9 empty] | 700 | 124.7 | 49 | 112.3 | 37.298 | 3.293 | 32000 | 127.6 | 51 | 111.4 | 38.696 | 3.283 | 3.2 | 4 | 0.8 | 3.283 | 0.847 | 30이하 | 2945
2008-06-22 | 2800 | [9 empty] | 900 | 132.7 | 56.2 | 129.3 | 41.293 | 3.584 | 33000 | 135.1 | 54.8 | 130.1 | 42.126 | 3.694 | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 3.693 | 0.898 | 30이하 | 2761
2008-06-23 | 2174 | [9 empty] | 700 | 101.6 | 53.4 | 111.2 | 33.298 | 3.123 | 29000 | 101.1 | 52.1 | 109.6 | 34.792 | 3.474 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 3.283 | 0.847 | 30이하 | 2165
2008-06-24 | 2968 | [9 empty] | 600 | 108.6 | 44 | 109.2 | 39.283 | 3.593 | 31000 | 107.2 | 45 | 110.7 | 40.367 | 3.719 | 2.6 | 4.8 | 1.3 | 3.646 | 0.883 | 30이하 | 2003
2008-06-25 | 2332 | [9 empty] | 600 | 111.2 | 45.3 | 108.4 | 32.292 | 3.102 | 31000 | 112.9 | 46.8 | 110.2 | 33.76 | 3.581 | 2.7 | 4.7 | 0.9 | 3.113 | 0.82 | 30이하 | 2216
2008-06-26 | 2555 | [9 empty] | 500 | 106.3 | 46 | 110.7 | 30.955 | 3.119 | 30000 | 104.7 | 47.2 | 111.6 | 32.184 | 3.198 | 2.3 | 5.4 | 0.8 | 2.986 | 0.808 | 30이하 | 2472
2008-06-27 | 2453 | [9 empty] | 1800 | 112.6 | 42.2 | 104.3 | 30.938 | 3.11 | 28000 | 113.5 | 43.1 | 103.8 | 29.917 | 2.837 | 2.4 | 4.2 | 0.6 | 2.83 | 0.769 | 30이하 | 2363
2008-06-28 | 3430 | [9 empty] | 800 | 103.1 | 39.6 | 129.3 | 33.584 | 3.117 | 31000 | 105.8 | 36.8 | 127.3 | 32.331 | 3.263 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 3.271 | 0.864 | 30이하 | 3400
2008-06-29 | 3007 | [9 empty] | 800 | 121.6 | 56 | 109.6 | 36.291 | 3.502 | 31000 | 123.5 | 57.6 | 108.8 | 35.132 | 3.692 | 2.8 | 4.7 | 0.6 | 3.398 | 0.865 | 30이하 | 2636
2008-06-30 | 2167 | [9 empty] | 500 | 109.6 | 42.3 | 103.6 | 31.173 | 3.093 | 27000 | 111.2 | 43.6 | 104.2 | 30.938 | 3.211 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 2.93 | 0.769 | 30이하 | 2000
2008-07-01 | 2078 | [9 empty] | 600 | 110.6 | 47.2 | 105.6 | 31.118 | 2.989 | 27000 | 112.3 | 46 | 103.3 | 30.099 | 2.923 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 2.896 | 0.769 | 30이하 | 2012
2008-07-02 | 1915 | [9 empty] | 400 | 148.5 | 53 | 112.3 | 33.585 | 3.498 | 31000 | 117.9 | 55 | 113.6 | 34.192 | 3.385 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 3.283 | 0.827 | 30이하 | 1941
2008-07-03 | 2300 | [9 empty] | 800 | 118.3 | 49.2 | 106.9 | 31.238 | 3.098 | 29000 | 119.6 | 48.7 | 109.3 | 32.374 | 3.153 | 2.2 | 2.9 | 1 | 2.978 | 0.792 | 30이하 | 2338
2008-07-04 | 2396 | [9 empty] | 500 | 100.3 | 40.3 | 109.7 | 31.377 | 3.283 | 29000 | 101.5 | 50.1 | 110.2 | 32.395 | 3.388 | 1.9 | 5 | 1.1 | 3.211 | 0.809 | 30이하 | 2339
2008-07-05 | 3247 | [9 empty] | 700 | 123.9 | 57.2 | 113.6 | 32.376 | 3.173 | 31000 | 136.5 | 49.7 | 111.7 | 33.182 | 3.374 | 1.7 | 6 | 0.9 | 3.093 | 0.835 | 30이하 | 3233
2008-07-06 | 3389 | [9 empty] | 800 | 126.4 | 58.7 | 129.7 | 39.993 | 4.011 | 33000 | 129.6 | 60.3 | 130.6 | 40.561 | 3.932 | 2.4 | 5.8 | 1.5 | 4.237 | 0.877 | 30이하 | 2914
2008-07-07 | 2313 | [9 empty] | 900 | 116.4 | 51.2 | 116.7 | 41.385 | 4.283 | 32000 | 115.1 | 53.6 | 118.2 | 45.932 | 3.735 | 2.2 | 7 | 1.4 | 4.482 | 0.849 | 30이하 | 2274
2008-07-08 | 2275 | [9 empty] | 700 | 109.7 | 42.3 | 106.2 | 32.293 | 3.483 | 28000 | 111.2 | 43.6 | 108.6 | 33.221 | 3.298 | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 2.895 | 0.801 | 30이하 | 2155
2008-07-09 | 2401 | [9 empty] | 700 | 103.6 | 42.3 | 102.3 | 29.984 | 3.186 | 29000 | 107.2 | 44.1 | 105.4 | 31.887 | 3.355 | 2.8 | 3.6 | 0.6 | 2.985 | 0.792 | 30이하 | 2370
2008-07-10 | 2576 | [9 empty] | 500 | 120 | 42.6 | 101.8 | 32.586 | 3.103 | 28000 | 82.8 | 41.9 | 103.2 | 33.887 | 3.487 | 1.5 | 7 | 1.2 | 3.193 | 0.819 | 30이하 | 2542
2008-07-11 | 2765 | [9 empty] | 700 | 104.2 | 46.7 | 103.6 | 31.293 | 3.285 | 28000 | 105.1 | 47.6 | 106.7 | 31.938 | 3.299 | 1.9 | 3.9 | 1.1 | 3.099 | 0.798 | 30이하 | 2697
2008-07-12 | 6629 | [9 empty] | 700 | 103.2 | 43.1 | 118.6 | 33.837 | 3.299 | 30000 | 109.2 | 42.9 | 116.3 | 32.573 | 3.374 | 1.8 | 6.1 | 1.3 | 3.196 | 0.827 | 30이하 | 6837
2008-07-13 | 4815 | [9 empty] | 700 | 101.6 | 48.7 | 126.3 | 38.685 | 4.099 | 33000 | 103.2 | 52.6 | 129.7 | 39.884 | 3.892 | 0.6 | 6.8 | 1.8 | 4.018 | 0.894 | 30이하 | 5090
2008-07-14 | 3564 | [9 empty] | 300 | 102.6 | 40.7 | 103.5 | 44.847 | 4.886 | 28000 | 103.7 | 42.6 | 104.1 | 45.227 | 5.928 | 2.1 | 6.6 | 1.1 | 7.535 | 0.772 | 30이하 | 3597
2008-07-15 | 2859 | [9 empty] | 700 | 110.2 | 41.2 | 108.3 | 32.744 | 3.1 | 30000 | 108.6 | 47.8 | 111.2 | 33.855 | 2.861 | 2.4 | 6.1 | 1.1 | 3.762 | 0.783 | 30이하 | 2872
2008-07-16 | 3665 | [9 empty] | 900 | 103.2 | 42 | 102.3 | 32.859 | 3.198 | 29000 | 106.7 | 43 | 104.1 | 33.775 | 3.491 | 2.2 | 5 | 0.8 | 3.296 | 0.893 | 30이하 | 3802
2008-07-17 | 3406 | [9 empty] | 900 | 98.6 | 46.2 | 111.6 | 32.109 | 3.386 | 30000 | 109.2 | 44.6 | 115.3 | 33.844 | 3.488 | 1.9 | 5.8 | 1.3 | 3.376 | 0.835 | 30이하 | 3299
2008-07-18 | 3726 | [9 empty] | 400 | 113.6 | 46.2 | 103.6 | 29.384 | 3.029 | 27000 | 114.6 | 44.8 | 102.7 | 31.172 | 3.197 | 2.5 | 5.8 | 2.6 | 3.073 | 0.765 | 30이하 | 5893
2008-07-19 | 6677 | [9 empty] | 600 | 126.3 | 46.8 | 110.2 | 37.474 | 3.479 | 32000 | 129.5 | 47.2 | 108.8 | 38.366 | 3.722 | 4.6 | 2.8 | 2.1 | 3.483 | 0.898 | 30이하 | 7126
2008-07-20 | 6301 | [9 empty] | 500 | 129.5 | 45.2 | 106.9 | 31.285 | 3.098 | 29000 | 128.6 | 44.9 | 105.2 | 32.766 | 3.365 | 3.7 | 4.6 | 1.9 | 3.109 | 0.791 | 30이하 | 6753
2008-07-21 | 3305 | [9 empty] | 600 | 116.2 | 38 | 101.7 | 31.227 | 2.998 | 28000 | 115.8 | 36.7 | 106.7 | 32.172 | 3.198 | 3.5 | 4 | 1.6 | 2.928 | 0.765 | 30이하 | 3325
2008-07-22 | 3329 | [9 empty] | 700 | 106.8 | 49.2 | 111.6 | 33.212 | 3.286 | 31000 | 108.2 | 48.8 | 113.2 | 34.329 | 3.399 | 2.9 | 4.9 | 1.8 | 3.293 | 0.867 | 30이하 | 3410
2008-07-23 | 2174 | [9 empty] | 700 | 106.2 | 49.2 | 113.2 | 32.911 | 3.193 | 30000 | 110.8 | 48.5 | 115.1 | 33.296 | 3.293 | 2.8 | 4.5 | 2.1 | 3.093 | 0.809 | 30이하 | 3769
2008-07-24 | 3976 | [9 empty] | 100 | 113.2 | 47.2 | 106.5 | 30.223 | 2.938 | 28000 | 111.7 | 46.5 | 107.3 | 31.201 | 3.087 | 2.9 | 4.6 | 1.7 | 2.983 | 0.784 | 30이하 | 4153
2008-07-25 | 3746 | [9 empty] | 700 | 110.6 | 47.2 | 105.2 | 31.093 | 3.098 | 31000 | 112.3 | 46 | 107.3 | 32.187 | 3.337 | 2.8 | 4.1 | 1.5 | 3.201 | 0.791 | 30이하 | 3856
2008-07-26 | 5576 | [9 empty] | 600 | 120.6 | 49.3 | 115.6 | 31.294 | 3.018 | 31000 | 119.5 | 51.3 | 113.8 | 32.814 | 3.198 | 2.7 | 4.8 | 1.9 | 3.194 | 0.829 | 30이하 | 5821
2008-07-27 | 5517 | [9 empty] | 800 | 130.8 | 57.2 | 129.3 | 35.83 | 3.694 | 33000 | 125.8 | 56.9 | 130.2 | 36.923 | 3.788 | 2.3 | 5.8 | 1.7 | 3.695 | 0.933 | 30이하 | 5741
2008-07-28 | 5317 | [9 empty] | 600 | 128.3 | 43.2 | 108.6 | 31.993 | 3.092 | 29000 | 120.1 | 44.6 | 110.2 | 32.191 | 3.185 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 3.093 | 0.837 | 30이하 | 5481
2008-07-29 | 5426 | [9 empty] | 600 | 132.1 | 48.5 | 107.8 | 32.992 | 3.192 | 29000 | 131.5 | 49.2 | 109.6 | 33.581 | 3.274 | 4.5 | 3.9 | 1.6 | 3.16 | 0.846 | 30이하 | 5622
2008-07-30 | 5065 | [9 empty] | 400 | 123.2 | 45.6 | 106.4 | 31.293 | 3.192 | 28000 | 103.6 | 46.2 | 107.3 | 32.547 | 3.274 | 3.3 | 3.9 | 2.1 | 3.098 | 0.843 | 31이하 | 5162
2008-07-31 | 6335 | [9 empty] | 500 | 111.5 | 47.8 | 109.7 | 32.348 | 3.497 | 37000 | 105.6 | 47.2 | 108.6 | 33.845 | 3.789 | 2.5 | 4 | 2 | 3.215 | 0.859 | 30이하 | 6531
2008-08-01 | 6879 | [9 empty] | 700 | 108.6 | 47.8 | 104.2 | 30.293 | 2.986 | 27000 | 110.2 | 48.6 | 106.8 | 31.293 | 3.018 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 2.983 | 0.758 | 30이하 | 7239
2008-08-02 | 7856 | [9 empty] | 600 | 128.6 | 51.6 | 125.3 | 36.388 | 3.582 | 32000 | 130.2 | 52.7 | 126.8 | 37.921 | 3.684 | 3.9 | 5.2 | 2.6 | 3.459 | 0.902 | 30이하 | 8469
2008-08-03 | 6800 | [9 empty] | 700 | 131.8 | 54.6 | 128.6 | 38.299 | 3.783 | 33000 | 132.5 | 56.2 | 130.1 | 39.192 | 4.092 | 4.2 | 5.7 | 2.8 | 3.693 | 0.929 | 30이하 | 7085
2008-08-04 | 6013 | [9 empty] | 500 | 116.3 | 48.4 | 116.4 | 34.349 | 3.572 | 31000 | 118.5 | 47.5 | 115.2 | 33.172 | 3.287 | 2.6 | 4.3 | 2.4 | 3.182 | 0.879 | 30이하 | 6235
2008-08-05 | 5513 | [9 empty] | 600 | 117.3 | 47.4 | 112.6 | 32.855 | 3.173 | 30000 | 116.9 | 48.5 | 113.7 | 31.482 | 3.098 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 3.018 | 0.873 | 30이하 | 5640
2008-08-06 | 4985 | [9 empty] | 400 | 113.1 | 45.1 | 110.3 | 31.392 | 2.981 | 27000 | 114.9 | 44.2 | 112.1 | 32.118 | 3.109 | 2.3 | 3.9 | 1.9 | 2.983 | 0.782 | 30이하 | 5184
2008-08-07 | 5371 | [9 empty] | 900 | 108.6 | 51.2 | 116.7 | 41.385 | 4.283 | 32000 | 106.8 | 53.6 | 118.2 | 45.932 | 3.735 | 2.1 | 7 | 1.4 | 4.482 | 0.849 | 30이하 | 5356
2008-08-08 | 5581 | [9 empty] | 600 | 110.3 | 45.2 | 109.6 | 31.232 | 3.091 | 28000 | 111.8 | 44.7 | 107.2 | 32.126 | 3.135 | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.017 | 0.798 | 30이하 | 5651
2008-08-09 | 6706 | [9 empty] | 600 | 125.8 | 51.2 | 121.6 | 33.495 | 3.419 | 31000 | 126.2 | 52.6 | 145.7 | 34.748 | 3.582 | 3.1 | 4.3 | 2.1 | 3.293 | 0.889 | 30이하 | 6891
2008-08-10 | 6158 | [9 empty] | 600 | 129.9 | 56.2 | 130.2 | 34.943 | 3.394 | 33000 | 131.4 | 55.8 | 129.6 | 35.34 | 3.489 | 3.5 | 5.8 | 2.5 | 3.2109 | 0.903 | 30이하 | 6244
2008-08-11 | 4713 | [9 empty] | 700 | 116.3 | 46.7 | 103.6 | 31.293 | 3.285 | 28000 | 115.4 | 47.6 | 106.7 | 31.938 | 3.299 | 3.1 | 3.9 | 1.1 | 3.099 | 0.798 | 30이하 | 4640
2008-08-12 | 4779 | [9 empty] | 700 | 114.2 | 44.2 | 107.7 | 29.385 | 3.194 | 27000 | 113.6 | 37.6 | 106.2 | 28.739 | 2.902 | 2.8 | 4.8 | 1.5 | 2.874 | 0.759 | 30이하 | 4742
2008-08-13 | 5125 | [9 empty] | 600 | 112.5 | 45.8 | 103.9 | 30.282 | 3.019 | 29000 | 113.1 | 46.9 | 106.2 | 31.834 | 3.293 | 2.9 | 4.1 | 1.8 | 3.096 | 0.821 | 30이하 | 5220
2008-08-14 | 4769 | [9 empty] | 600 | 109.8 | 48.6 | 108.4 | 31.293 | 3.192 | 29000 | 110.5 | 47.5 | 107.9 | 32.235 | 3.283 | 2.7 | 3.9 | 1.9 | 3.114 | 0.853 | 30이하 | 4776
2008-08-15 | 7406 | [9 empty] | 600 | 120.3 | 52.6 | 123.5 | 34.283 | 3.592 | 32000 | 121.9 | 53.8 | 124.2 | 35.918 | 3.482 | 3.5 | 4.7 | 2.5 | 3.493 | 0.902 | 30이하 | 7757
2008-08-16 | 6736 | [9 empty] | 600 | 123.2 | 56.2 | 129.5 | 37.273 | 3.685 | 33000 | 121.7 | 57.1 | 130.2 | 38.198 | 3.792 | 3.3 | 5.2 | 2.8 | 3.482 | 0.927 | 30이하 | 6922
2008-08-17 | 4813 | [9 empty] | 700 | 125.6 | 55.8 | 132.6 | 36.588 | 3.386 | 33000 | 126.4 | 56.2 | 133.7 | 37.823 | 3.488 | 3.1 | 5.6 | 2.9 | 3.584 | 0.947 | 30이하 | 4976
2008-08-18 | 3984 | [9 empty] | 500 | 114.9 | 49.6 | 116.2 | 33.833 | 3.291 | 31000 | 113.2 | 50.7 | 119.5 | 34.273 | 3.382 | 2.9 | 4.9 | 2.2 | 3.196 | 0.874 | 30이하 | 4084
2008-08-19 | 3363 | [9 empty] | 500 | 113.6 | 47.2 | 109.6 | 32.836 | 3.198 | 30000 | 114.2 | 43.7 | 110.3 | 33.218 | 3.472 | 2.7 | 4.6 | 2.1 | 3.086 | 0.856 | 30이하 | 3318
2008-08-20 | 3115 | [9 empty] | 600 | 119.6 | 43.8 | 108.6 | 32.182 | 3.383 | 29000 | 120.4 | 44.6 | 107.9 | 33.659 | 3.386 | 3 | 4.3 | 1.9 | 2.998 | 0.798 | 30이하 | 2973
2008-08-21 | 4618 | [9 empty] | 600 | 116.2 | 41.6 | 108.9 | 31.273 | 3.095 | 29000 | 115.8 | 40.8 | 107.3 | 30.858 | 3.163 | 3.5 | 4.2 | 1.8 | 2.975 | 0.821 | 30이하 | 4614
2008-08-22 | 3775 | [9 empty] | 800 | 110.6 | 39.4 | 101.9 | 29.829 | 3.011 | 27000 | 111.2 | 41.6 | 103.5 | 30.299 | 3.125 | 2.6 | 4.3 | 1.8 | 2.874 | 0.749 | 30이하 | 3777
2008-08-23 | 3927 | [9 empty] | 600 | 120.7 | 51.6 | 123.7 | 31.095 | 3.092 | 31000 | 122.4 | 52.3 | 124.9 | 31.411 | 3.306 | 3.4 | 4.9 | 2.3 | 2.849 | 0.792 | 30이하 | 3870
2008-08-24 | 3833 | [9 empty] | 800 | 125.2 | 54.8 | 126.9 | 37.982 | 3.621 | 33000 | 126.3 | 55.4 | 129.1 | 36.273 | 3.591 | 3.7 | 5.2 | 2.6 | 3.483 | 0.921 | 30이하 | 3811
2008-08-25 | 2689 | [9 empty] | 800 | 116.2 | 46.7 | 115.7 | 33.219 | 3.284 | 31000 | 115.8 | 47.2 | 116.2 | 33.401 | 3.45 | 3 | 4.7 | 1.9 | 3.118 | 0.882 | 30이하 | 2570
2008-08-26 | 2510 | [9 empty] | 1200 | 109.5 | 28.9 | 101.6 | 31.825 | 3.094 | 31000 | 107.4 | 32.3 | 104.9 | 32.56 | 3.381 | 2.2 | 4.4 | 1.9 | 3.194 | 0.829 | 30이하 | 2327
2008-08-27 | 2494 | [9 empty] | 600 | 106.8 | 48.6 | 107.3 | 31.29 | 3.093 | 28000 | 105.7 | 47.7 | 106.8 | 30.948 | 2.993 | 2.1 | 3.6 | 1.9 | 2.949 | 0.849 | 30이하 | 2276
2008-08-28 | 2498 | [9 empty] | 700 | 104.2 | 35.2 | 106.7 | 31.856 | 3.086 | 31000 | 105.4 | 37.6 | 107.2 | 30.128 | 3.152 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 3.018 | 0.873 | 30이하 | 2359
2008-08-29 | 2697 | [9 empty] | 700 | 105.9 | 40.6 | 110.2 | 29.389 | 2.985 | 28000 | 106.7 | 41.2 | 111.5 | 30.39 | 3.192 | 2.3 | 4.1 | 2.1 | 2.985 | 0.799 | 30이하 | 2516
2008-08-30 | 3570 | [9 empty] | 600 | 118.4 | 48.2 | 122.4 | 33.812 | 3.481 | 30000 | 119.2 | 49.6 | 125.3 | 32.912 | 3.187 | 2.5 | 4.6 | 2.6 | 3.127 | 0.886 | 30이하 | 3424
2008-08-31 | 3132 | [9 empty] | 700 | 120.5 | 52.3 | 124.2 | 34.884 | 3.391 | 31000 | 121.8 | 53.6 | 126.7 | 35.311 | 3.465 | 2.8 | 4.9 | 2.7 | 3.231 | 0.898 | 30이하 | 3012
2008-09-01 | 2167 | [9 empty] | 800 | 110.6 | 40.2 | 92.6 | 28.383 | 2.37 | 26000 | 109.7 | 39.6 | 91.9 | 27.217 | 2.692 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 3.019 | 0.749 | 30이하 | 2009
2008-09-02 | 2379 | [9 empty] | 900 | 106.2 | 38.5 | 94.6 | 27.129 | 2.823 | 28000 | 108.6 | 39.2 | 95.2 | 28.348 | 2.83 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 2.983 | 0.759 | 30이하 | 2460
2008-09-03 | 2307 | [9 empty] | 800 | 113.1 | 42.6 | 97.2 | 28.993 | 2.783 | 28000 | 115.3 | 41.9 | 96.8 | 29.271 | 3.012 | 2.7 | 3.9 | 2 | 2.982 | 0.748 | 30이하 | 2381
2008-09-04 | 2234 | [9 empty] | 700 | 114.8 | 43.2 | 98.1 | 30.938 | 3.128 | 29000 | 113.9 | 44.6 | 97.9 | 30.192 | 3.099 | 2.5 | 4.2 | 2.2 | 3.091 | 0.792 | 30이하 | 2298
2008-09-05 | 2644 | [9 empty] | 800 | 113.7 | 43.5 | 98.6 | 31.448 | 3.215 | 30000 | 113.2 | 42.9 | 98.1 | 31.921 | 3.183 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | 3.199 | 0.815 | 30이하 | 2793
2008-09-06 | 3250 | [9 empty] | 700 | 126.2 | 48.6 | 102.6 | 32.283 | 3.398 | 31000 | 127.8 | 49.2 | 103.2 | 33.118 | 3.245 | 3.1 | 4.1 | 2.7 | 3.291 | 0.821 | 30이하 | 3366
2008-09-07 | 3287 | [9 empty] | 800 | 128.6 | 49.6 | 104.9 | 33.989 | 3.239 | 32000 | 129 | 48.9 | 105.2 | 34.218 | 3.385 | 3.4 | 4.3 | 2.7 | 3.492 | 0.847 | 30이하 | 3156
2008-09-08 | 2532 | [9 empty] | 1300 | 117.9 | 41.2 | 97.6 | 28.392 | 2.906 | 30000 | 116.4 | 39.7 | 98.7 | 29.119 | 3.018 | 2.9 | 5.2 | 2.1 | 3.281 | 0.827 | 30이하 | 2546
2008-09-09 | 2514 | [9 empty] | 1000 | 109.4 | 32.6 | 94.6 | 26.293 | 2.473 | 29000 | 111.5 | 40.9 | 95.7 | 27.11 | 2.604 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 2.943 | 0.798 | 30이하 | 2498
2008-09-10 | 2459 | [9 empty] | 900 | 107.3 | 33.9 | 96.4 | 27.823 | 2.682 | 27000 | 108.6 | 38.6 | 95.9 | 28.21 | 2.916 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2.865 | 0.783 | 30이하 | 2481
2008-09-11 | 2397 | [9 empty] | 900 | 106.8 | 35.3 | 93.6 | 27.283 | 2.871 | 27000 | 105.9 | 38.9 | 95.1 | 28.286 | 2.909 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 2.892 | 0.758 | 30이하 | 2410
2008-09-12 | 2220 | [9 empty] | 800 | 104.5 | 38.6 | 96.2 | 29.447 | 2.822 | 28000 | 106.7 | 39.7 | 97.4 | 30.092 | 3.101 | 2.4 | 4 | 2.1 | 2.998 | 0.81 | 30이하 | 2185
2008-09-13 | 2229 | [9 empty] | 800 | 107.2 | 44.2 | 103.6 | 31.292 | 3.099 | 30000 | 108.9 | 45.9 | 104.7 | 32.119 | 3.198 | 2.6 | 4.3 | 2.3 | 3.098 | 0.822 | 30이하 | 2223
2008-09-14 | 2229 | [9 empty] | 900 | 110.9 | 48.9 | 108.6 | 34.229 | 3.374 | 33000 | 112.5 | 51.2 | 109.2 | 35.119 | 3.49 | 2.7 | 5.1 | 2.7 | 3.429 | 0.848 | 30이하 | 2204
2008-09-15 | 2443 | [9 empty] | 700 | 111.3 | 47.2 | 98.6 | 32.11 | 3.301 | 31000 | 109.7 | 48.7 | 99.2 | 31.597 | 3.271 | 2.5 | 4.7 | 2.4 | 3.288 | 0.845 | 30이하 | 2401
2008-09-16 | 2047 | [9 empty] | 800 | 109.8 | 46.1 | 96.2 | 28.858 | 2.682 | 29000 | 110.2 | 45.7 | 95.7 | 29.09 | 3.002 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.995 | 0.798 | 30이하 | 1930
2008-09-17 | 2155 | [9 empty] | 700 | 107.9 | 45.2 | 97.6 | 27.549 | 2.834 | 27000 | 109.9 | 44.8 | 95.8 | 28.128 | 2.956 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 2.882 | 0.779 | 30이하 | 2075
2008-09-18 | 2224 | [9 empty] | 900 | 103.8 | 42.9 | 94.6 | 27.885 | 2.892 | 27000 | 105.7 | 42.6 | 95.2 | 28.353 | 2.894 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 2.779 | 0.759 | 30이하 | 2185
2008-09-19 | 2469 | [9 empty] | 800 | 104.9 | 44.6 | 93.7 | 28.283 | 2.912 | 30000 | 103.8 | 43.9 | 94.5 | 29.845 | 3.011 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 2.984 | 0.799 | 30이하 | 2377
2008-09-20 | 3759 | [9 empty] | 800 | 116.2 | 49.6 | 102.7 | 31.293 | 3.296 | 32000 | 116.2 | 50.2 | 105.3 | 32.234 | 3.143 | 2.6 | 4.6 | 2.4 | 3.275 | 0.826 | 30이하 | 3459
2008-09-21 | 3045 | [9 empty] | 900 | 119.6 | 52.3 | 106.2 | 33.348 | 3.298 | 33000 | 120.8 | 53.9 | 108.6 | 34.696 | 3.509 | 3.2 | 5.2 | 2.7 | 3.398 | 0.857 | 30이하 | 2930
2008-09-22 | 2384 | [9 empty] | 800 | 110.3 | 47.6 | 97.9 | 31.289 | 3.094 | 31000 | 108.1 | 46.4 | 98.2 | 30.894 | 3.139 | 2.6 | 4.6 | 2.3 | 3.002 | 0.817 | 30이하 | 2199
2008-09-23 | 2597 | [9 empty] | 800 | 109.6 | 44.9 | 97.2 | 29.696 | 3.125 | 28000 | 110.7 | 43.6 | 96.7 | 30.323 | 2.997 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 2.947 | 0.806 | 30이하 | 2726
2008-09-24 | 2221 | [9 empty] | 700 | 106.8 | 42.3 | 94.1 | 28.683 | 2.882 | 27000 | 107.9 | 43.9 | 94.6 | 28.992 | 2.945 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 2.894 | 0.782 | 30이하 | 2101
2008-09-25 | 2660 | [9 empty] | 600 | 108.7 | 40.9 | 93.6 | 27.695 | 2.894 | 28000 | 109.2 | 41.5 | 92.7 | 28.962 | 2.915 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.827 | 0.778 | 30이하 | 2581
2008-09-26 | 2503 | [9 empty] | 700 | 103.3 | 39.2 | 94.2 | 26.683 | 2.771 | 27000 | 107.3 | 38.8 | 95.7 | 27.128 | 2.698 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 2.759 | 0.739 | 30이하 | 2330
2008-09-27 | 3435 | [9 empty] | 900 | 111.1 | 46.2 | 101.6 | 31.528 | 3.035 | 30000 | 103.6 | 48.7 | 102.9 | 32.552 | 3.196 | 2.1 | 4.1 | 2.3 | 3.099 | 0.832 | 30이하 | 3369
2008-09-28 | 3398 | [9 empty] | 900 | 113.7 | 48.9 | 106.2 | 32.85 | 3.391 | 32000 | 102.1 | 49.8 | 107.9 | 33.391 | 3.298 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 3.211 | 0.879 | 30이하 | 3052
2008-09-29 | 2357 | [9 empty] | 800 | 102 | 45.8 | 96.4 | 31.348 | 3.094 | 29000 | 99.8 | 46.2 | 96.9 | 30.438 | 3.192 | 2.1 | 4.1 | 2.1 | 3.102 | 0.829 | 30이하 | 2197
2008-09-30 | 2568 | [9 empty] | 700 | 100.2 | 39.5 | 93.5 | 26.833 | 2.592 | 26000 | 102 | 41.6 | 94.2 | 27.228 | 2.802 | 2.4 | 3.5 | 1.9 | 2.894 | 0.803 | 30이하 | 2546
2008-10-01 | 2291 | [9 empty] | 6000 | 105.3 | 43.9 | 93.6 | 29.395 | 3.033 | 28000 | 106.8 | 44.8 | 92.5 | 31.139 | 3.203 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 2.904 | 0.785 | 30이하 | 2162
2008-10-02 | 2572 | [9 empty] | 5000 | 106.2 | 38.5 | 94.6 | 27.129 | 2.823 | 28000 | 105.8 | 39.2 | 95.2 | 28.348 | 2.83 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 2.983 | 0.759 | 30이하 | 2683
2008-10-03 | 3652 | [9 empty] | 4000 | 104.6 | 42.8 | 94.2 | 31.438 | 3.042 | 30000 | 106.1 | 41.5 | 93.8 | 32.349 | 3.175 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 3.192 | 0.849 | 30이하 | 3584
2008-10-04 | 3892 | [9 empty] | 5000 | 117.2 | 46.2 | 99.6 | 33.295 | 3.41 | 31000 | 116.4 | 47.8 | 101.2 | 34.182 | 3.386 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 3.329 | 0.86 | 30이하 | 3841
2008-10-05 | 3429 | [9 empty] | 5300 | 116.8 | 49.6 | 103.6 | 34.383 | 3.395 | 33000 | 117.3 | 51.2 | 104.2 | 35.209 | 3.491 | 2.8 | 4.8 | 2.5 | 3.471 | 0.874 | 30이하 | 3303
2008-10-06 | 2246 | [9 empty] | 9500 | 109.6 | 43.6 | 97.2 | 30.681 | 2.934 | 30000 | 107.8 | 44.1 | 96.8 | 31.358 | 3.049 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 3.137 | 0.848 | 30이하 | 2011
2008-10-07 | 2184 | [9 empty] | 9400 | 110.6 | 42.6 | 96.2 | 30.283 | 2.857 | 29000 | 109.2 | 43.8 | 95.7 | 29.483 | 2.843 | 3.4 | 3.9 | 2 | 2.912 | 0.823 | 30이하 | 2016
2008-10-08 | 2302 | [9 empty] | 10900 | 108.2 | 41.9 | 93.9 | 29.328 | 2.801 | 28000 | 107.4 | 40.6 | 94.2 | 30.219 | 2.908 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 2.891 | 0.792 | 30이하 | 2161
2008-10-09 | 2187 | [9 empty] | 11200 | 104.9 | 46.2 | 95.8 | 31.293 | 3.092 | 28000 | 105.6 | 42.1 | 96.2 | 30.682 | 3.116 | 2.6 | 3.6 | 2 | 2.938 | 0.809 | 30이하 | 2029
2008-10-10 | 2256 | [9 empty] | 7000 | 108.2 | 47.2 | 105.2 | 32.342 | 3.291 | 31000 | 109.4 | 46.5 | 104.8 | 33.198 | 3.422 | 2.4 | 4.1 | 2.1 | 3.281 | 0.869 | 30이하 | 2112
2008-10-11 | 3058 | [9 empty] | 8800 | 118.5 | 46.7 | 97.2 | 31.283 | 3.034 | 31000 | 119.3 | 45.2 | 96.7 | 32.181 | 3.197 | 3.1 | 3.9 | 2.1 | 3.102 | 0.872 | 30이하 | 2976
2008-10-12 | 3158 | [9 empty] | 8000 | 120.3 | 51.2 | 107.2 | 34.211 | 3.391 | 32000 | 122.6 | 52.6 | 108.7 | 35.393 | 3.496 | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 3.296 | 0.894 | 30이하 | 2653
2008-10-13 | 2280 | [9 empty] | 7600 | 109.5 | 41.6 | 98.9 | 31.118 | 3.044 | 29000 | 108.4 | 40.9 | 99.3 | 31.994 | 3.212 | 2.6 | 4.2 | 2.1 | 3.126 | 0.869 | 30이하 | 2160
2008-10-14 | 2173 | [9 empty] | 6800 | 108.4 | 36.9 | 97.4 | 29.328 | 2.843 | 32000 | 107.7 | 37.5 | 98.6 | 30.322 | 3.105 | 2.6 | 5.6 | 2.1 | 3.094 | 0.849 | 30이하 | 2018
2008-10-15 | 2062 | [9 empty] | 6200 | 106.9 | 41.2 | 98.6 | 28.383 | 2.984 | 28000 | 108.8 | 42.6 | 97.2 | 29.372 | 2.82 | 2.4 | 4.1 | 2 | 2.954 | 0.819 | 30이하 | 1943
2008-10-16 | 2196 | [9 empty] | 6000 | 110.8 | 39.6 | 96.2 | 29.219 | 3.011 | 28000 | 109.6 | 40.1 | 95.4 | 30.192 | 3.021 | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 3.011 | 0.859 | 30이하 | 2090
2008-10-17 | 2201 | [9 empty] | 5400 | 116.2 | 40.6 | 97.9 | 29.329 | 3.01 | 29000 | 115.4 | 41.4 | 98.3 | 30.943 | 3.049 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.002 | 0.815 | 30이하 | 2088
2008-10-18 | 2855 | [9 empty] | 5900 | 121.4 | 41.6 | 102.6 | 31.237 | 3.049 | 30000 | 120.7 | 42.2 | 104.8 | 32.119 | 3.189 | 2.8 | 4.8 | 2.1 | 3.019 | 0.819 | 30이하 | 2740
2008-10-19 | 2827 | [9 empty] | 5600 | 124.8 | 46.7 | 106.2 | 32.482 | 3.192 | 31000 | 126 | 47.9 | 107.3 | 33.439 | 3.412 | 3.1 | 5.2 | 2.4 | 3.182 | 0.86 | 30이하 | 2763
2008-10-20 | 2193 | [9 empty] | 6400 | 117.4 | 43.1 | 94.7 | 31.172 | 3.094 | 29000 | 115.8 | 44.7 | 95.2 | 30.243 | 3.12 | 2.9 | 4.7 | 2 | 3.093 | 0.817 | 30이하 | 2078
2008-10-21 | 1865 | [9 empty] | 6500 | 115.4 | 39.8 | 96.2 | 28.347 | 2.912 | 29000 | 113.9 | 40.6 | 97.5 | 29.237 | 2.882 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.09 | 0.861 | 30이하 | 1687
2008-10-22 | 2322 | [9 empty] | 6200 | 113.2 | 42.5 | 94.8 | 29.329 | 3.001 | 28000 | 110.8 | 41.6 | 95.8 | 29.84 | 2.832 | 2.6 | 4 | 2 | 2.952 | 0.849 | 30이하 | 2162
2008-10-23 | 1964 | [9 empty] | 6400 | 110.9 | 41.6 | 92.4 | 28.234 | 2.932 | 28000 | 112.7 | 42.1 | 93.6 | 29.341 | 2.923 | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 2.835 | 0.81 | 30이하 | 1789
2008-10-24 | 2484 | [9 empty] | 6300 | 112.8 | 43.9 | 94.2 | 30.23 | 3.122 | 29000 | 113.1 | 44.5 | 95.2 | 31.283 | 3.218 | 2.6 | 3.9 | 2 | 3.005 | 0.86 | 30이하 | 2201
2008-10-25 | 3114 | [9 empty] | 6700 | 117.9 | 48.9 | 102.5 | 31.993 | 3.286 | 30000 | 118.8 | 48.2 | 103.9 | 32.181 | 3.195 | 3 | 4.7 | 2.2 | 3.281 | 0.878 | 30이하 | 2844
2008-10-26 | 3095 | [9 empty] | 6600 | 124.8 | 51.2 | 106.2 | 33.438 | 3.428 | 32000 | 125.2 | 53.6 | 108.2 | 33.438 | 3.375 | 3.3 | 5.1 | 2.5 | 3.471 | 0.902 | 30이하 | 2640
2008-10-27 | 2184 | [9 empty] | 6100 | 118.5 | 46 | 99.4 | 31.384 | 3.094 | 31000 | 117.9 | 47.9 | 98.2 | 31.487 | 3.192 | 2.8 | 4.6 | 2.1 | 3.211 | 0.889 | 30이하 | 1859
2008-10-28 | 2015 | [9 empty] | 5600 | 114.2 | 44.1 | 96.2 | 29.993 | 3.003 | 30000 | 115.6 | 47.3 | 97.1 | 30.119 | 2.984 | 2.7 | 3.9 | 1.9 | 3.091 | 0.858 | 30이하 | 1757
2008-10-29 | 1675 | [9 empty] | 5400 | 108.8 | 42.6 | 95.1 | 28.438 | 2.994 | 28000 | 110.2 | 43.8 | 96.2 | 29.188 | 2.835 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 2.895 | 0.829 | 30이하 | 1624
2008-10-30 | 1685 | [9 empty] | 5200 | 110.2 | 39.6 | 92.9 | 28.119 | 2.847 | 27000 | 109.6 | 40.2 | 93.9 | 28.993 | 3.011 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 2.81 | 0.799 | 30이하 | 1684
2008-10-31 | 2194 | [9 empty] | 4900 | 111.6 | 40.2 | 93.8 | 28.586 | 2.935 | 28000 | 112.3 | 39.7 | 94.2 | 29.384 | 2.994 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.892 | 0.802 | 30이하 | 2103
2008-11-01 | 2953 | [9 empty] | 3300 | 118.5 | 48.2 | 105.2 | 32.373 | 3.106 | 31000 | 119.6 | 49.3 | 104.9 | 31.283 | 3.201 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.109 | 0.86 | 30이하 | 2777
2008-11-02 | 2545 | [9 empty] | 3500 | 124.6 | 49.8 | 107.3 | 33.427 | 3.483 | 32000 | 122.9 | 51.2 | 108.5 | 32.458 | 3.196 | 2.9 | 3.8 | 3 | 3.293 | 0.882 | 30이하 | 2362
2008-11-03 | 1544 | [9 empty] | 3000 | 115.7 | 44.9 | 98.4 | 31.432 | 3.105 | 30000 | 117.6 | 43.9 | 97.7 | 30.484 | 2.993 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 3.003 | 0.836 | 30이하 | 1292
2008-11-04 | 1604 | [9 empty] | 5600 | 111.9 | 43.2 | 95.2 | 30.192 | 2.954 | 29000 | 112.3 | 44.1 | 94.2 | 29.586 | 3.046 | 2.3 | 3.9 | 1.2 | 2.945 | 0.809 | 30이하 | 1318
2008-11-05 | 1632 | [9 empty] | 7500 | 108.5 | 38.9 | 96.7 | 29.471 | 3.011 | 27000 | 109.7 | 39.9 | 95.9 | 30.439 | 3.195 | 2.4 | 4.8 | 1.4 | 2.893 | 0.787 | 30이하 | 1401
2008-11-06 | 1635 | [9 empty] | 4600 | 104.6 | 40.1 | 93.9 | 29.049 | 2.934 | 29000 | 105.1 | 41.3 | 92.7 | 28.885 | 2.942 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | 2.837 | 0.769 | 30이하 | 1416
2008-11-07 | 2034 | [9 empty] | 1600 | 109.3 | 44.9 | 98.7 | 28.384 | 2.769 | 29000 | 108.6 | 46.9 | 99.1 | 29.001 | 2.854 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 2.934 | 0.799 | 30이하 | 1785
2008-11-08 | 3050 | [9 empty] | 2600 | 119.5 | 49.3 | 102.7 | 31.485 | 3.096 | 30000 | 118.4 | 50.7 | 103.6 | 30.892 | 3.205 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 3.2192 | 0.869 | 30이하 | 2796
2008-11-09 | 2866 | [9 empty] | 2500 | 120.9 | 51.8 | 101.9 | 32.599 | 3.185 | 32000 | 121.5 | 52.1 | 104.2 | 31.734 | 3.195 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.199 | 0.856 | 30이하 | 2628
2008-11-10 | 1696 | [9 empty] | 2800 | 115.7 | 47.3 | 97.3 | 30.181 | 3.1 | 29000 | 113.8 | 45.9 | 93.5 | 30.192 | 2.912 | 2.6 | 4.1 | 2 | 3.048 | 0.847 | 30이하 | 1409
2008-11-11 | 1734 | [9 empty] | 5600 | 110.3 | 44.1 | 98.6 | 29.923 | 2.943 | 28000 | 101.4 | 43.5 | 97.3 | 28.589 | 2.849 | 2.4 | 3.9 | 1.8 | 2.934 | 0.811 | 30이하 | 1456
2008-11-12 | 1532 | [9 empty] | 4300 | 107.2 | 39.8 | 94.7 | 28.546 | 2.902 | 27000 | 108.3 | 40.5 | 92.8 | 28.128 | 3.001 | 2.1 | 5.4 | 1.6 | 2.897 | 0.805 | 30이하 | 1251
2008-11-13 | 1750 | [9 empty] | 5400 | 103.9 | 38 | 92.6 | 27.922 | 2.821 | 27000 | 105.8 | 39.8 | 93.1 | 29.348 | 2.894 | 2 | 4.2 | 1.4 | 2.91 | 0.827 | 30이하 | 1457
2008-11-14 | 2214 | [9 empty] | 4600 | 108.5 | 41.2 | 93.9 | 28.119 | 2.91 | 28000 | 109.5 | 40.3 | 97.4 | 29.991 | 2.896 | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 2.859 | 0.798 | 30이하 | 1980
2008-11-15 | 2613 | [9 empty] | 4100 | 117.3 | 44.7 | 104.2 | 30.915 | 3.128 | 31000 | 119.2 | 46.3 | 103.7 | 31.439 | 3.093 | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 3.098 | 0.829 | 30이하 | 2374
2008-11-16 | 2541 | [9 empty] | 3500 | 120.9 | 48.9 | 103.8 | 32.195 | 3.197 | 33000 | 122.3 | 49.7 | 106.2 | 33.094 | 3.119 | 2.9 | 4.3 | 2.7 | 3.184 | 0.852 | 30이하 | 2310
2008-11-17 | 1761 | [9 empty] | 2500 | 116.2 | 43.9 | 99.4 | 29.329 | 2.893 | 28000 | 114.3 | 42.4 | 98.7 | 29.238 | 2.823 | 2.4 | 4.5 | 2.9 | 2.975 | 0.814 | 30이하 | 1493
2008-11-18 | 1740 | [9 empty] | 4500 | 113.8 | 41.3 | 97.4 | 28.436 | 2.792 | 29000 | 115.2 | 40.8 | 95.7 | 29.933 | 3.096 | 2.2 | 4.8 | 1.9 | 2.869 | 0.784 | 30이하 | 1452
2008-11-19 | 1662 | [9 empty] | 4900 | 115.3 | 38.8 | 94.7 | 27.849 | 2.955 | 28000 | 117.9 | 39.3 | 93.9 | 28.349 | 2.943 | 2.1 | 5.2 | 1.6 | 2.902 | 0.792 | 30이하 | 1410
2008-11-20 | 1739 | [9 empty] | 3800 | 110.6 | 37.9 | 95.2 | 28.099 | 2.902 | 27000 | 111.3 | 38.5 | 92.4 | 29.092 | 2.859 | 2 | 4.7 | 1.4 | 2.804 | 0.779 | 30이하 | 1521
2008-11-21 | 2294 | [9 empty] | 3600 | 113.8 | 40.6 | 93.1 | 29.417 | 3.011 | 29000 | 115.3 | 41.8 | 94.1 | 30.112 | 3.139 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 2.794 | 0.763 | 30이하 | 2056
2008-11-22 | 2907 | [9 empty] | 2800 | 117.9 | 45.2 | 100.8 | 31.59 | 3.298 | 30000 | 119.4 | 46.3 | 101.8 | 30.81 | 3.201 | 2.5 | 4 | 2.8 | 3.106 | 0.826 | 30이하 | 2736
2008-11-23 | 2203 | [9 empty] | 2200 | 121.3 | 47.1 | 103.2 | 32.948 | 3.138 | 32000 | 120.9 | 49.7 | 104.9 | 32.487 | 3.132 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 3.097 | 0.814 | 30이하 | 1959
2008-11-24 | 1855 | [9 empty] | 3300 | 116.3 | 41.9 | 97.8 | 30.011 | 2.903 | 30000 | 115.4 | 43.8 | 96.3 | 29.835 | 2.884 | 2.3 | 3.9 | 1.7 | 2.875 | 0.786 | 30이하 | 1603
2008-11-25 | 1920 | [9 empty] | 2300 | 114 | 40.2 | 95.6 | 29.342 | 2.889 | 29000 | 116.1 | 41.8 | 97.1 | 29.923 | 2.904 | 2.2 | 4.7 | 1.4 | 2.829 | 0.764 | 30이하 | 1664
2008-11-26 | 1677 | [9 empty] | 3500 | 109.8 | 38.5 | 93.8 | 28.109 | 2.91 | 28000 | 110.9 | 37.9 | 94.2 | 28.91 | 3.012 | 2.3 | 5.1 | 1.3 | 2.769 | 0.77 | 30이하 | 1429
2008-11-27 | 2369 | [9 empty] | 2600 | 107.9 | 39.8 | 96.8 | 28.493 | 2.903 | 28000 | 112.7 | 40.6 | 98.5 | 29.132 | 2.993 | 2.1 | 4.6 | 1.4 | 2.81 | 0.781 | 30이하 | 2174
2008-11-28 | 2095 | [9 empty] | 3300 | 110.4 | 41.5 | 98.8 | 27.992 | 2.893 | 29000 | 113.8 | 44.2 | 97.2 | 28.748 | 2.91 | 2.2 | 3.9 | 1.5 | 2.982 | 0.803 | 30이하 | 1853
2008-11-29 | 2270 | [9 empty] | 2800 | 118.5 | 47.6 | 103.7 | 31.699 | 3.093 | 31000 | 121 | 49.6 | 106.4 | 30.681 | 3.131 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.196 | 0.879 | 30이하 | 2041
2008-11-30 | 2606 | [9 empty] | 2300 | 123.8 | 51.8 | 106.56 | 33.834 | 3.297 | 32000 | 122.9 | 52.6 | 107.2 | 32.934 | 3.304 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.293 | 0.893 | 30이하 | 2405
2008-12-01 | 1640 | [9 empty] | 3700 | 113.2 | 42.3 | 95.7 | 30.486 | 2.958 | 30000 | 116.2 | 44.5 | 97.4 | 31.29 | 3.058 | 2.4 | 3.7 | 0.8 | 3.048 | 0.847 | 30이하 | 1398
2008-12-02 | 1676 | [9 empty] | 3300 | 109.7 | 38.6 | 94.9 | 28.683 | 2.769 | 28000 | 111.7 | 39.2 | 95.7 | 29.339 | 3.011 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 2.942 | 0.81 | 30이하 | 1401
2008-12-03 | 1666 | [9 empty] | 3100 | 110.4 | 36.9 | 95.2 | 27.538 | 2.802 | 29000 | 109.6 | 38.7 | 94.3 | 28.695 | 2.942 | 2.1 | 3.4 | 0.6 | 2.853 | 0.793 | 30이하 | 1429
2008-12-04 | 1747 | [9 empty] | 2900 | 108.3 | 39.6 | 94.9 | 27.992 | 2.789 | 28000 | 109.4 | 38.9 | 96.2 | 27.789 | 2.806 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 2.896 | 0.787 | 30이하 | 1523
2008-12-05 | 2180 | [9 empty] | 2800 | 111.2 | 40.2 | 97.8 | 28.785 | 2.748 | 29000 | 112.8 | 41.4 | 98.5 | 29.106 | 2.968 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 2.96 | 0.826 | 30이하 | 1937
2008-12-06 | 2215 | [9 empty] | 3000 | 118.5 | 47.3 | 102.3 | 31.495 | 3.295 | 29000 | 119.3 | 46.7 | 101.8 | 30.938 | 3.197 | 2.9 | 3.8 | 0.9 | 3.106 | 0.857 | 30이하 | 1938
2008-12-07 | 2484 | [9 empty] | 3200 | 121.2 | 51.6 | 106.6 | 32.997 | 3.196 | 31000 | 120.4 | 50.8 | 104.3 | 31.729 | 3.301 | 3 | 4.1 | 1.3 | 3.269 | 0.873 | 30이하 | 2346
2008-12-08 | 2037 | [9 empty] | 2100 | 116.9 | 45.8 | 97.8 | 30.568 | 2.936 | 29000 | 115.4 | 44.8 | 98.4 | 28.992 | 2.96 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 3.096 | 0.835 | 30이하 | 1847
2008-12-09 | 1810 | [9 empty] | 2100 | 113.5 | 43.2 | 98.2 | 29.349 | 2.879 | 28000 | 114.2 | 43.9 | 96.7 | 29.863 | 3.097 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | 2.921 | 0.82 | 30이하 | 1605
2008-12-10 | 1659 | [9 empty] | 2800 | 109.6 | 39.6 | 93.9 | 27.792 | 2.809 | 30000 | 110.3 | 41.2 | 95.6 | 28.389 | 2.893 | 2.2 | 3.7 | 0.6 | 2.898 | 0.801 | 30이하 | 1128
2008-12-11 | 1750 | [9 empty] | 3100 | 106.4 | 40.8 | 95.7 | 27.986 | 2.723 | 28000 | 107.3 | 43.5 | 94.8 | 28.98 | 2.939 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 2.902 | 0.789 | 30이하 | 1428
2008-12-12 | 2033 | [9 empty] | 2900 | 107.3 | 42.6 | 97.3 | 28.686 | 2.796 | 29000 | 110.8 | 39.7 | 96.5 | 30.692 | 3.109 | 2.3 | 3.8 | 0.7 | 2.948 | 0.816 | 30이하 | 1784
2008-12-13 | 2819 | [9 empty] | 3100 | 118.6 | 48.9 | 101.8 | 31.697 | 3.377 | 30000 | 120.4 | 47.5 | 102.3 | 32.6723 | 3.388 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 3.285 | 0.872 | 30이하 | 2617
2008-12-14 | 2786 | [9 empty] | 3000 | 126.3 | 52.6 | 104.5 | 34.59 | 3.398 | 31000 | 127.1 | 51.3 | 105.8 | 33.879 | 3.472 | 3.2 | 5.3 | 1.4 | 3.482 | 0.899 | 30이하 | 2614
2008-12-15 | 1559 | [9 empty] | 2000 | 117.5 | 48.6 | 98.3 | 30.935 | 3.106 | 29000 | 116.9 | 47.2 | 97.2 | 31.568 | 3.086 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 3.197 | 0.864 | 30이하 | 1289
2008-12-16 | 1620 | [9 empty] | 1800 | 110.2 | 44.3 | 96.5 | 29.554 | 2.847 | 28000 | 108.8 | 45.5 | 95.8 | 29.349 | 2.89 | 2.3 | 4.2 | 0.7 | 2.989 | 0.837 | 30이하 | 1406
2008-12-17 | 1557 | [9 empty] | 2300 | 108.5 | 41 | 97.8 | 28.297 | 2.791 | 27000 | 106.9 | 42.1 | 98.6 | 28.702 | 2.985 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 2.917 | 0.813 | 30이하 | 1329
2008-12-18 | 1810 | [9 empty] | 2800 | 106.8 | 39.6 | 96.4 | 28.948 | 2.901 | 30000 | 107.4 | 40.4 | 97.2 | 29.481 | 3.092 | 2.1 | 3.6 | 0.8 | 2.85 | 0.769 | 30이하 | 1533
2008-12-19 | 2131 | [9 empty] | 2800 | 101.2 | 38.5 | 96.8 | 29.184 | 2.983 | 29000 | 102.3 | 39.8 | 96.8 | 30.095 | 3.186 | 1.8 | 3.7 | 0.9 | 2.894 | 0.794 | 30이하 | 1930
2008-12-20 | 2276 | [9 empty] | 1400 | 110.2 | 46.9 | 107.2 | 31.549 | 3.291 | 31000 | 113.2 | 48.2 | 106.8 | 31.929 | 3.045 | 1.6 | 4.8 | 1.3 | 3.116 | 0.83 | 30이하 | 2025
2008-12-21 | 2610 | [9 empty] | 1600 | 119.6 | 51.2 | 110.1 | 33.185 | 3.407 | 32000 | 118.4 | 54.1 | 109.7 | 32.864 | 3.321 | 1.9 | 5.7 | 1.5 | 3.396 | 0.883 | 30이하 | 2408
2008-12-22 | 1570 | [9 empty] | 2200 | 114.7 | 46.2 | 94.6 | 30.883 | 2.974 | 30000 | 115.2 | 41 | 97.2 | 31.049 | 3.106 | 2.1 | 4.6 | 1.1 | 2.968 | 0.817 | 30이하 | 1302
2008-12-23 | 1755 | [9 empty] | 1800 | 112.3 | 41.5 | 92.4 | 28.682 | 2.91 | 29000 | 113.8 | 39.2 | 93.7 | 29.185 | 2.983 | 2.3 | 4.1 | 0.7 | 2.846 | 0.783 | 30이하 | 1479
2008-12-24 | 2018 | [9 empty] | 1900 | 116.8 | 45.3 | 102.3 | 32.245 | 3.542 | 48000 | 119.1 | 44.8 | 98.8 | 30.183 | 3.334 | 2.6 | 4.5 | 1.8 | 3.424 | 0.554 | 30이하 | 1781
2008-12-25 | 2457 | [9 empty] | 2100 | 118.2 | 50.4 | 110.7 | 35.879 | 3.675 | 39000 | 120.3 | 49 | 102.3 | 36.908 | 3.564 | 2.7 | 4.7 | 1.4 | 3.786 | 0.878 | 30이하 | 2227
2008-12-26 | 2097 | [9 empty] | 2200 | 113.5 | 44.2 | 98.5 | 31.684 | 3.091 | 31000 | 114.9 | 45.8 | 97.2 | 30.394 | 3.19 | 2.3 | 4.1 | 1.9 | 3.106 | 0.81 | 30이하 | 1833
2008-12-27 | 2694 | [9 empty] | 2000 | 117.2 | 47.8 | 100.2 | 32.869 | 3.385 | 32000 | 118.2 | 46.2 | 101.4 | 33.468 | 3.248 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 3.195 | 0.823 | 30이하 | 2497
2008-12-28 | 2708 | [9 empty] | 1900 | 120.9 | 51.6 | 103.8 | 34.192 | 3.496 | 34000 | 121.7 | 50.8 | 102.8 | 35.181 | 3.418 | 2.8 | 5.1 | 2 | 3.306 | 0.875 | 30이하 | 2528
2008-12-29 | 1766 | [9 empty] | 1700 | 116.4 | 48.2 | 97.4 | 31.559 | 3.201 | 29000 | 115.9 | 49.6 | 98.3 | 32.897 | 3.306 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 3.158 | 0.842 | 30이하 | 1533
2008-12-30 | 2028 | [9 empty] | 1800 | 111.9 | 43.7 | 96.2 | 29.358 | 3.019 | 30000 | 113.2 | 45.1 | 99.2 | 30.693 | 2.94 | 2.2 | 4.2 | 1.3 | 2.983 | 0.802 | 30이하 | 1786
2008-12-31 | 2200 | [9 empty] | 2400 | 118.5 | 47.9 | 101.3 | 32.581 | 3.296 | 33000 | 122.9 | 51.9 | 104.3 | 31.469 | 3.205 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | 3.492 | 0.891 | 30이하 | 1991
최 대 | 7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 153.9 | 74 | 138.2 | 47.192 | 4.923 | 48000 | 147.9 | 61.4 | 145.7 | 49.15 | 9.802 | 5.2 | 7 | 3.3 | 11.035 | 1.8721 | 30이하 | 8469
최 소 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63 | 28.9 | 54.3 | 23.063 | 2.37 | 18000 | 66 | 32.3 | 50.2 | 21.227 | 2.604 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 1.719 | 0.554 | 30이하 | 949
평 균 | 2465.0464 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1702.459 | 111.4844 | 47.0604 | 98.4201 | 32.9796 | 3.3732 | 30260.3087 | 111.5816 | 46.8765 | 98.8658 | 33.4422 | 3.4452 | 2.3825 | 4.4943 | 1.6813 | 3.9903 | 0.81883 | 30이하 | 2354.7213
합 계 | 902207 | [9 empty] | ※ BOD 데이터 값은 5일 BOD로 함 | [17 empty] | 861828