## 무창포
7.2.4 무창포하수처리장(2008년)
1) 1월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 154 | 141 | 177 | 33.7 | 6.3 |  | 700 |  |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 2
2008-01-01 | 302 | 11 | 6.8 | 114.3 | 108 | 112 | 32.425 | 3.767 | 8350 | 302 | 11.2 | 6.4 | 8 | 10.5 | 7 | 12.94 | 1.279 | 26
2008-01-02 | 302 | 11.2 | 6.7 | 108 | 104.6 | 116 | 33.275 | 3.853 | 8100 | 302 | 11.4 | 6.3 | 7.5 | 10.7 | 6 | 11.688 | 1.199 | 24
2008-01-03 | 230 | 11.3 | 6.8 | 116.1 | 113.2 | 116 | 31.584 | 3.937 | 8550 | 230 | 11.4 | 6.4 | 5.9 | 11.5 | 6 | 12.39 | 1.234 | 25
2008-01-04 | 218 | 11.2 | 6.8 | 120.3 | 103.8 | 102 | 31.576 | 3.708 | 8350 | 218 | 11.5 | 6.4 | 6.3 | 10.6 | 6 | 13.293 | 1.278 | 25
2008-01-05 | 226 | 11.1 | 6.8 | 132 | 106.4 | 112 | 30.743 | 3.792 | 8200 | 226 | 11.3 | 6.4 | 5.8 | 10.8 | 7 | 12.289 | 1.251 | 26
2008-01-06 | 301 | 10.8 | 6.8 | 131.1 | 106.2 | 104 | 29.978 | 3.85 | 8100 | 301 | 11 | 6.4 | 6.1 | 10.9 | 9 | 11.259 | 1.199 | 24
2008-01-07 | 301 | 10.9 | 6.8 | 107.1 | 102.6 | 104 | 28.817 | 3.767 | 8200 | 301 | 11 | 6.4 | 6.5 | 10.5 | 7 | 11.688 | 1.102 | 24
2008-01-08 | 224 | 10.8 | 6.8 | 109.2 | 110.2 | 106 | 30.499 | 3.987 | 7900 | 224 | 10.9 | 6.4 | 6.4 | 10.7 | 6 | 12.788 | 1.17 | 20
2008-01-09 | 361 | 10.7 | 6.8 | 110.4 | 111.8 | 110 | 31.828 | 4.039 | 7700 | 361 | 10.8 | 6.4 | 6.5 | 10.9 | 6 | 13.308 | 1.19 | 20
2008-01-10 | 201 | 10.6 | 6.8 | 125.4 | 98 | 116 | 29.978 | 3.671 | 7150 | 201 | 10.8 | 6.4 | 6.4 | 9.8 | 7 | 12.788 | 1.103 | 20
2008-01-11 | 210 | 9.8 | 6.8 | 106.8 | 108.8 | 104 | 28.304 | 3.56 | 6650 | 210 | 10.2 | 6.4 | 5.5 | 9.4 | 7 | 11.688 | 1.025 | 24
2008-01-12 | 386 | 9.6 | 6.8 | 117 | 97 | 96 | 27.488 | 3.595 | 6250 | 386 | 9.8 | 6.4 | 6.1 | 9.9 | 6 | 12.37 | 1.07 | 23
2008-01-13 | 273 | 9.5 | 6.8 | 106.8 | 104 | 108 | 30.003 | 3.708 | 6550 | 273 | 9.7 | 6.4 | 5.6 | 10.2 | 6 | 11.33 | 1.122 | 27
2008-01-14 | 273 | 9.2 | 6.8 | 117 | 98 | 104 | 31.87 | 3.882 | 7100 | 273 | 9.4 | 6.4 | 5.3 | 9.9 | 6 | 12.788 | 1.17 | 24
2008-01-15 | 250 | 9.8 | 6.8 | 120.3 | 108.8 | 106 | 29.658 | 3.714 | 7700 | 250 | 9.9 | 6.4 | 5.6 | 10 | 7 | 13.798 | 1.116 | 21
2008-01-16 | 217 | 9.5 | 6.8 | 105.3 | 110 | 104 | 30.735 | 3.795 | 8100 | 217 | 9.6 | 6.4 | 6.2 | 9.9 | 5 | 14.62 | 1.205 | 19
2008-01-17 | 292 | 9.3 | 6.8 | 116.7 | 110 | 110 | 31.862 | 3.877 | 8450 | 292 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 9.6 | 7 | 13.868 | 1.261 | 23
2008-01-18 | 191 | 9.1 | 6.8 | 119.7 | 106.8 | 110 | 29.961 | 3.356 | 8400 | 191 | 9.2 | 6.4 | 6.8 | 10.1 | 7 | 12.788 | 1.199 | 23
2008-01-19 | 117 | 8.9 | 6.8 | 107.4 | 109 | 112 | 30.095 | 3.443 | 8300 | 117 | 9.1 | 6.4 | 5.7 | 9.9 | 5 | 12.44 | 1.235 | 23
2008-01-20 | 135 | 8.6 | 6.7 | 112.8 | 107.8 | 110 | 31.862 | 3.473 | 8150 | 135 | 8.8 | 6.3 | 6 | 9.7 | 5 | 12.955 | 1.201 | 21
2008-01-21 | 135 | 8.2 | 6.8 | 110.7 | 114.8 | 110 | 30.491 | 3.296 | 8450 | 135 | 8.4 | 6.4 | 6 | 10.9 | 7 | 11.688 | 1.157 | 24
2008-01-22 | 303 | 8 | 6.8 | 106.5 | 108.2 | 114 | 28.691 | 3.446 | 8050 | 303 | 8.1 | 6.4 | 6.8 | 10.2 | 7 | 10.77 | 1.067 | 22
2008-01-23 | 364 | 7.8 | 6.8 | 114.6 | 109 | 106 | 29.641 | 2.983 | 8200 | 364 | 8 | 6.4 | 6.1 | 10.4 | 6 | 11.295 | 1.105 | 23
2008-01-24 | 320 | 7.5 | 6.8 | 112.8 | 104.6 | 112 | 27.976 | 3.182 | 8400 | 320 | 7.8 | 6.4 | 6 | 10.7 | 5 | 10.77 | 0.268 | 28
2008-01-25 | 288 | 7.3 | 6.8 | 111.9 | 104.4 | 110 | 29.978 | 3.296 | 8100 | 288 | 7.5 | 6.4 | 6.6 | 10.6 | 7 | 12.94 | 1.243 | 24
2008-01-26 | 348 | 7 | 6.8 | 114.6 | 106 | 114 | 32.526 | 3.104 | 8650 | 348 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 10.8 | 6 | 14.454 | 1.147 | 28
2008-01-27 | 435 | 6.8 | 6.7 | 108 | 112 | 108 | 29.961 | 3.212 | 8250 | 435 | 7 | 6.3 | 6.3 | 10.7 | 7 | 11.259 | 1.103 | 24
2008-01-28 | 435 | 6.7 | 6.8 | 106.8 | 109.2 | 102 | 28.775 | 2.842 | 8450 | 435 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 10 | 5 | 10.77 | 1.021 | 26
2008-01-29 | 340 | 6.5 | 6.8 | 110.1 | 109.2 | 108 | 27.05 | 2.72 | 8150 | 340 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 10.5 | 6 | 11.279 | 0.929 | 23
2008-01-30 | 359 | 6.4 | 6.7 | 103.2 | 110.6 | 110 | 26.277 | 2.842 | 8350 | 359 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 10.2 | 6 | 11.274 | 1.021 | 20
2008-01-31 | 373 | 6.2 | 6.7 | 103.2 | 108.6 | 112 | 25.41 | 2.722 | 8150 | 373 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 10.5 | 5 | 10.669 | 0.929 | 21
합 계 | 8710 | 281.3 | 210.3 | 3506.1 | 3321.6 | 3368 | 929.317 | 108.419 | 247450 | 8710 | 286.9 | 197.9 | 193.8 | 321 | 195 | 380.244 | 34.599 | 725
평 균 | 280.9677 | 9.0742 | 6.7839 | 113.1 | 107.1484 | 108.6452 | 29.978 | 3.4974 | 7982.2581 | 280.9677 | 9.2548 | 6.3839 | 6.2516 | 10.3548 | 6.2903 | 12.2659 | 1.1161 | 23.3871
최 대 | 435 | 11.3 | 6.8 | 132 | 114.8 | 116 | 33.275 | 4.039 | 8650 | 435 | 11.5 | 6.4 | 8 | 11.5 | 9 | 14.62 | 1.279 | 28
최 소 | 117 | 6.2 | 6.7 | 103.2 | 97 | 96 | 25.41 | 2.72 | 6250 | 117 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 9.4 | 5 | 10.669 | 0.268 | 19
2) 2월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 800 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-02-01 | 270 | 5.9 | 6.8 | 114.9 | 106.6 | 112 | 26.243 | 2.801 | 8050 | 270 | 6 | 6.4 | 6.3 | 10.2 | 6 | 11.259 | 0.973 | 20
2008-02-02 | 209 | 5.9 | 6.8 | 111 | 110.2 | 114 | 27.454 | 2.896 | 8200 | 209 | 6 | 6.4 | 6 | 10.1 | 5 | 11.835 | 1.06 | 22
2008-02-03 | 278 | 5.8 | 6.8 | 120 | 105.8 | 116 | 27.976 | 3.01 | 8350 | 278 | 5.9 | 6.4 | 6 | 11.1 | 6 | 11.184 | 0.929 | 25
2008-02-04 | 277 | 5.7 | 6.8 | 122.4 | 109.2 | 108 | 27.05 | 3.104 | 8400 | 277 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 10.4 | 6 | 10.25 | 0.971 | 25
2008-02-05 | 43 | 5.5 | 6.8 | 105 | 100 | 108 | 28.817 | 2.896 | 8250 | 43 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 10.4 | 6 | 11.168 | 0.929 | 23
2008-02-06 | 109 | 5.5 | 6.8 | 102.9 | 109.2 | 112 | 26.285 | 3.011 | 8100 | 109 | 5.6 | 6.4 | 5.2 | 10 | 7 | 11.88 | 0.974 | 22
2008-02-07 | 235 | 5.7 | 6.8 | 101.1 | 103 | 114 | 27.463 | 3.185 | 8200 | 235 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 10.2 | 8 | 11.33 | 1.021 | 24
2008-02-08 | 234 | 6 | 6.8 | 100.5 | 103.2 | 108 | 27.976 | 3.299 | 8400 | 234 | 6.2 | 6.4 | 5.4 | 10.1 | 5 | 11.936 | 1.069 | 21
2008-02-09 | 249 | 6.2 | 6.8 | 110.7 | 108 | 110 | 28.817 | 3.36 | 8200 | 249 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 10.5 | 6 | 12.37 | 1.028 | 20
2008-02-10 | 151 | 6.4 | 6.8 | 113.7 | 101.2 | 116 | 27.429 | 3.453 | 8100 | 151 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 10.3 | 5 | 11.31 | 1.118 | 21
2008-02-11 | 151 | 6.6 | 6.8 | 108.9 | 107.4 | 110 | 27.008 | 3.359 | 8400 | 151 | 6.8 | 6.4 | 5.2 | 11.2 | 5 | 10.911 | 1.028 | 24
2008-02-12 | 460 | 6.8 | 6.8 | 110.1 | 109.8 | 112 | 26.512 | 3.069 | 8650 | 460 | 7 | 6.4 | 5.9 | 11.1 | 6 | 10.265 | 0.951 | 27
2008-02-13 | 265 | 7 | 6.8 | 100.2 | 105.8 | 114 | 25.419 | 3.185 | 8400 | 265 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 10.8 | 6 | 9.765 | 0.983 | 24
2008-02-14 | 92 | 7.1 | 6.8 | 103.5 | 106 | 110 | 26.26 | 3.071 | 8500 | 92 | 7.3 | 6.4 | 6.1 | 11 | 6 | 10.25 | 0.932 | 25
2008-02-15 | 191 | 7.2 | 6.8 | 110.1 | 100.8 | 108 | 28.279 | 3.273 | 8200 | 191 | 7.4 | 6.4 | 5.2 | 10.7 | 4 | 11.92 | 1.025 | 22
2008-02-16 | 173 | 7.4 | 6.8 | 106.2 | 105.2 | 106 | 28.808 | 3.363 | 8150 | 173 | 7.6 | 6.4 | 5.5 | 11 | 5 | 12.289 | 1.082 | 23
2008-02-17 | 309 | 7.6 | 6.8 | 106.2 | 101.6 | 104 | 27.042 | 3.185 | 8250 | 309 | 7.8 | 6.4 | 5.7 | 10.7 | 6 | 10.775 | 1.008 | 20
2008-02-18 | 308 | 7.8 | 6.8 | 108.3 | 106.8 | 114 | 26.243 | 3.157 | 8050 | 308 | 8 | 6.4 | 6.4 | 10.4 | 7 | 10.159 | 0.928 | 20
2008-02-19 | 220 | 8 | 6.8 | 106.2 | 106.6 | 116 | 27.437 | 3.296 | 8200 | 220 | 8.2 | 6.4 | 6.2 | 10.5 | 7 | 10.77 | 1.028 | 22
2008-02-20 | 198 | 8.1 | 6.8 | 113.1 | 97.2 | 112 | 27.976 | 3.367 | 8350 | 198 | 8.3 | 6.4 | 6.3 | 9.9 | 6 | 11.295 | 1.07 | 24
2008-02-21 | 101 | 8.3 | 6.8 | 107.4 | 102.8 | 114 | 28.775 | 2.93 | 8200 | 101 | 8.5 | 6.4 | 5.8 | 10 | 6 | 10.775 | 1.008 | 22
2008-02-22 | 94 | 8.5 | 6.8 | 113.4 | 109.8 | 114 | 28.279 | 2.985 | 8500 | 94 | 8.7 | 6.4 | 6.2 | 10.6 | 7 | 11.042 | 1.103 | 24
2008-02-23 | 66 | 8.7 | 6.8 | 104.7 | 104 | 106 | 26.26 | 2.841 | 8350 | 66 | 8.9 | 6.4 | 5.7 | 10.2 | 5 | 10.159 | 1.011 | 26
2008-02-24 | 347 | 8.9 | 6.8 | 101.4 | 101 | 112 | 27.437 | 2.928 | 8200 | 347 | 9 | 6.4 | 5.3 | 10.7 | 6 | 10.77 | 1.103 | 24
2008-02-25 | 347 | 9 | 6.8 | 102.9 | 107.2 | 108 | 27.976 | 2.8 | 8300 | 347 | 9.1 | 6.4 | 5.8 | 10.2 | 7 | 11.274 | 0.973 | 22
2008-02-26 | 201 | 9.1 | 6.8 | 120.3 | 106 | 118 | 26.142 | 2.719 | 8200 | 201 | 9.2 | 6.4 | 6.5 | 10.4 | 5 | 10.159 | 0.876 | 21
2008-02-27 | 129 | 9.3 | 6.8 | 113.7 | 101.2 | 112 | 27.437 | 2.847 | 8000 | 129 | 9.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 7 | 11.259 | 0.953 | 20
2008-02-28 | 93 | 9.5 | 6.8 | 104.1 | 103.8 | 114 | 28.321 | 3.102 | 8350 | 93 | 9.7 | 6.4 | 6.1 | 10.7 | 6 | 11.9 | 1.028 | 25
2008-02-29 | 78 | 9.6 | 6.8 | 105 | 106.6 | 110 | 29.658 | 2.841 | 8200 | 78 | 9.8 | 6.4 | 6.2 | 10.5 | 6 | 11.88 | 1.07 | 24
합 계 | 5878 | 213.1 | 197.2 | 3147.9 | 3046 | 3232 | 796.779 | 89.333 | 239700 | 5878 | 217.9 | 185.6 | 170.4 | 304.6 | 173 | 322.139 | 29.232 | 662
평 균 | 202.6897 | 7.3483 | 6.8 | 108.5483 | 105.0345 | 111.4483 | 27.4751 | 3.0804 | 8265.5172 | 202.6897 | 7.5138 | 6.4 | 5.8759 | 10.5034 | 5.9655 | 11.1082 | 1.008 | 22.8276
최 대 | 460 | 9.6 | 6.8 | 122.4 | 110.2 | 118 | 29.658 | 3.453 | 8650 | 460 | 9.8 | 6.4 | 6.5 | 11.2 | 8 | 12.37 | 1.118 | 27
최 소 | 43 | 5.5 | 6.8 | 100.2 | 97.2 | 104 | 25.419 | 2.719 | 8000 | 43 | 5.6 | 6.4 | 5.2 | 9.9 | 4 | 9.765 | 0.876 | 20
3) 3월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 800 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-03-01 | 167 | 9.7 | 6.8 | 114.9 | 104 | 106 | 27.934 | 3.011 | 8350 | 167 | 10 | 6.4 | 6 | 10.1 | 7 | 10.861 | 1.105 | 27
2008-03-02 | 166 | 9.7 | 6.8 | 114.6 | 108 | 114 | 26.243 | 2.841 | 8200 | 166 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 11 | 5 | 10.149 | 1.024 | 25
2008-03-03 | 167 | 9.7 | 6.8 | 113.4 | 104.8 | 108 | 25.41 | 2.631 | 8100 | 167 | 10 | 6.4 | 6 | 10 | 6 | 10.75 | 0.93 | 23
2008-03-04 | 92 | 9.9 | 6.8 | 114 | 105.6 | 116 | 26.293 | 2.741 | 8400 | 92 | 10.2 | 6.4 | 6.3 | 10 | 7 | 11.179 | 0.973 | 26
2008-03-05 | 394 | 9.8 | 6.8 | 108.9 | 103 | 110 | 27.437 | 2.847 | 8550 | 394 | 10.1 | 6.4 | 6 | 10.6 | 6 | 11.88 | 0.94 | 27
2008-03-06 | 252 | 9.4 | 6.9 | 109.5 | 105.2 | 116 | 28.329 | 2.754 | 8350 | 252 | 9.6 | 6.4 | 6.6 | 10.2 | 7 | 11.375 | 0.887 | 24
2008-03-07 | 219 | 9.6 | 6.9 | 104.1 | 101.2 | 118 | 27.437 | 2.837 | 8100 | 219 | 9.8 | 6.4 | 6.3 | 10 | 5 | 11.92 | 0.986 | 22
2008-03-08 | 263 | 9.7 | 6.9 | 106.8 | 106.4 | 120 | 28.279 | 2.934 | 8250 | 263 | 9.9 | 6.4 | 6.1 | 10.9 | 6 | 12.37 | 1.029 | 23
2008-03-09 | 322 | 9.6 | 6.9 | 120.9 | 111.2 | 118 | 29.145 | 2.722 | 8450 | 322 | 9.8 | 6.4 | 6.5 | 10.2 | 6 | 12.052 | 1.068 | 25
2008-03-10 | 322 | 9.7 | 6.9 | 110.4 | 107.8 | 118 | 27.437 | 2.631 | 8500 | 322 | 9.9 | 6.4 | 6 | 9.8 | 7 | 12.405 | 1.006 | 24
2008-03-11 | 300 | 9.9 | 6.9 | 123.3 | 108.2 | 120 | 28.817 | 2.841 | 8250 | 300 | 10.1 | 6.4 | 6.8 | 10.8 | 5 | 11.683 | 0.938 | 26
2008-03-12 | 323 | 9.6 | 6.9 | 108.9 | 108 | 114 | 29.961 | 2.928 | 8250 | 323 | 9.8 | 6.4 | 5.9 | 10.6 | 7 | 12.294 | 0.978 | 25
2008-03-13 | 230 | 9.4 | 6.9 | 113.1 | 113 | 110 | 27.437 | 2.846 | 8400 | 230 | 9.7 | 6.4 | 5.8 | 11.1 | 6 | 10.871 | 1.025 | 27
2008-03-14 | 272 | 9.3 | 6.9 | 114.3 | 106.4 | 118 | 26.293 | 2.759 | 8500 | 272 | 9.5 | 6.4 | 6.3 | 10.4 | 5 | 10.533 | 0.934 | 24
2008-03-15 | 220 | 9.1 | 6.9 | 112.2 | 100.8 | 120 | 25.326 | 2.632 | 8350 | 220 | 9.3 | 6.4 | 6.1 | 10.2 | 7 | 10.149 | 0.879 | 25
2008-03-16 | 326 | 9.3 | 6.9 | 113.7 | 107 | 114 | 26.815 | 2.843 | 8550 | 326 | 9.5 | 6.4 | 6.5 | 10.3 | 8 | 10.79 | 0.973 | 27
2008-03-17 | 326 | 9.7 | 6.9 | 100.5 | 110.4 | 114 | 27.488 | 2.755 | 8600 | 326 | 9.9 | 6.4 | 6.2 | 10.5 | 8 | 11.396 | 0.922 | 24
2008-03-18 | 327 | 9.9 | 6.9 | 108.6 | 109.2 | 112 | 26.26 | 2.651 | 8400 | 327 | 10.1 | 6.4 | 6 | 11.1 | 6 | 10.25 | 0.876 | 21
2008-03-19 | 341 | 9.7 | 6.9 | 112.2 | 112 | 114 | 27.463 | 2.721 | 8150 | 341 | 9.9 | 6.4 | 5.6 | 10.7 | 5 | 11.936 | 0.981 | 22
2008-03-20 | 290 | 9.6 | 6.9 | 119.1 | 100.8 | 116 | 28.304 | 2.843 | 8200 | 290 | 9.8 | 6.4 | 6.3 | 9.8 | 6 | 12.269 | 1.07 | 25
2008-03-21 | 290 | 9.5 | 6.9 | 107.4 | 105.4 | 112 | 27.429 | 2.843 | 8550 | 290 | 9.7 | 6.4 | 6.6 | 10.2 | 8 | 11.179 | 0.93 | 26
2008-03-22 | 191 | 9.6 | 6.9 | 110.7 | 102.6 | 120 | 28.279 | 2.717 | 8250 | 191 | 9.8 | 6.4 | 6.5 | 10.6 | 5 | 10.891 | 0.879 | 24
2008-03-23 | 414 | 9.8 | 6.9 | 119.4 | 105.2 | 124 | 29.658 | 2.983 | 8250 | 414 | 10 | 6.4 | 6.2 | 10 | 7 | 11.92 | 0.973 | 21
2008-03-24 | 414 | 9.7 | 6.9 | 126 | 104 | 116 | 27.437 | 2.801 | 8500 | 414 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 10.8 | 5 | 11.396 | 0.877 | 25
2008-03-25 | 414 | 9.8 | 6.9 | 115.8 | 100.4 | 122 | 26.142 | 2.631 | 8300 | 414 | 10.1 | 6.4 | 6 | 10.1 | 6 | 10.856 | 0.927 | 22
2008-03-26 | 417 | 10 | 6.9 | 113.7 | 108.6 | 116 | 27.437 | 2.843 | 8200 | 417 | 10.3 | 6.4 | 6.3 | 11.1 | 6 | 12.93 | 1.028 | 24
2008-03-27 | 286 | 10.1 | 6.9 | 115.8 | 106.4 | 114 | 28.279 | 2.754 | 8000 | 286 | 10.3 | 6.4 | 6.5 | 10.8 | 7 | 12.37 | 0.971 | 23
2008-03-28 | 378 | 9.8 | 6.9 | 116.1 | 108.4 | 118 | 25.41 | 2.623 | 8050 | 378 | 10 | 6.4 | 6.1 | 10.4 | 5 | 10.674 | 0.887 | 21
2008-03-29 | 305 | 9.6 | 6.9 | 106.5 | 110 | 110 | 26.512 | 2.776 | 7900 | 305 | 9.9 | 6.4 | 5.9 | 11.2 | 6 | 11.184 | 0.94 | 20
2008-03-30 | 457 | 9.8 | 6.9 | 111.3 | 101.2 | 108 | 27.135 | 2.846 | 7750 | 457 | 10.1 | 6.4 | 6 | 10.6 | 7 | 11.92 | 1.025 | 19
2008-03-31 | 457 | 9.6 | 6.9 | 105 | 104 | 116 | 26.596 | 2.701 | 7650 | 457 | 9.8 | 6.4 | 6 | 10.1 | 6 | 11.416 | 0.92 | 21
합 계 | 9342 | 299.6 | 213.4 | 3491.1 | 3289.2 | 3572 | 848.422 | 86.286 | 256300 | 9342 | 306.7 | 198.4 | 192.2 | 324.2 | 193 | 353.848 | 29.881 | 738
평 균 | 301.3548 | 9.6645 | 6.8839 | 112.6161 | 106.1032 | 115.2258 | 27.3685 | 2.7834 | 8267.7419 | 301.3548 | 9.8935 | 6.4 | 6.2 | 10.4581 | 6.2258 | 11.4145 | 0.9639 | 23.8065
최 대 | 457 | 10.1 | 6.9 | 126 | 113 | 124 | 29.961 | 3.011 | 8600 | 457 | 10.3 | 6.4 | 6.8 | 11.2 | 8 | 12.93 | 1.105 | 27
최 소 | 92 | 9.1 | 6.8 | 100.5 | 100.4 | 106 | 25.326 | 2.623 | 7650 | 92 | 9.3 | 6.4 | 5.6 | 9.8 | 5 | 10.149 | 0.876 | 19
4) 4월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 800 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-04-01 | 215 | 9.8 | 6.9 | 101.4 | 108 | 116 | 27.463 | 2.841 | 8000 | 215 | 10.1 | 6.4 | 6 | 10.4 | 7 | 11.88 | 1.008 | 23
2008-04-02 | 320 | 9.6 | 6.9 | 103.8 | 101.8 | 120 | 28.279 | 2.843 | 8200 | 320 | 9.8 | 6.4 | 5.8 | 9.7 | 6 | 12.834 | 0.983 | 26
2008-04-03 | 165 | 9.8 | 6.9 | 113.1 | 99.8 | 110 | 29.069 | 2.722 | 8300 | 165 | 10 | 6.4 | 6.4 | 10.1 | 7 | 11.936 | 0.929 | 24
2008-04-04 | 373 | 10 | 6.8 | 107.1 | 102.4 | 114 | 28.279 | 2.666 | 8400 | 373 | 10.2 | 6.4 | 6.2 | 10.7 | 6 | 10.871 | 0.887 | 21
2008-04-05 | 338 | 10.1 | 6.8 | 104.4 | 107.8 | 116 | 25.469 | 2.721 | 8000 | 338 | 10.3 | 6.4 | 5.8 | 10.3 | 8 | 10.033 | 0.971 | 23
2008-04-06 | 437 | 9.9 | 6.8 | 113.1 | 108.6 | 108 | 24.519 | 2.622 | 8000 | 437 | 10.1 | 6.4 | 6.4 | 11.1 | 5 | 10.159 | 0.929 | 22
2008-04-07 | 437 | 10.1 | 6.8 | 117.3 | 108 | 112 | 24.031 | 2.843 | 8000 | 437 | 10.4 | 6.4 | 5.6 | 9.9 | 6 | 9.765 | 0.921 | 23
2008-04-08 | 330 | 10.2 | 6.8 | 109.2 | 102.4 | 112 | 21.373 | 2.754 | 8150 | 330 | 10.6 | 6.4 | 6.3 | 11.1 | 6 | 10.77 | 0.964 | 23
2008-04-09 | 298 | 10.6 | 6.8 | 114.6 | 107.8 | 116 | 18.639 | 2.622 | 8250 | 298 | 10.9 | 6.4 | 5.7 | 10.5 | 7 | 10.159 | 0.919 | 26
2008-04-10 | 297 | 10.8 | 6.8 | 126.3 | 102.8 | 116 | 19.867 | 2.585 | 8350 | 297 | 11.2 | 6.4 | 5.7 | 11 | 6 | 10.709 | 1.028 | 25
2008-04-11 | 339 | 11.2 | 6.8 | 113.1 | 104.2 | 118 | 20.675 | 2.602 | 8600 | 339 | 11.6 | 6.4 | 5.9 | 10.7 | 7 | 11.431 | 1.072 | 20
2008-04-12 | 274 | 11.4 | 6.8 | 119.4 | 104 | 112 | 19.884 | 2.497 | 8400 | 274 | 11.8 | 6.4 | 6.2 | 10.8 | 5 | 10.871 | 1.03 | 21
2008-04-13 | 407 | 11.6 | 6.8 | 108.3 | 105.8 | 122 | 21.566 | 2.623 | 8150 | 407 | 11.9 | 6.4 | 5.5 | 10.7 | 7 | 11.92 | 1.07 | 22
2008-04-14 | 407 | 11.9 | 6.8 | 117.6 | 108.4 | 116 | 19.867 | 2.585 | 8350 | 407 | 12.3 | 6.4 | 5.8 | 10.2 | 5 | 10.891 | 0.94 | 24
2008-04-15 | 316 | 12.1 | 6.8 | 116.4 | 104.8 | 116 | 21.566 | 2.626 | 8450 | 316 | 12.4 | 6.4 | 5.9 | 11 | 7 | 11.936 | 1.067 | 22
2008-04-16 | 286 | 12.4 | 6.8 | 106.8 | 110.4 | 122 | 19.893 | 2.722 | 8200 | 286 | 12.7 | 6.4 | 6.6 | 10.6 | 6 | 12.405 | 1.109 | 19
2008-04-17 | 258 | 12.6 | 6.8 | 109.5 | 104 | 112 | 22.206 | 2.582 | 8050 | 258 | 12.9 | 6.4 | 6.4 | 10.8 | 6 | 11.431 | 1.028 | 19
2008-04-18 | 310 | 12.8 | 6.8 | 116.4 | 109.2 | 114 | 19.893 | 2.628 | 7950 | 310 | 13 | 6.4 | 5.8 | 10.4 | 7 | 10.871 | 1.116 | 21
2008-04-19 | 256 | 13 | 6.8 | 113.1 | 104.2 | 116 | 22.517 | 2.721 | 8100 | 256 | 13.2 | 6.4 | 6.1 | 10.4 | 8 | 11.941 | 1.17 | 22
2008-04-20 | 435 | 13.2 | 6.8 | 104.1 | 113.2 | 118 | 20.675 | 2.581 | 8200 | 435 | 13.4 | 6.4 | 6.2 | 11.1 | 6 | 11.663 | 1.07 | 24
2008-04-21 | 436 | 13.4 | 6.8 | 114 | 108.4 | 110 | 18.959 | 2.495 | 8300 | 436 | 13.6 | 6.4 | 5.6 | 10.6 | 5 | 10.77 | 1.008 | 25
2008-04-22 | 297 | 13.6 | 6.8 | 104.1 | 105.8 | 118 | 19.867 | 2.585 | 8200 | 297 | 13.8 | 6.4 | 6.1 | 11 | 6 | 11.375 | 1.068 | 22
2008-04-23 | 384 | 13.8 | 6.8 | 106.5 | 102.6 | 120 | 21.558 | 2.504 | 8100 | 384 | 14 | 6.4 | 6.3 | 10.4 | 7 | 10.856 | 1.008 | 25
2008-04-24 | 339 | 14 | 6.8 | 107.1 | 107.8 | 114 | 24.022 | 2.601 | 7950 | 339 | 14.2 | 6.4 | 6.4 | 10.2 | 6 | 11.936 | 1.117 | 20
2008-04-25 | 188 | 14.3 | 6.8 | 114.9 | 108 | 118 | 24.964 | 2.631 | 8150 | 188 | 14.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 7 | 12.94 | 1.147 | 23
2008-04-26 | 308 | 14.6 | 6.8 | 112.8 | 107.6 | 114 | 23.198 | 2.585 | 8350 | 308 | 14.9 | 6.4 | 6.5 | 10.2 | 6 | 11.92 | 1.067 | 19
2008-04-27 | 255 | 14.8 | 6.8 | 101.7 | 102.2 | 114 | 21.314 | 2.494 | 8650 | 255 | 15.1 | 6.4 | 5.9 | 10 | 5 | 12.859 | 1.028 | 21
2008-04-28 | 255 | 15 | 6.8 | 101.7 | 103.2 | 116 | 19.867 | 2.296 | 8150 | 255 | 15.3 | 6.4 | 6 | 10.7 | 6 | 10.911 | 0.921 | 19
2008-04-29 | 449 | 15.2 | 6.8 | 100.5 | 101.8 | 108 | 18.799 | 2.147 | 8350 | 449 | 15.5 | 6.4 | 5.8 | 10.6 | 7 | 10.189 | 0.896 | 22
2008-04-30 | 272 | 15.3 | 6.8 | 111 | 102.6 | 120 | 19.867 | 2.315 | 8450 | 272 | 15.6 | 6.4 | 6.3 | 10.6 | 6 | 11.279 | 0.981 | 24
합 계 | 9681 | 367.1 | 204.3 | 3309.3 | 3167.6 | 3458 | 668.145 | 78.039 | 246750 | 9681 | 375.3 | 192 | 181.7 | 316.5 | 189 | 339.511 | 30.452 | 670
평 균 | 322.7 | 12.2367 | 6.81 | 110.31 | 105.5867 | 115.2667 | 22.2715 | 2.6013 | 8225 | 322.7 | 12.51 | 6.4 | 6.0567 | 10.55 | 6.3 | 11.317 | 1.0151 | 22.3333
최 대 | 449 | 15.3 | 6.9 | 126.3 | 113.2 | 122 | 29.069 | 2.843 | 8650 | 449 | 15.6 | 6.4 | 6.6 | 11.1 | 8 | 12.94 | 1.17 | 26
최 소 | 165 | 9.6 | 6.8 | 100.5 | 99.8 | 108 | 18.639 | 2.147 | 7950 | 165 | 9.8 | 6.4 | 5.5 | 9.7 | 5 | 9.765 | 0.887 | 19
5) 5월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 800 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-05-01 | 292 | 15.4 | 6.8 | 114.3 | 105.4 | 120 | 18.101 | 2.14 | 8600 | 292 | 15.7 | 6.4 | 6 | 10.8 | 6 | 10.159 | 0.94 | 21
2008-05-02 | 292 | 15.5 | 6.8 | 116.7 | 106 | 114 | 20.624 | 2.315 | 8200 | 292 | 15.8 | 6.4 | 6.2 | 10.7 | 7 | 11.92 | 1.009 | 18
2008-05-03 | 429 | 15.6 | 6.8 | 117.3 | 103.4 | 120 | 21.566 | 2.411 | 8300 | 429 | 15.9 | 6.4 | 6.3 | 10.4 | 6 | 12.193 | 1.062 | 22
2008-05-04 | 512 | 15.7 | 6.8 | 110.7 | 105.4 | 114 | 22.138 | 2.494 | 8100 | 512 | 16 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 7 | 12.188 | 1.028 | 22
2008-05-05 | 512 | 15.8 | 6.8 | 108.3 | 104.4 | 116 | 20.708 | 2.306 | 8000 | 512 | 16.1 | 6.4 | 6.1 | 10.5 | 7 | 10.911 | 0.986 | 20
2008-05-06 | 513 | 15.9 | 6.8 | 110.1 | 110 | 118 | 19.48 | 2.207 | 7950 | 513 | 16.2 | 6.4 | 6.4 | 10.7 | 6 | 10.149 | 0.972 | 21
2008-05-07 | 306 | 16 | 6.8 | 119.1 | 110.2 | 118 | 21.314 | 2.296 | 8250 | 306 | 16.2 | 6.4 | 6.2 | 11.1 | 7 | 10.886 | 1.03 | 23
2008-05-08 | 329 | 16.1 | 6.8 | 110.1 | 106.6 | 122 | 22.155 | 2.215 | 8050 | 329 | 16.3 | 6.4 | 6.3 | 10.4 | 6 | 11.274 | 0.974 | 24
2008-05-09 | 329 | 16.2 | 6.8 | 110.1 | 110 | 114 | 21.314 | 2.017 | 8200 | 329 | 16.4 | 6.4 | 6.5 | 11.2 | 8 | 10.81 | 0.908 | 23
2008-05-10 | 484 | 16.3 | 6.8 | 111.3 | 108.4 | 112 | 19.724 | 2.068 | 8350 | 484 | 16.5 | 6.4 | 6.2 | 10.6 | 6 | 10.189 | 0.938 | 22
2008-05-11 | 535 | 16.4 | 6.8 | 113.7 | 112.4 | 118 | 21.566 | 2.425 | 8400 | 535 | 16.6 | 6.4 | 6.2 | 10.8 | 5 | 10.891 | 1.028 | 21
2008-05-12 | 535 | 16.5 | 6.8 | 105.9 | 104.4 | 108 | 22.164 | 2.402 | 8250 | 535 | 16.7 | 6.4 | 5.8 | 10.9 | 7 | 10.871 | 0.974 | 24
2008-05-13 | 535 | 16.6 | 6.8 | 111.3 | 111.2 | 114 | 20.616 | 2.167 | 7900 | 535 | 16.8 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 5 | 10.411 | 0.876 | 22
2008-05-14 | 325 | 16.7 | 6.8 | 129.3 | 104.6 | 114 | 20.675 | 2.233 | 8100 | 325 | 16.9 | 6.4 | 6.3 | 10.8 | 5 | 11.3 | 0.937 | 23
2008-05-15 | 262 | 16.8 | 6.8 | 107.4 | 110 | 112 | 22.164 | 2.207 | 8200 | 262 | 17 | 6.4 | 6.1 | 10.5 | 6 | 11.274 | 0.983 | 20
2008-05-16 | 347 | 16.9 | 6.8 | 107.4 | 107.8 | 112 | 20.927 | 2.149 | 8400 | 347 | 17.1 | 6.4 | 5.9 | 10.1 | 7 | 10.159 | 0.929 | 21
2008-05-17 | 315 | 17 | 6.8 | 112.5 | 105.8 | 116 | 21.558 | 2.341 | 8050 | 315 | 17.2 | 6.4 | 6.1 | 10.3 | 5 | 10.674 | 0.987 | 24
2008-05-18 | 444 | 17.1 | 6.8 | 112.2 | 109.2 | 114 | 22.164 | 2.424 | 8150 | 444 | 17.3 | 6.4 | 6.4 | 10.8 | 8 | 11.92 | 0.988 | 25
2008-05-19 | 444 | 17.2 | 6.8 | 119.7 | 110.4 | 120 | 23.249 | 2.471 | 7800 | 444 | 17.4 | 6.4 | 6.1 | 10.6 | 5 | 11.274 | 1.022 | 23
2008-05-20 | 288 | 17.3 | 6.8 | 120.6 | 111 | 118 | 20.65 | 2.211 | 8300 | 288 | 17.5 | 6.4 | 6.3 | 10.9 | 8 | 10.77 | 0.921 | 22
2008-05-21 | 267 | 17.4 | 6.8 | 112.5 | 102.6 | 120 | 21.331 | 2.147 | 8200 | 267 | 17.6 | 6.4 | 5.9 | 10.5 | 7 | 10.189 | 0.879 | 21
2008-05-22 | 258 | 17.5 | 6.8 | 113.4 | 105.2 | 116 | 20.65 | 2.207 | 8600 | 258 | 17.7 | 6.4 | 6.3 | 10.7 | 5 | 10.674 | 0.923 | 23
2008-05-23 | 294 | 17.6 | 6.8 | 115.5 | 109.2 | 114 | 21.55 | 2.296 | 8400 | 294 | 17.8 | 6.4 | 6.4 | 10.4 | 6 | 11.29 | 0.974 | 24
2008-05-24 | 339 | 17.7 | 6.8 | 105.9 | 110.4 | 116 | 22.189 | 2.405 | 8350 | 339 | 17.9 | 6.4 | 6.3 | 11.2 | 6 | 11.345 | 1.028 | 21
2008-05-25 | 331 | 17.8 | 6.8 | 125.4 | 102.8 | 120 | 22.155 | 2.21 | 8050 | 331 | 18 | 6.4 | 6.2 | 10.8 | 7 | 10.689 | 0.951 | 22
2008-05-26 | 332 | 17.9 | 6.8 | 118.5 | 107.2 | 114 | 21.339 | 2.585 | 7950 | 332 | 18.1 | 6.4 | 6.3 | 10.9 | 7 | 10.694 | 1.061 | 20
2008-05-27 | 283 | 18 | 6.8 | 112.5 | 109.8 | 116 | 21.314 | 2.295 | 7950 | 283 | 18.2 | 6.4 | 5.8 | 10.6 | 6 | 11.446 | 0.973 | 23
2008-05-28 | 360 | 18.1 | 6.8 | 115.2 | 115.4 | 118 | 22.147 | 2.21 | 8450 | 360 | 18.3 | 6.4 | 6.2 | 10.9 | 7 | 11.865 | 0.944 | 24
2008-05-29 | 206 | 18.2 | 6.8 | 106.5 | 111.4 | 118 | 21.289 | 2.14 | 8300 | 206 | 18.4 | 6.4 | 6.1 | 11.1 | 5 | 10.861 | 0.888 | 22
2008-05-30 | 305 | 18.3 | 6.8 | 105.3 | 110.8 | 114 | 20.902 | 2.21 | 8300 | 305 | 18.5 | 6.4 | 5.9 | 10.8 | 6 | 10.25 | 0.923 | 20
2008-05-31 | 328 | 18.4 | 6.8 | 118.5 | 110.4 | 118 | 20.683 | 2.293 | 8200 | 328 | 18.6 | 6.4 | 5.7 | 11 | 6 | 10.78 | 0.985 | 21
합 계 | 11331 | 523.9 | 210.8 | 3517.2 | 3351.8 | 3598 | 658.406 | 70.497 | 254300 | 11331 | 530.7 | 198.4 | 191.3 | 332.2 | 195 | 340.306 | 30.021 | 682
평 균 | 365.5161 | 16.9 | 6.8 | 113.4581 | 108.1226 | 116.0645 | 21.2389 | 2.2741 | 8203.2258 | 365.5161 | 17.1194 | 6.4 | 6.171 | 10.7161 | 6.2903 | 10.9776 | 0.96842 | 22
최 대 | 535 | 18.4 | 6.8 | 129.3 | 115.4 | 122 | 23.249 | 2.585 | 8600 | 535 | 18.6 | 6.4 | 6.5 | 11.2 | 8 | 12.193 | 1.062 | 25
최 소 | 206 | 15.4 | 6.8 | 105.3 | 102.6 | 108 | 18.101 | 2.017 | 7800 | 206 | 15.7 | 6.4 | 5.7 | 10.1 | 5 | 10.149 | 0.876 | 18
6) 6월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 1600 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-06-01 | 385 | 18.5 | 6.8 | 110.1 | 109.2 | 110 | 21.306 | 2.296 | 7750 | 385 | 18.7 | 6.4 | 6 | 10.9 | 7 | 10.941 | 0.995 | 22
2008-06-02 | 385 | 18.6 | 6.8 | 104.7 | 106.6 | 114 | 22.189 | 2.634 | 8600 | 385 | 18.8 | 6.4 | 5.8 | 11 | 6 | 11.279 | 1.104 | 24
2008-06-03 | 330 | 18.7 | 6.8 | 104.1 | 111.8 | 104 | 20.515 | 2.21 | 8100 | 330 | 18.9 | 6.4 | 6.7 | 10.7 | 5 | 10.174 | 0.944 | 19
2008-06-04 | 244 | 18.8 | 6.8 | 103.5 | 107.6 | 112 | 22.189 | 2.296 | 8200 | 244 | 19 | 6.4 | 6.5 | 10.9 | 6 | 11.269 | 0.879 | 21
2008-06-05 | 339 | 18.9 | 6.8 | 113.1 | 109.8 | 112 | 23.148 | 2.41 | 8450 | 339 | 19.1 | 6.4 | 6.3 | 10.5 | 7 | 11.92 | 0.974 | 24
2008-06-06 | 330 | 18.7 | 6.8 | 110.7 | 111.2 | 116 | 38.936 | 2.338 | 8350 | 330 | 18.9 | 6.4 | 6.2 | 10.9 | 6 | 15.13 | 1.173 | 23
2008-06-07 | 331 | 18.6 | 6.8 | 106.5 | 120 | 52 | 36.387 | 2.397 | 8550 | 331 | 18.8 | 6.4 | 6.1 | 11.8 | 6 | 15.756 | 1.103 | 25
2008-06-08 | 569 | 18.5 | 6.8 | 114.3 | 119 | 48 | 30.491 | 2.294 | 8350 | 569 | 18.7 | 6.4 | 6.2 | 12.2 | 7 | 14.979 | 1.052 | 24
2008-06-09 | 569 | 18.4 | 6.8 | 117.3 | 120.8 | 50 | 29.658 | 2.428 | 8250 | 569 | 18.6 | 6.4 | 6.7 | 12.3 | 6 | 15.746 | 1.103 | 22
2008-06-10 | 377 | 18.5 | 6.8 | 108 | 116 | 48 | 30.491 | 2.494 | 8550 | 377 | 18.7 | 6.4 | 6.6 | 11.9 | 7 | 16.473 | 1.061 | 25
2008-06-11 | 296 | 18.6 | 6.8 | 113.4 | 113.8 | 50 | 27.437 | 2.39 | 8400 | 296 | 18.9 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 8 | 15.756 | 0.973 | 22
2008-06-12 | 263 | 18.7 | 6.8 | 114.6 | 117.4 | 46 | 26.293 | 2.207 | 8700 | 263 | 19 | 6.4 | 6.3 | 12.2 | 5 | 14.479 | 0.921 | 26
2008-06-13 | 500 | 18.8 | 6.8 | 126 | 117.8 | 120 | 27.437 | 2.187 | 8400 | 500 | 19.1 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 6 | 13.803 | 0.973 | 25
2008-06-14 | 318 | 18.9 | 6.8 | 122.7 | 122.2 | 116 | 28.279 | 2.294 | 8200 | 318 | 19.1 | 6.4 | 6.1 | 12.1 | 8 | 14.307 | 1.028 | 26
2008-06-15 | 654 | 19 | 6.8 | 121.2 | 121 | 114 | 26.293 | 2.121 | 7950 | 654 | 19.2 | 6.4 | 6.1 | 11.9 | 7 | 13.384 | 0.93 | 22
2008-06-16 | 654 | 19.1 | 6.8 | 112.5 | 123.2 | 116 | 28.783 | 2.017 | 8100 | 654 | 19.2 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 7 | 13.798 | 0.876 | 23
2008-06-17 | 375 | 19.2 | 6.8 | 120.3 | 121.8 | 114 | 30.499 | 2.14 | 8300 | 375 | 19.3 | 6.4 | 6.3 | 12 | 8 | 14.61 | 0.929 | 25
2008-06-18 | 402 | 19.3 | 6.8 | 121.2 | 122.6 | 114 | 27.437 | 2.057 | 8400 | 402 | 19.4 | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 6 | 13.803 | 0.973 | 23
2008-06-19 | 370 | 19.4 | 6.8 | 117.3 | 123.2 | 118 | 28.279 | 2.134 | 8600 | 370 | 19.5 | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 7 | 14.126 | 1.028 | 25
2008-06-20 | 10 | 19.3 | 6.8 | 113.4 | 124 | 116 | 26.251 | 1.93 | 8300 | 10 | 19.4 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 8 | 13.298 | 0.94 | 24
2008-06-21 | 923 | 19.2 | 6.8 | 119.1 | 127.4 | 108 | 25.452 | 2.057 | 8100 | 923 | 19.3 | 6.4 | 6.6 | 11.7 | 6 | 12.693 | 1.028 | 22
2008-06-22 | 646 | 19.1 | 6.8 | 112.5 | 126.8 | 110 | 26.293 | 2.231 | 7950 | 646 | 19.2 | 6.4 | 6.1 | 11.9 | 8 | 13.298 | 1.06 | 20
2008-06-23 | 646 | 19 | 6.8 | 116.1 | 125.8 | 122 | 27.976 | 2.14 | 7750 | 646 | 19.1 | 6.4 | 6.3 | 12.6 | 7 | 12.541 | 0.996 | 19
2008-06-24 | 491 | 18.9 | 6.8 | 111.6 | 130.6 | 122 | 29.658 | 2.207 | 7700 | 491 | 19 | 6.4 | 6.3 | 12 | 6 | 12.799 | 0.931 | 20
2008-06-25 | 496 | 18.8 | 6.8 | 113.7 | 127.2 | 118 | 27.976 | 2.295 | 7950 | 496 | 18.9 | 6.4 | 6.1 | 11.7 | 7 | 12.289 | 1.028 | 22
2008-06-26 | 646 | 18.7 | 6.8 | 111.9 | 125.2 | 118 | 26.285 | 2.405 | 8200 | 646 | 18.8 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 6 | 11.259 | 1.058 | 24
2008-06-27 | 466 | 18.8 | 6.8 | 109.5 | 126.4 | 116 | 27.437 | 2.471 | 8000 | 466 | 18.9 | 6.4 | 6.5 | 11.8 | 7 | 11.865 | 0.985 | 22
2008-06-28 | 469 | 18.9 | 6.8 | 110.7 | 119.4 | 114 | 28.279 | 2.556 | 7800 | 469 | 19 | 6.4 | 5.8 | 11.7 | 6 | 12.37 | 1.028 | 19
2008-06-29 | 686 | 19 | 6.8 | 116.1 | 124.6 | 130 | 29.658 | 2.498 | 7950 | 686 | 19.1 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 7 | 12.788 | 0.985 | 20
2008-06-30 | 686 | 19.1 | 6.8 | 119.1 | 126 | 128 | 28.808 | 2.585 | 8200 | 686 | 19.2 | 6.4 | 6.2 | 12.3 | 6 | 11.739 | 1.028 | 22
합 계 | 13856 | 566 | 204 | 3415.2 | 3598.4 | 3076 | 830.12 | 68.719 | 246100 | 13856 | 570.8 | 192 | 189.5 | 353.7 | 199 | 398.672 | 30.086 | 680
평 균 | 461.8667 | 18.8667 | 6.8 | 113.84 | 119.9467 | 102.5333 | 27.6707 | 2.2906 | 8203.3333 | 461.8667 | 19.0267 | 6.4 | 6.3167 | 11.79 | 6.6333 | 13.2891 | 1.0029 | 22.6667
최 대 | 923 | 19.4 | 6.8 | 126 | 130.6 | 130 | 38.936 | 2.634 | 8700 | 923 | 19.5 | 6.4 | 6.7 | 12.6 | 8 | 16.473 | 1.173 | 26
최 소 | 10 | 18.4 | 6.8 | 103.5 | 106.6 | 46 | 20.515 | 1.93 | 7700 | 10 | 18.6 | 6.4 | 5.8 | 10.5 | 5 | 10.174 | 0.876 | 19
7) 7월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 1600 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-07-01 | 800 | 19.2 | 6.8 | 121.2 | 121.6 | 120 | 27.976 | 2.492 | 8400 | 800 | 19.3 | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 5 | 11.396 | 0.937 | 23
2008-07-02 | 340 | 19.3 | 6.8 | 130.2 | 131.2 | 124 | 29.961 | 2.402 | 8550 | 340 | 19.4 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 8 | 12.37 | 0.973 | 26
2008-07-03 | 510 | 19.4 | 6.8 | 109.8 | 127.8 | 114 | 27.437 | 2.493 | 8600 | 510 | 19.5 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | 6 | 11.365 | 1.028 | 24
2008-07-04 | 404 | 19.5 | 6.8 | 110.1 | 127.8 | 118 | 26.293 | 2.558 | 8200 | 404 | 19.6 | 6.4 | 6.3 | 12.4 | 7 | 10.77 | 1.06 | 22
2008-07-05 | 320 | 19.6 | 6.8 | 123.3 | 129.8 | 114 | 27.437 | 2.4639 | 8100 | 320 | 19.7 | 6.4 | 6.5 | 12 | 7 | 11.92 | 1.006 | 21
2008-07-06 | 640 | 19.7 | 6.8 | 115.2 | 130.2 | 122 | 28.279 | 2.585 | 8000 | 640 | 19.8 | 6.4 | 6.2 | 11.9 | 7 | 12.788 | 1.103 | 19
2008-07-07 | 639 | 19.8 | 6.8 | 129 | 123.2 | 112 | 27.017 | 2.39 | 7800 | 639 | 19.9 | 6.4 | 6.7 | 12 | 6 | 11.668 | 1.067 | 18
2008-07-08 | 404 | 19.9 | 6.8 | 113.4 | 127 | 110 | 26.26 | 2.208 | 7700 | 404 | 20 | 6.4 | 6.7 | 12.3 | 5 | 11.36 | 0.928 | 20
2008-07-09 | 410 | 20 | 6.8 | 106.5 | 124.2 | 128 | 27.437 | 2.297 | 7800 | 410 | 20.1 | 6.4 | 6.4 | 13.3 | 7 | 12.289 | 1.028 | 22
2008-07-10 | 285 | 20.1 | 6.8 | 119.1 | 117.8 | 122 | 25.982 | 2.121 | 8000 | 285 | 20.2 | 6.4 | 6.5 | 12.8 | 6 | 11.168 | 1.07 | 24
2008-07-11 | 710 | 20.2 | 6.8 | 129.3 | 121.2 | 120 | 26.293 | 2.207 | 8150 | 710 | 20.3 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 6 | 11.688 | 1.006 | 25
2008-07-12 | 368 | 20.3 | 6.8 | 128.7 | 123 | 116 | 27.976 | 2.295 | 8350 | 368 | 20.4 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 7 | 12.375 | 1.068 | 24
2008-07-13 | 810 | 20.4 | 6.8 | 121.2 | 119.2 | 124 | 27.437 | 2.236 | 8200 | 810 | 20.5 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 8 | 11.9 | 1.028 | 23
2008-07-14 | 810 | 20.5 | 6.8 | 118.5 | 120.6 | 118 | 27.976 | 2.294 | 8000 | 810 | 20.6 | 6.4 | 6.3 | 11.8 | 5 | 12.37 | 1.104 | 20
2008-07-15 | 490 | 20.6 | 6.8 | 114.9 | 120.8 | 114 | 26.285 | 2.207 | 7800 | 490 | 20.7 | 6.4 | 6.5 | 11.7 | 6 | 11.92 | 0.98 | 21
2008-07-16 | 267 | 20.7 | 6.8 | 112.2 | 123.4 | 118 | 25.41 | 2.056 | 7700 | 267 | 20.8 | 6.4 | 6.4 | 12 | 8 | 11.179 | 0.929 | 19
2008-07-17 | 776 | 20.8 | 6.8 | 121.2 | 123 | 120 | 24.687 | 1.946 | 7600 | 776 | 20.9 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | 7 | 10.76 | 0.937 | 18
2008-07-18 | 361 | 20.9 | 6.8 | 126.3 | 129 | 128 | 26.243 | 2.134 | 7750 | 361 | 21 | 6.4 | 6.3 | 12.7 | 8 | 11.739 | 1.028 | 19
2008-07-19 | 856 | 21.1 | 6.8 | 113.1 | 133.2 | 122 | 27.976 | 2.207 | 8000 | 856 | 21.2 | 6.4 | 6.3 | 12.5 | 7 | 12.788 | 1.073 | 22
2008-07-20 | 1038 | 21.2 | 6.8 | 112.8 | 127.2 | 114 | 29.658 | 2.295 | 8200 | 1038 | 21.3 | 6.4 | 6.2 | 11.8 | 5 | 13.298 | 1.105 | 25
2008-07-21 | 1038 | 21.3 | 6.8 | 115.5 | 131 | 112 | 28.808 | 2.14 | 8300 | 1038 | 21.4 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | 8 | 12.294 | 1.028 | 22
2008-07-22 | 610 | 21.5 | 6.8 | 123.6 | 124.4 | 120 | 28.279 | 2.295 | 8250 | 610 | 21.6 | 6.4 | 6.5 | 12 | 7 | 12.37 | 1.103 | 20
2008-07-23 | 526 | 21.7 | 6.8 | 116.4 | 115 | 124 | 27.429 | 2.233 | 8050 | 526 | 21.9 | 6.4 | 6.2 | 11.5 | 8 | 11.547 | 1.058 | 19
2008-07-24 | 345 | 21.9 | 6.8 | 121.8 | 121.8 | 132 | 27.976 | 2.295 | 8050 | 345 | 22 | 6.4 | 6.7 | 12 | 7 | 11.936 | 0.964 | 20
2008-07-25 | 793 | 22 | 6.8 | 125.1 | 126.4 | 132 | 29.036 | 2.253 | 8150 | 793 | 22.1 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 6 | 12.799 | 0.929 | 22
2008-07-26 | 609 | 22.1 | 6.8 | 120 | 129.2 | 132 | 30.491 | 2.295 | 8350 | 609 | 22.2 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 8 | 13.899 | 1.028 | 23
2008-07-27 | 1237 | 22.2 | 6.8 | 118.2 | 126.4 | 128 | 28.817 | 2.425 | 8500 | 1237 | 22.3 | 6.4 | 6.3 | 12.1 | 7 | 12.788 | 1.116 | 24
2008-07-28 | 1237 | 22.3 | 6.8 | 125.4 | 129.2 | 130 | 27.976 | 2.207 | 8600 | 1237 | 22.4 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 8 | 11.92 | 1.007 | 25
2008-07-29 | 914 | 23.1 | 6.8 | 120.6 | 128.2 | 134 | 28.808 | 2.297 | 8500 | 914 | 23.2 | 6.4 | 6.5 | 11.7 | 6 | 12.799 | 0.985 | 26
2008-07-30 | 823 | 23.2 | 6.8 | 122.1 | 130 | 134 | 29.961 | 2.408 | 8400 | 823 | 23.3 | 6.4 | 6.3 | 12 | 8 | 13.298 | 1.028 | 24
2008-07-31 | 1388 | 23.3 | 6.8 | 118.2 | 125.5 | 138 | 31.609 | 2.558 | 8600 | 1388 | 23.4 | 6.4 | 6.2 | 12 | 7 | 14.459 | 1.103 | 26
합 계 | 20758 | 647.8 | 210.8 | 3702.9 | 3888.3 | 3794 | 863.21 | 71.2929 | 252650 | 20758 | 651 | 198.4 | 200.3 | 378.7 | 211 | 377.22 | 31.807 | 686
평 균 | 669.6129 | 20.8968 | 6.8 | 119.4484 | 125.429 | 122.3871 | 27.8455 | 2.2998 | 8150 | 669.6129 | 21 | 6.4 | 6.4613 | 12.2161 | 6.8065 | 12.1684 | 1.026 | 22.129
최 대 | 1388 | 23.3 | 6.8 | 130.2 | 133.2 | 138 | 31.609 | 2.585 | 8600 | 1388 | 23.4 | 6.4 | 6.8 | 13.3 | 8 | 14.459 | 1.116 | 26
최 소 | 267 | 19.2 | 6.8 | 106.5 | 115 | 110 | 24.687 | 1.946 | 7600 | 267 | 19.3 | 6.4 | 6.2 | 11.5 | 5 | 10.76 | 0.928 | 18
8) 8월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 1600 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-08-01 | 1293 | 23.4 | 6.8 | 127.8 | 129.8 | 140 | 29.961 | 2.468 | 8200 | 1293 | 23.5 | 6.4 | 6.2 | 12.2 | 6 | 12.788 | 1.008 | 24
2008-08-02 | 1162 | 23.5 | 6.8 | 120.6 | 124 | 140 | 28.775 | 2.297 | 8000 | 1162 | 23.6 | 6.4 | 6.4 | 11.9 | 8 | 11.92 | 0.964 | 22
2008-08-03 | 1654 | 23.6 | 6.8 | 123.3 | 118.6 | 132 | 27.976 | 2.402 | 8100 | 1654 | 23.7 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 7 | 12.188 | 1.067 | 23
2008-08-04 | 1653 | 23.7 | 6.8 | 122.7 | 122.8 | 126 | 29.036 | 2.498 | 8300 | 1653 | 23.8 | 6.4 | 6.3 | 12.7 | 6 | 13.298 | 1.104 | 25
2008-08-05 | 1317 | 23.8 | 6.8 | 124.5 | 125.4 | 138 | 29.658 | 2.558 | 8200 | 1317 | 23.9 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 7 | 14.055 | 1.146 | 24
2008-08-06 | 1076 | 23.9 | 6.8 | 123.3 | 124.4 | 134 | 28.775 | 2.494 | 8300 | 1076 | 24 | 6.4 | 6.3 | 13 | 7 | 13.278 | 1.067 | 26
2008-08-07 | 716 | 24 | 6.8 | 123.3 | 122.8 | 120 | 27.437 | 2.407 | 8500 | 716 | 24.1 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 6 | 12.188 | 1.007 | 25
2008-08-08 | 1052 | 24.1 | 6.8 | 126.6 | 125.6 | 122 | 29.961 | 2.558 | 8600 | 1052 | 24.2 | 6.4 | 6.5 | 13.1 | 8 | 12.93 | 1.147 | 23
2008-08-09 | 832 | 24.2 | 6.8 | 125.4 | 122 | 124 | 29.036 | 2.721 | 8200 | 832 | 24.3 | 6.4 | 6.3 | 12.6 | 7 | 13.318 | 1.236 | 24
2008-08-10 | 1521 | 24.3 | 6.8 | 129.9 | 124.2 | 118 | 28.775 | 2.471 | 8050 | 1521 | 24.4 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 6 | 12.809 | 1.147 | 22
2008-08-11 | 1520 | 24.4 | 6.8 | 121.5 | 126 | 118 | 27.976 | 2.402 | 8200 | 1520 | 24.5 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 6 | 11.915 | 1.116 | 26
2008-08-12 | 766 | 24.5 | 6.8 | 126.3 | 124 | 126 | 26.285 | 2.498 | 8300 | 766 | 24.6 | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 7 | 12.37 | 1.073 | 25
2008-08-13 | 1284 | 24.6 | 6.8 | 129.3 | 126.8 | 126 | 28.279 | 2.557 | 8150 | 1284 | 24.7 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 6 | 12.788 | 1.156 | 24
2008-08-14 | 952 | 24.7 | 6.8 | 123.6 | 126.8 | 126 | 29.179 | 2.497 | 8400 | 952 | 24.8 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 8 | 13.313 | 1.07 | 25
2008-08-15 | 1238 | 24.8 | 6.8 | 125.1 | 128.4 | 130 | 29.961 | 2.558 | 8050 | 1238 | 24.9 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 7 | 13.899 | 1.156 | 27
2008-08-16 | 1237 | 24.9 | 6.8 | 128.7 | 123.6 | 124 | 28.279 | 2.41 | 7950 | 1237 | 25 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 6 | 12.677 | 1.072 | 26
2008-08-17 | 1391 | 25 | 6.8 | 123 | 130 | 132 | 29.086 | 2.498 | 8150 | 1391 | 25.1 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | 8 | 13.293 | 1.103 | 23
2008-08-18 | 1391 | 25.1 | 6.8 | 122.4 | 128.2 | 128 | 26.285 | 2.585 | 8400 | 1391 | 25.2 | 6.4 | 6.6 | 12.3 | 6 | 11.92 | 1.028 | 24
2008-08-19 | 764 | 25.2 | 6.8 | 118.2 | 130.4 | 124 | 28.279 | 2.41 | 8200 | 764 | 25.3 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 8 | 12.375 | 0.942 | 26
2008-08-20 | 742 | 25.3 | 6.8 | 123.9 | 128 | 120 | 29.036 | 2.498 | 8400 | 742 | 25.4 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 7 | 12.814 | 1.028 | 27
2008-08-21 | 654 | 25.4 | 6.8 | 129 | 129 | 124 | 30.718 | 2.585 | 8500 | 654 | 25.6 | 6.4 | 6.6 | 12.3 | 8 | 13.561 | 1.103 | 25
2008-08-22 | 592 | 25.5 | 6.8 | 123.6 | 125 | 134 | 27.437 | 2.408 | 8200 | 592 | 25.7 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 7 | 12.289 | 1.028 | 24
2008-08-23 | 590 | 25.6 | 6.8 | 126.6 | 124.4 | 126 | 26.293 | 2.297 | 8000 | 590 | 25.8 | 6.4 | 6.3 | 12 | 6 | 11.279 | 0.929 | 22
2008-08-24 | 872 | 25.7 | 6.8 | 127.8 | 128.4 | 124 | 27.437 | 2.47 | 7800 | 872 | 25.9 | 6.4 | 6.8 | 12.6 | 7 | 12.37 | 1.028 | 20
2008-08-25 | 871 | 25.8 | 6.8 | 120 | 124.8 | 122 | 29.12 | 2.585 | 7900 | 871 | 26 | 6.4 | 6.5 | 12 | 7 | 13.298 | 1.169 | 22
2008-08-26 | 628 | 26.1 | 6.8 | 124.8 | 128 | 128 | 28.279 | 2.663 | 8100 | 628 | 26.2 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 8 | 12.788 | 1.195 | 21
2008-08-27 | 791 | 26.2 | 6.8 | 119.1 | 130.2 | 130 | 27.437 | 2.601 | 8300 | 791 | 26.3 | 6.4 | 6.8 | 12.5 | 7 | 12.39 | 1.147 | 23
2008-08-28 | 451 | 26.3 | 6.8 | 124.2 | 123.6 | 120 | 29.069 | 2.841 | 8400 | 451 | 26.4 | 6.4 | 6.6 | 12.2 | 6 | 13.313 | 1.212 | 26
2008-08-29 | 676 | 26.1 | 6.8 | 124.8 | 131.4 | 122 | 27.05 | 2.722 | 8600 | 676 | 26.2 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 7 | 12.405 | 1.156 | 27
2008-08-30 | 793 | 25.9 | 6.8 | 125.4 | 127.2 | 122 | 30.491 | 2.843 | 8400 | 793 | 26 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 6 | 14.469 | 1.203 | 25
2008-08-31 | 696 | 25.7 | 6.8 | 126.3 | 123.2 | 128 | 27.463 | 2.719 | 8500 | 696 | 25.8 | 6.4 | 6.7 | 12 | 7 | 12.39 | 1.103 | 22
합 계 | 31175 | 771.3 | 210.8 | 3861 | 3907 | 3928 | 882.829 | 78.521 | 255350 | 31175 | 774.9 | 198.4 | 200.9 | 383.8 | 213 | 396.688 | 33.91 | 748
평 균 | 1005.6452 | 24.8806 | 6.8 | 124.5484 | 126.0323 | 126.7097 | 28.4784 | 2.5329 | 8237.0968 | 1005.6452 | 24.9968 | 6.4 | 6.4806 | 12.3806 | 6.871 | 12.7964 | 1.0939 | 24.129
최 대 | 1654 | 26.3 | 6.8 | 129.9 | 131.4 | 140 | 30.718 | 2.843 | 8600 | 1654 | 26.4 | 6.4 | 6.8 | 13.1 | 8 | 14.469 | 1.236 | 27
최 소 | 451 | 23.4 | 6.8 | 118.2 | 118.6 | 118 | 26.285 | 2.297 | 7800 | 451 | 23.5 | 6.4 | 6.2 | 11.8 | 6 | 11.279 | 0.929 | 20
9) 9월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 1600 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-09-01 | 695 | 25.5 | 6.8 | 126.9 | 126 | 132 | 27.976 | 2.846 | 8600 | 695 | 25.6 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 7 | 11.92 | 1.147 | 24
2008-09-02 | 361 | 25.3 | 6.8 | 126.6 | 124 | 126 | 29.145 | 2.928 | 8200 | 361 | 25.4 | 6.4 | 6.2 | 11.9 | 6 | 12.94 | 1.213 | 22
2008-09-03 | 360 | 24.9 | 6.8 | 115.2 | 123.6 | 124 | 26.26 | 2.841 | 8100 | 360 | 25 | 6.4 | 6.2 | 12.6 | 7 | 11.284 | 1.075 | 21
2008-09-04 | 344 | 24.7 | 6.8 | 121.2 | 129.8 | 122 | 25.806 | 2.722 | 8000 | 344 | 24.8 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 6 | 10.911 | 1.013 | 20
2008-09-05 | 313 | 24.5 | 6.8 | 126 | 125.2 | 124 | 27.437 | 2.928 | 7800 | 313 | 24.6 | 6.4 | 6.5 | 11.9 | 7 | 11.93 | 1.103 | 22
2008-09-06 | 319 | 24.3 | 6.8 | 121.2 | 124.4 | 126 | 29.641 | 2.892 | 8100 | 319 | 24.5 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 6 | 13.55 | 1.203 | 24
2008-09-07 | 536 | 24.2 | 6.8 | 120.9 | 123.2 | 120 | 27.05 | 2.719 | 8200 | 536 | 24.4 | 6.4 | 6.4 | 11.6 | 5 | 12.37 | 1.116 | 22
2008-09-08 | 536 | 24.1 | 6.8 | 120 | 122.8 | 124 | 24.132 | 2.721 | 8400 | 536 | 24.2 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 6 | 12.94 | 1.169 | 26
2008-09-09 | 410 | 24.1 | 6.8 | 128.4 | 124 | 118 | 28.808 | 2.896 | 7800 | 410 | 24.2 | 6.4 | 6.8 | 11.9 | 5 | 12.773 | 1.147 | 19
2008-09-10 | 335 | 24 | 6.8 | 126.3 | 125.2 | 122 | 26.26 | 2.721 | 8200 | 335 | 24.1 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 6 | 11.279 | 1.061 | 20
2008-09-11 | 313 | 23.9 | 6.8 | 124.8 | 125.6 | 124 | 26.293 | 2.928 | 8300 | 313 | 24.1 | 6.4 | 6.3 | 12.3 | 8 | 13.409 | 1.244 | 22
2008-09-12 | 255 | 23.8 | 6.8 | 121.8 | 127.2 | 128 | 29.961 | 2.809 | 8600 | 255 | 23.9 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 7 | 14.474 | 1.07 | 24
2008-09-13 | 586 | 23.7 | 6.8 | 123 | 126.8 | 124 | 26.26 | 2.749 | 8000 | 586 | 23.8 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 6 | 12.778 | 1.068 | 25
2008-09-14 | 586 | 23.6 | 6.8 | 121.8 | 131.6 | 128 | 31.028 | 3.102 | 7700 | 586 | 23.7 | 6.4 | 6.5 | 12.7 | 7 | 14.469 | 1.261 | 18
2008-09-15 | 586 | 23.5 | 6.8 | 126.6 | 130.8 | 122 | 26.293 | 2.896 | 8200 | 586 | 23.6 | 6.4 | 6.8 | 12.6 | 6 | 13.384 | 1.213 | 23
2008-09-16 | 586 | 23.4 | 6.8 | 120 | 125.6 | 118 | 28.808 | 2.719 | 8400 | 586 | 23.5 | 6.4 | 6.1 | 12 | 6 | 12.96 | 1.07 | 25
2008-09-17 | 385 | 23.3 | 6.8 | 124.8 | 124.4 | 118 | 27.437 | 2.718 | 8100 | 385 | 23.4 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 6 | 12.849 | 1.152 | 20
2008-09-18 | 510 | 23.2 | 6.8 | 123 | 124.8 | 122 | 27.437 | 2.631 | 8350 | 510 | 23.3 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 5 | 12.274 | 0.971 | 21
2008-09-19 | 445 | 23.1 | 6.8 | 124.8 | 128.4 | 126 | 28.783 | 2.801 | 7500 | 445 | 23.2 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 7 | 11.719 | 1.247 | 17
2008-09-20 | 378 | 23 | 6.8 | 126.9 | 128 | 130 | 28.279 | 3.006 | 8250 | 378 | 23.1 | 6.4 | 6.4 | 13.2 | 8 | 14.62 | 1.249 | 24
2008-09-21 | 1060 | 22.9 | 6.8 | 124.8 | 123.2 | 124 | 25.41 | 2.841 | 8000 | 1060 | 23 | 6.4 | 6.8 | 12.2 | 6 | 11.264 | 1.116 | 21
2008-09-22 | 1061 | 22.8 | 6.8 | 126 | 128 | 126 | 28.279 | 2.809 | 8500 | 1061 | 22.9 | 6.4 | 6.7 | 12.6 | 7 | 14.454 | 1.248 | 26
2008-09-23 | 468 | 22.7 | 6.8 | 125.1 | 124.8 | 126 | 27.437 | 2.928 | 8200 | 468 | 22.8 | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 7 | 12.375 | 1.147 | 23
2008-09-24 | 443 | 22.6 | 6.8 | 124.4 | 126.8 | 124 | 26.26 | 2.632 | 8300 | 443 | 22.7 | 6.4 | 6.3 | 12.8 | 6 | 11.92 | 1.013 | 22
2008-09-25 | 353 | 22.5 | 6.8 | 126.6 | 128.8 | 126 | 29.961 | 2.841 | 8200 | 353 | 22.6 | 6.4 | 6.2 | 12.6 | 7 | 12.94 | 1.07 | 24
2008-09-26 | 682 | 22.4 | 6.8 | 126.3 | 129 | 122 | 29.961 | 3.102 | 8300 | 682 | 22.5 | 6.4 | 6.3 | 12.9 | 5 | 12.687 | 1.292 | 23
2008-09-27 | 491 | 22.3 | 6.8 | 127.2 | 126.4 | 126 | 26.26 | 2.896 | 8500 | 491 | 22.4 | 6.4 | 6.7 | 12.5 | 6 | 13.394 | 1.199 | 26
2008-09-28 | 906 | 22.2 | 6.8 | 121.8 | 124.8 | 124 | 28.808 | 2.718 | 8400 | 906 | 22.3 | 6.4 | 6.2 | 12.3 | 6 | 11.92 | 1.116 | 22
2008-09-29 | 905 | 22.1 | 6.8 | 123.6 | 130.2 | 122 | 27.042 | 2.724 | 8600 | 905 | 22.2 | 6.4 | 6.8 | 12.2 | 6 | 13.384 | 1.156 | 25
2008-09-30 | 428 | 20.8 | 6.8 | 123.3 | 130.6 | 122 | 28.808 | 2.721 | 8400 | 428 | 20.9 | 6.4 | 6.6 | 12.5 | 6 | 12.405 | 1.109 | 25
합 계 | 15636 | 703.4 | 204 | 3719.3 | 3794 | 3720 | 831.32 | 84.785 | 246200 | 15636 | 706.7 | 192 | 195 | 370.8 | 189 | 381.576 | 34.258 | 676
평 균 | 521.2 | 23.4467 | 6.8 | 123.9767 | 126.4667 | 124 | 27.7107 | 2.8262 | 8206.6667 | 521.2 | 23.5567 | 6.4 | 6.5 | 12.36 | 6.3 | 12.7192 | 1.1419 | 22.5333
최 대 | 1061 | 25.5 | 6.8 | 128.4 | 131.6 | 132 | 31.028 | 3.102 | 8600 | 1061 | 25.6 | 6.4 | 6.8 | 13.2 | 8 | 14.62 | 1.292 | 26
최 소 | 255 | 20.8 | 6.8 | 115.2 | 122.8 | 118 | 24.132 | 2.631 | 7500 | 255 | 20.9 | 6.4 | 6.1 | 11.6 | 5 | 10.911 | 0.971 | 17
10) 10월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 1600 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-10-01 | 309 | 20.5 | 6.8 | 126.6 | 129.6 | 132 | 30.995 | 3.011 | 7800 | 309 | 20.6 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 7 | 14.469 | 1.292 | 19
2008-10-02 | 545 | 20.3 | 6.8 | 125.4 | 130 | 118 | 26.285 | 2.983 | 8100 | 545 | 20.4 | 6.4 | 6.5 | 12.7 | 6 | 12.375 | 1.203 | 22
2008-10-03 | 763 | 20.2 | 6.8 | 120.9 | 124 | 122 | 27.437 | 2.721 | 8400 | 763 | 20.3 | 6.4 | 6.4 | 12 | 7 | 12.788 | 1.068 | 19
2008-10-04 | 763 | 20.1 | 6.8 | 123.3 | 125.2 | 126 | 25.41 | 2.719 | 8100 | 763 | 20.2 | 6.4 | 6.8 | 12.5 | 7 | 11.92 | 1.07 | 20
2008-10-05 | 830 | 19.9 | 6.8 | 125.4 | 123.2 | 130 | 30.735 | 2.896 | 8400 | 830 | 20 | 6.4 | 6.6 | 11.9 | 8 | 13.414 | 1.201 | 25
2008-10-06 | 829 | 20.7 | 6.8 | 130.8 | 130.2 | 122 | 27.042 | 2.724 | 8600 | 829 | 20.8 | 6.4 | 6.4 | 12.2 | 6 | 13.384 | 1.156 | 25
2008-10-07 | 394 | 20.6 | 6.8 | 129.9 | 130.6 | 120 | 29.036 | 2.928 | 8500 | 394 | 20.7 | 6.4 | 7.1 | 12.5 | 7 | 14.479 | 1.248 | 24
2008-10-08 | 336 | 20.5 | 6.8 | 124.8 | 122 | 134 | 29.658 | 3.035 | 8400 | 336 | 20.6 | 6.4 | 6.6 | 12.3 | 8 | 15.771 | 1.116 | 25
2008-10-09 | 404 | 20.4 | 6.8 | 129 | 125.6 | 122 | 28.279 | 2.846 | 8100 | 404 | 20.5 | 6.4 | 7 | 12.8 | 6 | 14.05 | 1.261 | 22
2008-10-10 | 480 | 20.3 | 6.8 | 129 | 131.2 | 134 | 29.978 | 3.104 | 8000 | 480 | 20.4 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 8 | 15.776 | 1.248 | 25
2008-10-11 | 576 | 20.1 | 6.8 | 124.8 | 133 | 126 | 31.836 | 3.107 | 8200 | 576 | 20.2 | 6.4 | 6.9 | 12.5 | 6 | 16.967 | 1.212 | 23
2008-10-12 | 752 | 20.3 | 6.8 | 127.8 | 129.6 | 130 | 27.437 | 2.928 | 8300 | 752 | 20.4 | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 8 | 13.55 | 1.213 | 22
2008-10-13 | 752 | 20.2 | 6.8 | 126.3 | 127.2 | 124 | 29.12 | 2.841 | 8400 | 752 | 20.3 | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 6 | 14.055 | 1.203 | 24
2008-10-14 | 307 | 20.1 | 6.8 | 121.8 | 131.2 | 128 | 29.078 | 3.006 | 8500 | 307 | 20.2 | 6.4 | 6.5 | 12.7 | 7 | 16.967 | 1.292 | 20
2008-10-15 | 474 | 20 | 6.8 | 126 | 129.6 | 134 | 27.976 | 3.104 | 8200 | 474 | 20.1 | 6.4 | 6.6 | 12.7 | 7 | 14.827 | 1.07 | 23
2008-10-16 | 431 | 19.9 | 6.8 | 127.2 | 125.2 | 122 | 27.471 | 2.72 | 7800 | 431 | 20 | 6.4 | 6.2 | 12.2 | 6 | 13.308 | 1.201 | 24
2008-10-17 | 457 | 19.8 | 6.8 | 129.9 | 127.6 | 126 | 27.269 | 3.157 | 8400 | 457 | 19.9 | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 6 | 14.812 | 1.279 | 19
2008-10-18 | 558 | 19.7 | 6.8 | 126 | 128.4 | 124 | 30.768 | 3.006 | 8000 | 558 | 19.8 | 6.4 | 6.5 | 12.3 | 7 | 15.771 | 1.248 | 21
2008-10-19 | 819 | 19.6 | 6.8 | 124.2 | 124 | 124 | 26.277 | 2.72 | 8100 | 819 | 19.7 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 7 | 12.96 | 1.157 | 21
2008-10-20 | 819 | 19.5 | 6.8 | 127.8 | 128 | 122 | 27.437 | 2.896 | 8200 | 819 | 19.6 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 5 | 13.349 | 1.248 | 26
2008-10-21 | 319 | 19.4 | 6.8 | 126 | 127.6 | 126 | 28.279 | 2.843 | 8400 | 319 | 19.5 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 7 | 15.766 | 1.203 | 19
2008-10-22 | 333 | 19.3 | 6.8 | 127.8 | 134.8 | 132 | 29.036 | 3.157 | 8600 | 333 | 19.4 | 6.4 | 6.8 | 12.9 | 6 | 14.469 | 1.169 | 27
2008-10-23 | 398 | 19.2 | 6.8 | 129 | 127.2 | 126 | 30.995 | 2.928 | 8500 | 398 | 19.3 | 6.4 | 6.2 | 12.4 | 7 | 16.478 | 1.361 | 23
2008-10-24 | 456 | 19.1 | 6.8 | 123 | 127.6 | 130 | 28.329 | 2.719 | 8100 | 456 | 19.2 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 8 | 14.469 | 1.203 | 18
2008-10-25 | 472 | 19 | 6.8 | 118.8 | 128.4 | 122 | 29.793 | 2.841 | 8200 | 472 | 19.1 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 5 | 16.642 | 1.203 | 24
2008-10-26 | 773 | 18.9 | 6.8 | 122.4 | 131 | 124 | 27.437 | 2.896 | 7900 | 773 | 19 | 6.4 | 6.2 | 12.5 | 6 | 13.414 | 1.109 | 22
2008-10-27 | 773 | 19.4 | 6.8 | 120.6 | 132 | 118 | 30.449 | 3.006 | 8600 | 773 | 19.5 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 6 | 14.61 | 1.292 | 24
2008-10-28 | 333 | 19.3 | 6.8 | 126 | 132.4 | 120 | 25.335 | 3.006 | 8250 | 333 | 19.4 | 6.4 | 6.9 | 12.8 | 6 | 14.979 | 1.248 | 21
2008-10-29 | 363 | 19.2 | 6.8 | 121.8 | 127.2 | 130 | 26.285 | 2.979 | 8400 | 363 | 19.3 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 7 | 13.389 | 1.103 | 22
2008-10-30 | 380 | 19.1 | 6.8 | 127.8 | 124.8 | 132 | 27.976 | 2.923 | 7950 | 380 | 19.2 | 6.4 | 6.6 | 12.3 | 8 | 15.201 | 1.464 | 19
2008-10-31 | 520 | 19 | 6.8 | 120 | 127.2 | 126 | 25.41 | 2.896 | 8200 | 520 | 19.1 | 6.4 | 6.5 | 12 | 6 | 12.788 | 1.07 | 17
합 계 | 16718 | 613.6 | 210.8 | 3890.1 | 3975.6 | 3906 | 878.848 | 90.646 | 255600 | 16718 | 616.7 | 198.4 | 204.1 | 384.5 | 207 | 447.197 | 37.411 | 685
평 균 | 539.2903 | 19.7935 | 6.8 | 125.4871 | 128.2452 | 126 | 28.3499 | 2.9241 | 8245.1613 | 539.2903 | 19.8935 | 6.4 | 6.5839 | 12.4032 | 6.6774 | 14.4257 | 1.2068 | 22.0968
최 대 | 830 | 20.7 | 6.8 | 130.8 | 134.8 | 134 | 31.836 | 3.157 | 8600 | 830 | 20.8 | 6.4 | 7.1 | 12.9 | 8 | 16.967 | 1.464 | 27
최 소 | 307 | 18.9 | 6.8 | 118.8 | 122 | 118 | 25.335 | 2.719 | 7800 | 307 | 19 | 6.4 | 6.2 | 11.9 | 5 | 11.92 | 1.068 | 17
11) 11월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 1600 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-11-01 | 476 | 18.9 | 6.8 | 105.9 | 125.6 | 124 | 27.984 | 3.102 | 8600 | 476 | 19 | 6.4 | 6.5 | 12.2 | 7 | 15.766 | 1.292 | 27
2008-11-02 | 665 | 18.8 | 6.8 | 115.2 | 128 | 132 | 24.964 | 2.841 | 8400 | 665 | 18.9 | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 8 | 12.375 | 1.067 | 24
2008-11-03 | 666 | 18.7 | 6.8 | 119.1 | 128.8 | 122 | 27.463 | 2.898 | 8300 | 666 | 18.8 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 6 | 13.899 | 1.203 | 27
2008-11-04 | 740 | 18.6 | 6.8 | 120 | 130 | 126 | 24.956 | 2.896 | 8350 | 740 | 18.7 | 6.4 | 6.6 | 13.2 | 7 | 13.384 | 1.203 | 23
2008-11-05 | 410 | 18.5 | 6.8 | 118.2 | 131.6 | 126 | 28.279 | 3.102 | 8250 | 410 | 18.6 | 6.4 | 6.7 | 13.3 | 6 | 13.919 | 1.213 | 24
2008-11-06 | 329 | 15.3 | 6.8 | 117.6 | 126 | 130 | 30.491 | 3.011 | 8100 | 329 | 15.4 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 5 | 16.785 | 1.422 | 21
2008-11-07 | 530 | 15.2 | 6.8 | 119.4 | 123.2 | 120 | 29.641 | 3.006 | 8400 | 530 | 15.3 | 6.4 | 6.9 | 12.6 | 6 | 13.298 | 1.147 | 19
2008-11-08 | 508 | 15.1 | 6.8 | 115.2 | 123.2 | 120 | 28.775 | 3.365 | 8600 | 508 | 15.2 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 8 | 16.462 | 1.36 | 26
2008-11-09 | 691 | 15 | 6.8 | 111.6 | 128 | 134 | 29.961 | 2.72 | 8200 | 691 | 15.1 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | 6 | 12.788 | 1.157 | 22
2008-11-10 | 690 | 14.9 | 6.8 | 115.2 | 130 | 122 | 27.967 | 3.102 | 8300 | 690 | 15 | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 6 | 12.405 | 1.246 | 25
2008-11-11 | 339 | 14.8 | 6.8 | 113.1 | 126.8 | 126 | 26.285 | 3.017 | 8000 | 339 | 14.9 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 6 | 12.788 | 1.235 | 21
2008-11-12 | 327 | 14.7 | 6.8 | 123 | 129.8 | 126 | 29.978 | 3.104 | 8400 | 327 | 14.8 | 6.4 | 6.9 | 12.8 | 7 | 14.469 | 1.152 | 20
2008-11-13 | 297 | 14.6 | 6.8 | 118.8 | 126.8 | 130 | 27.437 | 2.928 | 8300 | 297 | 14.7 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 7 | 15.766 | 1.36 | 22
2008-11-14 | 445 | 14.5 | 6.8 | 117 | 126.8 | 124 | 28.279 | 2.841 | 7900 | 445 | 14.6 | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 8 | 12.945 | 1.067 | 18
2008-11-15 | 433 | 14.4 | 6.8 | 128.1 | 125.2 | 120 | 27.437 | 3.261 | 8400 | 433 | 14.5 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | 7 | 15.766 | 1.315 | 24
2008-11-16 | 651 | 14.3 | 6.8 | 121.8 | 125.2 | 136 | 27.437 | 2.637 | 8400 | 651 | 14.4 | 6.4 | 7 | 12.3 | 6 | 12.294 | 1.068 | 23
2008-11-17 | 650 | 14.2 | 6.8 | 118.8 | 128 | 120 | 29.036 | 3.157 | 8200 | 650 | 14.3 | 6.4 | 6.6 | 12.3 | 7 | 12.93 | 1.201 | 24
2008-11-18 | 449 | 14.1 | 6.8 | 120 | 128.8 | 124 | 27.437 | 3.102 | 8200 | 449 | 14.2 | 6.4 | 6.5 | 12.8 | 7 | 13.298 | 1.213 | 22
2008-11-19 | 420 | 14 | 6.8 | 115.2 | 124.8 | 122 | 26.285 | 3.015 | 8000 | 420 | 14.1 | 6.4 | 6.6 | 12.6 | 6 | 12.94 | 1.103 | 19
2008-11-20 | 302 | 13.9 | 6.8 | 126.9 | 132.6 | 130 | 28.279 | 2.841 | 8100 | 302 | 14 | 6.4 | 6.8 | 12.7 | 7 | 15.766 | 1.42 | 19
2008-11-21 | 428 | 13.8 | 6.8 | 121.2 | 124 | 126 | 25.444 | 2.722 | 8150 | 428 | 13.9 | 6.4 | 6.7 | 12.6 | 6 | 11.92 | 1.028 | 21
2008-11-22 | 427 | 13.7 | 6.8 | 129.3 | 123.6 | 124 | 25.419 | 3.102 | 8600 | 427 | 13.8 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 8 | 14.979 | 1.292 | 25
2008-11-23 | 695 | 13.6 | 6.8 | 118.8 | 124 | 130 | 26.277 | 2.841 | 8300 | 695 | 13.7 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 7 | 12.799 | 1.104 | 25
2008-11-24 | 694 | 13.5 | 6.8 | 124.2 | 121.2 | 120 | 27.437 | 3.102 | 8400 | 694 | 13.6 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 5 | 13.298 | 1.116 | 26
2008-11-25 | 466 | 13.4 | 6.8 | 125.4 | 132 | 120 | 29.961 | 3.006 | 8350 | 466 | 13.5 | 6.4 | 6.6 | 12.8 | 7 | 13.919 | 1.248 | 23
2008-11-26 | 338 | 13.3 | 6.8 | 122.1 | 127.6 | 120 | 25.444 | 2.841 | 8200 | 338 | 13.4 | 6.4 | 6.9 | 12.5 | 5 | 12.375 | 1.068 | 21
2008-11-27 | 364 | 13.2 | 6.8 | 125.1 | 132 | 134 | 26.277 | 2.72 | 8500 | 364 | 13.3 | 6.4 | 6.6 | 12.7 | 6 | 14.979 | 1.36 | 23
2008-11-28 | 604 | 13.1 | 6.8 | 127.5 | 123.2 | 124 | 24.964 | 2.633 | 8250 | 604 | 13.2 | 6.4 | 6.7 | 12.2 | 7 | 11.284 | 0.985 | 19
2008-11-29 | 410 | 13 | 6.8 | 126 | 128 | 124 | 27.437 | 2.841 | 8450 | 410 | 13.1 | 6.4 | 6.6 | 12.7 | 7 | 14.297 | 1.248 | 24
2008-11-30 | 650 | 12.9 | 6.8 | 121.8 | 127.2 | 124 | 27.437 | 2.72 | 8000 | 650 | 13 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | 5 | 13.293 | 1.147 | 19
합 계 | 15094 | 446 | 204 | 3601.5 | 3812 | 3760 | 824.468 | 88.474 | 248600 | 15094 | 449 | 192 | 199 | 375.5 | 196 | 413.186 | 36.04 | 676
평 균 | 503.1333 | 14.8667 | 6.8 | 120.05 | 127.0667 | 125.3333 | 27.4823 | 2.9491 | 8286.6667 | 503.1333 | 14.9667 | 6.4 | 6.6333 | 12.5167 | 6.5333 | 13.7729 | 1.2013 | 22.5333
최 대 | 740 | 18.9 | 6.8 | 129.3 | 132.6 | 136 | 30.491 | 3.365 | 8600 | 740 | 19 | 6.4 | 7 | 13.3 | 8 | 16.785 | 1.422 | 27
최 소 | 297 | 12.9 | 6.8 | 105.9 | 121.2 | 120 | 24.956 | 2.633 | 7900 | 297 | 13 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 5 | 11.284 | 0.985 | 18
12) 12월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 1600 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 1600 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-12-01 | 649 | 12.8 | 6.8 | 127.8 | 126.8 | 122 | 27.437 | 2.72 | 8600 | 649 | 12.9 | 6.4 | 6.8 | 12.5 | 7 | 12.788 | 1.067 | 27
2008-12-02 | 271 | 12.7 | 6.8 | 118.2 | 128 | 118 | 28.279 | 2.841 | 8200 | 271 | 12.8 | 6.4 | 7.5 | 12.7 | 5 | 14.469 | 1.199 | 24
2008-12-03 | 384 | 12.6 | 6.8 | 129.9 | 133.2 | 126 | 28.321 | 3.18 | 8300 | 384 | 12.7 | 6.4 | 7.5 | 12.9 | 8 | 14.444 | 1.249 | 19
2008-12-04 | 642 | 12.5 | 6.8 |  | 128.8 | 128 | 27.437 | 2.631 | 8200 | 642 | 12.6 | 6.4 |  | 13.1 | 7 | 13.949 | 1.414 | 22
2008-12-05 | 412 | 12.4 | 6.8 | 121.2 | 126 | 122 | 24.115 | 2.722 | 8450 | 412 | 12.5 | 6.4 | 6.3 | 12.3 | 7 | 10.77 | 1.068 | 21
2008-12-06 | 482 | 12 | 6.8 | 119.4 | 124.8 | 120 | 28.808 | 2.928 | 8350 | 482 | 12.1 | 6.4 | 6.7 | 12.6 | 6 | 13.949 | 1.292 | 24
2008-12-07 | 515 | 11.9 | 6.8 | 127.8 | 122.8 | 116 | 28.808 | 2.841 | 8600 | 515 | 12 | 6.4 | 7 | 12.1 | 5 | 12.788 | 1.149 | 27
2008-12-08 | 783 | 11.8 | 6.9 | 129.3 | 129.2 | 128 | 26.277 | 2.841 | 12150 | 783 | 11.9 | 6.5 | 6.5 | 12.6 | 6 | 12.289 | 1.103 | 35
2008-12-09 | 436 | [8 empty] | 436
2008-12-10 | 356 | 11.6 | 6.8 | 127.5 | 128.8 | 124 | 29.12 | 2.841 | 8200 | 356 | 11.7 | 6.4 | 7.4 | 12.7 | 6 | 13.394 | 1.147 | 26
2008-12-11 | 383 | 11.5 | 6.8 | 126.6 | 125.2 | 124 | 26.277 | 2.582 | 8600 | 383 | 11.6 | 6.4 | 6.8 | 12.6 | 7 | 12.375 | 1.315 | 31
2008-12-12 | 373 | 11.4 | 6.8 | 121.2 | 128.4 | 120 | 23.249 | 2.633 | 8400 | 373 | 11.5 | 6.4 | 6.4 | 12.7 | 6 | 11.284 | 1.024 | 34
2008-12-13 | 419 | 11.3 | 6.8 | 126 | 124.6 | 130 | 28.194 | 2.837 | 10750 | 419 | 11.4 | 6.4 | 6.8 | 12.4 | 6 | 13.298 | 1.245 | 44
2008-12-14 | 759 | 11.2 | 6.8 | 124.5 | 121.6 | 122 | 29.532 | 2.896 | 12750 | 759 | 11.3 | 6.4 | 7.1 | 12.3 | 7 | 13.55 | 1.17 | 50
2008-12-15 | 765 | 11.1 | 6.8 | 124.8 | 128.8 | 128 | 25.949 | 2.924 | 12250 | 765 | 11.2 | 6.4 | 6.3 | 12.8 | 7 | 12.45 | 1.141 | 62
2008-12-16 | 432 | 11 | 6.8 | 121.2 | 128.4 | 130 | 25.469 | 2.688 | 12400 | 432 | 11.1 | 6.4 | 7 | 12.7 | 7 | 12.94 | 1.115 | 70
2008-12-17 | 384 | 10.9 | 6.8 | 124.8 | 128 | 124 | 28.236 | 2.86 | 18000 | 384 | 11 | 6.4 | 7 | 12.4 | 6 | 13.056 | 1.129 | 88
2008-12-18 | 378 | 10.8 | 6.8 | 122.4 | 126.6 | 128 | 27.37 | 2.488 | 19750 | 378 | 10.9 | 6.4 | 6.6 | 12.6 | 7 | 15.261 | 1.318 | 98
2008-12-19 | 356 | 10.7 | 6.8 | 121.8 | 126.6 | 128 | 22.349 | 2.723 | 21500 | 356 | 10.8 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 7 | 12.93 | 1.144 | 135
2008-12-20 | 404 | 10.6 | 6.8 | 126.3 | 127.6 | 128 | 28.211 | 2.921 | 22250 | 404 | 10.7 | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 6 | 15.786 | 1.286 | 150
2008-12-21 | 684 | 10.5 | 6.8 | 121.5 | 122.2 | 124 | 29.078 | 2.862 | 21500 | 684 | 10.6 | 6.4 | 6.8 | 12.9 | 6 | 12.96 | 1.244 | 150
2008-12-22 | 587 | 10.4 | 6.8 | 123.3 | 126.6 | 128 | 26.285 | 2.892 | 23500 | 587 | 10.5 | 6.4 | 6.9 | 12.8 | 6 | 12.405 | 1.116 | 165
2008-12-23 | 399 | 10.3 | 6.8 | 123.6 | 125.2 | 124 | 26.285 | 2.66 | 24500 | 399 | 10.4 | 6.4 | 6.7 | 12.8 | 5 | 12.536 | 1.07 | 195
2008-12-24 | 273 | 10.2 | 6.8 | 124.2 | 128.2 | 124 | 29.036 | 2.834 | 26500 | 273 | 10.3 | 6.4 | 6.8 | 12.6 | 6 | 13.243 | 1.144 | 205
2008-12-25 | 486 | 10.2 | 6.8 | 125.4 | 127.8 | 128 | 28.808 | 2.525 | 29500 | 486 | 10.3 | 6.4 | 6.9 | 12.9 | 7 | 13.899 | 1.36 | 215
2008-12-26 | 627 | 10.2 | 6.8 | 123.9 | 126.2 | 126 | 21.314 | 2.485 | 31750 | 627 | 10.3 | 6.4 | 6.8 | 12.8 | 6 | 12.405 | 1.103 | 225
2008-12-27 | 549 | 10.3 | 6.8 | 124.8 | 127.8 | 126 | 22.147 | 2.556 | 32500 | 549 | 10.4 | 6.4 | 6.8 | 12.9 | 6 | 12.925 | 1.166 | 235
2008-12-28 | 722 | 10.3 | 6.8 | 124.2 | 125.4 | 136 | 22.609 | 2.545 | 31250 | 722 | 10.4 | 6.4 | 6.8 | 12.8 | 5 | 12.849 | 1.147 | 225
2008-12-29 | 851 | 10.3 | 6.8 | 124.8 | 127.4 | 128 | 22.887 | 2.485 | 31750 | 851 | 10.4 | 6.4 | 6.7 | 12.9 | 6 | 13.227 | 1.103 | 235
2008-12-30 | 379 | 10.2 | 6.8 | 124.2 | 128.8 | 128 | 24.09 | 2.552 | 32750 | 379 | 10.3 | 6.4 | 6.5 | 13 | 7 | 13.904 | 1.142 | 245
2008-12-31 | 452 | 10.2 | 6.8 | 132.3 | 126.6 | 128 | 23.164 | 2.504 | 31750 | 452 | 10.3 | 6.4 | 6.1 | 12.8 | 6 | 13.061 | 1.088 | 235
합 계 | 15592 | [8 empty] | 15592
평 균 | 502.9677 | 11.13 | 6.8033 | 124.5828 | 126.88 | 125.5333 | 26.3047 | 2.7332 | 18098.3333 | 502.9677 | 11.23 | 6.4033 | 6.7793 | 12.6833 | 6.3 | 13.1728 | 1.1753 | 110.5667
최 대 | 851 | 12.8 | 6.9 | 132.3 | 133.2 | 136 | 29.532 | 3.18 | 32750 | 851 | 12.9 | 6.5 | 7.5 | 13.1 | 8 | 15.786 | 1.414 | 245
최 소 | 271 | 10.2 | 6.8 | 118.2 | 121.6 | 116 | 21.314 | 2.485 | 8200 | 271 | 10.3 | 6.4 | 6.1 | 12.1 | 5 | 10.77 | 1.024 | 19