## 성주
7.2.5 성주하수처리장(2008년)
1) 1월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-01-01 | 1019 | 11 | 6.8 | 36 | 22.7 | 23 | 12.788 | 1.578 | 2450 | 1019 | 11.3 | 6.4 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4.88 | 0.539 | 25
2008-01-02 | 1019 | 11.2 | 6.7 | 34.8 | 23.1 | 24 | 12.289 | 1.683 | 2250 | 1019 | 11.5 | 6.3 | 4.3 | 4.5 | 4 | 5.074 | 0.561 | 24
2008-01-03 | 846 | 11.2 | 6.8 | 34.6 | 24.2 | 20 | 12.935 | 1.688 | 2400 | 846 | 11.5 | 6.4 | 4.2 | 4.9 | 3.5 | 5.327 | 0.59 | 25
2008-01-04 | 1096 | 11.2 | 6.8 | 30 | 21.3 | 18 | 13.308 | 1.721 | 2450 | 1096 | 11.5 | 6.4 | 3.9 | 4.6 | 2.5 | 5.385 | 0.576 | 26
2008-01-05 | 722 | 11 | 6.8 | 30.2 | 23.5 | 22 | 12.39 | 1.636 | 2300 | 722 | 11.3 | 6.4 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 4.85 | 0.573 | 24
2008-01-06 | 1126 | 10.9 | 6.8 | 31 | 23.6 | 23 | 12.788 | 1.506 | 2200 | 1126 | 11.2 | 6.4 | 4 | 4.1 | 3.5 | 4.938 | 0.577 | 23
2008-01-07 | 1127 | 10.9 | 6.8 | 34.4 | 22.4 | 24 | 11.93 | 1.4 | 2300 | 1127 | 11.2 | 6.4 | 3.9 | 4 | 3 | 4.628 | 0.532 | 23
2008-01-08 | 718 | 10.9 | 6.8 | 32.8 | 23.4 | 20 | 12.955 | 1.361 | 2050 | 718 | 11.1 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 4.888 | 0.577 | 22
2008-01-09 | 1130 | 10.8 | 6.7 | 29.9 | 24 | 23 | 13.798 | 1.42 | 2100 | 1130 | 10.9 | 6.3 | 4.5 | 4.1 | 4 | 5.125 | 0.584 | 23
2008-01-10 | 996 | 10.7 | 6.8 | 29 | 23.1 | 21 | 12.279 | 1.317 | 1900 | 996 | 10.8 | 6.4 | 4.6 | 3.9 | 3 | 4.88 | 0.563 | 21
2008-01-11 | 928 | 9.7 | 6.8 | 31.1 | 26.3 | 25 | 10.77 | 1.421 | 1700 | 928 | 9.9 | 6.4 | 4.9 | 4.9 | 2.5 | 4.741 | 0.558 | 22
2008-01-12 | 774 | 9.6 | 6.8 | 28.7 | 27.6 | 25 | 13.293 | 1.562 | 1800 | 774 | 9.9 | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 2.5 | 5.019 | 0.584 | 20
2008-01-13 | 1103 | 9.5 | 6.7 | 29.3 | 28.7 | 24 | 12.304 | 1.636 | 2050 | 1103 | 9.8 | 6.3 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 5.133 | 0.613 | 24
2008-01-14 | 1104 | 9.2 | 6.7 | 24.6 | 25.1 | 22 | 12.39 | 1.697 | 2250 | 1104 | 9.6 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.344 | 0.686 | 23
2008-01-15 | 897 | 9.9 | 6.8 | 27 | 23.5 | 21 | 14.449 | 1.465 | 2200 | 897 | 10 | 6.4 | 4.7 | 4 | 3.5 | 5.385 | 0.619 | 20
2008-01-16 | 943 | 9.8 | 6.8 | 28 | 24.2 | 21 | 13.868 | 1.506 | 1950 | 943 | 9.9 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | 3 | 5.074 | 0.682 | 20
2008-01-17 | 854 | 9.4 | 6.8 | 27.9 | 20.7 | 23 | 13.379 | 1.552 | 2100 | 854 | 9.6 | 6.4 | 4.3 | 4.4 | 2.5 | 5.385 | 0.648 | 22
2008-01-18 | 903 | 9.2 | 6.7 | 28.7 | 20.9 | 26 | 12.193 | 1.42 | 2200 | 903 | 9.3 | 6.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.88 | 0.613 | 25
2008-01-19 | 821 | 8.9 | 6.7 | 24.7 | 22.2 | 24 | 11.274 | 1.465 | 2350 | 821 | 9 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 3.5 | 5.016 | 0.672 | 23
2008-01-20 | 966 | 8.5 | 6.7 | 24.1 | 23.3 | 24 | 12.405 | 1.551 | 2200 | 966 | 8.7 | 6.3 | 5.5 | 5.2 | 2.5 | 5.133 | 0.736 | 20
2008-01-21 | 967 | 8.3 | 6.8 | 22.4 | 24.3 | 23 | 12.788 | 1.593 | 2500 | 967 | 8.4 | 6.4 | 5 | 5.8 | 3 | 5.385 | 0.798 | 23
2008-01-22 | 1008 | 8.1 | 6.8 | 25.8 | 21.5 | 26 | 11.194 | 1.723 | 2300 | 1008 | 8.2 | 6.4 | 4 | 5.5 | 4 | 6.094 | 0.736 | 22
2008-01-23 | 593 | 8 | 6.8 | 27.8 | 22.8 | 25 | 12.37 | 1.673 | 2400 | 593 | 8.1 | 6.4 | 4.1 | 5.7 | 3 | 6.47 | 0.673 | 24
2008-01-24 | 897 | 7.6 | 6.8 | 26.7 | 21.1 | 24 | 13.561 | 1.736 | 2600 | 897 | 7.9 | 6.4 | 4.7 | 5.3 | 3.5 | 6.917 | 0.654 | 27
2008-01-25 | 789 | 7.4 | 6.7 | 28.7 | 22.2 | 25 | 14.807 | 1.635 | 2400 | 789 | 7.6 | 6.3 | 4.6 | 6.6 | 2.5 | 7.404 | 0.59 | 25
2008-01-26 | 1158 | 7.1 | 6.7 | 29.5 | 22 | 23 | 13.899 | 1.697 | 2700 | 1158 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | 5.8 | 3.5 | 6.949 | 0.62 | 27
2008-01-27 | 867 | 6.9 | 6.8 | 28 | 22.5 | 23 | 12.788 | 1.65 | 2250 | 867 | 7.1 | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 3 | 7.151 | 0.648 | 25
2008-01-28 | 866 | 6.8 | 6.8 | 26.7 | 20.9 | 23 | 12.395 | 1.552 | 2450 | 866 | 6.9 | 6.4 | 4.2 | 4 | 3.5 | 6.758 | 0.622 | 24
2008-01-29 | 713 | 6.4 | 6.8 | 28.4 | 21.1 | 22 | 11.688 | 1.492 | 2200 | 713 | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 4.9 | 4 | 5.965 | 0.648 | 22
2008-01-30 | 1240 | 6.3 | 6.8 | 26.8 | 22 | 23 | 12.289 | 1.448 | 2000 | 1240 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 5.3 | 3 | 6.394 | 0.59 | 19
2008-01-31 | 835 | 6.1 | 6.8 | 24 | 24.3 | 24 | 11.259 | 1.4 | 2100 | 835 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 2 | 5.63 | 0.563 | 23
합 계 | 29025 | 282.5 | 209.9 | 891.6 | 718.5 | 714 | 392.823 | 48.184 | 69100 | 29025 | 288.7 | 197.5 | 139.3 | 147.3 | 100.5 | 172.202 | 19.225 | 716
평 균 | 936.2903 | 9.1129 | 6.771 | 28.7613 | 23.1774 | 23.0323 | 12.6717 | 1.5543 | 2229.0323 | 936.2903 | 9.3129 | 6.371 | 4.4935 | 4.7516 | 3.2419 | 5.5549 | 0.62016 | 23.0968
최 대 | 1240 | 11.2 | 6.8 | 36 | 28.7 | 26 | 14.807 | 1.736 | 2700 | 1240 | 11.5 | 6.4 | 5.5 | 6.6 | 4.5 | 7.404 | 0.798 | 27
최 소 | 593 | 6.1 | 6.7 | 22.4 | 20.7 | 18 | 10.77 | 1.317 | 1700 | 593 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 3.9 | 2 | 4.628 | 0.532 | 19
2) 2월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-02-01 | 877 | 5.9 | 6.8 | 25.6 | 23.1 | 21 | 11.835 | 1.36 | 2000 | 877 | 6.1 | 6.4 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 5.42 | 0.59 | 21
2008-02-02 | 607 | 5.9 | 6.8 | 28.8 | 24 | 22 | 12.405 | 1.421 | 2150 | 607 | 6.1 | 6.4 | 4.6 | 4.1 | 3 | 5.637 | 0.648 | 24
2008-02-03 | 935 | 5.8 | 6.7 | 27.9 | 22.9 | 23 | 11.749 | 1.378 | 2500 | 935 | 6 | 6.3 | 4.5 | 4.4 | 4 | 5.42 | 0.59 | 25
2008-02-04 | 935 | 5.7 | 6.8 | 26.1 | 22.4 | 21 | 11.84 | 1.315 | 2600 | 935 | 5.9 | 6.4 | 4.6 | 4.9 | 2.5 | 5.125 | 0.621 | 24
2008-02-05 | 852 | 5.4 | 6.8 | 27.7 | 22.5 | 22 | 11.688 | 1.301 | 2400 | 852 | 5.6 | 6.4 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4.888 | 0.584 | 22
2008-02-06 | 600 | 5.4 | 6.8 | 25.1 | 21.5 | 22 | 12.289 | 1.311 | 2250 | 600 | 5.6 | 6.4 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 5.125 | 0.621 | 20
2008-02-07 | 944 | 5.6 | 6.8 | 24.8 | 20.2 | 21 | 12.809 | 1.372 | 2400 | 944 | 5.7 | 6.4 | 4.9 | 4.7 | 3 | 5.408 | 0.687 | 21
2008-02-08 | 943 | 6.1 | 6.8 | 28 | 21.7 | 23 | 13.01 | 1.422 | 2350 | 943 | 6.3 | 6.4 | 4.7 | 5.1 | 3 | 5.698 | 0.713 | 22
2008-02-09 | 704 | 6.2 | 6.9 | 24.8 | 22.9 | 24 | 13.293 | 1.449 | 2200 | 704 | 6.5 | 6.4 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 5.385 | 0.736 | 21
2008-02-10 | 923 | 6.4 | 6.8 | 25.7 | 21.7 | 25 | 12.304 | 1.503 | 2350 | 923 | 6.7 | 6.4 | 4.3 | 5.4 | 2.5 | 5.587 | 0.701 | 22
2008-02-11 | 922 | 6.6 | 6.8 | 25.7 | 23.3 | 25 | 11.915 | 1.464 | 2550 | 922 | 6.9 | 6.4 | 4.3 | 5.7 | 3 | 5.125 | 0.648 | 26
2008-02-12 | 692 | 6.8 | 6.8 | 27.7 | 22.5 | 26 | 10.775 | 1.361 | 2600 | 692 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 2.5 | 4.958 | 0.619 | 25
2008-02-13 | 1078 | 6.9 | 6.8 | 25.9 | 23.5 | 24 | 11.33 | 1.422 | 2550 | 1078 | 7.2 | 6.4 | 4.9 | 5.9 | 2.5 | 5.092 | 0.649 | 24
2008-02-14 | 1762 | 7 | 6.8 | 25.6 | 23.4 | 24 | 11.88 | 1.464 | 2650 | 1762 | 7.2 | 6.4 | 5 | 6 | 3.5 | 5.405 | 0.614 | 26
2008-02-15 | 560 | 7.2 | 6.8 | 28.5 | 21.7 | 23 | 11.92 | 1.517 | 2400 | 560 | 7.4 | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 3 | 5.844 | 0.655 | 24
2008-02-16 | 399 | 7.4 | 6.8 | 26.5 | 23.4 | 23 | 13.293 | 1.554 | 2200 | 399 | 7.6 | 6.4 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 6.026 | 0.739 | 23
2008-02-17 | 647 | 7.6 | 6.8 | 27.2 | 21.6 | 21 | 11.92 | 1.4 | 2050 | 647 | 7.8 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.428 | 0.682 | 22
2008-02-18 | 646 | 7.8 | 6.8 | 26.9 | 22.9 | 23 | 11.279 | 1.312 | 1950 | 646 | 8.1 | 6.4 | 4.9 | 5.4 | 2.5 | 5.133 | 0.62 | 21
2008-02-19 | 920 | 8 | 6.8 | 25.9 | 22.7 | 24 | 11.688 | 1.36 | 2150 | 920 | 8.3 | 6.4 | 4.4 | 5.8 | 2.5 | 5.385 | 0.654 | 23
2008-02-20 | 862 | 8.1 | 6.8 | 27 | 21.3 | 26 | 12.37 | 1.416 | 2400 | 862 | 8.3 | 6.4 | 4.7 | 5.7 | 3.5 | 5.844 | 0.686 | 26
2008-02-21 | 843 | 8.3 | 6.8 | 24.9 | 22.6 | 22 | 11.92 | 1.361 | 2350 | 843 | 8.5 | 6.4 | 4.4 | 5.9 | 3 | 5.385 | 0.619 | 24
2008-02-22 | 398 | 8.5 | 6.8 | 26.4 | 23.3 | 26 | 11.915 | 1.42 | 2400 | 398 | 8.7 | 6.4 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | 5.63 | 0.68 | 26
2008-02-23 | 1093 | 8.7 | 6.8 | 25.7 | 22.1 | 26 | 10.674 | 1.358 | 2600 | 1093 | 8.9 | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 3 | 5.125 | 0.622 | 24
2008-02-24 | 870 | 8.9 | 6.8 | 27.7 | 23.1 | 25 | 11.92 | 1.42 | 2500 | 870 | 9 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 4 | 5.683 | 0.683 | 22
2008-02-25 | 876 | 9 | 6.8 | 22.6 | 21.7 | 23 | 12.405 | 1.492 | 2400 | 876 | 9.1 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 2.5 | 5.96 | 0.619 | 21
2008-02-26 | 812 | 9.1 | 6.8 | 21.9 | 23.7 | 25 | 11.259 | 1.42 | 2300 | 812 | 9.3 | 6.4 | 4.7 | 6 | 2.5 | 5.592 | 0.648 | 20
2008-02-27 | 717 | 9.3 | 6.8 | 21.5 | 23.3 | 24 | 10.189 | 1.377 | 2250 | 717 | 9.5 | 6.4 | 4.9 | 5.7 | 3 | 5.519 | 0.683 | 22
2008-02-28 | 951 | 9.5 | 6.8 | 20.3 | 23.6 | 23 | 10.886 | 1.419 | 2650 | 951 | 9.7 | 6.4 | 5.1 | 5.8 | 3.5 | 5.96 | 0.736 | 25
2008-02-29 | 752 | 9.6 | 6.8 | 23.5 | 25.1 | 23 | 11.9 | 1.466 | 2400 | 752 | 9.8 | 6.4 | 5 | 6.3 | 3.5 | 5.43 | 0.831 | 23
합 계 | 24120 | 212.7 | 197.2 | 745.9 | 657.7 | 680 | 344.66 | 40.835 | 68550 | 24120 | 218.9 | 185.5 | 135.7 | 158.3 | 93 | 158.217 | 19.178 | 669
평 균 | 831.7241 | 7.3345 | 6.8 | 25.7207 | 22.6793 | 23.4483 | 11.8848 | 1.4081 | 2363.7931 | 831.7241 | 7.5483 | 6.3966 | 4.6793 | 5.4586 | 3.2069 | 5.4558 | 0.66131 | 23.069
최 대 | 1762 | 9.6 | 6.9 | 28.8 | 25.1 | 26 | 13.293 | 1.554 | 2650 | 1762 | 9.8 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 4.5 | 6.026 | 0.831 | 26
최 소 | 398 | 5.4 | 6.7 | 20.3 | 20.2 | 21 | 10.189 | 1.301 | 1950 | 398 | 5.6 | 6.3 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 4.888 | 0.584 | 20
3) 3월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-03-01 | 677 | 9.6 | 6.8 | 18.8 | 25.8 | 24 | 11.688 | 1.506 | 2650 | 677 | 9.9 | 6.4 | 2.5 | 6.6 | 4.5 | 5.637 | 0.853 | 22
2008-03-02 | 1068 | 9.8 | 6.8 | 20 | 25.9 | 21 | 11.153 | 1.4 | 2450 | 1068 | 9.9 | 6.4 | 2.7 | 5.7 | 4 | 5.584 | 0.799 | 24
2008-03-03 | 921 | 9.8 | 6.8 | 20.1 | 26.3 | 21 | 10.77 | 1.311 | 2450 | 921 | 10 | 6.4 | 2.3 | 6 | 4 | 5.307 | 0.77 | 22
2008-03-04 | 767 | 9.8 | 6.8 | 21.1 | 26.6 | 24 | 11.274 | 1.361 | 2650 | 767 | 10.2 | 6.4 | 2.2 | 5.8 | 4.5 | 5.96 | 0.707 | 24
2008-03-05 | 644 | 9.9 | 6.8 | 19.8 | 25 | 23 | 12.37 | 1.432 | 2400 | 644 | 10.1 | 6.4 | 2.6 | 5.6 | 3 | 5.97 | 0.736 | 21
2008-03-06 | 996 | 9.9 | 7.1 | 20.9 | 17.4 | 21 | 16.452 | 2.534 | 6225 | 996 | 9.9 | 7.1 | 2.2 | 5.6 | 3 | 3.861 | 0.639 | 38
2008-03-07 | 685 | 9.7 | 6.8 | 19.9 | 16.5 | 31 | 17.058 | 2.447 | 6410 | 685 | 9.9 | 7 | 2 | 5.3 | 4.5 | 3.785 | 0.572 | 39
2008-03-08 | 657 | 9.6 | 6.9 | 19.1 | 25 | 23 | 17.815 | 2.43 | 6429 | 657 | 9.8 | 7.1 | 2.3 | 5.4 | 4 | 4.365 | 0.54 | 39
2008-03-09 | 713 | 9.7 | 7 | 19.9 | 26.2 | 27 | 19.884 | 2.343 | 6204 | 713 | 9.8 | 7 | 2.4 | 5.8 | 4.5 | 4.315 | 0.502 | 42
2008-03-10 | 840 | 9.4 | 7.1 | 19.7 | 11.1 | 18 | 13.525 | 2.055 | 6410 | 840 | 9.5 | 7 | 2.4 | 6.1 | 2 | 4.668 | 0.45 | 57
2008-03-11 | 873 | 9.4 | 7.1 | 21.1 | 11.4 | 14 | 13.323 | 2.103 | 6826 | 873 | 9.6 | 7 | 2.3 | 6.4 | 4 | 4.517 | 0.415 | 57
2008-03-12 | 794 | 9.5 | 6.9 | 20 | 11.3 | 17 | 10.951 | 2.147 | 7062 | 794 | 9.6 | 7 | 2.1 | 6.2 | 3 | 4.012 | 0.438 | 46
2008-03-13 | 725 | 9.5 | 6.8 | 20 | 11.5 | 21 | 10.497 | 2.316 | 6310 | 725 | 9.5 | 6.9 | 2 | 5.9 | 3 | 3.432 | 0.418 | 51
2008-03-14 | 732 | 9.7 | 6.9 | 19.6 | 12 | 21 | 11.254 | 2.612 | 7725 | 732 | 9.7 | 7.1 | 2.4 | 5.8 | 3 | 3.608 | 0.401 | 59
2008-03-15 | 730 | 9.6 | 7 | 18.8 | 11.5 | 19 | 12.163 | 2.582 | 7561 | 730 | 9.8 | 7 | 2.3 | 5.3 | 4 | 3.507 | 0.409 | 49
2008-03-16 | 736 | 9.8 | 6.8 | 18.7 | 13.3 | 28 | 13.475 | 2.626 | 6425 | 736 | 10 | 7 | 2 | 5.5 | 2 | 3.558 | 0.456 | 56
2008-03-17 | 840 | 9.9 | 7 | 18.5 | 12.2 | 15 | 12.112 | 2.53 | 5910 | 840 | 10.1 | 7.2 | 2.5 | 5.1 | 3 | 3.432 | 0.398 | 47
2008-03-18 | 852 | 10 | 6.8 | 18.9 | 11.7 | 15 | 13.475 | 2.673 | 6064 | 852 | 10.2 | 7 | 2.2 | 4.8 | 3 | 3.129 | 0.366 | 72
2008-03-19 | 911 | 10 | 6.9 | 19.9 | 13 | 19 | 15.393 | 2.856 | 6302 | 911 | 10.2 | 7 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 3.381 | 0.345 | 71
2008-03-20 | 536 | 10.1 | 6.8 | 19.9 | 12.7 | 33 | 15.796 | 2.821 | 5965 | 536 | 10 | 7.1 | 2.5 | 4.2 | 6 | 3.23 | 0.351 | 67
2008-03-21 | 864 | 10 | 7 | 20.3 | 14.8 | 21 | 16.25 | 2.774 | 6060 | 864 | 10.2 | 7 | 2.2 | 4.6 | 6 | 3.356 | 0.395 | 67
2008-03-22 | 800 | 9.9 | 6.8 | 21.3 | 13.8 | 13 | 15.998 | 2.382 | 6336 | 800 | 10.1 | 6.9 | 2.4 | 4.6 | 3.5 | 3.255 | 0.348 | 85
2008-03-23 | 801 | 10.2 | 7 | 19.6 | 14.2 | 17 | 16.957 | 2.43 | 6410 | 801 | 10.3 | 7.2 | 2.2 | 5 | 2.5 | 3.028 | 0.38 | 77
2008-03-24 | 923 | 10.2 | 7 | 19.6 | 14.4 | 19 | 17.563 | 2.43 | 6560 | 923 | 10.3 | 7.2 | 2.2 | 5.1 | 4 | 2.978 | 0.38 | 62
2008-03-25 | 922 | 10.1 | 7.1 | 23.7 | 14.4 | 24 | 19.531 | 2.865 | 6410 | 922 | 10.3 | 7 | 2.2 | 4.8 | 2.5 | 3.684 | 0.421 | 64
2008-03-26 | 838 | 10 | 6.9 | 23.7 | 15.6 | 16 | 21.449 | 2.887 | 6504 | 838 | 10.3 | 7 | 2 | 5.2 | 3 | 3.634 | 0.435 | 61
2008-03-27 | 723 | 10.1 | 6.8 | 21.8 | 15 | 26 | 22.609 | 2.97 | 6925 | 723 | 10.4 | 7.1 | 2.2 | 5.2 | 4 | 3.836 | 0.433 | 58
2008-03-28 | 658 | 10.2 | 6.8 | 19.7 | 15.4 | 22 | 23.366 | 3.07 | 6834 | 658 | 10.3 | 7.1 | 2 | 4.9 | 5.5 | 3.76 | 0.45 | 63
2008-03-29 | 700 | 10.3 | 6.7 | 20.5 | 16 | 31 | 25.436 | 0.711 | 6517 | 700 | 10.3 | 7 | 2.2 | 5.5 | 3 | 4.012 | 0.157 | 69
2008-03-30 | 616 | 10.2 | 6.9 | 21.1 | 16 | 21 | 25.637 | 3.3 | 6100 | 616 | 10.4 | 7.1 | 2.4 | 5.2 | 4 | 3.76 | 0.473 | 69
2008-03-31 | 841 | 10.2 | 6.9 | 21.1 | 16.5 | 26 | 25.637 | 3.309 | 6120 | 841 | 10.4 | 7.1 | 2.3 | 5.4 | 4 | 3.76 | 0.441 | 72
합 계 | 24383 | 306.1 | 213.8 | 627.1 | 512.5 | 671 | 500.861 | 73.213 | 181204 | 24383 | 311 | 215.2 | 70.6 | 167.1 | 114.5 | 124.321 | 14.878 | 1650
평 균 | 786.5484 | 9.8742 | 6.8968 | 20.229 | 16.5323 | 21.6452 | 16.1568 | 2.3617 | 5845.2903 | 786.5484 | 10.0323 | 6.9419 | 2.2774 | 5.3903 | 3.6935 | 4.0104 | 0.47994 | 53.2258
최 대 | 1068 | 10.3 | 7.1 | 23.7 | 26.6 | 33 | 25.637 | 3.309 | 7725 | 1068 | 10.4 | 7.2 | 2.7 | 6.6 | 6 | 5.97 | 0.853 | 85
최 소 | 536 | 9.4 | 6.7 | 18.5 | 11.1 | 13 | 10.497 | 0.711 | 2400 | 536 | 9.5 | 6.4 | 2 | 4.2 | 2 | 2.978 | 0.157 | 21
4) 4월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-04-01 | 450 | 10.3 | 6.8 | 24.3 | 17 | 14 | 24.022 | 3.431 | 6144 | 450 | 10.4 | 7 | 2.7 | 5.1 | 4.5 | 3.836 | 0.462 | 68
2008-04-02 | 543 | 10.1 | 7 | 20.6 | 18 | 18 | 23.215 | 3.331 | 5904 | 543 | 10.4 | 7.1 | 2.6 | 5.7 | 5.5 | 3.886 | 0.427 | 74
2008-04-03 | 2192 | 10.3 | 6.8 | 20.5 | 17.4 | 22 | 21.398 | 3.248 | 6499 | 2192 | 10.4 | 7 | 2.7 | 5.7 | 4 | 3.608 | 0.444 | 64
2008-04-04 | 758 | 10.2 | 6.8 | 20.3 | 16.6 | 20 | 22.609 | 3.039 | 6590 | 758 | 10.4 | 7.1 | 2.8 | 5.3 | 4 | 3.81 | 0.473 | 66
2008-04-05 | 763 | 10.3 | 7 | 19.4 | 15.9 | 21 | 22.862 | 3.048 | 6342 | 763 | 10.5 | 7 | 2.8 | 5.3 | 3.5 | 3.583 | 0.47 | 61
2008-04-06 | 763 | 10.2 | 6.9 | 18.8 | 16 | 24 | 23.366 | 2.978 | 6561 | 763 | 10.4 | 7 | 2.4 | 5.2 | 4 | 3.81 | 0.464 | 64
2008-04-07 | 1147 | 10.2 | 6.9 | 22.3 | 15.5 | 21 | 24.578 | 2.865 | 6060 | 1147 | 10.4 | 7 | 2.4 | 5.3 | 2.5 | 4.012 | 0.441 | 71
2008-04-08 | 1063 | 9.7 | 6.8 | 22.5 | 27.1 | 20 | 22.609 | 2.821 | 5898 | 1063 | 9.8 | 6.9 | 2.8 | 6.6 | 5.5 | 3.76 | 0.464 | 53
2008-04-09 | 1020 | 11.3 | 6.8 | 21.1 | 25.5 | 24 | 21.247 | 2.882 | 5760 | 1020 | 11.5 | 7 | 3.1 | 5.4 | 4 | 4.113 | 0.491 | 62
2008-04-10 | 794 | 10.2 | 6.5 | 23.1 | 15.5 | 24 | 23.871 | 3.113 | 6011 | 794 | 10.4 | 6.7 | 3.1 | 6.7 | 6 | 3.936 | 0.482 | 69
2008-04-11 | 1023 | 12 | 6.9 | 21.7 | 24.1 | 27 | 25.738 | 3.366 | 6234 | 1023 | 12.1 | 7 | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 4.214 | 0.537 | 67
2008-04-12 | 1103 | 12.3 | 6.7 | 20.7 | 24.8 | 26 | 23.316 | 3.157 | 5360 | 1103 | 12.5 | 6.9 | 3.4 | 5.6 | 8 | 3.911 | 0.482 | 67
2008-04-13 | 1297 | 12.4 | 6.8 | 18.8 | 24.7 | 23 | 23.265 | 3.505 | 5499 | 1297 | 12.6 | 6.9 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 4.113 | 0.505 | 61
2008-04-14 | 1498 | 10.2 | 6.9 | 21.4 | 25.2 | 21 | 26.596 | 3.357 | 6004 | 1498 | 10.4 | 7.1 | 2.8 | 6.4 | 7 | 4.391 | 0.491 | 62
2008-04-15 | 1391 | 12.6 | 7 | 18.8 | 26.2 | 20 | 25.133 | 3.274 | 5860 | 1391 | 12.8 | 7.2 | 3.8 | 6.7 | 4 | 4.466 | 0.473 | 62
2008-04-16 | 1096 | 12.6 | 6.8 | 21.4 | 25.7 | 22 | 25.244 | 3.248 | 6004 | 1096 | 12.7 | 7 | 2.8 | 6.2 | 7 | 4.567 | 0.505 | 64
2008-04-17 | 1318 | 12.8 | 6.5 | 21.8 | 24.8 | 23 | 24.325 | 3.205 | 5790 | 1318 | 13 | 7.1 | 3.2 | 6.8 | 5.5 | 4.542 | 0.514 | 62
2008-04-18 | 1022 | 13 | 7 | 20.5 | 24.5 | 18 | 27 | 3.157 | 6004 | 1022 | 13.1 | 7 | 3.7 | 5.6 | 3 | 4.466 | 0.488 | 65
2008-04-19 | 1111 | 13.1 | 6.9 | 22.1 | 25.6 | 22 | 23.871 | 3.183 | 6105 | 1111 | 13.3 | 7 | 3.3 | 5.9 | 7 | 4.063 | 0.517 | 62
2008-04-20 | 1111 | 13.3 | 6.9 | 20.5 | 24.5 | 18 | 25.385 | 3.344 | 5734 | 1111 | 13.3 | 7.1 | 3.9 | 5.8 | 4.5 | 4.239 | 0.482 | 57
2008-04-21 | 1553 | 13.2 | 7 | 19.9 | 23.6 | 20 | 24.578 | 3.235 | 5564 | 1553 | 13.4 | 7 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 4.088 | 0.459 | 62
2008-04-22 | 1141 | 13.4 | 6.8 | 18.4 | 25.9 | 24 | 23.341 | 3.183 | 5934 | 1141 | 13.6 | 7 | 3.9 | 6.8 | 4.5 | 4.189 | 0.459 | 60
2008-04-23 | 992 | 13.3 | 6.8 | 19.9 | 25.7 | 21 | 22.761 | 3.17 | 6192 | 992 | 13.5 | 6.9 | 2.7 | 6.3 | 5 | 4.189 | 0.479 | 60
2008-04-24 | 900 | 13.6 | 6.9 | 19.8 | 24.9 | 20 | 23.77 | 3.065 | 6160 | 900 | 13.7 | 7 | 3.3 | 7.2 | 7 | 4.113 | 0.493 | 57
2008-04-25 | 952 | 13.4 | 6.9 | 20.5 | 24.5 | 25 | 22.963 | 3.061 | 6000 | 952 | 13.5 | 7 | 3.8 | 5.9 | 4.5 | 4.138 | 0.43 | 66
2008-04-26 | 850 | 13.4 | 6.8 | 22 | 24.6 | 21 | 23.215 | 3.039 | 6060 | 850 | 13.6 | 6.9 | 3.4 | 5.7 | 5.5 | 4.088 | 0.441 | 57
2008-04-27 | 893 | 13.3 | 7 | 20.6 | 23.8 | 21 | 24.578 | 3.357 | 5762 | 893 | 13.5 | 7 | 3.6 | 5.9 | 6.5 | 3.608 | 0.444 | 62
2008-04-28 | 1192 | 13.3 | 6.8 | 20 | 24.7 | 18 | 22.473 | 0.458 | 5732 | 1192 | 13.4 | 6.9 | 3.3 | 6.4 | 2 | 4.406 | 0.458 | 57
2008-04-29 | 973 | 13.4 | 6.9 | 21.2 | 23.3 | 21 | 22.322 | 3.054 | 5805 | 973 | 13.5 | 7.1 | 3.4 | 6.6 | 4.5 | 4.517 | 0.434 | 57
2008-04-30 | 800 | 13.5 | 6.8 | 20.9 | 23.7 | 20 | 21.777 | 3.192 | 5897 | 800 | 13.6 | 7 | 3.5 | 6.6 | 6 | 4.005 | 0.453 | 63
합 계 | 31709 | 360.9 | 205.4 | 623.8 | 679.3 | 639 | 711.428 | 92.366 | 179469 | 31709 | 365.7 | 209.9 | 95.6 | 180.4 | 152.5 | 122.667 | 14.162 | 1882
평 균 | 1056.9667 | 12.03 | 6.8467 | 20.7933 | 22.6433 | 21.3 | 23.7143 | 3.0789 | 5982.3 | 1056.9667 | 12.19 | 6.9967 | 3.1867 | 6.0133 | 5.0833 | 4.0889 | 0.47207 | 62.7333
최 대 | 2192 | 13.6 | 7 | 24.3 | 27.1 | 27 | 27 | 3.505 | 6590 | 2192 | 13.7 | 7.2 | 3.9 | 7.2 | 8 | 4.567 | 0.537 | 74
최 소 | 450 | 9.7 | 6.5 | 18.4 | 15.5 | 14 | 21.247 | 0.458 | 5360 | 450 | 9.8 | 6.7 | 2.4 | 5.1 | 2 | 3.583 | 0.427 | 53
5) 5월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-05-01 | 1611 | 13.4 | 6.9 | 19.7 | 23.5 | 19 | 21.827 | 3.125 | 6011 | 1611 | 13.6 | 6.9 | 2.9 | 6.8 | 4 | 3.656 | 0.547 | 61
2008-05-02 | 886 | 13.5 | 6.8 | 20.2 | 23.9 | 21 | 20.439 | 3.283 | 6110 | 886 | 13.6 | 7.1 | 2.5 | 6.1 | 5.5 | 4.131 | 0.419 | 57
2008-05-03 | 1110 | 13.5 | 6.7 | 20.7 | 24.5 | 21 | 22.301 | 3.074 | 5662 | 1110 | 13.7 | 7 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.051 | 0.484 | 63
2008-05-04 | 1095 | 13.4 | 6.9 | 16.2 | 23.7 | 17 | 21.656 | 3.098 | 6004 | 1095 | 13.5 | 7 | 2.9 | 5.9 | 3.5 | 3.429 | 0.475 | 62
2008-05-05 | 1109 | 13.3 | 6.8 | 17.6 | 23.3 | 18 | 21.519 | 3.213 | 5647 | 1109 | 13.4 | 6.9 | 3.1 | 5.9 | 4 | 4.247 | 0.434 | 57
2008-05-06 | 1243 | 14.2 | 7 | 20.5 | 23.5 | 15 | 24.149 | 3.117 | 5695 | 1243 | 14.5 | 7.1 | 3.6 | 6.4 | 1.5 | 4.209 | 0.421 | 64
2008-05-07 | 922 | 14.3 | 6.9 | 20.2 | 24.7 | 21 | 24.244 | 3.302 | 5757 | 922 | 14.5 | 7 | 2.9 | 6.9 | 2.5 | 4.474 | 0.414 | 71
2008-05-08 | 970 | 14.6 | 7 | 20.3 | 22.6 | 16 | 24.694 | 3.239 | 5641 | 970 | 14.8 | 6.9 | 2.8 | 6.4 | 3.5 | 3.374 | 0.506 | 71
2008-05-09 | 1014 | 14.3 | 6.9 | 20.2 | 24.1 | 22 | 20.964 | 3.388 | 5833 | 1014 | 14.4 | 6.9 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 3.154 | 0.366 | 65
2008-05-10 | 977 | 14.7 | 7.1 | 21.4 | 26.3 | 34 | 24.123 | 3.348 | 5587 | 977 | 14.9 | 7 | 2.9 | 6 | 3.5 | 2.947 | 0.455 | 66
2008-05-11 | 968 | 14.6 | 6.8 | 18.5 | 25.9 | 25 | 22.655 | 3.453 | 5736 | 968 | 14.8 | 7 | 2.8 | 5.8 | 3 | 3.936 | 0.441 | 76
2008-05-12 | 988 | 14.6 | 6.9 | 20.3 | 24.1 | 24 | 23.265 | 3.3 | 5702 | 988 | 14.7 | 7 | 2.9 | 5.7 | 2.5 | 4.466 | 0.517 | 64
2008-05-13 | 1137 | 14.6 | 6.8 | 21.2 | 22.8 | 33 | 22.761 | 3.366 | 5714 | 1137 | 14.8 | 7 | 3.3 | 6.7 | 2 | 3.154 | 0.473 | 78
2008-05-14 | 874 | 14.3 | 6.9 | 20.3 | 26.3 | 25 | 26.445 | 3.453 | 5837 | 874 | 14.5 | 7 | 3.1 | 6.6 | 2 | 4.668 | 0.444 | 66
2008-05-15 | 1060 | 14.8 | 7.1 | 20.3 | 23 | 32 | 22.458 | 3.466 | 5531 | 1060 | 15 | 7.2 | 2.6 | 6.3 | 2.5 | 3.179 | 0.488 | 67
2008-05-16 | 711 | 15 | 7.1 | 20 | 25 | 27 | 25.133 | 3.505 | 5704 | 711 | 15.2 | 7 | 3.1 | 5.8 | 4 | 2.978 | 0.328 | 69
2008-05-17 | 775 | 15 | 6.8 | 21 | 21.8 | 23 | 21.802 | 3.431 | 5657 | 775 | 15.3 | 6.9 | 2.9 | 5.7 | 4 | 2.675 | 0.398 | 71
2008-05-18 | 790 | 15.2 | 6.9 | 19.4 | 23.3 | 28 | 19.945 | 3.531 | 5879 | 790 | 15.5 | 7 | 2.7 | 5.8 | 2.5 | 3.129 | 0.403 | 71
2008-05-19 | 943 | 15.2 | 7.2 | 21.3 | 23.1 | 21 | 22.66 | 3.871 | 5802 | 943 | 15.4 | 7 | 3.2 | 6 | 4 | 4.164 | 0.482 | 72
2008-05-20 | 504 | 15.3 | 7 | 21.2 | 21.9 | 18 | 25.294 | 3.849 | 5641 | 504 | 15.5 | 7.1 | 3.4 | 6.1 | 2.5 | 3.987 | 0.493 | 70
2008-05-21 | 748 | 15.3 | 6.8 | 20.7 | 27 | 21 | 25.476 | 3.697 | 5907 | 748 | 15.5 | 6.9 | 3.1 | 5.8 | 2 | 5.148 | 0.482 | 69
2008-05-22 | 664 | 15.4 | 7 | 19.6 | 21.9 | 24 | 20.984 | 4.028 | 5492 | 664 | 15.7 | 7 | 3.1 | 6.4 | 4.5 | 3.533 | 0.54 | 69
2008-05-23 | 440 | 15.2 | 6.8 | 20.3 | 22.8 | 23 | 20.843 | 4.25 | 5722 | 440 | 15.5 | 6.9 | 2.9 | 5.2 | 3 | 3.457 | 0.456 | 72
2008-05-24 | 530 | 15.3 | 6.9 | 20.8 | 23.2 | 26 | 21.953 | 3.884 | 5726 | 530 | 15.6 | 7 | 2.6 | 5.9 | 3.5 | 4.466 | 0.424 | 70
2008-05-25 | 517 | 15.3 | 7.1 | 20.8 | 22.3 | 22 | 20.136 | 4.019 | 5620 | 517 | 15.4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3.684 | 0.453 | 74
2008-05-26 | 486 | 15.3 | 7.1 | 21.2 | 22.7 | 19 | 20.742 | 4.21 | 5707 | 486 | 15.5 | 6.9 | 3.4 | 5.5 | 1.5 | 4.113 | 0.421 | 64
2008-05-27 | 1109 | 15.5 | 7.2 | 19.6 | 20.9 | 18 | 21.196 | 4.215 | 5704 | 1109 | 15.7 | 7 | 3.2 | 5.7 | 3 | 4.391 | 0.618 | 65
2008-05-28 | 713 | 15.5 | 7 | 20.7 | 22.7 | 21 | 21.348 | 4.08 | 5721 | 713 | 15.8 | 7.1 | 2.9 | 5.9 | 2 | 5.324 | 0.43 | 64
2008-05-29 | 1298 | 15.6 | 7.1 | 20.3 | 23.3 | 22 | 21.953 | 4.215 | 5703 | 1298 | 15.8 | 7 | 3.3 | 6.3 | 2.5 | 3.81 | 0.525 | 75
2008-05-30 | 602 | 15.5 | 7 | 19.7 | 20.1 | 22 | 22.004 | 4.92 | 5654 | 602 | 15.7 | 7 | 2.8 | 5.3 | 3 | 4.492 | 0.531 | 63
2008-05-31 | 603 | 15.6 | 7.2 | 20.5 | 21.9 | 21 | 22.559 | 4.062 | 5684 | 603 | 16 | 7 | 2.8 | 6.2 | 3 | 4.567 | 0.462 | 68
합 계 | 27397 | 457.3 | 215.7 | 624.7 | 726.1 | 699 | 697.528 | 112.992 | 177790 | 27397 | 463.8 | 216.8 | 93.7 | 187.4 | 94 | 119.993 | 14.33 | 2094
평 균 | 883.7742 | 14.7516 | 6.9581 | 20.1516 | 23.4226 | 22.5484 | 22.5009 | 3.6449 | 5735.1613 | 883.7742 | 14.9613 | 6.9935 | 3.0226 | 6.0452 | 3.0323 | 3.8707 | 0.46226 | 67.5484
최 대 | 1611 | 15.6 | 7.2 | 21.4 | 27 | 34 | 26.445 | 4.92 | 6110 | 1611 | 16 | 7.2 | 3.6 | 6.9 | 5.5 | 5.324 | 0.618 | 78
최 소 | 440 | 13.3 | 6.7 | 16.2 | 20.1 | 15 | 19.945 | 3.074 | 5492 | 440 | 13.4 | 6.9 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 2.675 | 0.328 | 57
6) 6월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-06-01 | 603 | 15.6 | 6.9 | 20.4 | 21.3 | 17 | 22.862 | 4.354 | 5727 | 603 | 15.8 | 7.1 | 2.9 | 6 | 3 | 4.088 | 0.488 | 69
2008-06-02 | 869 | 15.6 | 6.8 | 21.7 | 21.9 | 21 | 21.449 | 4.032 | 5551 | 869 | 15.9 | 6.9 | 2.9 | 5.8 | 5 | 4.416 | 0.444 | 63
2008-06-03 | 626 | 15.8 | 7 | 20.9 | 22.1 | 22 | 21.953 | 4.485 | 5734 | 626 | 16 | 6.8 | 2.8 | 5.5 | 4.5 | 4.542 | 0.575 | 71
2008-06-04 | 742 | 15.8 | 6.9 | 19.8 | 23 | 25 | 27.908 | 3.884 | 5555 | 742 | 16.1 | 6.9 | 2.9 | 5.7 | 4 | 5.249 | 0.418 | 71
2008-06-05 | 200 | 15.7 | 7 | 19.7 | 23.9 | 30 | 29.725 | 4.92 | 5709 | 200 | 16.1 | 7 | 2.9 | 6.1 | 5.5 | 4.037 | 0.511 | 69
2008-06-06 | 130 | 15.8 | 6.9 | 18 | 21.1 | 24 | 23.821 | 4.911 | 5798 | 130 | 16 | 6.8 | 2.4 | 5 | 2.5 | 3.886 | 0.566 | 73
2008-06-07 | 130 | 15.7 | 7 | 19.6 | 21.2 | 19 | 23.366 | 3.98 | 5601 | 130 | 16.1 | 7.1 | 2.6 | 5.4 | 2.5 | 4.264 | 0.418 | 71
2008-06-08 | 121 | 16 | 7.1 | 19.5 | 20.7 | 15 | 21.802 | 4.206 | 5347 | 121 | 16.5 | 6.8 | 2.7 | 5.9 | 1.5 | 4.113 | 0.157 | 77
2008-06-09 | 784 | 16.3 | 7 | 20.8 | 20.8 | 19 | 23.164 | 4.441 | 5895 | 784 | 16.6 | 7.1 | 2.7 | 5.6 | 2 | 4.189 | 0.386 | 74
2008-06-10 | 993 | 16.3 | 6.8 | 20.3 | 25.1 | 25 | 20.692 | 4.145 | 6197 | 993 | 16.5 | 6.8 | 2.9 | 5.5 | 2 | 4.264 | 0.511 | 79
2008-06-11 | 1332 | 16.6 | 7 | 18.9 | 22.3 | 20 | 24.628 | 4.149 | 6235 | 1332 | 17 | 6.8 | 2.7 | 5.8 | 2.5 | 4.391 | 0.392 | 92
2008-06-12 | 865 | 16.8 | 6.9 | 19.6 | 22.2 | 16 | 20.944 | 4.08 | 6436 | 865 | 17.1 | 7 | 3 | 6.4 | 2.5 | 3.205 | 0.488 | 86
2008-06-13 | 1131 | 17.2 | 6.9 | 20.2 | 22.3 | 18 | 22.307 | 4.572 | 5999 | 1131 | 17.6 | 6.8 | 2.4 | 5.2 | 2 | 3.028 | 0.505 | 84
2008-06-14 | 1140 | 17.3 | 6.9 | 20.6 | 22.5 | 22 | 21.852 | 4.498 | 6003 | 1140 | 17.6 | 7 | 2.6 | 4.7 | 1.5 | 3.407 | 0.398 | 78
2008-06-15 | 1122 | 17.3 | 7 | 21.2 | 20 | 24 | 22.256 | 4.454 | 5910 | 1122 | 17.5 | 6.9 | 2.6 | 5.8 | 1 | 3.179 | 0.488 | 78
2008-06-16 | 1441 | 17.6 | 7.1 | 19.1 | 21.6 | 32 | 23.518 | 4.324 | 6037 | 1441 | 17.9 | 7 | 2.7 | 5.9 | 3.5 | 4.365 | 0.372 | 83
2008-06-17 | 954 | 18 | 6.9 | 20.2 | 22.5 | 18 | 21.449 | 3.949 | 6269 | 954 | 18.6 | 7 | 2.5 | 4.6 | 1.5 | 4.189 | 0.467 | 91
2008-06-18 | 1453 | 18.2 | 7.1 | 20.9 | 22.4 | 24 | 20.692 | 4.062 | 7704 | 1453 | 18.5 | 7 | 2.6 | 5.7 | 1 | 3.936 | 0.409 | 89
2008-06-19 | 903 | 18.3 | 7 | 20.9 | 25.5 | 21 | 22.004 | 4.302 | 6300 | 903 | 18.3 | 7 | 3.3 | 5.6 | 2 | 3.28 | 0.569 | 96
2008-06-20 | 802 | 18.1 | 7.1 | 22.3 | 22.8 | 21 | 23.619 | 4.528 | 6267 | 802 | 18.4 | 7 | 2.3 | 4.9 | 3 | 3.608 | 0.589 | 92
2008-06-21 | 805 | 18.3 | 7 | 20.1 | 22.8 | 22 | 25.183 | 4.341 | 7704 | 805 | 19 | 7 | 2.6 | 4.7 | 2 | 5.198 | 0.406 | 95
2008-06-22 | 823 | 18.6 | 7.2 | 19.9 | 22.2 | 23 | 23.72 | 4.25 | 6304 | 823 | 18.9 | 7 | 2.3 | 5.6 | 1.5 | 3.306 | 0.514 | 107
2008-06-23 | 1235 | 18.6 | 6.9 | 19.1 | 22.7 | 25 | 23.871 | 4.293 | 5999 | 1235 | 18.9 | 7 | 2.7 | 5.8 | 1.5 | 4.567 | 0.34 | 96
2008-06-24 | 1268 | 18.8 | 7 | 21.4 | 24.5 | 22 | 22.559 | 4.158 | 6409 | 1268 | 19 | 7 | 2.7 | 5.2 | 2.5 | 4.87 | 0.493 | 97
2008-06-25 | 990 | 18.4 | 7 | 21.2 | 23.3 | 25 | 23.366 | 4.877 | 6319 | 990 | 19 | 7 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 4.239 | 0.447 | 101
2008-06-26 | 886 | 18.5 | 6.8 | 21.2 | 26 | 31 | 23.77 | 4.206 | 6275 | 886 | 18.8 | 6.9 | 2.9 | 5.8 | 3 | 3.104 | 0.563 | 103
2008-06-27 | 660 | 19 | 7 | 22.3 | 23.7 | 24 | 21.802 | 4.332 | 6322 | 660 | 19.2 | 6.9 | 2 | 5.4 | 3 | 3.911 | 0.63 | 106
2008-06-28 | 823 | 19.1 | 7 | 19.3 | 26 | 35 | 26.344 | 4.877 | 6374 | 823 | 19.3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 | 2.5 | 6.763 | 0.482 | 105
2008-06-29 | 803 | 19.2 | 7 | 20.2 | 25.2 | 25 | 25.133 | 5.051 | 6196 | 803 | 19.5 | 7 | 2.2 | 5.5 | 3.5 | 4.466 | 0.476 | 98
2008-06-30 | 1261 | 19.3 | 7 | 20.3 | 21.9 | 22 | 21.853 | 4.075 | 7957 | 1261 | 19.7 | 7 | 2.4 | 5.5 | 2 | 4.365 | 0.354 | 105
합 계 | 25895 | 521.8 | 209.2 | 609.6 | 683.5 | 687 | 697.612 | 130.736 | 186133 | 25895 | 531.4 | 208.5 | 78.9 | 165.2 | 76 | 124.425 | 13.856 | 2599
평 균 | 863.1667 | 17.3933 | 6.9733 | 20.32 | 22.7833 | 22.9 | 23.2537 | 4.3579 | 6204.4333 | 863.1667 | 17.7133 | 6.95 | 2.63 | 5.5067 | 2.5333 | 4.1475 | 0.46187 | 86.6333
최 대 | 1453 | 19.3 | 7.2 | 22.3 | 26 | 35 | 29.725 | 5.051 | 7957 | 1453 | 19.7 | 7.1 | 3.3 | 6.4 | 5.5 | 6.763 | 0.63 | 107
최 소 | 121 | 15.6 | 6.8 | 18 | 20 | 15 | 20.692 | 3.884 | 5347 | 121 | 15.8 | 6.8 | 2 | 4.6 | 1 | 3.028 | 0.157 | 63
7) 7월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-07-01 | 1300 | 19.3 | 7 | 19.9 | 22.8 | 23 | 21.398 | 5.36 | 6386 | 1300 | 19.4 | 7 | 3 | 5.5 | 2 | 5.047 | 0.56 | 120
2008-07-02 | 375 | 19.2 | 7 | 20.8 | 23.2 | 21 | 22.761 | 4.964 | 6260 | 375 | 19.5 | 7 | 2.3 | 5 | 3 | 4.492 | 0.482 | 119
2008-07-03 | 354 | 19.4 | 7 | 19.7 | 23.3 | 22 | 21.449 | 4.833 | 6326 | 354 | 19.7 | 7 | 3.2 | 5.8 | 2.5 | 4.088 | 0.583 | 106
2008-07-04 | 370 | 19.1 | 7 | 22.3 | 22.9 | 21 | 22.862 | 4.293 | 7725 | 370 | 19.6 | 7.1 | 3.3 | 5.6 | 3 | 3.709 | 0.595 | 118
2008-07-05 | 481 | 19.3 | 7 | 20.2 | 23.1 | 20 | 24.628 | 5.007 | 6259 | 481 | 19.6 | 7 | 2.7 | 5.3 | 2 | 3.836 | 0.459 | 110
2008-07-06 | 461 | 19 | 7 | 20.6 | 22.3 | 20 | 22.256 | 4.964 | 6309 | 461 | 19.7 | 7 | 3 | 5.8 | 3.5 | 3.836 | 0.505 | 101
2008-07-07 | 1551 | 19.4 | 6.9 | 20.5 | 21.9 | 22 | 22.206 | 4.18 | 6255 | 1551 | 19.7 | 6.9 | 3.1 | 5.2 | 2.5 | 4.618 | 0.334 | 108
2008-07-08 | 1284 | 20.1 | 7 | 20.6 | 23.8 | 22 | 20.843 | 4.964 | 6698 | 1284 | 20.6 | 7 | 3.5 | 5.7 | 3.5 | 5.45 | 0.586 | 131
2008-07-09 | 1740 | 20.3 | 7.1 | 21.2 | 24.1 | 19 | 22.206 | 5.225 | 6724 | 1740 | 20.8 | 6.8 | 2.7 | 5.6 | 4 | 4.693 | 0.502 | 132
2008-07-10 | 1463 | 20.3 | 7 | 20 | 24.4 | 23 | 22.508 | 4.633 | 6907 | 1463 | 20.5 | 6.8 | 2.8 | 6.8 | 4.5 | 4.264 | 0.691 | 138
2008-07-11 | 1199 | 21 | 6.9 | 22.9 | 25.1 | 27 | 21.953 | 4.877 | 6694 | 1199 | 21.3 | 7 | 3.3 | 5.8 | 6 | 4.441 | 0.685 | 132
2008-07-12 | 1322 | 20.7 | 7 | 19.9 | 24.6 | 24 | 19.632 | 4.328 | 7003 | 1322 | 21 | 6.9 | 2.6 | 5.7 | 3.5 | 4.189 | 0.522 | 139
2008-07-13 | 1301 | 20.6 | 7.2 | 21.1 | 24.1 | 23 | 23.366 | 4.628 | 7084 | 1301 | 21 | 7 | 2.8 | 7.1 | 4.5 | 4.416 | 0.557 | 130
2008-07-14 | 1362 | 19.4 | 6.9 | 19.7 | 23.7 | 22 | 23.114 | 4.158 | 7004 | 1362 | 19.7 | 6.9 | 3.1 | 5.5 | 3.5 | 5.021 | 0.424 | 114
2008-07-15 | 1341 | 20.7 | 6.9 | 21.8 | 24.1 | 21 | 22.105 | 4.263 | 7033 | 1341 | 21.2 | 7.1 | 4 | 5.9 | 5.5 | 5.551 | 0.624 | 139
2008-07-16 | 1421 | 21.1 | 7 | 22.6 | 22.8 | 22 | 23.619 | 4.319 | 7145 | 1421 | 21.6 | 7.1 | 3.2 | 5.6 | 3.5 | 3.684 | 0.546 | 160
2008-07-17 | 1389 | 21.2 | 7 | 21.9 | 23.7 | 22 | 21.953 | 4.868 | 7056 | 1389 | 21.8 | 6.8 | 3.4 | 6.4 | 5 | 4.365 | 0.639 | 148
2008-07-18 | 1733 | 21 | 7 | 22.5 | 22.5 | 21 | 22.71 | 4.311 | 7128 | 1733 | 21.3 | 7 | 4.1 | 6 | 4.5 | 4.744 | 0.714 | 158
2008-07-19 | 998 | 20.8 | 6.8 | 21.7 | 26.1 | 23 | 21.449 | 3.936 | 7210 | 998 | 21.2 | 7 | 3.6 | 6.1 | 3 | 4.87 | 0.546 | 202
2008-07-20 | 977 | 20.6 | 7 | 22 | 24.5 | 24 | 24.628 | 3.975 | 7134 | 977 | 21.1 | 7 | 3.2 | 6.7 | 3.5 | 4.946 | 0.589 | 152
2008-07-21 | 849 | 20.8 | 7 | 20.9 | 24 | 22 | 22.66 | 3.849 | 7098 | 849 | 21.3 | 7 | 3.8 | 5.6 | 4 | 4.693 | 0.386 | 220
2008-07-22 | 908 | 21.1 | 7.1 | 21.2 | 24.5 | 22 | 22.054 | 4.267 | 7169 | 908 | 22 | 7 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 6.46 | 0.7 | 202
2008-07-23 | 962 | 21.3 | 7 | 23.9 | 25.1 | 26 | 23.871 | 4.202 | 7339 | 962 | 21.9 | 7 | 3.4 | 5.9 | 4 | 3.836 | 0.537 | 181
2008-07-24 | 513 | 22 | 7.1 | 22.6 | 22.9 | 21 | 22.307 | 4.149 | 7260 | 513 | 22.2 | 7 | 3.7 | 6.6 | 6 | 4.567 | 0.731 | 184
2008-07-25 | 1034 | 21.8 | 7 | 22 | 23.1 | 18 | 23.619 | 4.859 | 7005 | 1034 | 22.2 | 6.8 | 4.8 | 6 | 4 | 4.845 | 0.682 | 180
2008-07-26 | 956 | 21.7 | 7 | 25.3 | 25.4 | 20 | 21.852 | 4.145 | 6997 | 956 | 22 | 6.8 | 3.5 | 6.6 | 3.5 | 5.375 | 0.563 | 180
2008-07-27 | 930 | 22.1 | 7 | 21.8 | 24.1 | 21 | 19.531 | 3.954 | 7243 | 930 | 22.5 | 7 | 3.7 | 6 | 3 | 4.643 | 0.612 | 189
2008-07-28 | 455 | 21.7 | 7.1 | 21.1 | 23.7 | 22 | 20.843 | 3.771 | 7339 | 455 | 22.2 | 7 | 4.8 | 5.9 | 2 | 4.845 | 0.456 | 249
2008-07-29 | 1004 | 22.3 | 7 | 20.8 | 23.7 | 24 | 23.215 | 4.45 | 7209 | 1004 | 22.8 | 6.9 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 5.879 | 0.466 | 210
2008-07-30 | 698 | 23 | 6.8 | 22.4 | 24.1 | 24 | 21.953 | 4.006 | 7120 | 698 | 23 | 6.8 | 3.7 | 6.5 | 6 | 4.365 | 0.675 | 197
2008-07-31 | 871 | 22 | 7 | 21.7 | 23.4 | 3 | 21.247 | 3.779 | 7375 | 871 | 22.2 | 7 | 3.6 | 6.9 | 3 | 4.492 | 0.755 | 214
합 계 | 31602 | 642.3 | 216.8 | 665.6 | 737 | 665 | 690.798 | 137.517 | 215494 | 31602 | 654.6 | 215.7 | 107.9 | 184 | 116.5 | 144.26 | 17.706 | 4863
평 균 | 1019.4194 | 20.7194 | 6.9935 | 21.471 | 23.7742 | 21.4516 | 22.2838 | 4.436 | 6951.4194 | 1019.4194 | 21.1161 | 6.9581 | 3.4806 | 5.9355 | 3.7581 | 4.6535 | 0.57116 | 156.871
최 대 | 1740 | 23 | 7.2 | 25.3 | 26.1 | 27 | 24.628 | 5.36 | 7725 | 1740 | 23 | 7.1 | 5.4 | 7.1 | 6 | 6.46 | 0.755 | 249
최 소 | 354 | 19 | 6.8 | 19.7 | 21.9 | 3 | 19.531 | 3.771 | 6255 | 354 | 19.4 | 6.8 | 2.3 | 5 | 2 | 3.684 | 0.334 | 101
8) 8월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-08-01 | 864 | 22.3 | 7.1 | 21.7 | 22.5 | 25 | 20.237 | 3.714 | 7335 | 864 | 22.6 | 6.9 | 4.6 | 6.4 | 4 | 4.618 | 0.595 | 212
2008-08-02 | 859 | 22.2 | 7.1 | 23.9 | 22.3 | 21 | 20.893 | 3.679 | 7294 | 859 | 22.5 | 6.9 | 3.8 | 6.9 | 3 | 4.971 | 0.511 | 215
2008-08-03 | 848 | 22.3 | 7 | 22.1 | 21.7 | 23 | 21.196 | 3.745 | 7323 | 848 | 22.5 | 7.1 | 3.9 | 6.2 | 3 | 4.618 | 0.581 | 220
2008-08-04 | 1116 | 22.3 | 7 | 20.3 | 22.1 | 21 | 21.196 | 3.845 | 7302 | 1116 | 22.6 | 7 | 5 | 6.2 | 2 | 5.148 | 0.464 | 213
2008-08-05 | 1347 | 22.4 | 6.9 | 20.8 | 20.5 | 19 | 21.348 | 3.753 | 7367 | 1347 | 22.8 | 7 | 5 | 5.8 | 4 | 6.233 | 0.546 | 206
2008-08-06 | 898 | 23 | 7 | 21.2 | 25.1 | 25 | 25.789 | 3.657 | 6841 | 898 | 23.2 | 7 | 4 | 7 | 3.5 | 4.744 | 0.814 | 201
2008-08-07 | 1782 | 23.2 | 6.9 | 22.6 | 24.9 | 21 | 25.133 | 3.431 | 6882 | 1782 | 23.6 | 7.1 | 3.7 | 7.1 | 3 | 4.567 | 0.832 | 198
2008-08-08 | 1532 | 23.5 | 7 | 22.4 | 24.4 | 24 | 21.802 | 3.875 | 6874 | 1532 | 23.8 | 6.9 | 4.8 | 6.1 | 3 | 5.072 | 0.919 | 205
2008-08-09 | 676 | 23.3 | 7 | 22.6 | 25.5 | 21 | 21.398 | 3.788 | 6962 | 676 | 23.7 | 6.9 | 4.1 | 7.9 | 4 | 5.097 | 0.697 | 203
2008-08-10 | 666 | 23.1 | 7 | 23.8 | 22.9 | 19 | 22.256 | 4.363 | 7001 | 666 | 23.6 | 6.9 | 4.3 | 6.1 | 3 | 5.854 | 0.936 | 196
2008-08-11 | 1010 | 22.3 | 7 | 22.6 | 26 | 22 | 22.559 | 3.718 | 6939 | 1010 | 22.6 | 7 | 5.7 | 6.8 | 4 | 5.45 | 0.666 | 191
2008-08-12 | 294 | 23.4 | 7 | 22.1 | 24.1 | 23 | 22.105 | 4.45 | 7034 | 294 | 23.9 | 7 | 5.7 | 6.3 | 4.5 | 5.728 | 0.906 | 206
2008-08-13 | 823 | 23.2 | 7 | 22.9 | 26.1 | 19.5 | 23.215 | 4.206 | 6969 | 823 | 23.7 | 7 | 3.8 | 7.3 | 3.5 | 3.129 | 0.932 | 207
2008-08-14 | 1222 | 23.3 | 7 | 24.4 | 27 | 25 | 22.559 | 3.692 | 6850 | 1222 | 23.8 | 7.1 | 4.2 | 7.5 | 3.5 | 5.324 | 0.897 | 204
2008-08-15 | 1212 | 23.4 | 7.1 | 23 | 27.9 | 23 | 23.114 | 4.206 | 7104 | 1212 | 24 | 7 | 5.2 | 7.3 | 3 | 5.627 | 0.914 | 203
2008-08-16 | 1221 | 23.6 | 7 | 20.3 | 24.2 | 20 | 23.366 | 3.849 | 6859 | 1221 | 23.6 | 7 | 4.4 | 7.9 | 4 | 6.308 | 0.623 | 193
2008-08-17 | 1211 | 23.3 | 6.9 | 24.8 | 26.1 | 23 | 24.325 | 4.25 | 6898 | 1211 | 23.9 | 6.9 | 4.3 | 7.2 | 3.5 | 7.621 | 0.845 | 214
2008-08-18 | 1019 | 23.3 | 7 | 22.6 | 26.7 | 28 | 24.628 | 3.631 | 6861 | 1019 | 23.6 | 7 | 5.9 | 7.2 | 4.5 | 5.047 | 0.81 | 202
2008-08-19 | 1015 | 23.7 | 7.1 | 23.5 | 23.3 | 24 | 25.486 | 4.554 | 6967 | 1015 | 24.2 | 7 | 5.3 | 6.4 | 4.5 | 6.081 | 0.819 | 208
2008-08-20 | 1013 | 23.5 | 7 | 22.3 | 29.6 | 23 | 22.811 | 3.954 | 6842 | 1013 | 24 | 7 | 3.7 | 6.9 | 4 | 5.93 | 0.88 | 204
2008-08-21 | 1008 | 23.6 | 7 | 23.3 | 28.1 | 22 | 21.095 | 3.866 | 6914 | 1008 | 23.9 | 7 | 4.3 | 7.2 | 3.5 | 4.971 | 0.936 | 195
2008-08-22 | 806 | 23.4 | 7 | 21.5 | 25.4 | 21 | 24.073 | 4.363 | 6909 | 806 | 24 | 7 | 5.2 | 7 | 6 | 6.636 | 0.814 | 198
2008-08-23 | 1582 | 23.3 | 7 | 22 | 26 | 25 | 26.293 | 3.57 | 6839 | 1582 | 23.9 | 6.9 | 4.9 | 8.7 | 5.5 | 7.091 | 0.675 | 191
2008-08-24 | 1578 | 23.4 | 7 | 24 | 27.6 | 23 | 25.486 | 3.98 | 6814 | 1578 | 24 | 6.9 | 4.8 | 7.6 | 6 | 6.939 | 0.893 | 197
2008-08-25 | 1893 | 23.3 | 7 | 21 | 27.2 | 24 | 23.467 | 3.745 | 6843 | 1893 | 23.7 | 7 | 5 | 7.4 | 3.5 | 4.895 | 0.875 | 203
2008-08-26 | 1286 | 23.3 | 7 | 26.3 | 24.8 | 22 | 23.467 | 3.205 | 6839 | 1286 | 23.8 | 7 | 5 | 9.1 | 6 | 5.35 | 0.714 | 200
2008-08-27 | 1345 | 23.2 | 7 | 23.5 | 25.7 | 21 | 21.953 | 4.049 | 6909 | 1345 | 23.8 | 6.9 | 4.4 | 7.3 | 4.5 | 4.744 | 0.927 | 206
2008-08-28 | 1307 | 23.5 | 7.1 | 20.9 | 25.7 | 25 | 21.701 | 4.206 | 6874 | 1307 | 24.1 | 7 | 4.7 | 7.5 | 4.5 | 5.148 | 0.853 | 203
2008-08-29 | 923 | 23.5 | 7.1 | 20.8 | 24.1 | 24 | 22.054 | 4.093 | 6853 | 923 | 23.9 | 7 | 5 | 7.7 | 4 | 5.526 | 0.762 | 201
2008-08-30 | 1222 | 23.2 | 7 | 19.4 | 23.9 | 22 | 23.366 | 4.015 | 6927 | 1222 | 23.8 | 7 | 4.9 | 9 | 3 | 6.485 | 0.766 | 200
2008-08-31 | 1217 | 23.5 | 7 | 21.4 | 23.3 | 26 | 21.449 | 4.25 | 6952 | 1217 | 23.9 | 7 | 5.3 | 7.9 | 4 | 7.595 | 0.927 | 204
합 계 | 34795 | 717.8 | 217.3 | 694 | 774.7 | 704.5 | 709.82 | 121.702 | 216177 | 34795 | 731 | 216.4 | 144.9 | 222.9 | 122 | 172.547 | 24.329 | 6299
평 균 | 1122.4194 | 23.1548 | 7.0097 | 22.3871 | 24.9903 | 22.7258 | 22.8974 | 3.9259 | 6973.4516 | 1122.4194 | 23.5806 | 6.9806 | 4.6742 | 7.1903 | 3.9355 | 5.566 | 0.78481 | 203.1935
최 대 | 1893 | 23.7 | 7.1 | 26.3 | 29.6 | 28 | 26.293 | 4.554 | 7367 | 1893 | 24.2 | 7.1 | 5.9 | 9.1 | 6 | 7.621 | 0.936 | 220
최 소 | 294 | 22.2 | 6.9 | 19.4 | 20.5 | 19 | 20.237 | 3.205 | 6814 | 294 | 22.5 | 6.9 | 3.7 | 5.8 | 2 | 3.129 | 0.464 | 191
9) 9월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-09-01 | 1437 | 23.6 | 6.9 | 20.3 | 26.3 | 19 | 22.004 | 3.988 | 6763 | 1437 | 24 | 7 | 5.1 | 7.8 | 3 | 4.82 | 0.858 | 192
2008-09-02 | 1433 | 23.5 | 7 | 23.6 | 23.5 | 24 | 25.436 | 3.431 | 6726 | 1433 | 24 | 6.9 | 4.7 | 8.5 | 3.5 | 5.955 | 0.74 | 195
2008-09-03 | 1301 | 23.4 | 7 | 22.6 | 22.5 | 22 | 26.95 | 3.579 | 6801 | 1301 | 24.2 | 6.9 | 4.1 | 7.5 | 2 | 5.198 | 0.858 | 196
2008-09-04 | 706 | 23.3 | 7 | 20.3 | 21.5 | 28 | 24.628 | 3.745 | 6758 | 706 | 23.9 | 7 | 4.8 | 6.4 | 4.5 | 5.35 | 0.897 | 192
2008-09-05 | 926 | 23.3 | 7 | 22.7 | 22.1 | 24 | 21.247 | 3.161 | 6719 | 926 | 24 | 7 | 4.9 | 7.2 | 6.5 | 4.744 | 0.627 | 204
2008-09-06 | 947 | 23.5 | 7.1 | 21.2 | 25.3 | 24 | 23.972 | 3.466 | 6774 | 947 | 23.8 | 7 | 4.7 | 7.8 | 3.5 | 5.955 | 0.662 | 199
2008-09-07 | 942 | 23.5 | 7 | 23.3 | 23.9 | 19 | 19.077 | 3.657 | 6795 | 942 | 24 | 6.6 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 4.391 | 0.718 | 188
2008-09-08 | 1228 | 23.8 | 7.1 | 22.7 | 24.9 | 21 | 22.307 | 3.788 | 6881 | 1228 | 24.3 | 7 | 4.8 | 7.2 | 2.5 | 4.719 | 0.766 | 210
2008-09-09 | 822 | 23.7 | 7.2 | 23.8 | 23.6 | 23 | 24.628 | 3.492 | 7144 | 822 | 24.2 | 7.1 | 4.6 | 7.8 | 3.5 | 5.324 | 0.688 | 229
2008-09-10 | 969 | 23.6 | 7 | 21.1 | 25.2 | 28 | 26.293 | 3.893 | 7003 | 969 | 24.1 | 6.9 | 4.8 | 7.7 | 3 | 4.441 | 0.71 | 217
2008-09-11 | 794 | 23.4 | 7.1 | 22.7 | 24.7 | 24 | 21.449 | 4.171 | 7176 | 794 | 24.1 | 7 | 5.1 | 6.7 | 2 | 5.122 | 0.771 | 211
2008-09-12 | 1075 | 23.6 | 7 | 21.5 | 24.8 | 27 | 24.628 | 3.527 | 6969 | 1075 | 23.9 | 7 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 4.946 | 0.583 | 203
2008-09-13 | 1071 | 23.6 | 6.9 | 23.3 | 26.1 | 25 | 25.284 | 4.049 | 6901 | 1071 | 24.1 | 7 | 4.4 | 7.5 | 3 | 5.703 | 0.736 | 221
2008-09-14 | 1075 | 23.7 | 7.1 | 22.1 | 25.2 | 25 | 23.114 | 4.163 | 7008 | 1075 | 24.2 | 7 | 5.8 | 7.4 | 4.5 | 5.577 | 0.819 | 218
2008-09-15 | 1070 | 23.5 | 7 | 22.9 | 23 | 22 | 21.348 | 3.866 | 7008 | 1070 | 24 | 7 | 4.4 | 7.4 | 4 | 5.173 | 0.714 | 210
2008-09-16 | 1342 | 23.6 | 7.1 | 23.2 | 25.2 | 23 | 23.366 | 4.093 | 6806 | 1342 | 24.1 | 7 | 4.4 | 8.5 | 3.5 | 5.223 | 0.644 | 216
2008-09-17 | 1064 | 23.7 | 7 | 23.5 | 21.5 | 21 | 23.972 | 4.267 | 6824 | 1064 | 24.2 | 7 | 4.3 | 7.8 | 3 | 4.744 | 0.745 | 220
2008-09-18 | 1191 | 24 | 7.2 | 21.1 | 21.7 | 23 | 23.215 | 3.945 | 6879 | 1191 | 24.3 | 7.1 | 4.7 | 7.9 | 3 | 4.744 | 0.792 | 223
2008-09-19 | 857 | 23.7 | 7 | 21.1 | 21.3 | 24 | 22.862 | 3.753 | 6849 | 857 | 24 | 7 | 5.5 | 6 | 4.5 | 4.441 | 0.723 | 212
2008-09-20 | 1320 | 23.4 | 7 | 22.3 | 24.7 | 23 | 22.508 | 3.161 | 6805 | 1320 | 23.9 | 6.9 | 5 | 7.7 | 5.5 | 4.542 | 0.64 | 218
2008-09-21 | 1315 | 23.4 | 7.1 | 22.9 | 20.3 | 20 | 22.206 | 3.161 | 6784 | 1315 | 23.9 | 7 | 5.1 | 7.6 | 4 | 4.593 | 0.762 | 207
2008-09-22 | 1320 | 22.6 | 7 | 22.4 | 23.2 | 23 | 22.912 | 3.866 | 6979 | 1320 | 22.8 | 7 | 5 | 6.8 | 2 | 5.097 | 0.762 | 224
2008-09-23 | 1167 | 22.5 | 7 | 23.3 | 22.3 | 25 | 21.196 | 2.804 | 7082 | 1167 | 22.8 | 6.9 | 4.6 | 8.1 | 4.5 | 5.097 | 0.614 | 246
2008-09-24 | 1254 | 22.3 | 7.1 | 23 | 23.7 | 21 | 20.742 | 3.179 | 7164 | 1254 | 22.6 | 6.9 | 4.1 | 7.3 | 2 | 4.719 | 0.627 | 246
2008-09-25 | 1883 | 22.6 | 7.1 | 21.3 | 24.1 | 19 | 16.15 | 2.639 | 7219 | 1883 | 23 | 7 | 4.6 | 5.8 | 2.5 | 3.129 | 0.662 | 242
2008-09-26 | 1358 | 22.4 | 6.9 | 20.5 | 22.3 | 19 | 15.847 | 2.656 | 7174 | 1358 | 22.7 | 7 | 5.3 | 6.3 | 2.5 | 3.911 | 0.544 | 260
2008-09-27 | 1358 | 22.3 | 7 | 21.7 | 21.7 | 23 | 14.535 | 2.795 | 7067 | 1358 | 22.7 | 7 | 4.7 | 8 | 3 | 2.549 | 0.61 | 247
2008-09-28 | 1353 | 22.4 | 7 | 22.9 | 21.4 | 21 | 17.209 | 3.187 | 7267 | 1353 | 22.9 | 7 | 4.9 | 6.5 | 2 | 4.593 | 0.627 | 241
2008-09-29 | 1881 | 22.3 | 7.1 | 20.7 | 22.3 | 24 | 16.351 | 2.813 | 7193 | 1881 | 22.7 | 7.1 | 4.8 | 5.4 | 3.5 | 3.987 | 0.61 | 299
2008-09-30 | 1374 | 22.3 | 7 | 23.5 | 23.1 | 25 | 15.039 | 2.874 | 7205 | 1374 | 22.7 | 7 | 4.2 | 8.3 | 2.5 | 3.583 | 0.579 | 400
합 계 | 35833 | 696.5 | 211 | 667.5 | 701.4 | 689 | 650.475 | 105.169 | 208723 | 35833 | 710.1 | 209.3 | 143 | 219.2 | 103.5 | 142.37 | 21.088 | 6786
평 균 | 1194.4333 | 23.2167 | 7.0333 | 22.25 | 23.38 | 22.9667 | 21.6825 | 3.5056 | 6957.4333 | 1194.4333 | 23.67 | 6.9767 | 4.7667 | 7.3067 | 3.45 | 4.7457 | 0.70293 | 226.2
최 대 | 1883 | 24 | 7.2 | 23.8 | 26.3 | 28 | 26.95 | 4.267 | 7267 | 1883 | 24.3 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | 6.5 | 5.955 | 0.897 | 400
최 소 | 706 | 22.3 | 6.9 | 20.3 | 20.3 | 19 | 14.535 | 2.639 | 6719 | 706 | 22.6 | 6.6 | 4.1 | 5.4 | 2 | 2.549 | 0.544 | 188
10) 10월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-10-01 | 1374 | 22.5 | 7.1 | 21.3 | 22.3 | 20 | 16.402 | 2.639 | 7236 | 1374 | 23.8 | 7 | 4 | 7.5 | 3 | 4.466 | 0.557 | 361
2008-10-02 | 1458 | 22.4 | 7 | 22.7 | 21.3 | 22 | 17.815 | 3.118 | 7272 | 1458 | 22.9 | 7 | 4.4 | 5.9 | 2.5 | 3.381 | 0.618 | 357
2008-10-03 | 1223 | 22.2 | 7.1 | 22.7 | 23 | 26 | 16.452 | 2.943 | 7281 | 1223 | 22.6 | 7 | 4.6 | 5.9 | 3.5 | 4.138 | 0.814 | 410
2008-10-04 | 1218 | 22.2 | 7 | 23.7 | 23 | 21 | 18.32 | 3.187 | 7357 | 1218 | 22.8 | 6.9 | 4.4 | 6.5 | 2.5 | 3.681 | 0.54 | 425
2008-10-05 | 1426 | 22 | 7.1 | 22 | 23.4 | 24 | 18.017 | 2.856 | 7371 | 1426 | 22.6 | 6.9 | 4.2 | 5.7 | 3 | 3.407 | 0.57 | 442
2008-10-06 | 1422 | 22.1 | 7.1 | 23.5 | 19.5 | 22 | 15.645 | 3.161 | 7172 | 1422 | 22.5 | 7 | 3.9 | 5.5 | 3 | 4.264 | 0.671 | 280
2008-10-07 | 1364 | 22 | 7.1 | 25 | 23.9 | 24 | 15.241 | 3.022 | 7118 | 1364 | 22.3 | 7 | 3.7 | 7.2 | 3.5 | 3.407 | 0.549 | 408
2008-10-08 | 1187 | 22 | 7 | 25.4 | 23.5 | 22 | 15.594 | 2.926 | 7004 | 1187 | 22.4 | 7 | 4.5 | 6.9 | 2.5 | 3.886 | 0.462 | 354
2008-10-09 | 1281 | 21.8 | 7 | 25 | 25.2 | 35 | 15.393 | 2.813 | 6907 | 1281 | 22.3 | 6.9 | 4.3 | 6.4 | 3 | 2.473 | 0.575 | 340
2008-10-10 | 1408 | 21.2 | 7 | 22.9 | 21.8 | 24 | 17.108 | 3.205 | 6839 | 1408 | 21.4 | 7 | 4.3 | 6.7 | 2 | 3.583 | 0.566 | 563
2008-10-11 | 1022 | 21.2 | 7 | 21.5 | 23.9 | 25 | 16.351 | 2.787 | 6779 | 1022 | 21.3 | 7 | 4 | 5.7 | 2.5 | 3.457 | 0.496 | 425
2008-10-12 | 1021 | 20.9 | 7 | 22.4 | 21.2 | 23 | 15.897 | 3.196 | 6821 | 1021 | 21.2 | 7 | 3.7 | 6.9 | 3.5 | 2.473 | 0.453 | 612
2008-10-13 | 1017 | 21.6 | 7 | 25.2 | 23.8 | 23 | 16.301 | 2.943 | 6793 | 1017 | 21.7 | 7 | 3.5 | 6.3 | 4.5 | 3.583 | 0.54 | 629
2008-10-14 | 1326 | 20.7 | 7 | 23.7 | 25 | 27 | 17.209 | 2.787 | 6740 | 1326 | 21.1 | 7 | 4.5 | 6.2 | 3 | 2.902 | 0.501 | 687
2008-10-15 | 1089 | 20.6 | 7.1 | 23.5 | 22.7 | 31 | 16.553 | 3.344 | 6729 | 1089 | 21 | 7 | 4 | 5.9 | 3 | 3.28 | 0.592 | 708
2008-10-16 | 1155 | 20.5 | 7.1 | 24.4 | 22.7 | 29 | 17.512 | 3.213 | 6938 | 1155 | 20.7 | 6.9 | 4.3 | 6.1 | 2 | 2.7 | 0.479 | 728
2008-10-17 | 1008 | 20.6 | 7 | 23.2 | 23.8 | 26 | 15.645 | 2.9 | 6964 | 1008 | 20.8 | 7 | 4.6 | 5.7 | 3 | 4.719 | 0.684 | 691
2008-10-18 | 736 | 20.5 | 7 | 21.7 | 25.9 | 27 | 18.168 | 3.527 | 7020 | 736 | 20.7 | 6.9 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | 3.886 | 0.457 | 784
2008-10-19 | 856 | 21.3 | 7.1 | 22.3 | 28.5 | 34 | 16.806 | 2.943 | 7019 | 856 | 20.4 | 7 | 5.2 | 5.6 | 3 | 3.886 | 0.379 | 755
2008-10-20 | 851 | 20.4 | 7.1 | 20.9 | 23.8 | 20 | 18.925 | 3.074 | 7089 | 851 | 20.6 | 6.9 | 4 | 6.3 | 2 | 3.079 | 0.597 | 739
2008-10-21 | 1097 | 20.3 | 7.1 | 23.6 | 23.4 | 21 | 19.531 | 2.682 | 6970 | 1097 | 20.6 | 6.9 | 4.9 | 6 | 4 | 3.533 | 0.435 | 417
2008-10-22 | 919 | 20.4 | 7 | 23.2 | 23.5 | 26 | 16.654 | 2.787 | 6856 | 919 | 20.5 | 7 | 4.8 | 5.9 | 3.5 | 3.407 | 0.531 | 417
2008-10-23 | 700 | 20.5 | 7 | 21.7 | 24.2 | 22 | 18.471 | 2.795 | 6757 | 700 | 20.4 | 7 | 4.3 | 6.8 | 4 | 3.987 | 0.553 | 397
2008-10-24 | 919 | 20.3 | 7 | 21.1 | 25.5 | 24 | 16.806 | 3.065 | 6786 | 919 | 20.4 | 7 | 5 | 6.7 | 4 | 3.28 | 0.597 | 361
2008-10-25 | 622 | 20.4 | 7 | 23.7 | 21.2 | 26 | 17.916 | 2.508 | 6893 | 622 | 20.3 | 7 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 3.608 | 0.427 | 394
2008-10-26 | 935 | 20.6 | 7 | 24.5 | 22.7 | 25 | 18.168 | 2.656 | 6981 | 935 | 20.4 | 6.9 | 4.5 | 5.1 | 4 | 4.391 | 0.418 | 373
2008-10-27 | 931 | 20.4 | 7 | 22.6 | 23.9 | 22 | 18.471 | 2.508 | 6951 | 931 | 20.3 | 7 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 3.81 | 0.522 | 407
2008-10-28 | 870 | 20.4 | 7 | 28.9 | 21.5 | 28 | 17.815 | 2.7 | 6834 | 870 | 20.5 | 7 | 5.4 | 6.5 | 6 | 3.28 | 0.527 | 376
2008-10-29 | 866 | 20.5 | 7.1 | 25.3 | 24.1 | 23 | 18.471 | 3.205 | 7102 | 866 | 20.5 | 7 | 5.1 | 4 | 4 | 3.558 | 0.819 | 372
2008-10-30 | 838 | 20.4 | 7 | 25 | 24.8 | 23 | 17.31 | 2.639 | 6904 | 838 | 20.5 | 7 | 4.8 | 6.2 | 3.5 | 3.533 | 0.518 | 346
2008-10-31 | 833 | 20.5 | 7.1 | 25.4 | 25.7 | 28 | 19.531 | 2.874 | 6890 | 833 | 20.5 | 7 | 4.8 | 7.4 | 5.5 | 3.911 | 0.64 | 347
합 계 | 32972 | 653.4 | 218.2 | 728 | 728.7 | 773 | 534.498 | 91.003 | 216373 | 32972 | 660 | 216.2 | 136 | 191.5 | 106 | 110.949 | 17.087 | 14905
평 균 | 1063.6129 | 21.0774 | 7.0387 | 23.4839 | 23.5065 | 24.9355 | 17.2419 | 2.9356 | 6979.7742 | 1063.6129 | 21.2903 | 6.9742 | 4.3871 | 6.1774 | 3.4194 | 3.579 | 0.55119 | 480.8065
최 대 | 1458 | 22.5 | 7.1 | 28.9 | 28.5 | 35 | 19.531 | 3.527 | 7371 | 1458 | 23.8 | 7 | 5.4 | 7.5 | 6 | 4.719 | 0.819 | 784
최 소 | 622 | 20.3 | 7 | 20.9 | 19.5 | 20 | 15.241 | 2.508 | 6729 | 622 | 20.3 | 6.9 | 3.5 | 4 | 2 | 2.473 | 0.379 | 280
11) 11월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-11-01 | 942 | 20.3 | 7 | 24.5 | 25.6 | 26 | 20.237 | 2.403 | 7110 | 942 | 20.4 | 7 | 4.7 | 7.1 | 4 | 3.861 | 0.479 | 336
2008-11-02 | 941 | 20.5 | 7 | 23.3 | 26 | 29 | 19.783 | 2.891 | 6943 | 941 | 20.4 | 7 | 5 | 5.3 | 3 | 4.037 | 0.47 | 333
2008-11-03 | 936 | 20.3 | 7.1 | 24.8 | 22.5 | 32 | 19.026 | 2.813 | 6786 | 936 | 20.3 | 7 | 4.9 | 6.2 | 5.5 | 4.088 | 0.806 | 337
2008-11-04 | 953 | 20.3 | 7 | 25.6 | 22.4 | 26 | 18.168 | 3.187 | 6853 | 953 | 20.2 | 7 | 4.1 | 6.4 | 4 | 3.583 | 0.623 | 324
2008-11-05 | 945 | 20.4 | 7 | 25.6 | 25.3 | 27 | 19.43 | 3.091 | 6929 | 945 | 20.3 | 7 | 4.1 | 6.3 | 5.5 | 3.836 | 0.688 | 329
2008-11-06 | 776 | 20.3 | 7 | 23.9 | 23.3 | 24 | 19.935 | 2.996 | 6881 | 776 | 20.2 | 7 | 4.4 | 6.4 | 2.5 | 4.29 | 0.653 | 304
2008-11-07 | 505 | 20.4 | 7 | 25.1 | 25.4 | 24 | 18.32 | 2.787 | 6932 | 505 | 20.2 | 7 | 4.8 | 7.1 | 4 | 4.365 | 0.627 | 283
2008-11-08 | 634 | 20.2 | 7.1 | 25.9 | 24.7 | 22 | 20.893 | 2.508 | 6903 | 634 | 20.2 | 6.9 | 3.9 | 7.3 | 2.5 | 4.037 | 0.597 | 281
2008-11-09 | 630 | 20.3 | 7 | 22.9 | 25.1 | 27 | 20.237 | 2.734 | 6932 | 630 | 20.1 | 6.9 | 4.5 | 6.9 | 3 | 3.886 | 0.61 | 297
2008-11-10 | 778 | 20.3 | 7 | 24.2 | 23.9 | 23 | 17.916 | 2.787 | 6932 | 778 | 20.1 | 6.9 | 4.7 | 6.7 | 3.5 | 4.063 | 0.557 | 297
2008-11-11 | 1010 | 19.6 | 7.1 | 26 | 22.2 | 24 | 14.535 | 2.665 | 6996 | 1010 | 19.4 | 7 | 4.8 | 7 | 3.5 | 4.593 | 0.61 | 316
2008-11-12 | 1165 | 19.5 | 7 | 22.1 | 22.5 | 25 | 14.282 | 2.673 | 6981 | 1165 | 19.1 | 6.9 | 3.9 | 7.1 | 4 | 4.34 | 0.64 | 342
2008-11-13 | 1196 | 19.7 | 7.1 | 24.7 | 21.4 | 23 | 18.673 | 3.065 | 7024 | 1196 | 19.1 | 7 | 4.1 | 7.2 | 3.5 | 3.911 | 0.618 | 331
2008-11-14 | 825 | 19.4 | 7 | 23.3 | 21.8 | 28 | 17.916 | 2.917 | 7172 | 825 | 18.9 | 7.1 | 4.9 | 7.1 | 4 | 4.391 | 0.549 | 342
2008-11-15 | 1131 | 19.3 | 7.1 | 25.3 | 23.2 | 38 | 16.15 | 2.804 | 7031 | 1131 | 18.6 | 6.9 | 4.5 | 8.3 | 4 | 3.407 | 0.57 | 344
2008-11-16 | 1126 | 19 | 7 | 24.3 | 23.9 | 28 | 16.806 | 2.865 | 6907 | 1126 | 18.4 | 7 | 4.2 | 8.6 | 4.5 | 3.886 | 0.54 | 339
2008-11-17 | 1219 | 18.6 | 7 | 22.3 | 26.7 | 26 | 14.535 | 3.492 | 6944 | 1219 | 18.4 | 6.9 | 4.1 | 7.7 | 4 | 3.129 | 0.601 | 346
2008-11-18 | 1339 | 18.7 | 7 | 24.8 | 24.1 | 28 | 13.021 | 2.787 | 6886 | 1339 | 18.3 | 7 | 4.7 | 8.2 | 4 | 3.684 | 0.531 | 337
2008-11-19 | 1134 | 18.6 | 7 | 22.9 | 28.6 | 25 | 12.364 | 2.882 | 6909 | 1134 | 18.1 | 7 | 4.1 | 7.8 | 4.5 | 3.356 | 0.527 | 340
2008-11-20 | 823 | 18.6 | 7 | 24.8 | 25.8 | 22 | 13.021 | 2.795 | 6840 | 823 | 18.3 | 6.9 | 3.1 | 8 | 3.5 | 3.205 | 0.501 | 314
2008-11-21 | 1181 | 18.8 | 7.1 | 23.8 | 26.6 | 24 | 13.828 | 2.708 | 6834 | 1181 | 18.4 | 7 | 3.7 | 8.3 | 4.5 | 3.356 | 0.44 | 318
2008-11-22 | 1180 | 18.6 | 7 | 22.8 | 27.1 | 28 | 13.172 | 2.978 | 6870 | 1180 | 18.1 | 7 | 3.9 | 8.1 | 4 | 3.028 | 0.496 | 331
2008-11-23 | 1176 | 18.4 | 7.1 | 22.6 | 25.7 | 23 | 13.121 | 2.882 | 6904 | 1176 | 18 | 7 | 3.7 | 9.2 | 3.5 | 3.079 | 0.466 | 327
2008-11-24 | 1578 | 18.3 | 7 | 22.6 | 25.3 | 22 | 13.273 | 2.604 | 6848 | 1578 | 17.8 | 7 | 3.4 | 8.3 | 4 | 2.801 | 0.453 | 337
2008-11-25 | 210 | 17.4 | 7.1 | 24.2 | 23.5 | 27 | 18.875 | 2.351 | 7042 | 210 | 17 | 6.9 | 3.7 | 6 | 2.5 | 3.407 | 0.496 | 281
2008-11-26 | 1338 | 17 | 6.9 | 24.5 | 21.8 | 24 | 18.168 | 2.16 | 7158 | 1338 | 16.5 | 7 | 4 | 5.8 | 2.5 | 3.583 | 0.492 | 301
2008-11-27 | 1295 | 16.7 | 7.1 | 23.8 | 23.3 | 21 | 17.815 | 2.081 | 7151 | 1295 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2.5 | 3.331 | 0.462 | 336
2008-11-28 | 1202 | 15.8 | 7 | 23.1 | 24.2 | 21 | 17.966 | 2.003 | 6999 | 1202 | 15.3 | 7 | 3.5 | 6.8 | 3 | 3.381 | 0.422 | 315
2008-11-29 | 1202 | 15.5 | 6.9 | 22.7 | 24.9 | 22 | 19.935 | 2.186 | 7169 | 1202 | 15 | 6.8 | 3.9 | 7.1 | 2.5 | 3.432 | 0.379 | 311
2008-11-30 | 1197 | 15.3 | 7 | 25.3 | 25.7 | 24 | 18.219 | 2.351 | 7154 | 1197 | 14.9 | 6.9 | 3.4 | 7.1 | 2.5 | 3.28 | 0.383 | 307
합 계 | 30567 | 566.1 | 210.7 | 721.7 | 732.5 | 763 | 509.62 | 81.446 | 209020 | 30567 | 556 | 209 | 123.7 | 215.4 | 108.5 | 110.626 | 16.286 | 9636
평 균 | 1018.9 | 18.87 | 7.0233 | 24.0567 | 24.4167 | 25.4333 | 16.9873 | 2.7149 | 6967.3333 | 1018.9 | 18.5333 | 6.9667 | 4.1233 | 7.18 | 3.6167 | 3.6875 | 0.54287 | 321.2
최 대 | 1578 | 20.5 | 7.1 | 26 | 28.6 | 38 | 20.893 | 3.492 | 7172 | 1578 | 20.4 | 7.1 | 5 | 9.2 | 5.5 | 4.593 | 0.806 | 346
최 소 | 210 | 15.3 | 6.9 | 22.1 | 21.4 | 21 | 12.364 | 2.003 | 6786 | 210 | 14.9 | 6.8 | 3 | 5.3 | 2.5 | 2.801 | 0.379 | 281
12) 12월
구 분 | 유 입 수 | [8 empty] | 방 류 수 | [8 empty] | 비 고
항 목 | 유 량 | 수온 | pH | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균 | 유량 | 수 온 | P H | BOD | COD | S S | T-N | T-P | 대장균
단 위 | ㎥/d | ℃ |  | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ |  | ㎥/d | ℃ | - | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ | ㎎/ℓ
설계기준 | 700 |  |  | 150 | 139 | 150 | 27 | 3.7 |  | 700 |  |  | 15 | 25 | 15 | 10 | 1.95
2008-12-01 | 1522 | 15.2 | 7 | 22.3 | 21.5 | 22 | 17.159 | 2.491 | 7079 | 1522 | 14.8 | 7 | 3.2 | 7.7 | 1.5 | 3.104 | 0.401 | 303
2008-12-02 | 1107 | 15.2 | 7 | 22.4 | 24.1 | 25 | 18.622 | 2.325 | 7202 | 1107 | 14.7 | 6.9 | 4 | 7.4 | 2.5 | 3.053 | 0.47 | 299
2008-12-03 | 1434 | 15 | 7 | 24.2 | 22.7 | 23 | 17.815 | 2.186 | 7141 | 1434 | 14.5 | 7 | 3.9 | 7.7 | 2 | 2.952 | 0.448 | 295
2008-12-04 | 1026 | 14.8 | 7 | 23.1 | 24.3 | 24 | 18.219 | 2.151 | 7225 | 1026 | 14.2 | 7.1 | 3.2 | 7.6 | 3 | 3.154 | 0.418 | 292
2008-12-05 | 1025 | 14.4 | 7 | 21.7 | 22.1 | 21 | 18.32 | 1.977 | 7014 | 1025 | 14 | 6.9 | 3.8 | 6.9 | 2 | 3.079 | 0.383 | 327
2008-12-06 | 1024 | 14 | 7 | 24.7 | 24.5 | 23 | 16.755 | 2.055 | 7307 | 1024 | 13.9 | 6.8 | 4.2 | 6.8 | 3.5 | 3.659 | 0.366 | 325
2008-12-07 | 1021 | 13.7 | 7.1 | 25.1 | 23.1 | 21 | 14.837 | 1.515 | 7297 | 1021 | 13.6 | 7 | 4.1 | 7.3 | 5 | 3.836 | 0.318 | 329
2008-12-08 | 1930 | 14.2 | 7 | 22 | 21.8 | 23 | 12.768 | 1.428 | 7236 | 1930 | 13.8 | 6.8 | 4.1 | 7.7 | 4 | 3.28 | 0.335 | 317
2008-12-09 | 1227 | 14 | 6.9 | 23.5 | 22 | 25 | 11.86 | 1.855 | 7242 | 1227 | 13.8 | 6.8 | 4.4 | 8 | 3.5 | 3.76 | 0.313 | 325
2008-12-10 | 1939 | 13.8 | 7 | 19.9 | 23.8 | 28 | 13.273 | 2.064 | 7231 | 1939 | 13.6 | 6.9 | 3.7 | 8.9 | 4 | 3.356 | 0.253 | 329
2008-12-11 | 1275 | 13.7 | 7 | 20.7 | 22.9 | 24 | 13.828 | 1.916 | 7284 | 1275 | 13.5 | 7 | 3.4 | 8.2 | 4 | 3.28 | 0.374 | 335
2008-12-12 | 1594 | 13.8 | 7 | 21.2 | 23.5 | 26 | 12.869 | 2.055 | 7291 | 1594 | 13.6 | 7 | 3.3 | 8.9 | 4.5 | 3.381 | 0.331 | 335
2008-12-13 | 1642 | 13.9 | 7 | 21.6 | 26.1 | 22 | 15.09 | 1.837 | 7304 | 1642 | 13.8 | 7 | 3.5 | 8.6 | 4.5 | 3.306 | 0.327 | 326
2008-12-14 | 1637 | 13.8 | 7 | 20.7 | 24.9 | 22 | 12.163 | 1.724 | 7334 | 1637 | 13.6 | 7 | 3.3 | 9.3 | 4 | 4.037 | 0.274 | 327
2008-12-15 | 1143 | 12.8 | 7.1 | 20.4 | 20.3 | 18 | 11.607 | 1.379 | 7175 | 1143 | 12.7 | 6.9 | 3.8 | 7 | 2 | 3.558 | 0.292 | 309
2008-12-16 | 118 | 12.5 | 7 | 21.9 | 20.2 | 19 | 12.163 | 1.942 | 7188 | 118 | 12.4 | 7 | 3 | 7.5 | 2.5 | 3.533 | 0.348 | 345
2008-12-17 | 556 | 12.3 | 7.1 | 19.6 | 21.5 | 22 | 11.658 | 1.794 | 7315 | 556 | 12 | 7 | 3.5 | 6.9 | 3 | 2.952 | 0.34 | 352
2008-12-18 | 798 | 12 | 6.9 | 19.4 | 20.9 | 19 | 12.112 | 2.125 | 7264 | 798 | 11.9 | 7 | 3.2 | 6.3 | 2.5 | 2.75 | 0.305 | 308
2008-12-19 | 3 | 12 | 7.1 | 20.9 | 20 | 17 | 10.649 | 1.707 | 7292 | 3 | 11.7 | 7 | 3.3 | 6.5 | 1 | 2.574 | 0.274 | 331
2008-12-20 | 701 | 11.8 | 7 | 20.5 | 20.5 | 20 | 10.8 | 1.759 | 7290 | 701 | 11.7 | 6.8 | 3.6 | 6 | 2 | 3.154 | 0.257 | 326
2008-12-21 | 696 | 11.8 | 7 | 19.1 | 19.7 | 18 | 11.607 | 1.785 | 7207 | 696 | 11.8 | 7 | 2.9 | 5.7 | 2 | 3.886 | 0.248 | 333
2008-12-22 | 737 | 11.8 | 7.1 | 20.1 | 19.2 | 17 | 11.305 | 1.411 | 7023 | 737 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 5.9 | 1.5 | 3.179 | 0.239 | 340
2008-12-23 | 689 | 11.5 | 7.1 | 18.7 | 20.7 | 20 | 11.658 | 1.829 | 6926 | 689 | 11.6 | 6.9 | 3 | 6.2 | 2 | 3.23 | 0.222 | 361
2008-12-24 | 453 | 11.5 | 7 | 20.7 | 20.3 | 18 | 10.951 | 1.829 | 7034 | 453 | 11.4 | 7 | 3.4 | 6 | 2 | 2.65 | 0.231 | 321
2008-12-25 | 448 | 11.3 | 7 | 21.4 | 21.9 | 19 | 10.093 | 1.533 | 7012 | 448 | 11 | 7 | 3.4 | 5.9 | 2.5 | 2.877 | 0.213 | 357
2008-12-26 | 383 | 11.6 | 7 | 20.9 | 18.5 | 17 | 10.851 | 1.759 | 6986 | 383 | 11.5 | 7 | 3.3 | 5.9 | 1.5 | 2.801 | 0.187 | 347
2008-12-27 | 484 | 11.4 | 7 | 20.1 | 21.5 | 18 | 11.204 | 2.046 | 7005 | 484 | 11.2 | 7 | 3.5 | 5.9 | 2 | 2.927 | 0.274 | 335
2008-12-28 | 479 | 11.5 | 7.1 | 17.5 | 21.1 | 21 | 11.658 | 1.681 | 6972 | 479 | 11.3 | 7 | 2.8 | 5.5 | 3 | 3.634 | 0.192 | 336
2008-12-29 | 562 | 11.2 | 7 | 16.7 | 19.5 | 18 | 10.346 | 1.507 | 7129 | 562 | 10.9 | 6.9 | 3.8 | 5.9 | 3 | 3.028 | 0.209 | 317
2008-12-30 | 864 | 11.1 | 7 | 19.3 | 19 | 22 | 10.8 | 2.038 | 7128 | 864 | 10.9 | 7 | 3.2 | 5.9 | 2 | 2.902 | 0.261 | 319
2008-12-31 | 178 | 11 | 7 | 19.9 | 20.1 | 25 | 9.791 | 1.916 | 7124 | 178 | 10.7 | 7 | 3.3 | 6.3 | 2 | 2.422 | 0.226 | 362
합 계 | 28695 | 398.6 | 217.5 | 650.2 | 672.2 | 657 | 402.831 | 57.619 | 222257 | 28695 | 391.8 | 215.6 | 108.8 | 216.3 | 84.5 | 99.294 | 9.329 | 10163
평 균 | 925.6452 | 12.8581 | 7.0161 | 20.9742 | 21.6839 | 21.1935 | 12.9945 | 1.8587 | 7169.5806 | 925.6452 | 12.6387 | 6.9548 | 3.5097 | 6.9774 | 2.7258 | 3.203 | 0.30094 | 327.8387
최 대 | 1939 | 15.2 | 7.1 | 25.1 | 26.1 | 28 | 18.622 | 2.491 | 7334 | 1939 | 14.8 | 7.1 | 4.4 | 9.3 | 5 | 4.037 | 0.47 | 362
최 소 | 3 | 11 | 6.9 | 16.7 | 18.5 | 17 | 9.791 | 1.379 | 6926 | 3 | 10.7 | 6.8 | 2.8 | 5.5 | 1 | 2.422 | 0.187 | 292