## 달산리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(달산리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 342
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 6336
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1242.0498 | 1242.0498
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 28.1702 | 28.1702
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2176.3008 | 2176.3008
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 19.008 | 19.008
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 2606.301 | 6512.6641 | 2188.9587 | 830.4044
관거 |  |  | 3010.1921 | 560.3204
합계 | 9118.9648 |  | 6589.8755
총기준관거거리(m) | 11261.3682
기준관거거리(m) | 32.928
경제성 평가 | 집합처리

## 내평리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(내평리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 177
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 9930
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 784.1821 | 784.1821
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 15.0794 | 15.0794
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3280.737 | 3280.737
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 29.79 | 29.79
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1348.8751 | 3370.5891 | 1382.0237 | 444.5112
관거 |  |  | 4537.8145 | 878.1537
합계 | 4719.4644 |  | 7242.5029
총기준관거거리(m) | 5016.4155
기준관거거리(m) | 28.3413
경제성 평가 | 개별처리

## 봉성리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(봉성리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 202
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 9726
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 859.9601 | 859.9601
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 17.0932 | 17.0932
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3218.0478 | 3218.0478
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 29.178 | 29.178
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1539.3942 | 3846.6611 | 1515.5731 | 503.8752
관거 |  |  | 4451.1045 | 860.113
합계 | 5386.0552 |  | 7330.666
총기준관거거리(m) | 5938.8965
기준관거거리(m) | 29.4005
경제성 평가 | 개별처리

## 삽시도
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(삽시도)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 165
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 6602
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 746.671 | 746.671
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 14.1076 | 14.1076
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2258.0426 | 2258.0426
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 19.806 | 19.806
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1257.4259 | 3142.0747 | 1315.915 | 415.867
관거 |  |  | 3123.2546 | 583.8439
합계 | 4399.5005 |  | 5438.8804
총기준관거거리(m) | 4577.8203
기준관거거리(m) | 27.7444
경제성 평가 | 개별처리

## 삽시도2리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(삽시도2리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 86
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 1432
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 473.7496 | 473.7496
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 7.6025 | 7.6025
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 669.3016 | 669.3016
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.296 | 4.296
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 655.3856 | 1637.6874 | 834.9248 | 224.1082
관거 |  |  | 925.7573 | 126.6381
합계 | 2293.073 |  | 2111.4285
총기준관거거리(m) | 1785.7506
기준관거거리(m) | 20.7645
경제성 평가 | 집합처리

## 삽시도3리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(삽시도3리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 83
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 1355
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 462.1493 | 462.1493
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 7.3507 | 7.3507
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 645.6395 | 645.6395
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 4.065 | 4.065
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 632.5233 | 1580.5587 | 814.4808 | 216.6841
관거 |  |  | 893.0287 | 119.8286
합계 | 2213.082 |  | 2044.0222
총기준관거거리(m) | 1684.2419
기준관거거리(m) | 20.2921
경제성 평가 | 집합처리

## 주교1리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(주교1리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 893
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 22860
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 2427.5405 | 2427.5405
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 70.0283 | 70.0283
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 7254.126 | 7254.126
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 68.58 | 68.58
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 6805.3418 | 17005.2891 | 4278.2393 | 2064.3035
관거 |  |  | 10033.6836 | 2021.6106
합계 | 23810.6309 |  | 18397.8359
총기준관거거리(m) | 33401.3477
기준관거거리(m) | 37.4035
경제성 평가 | 집합처리

## 의평리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(의평리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 482
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 12050
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1578.285 | 1578.285
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 39.0104 | 39.0104
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3932.213 | 3932.213
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 36.15 | 36.15
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 3673.208 | 9178.667 | 2781.5315 | 1149.9545
관거 |  |  | 5438.9155 | 1065.6346
합계 | 12851.875 |  | 10436.0361
총기준관거거리(m) | 16754.8125
기준관거거리(m) | 34.761
경제성 평가 | 집합처리

## 황룡리
경제성 평가 일반 - 집합처리와 개별처리의 비교(황룡리)
개요: 하수처리구역 설정 시 처리구역으로 설정하여 집합처리하는 것과, 처리구역으로 설정하지 않고 개별처리하는 것이 어느 것이 더 경제적인가?
※아래 질문에 대한 답을 오른쪽 노란 칸에 적어 주십시오. 질문에 대한 답을 하실 수 없는 경우에는 파란색 빈칸에 있는 숫자를 노란색 칸에 적어 주십시오
1. 하수처리구역의 목표 BOD를 선택해 주십시오.
2. 대상지역의 예상 가구수는 몇 가구입니까? |  |  |  |  | 176
3. 대상지역에 집합처리시설을 건설할 경우 필요한 하수관거거리는 몇 미터입니까? |  |  |  |  | 4304
4. 계획 중인 집합처리시설의 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 781.0862 | 781.0862
5. 위 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비, 단지조성비 등 구조물 비용입니다)
6. 계획 중인 집합처리시설의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 14.9985 | 14.9985
7. 계획 중인 집합처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 15 | 15
8. 계획 중인 집합처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 50 | 50
9. 대상지역에 개인하수처리시설(1톤/일)을 설치할 경우 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 3.2 | 3.2
10. 개인하수처리시설 건설비 중 기계 및 전기시설의 비중은 얼마입니까? |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
(나머지는 건축비 등 구조물 비용입니다)
11. 개인하수처리시설의 연간 유지관리비는 어느 정도입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 0.646 | 0.646
12. 개인하수처리시설 기계 및 전기시설의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 10 | 10
13. 개인하수처리시설 구조물의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 30 | 30
14. 집합처리 시 하수관거의 총 건설비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 1551.8672 | 1551.8672
15. 하수관거의 연간 유지관리비는 얼마입니까? (단위: 백만원) |  |  |  |  | 12.912 | 12.912
16. 하수관거의 내구연한은 얼마입니까? (단위: 년) |  |  |  |  | 40 | 40
17. 할인율은 얼마입니까? (단위: %) |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
18. 향후 50년간 물가상승률은 어느정도로 예상합니까? (단위: %) |  |  |  |  | 3 | 3
구 분 | 처리 비용 (현재가치) (단위: 백만원)
| 개별처리 |  | 집합처리
| 건설비 | 유지관리비 | 건설비 | 유지관리비
처리시설 | 1341.2543 | 3351.5464 | 1376.5675 | 442.1281
관거 |  |  | 2146.4949 | 380.6217
합계 | 4692.8008 |  | 4345.812
총기준관거거리(m) | 4979.7554
기준관거거리(m) | 28.2941
경제성 평가 | 집합처리