## 1.월별찌꺼기발생량
9.1 찌꺼기 발생량 산정
9.1.1 보령시 월별찌꺼기 발생량(2008년)
구 분 | 계 | 보령 | 대천 | 웅천 | 비 고
1월 | 301.9 | 276.86 | 25.04 | 0
2월 | 305.65 | 285.07 | 18.58 | 2
3월 | 388.15 | 362.37 | 23.92 | 1.86
4월 | 387.25 | 348.54 | 36.26 | 2.45
5월 | 469.79 | 378.26 | 48.51 | 43.02
6월 | 462.98 | 396.78 | 50.8 | 15.4
7월 | 368.14 | 295.16 | 61.11 | 11.87
8월 | 383.19 | 320.21 | 60.56 | 2.42
9월 | 396.07 | 349.61 | 42.48 | 3.98
10월 | 324.48 | 287.93 | 32.96 | 3.59
11월 | 438.01 | 411.31 | 25.02 | 1.68
12월 | 376.41 | 342.8 | 25.27 | 8.34
계 | 4602.02 | 4054.9 | 450.51 | 96.61

## 2.년도별찌꺼기처리현황
9.1.2 년도별 찌꺼기발생량
(1) 하수찌꺼기 처리량
구 분 | 시설용량 | 하수찌꺼기 처리량(㎥/년) |  |  |  |  | 유입 하수량 (㎥/일) | 하수톤당 발생량(%) | 최종처분
| (㎥/일) | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |  |  |  |  | 2008년 | 유입하수량
계 | 44800 | 3066 | 3656 | 3585 | 3508 | 4602.02 | 27715 | 0.045 | 해양투기, 소각 |  | 보령 | 23569
보령 (무창포, 성주 포함) | 32300 | 3066 | 3442 | 3397 | 3183 | 4054.9 | 24949 | 0.045 |  |  | 무창포 | 475
[11 empty] | 성주 | 905
대천 해수욕장 | 11000 | 0 | 214 | 188 | 325 | 450.51 | 2464 | 0.05 |  |  | 계 | 24949
웅천 | 1500 |  |  |  |  | 96.61 | 302 | 0.088
(2) 하수찌꺼기 처분현황
구 분 | 시설용량 | 하수찌꺼기 처분현황(㎥/년) | [6 empty] | 비 고
| (톤/일) | 해양투기 |  | 매립 | 소각 |  | 재활용 | 계
계 | 33800 | 3296.51 |  | 0 | 1277.61 |  | 26 | 4600.12
보 령 (무창포, 성주 포함) | 32300 | 2846 |  | 0 | 1181 |  | 26 | 4053 |  | 11.1041
대천 해수욕장 | 11000 | 450.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 450.51 |  | 1.2343
웅 천 | 1500 | 0 |  | 0 | 96.61 |  | 0 | 96.61 |  | 0.26468

## 3.년도별 발생추이
9.1.3 연도별 발생추이
(1) 보령시 찌꺼기 처리현황(2008)
구 분 | 유입하수량(㎥/일) | 찌꺼기 처리량(㎥/년) | 하수 1톤당 발생량(%)
보령 (무창포, 성주 포함) | 24949 | 4054.9 | 0.045
대천 | 2464 | 450.51 | 0.05
웅천 | 302 | 96.61 | 0.088
(2) 연도별 하수찌꺼기 처리현황(2008)
구 분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년
보령 | 3442 | 3397 | 3183 | 4054.9
대천 | 214 | 188 | 325 | 450.51
웅천 | 0 | 0 | 0 | 96.61

## 4.원단위에의한산정
9.1.4 원단위에 의한 산정
(1) 단계별 계획찌꺼기 발생량 산정(원단위 이용)
구분 | 총인구(인) | 하수 처리인구(인) | 슬러지발생량 (톤/년) | 인구발생 원단위 (kg/인ㆍ일) | 하수처리량(㎥/일) | [5 empty] | 하수처리량
발생원단위
[5 empty] | 계 | 보령 | 대천 | 웅천 | 무창포 | 성주 | (kg/㎥)
2004년 | 109401 | 56569 | 3066 | 0.148 | 28640 | 28045 |  |  |  | 595 | 0.2933 | 8.4
2005년 | 108639 | 60614 | 3656 | 0.165 | 29429 | 27543 | 1212 |  | 155 | 519 | 0.3404 | 10.0164
2006년 | 108526 | 61605 | 3585 | 0.159 | 27871 | 25131 | 1841 |  | 204 | 695 | 0.3524 | 9.8219
2007년 | 108783 | 62925 | 3508 | 0.153 | 28248 | 24537 | 2385 |  | 308 | 1018 | 0.3402 | 9.611
2008년 | 108182 | 63298 | 4602.02 | 0.199 | 27698 | 23569 | 2464 | 285 | 475 | 905 | 0.4552 | 12.6083
평균 | 108706.2 | 61002.2 | 3683.404 | 0.1648 | 28377.2 | 25765 | 1975.5 | 285 | 285.5 | 746.4 | 0.3556
서산 | 155185 | 81866 | 4498 | 0.151 | 40690 | [5 empty] | 0.3029
공주 | 128573 | 81489 | 6354 | 0.214 | 39047 | [5 empty] | 0.4458
아산 | 227815 | 100988 | 7216.26 | 0.196 | 52447 | [5 empty] | 0.377
(2) 처리인구 발생원단위에 의한 발생량
구 분 |  | 단 위 | 2008년 | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년
보령 | 처리인구 | 인 | 51218 | 52570 |  | 64251 |  | 78000 |  | 86000
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.1648 | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 8.44 | 8.66 |  | 10.59 |  | 12.85 |  | 14.17
대천 | 처리인구 | 인 | 5370 | 6144 |  | 6958 |  | 9405 |  | 9500
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.1648 | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.88 | 1.01 |  | 1.15 |  | 1.55 |  | 1.57
웅천 | 처리인구 | 인 | 3323 | 3348 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.1648 | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.55 | 0.55 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74
무창포 | 처리인구 | 인 | 309 | 300 |  | 800 |  | 1900 |  | 1900
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.1648 | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.05 | 0.05 |  | 0.13 |  | 0.31 |  | 0.31
성주 | 처리인구 | 인 | 2037 | 2037 |  | 2600 |  | 2600 |  | 2600
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.1648 | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.34 | 0.34 |  | 0.43 |  | 0.43 |  | 0.43
소규모 | 처리인구 | 인 | 964 | 3015 |  | 10599 |  | 12617 |  | 12617
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.1648 | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648 |  | 0.1648
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.16 | 0.5 |  | 1.75 |  | 2.08 |  | 2.08
합계 | 하수찌꺼기 발생량(톤/일) |  | 10.42 | 11.11 |  | 14.79 |  | 17.96 |  | 19.3
(3) 하수처리량 발생원단위 의한 발생량(일평균)
구 분 |  | 단 위 | 2008년 | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년
보령 | 계획하수량 | ㎥/일 | 13150 | 13480 |  | 16380 |  | 19790 |  | 21860
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.3556 | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 4.68 | 4.79 |  | 5.82 |  | 7.04 |  | 7.77
대천 | 계획하수량 | ㎥/일 | 8180 | 8370 |  | 8570 |  | 9260 |  | 9280
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.3556 | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 2.91 | 2.98 |  | 3.05 |  | 3.29 |  | 3.3
웅천 | 계획하수량 | ㎥/일 | 790 | 800 |  | 1260 |  | 1260 |  | 1270
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.3556 | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.28 | 0.28 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45
무창포 | 계획하수량 | ㎥/일 | 960 | 990 |  | 1110 |  | 1460 |  | 1460
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.3556 | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.34 | 0.35 |  | 0.39 |  | 0.52 |  | 0.52
성주 | 계획하수량 | ㎥/일 | 370 | 370 |  | 470 |  | 470 |  | 470
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.3556 | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.13 | 0.13 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17
소규모 | 계획하수량 | ㎥/일 | 218 | 546 |  | 1760 |  | 2098 |  | 2098
| 원단위 | kg/하수m3 | 0.3556 | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556 |  | 0.3556
| 하수찌꺼기 | 톤/일 | 0.08 | 0.19 |  | 0.63 |  | 0.75 |  | 0.75
합계 | 하수찌꺼기 발생량(톤/일) |  | 8.42 | 8.72 |  | 10.51 |  | 12.22 |  | 12.96
|  |  | 13150 | 13480 | 16380 | 19790 | 21860 |  |  | 51218 | 52570 | 64251 | 78000 | 86000
|  |  | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |  |  | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648
|  |  | 4.68 | 4.79 | 5.82 | 7.04 | 7.77 |  |  | 8.44 | 8.66 | 10.59 | 12.85 | 14.17
|  |  | 8180 | 8370 | 8570 | 9260 | 9280 |  |  | 5370 | 6144 | 6958 | 9405 | 9500
|  |  | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |  |  | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648
|  |  | 2.91 | 2.98 | 3.05 | 3.29 | 3.3 |  |  | 0.88 | 1.01 | 1.15 | 1.55 | 1.57
|  |  | 790 | 800 | 1260 | 1260 | 1270 |  |  | 3323 | 3348 | 4500 | 4500 | 4500
|  |  | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |  |  | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648
|  |  | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.74 | 0.74 | 0.74
|  |  | 960 | 990 | 1110 | 1460 | 1460 |  |  | 309 | 300 | 800 | 1900 | 1900
|  |  | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |  |  | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648
|  |  | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.52 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.31 | 0.31
|  |  | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 |  |  | 2037 | 2037 | 2600 | 2600 | 2600
|  |  | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |  |  | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648
|  |  | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.43
|  |  | 218 | 546 | 1760 | 2098 | 2098 |  |  | 964 | 3015 | 10599 | 12617 | 12617
|  |  | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |  |  | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1648
|  |  | 0.08 | 0.19 | 0.63 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.16 | 0.5 | 1.75 | 2.08 | 2.08
|  |  | 8.42 | 8.72 | 10.51 | 12.22 | 12.96 |  |  | 10.42 | 11.11 | 14.79 | 17.96 | 19.3

## 5.전환율에의한 산정
9.1.5 전환율에 의한 산정
(1) 단계별 계획찌꺼기 발생량 산정(전환율 이용)
구 분 |  | 평균 | 2007년 | 2008년 | 전환율적용(%)
년평균 하수처리량 (㎥/년) | 계 | 10222350.5 | 10312906 | 10131795 | 0.0454
| 보령 | 8791136.5 | 8956150 | 8626123
| 대천 | 887571 | 872935 | 902207
| 웅천 | 98589 |  | 98589
| 무창포 | 142986 | 112201 | 173771
| 성주 | 351362.5 | 371620 | 331105
찌꺼기 발생량 | 톤/년 | 4055.01 | 3508 | 4602.02
| 톤/일 | 11.1 | 9.6 | 12.6
하수1m3당 발생율(%) |  | 0.0397 | 0.034 | 0.0454
주) 분류식 확대 및 분뇨직투입에 따라 슬러지 발생량이 증가 할것으로 사료되어 2008년 하수1㎥당 발생율 적용
(m3/일)
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 전환율(%)
보령 | 계획하수량 | 13480 | 16380 | 19790 | 21860 | 0.0454
| 계획찌꺼기량 | 6.12 | 7.44 | 8.98 | 9.92
대천 해수욕장 | 계획하수량 | 8370 | 8570 | 9260 | 9280 | 0.0454
| 계획찌꺼기량 | 3.8 | 3.89 | 4.2 | 4.21
웅천 | 계획하수량 | 800 | 1260 | 1260 | 1270 | 0.0454
| 계획찌꺼기량 | 0.36 | 0.57 | 0.57 | 0.58
무창포 | 계획하수량 | 990 | 1110 | 1460 | 1460 | 0.0454
| 계획찌꺼기량 | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.66
성주 | 계획하수량 | 370 | 470 | 470 | 470 | 0.0454
| 계획찌꺼기량 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21
소규모 | 계획하수량 | 546 | 1760 | 2098 | 2098 | 0.0454
| 계획찌꺼기량 | 0.25 | 0.8 | 0.95 | 0.95
합계 | 계획하수량 | 24556 | 29550 | 34338 | 36438
| 계획찌꺼기량 | 11.15 | 13.41 | 15.57 | 16.53

## 6.산술식에의한 산정
9.1.6 산술식에 의한 산정
(1) 단계별 계획찌꺼기 발생량 산정(산술식 이용)
설계적용인자
구분 |  | 제거SS량당 찌꺼기 발생율(%) |  | 탈수찌꺼기 함수율(%)
적용인자 |  | 100 |  | 78
구 분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  | (2010년) | (2015년) | (2020년) | (2025년)
보령 | 계획하수량 | 13480 | 16380 | 19790 | 21860
| 유입 SS (mg/L) | 148 | 162 | 165 | 167
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량(kg/일) | 1.86 | 2.49 | 3.067 | 3.432
| 계획찌꺼기량(톤/일) | 4.53 | 6.07 | 7.47 | 8.36
대천 | 계획하수량 | 8370 | 8570 | 9260 | 9280
| 유입 SS (mg/L) | 214 | 216 | 216 | 219
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량(kg/일) | 1.707 | 1.765 | 1.908 | 1.94
| 계획찌꺼기량(톤/일) | 4.16 | 4.3 | 4.65 | 4.73
웅천 | 계획하수량 | 800 | 1260 | 1260 | 1270
| 유입 SS (mg/L) | 148 | 183 | 183 | 183
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량(kg/일) | 0.11 | 0.218 | 0.218 | 0.22
| 계획찌꺼기량(톤/일) | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.28
무창포 | 계획하수량 | 990 | 1110 | 1460 | 1460
| 유입 SS (mg/L) | 225 | 232 | 227 | 227
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량(kg/일) | 0.213 | 0.246 | 0.317 | 0.317
| 계획찌꺼기량(톤/일) | 0.52 | 0.6 | 0.77 | 0.77
성주 | 계획하수량 | 370 | 470 | 470 | 470
| 유입 SS (mg/L) | 152 | 228 | 228 | 228
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량(kg/일) | 0.053 | 0.102 | 0.102 | 0.102
| 계획찌꺼기량(톤/일) | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25
소규모 | 계획하수량 | 546 | 1760 | 2098 | 2098
| 유입 SS (mg/L) | 187.3 | 187.3 | 187.3 | 187.3
| 방류 SS (mg/L) | 10 | 10 | 10 | 10
| 고형물량(kg/일) | 0.097 | 0.312 | 0.372 | 0.372
| 계획찌꺼기량(톤/일) | 0.24 | 0.76 | 0.91 | 0.91
합계 | 계획하수량 | 24556 | 29550 | 34338 | 36438
| 유입 SS (mg/L) | 1074.3 | 1208.3 | 1206.3 | 1211.3
| 방류 SS (mg/L) | 60 | 60 | 60 | 60
| 고형물량(kg/일) | 4.04 | 5.133 | 5.984 | 6.383
| 계획찌꺼기량(톤/일) | 9.72 | 12.26 | 14.33 | 15.3

## 7.적용
9.1.7 적용
(1) 보령시 계획찌꺼기량(적용치)
구 분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
보령 | 시설용량 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| 케잌 발생량 | 인구발생 원단위 적용법 | 8.66 | 10.59 | 12.85 | 14.17
|  | 하수처리량 발생원단위 적용법 | 4.79 | 5.82 | 7.04 | 7.77
|  | 전환율 적용법 | 6.12 | 7.44 | 8.98 | 9.92
|  | 산술식에 의한 방법 | 4.53 | 6.07 | 7.47 | 8.36
|  | 평균 | 6.025 | 7.48 | 9.085 | 10.055
대천 | 시설용량 |  | 11000 | 11000 | 11000 | 11000
| 케잌 발생량 | 인구발생 원단위 적용법 | 1.01 | 1.15 | 1.55 | 1.57
|  | 하수처리량 발생원단위 적용법 | 2.98 | 3.05 | 3.29 | 3.3
|  | 전환율 적용법 | 3.8 | 3.89 | 4.2 | 4.21
|  | 산술식에 의한 방법 | 4.16 | 4.3 | 4.65 | 4.73
|  | 평균 | 2.9875 | 3.0975 | 3.4225 | 3.4525
웅천 | 시설용량 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 케잌 발생량 | 인구발생 원단위 적용법 | 0.55 | 0.74 | 0.74 | 0.74
|  | 하수처리량 발생원단위 적용법 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | 전환율 적용법 | 0.36 | 0.57 | 0.57 | 0.58
|  | 산술식에 의한 방법 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.28
|  | 평균 | 0.3325 | 0.51 | 0.51 | 0.5125
무창포 | 시설용량 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 케잌 발생량 | 인구발생 원단위 적용법 | 0.05 | 0.13 | 0.31 | 0.31
|  | 하수처리량 발생원단위 적용법 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.52
|  | 전환율 적용법 | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.66
|  | 산술식에 의한 방법 | 0.52 | 0.6 | 0.77 | 0.77
|  | 평균 | 0.3425 | 0.405 | 0.565 | 0.565
성주 | 시설용량 |  | 700 | 700 | 700 | 700
| 케잌 발생량 | 인구발생 원단위 적용법 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.43
|  | 하수처리량 발생원단위 적용법 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17
|  | 전환율 적용법 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21
|  | 산술식에 의한 방법 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 평균 | 0.1925 | 0.265 | 0.265 | 0.265
소규모 | 시설용량 |  | 1400 | 2890 | 3330 | 3330
| 케잌 발생량 | 인구발생 원단위 적용법 | 0.5 | 1.75 | 2.08 | 2.08
|  | 하수처리량 발생원단위 적용법 | 0.19 | 0.63 | 0.75 | 0.75
|  | 전환율 적용법 | 0.25 | 0.8 | 0.95 | 0.95
|  | 산술식에 의한 방법 | 0.24 | 0.76 | 0.91 | 0.91
|  | 평균 | 0.295 | 0.985 | 1.1725 | 1.1725
합계 |  | 인구발생 원단위 적용법 | 11.11 | 14.79 | 17.96 | 19.3
|  | 하수처리량 발생원단위 적용법 | 8.72 | 10.51 | 12.22 | 12.96
|  | 전환율 적용법 | 11.15 | 13.41 | 15.57 | 16.53
|  | 산술식에 의한 방법 | 9.72 | 12.26 | 14.33 | 15.3
|  | 평균 | 10.175 | 12.7425 | 15.02 | 16.0225
|  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
|  |  | 8.66 | 10.59 | 12.8 | 14.17
|  |  | 5 | 6.33 | 7.62 | 8.41
|  |  | 6.38 | 8.08 | 9.73 | 10.74
|  |  | 4.73 | 6.59 | 8.09 | 9.05
|  |  | 6.1925 | 7.8975 | 9.56 | 10.5925
|  |  | 11000 | 11000 | 11000 | 11000
|  |  | 1.01 | 1.15 | 1.55 | 1.57
|  |  | 3.28 | 3.38 | 3.64 | 3.65
|  |  | 4.18 | 4.31 | 4.65 | 4.66
|  |  | 4.58 | 4.77 | 5.14 | 5.23
|  |  | 3.2625 | 3.4025 | 3.745 | 3.7775
|  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
|  |  | 0.55 | 0.74 | 0.74 | 0.74
|  |  | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  |  | 0.36 | 0.57 | 0.57 | 0.58
|  |  | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.28
|  |  | 0.3325 | 0.51 | 0.51 | 0.5125
|  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
|  |  | 0.05 | 0.08 | 0.26 | 0.26
|  |  | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.53
|  |  | 0.49 | 0.52 | 0.68 | 0.68
|  |  | 0.57 | 0.62 | 0.79 | 0.79
|  |  | 0.375 | 0.4075 | 0.565 | 0.565
|  |  | 700 | 700 | 700 | 700
|  |  | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36
|  |  | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  |  | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  |  | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.21
|  |  | 0.1925 | 0.2225 | 0.2225 | 0.2225
|  |  | 1250 | 3595 | 4245 | 4245
|  |  | 0.46 | 2.19 | 2.6 | 2.6
|  |  | 0.23 | 0.89 | 1.07 | 1.07
|  |  | 0.29 | 1.14 | 1.37 | 1.37
|  |  | 0.28 | 1.08 | 1.3 | 1.3
|  |  | 0.315 | 1.325 | 1.585 | 1.585
|  |  | 11.07 | 15.11 | 18.31 | 19.7
|  |  | 9.31 | 11.6 | 13.45 | 14.25
|  |  | 11.87 | 14.8 | 17.18 | 18.21
|  |  | 10.43 | 13.55 | 15.81 | 16.86
|  |  | 10.67 | 13.765 | 16.1875 | 17.255