## 오염부하(분뇨)
분뇨오염부하량원단위
구 분 |  | 단위 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
오염부하량단위 | BOD | g/인 ·일 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | ·
| COD | g/인 ·일 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| SS | g/인 ·일 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| T-N | g/인 ·일 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57
| T-P | g/인 ·일 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
수세화율 |  | % | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2
부류식화 관거보급율 |  | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
오수관거직접투입율 |  | % | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
정화조설치율 |  | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
정화조처리효율 | BOD | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| COD | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| SS | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| T-N | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T-P | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
오 염 부하량 원단위 | BOD | g/인 ·일 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| COD | g/인 ·일 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| SS | g/인 ·일 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| T-N | g/인 ·일 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| T-P | g/인 ·일 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36

## 총괄하수량오염부하량원단위
총괄오염부하량원단위
구 분 |  | 단위 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
가정잡배수 | BOD | g/인 ·일 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| COD | g/인 ·일 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| SS | g/인 ·일 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| T-N | g/인 ·일 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| T-P | g/인 ·일 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
분뇨 | BOD | g/인 ·일 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| COD | g/인 ·일 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| SS | g/인 ·일 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| T-N | g/인 ·일 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| T-P | g/인 ·일 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
계 | BOD | g/인 ·일 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4
| COD | g/인 ·일 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| SS | g/인 ·일 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| T-N | g/인 ·일 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14
| T-P | g/인 ·일 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66

## 마을하수도계획인구
마을하수도 계획인구
구분 |  | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
마을하수도명 | 행정구역 |  | 2011 | 2016 | 2021 | 2021 | 2021 | 비고
계 |  | 9647 | 9647 | 9647 | 9647 | 9647 | 9647
대로1 | 대산읍 대산1리 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454
화곡2 | 대산읍 화곡2리 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368
화곡3 | 대산읍 화곡3리 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
화수 | 인지면 화수리 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911
성리 | 인지면 성리 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428
취평 | 부석면 취평리 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142
노라포(봉락) | 부석면 봉락리 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 기존시설
해변(창리) | 부석면 창리 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 기존시설
간월도 | 부석면 간월도리 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
화천 | 지곡면 화천리 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006
율목 | 음암면 율목리 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
신장 | 음암면 신장리 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
어송 | 팔봉면 어송리 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
홍주(용암) | 고북면 용암리 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 기존시설
신촌(초록) | 고북면 초록리 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 기존시설
기포 | 고북면 기포리 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360
고북지구(양천) | 고북면 양천리 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 기존시설

## 계획하수량
마을하수도 계획하수량 및 오염부하량
계획하수량 원단위
구 분 |  | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
생활오수 | 일평균 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206
| 일최대 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
| 시간최대 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516
지하수 | 일평균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 일최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
계 | 일평균 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 일최대 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
| 시간최대 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542
주) 변동부하율
생활하수량 일평균 = 일최대 × 0.8 |  | 2003: 지하수량 일평균 = 일최대 × 1.0
시간최대 = 일최대 × 2.0 |  | 2003: 시간최대 = 일최대 × 1.0
마을하수도 계획인구
구 분 |  | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
마을하수도 | 단위
계 |  | 8337 | 8337 | 8337 | 8337 | 8337 | 8337
대로1 |  | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454
화곡3 |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
화곡2 | 인 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368
화수 |  | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911
성리 |  | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428
취평 |  | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142
화천 |  | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006
율목 |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
신장 |  | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
어송 |  | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
기포 |  | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360
마을하수도 계획하수량
구 분 |  | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
마을하수도 | 하수량
총계 | 일평균 | 2286.184 | 2286.184 | 2286.184 | 2286.184 | 2286.184 | 2286.184
| 일최대 | 2789.708 | 2789.708 | 2789.708 | 2789.708 | 2789.708 | 2789.708
| 시간최대 | 5286.654 | 5286.654 | 5286.654 | 5286.654 | 5286.654 | 5286.654
대로1 | 일평균 | 105.328 | 105.328 | 105.328 | 105.328 | 105.328 | 105.328
| 일최대 | 128.936 | 128.936 | 128.936 | 128.936 | 128.936 | 128.936
| 시간최대 | 246.068 | 246.068 | 246.068 | 246.068 | 246.068 | 246.068
화곡2 | 일평균 | 317.376 | 317.376 | 317.376 | 317.376 | 317.376 | 317.376
| 일최대 | 388.512 | 388.512 | 388.512 | 388.512 | 388.512 | 388.512
| 시간최대 | 741.456 | 741.456 | 741.456 | 741.456 | 741.456 | 741.456
화곡3 | 일평균 | 129.92 | 129.92 | 129.92 | 129.92 | 129.92 | 129.92
| 일최대 | 159.04 | 159.04 | 159.04 | 159.04 | 159.04 | 159.04
| 시간최대 | 303.52 | 303.52 | 303.52 | 303.52 | 303.52 | 303.52
화수 | 일평균 | 211.352 | 211.352 | 211.352 | 211.352 | 211.352 | 211.352
| 일최대 | 258.724 | 258.724 | 258.724 | 258.724 | 258.724 | 258.724
| 시간최대 | 493.762 | 493.762 | 493.762 | 493.762 | 493.762 | 493.762
성리 | 일평균 | 99.296 | 99.296 | 99.296 | 99.296 | 99.296 | 99.296
| 일최대 | 121.552 | 121.552 | 121.552 | 121.552 | 121.552 | 121.552
| 시간최대 | 231.976 | 231.976 | 231.976 | 231.976 | 231.976 | 231.976
취평 | 일평균 | 264.944 | 264.944 | 264.944 | 264.944 | 264.944 | 264.944
| 일최대 | 324.328 | 324.328 | 324.328 | 324.328 | 324.328 | 324.328
| 시간최대 | 618.964 | 618.964 | 618.964 | 618.964 | 618.964 | 618.964
간월도 | 일평균 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
| 일최대 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422
| 시간최대 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768
화천 | 일평균 | 233.392 | 233.392 | 233.392 | 233.392 | 233.392 | 233.392
| 일최대 | 285.704 | 285.704 | 285.704 | 285.704 | 285.704 | 285.704
| 시간최대 | 545.252 | 545.252 | 545.252 | 545.252 | 545.252 | 545.252
율목 | 일평균 | 53.592 | 53.592 | 53.592 | 53.592 | 53.592 | 53.592
| 일최대 | 65.604 | 65.604 | 65.604 | 65.604 | 65.604 | 65.604
| 시간최대 | 125.202 | 125.202 | 125.202 | 125.202 | 125.202 | 125.202
신장 | 일평균 | 134.56 | 134.56 | 134.56 | 134.56 | 134.56 | 134.56
| 일최대 | 164.72 | 164.72 | 164.72 | 164.72 | 164.72 | 164.72
| 시간최대 | 314.36 | 314.36 | 314.36 | 314.36 | 314.36 | 314.36
어송 | 일평균 | 68.904 | 68.904 | 68.904 | 68.904 | 68.904 | 68.904
| 일최대 | 84.348 | 84.348 | 84.348 | 84.348 | 84.348 | 84.348
| 시간최대 | 160.974 | 160.974 | 160.974 | 160.974 | 160.974 | 160.974
기포 | 일평균 | 315.52 | 315.52 | 315.52 | 315.52 | 315.52 | 315.52
| 일최대 | 386.24 | 386.24 | 386.24 | 386.24 | 386.24 | 386.24
| 시간최대 | 737.12 | 737.12 | 737.12 | 737.12 | 737.12 | 737.12

## 유입수질
마을하수도 유입수질
가. 대로1 마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 128.936 | 128.936 | 128.936 | 128.936 | 128.936 | 128.936
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | #REF! | 18.3416 | 18.3416 | 18.3416 | 18.3416 | 18.3416 | 18.3416
|  | COD | #REF! | 16.7526 | 16.7526 | 16.7526 | 16.7526 | 16.7526 | 16.7526
|  | S S | #REF! | 20.0668 | 20.0668 | 20.0668 | 20.0668 | 20.0668 | 20.0668
|  | T-N | #REF! | 3.6956 | 3.6956 | 3.6956 | 3.6956 | 3.6956 | 3.6956
|  | T-P | #REF! | 0.75364 | 0.75364 | 0.75364 | 0.75364 | 0.75364 | 0.75364
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #REF! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #REF! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #REF! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #REF! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
나. 화곡2 마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 388.512 | 388.512 | 388.512 | 388.512 | 388.512 | 388.512
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 40.4 | 55.2672 | 55.2672 | 55.2672 | 55.2672 | 55.2672 | 55.2672
|  | COD | 36.9 | 50.4792 | 50.4792 | 50.4792 | 50.4792 | 50.4792 | 50.4792
|  | S S | 44.2 | 60.4656 | 60.4656 | 60.4656 | 60.4656 | 60.4656 | 60.4656
|  | T-N | 8.14 | 11.1355 | 11.1355 | 11.1355 | 11.1355 | 11.1355 | 11.1355
|  | T-P | 1.66 | 2.2709 | 2.2709 | 2.2709 | 2.2709 | 2.2709 | 2.2709
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7
|  | T-P | #DIV/0! | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
다. 화곡3마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 159.04 | 159.04 | 159.04 | 159.04 | 159.04 | 159.04
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 22.624 | 22.624 | 22.624 | 22.624 | 22.624 | 22.624
|  | COD | 2001 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664
|  | S S | 24 | 24.752 | 24.752 | 24.752 | 24.752 | 24.752 | 24.752
|  | T-N | 23 | 4.5584 | 4.5584 | 4.5584 | 4.5584 | 4.5584 | 4.5584
|  | T-P | 18 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9296
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
라. 화수마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 258.724 | 258.724 | 258.724 | 258.724 | 258.724 | 258.724
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 36.8044 | 36.8044 | 36.8044 | 36.8044 | 36.8044 | 36.8044
|  | COD | 0 | 33.6159 | 33.6159 | 33.6159 | 33.6159 | 33.6159 | 33.6159
|  | S S | 0 | 40.2662 | 40.2662 | 40.2662 | 40.2662 | 40.2662 | 40.2662
|  | T-N | 0 | 7.4155 | 7.4155 | 7.4155 | 7.4155 | 7.4155 | 7.4155
|  | T-P | 0 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5123
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
마. 성리마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 121.552 | 121.552 | 121.552 | 121.552 | 121.552 | 121.552
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 17.2912 | 17.2912 | 17.2912 | 17.2912 | 17.2912 | 17.2912
|  | COD | 0 | 15.7932 | 15.7932 | 15.7932 | 15.7932 | 15.7932 | 15.7932
|  | S S | 0 | 18.9176 | 18.9176 | 18.9176 | 18.9176 | 18.9176 | 18.9176
|  | T-N | 0 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839
|  | T-P | 0 | 0.71048 | 0.71048 | 0.71048 | 0.71048 | 0.71048 | 0.71048
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
바. 취평마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 324.328 | 324.328 | 324.328 | 324.328 | 324.328 | 324.328
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 46.1368 | 46.1368 | 46.1368 | 46.1368 | 46.1368 | 46.1368
|  | COD | 0 | 42.1398 | 42.1398 | 42.1398 | 42.1398 | 42.1398 | 42.1398
|  | S S | 0 | 50.4764 | 50.4764 | 50.4764 | 50.4764 | 50.4764 | 50.4764
|  | T-N | 0 | 9.2959 | 9.2959 | 9.2959 | 9.2959 | 9.2959 | 9.2959
|  | T-P | 0 | 1.8957 | 1.8957 | 1.8957 | 1.8957 | 1.8957 | 1.8957
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
사. 화천마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 285.704 | 285.704 | 285.704 | 285.704 | 285.704 | 285.704
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 40.6424 | 40.6424 | 40.6424 | 40.6424 | 40.6424 | 40.6424
|  | COD | 0 | 37.1214 | 37.1214 | 37.1214 | 37.1214 | 37.1214 | 37.1214
|  | S S | 0 | 44.4652 | 44.4652 | 44.4652 | 44.4652 | 44.4652 | 44.4652
|  | T-N | 0 | 8.1888 | 8.1888 | 8.1888 | 8.1888 | 8.1888 | 8.1888
|  | T-P | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
아. 율목마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 65.604 | 65.604 | 65.604 | 65.604 | 65.604 | 65.604
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 9.3324 | 9.3324 | 9.3324 | 9.3324 | 9.3324 | 9.3324
|  | COD | 0 | 8.5239 | 8.5239 | 8.5239 | 8.5239 | 8.5239 | 8.5239
|  | S S | 0 | 10.2102 | 10.2102 | 10.2102 | 10.2102 | 10.2102 | 10.2102
|  | T-N | 0 | 1.8803 | 1.8803 | 1.8803 | 1.8803 | 1.8803 | 1.8803
|  | T-P | 0 | 0.38346 | 0.38346 | 0.38346 | 0.38346 | 0.38346 | 0.38346
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
자. 신장마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 164.72 | 164.72 | 164.72 | 164.72 | 164.72 | 164.72
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 23.432 | 23.432 | 23.432 | 23.432 | 23.432 | 23.432
|  | COD | 0 | 21.402 | 21.402 | 21.402 | 21.402 | 21.402 | 21.402
|  | S S | 0 | 25.636 | 25.636 | 25.636 | 25.636 | 25.636 | 25.636
|  | T-N | 0 | 4.7212 | 4.7212 | 4.7212 | 4.7212 | 4.7212 | 4.7212
|  | T-P | 0 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
차. 어송마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 84.348 | 84.348 | 84.348 | 84.348 | 84.348 | 84.348
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 11.9988 | 11.9988 | 11.9988 | 11.9988 | 11.9988 | 11.9988
|  | COD | 0 | 10.9593 | 10.9593 | 10.9593 | 10.9593 | 10.9593 | 10.9593
|  | S S | 0 | 13.1274 | 13.1274 | 13.1274 | 13.1274 | 13.1274 | 13.1274
|  | T-N | 0 | 2.4176 | 2.4176 | 2.4176 | 2.4176 | 2.4176 | 2.4176
|  | T-P | 0 | 0.49302 | 0.49302 | 0.49302 | 0.49302 | 0.49302 | 0.49302
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
카. 기포마을하수도 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 386.24 | 386.24 | 386.24 | 386.24 | 386.24 | 386.24
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 0 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944 | 54.944
|  | COD | 0 | 50.184 | 50.184 | 50.184 | 50.184 | 50.184 | 50.184
|  | S S | 0 | 60.112 | 60.112 | 60.112 | 60.112 | 60.112 | 60.112
|  | T-N | 0 | 11.0704 | 11.0704 | 11.0704 | 11.0704 | 11.0704 | 11.0704
|  | T-P | 0 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
|  | COD | #DIV/0! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | S S | #DIV/0! | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  | T-N | #DIV/0! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## 마을하수도사업계획
마을하수도 사업계획
구분 | 행정구역 | 계획인구 | 발생하수량 | 처리시설용량 | 시설계획년도 | 유입수질 | 방류수질 | 방류수역 | 하수관로연장
대로1 | 대산읍 대산1리 | 454 | 128.936 | 130 | 2007 | 142 | BOD:10㎎/ℓ COD:40㎎/ℓ SS:10㎎/ℓ T-N:20㎎/ℓ T-P:2㎎/ℓ 대장균군수 :3,000개/㎖ | 물안지 | 563
화곡2 | 대산읍 화곡2리 | 1368 | 388.512 | 390 | 2005 | 142 |  | 화곡저수지 | 2197
화곡3 | 대산읍 화곡3리 | 560 | 159.04 | 160 | 2011 | 142 |  | 대호지 | 996
화수 | 인지면 화수리 | 911 | 258.724 | 260 | 2007 | 142 |  | 풍전저수지 | 1066
성리 | 인지면 성리 | 428 | 121.552 | 130 | 2007 | 142 |  | 풍전저수지 | 912
취평 | 부석면 취평리 | 1142 | 324.328 | 330 | 2009 | 142 |  | 장리천 | 1333
간월도 | 부석면 간월도리 | 310 | 422 | 430 | 2011 | 125 |  | 천수만 | 1277
화천 | 지곡면 화천리 | 1006 | 285.704 | 290 | 2009 | 142 |  | 원천천 | 1832
율목 | 음암면 율목리 | 231 | 65.604 | 70 | 2005 | 142 |  | 잠홍저수지 | 458
신장 | 음암면 신장리 | 580 | 164.72 | 170 | 2009 | 142 |  | 신장천 | 436
어송 | 팔봉면 어송리 | 297 | 84.348 | 90 | 2011 | 142 |  | 어은천 | 1340
기포 | 고북면 기포리 | 1360 | 386.24 | 390 | 2007 | 142 |  | 기포천 | 1812

## 마을하수도별 사업비,유지관리비
보고서 표.11.9-1 마을하수도별 사업비 및 유지관리비
구분 | 처리용량 (㎥/일) | 하수관로연장 (m) | 계 | 공사비(백만원) |  |  | 유지관리비(백만원/년) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 소계 | 오수처리장 | 하수관거 | 소계 | 오수처리장 | 하수관거 | 슬러지처리
계 | 2840 | 14222 | 9461 | 9338 | 5680 | 3658 | 122 | 44 | 44 | 34.08
대로1 | 130 | 563 | 411 | 405 | 260 | 145 | 6 | 2 | 2 | 1.56 |  | 공사비 단가 |  | 유지비단가
화곡2 | 390 | 2197 | 1363 | 1345 | 780 | 565 | 18 | 6 | 7 | 4.68 |  | 처리장(100㎥/천원) | 관거(원/M) | 처리장(원/100㎥) | 관거(원/M) | 슬러지처리비(원/100㎥)
화곡3 | 160 | 996 | 583 | 576 | 320 | 256 | 7 | 2 | 3 | 1.92 |  | 200000 | 257218 | 1560000 | 3064 | 1200000
화수 | 260 | 1066 | 804 | 794 | 520 | 274 | 10 | 4 | 3 | 3.12
성리 | 130 | 912 | 502 | 495 | 260 | 235 | 7 | 2 | 3 | 1.56
취평 | 330 | 1333 | 1016 | 1003 | 660 | 343 | 13 | 5 | 4 | 3.96
간월도 | 430 | 1277 | 1204 | 1188 | 860 | 328 | 16 | 7 | 4 | 5.16
화천 | 290 | 1832 | 1065 | 1051 | 580 | 471 | 14 | 5 | 6 | 3.48
율목 | 70 | 458 | 261 | 258 | 140 | 118 | 3 | 1 | 1 | 0.84
신장 | 170 | 436 | 458 | 452 | 340 | 112 | 6 | 3 | 1 | 2.04
어송 | 90 | 1340 | 531 | 525 | 180 | 345 | 6 | 1 | 4 | 1.08
기포 | 390 | 1812 | 1263 | 1246 | 780 | 466 | 17 | 6 | 6 | 4.68

## 단계별 공사비 및 유지관리비
11.9.2 단계별 공사비 및 유지관리비
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 비 고
총계 | 공사비 | 소계 | 9338 | 0 | 1603 | 2940 | 2506 | 2289 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 2940 | 0 | 2506 | 0 | 2289
|  | 오수처리장 | 5680 | 0 | 920 | 1820 | 1580 | 1360 | 0 | 0 | 920 | 0 | 1820 | 0 | 1580 | 0 | 1360
|  | 하수관거 | 3658 | 0 | 683 | 1120 | 926 | 929 | 0 | 0 | 683 | 0 | 1120 | 0 | 926 | 0 | 929
| 유지관리비 | 소계 | 467.84 | 0 | 20.52 | 79.96 | 152.36 | 215 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52 | 59.44 | 59.44 | 92.92 | 92.92 | 122.08
|  | 오수처리장 | 168 | 0 | 7 | 28 | 55 | 78 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 21 | 34 | 34 | 44
|  | 하수관거 | 170 | 0 | 8 | 30 | 55 | 77 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 22 | 33 | 33 | 44
|  | 슬러지처리 | 129.84 | 0 | 5.52 | 21.96 | 42.36 | 60 | 0 | 0 | 5.52 | 5.52 | 16.44 | 16.44 | 25.92 | 25.92 | 34.08
대로1 | 공사비 | 소계 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 27.8 | 0 | 0 | 5.56 | 11.12 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56
|  | 오수처리장 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 하수관거 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 슬러지처리 | 7.8 | 0 | 0 | 1.56 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56
화곡2 | 공사비 | 소계 | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 123.76 | 0 | 17.68 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 0 | 0 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68
|  | 오수처리장 | 42 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 하수관거 | 49 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 슬러지처리 | 32.76 | 0 | 4.68 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68
화곡3 | 공사비 | 소계 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576
|  | 오수처리장 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
|  | 하수관거 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256
| 유지관리비 | 소계 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92
|  | 오수처리장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 하수관거 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | 슬러지처리 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92
화수 | 공사비 | 소계 | 794 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 50.6 | 0 | 0 | 10.12 | 20.24 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12
|  | 오수처리장 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 하수관거 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 슬러지처리 | 15.6 | 0 | 0 | 3.12 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
성리 | 공사비 | 소계 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 32.8 | 0 | 0 | 6.56 | 13.12 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56
|  | 오수처리장 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 하수관거 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 슬러지처리 | 7.8 | 0 | 0 | 1.56 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56
취평 | 공사비 | 소계 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 12.96
|  | 오수처리장 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
|  | 하수관거 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | 슬러지처리 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96
간월도 | 공사비 | 소계 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188
|  | 오수처리장 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
|  | 하수관거 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328
| 유지관리비 | 소계 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16
|  | 오수처리장 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | 하수관거 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | 슬러지처리 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16
화천 | 공사비 | 소계 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 14.48 | 14.48
|  | 오수처리장 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
|  | 하수관거 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
|  | 슬러지처리 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 3.48
율목 | 공사비 | 소계 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 19.88 | 0 | 2.84 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84
|  | 오수처리장 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 하수관거 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 슬러지처리 | 5.88 | 0 | 0.84 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
신장 | 공사비 | 소계 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 6.04 | 6.04
|  | 오수처리장 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  | 하수관거 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 슬러지처리 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 2.04
어송 | 공사비 | 소계 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525
|  | 오수처리장 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|  | 하수관거 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
| 유지관리비 | 소계 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 오수처리장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 하수관거 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | 슬러지처리 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
기포 | 공사비 | 소계 | 1246 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 오수처리장 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하수관거 | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 소계 | 83.4 | 0 | 0 | 16.68 | 33.36 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68
|  | 오수처리장 | 30 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 하수관거 | 30 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 슬러지처리 | 23.4 | 0 | 0 | 4.68 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68

## 재원조달계획
11.9.3 재원조달계획 | [18 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 비 고
총사업비 |  | 계 |  | 9806 | 0 | 1624 | 3020 | 2658 | 2504 | 0 | 0 | 1624 | 21 | 2999 | 59 | 2599 | 93 | 2411
|  | 공사비 |  | 9338 | 0 | 1603 | 2940 | 2506 | 2289 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 2940 | 0 | 2506 | 0 | 2289
|  | 유지관리비 |  | 467.84 | 0 | 20.52 | 79.96 | 152.36 | 215 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52 | 59.44 | 59.44 | 92.92 | 92.92 | 122.08
재원 조달 계획 | 총괄 | 소 계 |  | 9338 | 0 | 1603 | 2940 | 2506 | 2289 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 2940 | 0 | 2506 | 0 | 2289
|  | 양여금 |  | 6536 | 0 | 1122 | 2058 | 1754 | 1602 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 2058 | 0 | 1754 | 0 | 1602
|  | 지방비 | 도 비 | 1400 | 0 | 240 | 441 | 376 | 343 | 0 | 0 | 240 | 0 | 441 | 0 | 376 | 0 | 343
|  |  | 시 비 | 1868 | 0 | 261 | 521 | 528 | 558 | 0 | 0 | 261 | 21 | 500 | 59 | 469 | 93 | 465
| 오수 처리시설 | 소 계 |  | 5680 | 0 | 920 | 1820 | 1580 | 1360 | 0 | 0 | 920 | 0 | 1820 | 0 | 1580 | 0 | 1360
|  | 양여금 |  | 3976 | 0 | 644 | 1274 | 1106 | 952 | 0 | 0 | 644 | 0 | 1274 | 0 | 1106 | 0 | 952
|  | 지방비 | 도 비 | 852 | 0 | 138 | 273 | 237 | 204 | 0 | 0 | 138 | 0 | 273 | 0 | 237 | 0 | 204
|  |  | 시 비 | 852 | 0 | 138 | 273 | 237 | 204 | 0 | 0 | 138 | 0 | 273 | 0 | 237 | 0 | 204
| 신설 우·오수 관거 | 소 계 |  | 3658 | 0 | 683 | 1120 | 926 | 929 | 0 | 0 | 683 | 0 | 1120 | 0 | 926 | 0 | 929
|  | 양여금 |  | 2560.6 | 0 | 478.1 | 784 | 648.2 | 650.3 | 0 | 0 | 478.1 | 0 | 784 | 0 | 648.2 | 0 | 650.3
|  | 지방비 | 도 비 | 548.7 | 0 | 102.45 | 168 | 138.9 | 139.35 | 0 | 0 | 102.45 | 0 | 168 | 0 | 138.9 | 0 | 139.35
|  |  | 시 비 | 548.7 | 0 | 102.45 | 168 | 138.9 | 139.35 | 0 | 0 | 102.45 | 0 | 168 | 0 | 138.9 | 0 | 139.35
| 유지관리비 | 지방비 | 시 비 | 467.84 | 0 | 20.52 | 79.96 | 152.36 | 215 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52 | 59.44 | 59.44 | 92.92 | 92.92 | 122.08
주) 농어촌처리시설, 하수관거신설 : 양여금:70%, 도비:15%, 시비:15%
유지관리비: 시비100%