## 과거급수량원단위
2.2 장래 생활용수 급수량원단위 추정
2.2.1 서산시 과거 급수량원단위 변화
년 도 | 급수량원단위 (ℓpcd) | 원단위증가수 | 원단위증가율 | 비 고
1992 | 279 | 0 | 0
1993 | 286 | 7 | 2.509%
1994 | 287 | 1 | 0.3497%
1995 | 288 | 1 | 0.3484%
1996 | 315 | 27 | 9.375%
1997 | 324 | 9 | 2.857%
1998 | 317 | -7 | -2.16%
1999 | 327 | 10 | 3.155%
2000 | 322 | -5 | -1.529%
2001 | 348 | 26 | 8.075%
년 평균 | 309.3 |  | 2.486%
최근5년평균 | 327.6 |  | 1.803%
※참고자료 : 서산시 통계연보

## 등차급수
2. 수학적 방법에 의한 장래 인구추정
장래 급수량원단위 추정은 추정방식에 따라 여러가지 결과가 나타나므로본 계획
에서는 다음과 같은 4가지 수학적방법(등차급수법,등비급수법,최소자승법,
LOGISTIC CURVE)을 통하여 추정한후 그결과를 비교검토하였다.
2.2.2 등차 급수법에 의한 추정
Pn = Po + r*n
r =( Po -Pt)/t
| 여기서 |  | Pn : 기준년으로부터 n 년후의 급수량원단위
|  |  | Po : 기준년도 급수량원단위 |  | 9727
|  |  | Pt : 기준년으로부터 t 년전의 급수량원단위 |  | 2000 | 9632
|  |  | n : 기준년으로부터 경과년수 |  | 2001 | 9654.1536 | 1
|  | t : 급수량원단위통계 경과년수 |  |  | 2002 | 9676.3072 | 2
|  | r : 년평균 급수량원단위증감수 |  |  | 2003 | 9698.4608 | 3
[5 empty] | 2004 | 9720.6144 | 4
| 장 래 급 수 량 원 단 위 추 정 |  |  |  | 2005 | 9742.768 | 5
구 분 |  | 등 차 급 수 |  | 비고 | 2006 | 9764.9216 | 6
년 도 | n | 계획급수량원단위(ℓ) |  |  | 2007 | 9787.0752 | 7
2000 | 0 |  | 348 |  | 2008 | 9809.2288 | 8
2001 | 1 |  | 355.6667 |  | 2009 | 9831.3824 | 9
2002 | 2 |  | 363.3333 |  | 2010 | 9853.536 | 10
2003 | 3 |  | 371 |  | 2011 | 9875.6896 | 11
2004 | 4 |  | 378.6667 |  | 2012 | 9897.8432 | 12
2005 | 5 |  | 386.3333 |  | 2013 | 9919.9968 | 13
2006 | 6 |  | 394 |  | 2014 | 9942.1504 | 14
2007 | 7 |  | 401.6667 |  | 2015 | 9964.304 | 15
2008 | 8 |  | 409.3333 |  | 2016 | 9986.4576 | 16
2009 | 9 |  | 417 |  | 2017 | 10008.6112 | 17
2010 | 10 |  | 424.6667 |  | 2018 | 10030.7648 | 18
2011 | 11 |  | 432.3333 |  | 2019 | 10052.9184 | 19
2012 | 12 |  | 440 |  | 2020 | 10075.072 | 20
2013 | 13 |  | 447.6667
2014 | 14 |  | 455.3333
2015 | 15 |  | 463
2016 | 16 |  | 470.6667
2017 | 17 |  | 478.3333
2018 | 18 |  | 486
2019 | 19 |  | 493.6667
2020 | 20 |  | 501.3333
2021 | 21 |  | 509

## 등비급수
2.2.3 등비 급수법에 의한 추정
Yn = Yo * (1+r)^n
r =( Yo/Yt)^(1/t)-1
| 여기서 |  | Yn : 기준년으로부터 n 년후의 급수량원단위
Yo : 기준년도 급수량원단위
Yt : 기준년으로부터 t 년전의 급수량원단위
|  |  | n : 기준년으로부터 경과년수 |  | 9727
|  | t : 급수량원단위통계 경과년수 |  |  | 2001 | 9632
|  | r : 년평균 급수량원단위 증감율 |  |  | 2002 | 9654.1536 | 1
|  | 장 래 급 수 량 원 단 위 추 정 |  |  | 2003 | 9676.3582 | 2
구 분 |  | 등 비 급 수 |  | 비고 | 2004 | 9698.6138 | 3
년 도 | n | 계획급수량원단위(ℓpcd) |  |  | 2005 | 9720.9206 | 4
2000 | 0 |  | #VALUE! |  | 2006 | 9743.2787 | 5
2001 | 1 |  | #VALUE! |  | 2007 | 9765.6882 | 6
2002 | 2 |  | #VALUE! |  | 2008 | 9788.1493 | 7
2003 | 3 |  | #VALUE! |  | 2009 | 9810.6621 | 8
2004 | 4 |  | #VALUE! |  | 2010 | 9833.2266 | 9
2005 | 5 |  | #VALUE! |  | 2011 | 9855.843 | 10
2006 | 6 |  | #VALUE! |  | 2012 | 9878.5115 | 11
2007 | 7 |  | #VALUE! |  | 2013 | 9901.232 | 12
2008 | 8 |  | #VALUE! |  | 2014 | 9924.0049 | 13
2009 | 9 |  | #VALUE! |  | 2015 | 9946.8301 | 14
2010 | 10 |  | #VALUE! |  | 2016 | 9969.7078 | 15
2011 | 11 |  | #VALUE! |  | 2017 | 9992.6381 | 16
2012 | 12 |  | #VALUE! |  | 2018 | 10015.6212 | 17
2013 | 13 |  | #VALUE! |  | 2019 | 10038.6571 | 18
2014 | 14 |  | #VALUE! |  | 2020 | 10061.746 | 19
2015 | 15 |  | #VALUE! |  | 2021 | 10084.888 | 20
2016 | 16 |  | #VALUE!
2017 | 17 |  | #VALUE!
2018 | 18 |  | #VALUE!
2019 | 19 |  | #VALUE!
2020 | 20 |  | 568.6658
2021 | 21 |  | 582.802

## 최소자승법
2.2.4 최소자승법에 의한 추정
최소자승식 : |  | Yn = aX + b
|  | nΣXY - ΣXΣY |  |  |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
|  | nΣX²- ΣXΣX |  |  |  | n ΣX²- ΣXΣX
|  | 여기서 | Yn : | 기준년으로부터 X년후의 급수량원단위
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | n : | 급수량원단위통계 자료수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | Y : | 급수량원단위
년도 | X | Y | XY | X² | 비 고
1992 | -5 | 279 | -1395 | 25
1993 | -4 | 286 | -1144 | 16
1994 | -3 | 287 | -861 | 9 |  | nΣXY - ΣXΣY
1995 | -2 | 288 | -576 | 4 |  | nΣX²- ΣXΣX
1996 | -1 | 315 | -315 | 1
1997 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | ΣX²ΣY - ΣXΣXY
1998 | 1 | 317 | 317 | 1 |  | n ΣX²- ΣXΣX
1999 | 2 | 327 | 654 | 4 |  | 위 식에서
2000 | 3 | 322 | 966 | 9 |  | a = | 4.9758
2001 | 4 | 348 | 1392 | 16 |  | b = | 276.9879
계 | -5 | 2745 | -962 | 85
장 래 급 수 량 원 단 위 추 정
구 분 |  | 최소자승법 |  |  |  | 비고
년 도 | X | 계획 급수량원단위(ℓpcd )
2002 | 5 |  | #VALUE!
2003 | 6 |  | #VALUE!
2004 | 7 |  | #VALUE!
2005 | 8 |  | #VALUE!
2006 | 9 |  | #VALUE!
2007 | 10 |  | #VALUE!
2008 | 11 |  | #VALUE!
2009 | 12 |  | #VALUE!
2010 | 13 |  | #VALUE!
2011 | 14 |  | #VALUE!
2012 | 15 |  | #VALUE!
2013 | 16 |  | #VALUE!
2014 | 17 |  | #VALUE!
2015 | 18 |  | #VALUE!
2016 | 19 |  | #VALUE!
2017 | 20 |  | #VALUE!
2018 | 21 |  | #VALUE!
2019 | 22 |  | #VALUE!
2020 | 23 |  | #VALUE!
2021 | 24 |  | 396.4061
2022 | 25 |  | 401.3818
a =
b =
a =
b =

## LOGISIT
2.2.5 LOGISTIC CURVE
LOGISTIC CURVE |  |  |  | Y = k/1+e^(a-bx)
| 여기서 |  | Y : | X년후의 계획 급수량원단위
|  |  | X : | 기준년으로부터 경과년수
|  |  | a,b: | 상수
|  |  | K : | 포화급수량원단위: |  | 600
|  |  | 1 |  | ΣXΣXY - ΣX²ΣY
|  |  | loge |  | nΣX²- ΣXΣX
-0.030091
n ΣXY - ΣXΣY
n ΣX²- ΣXΣX
0.027178
년도 | 급수량원단위 (y) | x | x² | K-y | logy | log(K-y) | Y | xY
1992 | 279 | -5 | 25 | 321 | 2.4456 | 2.5065 | -0.060901 | 0.3045
1993 | 286 | -4 | 16 | 314 | 2.4564 | 2.4969 | -0.040564 | 0.16225
1994 | 287 | -3 | 9 | 313 | 2.4579 | 2.4955 | -0.037662 | 0.11299
1995 | 288 | -2 | 4 | 312 | 2.4594 | 2.4942 | -0.034762 | 0.069524
1996 | 315 | -1 | 1 | 285 | 2.4983 | 2.4548 | 0.043466 | -0.043466
1997 | 324 | 0 | 0 | 276 | 2.5105 | 2.4409 | 0.069636 | 0
1998 | 317 | 1 | 1 | 283 | 2.5011 | 2.4518 | 0.049273 | 0.049273
1999 | 327 | 2 | 4 | 273 | 2.5145 | 2.4362 | 0.078385 | 0.15677
2000 | 322 | 3 | 9 | 278 | 2.5079 | 2.444 | 0.063811 | 0.19143
2001 | 348 | 4 | 16 | 252 | 2.5416 | 2.4014 | 0.14018 | 0.56071
계 |  |  | 85 |  |  |  | 0.13068 | 1.0033
장 래 급 수 량 원 단 위 추 정
구 분 |  |  |  | LOGISIT CURVE |  |  | 비 고
년 도 | x |  |  | 계 획 급 수 량 원 단 위
2002 | 5 |  |  | 324.8404
2003 | 6 |  |  | 328.8844
2004 | 7 |  |  | 332.9179
2005 | 8 |  |  | 336.9393
2006 | 9 |  |  | 340.9473
2007 | 10 |  |  | 344.9405
2008 | 11 |  |  | 348.9174
2009 | 12 |  |  | 352.8767
2010 | 13 |  |  | 356.8172
2011 | 14 |  |  | 360.7374
2012 | 15 |  |  | 364.6361
2013 | 16 |  |  | 368.512
2014 | 17 |  |  | 372.3639
2015 | 18 |  |  | 376.1907
2016 | 19 |  |  | 379.9912
2017 | 20 |  |  | 383.7642
2018 | 21 |  |  | 387.5087
2019 | 22 |  |  | 391.2236
2020 | 23 |  |  | 394.908
2021 | 24 |  |  | 398.5608
2022 | 25 |  |  | 402.1811
a =
a =
*
b =
=
b =
=

## 과거추이에따른장래급수량원단위
2.2.6 과거 급수량원단위추세 연장에 의한 장래 급수량원단위 추정
구분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 선정
등차급수법 | 348 | 394 | 432.3333 | 470.6667 | 509
등비급수법 | 348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 582.802
최소자승법 | 348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 401.3818
PEGGY함수식 | 348 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOGISTIC CURVE | 348 | 344.9405 | 364.6361 | 383.7642 | 402.1811
평균 | 348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 473.8412

## 2.2.7동지역과거급수량원단위
2.2.7 서산시 동지역 과거급수량원단위 변화
년 도 | 급수량원단위 (ℓpcd) | 원단위증가수 | 원단위증가율 | 비 고
1997 | 325 | 0 | 0
1998 | 339 | 14 | 4.308%
1999 | 339 | 0 | 0%
2000 | 341 | 2 | 0.59%
2001 | 348 | 7 | 2.053%
최근5년평균 | 338.4 |  | 1.724%
※참고자료 : 상수도통계(환경부)
2.2.8 서산시 대산읍 과거급수량원단위 변화
년 도 | 급수량원단위 (ℓpcd) | 원단위증가수 | 원단위증가율 | 비 고
1997 | 310 | 0 | 0
1998 | 222 | -88 | -28.39%
1999 | 206 | -16 | -7.207%
2000 | 184 | -22 | -10.68%
2001 | 275 | 91 | 49.46%
최근5년평균 | 239.4 |  | -2.951%
※참고자료 : 상수도통계(환경부)
2.2.9 서산시 운산면 과거급수량원단위 변화
년 도 | 급수량원단위 (ℓpcd) | 원단위증가수 | 원단위증가율 | 비 고
1997 | 345 | 0 | 0
1998 | 283 | -62 | -17.97%
1999 | 283 | 0 | 0%
2000 | 241 | -42 | -14.84%
2001 | 307 | 66 | 27.39%
최근5년평균 | 291.8 |  | -2.875%
※참고자료 : 상수도통계(환경부)
2.2.10 서산시 해미면 과거급수량원단위 변화
년 도 | 급수량원단위 (ℓpcd) | 원단위증가수 | 원단위증가율 | 비 고
1997 | 310 | 0 | 0
1998 | 428 | 118 | 38.06%
1999 | 428 | 0 | 0%
2000 | 316 | -112 | -26.17%
2001 | 520 | 204 | 64.56%
최근5년평균 | 400.4 |  | 13.8%
※참고자료 : 상수도통계(환경부)

## 급수량원단위결정
2.3 장래 급수량원단위 결정
단위:ℓpcd
구 분 |  |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
관련 상위계획 원단위 | 전국 수도정비 기본계획 (1997, 건설교통부) | 시 | 0 | 370 | 390 | 0 | 0
|  | 읍 | 0 | 300 | 320 | 0 | 0
|  | 면 | 0 | 260~290 | 280~310 | 0 | 0
| 전국 수도 종합계획 (1998, 환경부) | 동지역 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0
|  | 대산읍 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0
|  | 해미면 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0
| 전국 광역상수도 중장기 계획 (1996, 건설교통부) |  | 0 | 337 | 356 | 0 | 0
| 보령댐 계통 광역상수도사업 (1994, 한국수자원공사) | 서산시 | 0 | 378 | 410 | 0 | 0
|  | 읍·면 | 0 | 320~330 | 320~350 | 0 | 0
| 충청남도 장기용수공급계획 수립연구(1996, 충청남도) | 동지역 | 0 | 460 | 554 | 0 | 0
|  | 읍지역 | 0 | 460 | 500 | 0 | 0
|  | 면지역 | 0 | 295 | 320 | 0 | 0
| 서산시 수도정비 기본계획 (1999, 서산시) | 서산시 | 0 | 370 | 390 | 410 | 0
|  | 대산읍 | 0 | 330 | 350 | 370 | 0
|  | 면지역 | 0 | 275 | 295 | 320 | 0
| 주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 (2001.7, 환경부) |  | 336~334 (420~430) | 0 | 0 | 0 | 0 | ():일최대 급수량
수학적 방법에 의한 급수량원단위 추정치 |  |  | 322 | 344 | 360 | 377 | 394 | 서산시 전체
과거 5년간 급수원단위 평균 (1997~2001) |  | 동지역 | 338
|  | 대산읍 | 239
|  | 운산면 | 292
|  | 해미면 | 400
본계획 채택 |  | 동지역1) | 348 | 340 | 340 | 340 | 340
|  | 대산읍2) | 275 | 260 | 260 | 260 | 260
|  | 면지역3) | 307 | 292 | 292 | 292 | 292
주) 최근 범국가적인 물절약 시책과 절수기 보급등으로 물감소 추세를 반영한 장래 생활용수량 예측치 (과거 5년간의 급수량원단위의 평균값을 기준으로 장래 생활용수원단위의 증가는 없는것으로 적용)
1. 동지역은 서산하수종말처리장에 유입되는 해미, 음암, 인지면을 포함하는 동지역생활용수원단위
2. 대산읍의 5년평균 급수량원단위는 240이나 data의 부정확을 감안하여 260으로 적용
3. 기타 면지역의 급수량원단위는 data부족으로 운산면의 급수량원단위의 5년평균값인 292를 적용