## 4.1.1오염부하(분뇨)
4.1 오염부하량 원단위
4.1.1분뇨오염부하량원단위
| 구 분 |  | 단위 | 2000 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
| 오염부하량단위 | BOD | g/인 ·일 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | ·
|  | COD | g/인 ·일 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | SS | g/인 ·일 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | T-N | g/인 ·일 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57
|  | T-P | g/인 ·일 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
| 수세화율 |  | % | 75.2 | 79 | 83 | 86 | 90
| 분류식화 관거보급율 |  | % | 76 | 85 | 89 | 92 | 100 |  |  | 0.7048
| 오수관거직접투입율 |  | % | 57 | 67 | 74 | 79 | 90
| 정화조설치율 |  | % | 18.2 | 12 | 9 | 7 | 0
| 정화조처리효율 | BOD | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | COD | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | SS | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | T-N | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 오 염 부하량 원단위 | BOD | g/인 ·일 | 13.2 | 14.6 | 15.7 | 16.5 | 18
|  | COD | g/인 ·일 | 11.2 | 12.4 | 13.3 | 14 | 15.3
|  | SS | g/인 ·일 | 21.2 | 23.4 | 25.1 | 26.4 | 28.8
|  | T-N | g/인 ·일 | 5.69 | 5.98 | 6.28 | 6.51 | 6.81
|  | T-P | g/인 ·일 | 1.1 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.31

## 4.1.2가정잡배수원단위산정
4.1.2가정잡배수부하량원단위
구 분 | BOD | COD | SS | 2000년 환산치
|  |  |  | BOD | COD | SS
전국주요하천유역기초조사 (1998,환경청) | 20.42 |  | 10.03 | 21.42 |  | 11.03
영양염류 원단위 산정에 관한연구(1991, 환경과학연구협의회) | 18.04 |  | 11.88 | 22.54 |  | 16.38
하수발생량절감방안에 관한 연구(1994, 환경처) | 25.81 | 29.63 | 28.31 | 28.81 | 32.63 | 31.31
수도권광역하수처리 기본설계(1978, 환경처) | 11.18 |  | 9.71 | 22.18 |  | 20.71
소도시 읍면 최적하수처리 시스템(1988, 건설기술연구원) | 16 |  | 12 | 22 |  | 18
환경유역 환경보전 종합계획사업(1983, 환경처) | 20.42 |  | 10.03 | 28.92 |  | 18.53
공도면 하수도정비 기본계획(1996, 안성군) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24
양평군 하수도정비기본계획 (1996, 양평군) | 26 | 29 | 23 | 28 | 31 | 25
승주읍 하수도정비 기본계획(1993, 승주군) | 20 | 20 | 10 | 23.5 | 23.5 | 13.5
안성하수도정비기본계획 (1993, 안성군) | 20 | 20 | 10 | 23.5 | 23.5 | 13.5
고창 하수종말처리장 기본설계(1994, 환경처) | 20 | 18 | 10 | 23 | 21 | 13
안성하수종말처리장 기본설계(1997, 환경부) | 23.5 | 19 | 17 | 25 | 20.5 | 18.5
예산하수처리장 기본설계 (1994, 환경처) | 23 | 19 | 18 | 26 | 22 | 21
서산하수종말 처리장실시설계(1995, 서산시) | 20 |  | 15 | 22.5 |  | 17.5
서산시 음암 하수도정비 기본계획 변경(1999, 서산시) | 22.5 | 18 | 17.5 | 23 | 18.5 | 18
평균 | 20.458 | 21.4033 | 14.964 | 24.158 | 23.8478 | 18.664
적용 |  |  |  | 24 | 23 | 18

## 4.1.3총괄오염부하량원단위
4.1.3 총괄오염부하량 원단위
가. 생활하수오염부하량원단위
구 분 |  |  | 단위 | 2000 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
가정잡배수 |  | BOD | g/인 ·일 | 24 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5
|  | COD | g/인 ·일 | 23 | 26 | 28.5 | 31 | 33.5
|  | SS | g/인 ·일 | 18 | 21 | 23.5 | 26 | 28.5
|  | T-N | g/인 ·일 | 1.1 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07
|  | T-P | g/인 ·일 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
분뇨 |  | BOD | g/인 ·일 | 13.2 | 14.6 | 15.7 | 16.5 | 18
|  | COD | g/인 ·일 | 11.2 | 12.4 | 13.3 | 14 | 15.3
|  | SS | g/인 ·일 | 21.2 | 23.4 | 25.1 | 26.4 | 28.8
|  | T-N | g/인 ·일 | 5.69 | 5.98 | 6.28 | 6.51 | 6.81
|  | T-P | g/인 ·일 | 1.1 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.31
소계 |  | BOD | g/인 ·일 |  | 41.6 | 45.2 | 48.5 | 52.5
|  | COD | g/인 ·일 |  | 38.4 | 41.8 | 45 | 48.8
|  | SS | g/인 ·일 |  | 44.4 | 48.6 | 52.4 | 57.3
|  | T-N | g/인 ·일 |  | 7.36 | 7.89 | 8.35 | 8.88
|  | T-P | g/인 ·일 |  | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 1.61
영업오수 |  | 영업오수율 | % | 36.8% | 37% | 37% | 37% | 37%
|  | BOD | g/인 ·일 | 8.832 | 10 | 10.9 | 11.8 | 12.8
|  | COD | g/인 ·일 | 8.464 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.4
|  | SS | g/인 ·일 | 6.624 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.5
|  | T-N | g/인 ·일 | 0.4048 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  | T-P | g/인 ·일 | 0.1104 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
계 |  | BOD | g/인 ·일 | 46.032 | 51.6 | 56.1 | 60.3 | 65.3
|  | COD | g/인 ·일 | 42.664 | 48 | 52.3 | 56.5 | 61.2
|  | SS | g/인 ·일 | 45.824 | 52.2 | 57.3 | 62 | 67.8
|  | T-N | g/인 ·일 | 7.1948 | 7.86 | 8.49 | 9.05 | 9.68 |  | 6.5649
|  | T-P | g/인 ·일 | 1.5104 | 1.55 | 1.61 | 1.66 | 1.71
나. 서산하수종말처리장 연계처리수오염부하량원단위
구 분 |  |  | 단위 | 2000 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
쓰레기침출수 |  | BOD | g/인 ·일 | 24 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5
|  | COD | g/인 ·일 | 23.9 | 26.9 | 29.4 | 31.9 | 34.4
|  | SS | g/인 ·일 | 18.7 | 21.7 | 24.2 | 26.7 | 29.2
|  | T-N | g/인 ·일 | 1.1 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07
|  | T-P | g/인 ·일 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
분뇨처리장 |  | BOD | g/인 ·일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | g/인 ·일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | g/인 ·일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | g/인 ·일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | g/인 ·일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음식물쓰레기 |  | BOD | g/인 ·일 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.4
|  | COD | g/인 ·일 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 10.3
|  | SS | g/인 ·일 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.8
|  | T-N | g/인 ·일 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62
|  | T-P | g/인 ·일 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
계 |  | BOD | g/인 ·일 | 31.2 | 35.1 | 38.4 | 41.6 | 44.9
|  | COD | g/인 ·일 | 31.1 | 35 | 38.2 | 41.5 | 44.7
|  | SS | g/인 ·일 | 24.3 | 28.2 | 31.5 | 34.7 | 38
|  | T-N | g/인 ·일 | 1.43 | 1.79 | 2.09 | 2.39 | 2.69
|  | T-P | g/인 ·일 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
다. 간월지구 관광지 오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 단위 | 2000 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | g/인 ·일 | 46.032 | 51.6 | 56.1 | 60.3 | 65.3
|  | COD | g/인 ·일 | 42.664 | 48 | 52.3 | 56.5 | 61.2
|  | SS | g/인 ·일 | 45.824 | 52.2 | 57.3 | 62 | 67.8
|  | T-N | g/인 ·일 | 7.1948 | 7.86 | 8.49 | 9.05 | 9.68
|  | T-P | g/인 ·일 | 1.5104 | 1.55 | 1.61 | 1.66 | 1.71
관광오수 오염부하량 원단위 | 숙박객 | BOD | g/인 ·일 | 23.016 | 25.8 | 28.05 | 30.15 | 32.65
|  | COD | g/인 ·일 | 21.332 | 24 | 26.15 | 28.25 | 30.6
|  | SS | g/인 ·일 | 22.912 | 26.1 | 28.65 | 31 | 33.9
|  | T-N | g/인 ·일 | 3.5974 | 3.93 | 4.245 | 4.525 | 4.84
|  | T-P | g/인 ·일 | 0.7552 | 0.775 | 0.805 | 0.83 | 0.855
| 일귀객 | BOD | g/인 ·일 | 6.9048 | 7.74 | 8.415 | 9.045 | 9.795
|  | COD | g/인 ·일 | 6.3996 | 7.2 | 7.845 | 8.475 | 9.18
|  | SS | g/인 ·일 | 6.8736 | 7.83 | 8.595 | 9.3 | 10.17
|  | T-N | g/인 ·일 | 1.0792 | 1.179 | 1.2735 | 1.3575 | 1.452
|  | T-P | g/인 ·일 | 0.22656 | 0.2325 | 0.2415 | 0.249 | 0.2565

## 4.2 유입수질
4.2 유입수질
4.2.1 서산하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 34071 | 39454 | 43095 | 44279
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 46.032 | 4675 | 5928 | 6985 | 7781
|  | COD | 42.664 | 4349 | 5526 | 6545 | 7292
|  | S S | 45.824 | 4730 | 6054 | 7182 | 8079
|  | T-N | 7.1948 | 712 | 897 | 1048 | 1153
|  | T-P | 1.5104 | 140 | 170 | 192 | 204
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 137 | 150 | 162 | 176
|  | COD | #DIV/0! | 128 | 140 | 152 | 165
|  | S S | #DIV/0! | 139 | 153 | 167 | 182
|  | T-N | #DIV/0! | 21 | 23 | 24 | 26
|  | T-P | #DIV/0! | 4 | 4 | 4 | 5
4.2.2 대산하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 2270 | 3000 | 3291 | 3291
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 46.032 | 412 | 591 | 697 | 755
|  | COD | 42.664 | 383 | 551 | 653 | 708
|  | S S | 45.824 | 416 | 604 | 717 | 784
|  | T-N | 7.1948 | 63 | 89 | 105 | 112
|  | T-P | 1.5104 | 12 | 17 | 19 | 20
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 181 | 197 | 212 | 229
|  | COD | #DIV/0! | 169 | 184 | 198 | 215
|  | S S | #DIV/0! | 183 | 201 | 218 | 238
|  | T-N | #DIV/0! | 28 | 30 | 32 | 34
|  | T-P | #DIV/0! | 5 | 6 | 6 | 6
4.2.3 운산하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 749 | 749 | 749 | 749
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | 46.032 | 117 | 127 | 136 | 148
|  | COD | 42.664 | 109 | 118 | 128 | 138
|  | S S | 45.824 | 118 | 130 | 140 | 153
|  | T-N | 7.1948 | 18 | 19 | 20 | 22
|  | T-P | 1.5104 | 4 | 4 | 4 | 4
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #DIV/0! | 156 | 170 | 182 | 198
|  | COD | #DIV/0! | 146 | 158 | 171 | 184
|  | S S | #DIV/0! | 158 | 174 | 187 | 204
|  | T-N | #DIV/0! | 24 | 25 | 27 | 29
|  | T-P | #DIV/0! | 5 | 5 | 5 | 5
4.2.4 음암하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 552 | 639 | 729 | 777
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | #REF! | 86 | 108 | 133 | 153
|  | COD | #REF! | 80 | 101 | 124 | 144
|  | S S | #REF! | 87 | 111 | 137 | 159
|  | T-N | #REF! | 13 | 16 | 20 | 23
|  | T-P | #REF! | 3 | 3 | 4 | 4
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #REF! | 156 | 169 | 182 | 197
|  | COD | #REF! | 145 | 158 | 170 | 185
|  | S S | #REF! | 158 | 174 | 188 | 205
|  | T-N | #REF! | 24 | 25 | 27 | 30
|  | T-P | #REF! | 5 | 5 | 5 | 5
4.2.5 도당하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 717 | 1333 | 1438 | 1493
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | #REF! | 112 | 234 | 272 | 306
|  | COD | #REF! | 104 | 219 | 255 | 286
|  | S S | #REF! | 113 | 239 | 279 | 317
|  | T-N | #REF! | 17 | 35 | 41 | 45
|  | T-P | #REF! | 3 | 7 | 7 | 8
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #REF! | 156 | 176 | 189 | 205
|  | COD | #REF! | 145 | 164 | 177 | 192
|  | S S | #REF! | 158 | 179 | 194 | 212
|  | T-N | #REF! | 24 | 26 | 29 | 30
|  | T-P | #REF! | 4 | 5 | 5 | 5
4.2.6 성연하수종말처리장 유입수질
| 구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
| 일최대하수량(㎥/일) |  |  | 986 | 2159 | 2592 | 2592
| 오염부하량 (kg/일) | BOD | #REF! | 154 | 380 | 490 | 531
|  | COD | #REF! | 143 | 354 | 459 | 497
|  | S S | #REF! | 155 | 388 | 504 | 551
|  | T-N | #REF! | 23 | 58 | 74 | 79
|  | T-P | #REF! | 5 | 11 | 13 | 14
| 유입수질 (mg/l) | BOD | #REF! | 156 | 176 | 189 | 205
|  | COD | #REF! | 145 | 164 | 177 | 192
|  | S S | #REF! | 157 | 180 | 194 | 213
|  | T-N | #REF! | 23 | 27 | 29 | 30
|  | T-P | #REF! | 5 | 5 | 5 | 5

## 참고자료
3.2 처리장별 생활하수량산정
3.2.1 단계별 생활하수량 원단위
구 분 |  |  | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
급수량원단위 |  | 동지역 | 340 | 345 | 350 | 350
|  | 읍지역 | 308 | 320 | 335 | 335
|  | 면지역 | 275 | 295 | 320 | 320
유효수율(%) |  |  | 85% | 85% | 85% | 85%
오수전환율(%) |  |  | 90% | 90% | 90% | 90%
생활하수량원단위 |  | 동지역 | 260 | 264 | 268 | 268
|  | 읍지역 | 236 | 245 | 256 | 256
|  | 면지역 | 210 | 226 | 245 | 245
적 용 | 일평균 | 동지역 | 260 | 264 | 268 | 268
|  | 읍지역 | 236 | 245 | 256 | 256
|  | 면지역 | 210 | 226 | 245 | 245
| 일최대 | 동지역 | 325 | 330 | 335 | 335
|  | 읍지역 | 295 | 306 | 320 | 320
|  | 면지역 | 263 | 283 | 306 | 306
| 시간최대 | 동지역 | 488 | 495 | 503 | 503
|  | 읍지역 | 443 | 459 | 480 | 480
|  | 면지역 | 395 | 425 | 459 | 459
주) 변동부하율은 4.4.6절 '하수량 변동부하율'을 적용
일평균 = 일최대 × 0.8
시간최대 = 일최대 × 1.5
3.2.2 처리장별 계획인구
처리장 | 처리구역 | 처리분구 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
계 |  |  | 107648 | 131349 | 144513 | 148138
서산 |  | 소계 | 90604 | 105663 | 115845 | 119156
| 서산 | 갈산1 | 1652 | 1948 | 2095 | 2159
|  | 갈산2 | 2651 | 3126 | 3362 | 3464
|  | 부춘 | 14798 | 17446 | 18766 | 19335
|  | 동문 | 10864 | 12808 | 13777 | 14195
|  | 서동 | 7250 | 8548 | 9194 | 9474
|  | 석림 | 19784 | 23325 | 25089 | 25850
|  | 수석 | 751 | 886 | 953 | 982
|  | 오남 | 11087 | 13071 | 14060 | 14486
|  | 석남 | 3858 | 4549 | 4892 | 5041
|  | 양대1 | 771 | 909 | 978 | 1007
|  | 양대2 | 0 | 0 | 1168 | 1204
|  | 장동1 | 0 | 0 | 791 | 815
|  | 장동2 | 0 | 252 | 271 | 279
|  | 덕지 | 0 | 0 | 340 | 351
| 인지 | 인지 | 5293 | 6193 | 7113 | 7313
| 음암 | 부산 | 2407 | 2787 | 3181 | 3386
|  | 상홍1 | 0 | 377 | 377 | 377
| 해미 | 읍내 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920
|  | 조산 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106
|  | 한서 | 894 | 894 | 894 | 894
|  | 전천 | 298 | 298 | 298 | 298
| 고북 | 석포2 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220
대산 |  | 소계 | 7978 | 10541 | 11566 | 11566
| 대산 | 대산1 | 3466 | 4580 | 5025 | 5025
|  | 대산2 | 1903 | 2514 | 2759 | 2759
|  | 영탑 | 2609 | 3447 | 3782 | 3782
운산 |  | 소계 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263
| 운산 | 운산 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263
음암 |  | 소계 | 1667 | 1930 | 2203 | 2345
| 음암 | 음암 | 1667 | 1930 | 2203 | 2345
도당 |  | 소계 | 2161 | 4179 | 4508 | 4680
| 음암 | 도당 | 2161 | 2477 | 2806 | 2978
|  | 상홍2 | 0 | 236 | 236 | 236
|  | 부장1 | 0 | 231 | 231 | 231
|  | 부장2 | 0 | 1235 | 1235 | 1235
성연 |  | 소계 | 2975 | 6773 | 8128 | 8128
| 지곡 | 무장 | 1476 | 4295 | 5259 | 5259
| 성연 | 평리 | 1499 | 2478 | 2869 | 2869
3.2.3 처리장별 계획하수량
구분 |  |  |  | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
처리장명 | 하수구분 | 처리구역 | 처리분구 |  | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
총계 |  |  | 일평균 | 31535 | 39074 | 44171 | 45244
|  |  | 일최대 | 38471 | 47684 | 53913 | 55224
|  |  | 시간최대 | 55809 | 69210 | 78271 | 80178
서산 | 계 |  | 일평균 | 27273 | 32314 | 36130 | 37116
|  |  | 일최대 | 33261 | 39422 | 44086 | 45291
|  |  | 시간최대 | 48230 | 57192 | 63976 | 65729
| 생활하수량 | 소 계 |  | 28384 | 33985 | 38225 | 39321
|  | 서산 | 갈산1 | 537 | 643 | 702 | 723
|  |  | 갈산2 | 862 | 1032 | 1126 | 1160
|  |  | 부춘 | 4809 | 5757 | 6287 | 6477
|  |  | 동문 | 3531 | 4227 | 4615 | 4755
|  |  | 서동 | 2356 | 2821 | 3080 | 3174
|  |  | 석림 | 6430 | 7697 | 8405 | 8660
|  |  | 수석 | 244 | 292 | 319 | 329
|  |  | 오남 | 3603 | 4313 | 4710 | 4853
|  |  | 석남 | 1254 | 1501 | 1639 | 1689
|  |  | 양대1 | 251 | 300 | 328 | 337
|  |  | 양대2 | 0 | 0 | 391 | 403
|  |  | 장동1 | 0 | 0 | 265 | 273
|  |  | 장동2 | 0 | 83 | 91 | 93
|  |  | 덕지 | 0 | 0 | 114 | 118
|  | 인지 | 인지 | 1392 | 1753 | 2177 | 2238
|  | 음암 | 부산 | 633 | 789 | 973 | 1036
|  |  | 상홍1 | 0 | 107 | 115 | 115
|  | 해미 | 읍내 | 1031 | 1109 | 1200 | 1200
|  |  | 조산 | 291 | 313 | 338 | 338
|  |  | 한서 | 235 | 253 | 274 | 274
|  |  | 전천 | 78 | 84 | 91 | 91
|  | 고북 | 석포2 | 847 | 911 | 985 | 985
| 지하수유입량 |  |  | 2994 | 3554 | 3978 | 4087
| 군부대오수량 |  |  | 1553 | 1553 | 1553 | 1553
| 연계수량 |  |  | 330 | 330 | 330 | 330
대산 | 계 |  | 일평균 | 2117 | 2903 | 3331 | 3331
|  |  | 일최대 | 2588 | 3548 | 4071 | 4071
|  |  | 시간최대 | 3765 | 5161 | 5922 | 5922
| 생활하수량 | 소계 |  | 2353 | 3225 | 3701 | 3701
|  | 대산 | 대산1 | 1022 | 1401 | 1608 | 1608
|  |  | 대산2 | 561 | 769 | 883 | 883
|  |  | 영탑 | 770 | 1055 | 1210 | 1210
| 지하수유입량 |  |  | 235 | 323 | 370 | 370
운산 | 계 |  | 일평균 | 536 | 576 | 623 | 623
|  |  | 일최대 | 655 | 704 | 761 | 761
|  |  | 시간최대 | 953 | 1024 | 1107 | 1107
| 생활하수량 | 운산 | 운산 | 595 | 640 | 692 | 692
| 지하수유입량 |  |  | 60 | 64 | 69 | 69
음암 | 계 |  | 일평균 | 394 | 492 | 606 | 646
|  |  | 일최대 | 482 | 601 | 741 | 790
|  |  | 시간최대 | 701 | 874 | 1078 | 1149
| 생활하수량 | 음암 | 음암 | 438 | 546 | 674 | 718
| 지하수유입량 |  |  | 44 | 55 | 67 | 72
도당 | 계 |  | 일평균 | 511 | 1064 | 1242 | 1289
|  |  | 일최대 | 625 | 1301 | 1518 | 1575
|  |  | 시간최대 | 909 | 1893 | 2208 | 2291
| 생활하수량 | 소계 |  | 568 | 1183 | 1380 | 1432
|  | 음암 | 도당 | 568 | 701 | 859 | 911
|  | 음암 | 상홍2 | 0 | 67 | 72 | 72
|  | 음암 | 부장1 | 0 | 65 | 71 | 71
|  | 음암 | 부장2 | 0 | 350 | 378 | 378
| 지하수유입량 |  |  | 57 | 118 | 138 | 143
성연 | 계 |  | 일평균 | 704 | 1725 | 2239 | 2239
|  |  | 일최대 | 860 | 2108 | 2736 | 2736
|  |  | 시간최대 | 1251 | 3066 | 3980 | 3980
| 생활하수량 | 소계 |  | 782 | 1916 | 2487 | 2487
|  | 지곡 | 무장 | 388 | 1215 | 1609 | 1609
|  | 성연 | 평리 | 394 | 701 | 878 | 878
| 지하수유입량 |  |  | 78 | 192 | 249 | 249
|  |  | 2006 | 2011 | 2016 | 2021
|  |  |  | 2011 | 2016 | 2021
일평균하수량
|  |  | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 일최대하수량
| 군부대오수량 | [5 empty] | 시간최대하수량
|  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 일평균오수량원단위
|  |  | 287 | 287 | 287 | 287 | 일최대오수량원단위
|  |  | 431 | 431 | 431 | 431 | 시간최대오수량원단위
|  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 오수전환율
|  |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 유효수율
|  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 일평균급수량원단위
|  |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 일최대급수량원단위
|  |  | 563 | 563 | 563 | 563 | 시간최대급수량원단위
|  |  | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 계획인구