## 10도
I. CNR Process의 용량계산 | [10 empty] | ( 서산 하수종말처리장 Q=35,000톤/일-동절기)
- 2006년
1)유입수질
|  | 유입수량 |  |  |  | 35000 |  |  |  |  | ㎥/일
|  | BOD |  |  |  | 155 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | COD |  |  |  | 143 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | SS |  |  |  | 166 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | T-N |  |  |  | 27 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | T-P |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
생물반응조 유입수질
|  | 유입수량 |  |  | Qi |  | 35137.7058 |  |  |  |  | ㎥/일
|  | BOD |  |  | Ci |  | 112.1627 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | COD |  |  | CODi |  | 118.6454 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | SS |  |  | SSi |  | 102.3446 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | T-N |  |  | TNi |  | 24.4323 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | T-P |  |  | TPi |  | 4.4776 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
2) 처리수질
|  | 유출수량 |  |  | Qe |  | 34984.2158 |  |  |  |  | ㎥/일
|  | BOD |  |  | Ce |  | 10 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | COD |  |  | CODe |  | 20 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | SS |  |  | SSe |  | 10 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | T-N |  |  | TNe |  | 15 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
|  | T-P |  |  | TPe |  | 2 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
3) 설계조건
|  | 항 목 |  | 내 용 | [12 empty] | 적용값 |  |  | 단 위 |  |  | 적용범위
|  | μm |  | Specific growth rate of nitrifier | [12 empty] | 0.45 |  |  |  | gcell |  | at 15 oC
|  |  |  | 비성장율 | [16 empty] | gcell.일
|  | KN |  | Half saturation coefficient | [12 empty] | 0.22491 |  |  | ㎎/ℓ
|  | kND |  | Endogenous decay rate of nitrifiers | [12 empty] | 0.04 |  |  | g/g.일
질산화 미생물의 내생감소계수
|  | kBD |  | Endogenous decay rate of bacteria | [12 empty] | 0.05 |  |  | day-1
내생감소계수
|  | fan |  | Fraction of active mass nondegradable | [12 empty] | 0.2
|  | SF |  | 안전계수, NH4 peak/NH4 avg | [12 empty] | 2
|  | CiO |  | 생물반응조 유입 BOD | [12 empty] | 112.1627 |  |  | ㎎/ℓ
|  | Ce |  | 유출 BOD | [12 empty] | 10 |  |  | ㎎/ℓ
|  | Yn |  | Net yeild of nitrifiers | [12 empty] | 0.11 |  |  |  | gTSS
|  |  |  | 질산화미생물 순생산계수 | [16 empty] | gNOx
|  | YB |  | Net yeild of bacterial 순미생물 생산계수 | [12 empty] | 0.6
|  | NB |  | 미생물내의 질소 함량 N in MLVSS | [12 empty] | 12 |  |  | %
|  | DOOX |  | 호기성조에서 용존산소 | [12 empty] | 2.5 |  |  | ㎎/ℓ
|  | DOAX |  | 무산소조에서 용존산소 | [12 empty] | 0.1 |  |  | ㎎/ℓ
|  | KO2 |  | 용존산소의 반속도 상수 | [12 empty] | 1.3
|  | Xv/Xt |  | MLVSS/MLSS | [12 empty] | 0.8
|  | fn |  | 추정된 질산화 미생물의 비율 | [12 empty] | 0.058
|  | Xr |  | 반송슬러지 농도 | [12 empty] | 8000 |  |  | ㎎/ℓ
|  | Xt |  | MLSS(부유+부착) | [12 empty] | 3500 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 부유 MLSS | [12 empty] | 2000 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 부착 MLSS | [12 empty] | 1500 |  |  | ㎎/ℓ
|  | RAS |  | 슬러지 반송율(외부) | [12 empty] | 33.3333 |  |  | %
|  | I/R |  | 내부반송율 | [12 empty] | 100 |  |  | %
|  | pH |  | CNR pH | [12 empty] | 7
|  | T |  | CNR 온도 | [12 empty] | 10 |  |  | ℃
4) 질산화를 고려한 SRT의 결정
a) 상기 운전 조건하에서 질산화 미생물의 최대 성장율을 산출
최대성장율μ'm =
μm exp(0.098(T-15)) × DOX/(Ko2 + DOX) × [(1-0.833(7.2-pH)]
|  |  |  | 온도보정계수 | [6 empty] | 용존산소계수 | [5 empty] | pH 보정계수
여기서, μ'm = 주어진 온도, 용존산소, pH 조건하에서 최대 성장율
|  |  | μ'm = | μm exp(0.098(T-15)) * DOX/(Ko2 + DOX) * [(1-0.833(7.2-pH)]
|  |  | = | 0.45 |  | × exp (0.098×( |  |  |  |  | 10 |  | - 15 )) × |  |  | 2.5 |  | /( | 1.3 |  | + | 2.5 |  | )
|  |  |  | × [(1 - 0.833 ( 7.2 - | [6 empty] | 7 |  | )]
|  |  | = | 0.15115 |  |  | /일
b) 최대 기질 소모율 k'를 구한다.
|  | K' = | μ'm / Yn
|  | = | 0.15115 |  |  | / | 0.11
|  | = | 1.3741 |  |  | / 일
c) 최소 및 설계 평균 체류시간
c-1) 최소 θMc
|  |  |  | 1/ θMc = | YnK' - Knd
|  |  |  | = | 0.11 |  | × | 1.3741 |  |  | - | 0.04
|  |  |  | = | 0.11115 |  |  | /day
|  |  |  | θMc = | 8.9966 |  | day
c-2. 설계 체류시간 θc의 산출
[5 empty] | θc = Sf(θMc) = | 2 |  | × | 8.9966
[5 empty] | = | 17.9931 |  | day
5) 질소 BLANCE
a) 유출수의 암모니아농도
a-1) 암모니아 산화에 대한 설계 기질 소모계수 산출. Un
1/θc = Yn*Un - Knd 로 부터 Un은
|  |  | Un = | (1/θc+ Knd ) × 1/Yn
|  |  | = | ( 1 / |  | 17.9931 |  | + | 0.04 |  | )× 1 / |  | 0.11
|  |  | = | 0.86888 |  | / 일
a-2) 암모니아의 유출수 농도
Un = (K' × NH4e) / (Kn + NH4e)으로 부터
|  |  |  | NH4e = | ( Un*Kn )/(K'-Un )
|  |  |  | = | ( | 0.86888 |  | × | 0.22491 |  |  | ) / ( |  | 1.3741 |  |  | - | 0.86888 |  |  | )
|  |  |  | = | 0.38678 |  | ㎎/ℓ
|  |  | 여기서, Kn = 10(0.051T-1.158) | [7 empty] | = | 10( | 0.051 |  | × | 10 |  | - | 1.158 |  | )
[11 empty] | = | 0.22491 |  |  | ㎎/ℓ
[6 empty] | 유출 NH4량 = | Q×(NH4e)/1000
[6 empty] | = | 13.531 |  |  | kg/일
b) 유입 및 유출 질소량
b-1) 유입질소량
[5 empty] | 유입질소량 = | Qi × TNi / 1000
[5 empty] | = | 35137.7058 |  |  | × | 24.4323 |  |  | / | 1000
[5 empty] | = | 858.4952 |  |  | kg/일 |  | --------------------------------------------- (A)
|  | b-4) 유출수내의 질소함량 = 요구처리수질 : | [11 empty] | 15 |  | ㎎/ℓ
[5 empty] | TNe = | 15 |  |  | ㎎/ℓ |  | = | 34984.2158 |  |  | × | 15 |  |  | / | 1000
[5 empty] | = | 524.7632 |  |  | kg/일 |  | --------------------------------------------- (B)
b-5) 질산화/탈질시킬 질소량
[6 empty] | 총 량(Nnt) = | (A) - (D)
[6 empty] | = | 333.732 |  |  | kg/일
[6 empty] | = | 9.4978 |  |  | ㎎/ℓ
b-6) 폭기조 유출 NO3-N 량, Ne
[5 empty] | Nnt * Q = | Ne * (Q + RAS + I/R)
[5 empty] | Ne = | Nnt*Q / (Q+ RAS +I/R )
[5 empty] | = | 4.0884 |  |  | ㎎/ℓ
6) 반응조별 용량 결정
혐기조의 용량산정을 위하여서는 수학적 모델보다 경험적인 설계방법을
주로 사용한다.
a) 혐기조(Anaerobic)
체류시간 0.5 ~ 1.5 시간정도의 용량을 확보하여야 하며, 유입 유기물
|  | 농도가 낮을수록 체류시간은 짧게 설계한다. | [11 empty] | → | 약 | 0.7 |  | hr
b) 무산소조(Anoxic)
b-1) 설계조건 : 탈질화시 요구되는 사항(Anoxic 조 체류시간)
|  |  | -. 처리해야 할 질산염 농도(Nitrate) = | [9 empty] | 9.4978 |  | ㎎/ℓ as N
|  |  | -. X = MLVSS |  |  |  |  | (X = | 2000 |  | × | 0.8 |  | = | 1600 |  | ㎎/ℓ)
|  |  | -. Udn = |  |  | 비(Specific)탈질율 kgNO3-N/kg MLVSS .일
[5 empty] | = 0.07~0.9(at 20℃) | [5 empty] | → | 0.13
b-2) 총괄적인 탈질율
[5 empty] | U'DN = | UDN × 1.04(T-20) × (1-DOax)
[5 empty] | = | 0.079041 |  | / 일
-. 체류시간
|  |  |  | U 'DN = | Nnt / (θX)
|  |  |  | θ = | Nnt / ( U'DNX)
|  |  |  | = | 0.075102 |  | 일
|  |  |  | = | 1.8024 |  | 시간 이상
b-3) 탈질시 소요 BOD량
-. 단위 중량당 소요 BOD량 : 2.2 g BOD/g NO3-N
|  |  | LDN = Nnt × |  |  |  | 2.2
|  |  |  | = | 20.8952
c) 호기성조(Oxic)
c-1) 활성 슬러지 공정에서 BOD 제거율을 구한다.
|  |  |  | 1/θc = | Yb × Ub -Kb
|  |  |  | Yb = | 0.6 |  | kgVSS/kgBOD5
|  |  |  | Kb = | 0.05 |  | /일
|  |  |  | Ub = | (1/θc+ Kb ) × 1/Yb
|  |  |  | = | 0.17596 |  | kgBOD5 removed/kgMLVSS.일
만약 공정효율을
[5 empty] | Pη = | (So-S)/So * 100 |  |  |  |  | = | 89.0432 |  | %로
이에 대응하는 먹이-미생물비는
[5 empty] | Ub/Pη = | 0.17596 |  | / | 0.89043
[5 empty] | = | 0.19761 |  | kgBOD5/kgMLVSS일이다.
c-2) BOD 산화와 질산화에 요구되는 수리학적 체류시간.
[5 empty] | Ub = | (So - S ) / θx
c-2-1) BOD5 산화
[5 empty] | θ = | (So - S ) / ( Ub × X )
[5 empty] | So = | 91.2675 |  | ㎎/ℓ
[5 empty] | S = | 10 |  | ㎎/ℓ
[5 empty] | Ub = | 0.17596 |  | /일
[5 empty] | X = | MLVSS, ㎎/ℓ (X= | [5 empty] | 2800 |  | ㎎/ℓ)
[5 empty] | θ = | 0.16495 |  | 일 = |  | 3.9587 |  | 시간
c-2-2) 암모니아 산화(질산화)
|  |  |  | Nnit = | 유입질소 - 방류수내 암모니아성 질소
|  |  |  | = | 24.0455 |  | mg/l
|  |  |  | θ = | Nnit /( Un × Xn )
|  |  |  | Un = | 0.86888 |  | /일
|  |  |  | Xn = | 2800 |  | mg/l × |  |  | 0.058 |  |  | (추정된 질산화 미생물의 비율)
|  |  |  | = | 162.4 |  | mg/l
|  |  |  | θ = | 0.17041 |  | 일 = |  | 4.0898 |  | 시간
|  | * 질산화과정이 요구되는 수리학적 체류시간 = | [11 empty] | 4.0898 |  | 시간
7) 반응조별 용량 및 체류시간
| 구 분 | [5 empty] | 계 산 | [8 empty] | 적 용
[7 empty] | HRT |  |  | 용량 |  |  | 용적비 |  |  | HRT |  |  | 용량 |  |  | 용적비
[7 empty] | (hr) |  |  | (㎥) |  |  | (%) |  |  | (hr) |  |  | (㎥) |  |  | (%)
| 혐 기 조 | [5 empty] | 0.7 |  |  | 1020.8333 |  |  | 10.6186 |  |  | 1.547 |  |  | 2256 |  |  | 19.0283
| 무 산 소 조 | [5 empty] | 1.8024 |  |  | 2628.5729 |  |  | 27.342 |  |  | 2.304 |  |  | 3360 |  |  | 28.3401
| 호 기 성 조 | [5 empty] | 4.0898 |  |  | 5964.2645 |  |  | 62.0394 |  |  | 4.2789 |  |  | 6240 |  |  | 52.6316
| 계 | [5 empty] | 6.5922 |  |  | 9613.6707 |  |  | 100 |  |  | 8.1298 |  |  | 11856 |  |  | 100

## MB
| ■ 물질수지 |  |  | (서산 하수종말처리장 Q=35,000톤/일-2006년-동절기) | [24 empty] | 송풍량 | 유기물 | 0.33778 | 91.2675 | 10 | 35137.71 | 964.6 | kg/d
[30 empty] | 내생호흡 | 0.067556 | 3500 | 6240 | 0.8 | 1180.3 | kg/d
| 단위: |  | ㎏/d | (㎎/ℓ) | [25 empty] | 질산화 | 4.57 | 858.4952 | 524.7632 |  | 1525.1552 | kg/d
[30 empty] | 합 |  |  |  |  | 3670.0552 | kg/d
[30 empty] | 필요공기량 | 0.277 | 0.1 | 1.2 | 158991.5599 | m3air/d
[34 empty] | 110.4108 | m3air/min
하절기기준
| Q | 35000 | ㎥/d |  |  | Q | 35218.0774 | ㎥/d |  | Q | 35137.7058 | ㎥/d | Re% |  |  |  |  | 처리효율 (Re%) |  |  | Q | 34984.2158 | ㎥/d | Re% |  | Q | 34984.2158 | ㎥/d | 잉여슬러지 | Sr | 112.2 | 10 | 35137.71 |  | 3591.1 | kg/d
| BOD | 5425 | 155 |  |  | BOD | 5643.0774 | 160.2324 |  | BOD | 3941.1395 | 112.1627 | 30 |  |  |  |  | BOD | 91.0844 |  | BOD | 349.8422 | 10 | 30 |  | BOD | 244.8895 | 7 |  | MLVSS | 5616 | 2000 | 6240 | 3500 | 26457.6 | kg/d
| COD | 5005 | 143 |  |  | COD | 5223.0774 | 148.3067 |  | COD | 4168.9262 | 118.6454 | 20 |  |  |  |  | COD | 83.143 |  | COD | 699.6843 | 20 | 30 |  | COD | 489.779 | 14 |  | TSS | 35137.71 | 102.3 | 10 | 0.15 | 973 | kg/d
| SS | 5810 | 166 |  |  | SS | 6007.3023 | 170.5744 |  | SS | 3596.1558 | 102.3446 | 40 |  | 내부반송 |  |  | SS | 90.2291 |  | SS | 349.8422 | 10 | 40 |  | SS | 209.9053 | 6 |  | a: | 0.40534 | b: | 0.033778 |  | 153.49 | m3/d
| T-N | 945 | 27 |  |  | T-N | 966.8077 | 27.452 |  | T-N | 858.4952 | 24.4323 | 11 |  | Q | 35137.7058 | ㎥/d | T-N | 38.6059 |  | T-N | 524.7632 | 15 | 10 |  | T-N | 472.2869 | 13.5
| T-P | 175 | 5 |  |  | T-P | 177.1808 | 5.031 |  | T-P | 157.331 | 4.4776 | 11 |  |  |  |  | T-P | 55.3328 |  | T-P | 69.9684 | 2 | 40 |  | T-P | 41.9811 | 1.2
하 수 유 입 |  |  |  | 스크린 및 침사조 |  |  |  | 최 초 침 전 조 |  |  |  |  | 고 도 처 리 |  |  |  |  | 최 종 침 전 조 |  |  |  | 급속여과 |  |  | 방류수조 |  |  | 방류
[13 empty] | F/M비 | 0.16621 |  | (㎏BOD/㎏MLSS.d)
[13 empty] | MLSS | 2000 |  | (㎎/ℓ)
[13 empty] | Volume | 11856 |  | (㎥)
[9 empty] | Q | 11712.5686 | ㎥/d |  | 혐기 | 2256 |  | (㎥)
[9 empty] | SS | 117125.686 | 10000 |  | 무산소 | 3360 |  | (㎥)
[9 empty] | MC | 99 | % |  | 호기성 | 6240 |  | (㎥)
|  |  |  | 탈리액 |  |  |  |  | 생슬러지
|  |  |  | Q | 218.0774 | ㎥/d |  |  | Q | 80.3716 | ㎥/d
|  |  |  | BOD | 218.0774 | 1000 |  |  | BOD | 1701.9379 | 21175.8748
|  |  |  | COD | 218.0774 | 1000 |  |  | COD | 1054.1512 | 13115.9742 | [8 empty] | 잉여슬러지
|  |  |  | SS | 197.3023 | 904.7355 |  |  | SS | 2411.1465 | 30000 | [8 empty] | Q | 153.49 | ㎥/d
|  |  |  | T-N | 21.8077 | 100 |  |  | T-N | 108.3125 | 1347.6474 | [8 empty] | SS | 1534.9 | 10000
|  |  |  | T-P | 2.1808 | 10 |  |  | T-P | 19.8498 | 246.9749 | [8 empty] | MC | 99 | %
[9 empty] | MC | 97 | %
범례
|  | Cake Hopper |  |  |  |  | 원심농축탈수기 |  |  |  |  | 슬러지 저류조 | [12 empty] | Q |  | ㎥/d
[25 empty] | BOD | kg/d | mg/l
[7 empty] | Q | 15.7842 | ㎥/d |  |  | Q | 153.49 | ㎥/d | [10 empty] | COD | kg/d | mg/l
[7 empty] | SS | 3946.0465 | 250000 |  |  | SS | 1534.9 | 10000 | [10 empty] | SS | kg/d | mg/l
[7 empty] | MC | 75% |  |  |  | MC | 99% | [11 empty] | T-N | kg/d | mg/l
[25 empty] | T-P | kg/d | mg/l

## 잉여슬러지 발생량
4. 잉여슬러지 발생량 산정 | [10 empty] | ( 서산 하수종말처리장 Q=35,000톤/일-동절기)
| 구 분 | [10 empty] | 계 산 법 | [9 empty] | 비 고
| 잉여슬러지 발생량 | [10 empty] | X = a · Sr - b · X + c | [9 empty] | a : |  | 0.40534 |  | b : | 0.033778
잉여 슬러지
|  | Sr : ( | 112.2 |  |  | - | 10 |  | ) X |  | 35137.71 |  |  |  | X 10-3 = |  |  |  | 3591.074 |  |  | kg/d
|  | MLVSS : ( |  |  | 5616 |  |  | X | 2000 |  |  | ) + ( |  | 6240 |  |  | X | 3500 |  | ) X | 0.8 |  | = | 26457.6 |  |  |  | kg/d
|  | TSS 발생량 : |  |  |  |  | 35137.71 |  |  |  | X ( |  | 102.3 |  | - | 10 |  | ) X 10-3 = |  |  |  | 3243.2106 |  |  | kg/d
|  | 불활성 부유물질량(c) : | [6 empty] | 3243.2106 |  |  |  |  | X 0.30 = |  |  |  | 972.9632 |  | kg/d
|  | 0.40534 |  | X | 3591.074 |  |  |  | - | 0.033778 |  |  | X | 26457.6 |  |  |  | + | 972.9632 |  | = | 1534.8734 |  |  | kg/d
처리 부산물 발생량
|  | 잉여슬러지(99%) : |  |  |  |  | 1534.8734 | [5 empty] | kg/d |  | X 100 / (100-99) X 10-3 = | [7 empty] | 153.4873 |  |  | m3/d

## 호기조 송풍량
5. 송풍기 용량 산출 | [9 empty] | ( 서산 하수종말처리장 Q=35,000톤/일-동절기)
호기조 필요송풍량 산출
<설계기준>
| - 반응조 용량 : | [5 empty] | 6240 |  |  |  | m3
| - 반응조 MLSS 농도 : | [7 empty] | 3500 |  |  |  |  | ㎎/ℓ
| - 유입 BOD : |  |  |  |  | 91.2675 |  |  | ㎎/ℓ
| - 유출 BOD : |  |  |  |  | 10 |  |  | ㎎/ℓ
| - 탈질 반응에 의한 탈질량 : | [9 empty] | 333.732 |  |  |  |  | kg TKN/일
| - 온도 보정 : | [5 empty] | rreaction = r20 · θ (T-20) (θ = 1.04)
< 이론 산소요구량>
1) 유기물 제거에 필요한 산소량
| 0.33778 |  |  | X ( |  | 91.2675 |  | - | 10 |  |  | ) X |  | 35137.7058 |  |  | X 10-3 = |  | 964.5543 |  | kg O2/d
2) 내생호흡에 필요한 산소량
| 0.067556 |  |  | X | 3500 |  |  | X | 6240 |  |  |  | X | 0.8 |  | X 10-3 = |  | 1180.3457 |  | kg O2/d
3) 질산화에 필요한 산소량
|  | 4.57 |  |  | X | 333.732 |  |  | = | 1525.1552 |  |  |  | kg O2/d
4) 합계
|  | 964.5543 |  |  |  | + | 1180.3457 |  |  | + | 1525.1552 |  |  |  | = | 3670.0552 |  |  | kg O2/d
<필요 공기량 산정>
| 3670.0552 |  |  |  |  | / | 0.277 |  | / | 0.1 |  |  | X | 1.2
|  | = | 158991.5615 |  |  |  |  | m3 air/d
|  | = | 110.4108 |  |  |  |  | m3 air/min