## 2006년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2006년- 2270㎥/일 | [6 empty] | 12 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 2270 |  |  | Q= | 2301.8706 |  | Q= | 2291.154 |  |  | Q= | 2301.8706 |  |  |  |  | Q= | 2268.7411 |  |  | Q= | 2268.7411
BOD= | 410.87 | 181 |  | BOD= | 442.7406 | 192.3395 | BOD= | 309.9184 | 135.2674 |  | CODCr= | 688.3455 | 299.0374 |  |  |  | BOD= | 21.6943 | 9.5623 |  | BOD= | 21.6943 | 9.5623
CODMn= | 383.63 | 169 |  | CODMn= | 415.5006 | 180.5056 | CODMn= | 290.8504 | 126.9449 |  | SS= | 335.6422 | 145.8128 |  |  |  | CODMn= | 40.7191 | 17.9479 |  | CODMn= | 40.7191 | 17.9479
SS= | 415.41 | 183 |  | SS= | 428.6618 | 186.2232 | CODCr= | 563.488 | 245.9 |  | TN= | 65.1535 | 28.3046 |  |  |  | SS= | 23.495 | 10.3559 |  | SS= | 23.495 | 10.3559
TN= | 63.56 | 28 |  | TN= | 65.1535 | 28.3046 | SS= | 214.3309 | 93.5471 |  | TP= | 11.6687 | 5.0692 |  |  |  | TN= | 26.0614 | 11.4872 |  | TN= | 26.0614 | 11.4872
TP= | 11.35 | 5 |  | TP= | 11.6687 | 5.0692 | TN= | 58.6382 | 25.5933 |  | CODCr/N= | 10.565 | kg/kg |  |  |  | TP= | 4.1152 | 1.8139 |  | TP= | 4.1152 | 1.8139
[7 empty] | TP= | 10.5018 | 4.5836 |  | CODCr/P= | 58.9907 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.93
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1287 |  |  |  | CODMnr= | 0.86
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 804 |  |  |  | SSr= | 0.93
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 483 |  |  |  | TNr= | 0.6
Q= | 31.8706 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 13.4179 |  |  |  | TPr= | 0.64733
BOD= | 31.8706 | 1000 | [8 empty] | F/M = | 0.12383
CODMn= | 31.8706 | 1000
SS= | 13.2518 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 1.5935 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.31871 | 10 |  | Q= | 10.7165 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 132.8222 | 12394.1223 |  |  |  | Q= | 10.7165 | [5 empty] | Q= | 33.1295 |  |  | 수온 | ℃ | 12
|  |  |  | CODMn= | 124.6502 | 11631.5631 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 28.6132 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 265.0358 | 8000 |  | SRT | 일 | 12.2
|  |  |  | SS= | 214.3309 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 68.6716 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 13.9144 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.43
|  |  |  | TN= | 6.5154 | 607.9714 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 124.8575 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 7.5535 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 1.1669 | 108.885 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 121.3113 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 2600
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 6.5154 | 608 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 1.1669 | 108.9 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.0236
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.05
탈수여액
[13 empty] | Q= | 31.8706
[13 empty] | BOD= | 31.8706 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 31.8706 | 1000
[13 empty] | SS= | 13.2518 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 1.5935 | 50
[13 empty] | TP= | 0.31871 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 1.2589 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 251.784 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 2011년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2011년- 3000㎥/일 | [6 empty] | 12 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 3000 |  |  | Q= | 3046.6264 |  | Q= | 3031.0667 |  |  | Q= | 3046.6264 |  |  |  |  | Q= | 2998.1582 |  |  | Q= | 2998.1582
BOD= | 591 | 197 |  | BOD= | 637.6264 | 209.2893 | BOD= | 446.3385 | 147.2546 |  | CODCr= | 992.8089 | 325.8716 |  |  |  | BOD= | 31.2437 | 10.421 |  | BOD= | 31.2437 | 10.421
CODMn= | 552 | 184 |  | CODMn= | 598.6264 | 196.4883 | CODMn= | 419.0385 | 138.2479 |  | SS= | 487.3292 | 159.957 |  |  |  | CODMn= | 54.475 | 18.1695 |  | CODMn= | 54.475 | 18.1695
SS= | 603 | 201 |  | SS= | 622.3873 | 204.2874 | CODCr= | 811.5245 | 267.7 |  | TN= | 92.3313 | 30.3061 |  |  |  | SS= | 29.2398 | 9.7526 |  | SS= | 29.2398 | 9.7526
TN= | 90 | 30 |  | TN= | 92.3313 | 30.3061 | SS= | 311.1936 | 102.668 |  | TP= | 18.4663 | 6.0612 |  |  |  | TN= | 36.0092 | 12.0104 |  | TN= | 36.0092 | 12.0104
TP= | 18 | 6 |  | TP= | 18.4663 | 6.0612 | TN= | 83.0982 | 27.4155 |  | CODCr/N= | 10.7527 | kg/kg |  |  |  | TP= | 5.3799 | 1.7944 |  | TP= | 5.3799 | 1.7944
[7 empty] | TP= | 16.6196 | 5.4831 |  | CODCr/P= | 53.7634 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.93
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1287 |  |  |  | CODMnr= | 0.87
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 804 |  |  |  | SSr= | 0.94
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 483 |  |  |  | TNr= | 0.61
Q= | 46.6264 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 10.1372 |  |  |  | TPr= | 0.70867
BOD= | 46.6264 | 1000 |  |  |  |  | 대장균군r= | 0.05 |  |  | F/M = | 0.12211
CODMn= | 46.6264 | 1000
SS= | 19.3873 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 2.3313 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.46626 | 10 |  | Q= | 15.5597 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 191.2879 | 12293.8191 |  |  |  | Q= | 15.5597 | [5 empty] | Q= | 48.4682 |  |  | 수온 | ℃ | 12
|  |  |  | CODMn= | 179.5879 | 11541.8756 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 41.5443 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 387.7452 | 8000 |  | SRT | 일 | 12.2
|  |  |  | SS= | 311.1936 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 99.7064 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 20.3566 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.43
|  |  |  | TN= | 9.2331 | 593.4011 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 181.2844 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 13.0864 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 1.8466 | 118.6802 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 176.1356 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 3800
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 9.2331 | 593.4 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 1.8466 | 118.7 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.023566
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.05
탈수여액
[13 empty] | Q= | 46.6264
[13 empty] | BOD= | 46.6264 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 46.6264 | 1000
[13 empty] | SS= | 19.3873 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 2.3313 | 50
[13 empty] | TP= | 0.46626 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 1.8418 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 368.358 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 2016년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2016년- 3291㎥/일 | [6 empty] | 12 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 3291 |  |  | Q= | 3346.9703 |  | Q= | 3328.4526 |  |  | Q= | 3346.9703 |  |  |  |  | Q= | 3288.7891 |  |  | Q= | 3288.7891
BOD= | 697.692 | 212 |  | BOD= | 753.6623 | 225.1775 | BOD= | 527.5636 | 158.5012 |  | CODCr= | 1174.9554 | 351.0504 |  |  |  | BOD= | 31.6538 | 9.6248 |  | BOD= | 31.6538 | 9.6248
CODMn= | 651.618 | 198 |  | CODMn= | 707.5883 | 211.4116 | CODMn= | 495.3118 | 148.8114 |  | SS= | 579.9763 | 173.284 |  |  |  | CODMn= | 59.4374 | 18.0727 |  | CODMn= | 59.4374 | 18.0727
SS= | 717.438 | 218 |  | SS= | 740.7105 | 221.3078 | CODCr= | 959.2066 | 288.2 |  | TN= | 108.1105 | 32.301 |  |  |  | SS= | 31.8987 | 9.6992 |  | SS= | 31.8987 | 9.6992
TN= | 105.312 | 32 |  | TN= | 108.1105 | 32.301 | SS= | 370.3552 | 111.2695 |  | TP= | 20.3057 | 6.0669 |  |  |  | TN= | 41.082 | 12.4915 |  | TN= | 41.082 | 12.4915
TP= | 19.746 | 6 |  | TP= | 20.3057 | 6.0669 | TN= | 97.2995 | 29.2326 |  | CODCr/N= | 10.8681 | kg/kg |  |  |  | TP= | 5.9931 | 1.8223 |  | TP= | 5.9931 | 1.8223
[7 empty] | TP= | 18.2751 | 5.4906 |  | CODCr/P= | 57.8633 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.94
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1930 |  |  |  | CODMnr= | 0.88
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 1206 |  |  |  | SSr= | 0.945
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 724 |  |  |  | TNr= | 0.62
Q= | 55.9703 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 13.8393 |  |  |  | TPr= | 0.70486
BOD= | 55.9703 | 1000 | [8 empty] | F/M = | 0.12255
CODMn= | 55.9703 | 1000
SS= | 23.2725 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 2.7985 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.5597 | 10 |  | Q= | 18.5178 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 226.0987 | 12209.8285 |  |  |  | Q= | 18.5178 | [5 empty] | Q= | 58.1812 |  |  | 수온 | ℃ | 12
|  |  |  | CODMn= | 212.2765 | 11463.3992 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 49.4424 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 465.4498 | 8000 |  | SRT | 일 | 12.2
|  |  |  | SS= | 370.3552 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 118.6618 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 24.4361 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.43
|  |  |  | TN= | 10.8111 | 583.8206 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 215.7488 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 14.3126 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 2.0306 | 109.6553 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 209.6211 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 3000
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 10.8111 | 583.8 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 2.0306 | 109.7 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.023586
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.05
탈수여액
[13 empty] | Q= | 55.9703
[13 empty] | BOD= | 55.9703 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 55.9703 | 1000
[13 empty] | SS= | 23.2725 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 2.7985 | 50
[13 empty] | TP= | 0.5597 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 2.2109 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 442.1773 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 2021년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2021년- 3291㎥/일 | [6 empty] | 12 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 3291 |  |  | Q= | 3352.1211 |  | Q= | 3331.9043 |  |  | Q= | 3352.1211 |  |  |  |  | Q= | 3288.5857 |  |  | Q= | 3288.5857
BOD= | 753.639 | 229 |  | BOD= | 814.7601 | 243.0581 | BOD= | 570.3321 | 171.173 |  | CODCr= | 1272.5116 | 379.6139 |  |  |  | BOD= | 34.2199 | 10.4057 |  | BOD= | 34.2199 | 10.4057
CODMn= | 707.565 | 215 |  | CODMn= | 768.6861 | 229.3134 | CODMn= | 538.0803 | 161.4933 |  | SS= | 633.1903 | 188.8924 |  |  |  | CODMn= | 59.1888 | 17.9983 |  | CODMn= | 59.1888 | 17.9983
SS= | 783.258 | 238 |  | SS= | 808.6722 | 241.2419 | CODCr= | 1036.9675 | 311.2 |  | TN= | 114.9501 | 34.2917 |  |  |  | SS= | 31.6595 | 9.6271 |  | SS= | 31.6595 | 9.6271
TN= | 111.894 | 34 |  | TN= | 114.9501 | 34.2917 | SS= | 404.3361 | 121.3529 |  | TP= | 20.3572 | 6.0729 |  |  |  | TN= | 42.7614 | 13.003 |  | TN= | 42.7614 | 13.003
TP= | 19.746 | 6 |  | TP= | 20.3572 | 6.0729 | TN= | 103.4551 | 31.0498 |  | CODCr/N= | 11.0701 | kg/kg |  |  |  | TP= | 5.8711 | 1.7853 |  | TP= | 5.8711 | 1.7853
[7 empty] | TP= | 18.3215 | 5.4988 |  | CODCr/P= | 62.5091 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.94
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1930 |  |  |  | CODMnr= | 0.89
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 1206 |  |  |  | SSr= | 0.95
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 724 |  |  |  | TNr= | 0.628
Q= | 61.1211 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 13.8186 |  |  |  | TPr= | 0.7116
BOD= | 61.1211 | 1000 | [8 empty] | F/M = | 0.12375
CODMn= | 61.1211 | 1000
SS= | 25.4142 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 3.0561 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.61121 | 10 |  | Q= | 20.2168 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 244.428 | 12090.3399 |  |  |  | Q= | 20.2168 | [5 empty] | Q= | 63.5355 |  |  | 수온 | ℃ | 12
|  |  |  | CODMn= | 230.6058 | 11406.6414 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 53.9789 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 508.284 | 8000 |  | SRT | 일 | 12.2
|  |  |  | SS= | 404.3361 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 129.5493 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 26.6849 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.43
|  |  |  | TN= | 11.495 | 568.5867 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 235.5442 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 14.4861 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 2.0357 | 100.6945 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 228.8542 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 3200
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 11.495 | 568.6 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 2.0357 | 100.7 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.023494
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.05
탈수여액
[13 empty] | Q= | 61.1211
[13 empty] | BOD= | 61.1211 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 61.1211 | 1000
[13 empty] | SS= | 25.4142 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 3.0561 | 50
[13 empty] | TP= | 0.61121 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 2.4143 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 482.8698 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 동력학적인자검토
1. 동력학적 인자검토
1.1 하수에 대한 일반미생물의 동력학 계수
동력학계수 | 범 위 |  | 적용 계수
Ks | 25~100 |  | 50
Y | 0.4~0.8 |  | 0.75
Kd | 0.025~0.075 |  | 0.06
1.2 질산화미생물의 동력학 계수
1.2.1 질산화미생물의 동력학 계수 산정식 및 범위
동력학계수 | 산정식 및 범위 |  | 비 고
μNmax | 0.47e0.098(T-15) |  | Downing et al (1964)
bN | 0.051(1.022)(T-20) |  | Randall
KN | 10(0.051T-1.148) |  | Knowles et al (1968)
KO | 0.15~2.0 |  | EPA (1983)
1.2.2 온도에 따른 질산화미생물의 동력학 계수의 산정
온도(℃) 동력학 계수 | 12 | 15 | 20
μNmax | 0.35028 | 0.47 | 0.76719
bN | 0.042851 | 0.045742 | 0.051
KN | 0.29107 | 0.414 | 0.74473
KO | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.3 탈질미생물의 비탈질율
2.3.1 탈질미생물의 비탈질율 산정식
동력학계수 | 산정식 및 범위 |  | 비고
SDNR | 0.1·1.09(T-20) |  | 이상일 et al (1990)
2.3.2 온도에 따른 탈질미생물의 비탈질율 계수의 산정
온도(℃) 동력학 계수 | 12 | 15 | 20
SDNR | 0.050187 | 0.064993 | 0.1
2.4 기타 계수
온도(℃) 기타계수 | 12 | 15 | 20
S.F | 1.8 | 1.6 | 1.5
Anoxic Time/Total Time | 0.375 | 0.375 | 0.375

## 단위공정계산
■ 용량계산 (대산하수종말처리장 2021-동절기)
2.1 침사시설
구 분 | 2021년 |  |  |  |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년
1) 시설제원
ㅇ 형 식 | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기) |  |  |  |  | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기) |  | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기) |  | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기)
ㅇ 시 설 용 량 | 4,500m3/일×2대 |  |  |  |  | 4,500m3/일×2대 |  | 4,500m3/일×2대 |  | 4,500m3/일×2대
2.2 유입펌프장
구 분 | 2021년 |  |  |  |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년
1. 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일)
- 일평균하수량 | 2633 | m3/일 |  |  |  | 1816 | m3/일 | 2400 | m3/일 | 2633 | m3/일
| 1.8285 | m3/min |  |  |  | 1.2611 | m3/min | 1.6667 | m3/min | 1.8285 | m3/min
- 일최대하수량 | 3291 | m3/일 |  |  |  | 2270 | m3/일 | 3000 | m3/일 | 3291 | m3/일
| 2.2854 | m3/min |  |  |  | 1.5764 | m3/min | 2.0833 | m3/min | 2.2854 | m3/min
- 시간최대하수량 | 4936.5 | m3/일 |  |  |  | 3405 | m3/일 | 4500 | m3/일 | 4936.5 | m3/일
| 3.4281 | m3/min |  |  |  | 2.3646 | m3/min | 3.125 | m3/min | 3.4281 | m3/min
2) 시설제원
ㅇ 형 식 | 수중오수펌프 |  |  |  |  | 수중오수펌프 |  | 수중오수펌프 |  | 수중오수펌프
ㅇ 규 격 | 1.3m3/min x H11.0m |  |  |  |  | 1.3m3/min x H11.0m |  | 1.3m3/min x H11.0m |  | 1.3m3/min x H11.0m
ㅇ 수 량 | 4대(1대 예비, 1대 VVVF) |  |  |  |  | 4대(1대 예비, 1대 VVVF) |  | 4대(1대 예비, 1대 VVVF) |  | 4대(1대 예비, 1대 VVVF)
2.3 일차침전지
구 분 | 2021년 |  |  |  |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년
1) 설계기준
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) | 25 ~ 40
ㅇ 침전시간(hr) | 청천시 : 2 ~ 4
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | 250 이하
ㅇ 유효수심(m) | 2.5 ~ 4.0
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일) | [5 empty] | 2270 |  | 3000 |  | 3291
- 일최대하수량 | 3291
3) 시설제원 | [5 empty] | 장 방 형 |  | 장 방 형 |  | 장 방 형
ㅇ 형 식 | 장 방 형 |  |  |  |  | W6.0m x L8.0m x H3.0m |  | W6.0m x L8.0m x H3.0m |  | W6.0m x L8.0m x H3.0m
ㅇ 규 격 | W6.0m x L8.0m x H3.0m |  |  |  |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 3계열(1계열 2수로)
ㅇ 지 수 | 3계열(1계열 2수로) |  |  |  |  | 96 |  | 96 |  | 144
ㅇ 유효수면적(m2) | 144 |  |  |  |  | 288 |  | 288 |  | 432
ㅇ 유효용량(m3) | 432 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 18
ㅇ 웨어의 길이(m) | 18
4) 설계검토 | [5 empty] | = 일일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일일최대하수량 / 유효수면적
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) | = 일일최대하수량 / 유효수면적 |  |  |  |  | = 2270/96 |  | = 3000/96 |  | = 3291/144
| = 3291/144 | [5 empty] | 23.6458 |  | 31.25 |  | 22.8542
|  | 22.8542 |  |  |  | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이 |  |  |  |  | = 2270/12 |  | = 3000/12 |  | = 3291/18
| = 3291/18 | [5 empty] | 189.1667 |  | 250 |  | 182.8333
182.8333
ㅇ 침전시간(hr) | [5 empty] | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24
- 청천시 | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24 |  |  |  |  | = 288/2270 x 24= |  | = 288/3000 x 24= |  | = 432/3291 x 24=
| = 432/3291 x 24= | [5 empty] | 3.0449 |  | 2.304 |  | 3.1504
3.1504
2.4 간헐포기접촉산화조
구 분 | 2006년 |  | 2011년 | 2016년 | 2021년
1) 설계기준
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLVSS·일) |  | 0.05 ~ 0.2
ㅇ MLSS 농도(mg/l) |  | 2,000~4,000
ㅇ 반응시간(hr) |  | 8~15
ㅇ 슬러지체류시간(일) |  | 6~20
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일) | 3352 |  |  |  |  | 2302 |  | 3047 |  | 3347
ㅇ 설계수질(mg/l) | 유입 | 유출 |  |  |  | 유 입 | 유 출 | 유입 | 유출 | 유입 | 유출
- BOD | 171 | 10 |  |  |  | 135 | 10 | 147 | 10 | 159 | 10
- T-N | 34.3 | 13 |  |  |  | 28.3 | 11.5 | 30.3 | 12 | 32.3 | 12.5
TKN | 34.3 | 6 |  |  |  | 28.3 | 6 | 30.3 | 6 | 32.3 | 6
Organic-N | 12.7 | 1 |  |  |  | 10.5 | 1 | 11.2 | 1 | 12 | 1
NH4-N(T-N의 63%) | 21.6 | 5 |  |  |  | 17.8 | 5 | 19.1 | 5 | 20.3 | 5
NO3-N | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 6.5
- SS | 189 | 10 |  |  |  | 146 | 10 | 160 | 10 | 173 | 10
ㅇ 질산화반응 설계인자
a. 수온 15℃에서 질화균의 최대증식속도(일-1) , μNmax15
0.47
μN = μNmax15 e0.098(T-15)[N/(KN + N)][O2/(KO + O2)]
= 0.47 x e^[0.098 x (12-15)] x [5/(0.29+5)] x [2/(0.4+2)]
0.276
| T = 질산화반응조의 수온(℃) |  | 12
| N = 질산화조내 암모니아성질소농도(mg/l) |  | 5
| KN = 질산화미생물의 반속도상수(mg/l) |  | 0.29
| O2 = 질산화조의 용존산소농도(mg/l) |  | 2
| KO = 용존산소의 반포화상수(mg/l) |  | 0.4
b. 질산화를 위한 평균 미생물체류시간(일), θcm
θcm = [ 1 / ( μN - bN) ]
| = 1 / (0.276 - 0.04 ) |  | 4.2
bN = 질산화미생물의 사멸계수(일-1)
= 0.03 ~ 0.06
| = 적 용 |  | 0.04
c. 질산화미생물의 설계슬러지체류시간(θcd)
θcd = θcm x s.f
| = 4.2 x 1.8 |  | 7.6
s.f = 안전계수
= 1.3 ~ 5
| = 적 용 |  | 1.8
d. 전체슬러지체류시간(θc)
| θc = θcd / (1-VDNr) |  | 12.2
= 7.6 / ( 1 - 0.375 )
VDNr : 전체생물반응조에서 혐기,무산소조의 portion
| = 선정 |  | 0.375
e. 실제 미생물의 증식계수, Yobs(mg VSS/mg BOD)
| Yobs = Y/(1+kd x θc) |  | 0.43
= 0.75 / ( 1 + 0.06 x 12.2 )
| Y = 일반미생물의 증식계수 |  | 0.75
= 선정
| kd = 일반미생물의 사멸계수(일-) |  | 0.06
= 선정
ㅇ 탈질반응 설계인자
a. 탈질율(일-), Denitrification Rate(SDNR)
UDN15 = UDN x θ(T-20)
= 0.1 x θ^(12 - 20)
0.05
UDN = 생슬러지발효액을 이용한 탈질율(일-)
= 0.072 ~ 0.164
| = 선정 |  | 0.1
θ = 온도에 대한 탈질율 보정계수
| = 선정 |  | 1.09
2. 질소성분에 대한 검토
ㅇ 질산화조의 용량(m3), VN
| VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X |  |  |  |  | VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X |  | VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X |  | VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X
| = 0.43 x 3352 x (171 - 10) x 12.2 / 2400 |  |  |  |  | = 0.43 x 2302 x (135 - 10) x 12.2 / 1950 |  | = 0.43 x 3047 x (147 - 10) x 12.2 / 2850 |  | = 0.43 x 3347 x (159 - 10) x 12.2 / 2250
|  | 1180 |  |  |  |  | 774 |  | 768 |  | 1163
| S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l) |  |  |  |  | S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l) |  | S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l) |  | S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l)
| X = 포기조내 미생물농도(mg/l) |  |  |  |  | X = 포기조내 미생물농도(mg/l) |  | X = 포기조내 미생물농도(mg/l) |  | X = 포기조내 미생물농도(mg/l)
| = MLSS x MLVSS/MLSS |  |  |  |  | = MLSS x MLVSS/MLSS |  | = MLSS x MLVSS/MLSS |  | = MLSS x MLVSS/MLSS
|  | 2400 |  |  |  |  | 1950 |  | 2850 |  | 2250
| MLSS 농도 | 3200 |  |  |  | MLSS 농도 | 2600 | MLSS 농도 | 3800 | MLSS 농도 | 3000
| VSS/TSS의 비 | 0.75 |  |  |  | VSS/TSS의 비 | 0.75 | VSS/TSS의 비 | 0.75 | VSS/TSS의 비 | 0.75
ㅇ 탈질조의 용량(m3), VDN
| a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx |  |  |  |  | a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx |  | a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx |  | a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx
| Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL |  |  |  |  | Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL |  | Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL |  | Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL
| = 0.43x(570-34+130)/0.75-32+158 |  |  |  |  | = 0.43x(310-22+69)/0.75-23+84 |  | = 0.43x(446-31+100)/0.75-29+122 |  | = 0.43x(528-32+119)/0.75-32+145
|  | 508 |  |  |  |  | 266 |  | 388 |  | 466
| S0 = 유입 BOD량(kg/일) |  |  |  |  | S0 = 유입 BOD량(kg/일) |  | S0 = 유입 BOD량(kg/일) |  | S0 = 유입 BOD량(kg/일)
|  | 570 |  |  |  |  | 310 |  | 446 |  | 528
| S = 유출 BOD량(kg/일) |  |  |  |  | S = 유출 BOD량(kg/일) |  | S = 유출 BOD량(kg/일) |  | S = 유출 BOD량(kg/일)
|  | 34 |  |  |  |  | 22 |  | 31 |  | 32
| Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일) |  |  |  |  | Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일) |  | Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일) |  | Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일)
| => 선정 | SCODMn = BOD |  |  |  | => 선정 | SCODMn = BOD | => 선정 | SCODMn = BOD | => 선정 | SCODMn = BOD
|  | 130 |  |  |  |  | 69 |  | 100 |  | 119
| XL = 유입 FSS량(kg/일) |  |  |  |  | XL = 유입 FSS량(kg/일) |  | XL = 유입 FSS량(kg/일) |  | XL = 유입 FSS량(kg/일)
|  | 158 |  |  |  |  | 84 |  | 122 |  | 145
| Xe = 유출 SS량(kg/일) |  |  |  |  | Xe = 유출 SS량(kg/일) |  | Xe = 유출 SS량(kg/일) |  | Xe = 유출 SS량(kg/일)
|  | 32 |  |  |  |  | 23 |  | 29 |  | 32
| b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일) |  |  |  |  | b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일) |  | b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일) |  | b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일)
| = 0.75 x PN x Pwx |  |  |  |  | = 0.75 x PN x Pwx |  | = 0.75 x PN x Pwx |  | = 0.75 x PN x Pwx
| = 0.75 x 0.07 x 508 | 27 |  |  |  | = 0.75 x 0.07 x 266 |  | = 0.75 x 0.07 x 388 |  | = 0.75 x 0.07 x 466
[7 empty] | 14 |  | 20 |  | 24
| PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg) |  |  |  |  | PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg) |  | PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg) |  | PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg)
| = 선정 | 0.07 |  |  |  | = 선정 | 0.07 | = 선정 | 0.07 | = 선정 | 0.07
| c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate |  |  |  |  | c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate |  | c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate |  | c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate
| RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx |  |  |  |  | RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx |  | RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx |  | RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx
| = 3352 x (34.3 - 6)/10^3 - 27 |  |  |  |  | = 2302 x (28.3 - 6)/10^3 - 14 |  | = 3047 x (30.3 - 6)/10^3 - 20 |  | = 3347 x (32.3 - 6)/10^3 - 24
|  | 68 |  |  |  |  | 37 |  | 54 |  | 64
| TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l) |  |  |  |  | TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l)
| TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l) |  |  |  |  | TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l)
| d. 질산염환원율(kg/일) |  |  |  |  | d. 질산염환원율(kg/일) |  | d. 질산염환원율(kg/일) |  | d. 질산염환원율(kg/일)
| RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3 |  |  |  |  | RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3 |  | RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3 |  | RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3
| = 68 - 3352 x 7/10^3 |  |  |  |  | = 37 - 2302 x 5.5/10^3 |  | = 54 - 3047 x 6/10^3 |  | = 64 - 3347 x 6.5/10^3
|  | 45 |  |  |  |  | 24 |  | 36 |  | 42
| NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l) |  |  |  |  | NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l) |  | NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l) |  | NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l)
| e. 탈질반응조의 용량(m3) |  |  |  |  | e. 탈질반응조의 용량(m3) |  | e. 탈질반응조의 용량(m3) |  | e. 탈질반응조의 용량(m3)
| VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X) |  |  |  |  | VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X) |  | VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X) |  | VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X)
| = 45 x 10^3/(0.05 x 3200 x 0.75) |  |  |  |  | = 24 x 10^3/(0.05 x 2600 x 0.75) |  | = 36 x 10^3/(0.05 x 3800 x 0.75) |  | = 42 x 10^3/(0.05 x 3000 x 0.75)
|  | 375 |  |  |  |  | 246 |  | 253 |  | 373
ㅗ
ㅇ 반응조의 용량(m3), VT
| VT = VN + VDN |  |  |  |  | VT = VN + VDN |  | VT = VN + VDN |  | VT = VN + VDN
| = 1180 + 375 | 1555 |  |  |  | = 774 + 246 |  | = 768 + 253 |  | = 1163 + 373
[7 empty] | 1020 |  | 1021 |  | 1536
| => 결정 : 간헐포기조 용량(m3) |  |  |  |  | => 결정 : 간헐포기조 용량(m3) |  | => 결정 : 간헐포기조 용량(m3) |  | => 결정 : 간헐포기조 용량(m3)
|  | 1930 |  |  |  |  | 1287 |  | 1287 |  | 1930
| - 질산화조 용량(m3) | 1206 |  |  |  | - 질산화조 용량(m3) | 804 | - 질산화조 용량(m3) | 804 | - 질산화조 용량(m3) | 1206
| - 탈질조 용량(m3) | 724 |  |  |  | - 탈질조 용량(m3) | 483 | - 탈질조 용량(m3) | 483 | - 탈질조 용량(m3) | 724
ㅇ비질산화율(g TKN/g VSS.일, SNR)
| SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS) |  |  |  |  | SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS) |  | SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS) |  | SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS)
| = 68 / (1206 x 3200/10^3 x 0.75) |  |  |  |  | = 37 / (804 x 2600/10^3 x 0.75) |  | = 54 / (804 x 3800/10^3 x 0.75) |  | = 64 / (1206 x 3000/10^3 x 0.75)
|  | 0.023494 |  |  |  |  | 0.0236 |  | 0.023566 |  | 0.023586
3. 반응조 용량
ㅇ 규 격 | W6.5m x L22.0m x H4.5m |  |  |  |  | W6.5m x L22.0m x H4.5m |  | W6.5m x L22.0m x H4.5m |  | W6.5m x L22.0m x H4.5m
ㅇ 지수 | 3계열(1계열 4조분할) |  |  |  |  | 2계열(1계열 4조분할) |  | 2계열(1계열 4조분할) |  | 3계열(1계열 4조분할)
ㅇ 조용량(m3) | 1930 |  |  |  |  | 1287 |  | 1287 |  | 1930
5) 설계검토
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLSS.일)
| F/M비 = Q BODo / V X |  |  |  |  | F/M비 = Q BODo / V X |  | F/M비 = Q BODo / V X |  | F/M비 = Q BODo / V X
| = 3352 x 171/(3200 x 0.75 x 1930) |  |  |  |  | = 2302 x 135/(2600 x 0.75 x 1287) |  | = 3047 x 147/(3800 x 0.75 x 1287) |  | = 3347 x 159/(3000 x 0.75 x 1930)
|  | 0.12375 |  |  |  |  | 0.12383 |  | 0.12211 |  | 0.12255
ㅇ수리학적 체류시간(hr)
| 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24 |  |  |  |  | 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24 |  | 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24 |  | 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24
| = 1930 / 3352 x 24 |  |  |  |  | = 1287 / 2302 x 24 |  | = 1287 / 3047 x 24 |  | = 1930 / 3347 x 24
|  | 13.8186 |  |  |  |  | 13.4179 |  | 10.1372 |  | 13.8393
2.5 슬러지발효조
구 분 | 2021년 |  |  |  |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년
1) 설계조건
ㅇ 생슬러지량(m3/일) | 20 |  |  |  |  | 11 |  | 16 |  | 19
ㅇ 고형물량(kg/일) | 404 |  |  |  |  | 214 |  | 311 |  | 370
ㅇ 발효기간(일) | 4 ~ 6 |  |  |  |  | 4 ~ 6 |  | 4 ~ 6 |  | 4 ~ 6
| =>설정 | 5 |  |  |  | =>설정 | 5 | =>설정 | 5 | =>설정 | 5
2) 설계계산
ㅇ 슬러지발효조의 용량(㎥)
| = 생슬러지량 x 발효기간 |  |  |  |  | = 생슬러지량 x 발효기간 |  | = 생슬러지량 x 발효기간 |  | = 생슬러지량 x 발효기간
| = 20 x 5 = |  |  |  |  | = 11 x 5 = |  | = 16 x 5 = |  | = 19 x 5 =
|  | 100 |  |  |  |  | 55 |  | 80 |  | 95
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | 장방형 |  |  |  |  | 장방형 |  | 장방형 |  | 장방형
ㅇ 규 격 | W4.5m x L3.0m x H4.0m |  |  |  |  | W4.5m x L3.0m x H4.0m |  | W4.5m x L3.0m x H4.0m |  | W4.5m x L3.0m x H4.0m
ㅇ 조 수 | 2조 |  |  |  |  | 2조 |  | 2조 |  | 2조
ㅇ 유효용량(m3) | 108 |  |  |  |  | 108 |  | 108 |  | 108
4) 설계검토
ㅇ 발효기간(일)
| = 유효용량 / 생슬러지발생량 |  |  |  |  | = 유효용량 / 생슬러지발생량 |  | = 유효용량 / 생슬러지발생량 |  | = 유효용량 / 생슬러지발생량
| = 108 / 20 = |  |  |  |  | = 108 / 11 = |  | = 108 / 16 = |  | = 108 / 19 =
|  | 5.4 |  |  |  |  | 9.8182 |  | 6.75 |  | 5.6842
2.6 이차침전지
구 분 | 2021년 |  |  |  |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년
1) 설계기준
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) | 15~25
ㅇ 고형물부하율(kg/m2·일) | 95 ~ 145
ㅇ 침전시간(hr) | 3 ~ 5
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | 190 이하
ㅇ 유효수심(m) | 2.5 ~ 4.0
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일)
- 일최대하수량 | 3291 |  |  |  |  | 2270 |  | 3000 |  | 3291
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | 장 방 형 |  |  |  |  | 장 방 형 |  | 장 방 형 |  | 장 방 형
ㅇ 규 격 | W6.0m x L13.0m x H3.0m |  |  |  |  | W6.0m x L13.0m x H3.0m |  | W6.0m x L13.0m x H3.0m |  | W6.0m x L13.0m x H3.0m
ㅇ 지 수 | 3계열(1계열 2수로) |  |  |  |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 3계열(1계열 2수로)
ㅇ 유효수면적(m2) | 234 |  |  |  |  | 156 |  | 156 |  | 234
ㅇ 유효용량(m3) | 702 |  |  |  |  | 468 |  | 468 |  | 702
ㅇ 웨어의 길이(m) | 30 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 30
4) 설계검토
ㅇ 수면적부하율(m3/m2·일) | = 일최대하수량 / 유효수면적 |  |  |  |  | = 일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일최대하수량 / 유효수면적
| = 3291 / 234 |  |  |  |  | = 2270 / 156 |  | = 3000 / 156 |  | = 3291 / 234
|  | 14.0641 |  |  |  |  | 14.5513 |  | 19.2308 |  | 14.0641
ㅇ 고형물부하율(kg/m2·일) | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적 |  |  |  |  | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적 |  | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적 |  | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적
| = 3291 x 1.5 x 3200 /(10^3 x 234) |  |  |  |  | = 2270 x 1.5 x 2600 /(10^3 x 156) |  | = 3000 x 1.5 x 3800 /(10^3 x 156) |  | = 3291 x 1.5 x 3000 /(10^3 x 234)
|  | 67.5077 |  |  |  |  | 56.75 |  | 109.6154 |  | 63.2885
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | = 일최대하수량 / 웨어의 길이 |  |  |  |  | = 일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일최대하수량 / 웨어의 길이
| = 3291 / 30 |  |  |  |  | = 2270 / 20 |  | = 3000 / 20 |  | = 3291 / 30
|  | 109.7 |  |  |  |  | 113.5 |  | 150 |  | 109.7
ㅇ 침전시간(hr) | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24 |  |  |  |  | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24
| = 702 / 3291 x 24 |  |  |  |  | = 468 / 2270 x 24 |  | = 468 / 3000 x 24 |  | = 702 / 3291 x 24
|  | 5.1194 |  |  |  |  | 4.948 |  | 3.744 |  | 5.1194
2.7 농축탈수시설
구 분 | 2단계(2021년) |  |  |  |  | 1단계(2006년) |  | 2단계(2011년) |  | 2단계(2016년)
1) 설계조건
ㅇ 잉여슬러지량(㎥/일) | 64 |  |  |  |  | 33 |  | 48 |  | 58
ㅇ 고형물량(kg DS/일) | 508 |  |  |  |  | 265 |  | 388 |  | 465
ㅇ 고형물농도(mg/L) | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
ㅇ 고형물회수율(%) | 95 |  |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95
ㅇ 탈수케이크함수율(%) | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  | 80
2) 시설제원
ㅇ 형 식 | 원심농축탈수기 |  |  |  |  | 원심농축탈수기 |  | 원심농축탈수기 |  | 원심농축탈수기
ㅇ 규 격( ㎥/hr) | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
ㅇ 대 수 | 2대(1대예비) |  |  |  |  | 2대(1대예비) |  | 2대(1대예비) |  | 2대(1대예비)
3) 설계검토
ㅇ 운전시간(hr)
| = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수 |  |  |  |  | = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수 |  | = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수 |  | = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수
| = 64 / 8 / 1 |  |  |  |  | = 33 / 8 / 1 |  | = 48 / 8 / 1 |  | = 58 / 8 / 1
|  | 8 |  |  |  |  | 4.125 |  | 6 |  | 7.25

## 기계용량계산
3. 기계용량계산
3.1 포기시설
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
1) 설계조건
ㅇ 간헐포기조 유입 BOD5 량(kg/일) | 443 |  | 638 |  | 754 |  | 815
ㅇ TKN 산화량(kg/일) | 37 |  | 54 |  | 64 |  | 68
ㅇ 잉여슬러지량(kg/일) | 266 |  | 388 |  | 466 |  | 508
ㅇ 질산염 환원량(kg/일) | 24 |  | 36 |  | 42 |  | 45
ㅇ 산소요구량 설계인자
| a. BOD5의 최종 BOD 전환계수 |  | 1.5
| b. TKN의 산소요구량 전환계수(g O2/g NH4-N) |  | 4.57
| c. 미생물의 BODU 전환계수(g O2/g VSS) |  | 1.42
| d. NO3-N의 용존산소 전환계수(g O2/g NO3-N) |  | 2.86
2) 설계계산
ㅇ BOD 산화에 요구되는 산소량(kg/일), O1 | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량 |  | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량 |  | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량 |  | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량
| = 1.5 x 443 |  | = 1.5 x 638 |  | = 1.5 x 754 |  | = 1.5 x 815
|  | 665 |  | 957 |  | 1131 |  | 1223
ㅇ 질산화에 요구되는 산소량(kg/일), O2 | = 4.57 x TKN산화량 |  | = 4.57 x TKN산화량 |  | = 4.57 x TKN산화량 |  | = 4.57 x TKN산화량
| = 4.75 x 37 |  | = 4.75 x 54 |  | = 4.75 x 64 |  | = 4.75 x 68
|  | 169 |  | 247 |  | 292 |  | 311
ㅇ 미생물로 합성되는 BOD량(kg/일), O3 | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량 |  | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량 |  | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량 |  | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량
| = 0.75 x 1.42 x 266 |  | = 0.75 x 1.42 x 388 |  | = 0.75 x 1.42 x 466 |  | = 0.75 x 1.42 x 508
|  | 283 |  | 413 |  | 496 |  | 541
ㅇ 질산염 환원에 대한 산소공급량(kg/일), O4 | = 2.86 x 질산염 환원량 |  | = 2.86 x 질산염 환원량 |  | = 2.86 x 질산염 환원량 |  | = 2.86 x 질산염 환원량
| = 2.86 x 24 |  | = 2.86 x 36 |  | = 2.86 x 42 |  | = 2.86 x 45
|  | 69 |  | 103 |  | 120 |  | 129
ㅇ 총산소요구량(kg/일) | = (O1 + O2 - O3-O4) |  | = (O1 + O2 - O3-O4) |  | = (O1 + O2 - O3-O4) |  | = (O1 + O2 - O3-O4)
| = (665 + 169 - 283 - 69) |  | = (957 + 247 - 413 - 103) |  | = (1131 + 292 - 496 - 120) |  | = (1223 + 311 - 541 - 129)
|  | 482 |  | 688 |  | 807 |  | 864
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | 수중펌프 + 이젝터 |  | 수중펌프 + 이젝터 |  | 수중펌프 + 이젝터 |  | 수중펌프 + 이젝터
ㅇ 규 격 | 4.82 | kgO2/hr | 6.88 | kgO2/hr | 5.38 | kgO2/hr | 5.76 | kgO2/hr
ㅇ 수량(대) | 8 |  | 8 |  | 12 |  | 12
3.2 미생물접촉재
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
1) 설계조건
ㅇ 간헐포기조의 용량(㎥) | 1287 |  | 1287 |  | 1930 |  | 1930
ㅇ 간헐포기조 유입 BOD량(kg/일) | 310 |  | 446 |  | 528 |  | 570
ㅇ 접촉재의 설계인자
| a. 접촉재 BOD 부하량(g BOD/EA.일) |  | 8 ~ 15
|  | => 적용 | 12
| b. 단위용적당 접촉재 수량(EA/m3) |  | 125
2) 설계계산
ㅇ 유동상접촉재의 충진량(EA) | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량 |  | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량 |  | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량 |  | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량
| = 310 / 12 x 10^3 |  | = 446 / 12 x 10^3 |  | = 528 / 12 x 10^3 |  | = 570 / 12 x 10^3
|  | 25833.3333 |  | 37166.6667 |  | 44000 |  | 47500
| => 선 정 | 36000 | => 선 정 | 36000 | => 선 정 | 54000 | => 선 정 | 54000
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | LOCK 내장형 유동상접촉재 |  | LOCK 내장형 유동상접촉재 |  | LOCK 내장형 유동상접촉재 |  | LOCK 내장형 유동상접촉재
ㅇ 규 격 | ￠200, P.P + LOCK |  | ￠200, P.P + LOCK |  | ￠200, P.P + LOCK |  | ￠200, P.P + LOCK
ㅇ 수량(EA) | 36000 |  | 36000 |  | 54000 |  | 54000
4) 설계검토
ㅇ 접촉재 충진율(%)
| = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량] |  | = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량] |  | = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량] |  | = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량]
| = 36000 x 100 / (1287 x 125) |  | = 36000 x 100 / (1287 x 125) |  | = 54000 x 100 / (1930 x 125) |  | = 54000 x 100 / (1930 x 125)
|  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4
|  | ==> OK |  | ==> OK |  | ==> OK |  | ==> OK

## 유기물량검토
4. 유기물량검토
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
ㅇ 유입유기물량(kgCODCr/일) | 688 |  | 993 |  | 1175 |  | 1273
-일차침전지 유출수 | 563.488 |  | 811.5245 |  | 959.2066 |  | 1036.9675
-슬러지발효액 | 124.8575 |  | 181.2844 |  | 215.7488 |  | 235.5442
ㅇ 질소제거량(kg/일, 미생물합성량 제외) | 24 |  | 36 |  | 42 |  | 45
ㅇ 인제거량(kg/일) | 8 |  | 13 |  | 14 |  | 14
ㅇ 유기물 이용조건
a. 탈질반응
| - 생슬러지발효액 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 3.3
| - 유입하수 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 5
b. 탈인반응
| - 생슬러지발효액 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 28
| - 유입하수 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 50
c. 유입하수를 이용한 비탈질율
| (kgNO3-N/kgMLVSS.일) |  |  | 0.043
ㅇ 1번 간헐포기조 용량(m3) | 321.75 |  | 321.75 |  | 482.5 |  | 482.5
ㅇ 간헐포기조 MLVSS농도(mg/l) | 1950 |  | 2850 |  | 2250 |  | 2400
ㅇ 1번 간헐포기조의 탈질량(kg/일) | 9 |  | 13 |  | 15 |  | 16
ㅇ 슬러지발효액을 이용한 인제거량(kg/일) | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5
ㅇ 유기물 소요량 산정(kgCODCr/일) | a. 생슬러지발효액 이용시 |  | a. 생슬러지발효액 이용시 |  | a. 생슬러지발효액 이용시 |  | a. 생슬러지발효액 이용시
- 탈질반응 | = (24 - 9) x 3.3 |  | = (36 - 13) x 3.3 |  | = (42 - 15) x 3.3 |  | = (45 - 16) x 3.3
|  | 50 |  | 76 |  | 89 |  | 96
| b. 유입하수 유기물 이용시 |  | b. 유입하수 유기물 이용시 |  | b. 유입하수 유기물 이용시 |  | b. 유입하수 유기물 이용시
| = 9kg/일 x 5 |  | = 13kg/일 x 5 |  | = 15kg/일 x 5 |  | = 16kg/일 x 5
|  | 45 |  | 65 |  | 75 |  | 80
- 탈인반응 | c. 생슬러지발효액 이용시 |  | c. 생슬러지발효액 이용시 |  | c. 생슬러지발효액 이용시 |  | c. 생슬러지발효액 이용시
| = 3kg/일 x 28 |  | = 4kg/일 x 28 |  | = 5kg/일 x 28 |  | = 5kg/일 x 28
|  | 84 |  | 112 |  | 140 |  | 140
| d. 유입하수 유기물 이용시 |  | d. 유입하수 유기물 이용시 |  | d. 유입하수 유기물 이용시 |  | d. 유입하수 유기물 이용시
| = (8 - 3) x 50 |  | = (13 - 4) x 50 |  | = (14 - 5) x 50 |  | = (14 - 5) x 50
|  | 250 |  | 450 |  | 450 |  | 450
ㅇ 총유기물 요구량(kg/일) | = (50 + 45 +84+250) |  | = (76 + 65 +112+450) |  | = (89 + 75 +140+450) |  | = (96 + 80 +140+450)
|  | 429 |  | 703 |  | 754 |  | 766
ㅇ 외부탄소원 주입유무의 검토 | ㅇ. 잔류 유기물량 |  | ㅇ. 잔류 유기물량 |  | ㅇ. 잔류 유기물량 |  | ㅇ. 잔류 유기물량
| = 총 유기물량 - 총유기물 소요량 |  | = 총 유기물량 - 총유기물 소요량 |  | = 총 유기물량 - 총유기물 소요량 |  | = 총 유기물량 - 총유기물 소요량
| = 688 - 429 |  | = 993 - 703 |  | = 1175 - 754 |  | = 1273 - 766
|  | 259 |  | 290 |  | 421 |  | 507
| => 외부탄소원 주입 불필요 |  | => 외부탄소원 주입 불필요 |  | => 외부탄소원 주입 불필요 |  | => 외부탄소원 주입 불필요

## 알카리도검토
5. 알카리도검토
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
ㅇ유입유량(m3/일) | 2302 |  | 3047 |  | 3347 |  | 3352
ㅇ유입알카리도(mgCaCO3/L) | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150
ㅇ유출알카리도(mgCaCO3/L) | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
ㅇ 유입알카리도량(kg/일) | 345 |  | 457 |  | 502 |  | 503
ㅇ 유출알카리도량(kg/일) | 115 |  | 152 |  | 167 |  | 168
ㅇ 질산화량(kgN/일) | 37 |  | 54 |  | 64 |  | 68
ㅇ 유기질소산화량(kgN/일) | 24 |  | 34 |  | 40 |  | 43
ㅇ 탈질량(kgN/일) | 24 |  | 36 |  | 42 |  | 45
ㅇ 알카리도 이용조건
a.질산화시 소모되는 알카리도(mgCaCO3/mgNH4+-N)
7.14
b.유기질소 산화시 생성되는 알카리도(mgCaCO3/mgOrganic-N)
3.57
c. 탈질반응에 의해 생성되는 알카리도(mgCaCO3/mgNO3-N)
3.57
ㅇ 알카리도 요구량 산정 | a. 질산화시 소모되는 알카리도 량
(kgCaCO3/일) | = 37 x 7.14 |  | = 54 x 7.14 |  | = 64 x 7.14 |  | = 68 x 7.14
|  | 264 |  | 386 |  | 457 |  | 486
b. 유기질소 산화시 생성되는 알카리도 량
| = 24 x 3.57 |  | = 34 x 3.57 |  | = 40 x 3.57 |  | = 43 x 3.57
|  | 86 |  | 121 |  | 143 |  | 154
c. 탈질반응에 의해 생성되는 알카리도 량
| = 24 x 3.57 |  | = 36 x 3.57 |  | = 42 x 3.57 |  | = 45 x 3.57
|  | 86 |  | 129 |  | 150 |  | 161
ㅇ 알카리도 주입유무의 검토 | ㅇ. 잉여 알카리도량
= 유입알카리도량 -유출알카리도량-질산화알카리도량+유기질소산화시알카리도량+탈질시 알카리도량
| = 345 - 115 - 264 + 86 + 86 |  | = 457 - 152 - 386 + 121 + 129 |  | = 502 - 167 - 457 + 143 + 150 |  | = 503 - 168 - 486 + 154 + 161
|  | 253 |  | 321 |  | 338 |  | 332
| => 알카리도 주입 불필요 |  | => 알카리도 주입 불필요 |  | => 알카리도 주입 불필요 |  | => 알카리도 주입 불필요