## 2006년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2006년- 2270㎥/일 | [6 empty] | 20 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 2270 |  |  | Q= | 2306.7704 |  | Q= | 2296.0029 |  |  | Q= | 2306.7704 |  |  |  |  | Q= | 2268.5475 |  |  | Q= | 2268.5475
BOD= | 410.87 | 181 |  | BOD= | 447.6404 | 194.055 | BOD= | 313.3483 | 136.4756 |  | CODCr= | 695.175 | 301.3629 |  |  |  | BOD= | 21.9344 | 9.6689 |  | BOD= | 21.9344 | 9.6689
CODMn= | 383.63 | 169 |  | CODMn= | 420.4004 | 182.2463 | CODMn= | 294.2803 | 128.1707 |  | SS= | 337.2374 | 146.1946 |  |  |  | CODMn= | 41.1992 | 18.1611 |  | CODMn= | 41.1992 | 18.1611
SS= | 415.41 | 183 |  | SS= | 430.6991 | 186.7109 | CODCr= | 569.7241 | 248.1 |  | TN= | 65.3985 | 28.3507 |  |  |  | SS= | 23.6066 | 10.4061 |  | SS= | 23.6066 | 10.4061
TN= | 63.56 | 28 |  | TN= | 65.3985 | 28.3507 | SS= | 215.3496 | 93.7932 |  | TP= | 11.7177 | 5.0797 |  |  |  | TN= | 23.8705 | 10.5224 |  | TN= | 23.8705 | 10.5224
TP= | 11.35 | 5 |  | TP= | 11.7177 | 5.0797 | TN= | 58.8587 | 25.6353 |  | CODCr/N= | 10.6298 | kg/kg |  |  |  | TP= | 3.4616 | 1.5259 |  | TP= | 3.4616 | 1.5259
[7 empty] | TP= | 10.5459 | 4.5932 |  | CODCr/P= | 59.3269 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.93
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1287 |  |  |  | CODMnr= | 0.86
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 804 |  |  |  | SSr= | 0.93
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 483 |  |  |  | TNr= | 0.635
Q= | 36.7704 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 13.3888 |  |  |  | TPr= | 0.70459
BOD= | 36.7704 | 1000 | [8 empty] | F/M = | 0.16252
CODMn= | 36.7704 | 1000
SS= | 15.2891 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 1.8385 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.3677 | 10 |  | Q= | 10.7675 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 134.2921 | 12472.0114 |  |  |  | Q= | 10.7675 | [5 empty] | Q= | 38.2229 |  |  | 수온 | ℃ | 20
|  |  |  | CODMn= | 126.1201 | 11713.0594 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 28.7492 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 305.7828 | 8000 |  | SRT | 일 | 7.7
|  |  |  | SS= | 215.3496 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 68.998 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 16.0536 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.51
|  |  |  | TN= | 6.5399 | 607.3708 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 125.4509 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 8.2561 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 1.1718 | 108.825 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 121.8879 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 2000
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 6.5399 | 607.4 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 1.1718 | 108.8 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.037313
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.1
탈수여액
[13 empty] | Q= | 36.7704
[13 empty] | BOD= | 36.7704 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 36.7704 | 1000
[13 empty] | SS= | 15.2891 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 1.8385 | 50
[13 empty] | TP= | 0.3677 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 1.4525 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 290.4937 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 2011년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2011년- 3000㎥/일 | [6 empty] | 20 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 3000 |  |  | Q= | 3053.697 |  | Q= | 3038.0639 |  |  | Q= | 3053.697 |  |  |  |  | Q= | 2997.8789 |  |  | Q= | 2997.8789
BOD= | 591 | 197 |  | BOD= | 644.697 | 211.1202 | BOD= | 451.2879 | 148.5446 |  | CODCr= | 1002.6643 | 328.3444 |  |  |  | BOD= | 31.5902 | 10.5375 |  | BOD= | 31.5902 | 10.5375
CODMn= | 552 | 184 |  | CODMn= | 605.697 | 198.3488 | CODMn= | 423.9879 | 139.5586 |  | SS= | 489.6312 | 160.3405 |  |  |  | CODMn= | 55.1184 | 18.3858 |  | CODMn= | 55.1184 | 18.3858
SS= | 603 | 201 |  | SS= | 625.3273 | 204.7771 | CODCr= | 820.5235 | 270.1 |  | TN= | 92.6849 | 30.3517 |  |  |  | SS= | 29.3779 | 9.7996 |  | SS= | 29.3779 | 9.7996
TN= | 90 | 30 |  | TN= | 92.6849 | 30.3517 | SS= | 312.6636 | 102.9154 |  | TP= | 18.537 | 6.0703 |  |  |  | TN= | 33.0885 | 11.0373 |  | TN= | 33.0885 | 11.0373
TP= | 18 | 6 |  | TP= | 18.537 | 6.0703 | TN= | 83.4164 | 27.4571 |  | CODCr/N= | 10.818 | kg/kg |  |  |  | TP= | 4.4708 | 1.4913 |  | TP= | 4.4708 | 1.4913
[7 empty] | TP= | 16.6833 | 5.4914 |  | CODCr/P= | 54.09 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.93
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1287 |  |  |  | CODMnr= | 0.87
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 804 |  |  |  | SSr= | 0.94
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 483 |  |  |  | TNr= | 0.643
Q= | 53.697 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 10.1139 |  |  |  | TPr= | 0.75882
BOD= | 53.697 | 1000 |  |  |  |  | 대장균군r= | 0.05 |  |  | F/M = | 0.16837
CODMn= | 53.697 | 1000
SS= | 22.3273 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 2.6849 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.53697 | 10 |  | Q= | 15.6332 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 193.4091 | 12371.7054 |  |  |  | Q= | 15.6332 | [5 empty] | Q= | 55.8181 |  |  | 수온 | ℃ | 20
|  |  |  | CODMn= | 181.7091 | 11623.2972 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 41.7406 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 446.5451 | 8000 |  | SRT | 일 | 7.7
|  |  |  | SS= | 312.6636 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 100.1774 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 23.4436 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.51
|  |  |  | TN= | 9.2685 | 592.8726 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 182.1408 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 14.0662 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 1.8537 | 118.5745 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 176.9676 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 2800
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 9.2685 | 592.9 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 1.8537 | 118.6 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.037906
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.1
탈수여액
[13 empty] | Q= | 53.697
[13 empty] | BOD= | 53.697 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 53.697 | 1000
[13 empty] | SS= | 22.3273 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 2.6849 | 50
[13 empty] | TP= | 0.53697 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 2.1211 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 424.2178 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 2016년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2016년- 3291㎥/일 | [6 empty] | 20 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 3291 |  |  | Q= | 3355.4183 |  | Q= | 3336.8127 |  |  | Q= | 3355.4183 |  |  |  |  | Q= | 3288.4554 |  |  | Q= | 3288.4554
BOD= | 697.692 | 212 |  | BOD= | 762.1103 | 227.1283 | BOD= | 533.4772 | 159.8763 |  | CODCr= | 1186.7305 | 353.6759 |  |  |  | BOD= | 32.0086 | 9.7336 |  | BOD= | 32.0086 | 9.7336
CODMn= | 651.618 | 198 |  | CODMn= | 716.0363 | 213.397 | CODMn= | 501.2254 | 150.2108 |  | SS= | 582.7267 | 173.6674 |  |  |  | CODMn= | 60.147 | 18.2904 |  | CODMn= | 60.147 | 18.2904
SS= | 717.438 | 218 |  | SS= | 744.2232 | 221.7974 | CODCr= | 969.9586 | 290.7 |  | TN= | 108.5329 | 32.3456 |  |  |  | SS= | 32.05 | 9.7462 |  | SS= | 32.05 | 9.7462
TN= | 105.312 | 32 |  | TN= | 108.5329 | 32.3456 | SS= | 372.1116 | 111.5171 |  | TP= | 20.3902 | 6.0768 |  |  |  | TN= | 37.7695 | 11.4855 |  | TN= | 37.7695 | 11.4855
TP= | 19.746 | 6 |  | TP= | 20.3902 | 6.0768 | TN= | 97.6796 | 29.2733 |  | CODCr/N= | 10.9343 | kg/kg |  |  |  | TP= | 4.9218 | 1.4967 |  | TP= | 4.9218 | 1.4967
[7 empty] | TP= | 18.3512 | 5.4996 |  | CODCr/P= | 58.2011 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.94
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1930 |  |  |  | CODMnr= | 0.88
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 1206 |  |  |  | SSr= | 0.945
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 724 |  |  |  | TNr= | 0.652
Q= | 64.4183 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 13.8063 |  |  |  | TPr= | 0.75862
BOD= | 64.4183 | 1000 | [8 empty] | F/M = | 0.16857
CODMn= | 64.4183 | 1000
SS= | 26.7852 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 3.2209 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.64418 | 10 |  | Q= | 18.6056 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 228.6331 | 12288.4157 |  |  |  | Q= | 18.6056 | [5 empty] | Q= | 66.9629 |  |  | 수온 | ℃ | 20
|  |  |  | CODMn= | 214.8109 | 11545.5095 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 49.6769 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 535.703 | 8000 |  | SRT | 일 | 7.7
|  |  |  | SS= | 372.1116 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 119.2245 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 28.1244 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.51
|  |  |  | TN= | 10.8533 | 583.3353 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 216.7719 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 15.4684 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 2.039 | 109.5918 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 210.6152 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 2200
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 10.8533 | 583.3 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 2.039 | 109.6 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.037188
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.1
탈수여액
[13 empty] | Q= | 64.4183
[13 empty] | BOD= | 64.4183 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 64.4183 | 1000
[13 empty] | SS= | 26.7852 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 3.2209 | 50
[13 empty] | TP= | 0.64418 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 2.5446 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 508.9179 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 2021년
■ 물질수지 |  |  | (대산 하수종말처리장 2021년- 3291㎥/일 | [6 empty] | 20 | ℃)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 일차침전지유출수 |  |  |  | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [5 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 3291 |  |  | Q= | 3361.2733 |  | Q= | 3340.9614 |  |  | Q= | 3361.2733 |  |  |  |  | Q= | 3288.2241 |  |  | Q= | 3288.2241
BOD= | 753.639 | 229 |  | BOD= | 823.9123 | 245.1191 | BOD= | 576.7386 | 172.6265 |  | CODCr= | 1285.2682 | 382.3754 |  |  |  | BOD= | 34.6043 | 10.5237 |  | BOD= | 34.6043 | 10.5237
CODMn= | 707.565 | 215 |  | CODMn= | 777.8383 | 231.4118 | CODMn= | 544.4868 | 162.9731 |  | SS= | 636.17 | 189.2646 |  |  |  | CODMn= | 59.8935 | 18.2146 |  | CODMn= | 59.8935 | 18.2146
SS= | 783.258 | 238 |  | SS= | 812.4777 | 241.7172 | CODCr= | 1048.6157 | 313.9 |  | TN= | 115.4077 | 34.3345 |  |  |  | SS= | 31.8085 | 9.6735 |  | SS= | 31.8085 | 9.6735
TN= | 111.894 | 34 |  | TN= | 115.4077 | 34.3345 | SS= | 406.2388 | 121.5934 |  | TP= | 20.4487 | 6.0836 |  |  |  | TN= | 39.4694 | 12.0033 |  | TN= | 39.4694 | 12.0033
TP= | 19.746 | 6 |  | TP= | 20.4487 | 6.0836 | TN= | 103.8669 | 31.0889 |  | CODCr/N= | 11.1368 | kg/kg |  |  |  | TP= | 4.8893 | 1.4869 |  | TP= | 4.8893 | 1.4869
[7 empty] | TP= | 18.4039 | 5.5086 |  | CODCr/P= | 62.8532 | kg/kg
하 수 유 입 |  |  |  | 침사시설 |  |  | 일차침전지 |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 이차침전지 |  |  |  | 방 류
[7 empty] | BODr= | 0.3 | [7 empty] | BODr= | 0.94
[7 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  | VT = | 1930 |  |  |  | CODMnr= | 0.89
[7 empty] | SSr= | 0.5 |  |  | VN = | 1206 |  |  |  | SSr= | 0.95
반 송 수 | [6 empty] | TNr= | 0.1 |  |  | VDN = | 724 |  |  |  | TNr= | 0.658
Q= | 70.2733 | [5 empty] | TPr= | 0.1 |  |  | HRT = | 13.7816 |  |  |  | TPr= | 0.7609
BOD= | 70.2733 | 1000 | [8 empty] | F/M = | 0.16737
CODMn= | 70.2733 | 1000
SS= | 29.2197 | 415.8004 | [10 empty] | 슬러지반송(RAS=0.5~1.0Q)
TN= | 3.5137 | 50 |  | 생슬러지
TP= | 0.70273 | 10 |  | Q= | 20.3119 |  | 슬러지발효조 |  |  | 슬러지발효액 | [6 empty] | 잉여슬러지 |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
|  |  |  | BOD= | 247.1737 | 12168.8854 |  |  |  | Q= | 20.3119 | [5 empty] | Q= | 73.0492 |  |  | 수온 | ℃ | 20
|  |  |  | CODMn= | 233.3515 | 11488.3892 | 액화율= | 0.62 |  | TVA= | 54.2329 | 2670 |  |  |  |  | SS= | 584.3934 | 8000 |  | SRT | 일 | 7.7
|  |  |  | SS= | 406.2388 | 20000 | VS/TS= | 0.7 |  | SCODMn= | 130.1589 | 6408 |  |  |  |  | TN= | 30.6807 |  |  | Yobs | mg/mg | 0.51
|  |  |  | TN= | 11.5408 | 568.1764 | TVA/VS= | 0.25 |  | CODCr= | 236.6526 | 11650.9091 |  |  |  |  | TP= | 15.5595 |  |  | kd | 일- | 0.06
|  |  |  | TP= | 2.0449 | 100.6735 | SCODMn/TVA= | 2.4 |  | SS= | 229.9312 | 11320 |  |  |  |  | 함수율= | 99.2 | % |  | MLSS | mg/l | 2400
|  |  |  | 함수율= | 98 | % |  |  |  | TN= | 11.5408 | 568.2 | [8 empty] | VSS/TSS | g/g | 0.75
[10 empty] | TP= | 2.0449 | 100.7 | [8 empty] | SNR | g/g.일 | 0.035931
[21 empty] | SDNR | g/g.일 | 0.1
탈수여액
[13 empty] | Q= | 70.2733
[13 empty] | BOD= | 70.2733 | 1000
[13 empty] | CODMn= | 70.2733 | 1000
[13 empty] | SS= | 29.2197 | 415.8004
[13 empty] | TN= | 3.5137 | 50
[13 empty] | TP= | 0.70273 | 10
범 례
처 리 계 통 | [20 empty] | Q = | m3/일
| 수처리계통 | [19 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 | [7 empty] | 탈수케이크 | [6 empty] | 농축탈수시설 |  |  |  |  | CODMn = | kg/일 | (mg/L)
| 반송수 | [7 empty] | Q= | 2.7759 | [10 empty] | SS = | kg/일 | (mg/L)
| 생슬러지발효액 | [7 empty] | SS= | 555.1737 | [5 empty] | <고형물회수율> |  |  |  |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
[9 empty] | 함수율= | 80 | [5 empty] | SSr = | 95% |  |  |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
[21 empty] | TVA = | kg/일 | (mg/L)

## 동력학적인자검토
1. 동력학적 인자검토
1.1 하수에 대한 일반미생물의 동력학 계수
동력학계수 | 범 위 |  | 적용 계수
Ks | 25~100 |  | 50
Y | 0.4~0.8 |  | 0.75
Kd | 0.025~0.075 |  | 0.06
1.2 질산화미생물의 동력학 계수
1.2.1 질산화미생물의 동력학 계수 산정식 및 범위
동력학계수 | 산정식 및 범위 |  | 비 고
μNmax | 0.47e0.098(T-15) |  | Downing et al (1964)
bN | 0.051(1.022)(T-20) |  | Randall
KN | 10(0.051T-1.148) |  | Knowles et al (1968)
KO | 0.15~2.0 |  | EPA (1983)
1.2.2 온도에 따른 질산화미생물의 동력학 계수의 산정
온도(℃) 동력학 계수 | 12 | 15 | 20
μNmax | 0.35028 | 0.47 | 0.76719
bN | 0.042851 | 0.045742 | 0.051
KN | 0.29107 | 0.414 | 0.74473
KO | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.3 탈질미생물의 비탈질율
2.3.1 탈질미생물의 비탈질율 산정식
동력학계수 | 산정식 및 범위 |  | 비고
SDNR | 0.1·1.09(T-20) |  | 이상일 et al (1990)
2.3.2 온도에 따른 탈질미생물의 비탈질율 계수의 산정
온도(℃) 동력학 계수 | 12 | 15 | 20
SDNR | 0.050187 | 0.064993 | 0.1
2.4 기타 계수
온도(℃) 기타계수 | 12 | 15 | 20
S.F | 1.8 | 1.6 | 1.5
Anoxic Time/Total Time | 0.375 | 0.375 | 0.375

## 단위공정계산
■ 용량계산 (대산하수종말처리장 2021-하절기)
2.1 침사시설
1) 시설제원
ㅇ 형 식 | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기) |  |  |  | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기) |  | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기) |  | 중력식(협잡물 및 침사종합처리기)
ㅇ 시 설 용 량 | 4,500m3/일×2대 |  |  |  | 4,500m3/일×2대 |  | 4,500m3/일×2대 |  | 4,500m3/일×2대
2.2 유입펌프장
1) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일)
- 일평균하수량 | 2633 | m3/일 |  |  | 1816 | m3/일 | 2400 | m3/일 | 2633 | m3/일
| 1.8285 | m3/min |  |  | 1.2611 | m3/min | 1.6667 | m3/min | 1.8285 | m3/min
- 일최대하수량 | 3291 | m3/일 |  |  | 2270 | m3/일 | 3000 | m3/일 | 3291 | m3/일
| 2.2854 | m3/min |  |  | 1.5764 | m3/min | 2.0833 | m3/min | 2.2854 | m3/min
- 시간최대하수량 | 4936.5 | m3/일 |  |  | 3405 | m3/일 | 4500 | m3/일 | 4936.5 | m3/일
| 3.4281 | m3/min |  |  | 2.3646 | m3/min | 3.125 | m3/min | 3.4281 | m3/min
2) 시설제원
ㅇ 형 식 | 수중오수펌프 |  |  |  | 수중오수펌프 |  | 수중오수펌프 |  | 수중오수펌프
ㅇ 규 격 | 1.3m3/min x H11.0m |  |  |  | 1.3m3/min x H11.0m |  | 1.3m3/min x H11.0m |  | 1.3m3/min x H11.0m
ㅇ 수 량 | 4대(1대 예비, 1대 VVVF) |  |  |  | 4대(1대 예비, 1대 VVVF) |  | 4대(1대 예비, 1대 VVVF) |  | 4대(1대 예비, 1대 VVVF)
2.3 일차침전지
구 분 | 2021년 |  |  |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년
1) 설계기준
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) | [7 empty] | 25 ~ 40
ㅇ 침전시간(hr) | [7 empty] | 청천시 : 2 ~ 4
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | [7 empty] | 250 이하
ㅇ 유효수심(m) | [7 empty] | 2.5 ~ 4.0
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일)
- 일최대하수량 | 3291 |  |  |  | 2270 |  | 3000 |  | 3291
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | 장 방 형 |  |  |  | 장 방 형 |  | 장 방 형 |  | 장 방 형
ㅇ 규 격 | W6.0m x L8.0m x H3.0m |  |  |  | W6.0m x L8.0m x H3.0m |  | W6.0m x L8.0m x H3.0m |  | W6.0m x L8.0m x H3.0m
ㅇ 지 수 | 3계열(1계열 2수로) |  |  |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 3계열(1계열 2수로)
ㅇ 유효수면적(m2) | 144 |  |  |  | 96 |  | 96 |  | 144
ㅇ 유효용량(m3) | 432 |  |  |  | 288 |  | 288 |  | 432
ㅇ 웨어의 길이(m) | 18 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 18
4) 설계검토
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) | = 일일최대하수량 / 유효수면적 |  |  |  | = 일일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일일최대하수량 / 유효수면적
| = 3291/144 |  |  |  | = 2270/96 |  | = 3000/96 |  | = 3291/144
|  | 22.8542 |  |  |  | 23.6458 |  | 31.25 |  | 22.8542
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이 |  |  |  | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이
| = 3291/18 |  |  |  | = 2270/12 |  | = 3000/12 |  | = 3291/18
|  | 182.8333 |  |  |  | 189.1667 |  | 250 |  | 182.8333
ㅇ 침전시간(hr)
- 청천시 | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24 |  |  |  | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24
| = 432/3291 x 24= |  |  |  | = 288/2270 x 24= |  | = 288/3000 x 24= |  | = 432/3291 x 24=
|  | 3.1504 |  |  |  | 3.0449 |  | 2.304 |  | 3.1504
2.4 생물반응조
1) 설계기준
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLVSS·일) | [7 empty] | 0.05 ~ 0.2
ㅇ MLSS 농도(mg/l) | [7 empty] | 2,000~4,000
ㅇ 반응시간(hr) | [7 empty] | 8~15
ㅇ 슬러지체류시간(일) | [7 empty] | 6~20
1. 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일) | 3361 |  |  |  | 2307 |  | 3054 |  | 3355
ㅇ 설계수질(mg/l) | 유입 | 유출 |  |  | 유 입 | 유 출 | 유입 | 유출 | 유입 | 유출
- BOD | 173 | 11 |  |  | 136 | 10 | 149 | 11 | 160 | 10
- T-N | 34.3 | 12 |  |  | 28.4 | 10.5 | 30.4 | 11 | 32.3 | 11.5
TKN | 34.3 | 2 |  |  | 28.4 | 2 | 30.4 | 2 | 32.3 | 2
Organic-N | 12.7 | 1 |  |  | 10.5 | 1 | 11.2 | 1 | 12 | 1
NH4-N(T-N의 63%) | 21.6 | 1 |  |  | 17.9 | 1 | 19.2 | 1 | 20.3 | 1
NO3-N | 0 | 10 |  |  | 0 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 9.5
- SS | 189 | 10 |  |  | 146 | 10 | 160 | 10 | 174 | 10
ㅇ 질산화반응 설계인자
| a. 수온 15℃에서 질화균의 최대증식속도(일-1) , μNmax15 |  |  | 0.47
μN = μNmax15 e0.098(T-15)[N/(KN + N)][O2/(KO + O2)]
= 0.47 x e^[0.098 x (20-15)] x [1/(0.74+1)] x [2/(0.4+2)]
0.367
| T = 질산화반응조의 수온(℃) |  | 20
| N = 질산화조내 암모니아성질소농도(mg/l) |  | 1
| KN = 질산화미생물의 반속도상수(mg/l) |  | 0.74
| O2 = 질산화조의 용존산소농도(mg/l) |  | 2
| KO = 용존산소의 반포화상수(mg/l) |  | 0.4
b. 질산화를 위한 평균 미생물체류시간(일), θcm
θcm = [ 1 / ( μN - bN) ]
= 1 / (0.367 - 0.05 )
3.2
bN = 질산화미생물의 사멸계수(일-1)
= 0.03 ~ 0.06
| = 적 용 |  | 0.05
c. 질산화미생물의 설계슬러지체류시간(θcd)
θcd = θcm x s.f
= 3.2 x 1.5
4.8
s.f = 안전계수
= 1.3 ~ 5
| = 적 용 |  | 1.5
d. 전체슬러지체류시간(θc)
θc = θcd / (1-VDNr)
= 4.8 / ( 1 - 0.375 )
7.7
VDNr : 전체생물반응조에서 혐기,무산소조의 portion
| = 선정 |  | 0.375
e. 실제 미생물의 증식계수, Yobs(mg VSS/mg BOD)
Yobs = Y/(1+kd x θc)
= 0.75 / ( 1 + 0.06 x 7.7 )
0.51
Y = 일반미생물의 증식계수
| = 선정 |  | 0.75
kd = 일반미생물의 사멸계수(일-)
| = 선정 |  | 0.06
ㅇ 탈질반응 설계인자
a. 탈질율(일-), Denitrification Rate(SDNR)
UDN15 = UDN x θ(T-20)
= 0.1 x θ^(20 - 20)
0.1
| UDN = 생슬러지발효액을 이용한 탈질율(일-) |  | 0.1
= 0.072 ~ 0.164
= 선정
θ = 온도에 대한 탈질율 보정계수
| = 선정 |  | 1.09
2. 질소성분에 대한 검토
ㅇ 질산화조의 용량(m3), VN
| VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X |  |  |  | VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X |  | VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X |  | VN = [YobsQ(S0 - S)θc]/ X
| = 0.51 x 3361 x (173 - 11) x 7.7 / 1800 |  |  |  | = 0.51 x 2307 x (136 - 10) x 7.7 / 1500 |  | = 0.51 x 3054 x (149 - 11) x 7.7 / 2100 |  | = 0.51 x 3355 x (160 - 10) x 7.7 / 1650
|  | 1188 |  |  |  | 761 |  | 788 |  | 1198
| S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l) |  |  |  | S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l) |  | S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l) |  | S0, S = 유입, 유출 BOD농도(mg/l)
| X = 포기조내 미생물농도(mg/l) |  |  |  | X = 포기조내 미생물농도(mg/l) |  | X = 포기조내 미생물농도(mg/l) |  | X = 포기조내 미생물농도(mg/l)
| = MLSS x MLVSS/MLSS |  |  |  | = MLSS x MLVSS/MLSS |  | = MLSS x MLVSS/MLSS |  | = MLSS x MLVSS/MLSS
|  | 1800 |  |  |  | 1500 |  | 2100 |  | 1650
| MLSS 농도 | 2400 |  |  | MLSS 농도 | 2000 | MLSS 농도 | 2800 | MLSS 농도 | 2200
| VSS/TSS의 비 | 0.75 |  |  | VSS/TSS의 비 | 0.75 | VSS/TSS의 비 | 0.75 | VSS/TSS의 비 | 0.75
ㅇ 탈질조의 용량(m3), VDN
| a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx |  |  |  | a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx |  | a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx |  | a. 잉여슬러지량(kg TSS/일), Pwx
| Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL |  |  |  | Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL |  | Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL |  | Pwx = Yobs[(S0-S)+Sf]/(VSS/TSS)- Xe + XL
| = 0.51x(577-35+130)/0.75-32+159 |  |  |  | = 0.51x(313-22+69)/0.75-24+84 |  | = 0.51x(451-32+100)/0.75-29+122 |  | = 0.51x(533-32+119)/0.75-32+146
|  | 584 |  |  |  | 305 |  | 446 |  | 536
| S0 = 유입 BOD량(kg/일) |  |  |  | S0 = 유입 BOD량(kg/일) |  | S0 = 유입 BOD량(kg/일) |  | S0 = 유입 BOD량(kg/일)
|  | 577 |  |  |  | 313 |  | 451 |  | 533
| S = 유출 BOD량(kg/일) |  |  |  | S = 유출 BOD량(kg/일) |  | S = 유출 BOD량(kg/일) |  | S = 유출 BOD량(kg/일)
|  | 35 |  |  |  | 22 |  | 32 |  | 32
| Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일) |  |  |  | Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일) |  | Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일) |  | Sf = 슬러지발효액의 BOD량(kg/일)
| => 선정 | SCODMn = BOD |  |  | => 선정 | SCODMn = BOD | => 선정 | SCODMn = BOD | => 선정 | SCODMn = BOD
|  | 130 |  |  |  | 69 |  | 100 |  | 119
| XL = 유입 FSS량(kg/일) |  |  |  | XL = 유입 FSS량(kg/일) |  | XL = 유입 FSS량(kg/일) |  | XL = 유입 FSS량(kg/일)
|  | 159 |  |  |  | 84 |  | 122 |  | 146
| Xe = 유출 SS량(kg/일) |  |  |  | Xe = 유출 SS량(kg/일) |  | Xe = 유출 SS량(kg/일) |  | Xe = 유출 SS량(kg/일)
|  | 32 |  |  |  | 24 |  | 29 |  | 32
| b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일) |  |  |  | b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일) |  | b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일) |  | b. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일)
| = 0.75 x PN x Pwx |  |  |  | = 0.75 x PN x Pwx |  | = 0.75 x PN x Pwx |  | = 0.75 x PN x Pwx
| = 0.75 x 0.07 x 584 | 31 |  |  | = 0.75 x 0.07 x 305 |  | = 0.75 x 0.07 x 446 |  | = 0.75 x 0.07 x 536
[6 empty] | 16 |  | 23 |  | 28
| PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg) |  |  |  | PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg) |  | PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg) |  | PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg)
| = 선정 | 0.07 |  |  | = 선정 | 0.07 | = 선정 | 0.07 | = 선정 | 0.07
| c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate |  |  |  | c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate |  | c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate |  | c. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate
| RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx |  |  |  | RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx |  | RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx |  | RNH = Q(TKN0-TKNe)/10^3-0.75 x PNPwx
| = 3361 x (34.3 - 2)/10^3 - 31 |  |  |  | = 2307 x (28.4 - 2)/10^3 - 16 |  | = 3054 x (30.4 - 2)/10^3 - 23 |  | = 3355 x (32.3 - 2)/10^3 - 28
|  | 78 |  |  |  | 45 |  | 64 |  | 74
| TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l) |  |  |  | TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNO =유입하수의 TKN 농도(mg/l)
| TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l) |  |  |  | TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l) |  | TKNe = 처리수의 TKN 농도(mg/l)
| d. 질산염환원율(kg/일) |  |  |  | d. 질산염환원율(kg/일) |  | d. 질산염환원율(kg/일) |  | d. 질산염환원율(kg/일)
| RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3 |  |  |  | RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3 |  | RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3 |  | RNO3 = RNH - Q x NO3e/10^3
| = 78 - 3361 x 10/10^3 |  |  |  | = 45 - 2307 x 8.5/10^3 |  | = 64 - 3054 x 9/10^3 |  | = 74 - 3355 x 9.5/10^3
|  | 44 |  |  |  | 25 |  | 37 |  | 42
| NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l) |  |  |  | NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l) |  | NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l) |  | NO3e = 처리수의 질산성질소농도(mg/l)
| e. 탈질반응조의 용량(m3) |  |  |  | e. 탈질반응조의 용량(m3) |  | e. 탈질반응조의 용량(m3) |  | e. 탈질반응조의 용량(m3)
| VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X) |  |  |  | VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X) |  | VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X) |  | VDN = RNO3 x 10^3/(UDN x X)
| = 44 x 10^3/(0.1 x 2400 x 0.75) |  |  |  | = 25 x 10^3/(0.1 x 2000 x 0.75) |  | = 37 x 10^3/(0.1 x 2800 x 0.75) |  | = 42 x 10^3/(0.1 x 2200 x 0.75)
|  | 244 |  |  |  | 167 |  | 176 |  | 255
ㅇ 반응조의 용량(m3), VT
| VT = VN + VDN |  |  |  | VT = VN + VDN |  | VT = VN + VDN |  | VT = VN + VDN
| = 1188 + 244 |  |  |  | = 761 + 167 |  | = 788 + 176 |  | = 1198 + 255
|  | 1432 |  |  |  | 928 |  | 964 |  | 1453
| => 결정 : 간헐포기조 용량(m3) |  |  |  | => 결정 : 간헐포기조 용량(m3) |  | => 결정 : 간헐포기조 용량(m3) |  | => 결정 : 간헐포기조 용량(m3)
|  | 1930 |  |  |  | 1287 |  | 1287 |  | 1930
| - 질산화조 용량(m3) | 1206 |  |  | - 질산화조 용량(m3) | 804 | - 질산화조 용량(m3) | 804 | - 질산화조 용량(m3) | 1206
| - 탈질조 용량(m3) | 724 |  |  | - 탈질조 용량(m3) | 483 | - 탈질조 용량(m3) | 483 | - 탈질조 용량(m3) | 724
ㅇ비질산화율(g TKN/g VSS.일, SNR)
| SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS) |  |  |  | SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS) |  | SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS) |  | SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS)
| = 78 / (1206 x 2400/10^3 x 0.75) |  |  |  | = 45 / (804 x 2000/10^3 x 0.75) |  | = 64 / (804 x 2800/10^3 x 0.75) |  | = 74 / (1206 x 2200/10^3 x 0.75)
|  | 0.035931 |  |  |  | 0.037313 |  | 0.037906 |  | 0.037188
3. 반응조 용량
ㅇ 규 격 | W6.5m x L22.0m x H4.5m |  |  |  | W6.5m x L22.0m x H4.5m |  | W6.5m x L22.0m x H4.5m |  | W6.5m x L22.0m x H4.5m
ㅇ 지수 | 3계열(1계열 4조분할) |  |  |  | 2계열(1계열 4조분할) |  | 2계열(1계열 4조분할) |  | 3계열(1계열 4조분할)
ㅇ 조용량(m3) | 1930 |  |  |  | 1287 |  | 1287 |  | 1930
5) 설계검토
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLSS.일)
| F/M비 = Q BODo / V X |  |  |  | F/M비 = Q BODo / V X |  | F/M비 = Q BODo / V X |  | F/M비 = Q BODo / V X
| = 3361 x 173/(2400 x 0.75 x 1930) |  |  |  | = 2307 x 136/(2000 x 0.75 x 1287) |  | = 3054 x 149/(2800 x 0.75 x 1287) |  | = 3355 x 160/(2200 x 0.75 x 1930)
|  | 0.16737 |  |  |  | 0.16252 |  | 0.16837 |  | 0.16857
ㅇ수리학적 체류시간(hr)
| 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24 |  |  |  | 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24 |  | 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24 |  | 수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24
| = 1930 / 3361 x 24 |  |  |  | = 1287 / 2307 x 24 |  | = 1287 / 3054 x 24 |  | = 1930 / 3355 x 24
|  | 13.7816 |  |  |  | 13.3888 |  | 10.1139 |  | 13.8063
2.5 슬러지발효조
1) 설계조건
ㅇ 생슬러지량(m3/일) | 20 |  |  |  | 11 |  | 16 |  | 19
ㅇ 고형물량(kg/일) | 406 |  |  |  | 215 |  | 313 |  | 372
ㅇ 발효기간(일) | 4 ~ 6 |  |  |  | 4 ~ 6 |  | 4 ~ 6 |  | 4 ~ 6
| =>설정 | 5 |  |  | =>설정 | 5 | =>설정 | 5 | =>설정 | 5
2) 설계계산
ㅇ 슬러지발효조의 용량(㎥)
| = 생슬러지량 x 발효기간 |  |  |  | = 생슬러지량 x 발효기간 |  | = 생슬러지량 x 발효기간 |  | = 생슬러지량 x 발효기간
| = 20 x 5 = |  |  |  | = 11 x 5 = |  | = 16 x 5 = |  | = 19 x 5 =
|  | 100 |  |  |  | 55 |  | 80 |  | 95
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | 장방형 |  |  |  | 장방형 |  | 장방형 |  | 장방형
ㅇ 규 격 | W4.5m x L3.0m x H4.0m |  |  |  | W4.5m x L3.0m x H4.0m |  | W4.5m x L3.0m x H4.0m |  | W4.5m x L3.0m x H4.0m
ㅇ 조 수 | 2조 |  |  |  | 2조 |  | 2조 |  | 2조
ㅇ 유효용량(m3) | 108 |  |  |  | 108 |  | 108 |  | 108
4) 설계검토
ㅇ 발효기간(일)
| = 유효용량 / 생슬러지발생량 |  |  |  | = 유효용량 / 생슬러지발생량 |  | = 유효용량 / 생슬러지발생량 |  | = 유효용량 / 생슬러지발생량
| = 108 / 20 = |  |  |  | = 108 / 11 = |  | = 108 / 16 = |  | = 108 / 19 =
|  | 5.4 |  |  |  | 9.8182 |  | 6.75 |  | 5.6842
2.6 이차침전지
구 분 | 2021년 |  |  |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년
1) 설계기준
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) | 15~25
ㅇ 고형물부하율(kg/m2·일) | 95 ~ 145
ㅇ 침전시간(hr) | 3 ~ 5
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | 190 이하
ㅇ 유효수심(m) | 2.5 ~ 4.0
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일)
- 일최대하수량 | 3291 |  |  |  | 2270 |  | 3000 |  | 3291
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | 장 방 형 |  |  |  | 장 방 형 |  | 장 방 형 |  | 장 방 형
ㅇ 규 격 | W6.0m x L13.0m x H3.0m |  |  |  | W6.0m x L13.0m x H3.0m |  | W6.0m x L13.0m x H3.0m |  | W6.0m x L13.0m x H3.0m
ㅇ 지 수 | 3계열(1계열 2수로) |  |  |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 2계열(1계열 2수로) |  | 3계열(1계열 2수로)
ㅇ 유효수면적(m2) | 234 |  |  |  | 156 |  | 156 |  | 234
ㅇ 유효용량(m3) | 702 |  |  |  | 468 |  | 468 |  | 702
ㅇ 웨어의 길이(m) | 30 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 30
4) 설계검토
ㅇ 수면적부하율(m3/m2·일) | = 일최대하수량 / 유효수면적 |  |  |  | = 일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일최대하수량 / 유효수면적 |  | = 일최대하수량 / 유효수면적
| = 3291 / 234 |  |  |  | = 2270 / 156 |  | = 3000 / 156 |  | = 3291 / 234
|  | 14.0641 |  |  |  | 14.5513 |  | 19.2308 |  | 14.0641
ㅇ 고형물부하율(kg/m2·일) | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적 |  |  |  | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적 |  | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적 |  | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적
| = 3291 x 1.5 x 2400 /(10^3 x 234) |  |  |  | = 2270 x 1.5 x 2000 /(10^3 x 156) |  | = 3000 x 1.5 x 2800 /(10^3 x 156) |  | = 3291 x 1.5 x 2200 /(10^3 x 234)
|  | 50.6308 |  |  |  | 43.6538 |  | 80.7692 |  | 46.4115
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) | = 일최대하수량 / 웨어의 길이 |  |  |  | = 일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일최대하수량 / 웨어의 길이 |  | = 일최대하수량 / 웨어의 길이
| = 3291 / 30 |  |  |  | = 2270 / 20 |  | = 3000 / 20 |  | = 3291 / 30
|  | 109.7 |  |  |  | 113.5 |  | 150 |  | 109.7
ㅇ 침전시간(hr) | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24 |  |  |  | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24 |  | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24
| = 702 / 3291 x 24 |  |  |  | = 468 / 2270 x 24 |  | = 468 / 3000 x 24 |  | = 702 / 3291 x 24
|  | 5.1194 |  |  |  | 4.948 |  | 3.744 |  | 5.1194
2.7 농축탈수시설
구 분 | 2단계(2021년) |  |  |  | 1단계(2006년) |  | 2단계(2011년) |  | 2단계(2016년)
1) 설계조건
ㅇ 잉여슬러지량(㎥/일) | 73 |  |  |  | 38 |  | 56 |  | 67
ㅇ 고형물량(kg DS/일) | 584 |  |  |  | 306 |  | 447 |  | 536
ㅇ 고형물농도(mg/L) | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
ㅇ 고형물회수율(%) | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95
ㅇ 탈수케이크함수율(%) | 80 |  |  |  | 80 |  | 80 |  | 80
2) 시설제원
ㅇ 형 식 | 원심농축탈수기 |  |  |  | 원심농축탈수기 |  | 원심농축탈수기 |  | 원심농축탈수기
ㅇ 규 격( ㎥/hr) | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
ㅇ 대 수 | 2대(1대예비) |  |  |  | 2대(1대예비) |  | 2대(1대예비) |  | 2대(1대예비)
3) 설계검토
ㅇ 운전시간(hr)
| = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수 |  |  |  | = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수 |  | = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수 |  | = 잉여슬러지량 / 탈수기용량 / 가동대수
| = 73 / 8 / 1 |  |  |  | = 38 / 8 / 1 |  | = 56 / 8 / 1 |  | = 67 / 8 / 1
|  | 9.125 |  |  |  | 4.75 |  | 7 |  | 8.375

## 기계용량계산
3. 기계용량계산
3.1 포기시설
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
1) 설계조건
ㅇ 간헐포기조 유입 BOD5 량(kg/일) | 448 |  | 645 |  | 762 |  | 824
ㅇ TKN 산화량(kg/일) | 45 |  | 64 |  | 74 |  | 78
ㅇ 잉여슬러지량(kg/일) | 305 |  | 446 |  | 536 |  | 584
ㅇ 질산염 환원량(kg/일) | 25 |  | 37 |  | 42 |  | 44
ㅇ 산소요구량 설계인자
| a. BOD5의 최종 BOD 전환계수 |  | 1.5
| b. TKN의 산소요구량 전환계수(g O2/g NH4-N) |  | 4.57
| c. 미생물의 BODU 전환계수(g O2/g VSS) |  | 1.42
| d. NO3-N의 용존산소 전환계수(g O2/g NO3-N) |  | 2.86
2) 설계계산
ㅇ BOD 산화에 요구되는 산소량(kg/일), O1 | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량 |  | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량 |  | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량 |  | = 1.5 x 간헐포기조 유입 BOD5량
| = 1.5 x 448 |  | = 1.5 x 645 |  | = 1.5 x 762 |  | = 1.5 x 824
|  | 672 |  | 968 |  | 1143 |  | 1236
ㅇ 질산화에 요구되는 산소량(kg/일), O2 | = 4.57 x TKN산화량 |  | = 4.57 x TKN산화량 |  | = 4.57 x TKN산화량 |  | = 4.57 x TKN산화량
| = 4.75 x 45 |  | = 4.75 x 64 |  | = 4.75 x 74 |  | = 4.75 x 78
|  | 206 |  | 292 |  | 338 |  | 356
ㅇ 미생물로 합성되는 BOD량(kg/일), O3 | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량 |  | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량 |  | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량 |  | = 0.75 x 1.42 x 잉여슬러지량
| = 0.75 x 1.42 x 305 |  | = 0.75 x 1.42 x 446 |  | = 0.75 x 1.42 x 536 |  | = 0.75 x 1.42 x 584
|  | 325 |  | 475 |  | 571 |  | 622
ㅇ 질산염 환원에 대한 산소공급량(kg/일), O4 | = 2.86 x 질산염 환원량 |  | = 2.86 x 질산염 환원량 |  | = 2.86 x 질산염 환원량 |  | = 2.86 x 질산염 환원량
| = 2.86 x 25 |  | = 2.86 x 37 |  | = 2.86 x 42 |  | = 2.86 x 44
|  | 72 |  | 106 |  | 120 |  | 126
ㅇ 총산소요구량(kg/일) | = (O1 + O2 - O3-O4) |  | = (O1 + O2 - O3-O4) |  | = (O1 + O2 - O3-O4) |  | = (O1 + O2 - O3-O4)
| = (672 + 206 - 325 - 72) |  | = (968 + 292 - 475 - 106) |  | = (1143 + 338 - 571 - 120) |  | = (1236 + 356 - 622 - 126)
|  | 481 |  | 679 |  | 790 |  | 844
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | 수중펌프 + 이젝터 |  | 수중펌프 + 이젝터 |  | 수중펌프 + 이젝터 |  | 수중펌프 + 이젝터
ㅇ 규 격 | 4.81 | kgO2/hr | 6.79 | kgO2/hr | 5.2667 | kgO2/hr | 5.6267 | kgO2/hr
ㅇ 수량(대) | 8 |  | 8 |  | 12 |  | 12
3.2 미생물접촉재
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
1) 설계조건
ㅇ 간헐포기조의 용량(㎥) | 1287 |  | 1287 |  | 1930 |  | 1930
ㅇ 간헐포기조 유입 BOD량(kg/일) | 313 |  | 451 |  | 533 |  | 577
ㅇ 접촉재의 설계인자
| a. 접촉재 BOD 부하량(g BOD/EA.일) |  | 8 ~ 15
|  | => 적용 | 12
| b. 단위용적당 접촉재 수량(EA/m3) |  | 125
2) 설계계산
ㅇ 유동상접촉재의 충진량(EA) | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량 |  | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량 |  | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량 |  | = 간헐포기조 유입 BOD량/접촉재 BOD 부하량
| = 313 / 12 x 10^3 |  | = 451 / 12 x 10^3 |  | = 533 / 12 x 10^3 |  | = 577 / 12 x 10^3
|  | 26083.3333 |  | 37583.3333 |  | 44416.6667 |  | 48083.3333
| => 선 정 | 36000 | => 선 정 | 36000 | => 선 정 | 54000 | => 선 정 | 54000
3) 시설제원
ㅇ 형 식 | LOCK 내장형 유동상접촉재 |  | LOCK 내장형 유동상접촉재 |  | LOCK 내장형 유동상접촉재 |  | LOCK 내장형 유동상접촉재
ㅇ 규 격 | ￠200, P.P + LOCK |  | ￠200, P.P + LOCK |  | ￠200, P.P + LOCK |  | ￠200, P.P + LOCK
ㅇ 수량(EA) | 36000 |  | 36000 |  | 54000 |  | 54000
4) 설계검토
ㅇ 접촉재 충진율(%)
| = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량] |  | = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량] |  | = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량] |  | = 충진량 x 100/[V x 단위용적접촉재당 수량]
| = 36000 x 100 / (1287 x 125) |  | = 36000 x 100 / (1287 x 125) |  | = 54000 x 100 / (1930 x 125) |  | = 54000 x 100 / (1930 x 125)
|  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.4
|  | ==> OK |  | ==> OK |  | ==> OK |  | ==> OK

## 유기물량검토
4. 유기물량검토
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
ㅇ 유입유기물량(kgCODCr/일) | 695 |  | 1003 |  | 1187 |  | 1285
-일차침전지 유출수 | 569.7241 |  | 820.5235 |  | 969.9586 |  | 1048.6157
-슬러지발효액 | 125.4509 |  | 182.1408 |  | 216.7719 |  | 236.6526
ㅇ 질소제거량(kg/일, 미생물합성량 제외) | 25 |  | 37 |  | 42 |  | 44
ㅇ 인제거량(kg/일) | 8 |  | 14 |  | 15 |  | 16
ㅇ 유기물 이용조건
a. 탈질반응
| - 생슬러지발효액 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 3.3
| - 유입하수 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 5
b. 탈인반응
| - 생슬러지발효액 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 28
| - 유입하수 이용시(kgCODCr/kgN) |  |  | 50
c. 유입하수를 이용한 비탈질율
| (kgNO3-N/kgMLVSS.일) |  |  | 0.043
ㅇ 1번 간헐포기조 용량(m3) | 321.75 |  | 321.75 |  | 482.5 |  | 482.5
ㅇ 간헐포기조 MLVSS농도(mg/l) | 1500 |  | 2100 |  | 1650 |  | 1800
ㅇ 1번 간헐포기조의 탈질량(kg/일) | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 12
ㅇ 슬러지발효액을 이용한 인제거량(kg/일) | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
ㅇ 유기물 소요량 산정(kgCODCr/일) | a. 생슬러지발효액 이용시 |  | a. 생슬러지발효액 이용시 |  | a. 생슬러지발효액 이용시 |  | a. 생슬러지발효액 이용시
- 탈질반응 | = (25 - 7) x 3.3 |  | = (37 - 9) x 3.3 |  | = (42 - 11) x 3.3 |  | = (44 - 12) x 3.3
|  | 59 |  | 92 |  | 102 |  | 106
| b. 유입하수 유기물 이용시 |  | b. 유입하수 유기물 이용시 |  | b. 유입하수 유기물 이용시 |  | b. 유입하수 유기물 이용시
| = 7kg/일 x 5 |  | = 9kg/일 x 5 |  | = 11kg/일 x 5 |  | = 12kg/일 x 5
|  | 35 |  | 45 |  | 55 |  | 60
- 탈인반응 | c. 생슬러지발효액 이용시 |  | c. 생슬러지발효액 이용시 |  | c. 생슬러지발효액 이용시 |  | c. 생슬러지발효액 이용시
| = 2kg/일 x 28 |  | = 3kg/일 x 28 |  | = 4kg/일 x 28 |  | = 5kg/일 x 28
|  | 56 |  | 84 |  | 112 |  | 140
| d. 유입하수 유기물 이용시 |  | d. 유입하수 유기물 이용시 |  | d. 유입하수 유기물 이용시 |  | d. 유입하수 유기물 이용시
| = (8 - 2) x 50 |  | = (14 - 3) x 50 |  | = (15 - 4) x 50 |  | = (16 - 5) x 50
|  | 300 |  | 550 |  | 550 |  | 550
ㅇ 총유기물 요구량(kg/일) | = (59 + 35 +56+300) |  | = (92 + 45 +84+550) |  | = (102 + 55 +112+550) |  | = (106 + 60 +140+550)
|  | 450 |  | 771 |  | 819 |  | 856
ㅇ 외부탄소원 주입유무의 검토 | ㅇ. 잔류 유기물량 |  | ㅇ. 잔류 유기물량 |  | ㅇ. 잔류 유기물량 |  | ㅇ. 잔류 유기물량
| = 총 유기물량 - 총유기물 소요량 |  | = 총 유기물량 - 총유기물 소요량 |  | = 총 유기물량 - 총유기물 소요량 |  | = 총 유기물량 - 총유기물 소요량
| = 695 - 450 |  | = 1003 - 771 |  | = 1187 - 819 |  | = 1285 - 856
|  | 245 |  | 232 |  | 368 |  | 429
| => 외부탄소원 주입 불필요 |  | => 외부탄소원 주입 불필요 |  | => 외부탄소원 주입 불필요 |  | => 외부탄소원 주입 불필요

## 알카리도검토
5. 알카리도검토
구 분 | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 2021년
ㅇ유입유량(m3/일) | 2307 |  | 3054 |  | 3355 |  | 3361
ㅇ유입알카리도(mgCaCO3/L) | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150
ㅇ유출알카리도(mgCaCO3/L) | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
ㅇ 유입알카리도량(kg/일) | 346 |  | 458 |  | 503 |  | 504
ㅇ 유출알카리도량(kg/일) | 115 |  | 153 |  | 168 |  | 168
ㅇ 질산화량(kgN/일) | 45 |  | 64 |  | 74 |  | 78
ㅇ 유기질소산화량(kgN/일) | 24 |  | 34 |  | 40 |  | 43
ㅇ 탈질량(kgN/일) | 25 |  | 37 |  | 42 |  | 44
ㅇ 알카리도 이용조건
a.질산화시 소모되는 알카리도(mgCaCO3/mgNH4+-N)
7.14
b.유기질소 산화시 생성되는 알카리도(mgCaCO3/mgOrganic-N)
3.57
c. 탈질반응에 의해 생성되는 알카리도(mgCaCO3/mgNO3-N)
3.57
ㅇ 알카리도 요구량 산정 | a. 질산화시 소모되는 알카리도 량
(kgCaCO3/일) | = 45 x 7.14 |  | = 64 x 7.14 |  | = 74 x 7.14 |  | = 78 x 7.14
|  | 321 |  | 457 |  | 528 |  | 557
b. 유기질소 산화시 생성되는 알카리도 량
| = 24 x 3.57 |  | = 34 x 3.57 |  | = 40 x 3.57 |  | = 43 x 3.57
|  | 86 |  | 121 |  | 143 |  | 154
c. 탈질반응에 의해 생성되는 알카리도 량
| = 25 x 3.57 |  | = 37 x 3.57 |  | = 42 x 3.57 |  | = 44 x 3.57
|  | 89 |  | 132 |  | 150 |  | 157
ㅇ 알카리도 주입유무의 검토 | ㅇ. 잉여 알카리도량
= 유입알카리도량 -유출알카리도량-질산화알카리도량+유기질소산화시알카리도량+탈질시 알카리도량
| = 346 - 115 - 321 + 86 + 89 |  | = 458 - 153 - 457 + 121 + 132 |  | = 503 - 168 - 528 + 143 + 150 |  | = 504 - 168 - 557 + 154 + 157
|  | 200 |  | 254 |  | 268 |  | 258
| => 알카리도 주입 불필요 |  | => 알카리도 주입 불필요 |  | => 알카리도 주입 불필요 |  | => 알카리도 주입 불필요