## 12도
I. CNR Process의 용량계산 | [10 empty] | (2016년 |  |  | - | 12 |  |  | ℃)
(서산하수종말처리장)
1. 유입수 및 방류수질
(1) 처리장내 유입수질
|  | 유입수량 |  |  |  | 39454 |  |  |  | ㎥/일 |  |  |  | 부하량(kg/d)
|  | BOD |  |  |  | 150 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 5918.1
|  | COD |  |  |  | 140 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 5523.56
|  | SS |  |  |  | 153 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 6036.462
|  | T-N |  |  |  | 23 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 907.442
|  | T-P |  |  |  | 4 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 157.816
(2) 생물반응조 유입수질
|  | 유입수량 |  |  | Qi |  | 39577.157 |  |  |  |  | ㎥/일 |  | 부하량(kg/d)
|  | BOD |  |  | Ci |  | 108.0979 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 4278.2087
|  | COD |  |  | CODi |  | 115.5821 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 4574.4127
|  | SS |  |  | SSi |  | 94.2624 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 3730.6388
|  | T-N |  |  | TNi |  | 22.2309 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 879.8344
|  | T-P |  |  | TPi |  | 3.8297 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 151.5678
(3) CNR 유출수질
|  | 유출수량 |  |  | Qe |  | 39438.451 |  |  |  |  | ㎥/일 |  | 부하량(kg/d)
|  | BOD |  |  | Ce |  | 10 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 394.3845
|  | COD |  |  | CODe |  | 20 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 788.769
|  | SS |  |  | SSe |  | 10 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 394.3845
|  | T-N |  |  | TNe |  | 13 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 512.6999
|  | T-P |  |  | TPe |  | 2 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 78.8769
2. 생물반응조 설계인자
|  | 항 목 |  | 내 용 | [10 empty] | 적용값 |  |  | 단 위 |  |  | 적용범위
|  | μm |  | Specific growth rate of nitrifier | [10 empty] | 0.45 |  |  |  | gcell |  | 0.3~3.0
|  |  |  | 비성장율 | [14 empty] | gcell.일
|  | KN |  | Half saturation coefficient | [10 empty] | 0.28445 |  |  | ㎎/ℓ
|  | kND |  | Endogenous decay rate of nitrifiers | [10 empty] | 0.05 |  |  | g/g.일 |  |  | 0.03
|  |  |  | 질산화 미생물의 내생감소계수 | [16 empty] | ~0.06
|  | kBD |  | Endogenous decay rate of bacteria | [10 empty] | 0.05 |  |  | day-1 |  |  | 0.025
|  |  |  | 내생감소계수 | [16 empty] | ~0.075
|  | fan |  | Fraction of active mass nondegradable | [10 empty] | 0.2
|  | SF |  | 안전계수, NH4 peak/NH4 avg | [10 empty] | 2
|  | SiO |  | 호기조 유입 BOD | [10 empty] | 83.9815 |  |  | ㎎/ℓ
|  | Se |  | 유출 BOD | [10 empty] | 10 |  |  | ㎎/ℓ
|  | Ynn |  | Net yeild of nitrifiers | [10 empty] | 0.1 |  |  |  | gTSS |  | 0.1~0.3
|  |  |  | 질산화미생물 순생산계수 | [14 empty] | gNOx
|  | YB |  | Net yeild of bacterial 순미생물 생산계수 | [10 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.4~0.8
|  | NB |  | 미생물내의 질소 함량 N in MLVSS | [10 empty] | 12 |  |  | %
|  | DOOX |  | 호기성조에서 용존산소 | [10 empty] | 2 |  |  | ㎎/ℓ
|  | DOAX |  | 무산소조에서 용존산소 | [10 empty] | 0.2 |  |  | ㎎/ℓ
|  | KO2 |  | 용존산소의 반속도 상수 | [10 empty] | 1.3
|  | Xv/Xt |  | MLVSS/MLSS | [10 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.7~0.8
|  | fn |  | 추정된 질산화 미생물의 비율 | [10 empty] | 0.075315
|  | Xr |  | 반송슬러지 농도 | [10 empty] | 10000 |  |  | ㎎/ℓ |  |  | SV30=20~40
|  | Xt |  | MLSS(부유+부착) | [10 empty] | 3980 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 부유 MLSS | [10 empty] | 2300 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 부착 MLSS | [10 empty] | 1680 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 담체충진율 | [10 empty] | 1.4 |  |  | m2/m3
|  |  |  | 단위부착미생물량 | [10 empty] | 1200 |  |  | g/m2
|  | RAS |  | 슬러지 반송율(외부) | [10 empty] | 29.8701 |  |  | %
|  | I/R |  | 내부반송율 | [10 empty] | 150 |  |  | %
|  | pH |  | CNR pH | [10 empty] | 7
|  | T |  | CNR 온도 | [10 empty] | 12 |  |  | ℃
3. 질소성분에 대한 검토
유입수내 질소량 = (미생물합성에 의한 질소폐기량) + (유출수내 질소량) + (생물학적탈질량)
(1) 총탈질시킬 질소량
|  | = | (유입수내질소량) - (미생물합성에 의한 질소폐기량) -(유출수내 질소량)
|  | = | 280.7237 |  |  | kg/일
|  | = | 7.0931 |  |  | ㎎/ℓ
1) CNR 유입수내 질소량
|  |  | = | Qi × TNi / 1000
|  |  | = | 39577.157 |  |  | × | 22.2309 |  |  | / | 1000
|  |  | = | 879.8344 |  |  | kg/일
* 단, TKN=TN조건이며, 유입수내 질산성질소(NO3-N) 량은 무시함.
2) 미생물 합성에 의한 질소 폐기량
= (BOD제거당 슬러지 발생량-슬러지자산화량) x (미생물내 질소함량)
|  |  |  | = | 720.09 |  |  | x | 0.12 |  | = | 86.4108 |  |  | kg/d
|  |  | ① | BOD 제거당 슬러지 발생량
|  |  |  | = (유입BOD- 유출BOD) x 전환계수 | [8 empty] | = | 1669.44 |  |  | kg/d
|  |  | ② | 자산화에 의한 슬러지 분해량
|  |  |  | = (생물반응조내 미생물량) x 자산화율(%) | [9 empty] | = | 949.35 |  |  | kg/d
3) 유출수내 질소량
|  |  |  | 유출수내의 질소함량 = 요구처리수질 : | [9 empty] | 13 |  | ㎎/ℓ
[7 empty] | TNe = | 13 |  |  | ㎎/ℓ |  | = | 39438.451 |  |  | × | 13 |  |  | / | 1000
[7 empty] | = | 512.6999 |  |  | kg/일
|  |  |  | = | (유출수내 유기질소농도) + (NH3-N) + (NO3-N) + (유출SS내 질소농도)
|  |  |  | = | 9.3555 |  | + | 0.52269 |  | + | 2.1618 |  | + | 0.96 |  | = | 13 |  | mg/L
|  |  |  | = | 368.9658 |  | + | 20.6139 |  | + | 85.2592 |  | + | 37.8609 |  | = | 512.6999 |  |  | kg/d
|  |  | ① | 유출수내 암모니아성 질소농도
a. 암모니아 산화에 대한 설계 기질 소모계수 산출. Un
1/θc = Ynn x Un - Knd 로 부터 Un은
[6 empty] | Un = | (1/θc+ Knd ) × 1/Ynn
[6 empty] | = | ( 1 / |  | 16.7512 |  | + | 0.05 |  | ) × 1 / |  | 0.1 |  | = | 1.097 |  | / 일
b. 암모니아의 유출수 농도
Un = (K' × NH4e) / (Kn + NH4e)으로 부터
[7 empty] | NH4e = | ( Un x Kn )/(K'-Un )
[7 empty] | = | ( | 1.097 |  | × | 0.28445 |  |  | ) / ( |  | 1.6939 |  | - | 1.097 |  | )
[7 empty] | = | 0.52269 |  | ㎎/ℓ
여기서, 온도보정에 의한 상수 Kn = 10(0.051T-1.158)
[13 empty] | = |  | 10( | 0.051 |  | × | 12 | - | 1.158 | )
[13 empty] | = | 0.28445 |  |  | ㎎/ℓ
[9 empty] | 유출 NH4량 = | Q×(NH4e)/1000 |  |  |  | = | 20.6139 |  |  | kg/일
|  |  | ② | 폭기조 유출 NO3-N 량, Ne
[7 empty] | Nnt x Q = | Ne x (Q + RAS + I/R)
[7 empty] | Ne = | Nnt x Q / (Q+ RAS +I/R )
[7 empty] | = | 2.1618 |  |  | ㎎/ℓ |  | = | 85.2592 |  |  | kg/d
|  |  | ③ | 유출수 SS 내 질소량
= (유출수SS) x (MLVSS/MLSS) x TN/MLVSS
|  |  |  | = | 10 |  | 0.8 |  | x | 0.12 |  | = | 0.96 | mg/L |  | = | 37.8609 |  | kg/d
|  |  | ④ | 유출수내 유기질소농도(미분해TKN)
= (방류수 TN) - (NH3-N) - (방류수내 NO3-N농도) - (유출SS 질소량)
|  |  |  | = | 13 |  | - | 0.52269 |  | - | 2.1618 |  | - | 0.96 |  |  | = | 9.3555 |  | mg/L = |  | 368.9658 |  | kg/d
(2) 생물학적 탈질
탈질시킬 질소량 = 호기조내의 탈질 + 무산소조내의 탈질
1) 호기조내에서의 탈질
|  |  | ① 호기조내 탈질비율 | [5 empty] | = | 15%
|  |  | ② 탈질농도 | [5 empty] | = | 1.064 |  | mg/L |  | = | 42.1086 |  |  | kg/d
2) 무산소조내의 탈질
|  |  | ① | 탈질시킬농도 |  |  |  |  | = (탈질시킬 질소량) - (호기조내 탈질)
[9 empty] | = | 6.0291 |  |  | mg/L | = | 238.6151 |  |  | kg/d
4. 생물반응조의 용량 결정
(1) 혐기조(Anaerobic)
혐기조의 용량산정을 위하여서는 수학적 모델보다 경험적인 설계방법을
주로 사용한다.
|  | 1) | 체류시간의 결정
체류시간 0.5 ~ 1.5 시간정도의 용량을 확보하여야 하며, 유입 유기물
|  |  | 농도가 낮을수록 체류시간은 짧게 설계한다. | [11 empty] | → |  | 0.7 |  | hr | ~ |  | 1 | hr
2) 필요용량의 결정
|  |  | Q=V/t |  | 로부터 |  |  | V = | 1154.3337 |  |  | m3 | ~ | 1649.0482 |  |  | m3
(2) 무산소조(Anoxic)
1) 설계조건 : 탈질화시 요구되는 사항(Anoxic 조 체류시간)
|  |  | -. 처리해야 할 질산염 농도(Nitrate) = | [9 empty] | 6.0291 |  | ㎎/ℓ as N
|  |  | -. X = MLVSS |  |  |  |  | (X = | 2300 |  | × | 0.8 |  | = | 1840 |  | ㎎/ℓ)
|  |  | -. Udn = |  |  | 비(Specific)탈질율 kgNO3-N/kg MLVSS .일
[12 empty] | → | CNR 적용 = |  |  |  | 0.12 |  | kgNO3-N/kgMLVSS/d
2) 총괄적인 탈질율
상기 탈질율에 대해 온도보정계수를 적용하면 총괄 탈질율은
[5 empty] | U'DN = | UDN × 1.04(T-20) × (1-DOax)
[5 empty] | = | 0.070146 |  | / 일
a. 체류시간
|  |  |  | U 'DN = | Nnt / (θX)
|  |  |  | θ = | Nnt / ( U'DNX)
|  |  |  | = | 0.046712 |  | 일
|  |  |  | = | 1.1211 |  | 시간 이상
3) 탈질시 소요 BOD량
a. 단위 중량당 소요 BOD량 : 4.0 g BOD/g NO3-N
|  |  |  | LDN = Nnt × |  |  |  | 4
[5 empty] | = | 24.1165 |  | mg/L
(3) 호기성조(Oxic)
호기조의 용량을 결정하는 요소로서 BOD와 질산화에 필요한 체류시간을 비교 검토한다.
1) BOD 산화에 필요한 체류시간
|  |  | ① | BOD제거율
|  |  |  | 1/θc = | Yb × Ub -Kb
[5 empty] | Yb = | 0.6 |  | kgVSS/kgBOD5
[5 empty] | Kb = | 0.05 |  | /일
|  |  |  | Ub = | (1/θc+ Kb ) × 1/Yb
|  |  |  | = | 0.18283 |  | kgBOD5 removed/kgMLVSS.일
만약 공정효율을
|  |  |  | Pη = | (So-S)/So * 100 |  |  |  |  | = | 88.0926 |  | %로
|  |  | ② | 호기조내의 F/M비
[5 empty] | Ub/Pη = | 0.18283 |  | / | 0.88093
[5 empty] | = | 0.20754 |  | kgBOD5/kgMLVSS•일
③ BOD 산화와 질산화에 요구되는 수리학적 체류시간.
[5 empty] | Ub = | (So - S ) / θx
[5 empty] | θ = | (So - S ) / ( Ub × X )
[7 empty] | So = | 83.9815 |  | ㎎/ℓ |  | = | (유입수내 BOD농도) - (탈질에 소요된 BOD량)
[7 empty] | S = | 10 |  | ㎎/ℓ
[7 empty] | Ub = | 0.18283 |  | /일
[7 empty] | X = | MLVSS, ㎎/ℓ (X= | [5 empty] | 3184 |  | ㎎/ℓ)
[5 empty] | θ = | 0.12709 |  | 일 = |  | 3.0501 |  | 시간
2) 질산화에 필요한 체류시간
상기 운전 조건하에서 질산화 미생물의 최대 성장율을 산출한다
최대성장율은 온도와 용존산소농도 및 pH에 영향을 받으므로 아래의 식에 의거하여
최대성장율μ'm =
μm ·exp(0.098(T-15)) × DOX/(Ko2 + DOX) × [(1-0.833(7.2-pH)]
|  |  |  | 온도보정계수 |  |  |  | 용존산소계수 |  |  |  |  | pH 보정계수
|  |  |  | μ'm = | μm• EXP(0.098(T-15)) x DOX/(Ko2 + DOX) x [(1-0.833(7.2-pH)]
|  |  |  | = | 0.45 |  | × exp [0.098× ( |  |  |  | 12 | - 15 )] × |  |  | 2 |  | /( | 1.3 |  | + | 2 |  | )
[5 empty] | × [(1 - 0.833 ( 7.2- |  |  |  |  | 7 |  | )]
|  |  |  | = | 0.16939 |  |  | /일
최대 기질 소모율 K'를 구한다.
|  |  |  | K' = | μ'm / Ynn
|  |  |  | = | 0.16939 |  |  | / | 0.1
|  |  |  | = | 1.6939 |  |  | / 일
3) 최소 및 설계 평균 체류시간
3.1) 최소 θMc (MCRT : minimum mean cell residence time)
[6 empty] | 1/ θMc = | YnnK' - Knd
[6 empty] | = | 0.1 |  | × | 1.6939 |  | - | 0.05 |  | = | 0.11939 |  | /day
[6 empty] | θMc = | 8.3756 |  | day
3.2) 설계 체류시간 θc의 산출
[7 empty] | θc = Sf(θMc) = | 2 |  | × | 8.3756 |  | = | 16.7512 |  | day
|  |  |  | θ = | Nnt /( Un × Xn )
[6 empty] | Nnt = | 질산화량 = (유입수내 TKN) - (유출수내NH3-N)
[6 empty] | = | 21.7082 |  | mg/l |  | (최대기질소모량)
[6 empty] | Un = | 1.097 |  | /일
[6 empty] | Xn = | 3184 |  | mg/l × |  |  | 0.075315 |  |  | (추정된 질산화 미생물의 비율)
[6 empty] | = | 239.8022 |  | mg/l
|  |  |  | θ = | 0.082523 |  | 일 = | 1.9805 |  | 시간
3) BOD산화 및 질산화에 소요되는 호기조의 체류시간
|  |  | BOD산화소요시간 |  |  |  |  | > |  | 질산화에 필요한 체류시간
|  |  | ∴ | 호기조 필요체류시간 | [5 empty] | = | 3.0501 |  | 시간
5. 반응조별 용량 및 체류시간
| 구 분 | [5 empty] | 계산에 의한 요구량 | [8 empty] | 현장적용을 위한 토목용량
[7 empty] | HRT |  |  | 용량 |  |  | 용적비 |  |  | HRT |  |  | 용량 |  |  | 용적비
[7 empty] | (hr) |  |  | (㎥) |  |  | (%) |  |  | (hr) |  |  | (㎥) |  |  | (%)
| 혐 기 조 | [5 empty] | 0.7 |  |  | 1154.3337 |  |  | 14.3701 |  |  | 1.0782 |  |  | 1778 |  |  | 14.9966 |  |  | 54.03% | W9×L10.1×H5×12지
| 무 산 소 조 | [5 empty] | 1.1211 |  |  | 1848.7392 |  |  | 23.0147 |  |  | 1.6761 |  |  | 2764 |  |  | 23.3131 |  |  | 49.51% | W9×L20.1×H5×12지
| 호 기 성 조 | [5 empty] | 3.0501 |  |  | 5029.7907 |  |  | 62.6152 |  |  | 4.4353 |  |  | 7314 |  |  | 61.6903 |  |  | 45.41% | W9×L36.8×H5×12지
| 계 | [5 empty] | 4.8712 |  |  | 8032.8637 |  |  | 100 |  |  | 7.1896 |  |  | 11856 |  |  | 100 |  |  | 47.59%

## MB
| ■ 물질수지 |  |  | (서산 하수종말처리장 Q=39,454톤/일-2016년- | [7 empty] | 12 | ℃) | [15 empty] | 송풍량 | 유기물 | 0.22819 | 108.0979 | 10 | 39577.16 | 885.9 | kg/d
[30 empty] | 내생호흡 | 0.045639 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/d
| 단위: |  | ㎏/d | (㎎/ℓ) | [25 empty] | 질산화 | 4.57 | 0 | UDN × 1.04(T-20) × (1-DOax) |  | #VALUE! | kg/d
[30 empty] | 합 |  |  |  |  | #VALUE! | kg/d
[30 empty] | 필요공기량 | 0.277 | 0.1 | 1.2 | #VALUE! | m3air/d
[34 empty] | #VALUE! | m3air/min
하절기기준
| Q | 39454 | ㎥/d |  |  | Q | 39660.4965 | ㎥/d |  | Q | 39577.157 | ㎥/d | Re% |  |  |  |  | 처리효율 (Re%) |  |  | Q | 39438.451 | ㎥/d | Re% |  | Q | 39438.451 | ㎥/d | 잉여슬러지 | Sr | 108.1 | 10 | 39577.16 |  | 3882.5 | kg/d
| BOD | 5918.1 | 150 |  |  | BOD | 6124.5965 | 154.4256 |  | BOD | 4278.2087 | 108.0979 | 30 |  |  |  |  | BOD | 90.7491 |  | BOD | 394.3845 | 10 | 30 |  | BOD | 276.0692 | 7 |  | MLVSS | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | kg/d
| COD | 5523.56 | 140 |  |  | COD | 5730.0565 | 144.4777 |  | COD | 4574.4127 | 115.5821 | 20 |  |  |  |  | COD | 82.6963 |  | COD | 788.769 | 20 | 30 |  | COD | 552.1383 | 14 |  | TSS | 39577.16 | 94.3 | 10 | 0.15 | 500.5 | kg/d
| SS | 6036.462 | 153 |  |  | SS | 6230.8243 | 157.104 |  | SS | 3730.6388 | 94.2624 | 40 |  | 내부반송 |  |  | SS | 89.3913 |  | SS | 394.3845 | 10 | 40 |  | SS | 236.6307 | 6 |  | a: | 0.27383 | b: | 0.022819 |  | 156.37 | m3/d
| T-N | 907.442 | 23 |  |  | T-N | 928.0917 | 23.4009 |  | T-N | 879.8344 | 22.2309 | 5 |  | Q | 39577.157 | ㎥/d | T-N | 41.5227 |  | T-N | 512.6999 | 13 | 10 |  | T-N | 461.4299 | 11.7
| T-P | 157.816 | 4 |  |  | T-P | 159.881 | 4.0312 |  | T-P | 151.5678 | 3.8297 | 5 |  |  |  |  | T-P | 47.7763 |  | T-P | 78.8769 | 2 | 40 |  | T-P | 47.3261 | 1.2
하 수 유 입 |  |  |  | 스크린 및 침사조 |  |  |  | 최 초 침 전 조 |  |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 최 종 침 전 조 |  |  |  | 급속여과 |  |  | 방류수조 |  |  | 방류
[13 empty] | F/M비 | 0.090665 |  | (㎏BOD/㎏MLSS.d)
[13 empty] | MLSS | 3980 |  | (㎎/ℓ)
[13 empty] | Volume | 11856 |  | (㎥)
[9 empty] | Q | 0 | ㎥/d |  | 혐기 | 1778 |  | (㎥)
[9 empty] | SS | 0 | 10000 |  | 무산소 | 2764 |  | (㎥)
[9 empty] | MC | 99 | % |  | 호기성 | 7314 |  | (㎥)
|  |  |  | 탈리액 |  |  |  |  | 생슬러지
|  |  |  | Q | 206.4965 | ㎥/d |  |  | Q | 83.3395 | ㎥/d
|  |  |  | BOD | 206.4965 | 1000 |  |  | BOD | 1846.3878 | 22155.0096
|  |  |  | COD | 206.4965 | 1000 |  |  | COD | 1155.6439 | 13866.6975 | [8 empty] | 잉여슬러지
|  |  |  | SS | 194.3623 | 941.2375 |  |  | SS | 2500.1855 | 30000 | [8 empty] | Q | 138.706 | ㎥/d
|  |  |  | T-N | 20.6497 | 100 |  |  | T-N | 48.2573 | 579.0445 | [8 empty] | SS | 1387.06 | 10000
|  |  |  | T-P | 2.065 | 10 |  |  | T-P | 8.3132 | 99.7511 | [8 empty] | MC | 99 | %
[9 empty] | MC | 97 | %
범례
|  | Cake Hopper |  |  |  |  | 원심농축탈수기 |  |  |  |  | 슬러지 저류조 | [12 empty] | Q |  | ㎥/d
[25 empty] | BOD | kg/d | mg/l
[7 empty] | Q | 15.549 | ㎥/d |  |  | Q | 138.706 | ㎥/d | [10 empty] | COD | kg/d | mg/l
[7 empty] | SS | 3887.2455 | 250000 |  |  | SS | 1387.06 | 10000 | [10 empty] | SS | kg/d | mg/l
[7 empty] | MC | 75% |  |  |  | MC | 99% | [11 empty] | T-N | kg/d | mg/l
[25 empty] | T-P | kg/d | mg/l

## 잉여슬러지 발생량
III. CNR SYSTEM 슬러지 발생량 : | [6 empty] | 12
(1) 잉여슬러지발생량
| - 초침유입량 = |  |  | 39660.4965 |  | ㎥/일
| - 생물반응조 유입량 = |  |  |  |  | 39577.157 | ㎥/일
유출수 및 슬러지: 수량, 수질, 부하량
| 유입수 | 39577.157 | m3/d |  | 유출수 | 39438.451 | m3/d |  | 슬러지 | 138.706 | m3/d
| 구분 | 농도 | 부하량 |  | 구분 | 농도 | 부하량 | 제거(%) | 구분 | 농도 | 부하량
| BOD | 108.0979 | 4278.2087 |  | BOD | 10 | 394.3845 | 90.7816 | BOD | 4800 | 665.7888
| COD | 115.5821 | 4574.4127 |  | COD | 20 | 788.769 | 82.7569 | COD | 8400 | 1165.1304
| SS | 94.2624 | 3730.6388 |  | SS | 10 | 394.3845 | 89.4285 | SS | 10000 | 1387.06
| T-N | 22.2309 | 879.8344 |  | T-N | 13 | 512.6999 | 41.7277 | T-N | 960 | 133.1578
| T-P | 3.8297 | 151.5678 |  | T-P | 2 | 78.8769 | 47.9593 | T-P | 524.0642 | 72.6909
[5 empty] | 주1: 유입하수량 |  | 103353.6668 | m3/d | 반송슬러지 농도 |  | 10000
잉여슬러지 특성
· | MLVSS/MLSS |  |  | 0.8
· | T-N 농도 at VSS base |  |  | 12
· | T-N 농도 at TSS base |  |  | 9.6
· | 잉여슬러지 SS농도 |  |  | 10000 | mg/L
· | CODcr / VSS 비 |  |  | 1.5 |  | · | CODmn / VSS 비 |  | 1.05
· | CODcr / BOD 비 |  |  | 2.5 |  | · | CODmn / BOD 비 |  | 1.75
· | CODmn/CODcr |  |  | 0.7
잉여슬러지 발생량 설계조건
(단위 : mg/l)
| 구 분 | BOD | SS
| 유 입 | 150 | 153
| CNR유입 | 108.0979 | 94.2624
| 유 출 | 10 | 10
| 무산소조 용적(Va)+혐기조용적(Van) | [5 empty] | 4542 | ㎥
| 폭기조 용적(Vo) | [5 empty] | 7314 | ㎥
| 체 류 시 간(total) | [5 empty] | 7.1896 | hr
| 제거kg당 슬러지 발생량(a) | [5 empty] | 0.6 | kg/kg
| 내생호흡계수(b) | [5 empty] | 0.05 | d-1
| MLVSS/MLSS | [5 empty] | 0.8
| 무산소조의 MLSS | [5 empty] | 2300 | mg/l
| 포기조의 MLSS | [5 empty] | 3980 | mg/l
| 함 수 율 | [5 empty] | 99 | %
| 비활성 SS비 | [5 empty] | 0.2
1) 잉여슬러지 생산량 (CNR PROCESS)
a) BOD제거시 미생물 생산량(Sr)
|  |  |  | = | a x Lr | = | 0.43 | 3882.43 | = | 1669.44
b) 미생물 자산화량 (MLVSS)
|  |  |  | = | b x Sa | = | 0.03 | 31645.05 | = | 949.35
c) 비분해성 SS제거량 ( C )
|  |  |  | = | 3334.86 |  | (TSS)
|  |  |  | = | 666.97 |  | (비분해성 미생물량)
따라서 본 공정에서 발생되는 폐슬러지 생산량은
|  |  |  | = | a-b+c | = | 1387.06
| ▶ 함수율 |  | 99% |  | 시 슬러지 발생량
|  |  | = | 138.706 |  | ㎥/day
Note on H40: Park Byeong Sam:

## 호기조 송풍량
VI. CNR SYSTEM 공기소요량
1. 송풍량의 결정 - |  |  | 12
(1) AOR의 산정
| 항목 | ㎏O2/㎏BOD | 호기조유입BOD | 호기조유출BOD | 호기조유입유량 | 요구산소량(kgO2/day)
| BOD 제거 | 0.36 | 83.9815 | 10 | 39577.157 | 1054.0716
| 내생호흡 | 내생감소계수 | 호기조의 MLSS | MLVSS/MLSS | 호기조부피 | 698.6333
|  | 0.03 | 3980 | 0.8 | 7314
| 질산화 | TKN 산화계수 | 대상TKN(유입-폐기) | 잔류TKN(유기질소+암모니아+SS) | 질산화시킬 총량 | 1672.542
|  | 4.57 | 793.4236 | 427.4406 | 365.9829
| 질산염환원에 따른 산소용해 | 산소방출계수 | 질산염환원량 |  |  | 682.4393
|  | 2.86 | 238.6151 |  | 0
| 합계 |  |  |  |  | 2742.807
(2) SOR의 산정
| SOR= | AOR×Csw×r
1.024(T-20)×a(b×Cs×r-Ca)
Csw : 20℃에서의 산소포화농도(8.84㎎/ℓ)
|  | r : 산기수심에 따른 Cs의 보정값(1+H/2/10.24) |  |  |  | 1.2441
|  | T : 활성슬러지 혼합액의 수온(℃) |  |  |  | 12
|  | a : KLa 의 보정계수(고부하:0.83, 저부하:0.93) |  |  |  | 0.93
|  | b : 산소포화농도의 보정계수(고부하:0.95, 저부하:0.97) |  |  |  | 0.97
|  | Cs : T℃에서의 산소포화농도(㎎/ℓ) |  |  |  | 10.43
|  | Ca : 혼합액의 평균 DO농도 |  |  |  | 2
|  | 수심(H) : 생물반응조 유효수심(m) |  |  |  | 5
| SOR = | 3703.8797 | (㎏O2/day)
|  | SOR | 산기관효율(%) | 안전률 | M3 Air/day | M3 Air/min
| 필요공기량 | 3703.8797 | 12 | 1.2 | 129248.2729 | 89.7557
(3) 산기기 소요수량
| 미세산기관 통기량 : |  | 0.08 | ~ | 0.12
| 미세산기기 소요수량 : |  | 747.9645 | ~ | 1121.9468
<가정>
1. 생물막조 유입 암모니아
혐기/무산소조에서의 암모니아 질산화는 없다.
Note on C10: 양창욱: 내생호흡에 의한 산소소비량 : 0.05~0.15