## 20도
■ 용량계산 (성연하수종말처리장 2021-하절기)
1. 유입수 및 방류수질
1. 유입수 및 방류수질
(1) 처리장내 유입수질
|  | 유입수량 |  |  |  | 2592 |  |  |  | ㎥/일 |  |  |  | 부하량(kg/d)
|  | BOD |  |  |  | 205 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 531.36
|  | COD |  |  |  | 192 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 497.664
|  | SS |  |  |  | 213 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 552.096
|  | T-N |  |  |  | 30 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 77.76
|  | T-P |  |  |  | 5 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 12.96
(2) 생물반응조 유입수질
|  | 유입수량 |  |  | Qi |  | 2610.258 |  |  |  |  | ㎥/일 |  | 부하량(kg/d)
|  | BOD |  |  | Ci |  | 149.0141 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 388.9652
|  | COD |  |  | CODi |  | 160.0048 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 417.6539
|  | SS |  |  | SSi |  | 131.464 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 343.155
|  | T-N |  |  | TNi |  | 27.3173 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 71.3052
|  | T-P |  |  | TPi |  | 4.4941 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 11.7307
(3) 반응조 유출수질
|  | 유출수량 |  |  | Qe |  | 2590.279 |  |  |  |  | ㎥/일 |  | 부하량(kg/d)
|  | BOD |  |  | Ce |  | 10 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 25.9028
|  | COD |  |  | CODe |  | 20 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 51.8056
|  | SS |  |  | SSe |  | 10 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 25.9028
|  | T-N |  |  | TNe |  | 13 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 33.6736
|  | T-P |  |  | TPe |  | 2 |  |  |  |  | ㎎/ℓ |  | 5.1806
2. 생물반응조 설계인자
|  | 항 목 |  | 내 용 | [10 empty] | 적용값 |  |  | 단 위 |  |  | 적용범위
|  | μm |  | Specific growth rate of nitrifier | [10 empty] | 0.45 |  |  |  | gcell |  | 0.3~3.0
|  |  |  | 비성장율 | [14 empty] | gcell.일
|  | KN |  | Half saturation coefficient | [10 empty] | 0.72778 |  |  | ㎎/ℓ
|  | kND |  | Endogenous decay rate of nitrifiers | [10 empty] | 0.05 |  |  | g/g.일 |  |  | 0.03
|  |  |  | 질산화 미생물의 내생감소계수 | [16 empty] | ~0.06
|  | kBD |  | Endogenous decay rate of bacteria | [10 empty] | 0.05 |  |  | day-1 |  |  | 0.025
|  |  |  | 내생감소계수 | [16 empty] | ~0.075
|  | fan |  | Fraction of active mass nondegradable | [10 empty] | 0.2
|  | SF |  | 안전계수, NH4 peak/NH4 avg | [10 empty] | 2
|  | SiO |  | 호기조 유입 BOD | [10 empty] | 121.314 |  |  | ㎎/ℓ
|  | Se |  | 유출 BOD | [10 empty] | 10 |  |  | ㎎/ℓ
|  | Ynn |  | Net yeild of nitrifiers | [10 empty] | 0.1 |  |  |  | gTSS |  | 0.1~0.3
|  |  |  | 질산화미생물 순생산계수 | [14 empty] | gNOx
|  | YB |  | Net yeild of bacterial 순미생물 생산계수 | [10 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.4~0.8
|  | NB |  | 미생물내의 질소 함량 N in MLVSS | [10 empty] | 12 |  |  | %
|  | DOOX |  | 호기성조에서 용존산소 | [10 empty] | 2 |  |  | ㎎/ℓ
|  | DOAX |  | 무산소조에서 용존산소 | [10 empty] | 0.2 |  |  | ㎎/ℓ
|  | KO2 |  | 용존산소의 반속도 상수 | [10 empty] | 1.3
|  | Xv/Xt |  | MLVSS/MLSS | [10 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.7~0.8
|  | fn |  | 추정된 질산화 미생물의 비율 | [10 empty] | 0.075315
|  | Xr |  | 반송슬러지 농도 | [10 empty] | 8000 |  |  | ㎎/ℓ |  |  | SV30=20~40
|  | Xt |  | MLSS(부유+부착) | [10 empty] | 3380 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 부유 MLSS | [10 empty] | 1700 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 부착 MLSS | [10 empty] | 1680 |  |  | ㎎/ℓ
|  |  |  | 담체충진율 | [10 empty] | 1.4 |  |  | m2/m3
|  |  |  | 단위부착미생물량 | [10 empty] | 1200 |  |  | g/m2
|  | RAS |  | 슬러지 반송율(외부) | [10 empty] | 26.9841 |  |  | %
|  | I/R |  | 내부반송율 | [10 empty] | 150 |  |  | %
|  | pH |  | CNR pH | [10 empty] | 7
|  | T |  | CNR 온도 | [10 empty] | 20 |  |  | ℃
2. 질소성분에 대한 검토
유입수내 질소량 = (미생물합성에 의한 질소폐기량) + (유출수내 질소량) + (생물학적탈질량)
(1) 총탈질시킬 질소량
|  | = | (유입수내질소량) - (미생물합성에 의한 질소폐기량) -(유출수내 질소량)
|  | = | 21.266 |  |  | kg/일
|  | = | 8.1471 |  |  | ㎎/ℓ
1) 반응조 유입수내 질소량
|  |  | = | Qi × TNi / 1000
|  |  | = | 2610.258 |  |  | × | 27.3173 |  |  | / | 1000
|  |  | = | 71.3052 |  |  | kg/일
* 단, TKN=TN조건이며, 유입수내 질산성질소(NO3-N) 량은 무시함.
2) 미생물 합성에 의한 질소 폐기량
= (BOD제거당 슬러지 발생량-슬러지자산화량) x (미생물내 질소함량)
|  |  |  | = | 136.38 |  |  | x | 0.12 |  | = | 16.3656 |  |  | kg/d
|  |  | ① | BOD 제거당 슬러지 발생량
|  |  |  | = (유입BOD- 유출BOD) x 전환계수 | [8 empty] | = | 217.71 |  |  | kg/d
|  |  | ② | 자산화에 의한 슬러지 분해량
|  |  |  | = (생물반응조내 미생물량) x 자산화율(%) | [9 empty] | = | 81.33 |  |  | kg/d
3) 유출수내 질소량
|  |  |  | 유출수내의 질소함량 = 요구처리수질 : | [9 empty] | 13 |  | ㎎/ℓ
[7 empty] | TNe = | 13 |  |  | ㎎/ℓ |  | = | 2590.279 |  |  | × | 13 |  |  | / | 1000
[7 empty] | = | 33.6736 |  |  | kg/일
|  |  |  | = | (유출수내 유기질소농도) + (NH3-N) + (NO3-N) + (유출SS내 질소농도)
|  |  |  | = | 8.5661 |  | + | 0.95449 |  | + | 2.5194 |  | + | 0.96 |  | = | 13 |  | mg/L
|  |  |  | = | 22.1885 |  | + | 2.4724 |  | + | 6.526 |  | + | 2.4867 |  | = | 33.6736 |  |  | kg/d
|  |  | ① | 유출수내 암모니아성 질소농도
a. 암모니아 산화에 대한 설계 기질 소모계수 산출. Un
1/θc = Ynn x Un - Knd 로 부터 Un은
[6 empty] | Un = | (1/θc+ Knd ) × 1/Ynn
[6 empty] | = | ( 1 / |  | 6.2303 |  | + | 0.05 |  | ) × 1 / |  | 0.1 |  | = | 2.1051 |  | / 일
b. 암모니아의 유출수 농도
Un = (K' × NH4e) / (Kn + NH4e)으로 부터
[7 empty] | NH4e = | ( Un x Kn )/(K'-Un )
[7 empty] | = | ( | 2.1051 |  | × | 0.72778 |  |  | ) / ( |  | 3.7101 |  | - | 2.1051 |  | )
[7 empty] | = | 0.95449 |  | ㎎/ℓ
여기서, 온도보정에 의한 상수 Kn = 10(0.051T-1.158)
[13 empty] | = |  | 10( | 0.051 |  | × | 20 | - | 1.158 | )
[13 empty] | = | 0.72778 |  |  | ㎎/ℓ
[9 empty] | 유출 NH4량 = | Q×(NH4e)/1000 |  |  |  | = | 2.4724 |  |  | kg/일
|  |  | ② | 폭기조 유출 NO3-N 량, Ne
[7 empty] | Nnt x Q = | Ne x (Q + RAS + I/R)
[7 empty] | Ne = | Nnt x Q / (Q+ RAS +I/R )
[7 empty] | = | 2.5194 |  |  | ㎎/ℓ |  | = | 6.526 |  |  | kg/d
|  |  | ③ | 유출수 SS 내 질소량
= (유출수SS) x (MLVSS/MLSS) x TN/MLVSS
|  |  |  | = | 10 |  | 0.8 |  | x | 0.12 |  | = | 0.96 | mg/L |  | = | 2.4867 |  | kg/d
|  |  | ④ | 유출수내 유기질소농도(미분해TKN)
= (방류수 TN) - (NH3-N) - (방류수내 NO3-N농도) - (유출SS 질소량)
|  |  |  | = | 13 |  | - | 0.95449 |  | - | 2.5194 |  | - | 0.96 |  |  | = | 8.5661 |  | mg/L = |  | 22.1885 |  | kg/d
(2) 생물학적 탈질
탈질시킬 질소량 = 호기조내의 탈질 + 무산소조내의 탈질
1) 호기조내에서의 탈질
|  |  | ① 호기조내 탈질비율 | [5 empty] | = | 15%
|  |  | ② 탈질농도 | [5 empty] | = | 1.2221 |  | mg/L |  | = | 3.1899 |  |  | kg/d
2) 무산소조내의 탈질
|  |  | ① | 탈질시킬농도 |  |  |  |  | = (탈질시킬 질소량) - (호기조내 탈질)
[9 empty] | = | 6.925 |  |  | mg/L | = | 18.0761 |  |  | kg/d
3. 생물반응조의 용량 결정
(1) 혐기조(Anaerobic)
혐기조의 용량산정을 위하여서는 수학적 모델보다 경험적인 설계방법을
주로 사용한다.
|  | 1) | 체류시간의 결정
체류시간 0.5 ~ 1.5 시간정도의 용량을 확보하여야 하며, 유입 유기물
|  |  | 농도가 낮을수록 체류시간은 짧게 설계한다. | [11 empty] | → |  | 0.7 |  | hr | ~ |  | 1 | hr
2) 필요용량의 결정
|  |  | Q=V/t |  | 로부터 |  |  | V = | 76.1325 |  |  | m3 | ~ | 108.7608 |  |  | m3
(2) 무산소조(Anoxic)
1) 설계조건 : 탈질화시 요구되는 사항(Anoxic 조 체류시간)
|  |  | -. 처리해야 할 질산염 농도(Nitrate) = | [9 empty] | 6.925 |  | ㎎/ℓ as N
|  |  | -. X = MLVSS |  |  |  |  | (X = | 1700 |  | × | 0.8 |  | = | 1360 |  | ㎎/ℓ)
|  |  | -. Udn = |  |  | 비(Specific)탈질율 kgNO3-N/kg MLVSS .일
[12 empty] | → | 적용 = |  |  |  | 0.12 |  | kgNO3-N/kgMLVSS/d
2) 총괄적인 탈질율
상기 탈질율에 대해 온도보정계수를 적용하면 총괄 탈질율은
[5 empty] | U'DN = | UDN × 1.04(T-20) × (1-DOax)
[5 empty] | = | 0.096 |  | / 일
a. 체류시간
|  |  |  | U 'DN = | Nnt / (θX)
|  |  |  | θ = | Nnt / ( U'DNX)
|  |  |  | = | 0.053041 |  | 일
|  |  |  | = | 1.273 |  | 시간 이상
3) 탈질시 소요 BOD량
a. 단위 중량당 소요 BOD량 : 4.0 g BOD/g NO3-N
|  |  |  | LDN = Nnt × |  |  |  | 4
[5 empty] | = | 27.7001 |  | mg/L
(3) 호기성조(Oxic)
호기조의 용량을 결정하는 요소로서 BOD와 질산화에 필요한 체류시간을 비교 검토한다.
1) BOD 산화에 필요한 체류시간
|  |  | ① | BOD제거율
|  |  |  | 1/θc = | Yb × Ub -Kb
[5 empty] | Yb = | 0.6 |  | kgVSS/kgBOD5
[5 empty] | Kb = | 0.05 |  | /일
|  |  |  | Ub = | (1/θc+ Kb ) × 1/Yb
|  |  |  | = | 0.35084 |  | kgBOD5 removed/kgMLVSS.일
만약 공정효율을
|  |  |  | Pη = | (So-S)/So * 100 |  |  |  |  | = | 91.7569 |  | %로
|  |  | ② | 호기조내의 F/M비
[5 empty] | Ub/Pη = | 0.35084 |  | / | 0.91757
[5 empty] | = | 0.38236 |  | kgBOD5/kgMLVSS•일
③ BOD 산화와 질산화에 요구되는 수리학적 체류시간.
[5 empty] | Ub = | (So - S ) / θx
[5 empty] | θ = | (So - S ) / ( Ub × X )
[7 empty] | So = | 121.314 |  | ㎎/ℓ |  | = | (유입수내 BOD농도) - (탈질에 소요된 BOD량)
[7 empty] | S = | 10 |  | ㎎/ℓ
[7 empty] | Ub = | 0.35084 |  | /일
[7 empty] | X = | MLVSS, ㎎/ℓ (X= | [5 empty] | 2704 |  | ㎎/ℓ)
[5 empty] | θ = | 0.11734 |  | 일 = |  | 2.8161 |  | 시간
2) 질산화에 필요한 체류시간
상기 운전 조건하에서 질산화 미생물의 최대 성장율을 산출한다
최대성장율은 온도와 용존산소농도 및 pH에 영향을 받으므로 아래의 식에 의거하여
최대성장율μ'm =
μm ·exp(0.098(T-15)) × DOX/(Ko2 + DOX) × [(1-0.833(7.2-pH)]
|  |  |  | 온도보정계수 |  |  |  | 용존산소계수 |  |  |  |  | pH 보정계수
|  |  |  | μ'm = | μm• EXP(0.098(T-15)) x DOX/(Ko2 + DOX) x [(1-0.833(7.2-pH)]
|  |  |  | = | 0.45 |  | × exp [0.098× ( |  |  |  | 20 | - 15 )] × |  |  | 2 |  | /( | 1.3 |  | + | 2 |  | )
[5 empty] | × [(1 - 0.833 ( 7.2- |  |  |  |  | 7 |  | )]
|  |  |  | = | 0.37101 |  |  | /일
최대 기질 소모율 K'를 구한다.
|  |  |  | K' = | μ'm / Ynn
|  |  |  | = | 0.37101 |  |  | / | 0.1
|  |  |  | = | 3.7101 |  |  | / 일
3) 최소 및 설계 평균 체류시간
3.1) 최소 θMc (MCRT : minimum mean cell residence time)
[6 empty] | 1/ θMc = | YnnK' - Knd
[6 empty] | = | 0.1 |  | × | 3.7101 |  | - | 0.05 |  | = | 0.32101 |  | /day
[6 empty] | θMc = | 3.1152 |  | day
3.2) 설계 체류시간 θc의 산출
[7 empty] | θc = Sf(θMc) = | 2 |  | × | 3.1152 |  | = | 6.2303 |  | day
|  |  |  | θ = | Nnt /( Un × Xn )
[6 empty] | Nnt = | 질산화량 = (유입수내 TKN) - (유출수내NH3-N)
[6 empty] | = | 26.3628 |  | mg/l |  | (최대기질소모량)
[6 empty] | Un = | 2.1051 |  | /일
[6 empty] | Xn = | 2704 |  | mg/l × |  |  | 0.075315 |  |  | (추정된 질산화 미생물의 비율)
[6 empty] | = | 203.6511 |  | mg/l
|  |  |  | θ = | 0.061495 |  | 일 = | 1.4759 |  | 시간
3) BOD산화 및 질산화에 소요되는 호기조의 체류시간
|  |  | BOD산화소요시간 |  |  |  |  | > |  | 질산화에 필요한 체류시간
|  |  | ∴ | 호기조 필요체류시간 | [5 empty] | = | 2.8161 |  | 시간
4. 반응조별 용량 및 체류시간
| 구 분 | [5 empty] | 계산에 의한 요구량 | [8 empty] | 현장적용을 위한 토목용량
[7 empty] | HRT |  |  | 용량 |  |  | 용적비 |  |  | HRT |  |  | 용량 |  |  | 용적비
[7 empty] | (hr) |  |  | (㎥) |  |  | (%) |  |  | (hr) |  |  | (㎥) |  |  | (%)
| 혐 기 조 | [5 empty] | 0.7 |  |  | 76.1325 |  |  | 14.6167 |  |  | 1.0114 |  |  | 110 |  |  | 14.5889 |  |  | 44.48% | W5×L10.1×H5×12지
| 무 산 소 조 | [5 empty] | 1.273 |  |  | 138.4503 |  |  | 26.5811 |  |  | 1.7745 |  |  | 193 |  |  | 25.5968 |  |  | 39.4% | W5×L20.1×H5×12지
| 호 기 성 조 | [5 empty] | 2.8161 |  |  | 306.2773 |  |  | 58.8022 |  |  | 4.1467 |  |  | 451 |  |  | 59.8143 |  |  | 47.25% | W5×L36.8×H5×12지
| 계 | [5 empty] | 4.789 |  |  | 520.8601 |  |  | 100 |  |  | 6.9326 |  |  | 754 |  |  | 100 |  |  | 44.76%

## MB
| ■ 물질수지 |  |  | (성연 하수종말처리장 Q=2,592톤/일-2021년- | [7 empty] | 20 | ℃) | [13 empty] | 송풍량 | 유기물 | 0.22819 | #VALUE! | 10 | 2610.26 | #VALUE! | kg/d
[28 empty] | 내생호흡 | 0.045639 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/d
| 단위: |  | ㎏/d | (㎎/ℓ) | [23 empty] | 질산화 | 4.57 | 0 | 0 |  | 0 | kg/d
[28 empty] | 합 |  |  |  |  | #VALUE! | kg/d
[28 empty] | 필요공기량 | 0.277 | 0.1 | 1.2 | #VALUE! | m3air/d
[32 empty] | #VALUE! | m3air/min
하절기기준
| Q | 2592 | ㎥/d |  |  | Q | 2617.9398 | ㎥/d |  | Q | 2610.258 | ㎥/d | Re% |  |  |  |  | 처리효율 (Re%) |  |  | Q | 2590.279 | ㎥/d | Q | 2590.279 | ㎥/d | 잉여슬러지 | Sr | 149 | 10 | 2610.26 |  | 362.8 | kg/d
| BOD | 531.36 | 205 |  |  | BOD | 557.2998 | 212.8772 |  | BOD | 388.9652 | 149.0141 | 30 |  |  |  |  | BOD | 93.2892 |  | BOD | 25.9028 | 10 | BOD | 25.9028 | 10 |  | MLVSS | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | kg/d
| COD | 497.664 | 192 |  |  | COD | 523.6038 | 200.0061 |  | COD | 417.6539 | 160.0048 | 20 |  |  |  |  | COD | 87.5004 |  | COD | 51.8056 | 20 | COD | 51.8056 | 20 |  | TSS | 2610.26 | 131.5 | 10 | 0.15 | 47.6 | kg/d
| SS | 552.096 | 213 |  |  | SS | 573.6082 | 219.1067 |  | SS | 343.155 | 131.464 | 40 |  | 내부반송 |  |  | SS | 92.3934 |  | SS | 25.9028 | 10 | SS | 25.9028 | 10 |  | a: | 0.27383 | b: | 0.022819 |  | 14.69 | m3/d
| T-N | 77.76 | 30 |  |  | T-N | 80.354 | 30.6936 |  | T-N | 71.3052 | 27.3173 | 11 |  | Q | 2610.258 | ㎥/d | T-N | 52.4111 |  | T-N | 33.6736 | 13 | T-N | 33.6736 | 13
| T-P | 12.96 | 5 |  |  | T-P | 13.2194 | 5.0495 |  | T-P | 11.7307 | 4.4941 | 11 |  |  |  |  | T-P | 55.4971 |  | T-P | 5.1806 | 2 | T-P | 5.1806 | 2
하 수 유 입 |  |  |  | 스크린 및 침사조 |  |  |  | 최 초 침 전 조 |  |  |  |  | 고도처리 |  |  |  |  | 최 종 침 전 조 |  |  |  | 소독 및 방류조 |  |  | 방 류
[13 empty] | F/M비 | 0.15262 |  | (㎏BOD/㎏MLSS.d)
[13 empty] | MLSS | 3380 |  | (㎎/ℓ)
[13 empty] | Volume | 754 |  | (㎥)
[9 empty] | Q | 0 | ㎥/d |  | 혐기 | 110 |  | (㎥)
[9 empty] | SS | 0 | 10000 |  | 무산소 | 193 |  | (㎥)
[9 empty] | MC | 99 | % |  | 호기성 | 451 |  | (㎥)
|  |  |  | 탈리액 |  |  |  |  | 생슬러지
|  |  |  | Q | 25.9398 | ㎥/d |  |  | Q | 7.6818 | ㎥/d
|  |  |  | BOD | 25.9398 | 1000 |  |  | BOD | 168.3346 | 21913.5177
|  |  |  | COD | 25.9398 | 1000 |  |  | COD | 105.9499 | 13792.3763 | [8 empty] | 잉여슬러지
|  |  |  | SS | 21.5122 | 829.3109 |  |  | SS | 230.4531 | 30000 | [8 empty] | Q | 19.979 | ㎥/d
|  |  |  | T-N | 2.594 | 100 |  |  | T-N | 9.0488 | 1177.9553 | [8 empty] | SS | 199.79 | 10000
|  |  |  | T-P | 0.2594 | 10 |  |  | T-P | 1.4887 | 193.7908 | [8 empty] | MC | 99 | %
[9 empty] | MC | 97 | %
범례
|  | Cake Hopper |  |  |  |  | 원심농축탈수기 |  |  |  |  | 슬러지 저류조 | [11 empty] | Q |  | ㎥/d
[24 empty] | BOD | kg/d | mg/l
[7 empty] | Q | 1.721 | ㎥/d |  |  | Q | 19.979 | ㎥/d | [9 empty] | COD | kg/d | mg/l
[7 empty] | SS | 430.2431 | 250000 |  |  | SS | 199.79 | 10000 | [9 empty] | SS | kg/d | mg/l
[7 empty] | MC | 75% |  |  |  | MC | 99% | [10 empty] | T-N | kg/d | mg/l
[24 empty] | T-P | kg/d | mg/l

## 잉여슬러지 발생량
III. CNR SYSTEM 슬러지 발생량 : | [6 empty] | 20
(1) 잉여슬러지발생량
| - 초침유입량 = |  |  | 2617.9398 |  | ㎥/일
| - 생물반응조 유입량 = |  |  |  |  | 2610.258 | ㎥/일
유출수 및 슬러지: 수량, 수질, 부하량
| 유입수 | 2610.258 | m3/d |  | 유출수 | 2590.279 | m3/d |  | 슬러지 | 19.979 | m3/d
| 구분 | 농도 | 부하량 |  | 구분 | 농도 | 부하량 | 제거(%) | 구분 | 농도 | 부하량
| BOD | 149.0141 | 388.9652 |  | BOD | 10 | 25.9028 | 93.3406 | BOD | 3840 | 76.7194
| COD | 160.0048 | 417.6539 |  | COD | 20 | 51.8056 | 87.5961 | COD | 6720 | 134.2589
| SS | 131.464 | 343.155 |  | SS | 10 | 25.9028 | 92.4516 | SS | 8000 | 159.832
| T-N | 27.3173 | 71.3052 |  | T-N | 13 | 33.6736 | 52.7754 | T-N | 768 | 15.3439
| T-P | 4.4941 | 11.7307 |  | T-P | 2 | 5.1806 | 55.8378 | T-P | 327.8534 | 6.5502
[5 empty] | 주1: 유입하수량 |  | 2592 | m3/d | 반송슬러지 농도 |  | 8000
잉여슬러지 특성
· | MLVSS/MLSS |  |  | 0.8
· | T-N 농도 at VSS base |  |  | 12
· | T-N 농도 at TSS base |  |  | 9.6
· | 잉여슬러지 SS농도 |  |  | 8000 | mg/L
· | CODcr / VSS 비 |  |  | 1.5 |  | · | CODmn / VSS 비 |  | 1.05
· | CODcr / BOD 비 |  |  | 2.5 |  | · | CODmn / BOD 비 |  | 1.75
· | CODmn/CODcr |  |  | 0.7
잉여슬러지 발생량 설계조건
(단위 : mg/l)
| 구 분 | BOD | SS
| 유 입 | 205 | 213
| CNR유입 | 149.0141 | 131.464
| 유 출 | 10 | 10
| 무산소조 용적(Va)+혐기조용적(Van) | [5 empty] | 303 | ㎥
| 폭기조 용적(Vo) | [5 empty] | 451 | ㎥
| 체 류 시 간(total) | [5 empty] | 6.9326 | hr
| 제거kg당 슬러지 발생량(a) | [5 empty] | 0.6 | kg/kg
| 내생호흡계수(b) | [5 empty] | 0.05 | d-1
| MLVSS/MLSS | [5 empty] | 0.8
| 무산소조의 MLSS | [5 empty] | 1680 | mg/l
| 포기조의 MLSS | [5 empty] | 3380 | mg/l
| 함 수 율 | [5 empty] | 99 | %
| 비활성 SS비 | [5 empty] | 0.2
1) 잉여슬러지 생산량 (CNR PROCESS)
a) BOD제거시 미생물 생산량(Sr)
|  |  |  | = | a x Lr | = | 0.6 | 362.86 | = | 217.71
b) 미생물 자산화량 (MLVSS)
|  |  |  | = | b x Sa | = | 0.05 | 1626.73 | = | 81.33
c) 비분해성 SS제거량 ( C )
|  |  |  | = | 317.05 |  | (TSS)
|  |  |  | = | 63.41 |  | (비분해성 미생물량)
따라서 본 공정에서 발생되는 폐슬러지 생산량은
|  |  |  | = | a-b+c | = | 199.79
| ▶ 함수율 |  | 99% |  | 시 슬러지 발생량
|  |  | = | 19.979 |  | ㎥/day

## 호기조 송풍량
VI. CNR SYSTEM 공기소요량
1. 송풍량의 결정 - |  |  | 20
(1) AOR의 산정
| 항목 | ㎏O2/㎏BOD | 호기조유입BOD | 호기조유출BOD | 호기조유입유량 | 요구산소량(kgO2/day)
| BOD 제거 | 0.5 | 121.314 | 10 | 2610.258 | 145.2791
| 내생호흡 | 내생감소계수 | 호기조의 MLSS | MLVSS/MLSS | 호기조부피 | 60.9752
|  | 0.05 | 3380 | 0.8 | 451
| 질산화 | TKN 산화계수 | 대상TKN(유입-폐기) | 잔류TKN(유기질소+암모니아+SS) | 질산화시킬 총량 | 276.591
|  | 4.57 | 87.6708 | 27.1476 | 60.5232
| 질산염환원에 따른 산소용해 | 산소방출계수 | 질산염환원량 |  |  | 51.6976
|  | 2.86 | 18.0761 |  | 0
| 합계 |  |  |  |  | 431.147
(2) SOR의 산정
| SOR= | AOR×Csw×r
1.024(T-20)×a(b×Cs×r-Ca)
Csw : 20℃에서의 산소포화농도(8.84㎎/ℓ)
|  | r : 산기수심에 따른 Cs의 보정값(1+H/2/10.24) |  |  |  | 1.2441
|  | T : 활성슬러지 혼합액의 수온(℃) |  |  |  | 20
|  | a : KLa 의 보정계수(고부하:0.83, 저부하:0.93) |  |  |  | 0.93
|  | b : 산소포화농도의 보정계수(고부하:0.95, 저부하:0.97) |  |  |  | 0.97
|  | Cs : T℃에서의 산소포화농도(㎎/ℓ) |  |  |  | 8.84
|  | Ca : 혼합액의 평균 DO농도 |  |  |  | 2
|  | 수심(H) : 생물반응조 유효수심(m) |  |  |  | 5
| SOR = | 588.21 | (㎏O2/day)
|  | SOR | 산기관효율(%) | 안전률 | M3 Air/day | M3 Air/min
| 필요공기량 | 588.21 | 12 | 1.2 | 21101.9704 | 14.6541
(3) 산기기 소요수량
| 미세산기관 통기량 : |  | 0.08 | ~ | 0.12
| 미세산기기 소요수량 : |  | 122.1179 | ~ | 183.1768
<가정>
1. 생물막조 유입 암모니아
혐기/무산소조에서의 암모니아 질산화는 없다.