## 표1
1.5 기존 하수도정비기본계획과의 비교
< 표1. 서산시 하수도정비 기본계획 변경 개요 >
하수 처리장 | 처리 구역명 | 처리 분구명 | 구 분 | 당초(1999) |  |  |  | 변경 |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021
총 계 |  |  | 처리구역(ha) | 760.57 | 1723.77 | 2339.55 | 2632.35 | 3720.5 | 3746.1 | 4047.6 | 4047.6
|  |  | 처리인구 | 87168 | 135920 | 190500 | 242900 | 107648 | 131349 | 144513 | 148138
|  |  | 하수량(㎥/일) | 29189 | 47856 | 69818 | 93481 | 34242 | 41515 | 45653 | 46818
|  |  | 시설용량 | 32000 | 62000 | 90800 | 120800 | 36150 | 48450 | 52650 | 52650
서산 | 계 |  | 처리구역(ha) | 748.3 | 1709.1 | 2324.4 | 2617.2 | 3055.6 | 3071.2 | 3372.7 | 3372.7
|  |  | 처리인구 | 83300 | 131100 | 188800 | 241000 | 90604 | 105663 | 115845 | 119156
|  |  | 하수량(㎥/일) | 27975 | 46294 | 69250 | 92827 | 29447 | 34351 | 37654 | 38726
|  |  | 시설용량 | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 30000 | 40000 | 44000 | 44000
| 서산 | 소계 | 처리구역(ha) | 748.3 | 1482.8 | 2078.2 | 2367.8 | 2167.9 | 2181.5 | 2483 | 2483
|  |  | 처리인구 | 83300 | 118600 | 174500 | 225500 | 73466 | 86868 | 95736 | 98642
|  |  | 하수량(㎥/일) | 27975 | 42081 | 64287 | 87107 | 23877 | 28241 | 31117 | 32058
|  | 부춘 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 17446 | 18766 | 19335
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809 | 5670 | 6099 | 6284
|  | 동문 (석림) | 처리구역(ha) | 374.6 | 670.6 | 768.1 | 768.1 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | 146.9 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 38900 | 54500 | 74000 | 87800 | 10864 | 12808 | 13777 | 14195
|  |  | 하수량(㎥/일) | 13070 | 19348 | 27676 | 34418 | 3531 | 4163 | 4478 | 4613
|  | 서동 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 501.9 | 501.9 | 501.9
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 8548 | 9194 | 9474
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 | 2778 | 2988 | 3079
|  | 석림 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 147.8
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784 | 23325 | 25089 | 25850
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6430 | 7581 | 8154 | 8401
|  | 수석 (석림) | 처리구역(ha) | 41 | 41 | 68.8 | 93.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 1700 | 2000 | 4300 | 5900 | 751 | 886 | 953 | 982
|  |  | 하수량(㎥/일) | 571 | 710 | 1608 | 2313 | 244 | 288 | 310 | 319
|  | 석림 (잠홍) | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 2500 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 935 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0
서산 | 서산 | 석남 (석남) | 처리구역(ha) | 286.4 | 401.3 | 424.4 | 424.4 | 399.7 | 399.7 | 399.7 | 399.7 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 29200 | 35700 | 46100 | 57100 | 3858 | 4549 | 4892 | 5041
|  |  | 하수량(㎥/일) | 9811 | 12674 | 17241 | 22383 | 1254 | 1487 | 1590 | 1638
|  | 오남 (청지) | 처리구역(ha) | 0 | 100.2 | 151.5 | 416.2 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 0 | 6400 | 16800 | 36700 | 11087 | 13071 | 14060 | 14486
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 2272 | 6283 | 14386 | 3603 | 4248 | 4570 | 4708
|  | 양대1,2,덕지 (청지) | 처리구역(ha) | 22.6 | 221.5 | 406.5 | 406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 12200 | 16400 | 26200 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 하수량(㎥/일) | 4099 | 5822 | 9799 | 11603 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양대1 (청지) | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7 | 294.7 | 294.7 | 294.7
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 909 | 978 | 1007
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 295 | 318 | 327
|  | 양대2 (청지) | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 173.1
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1204
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 391
|  | 덕지 (청지) | 처리구역(ha) | 0 | 24.5 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 29.2 | 29.2 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 0 | 2300 | 3100 | 3700 | 0 | 0 | 340 | 351
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 817 | 1159 | 1450 | 0 | 0 | 111 | 114
|  | 갈산1,2 (인지) | 처리구역(ha) | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 하수량(㎥/일) | 424 | 438 | 521 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 갈산1 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 1948 | 2095 | 2159
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 633 | 681 | 702
|  | 갈산2 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 3126 | 3362 | 3464
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 1016 | 1093 | 1126
|  | 장동1 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 815
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 265
|  | 장동2 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 271 | 279
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 88 | 91
서산 | 인지 | 인지 | 처리구역(ha) | 0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 105 | 105 | 105 | 105
|  |  | 처리인구 | 0 | 3000 | 3500 | 4000 | 5293 | 6193 | 7113 | 7313
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 1011 | 1215 | 1476 | 1720 | 2013 | 2312 | 2377
| 해미 | 소계 | 처리구역(ha) | 0 | 196.6 | 216.5 | 219.7 | 564.7 | 564.7 | 564.7 | 564.7
|  |  | 처리인구 | 0 | 9500 | 10800 | 11500 | 6218 | 6218 | 6218 | 6218
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 3202 | 3748 | 4244 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
|  | 읍내 (해미) | 처리구역(ha) | 0 | 120.1 | 140 | 143.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 0 | 7500 | 8300 | 9000 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 2528 | 2880 | 3321 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274
|  | 한서 (해미) | 처리구역(ha) | 0 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | ( )는 기존의 처리구역명
|  |  | 처리인구 | 0 | 2000 | 2500 | 2500 | 894 | 894 | 894 | 894
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 674 | 868 | 923 | 291 | 291 | 291 | 291
|  | 전천 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97
|  | 조산 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | 359 | 359
|  | 석포1 | 처리구역(ha) | 변경 2006: 397.6; 변경 2011: 397.6; 변경 2016: 397.6; 변경 2021: 397.6
처리인구
하수량(㎥/일)
| 고북 | 석포2 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047
| 음암 | 소계 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 15
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 3164 | 3558 | 3763
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 1029 | 1157 | 1223
|  | 부산 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 2787 | 3181 | 3386
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 906 | 1034 | 1100
|  | 상홍1 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 377
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123
대산 | 계 |  | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 490.2
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7978 | 10541 | 11566 | 11566
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 2727 | 2991 | 2991
|  |  | 시설용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| 대산 | 대산1 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466 | 4580 | 5025 | 5025
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 1185 | 1300 | 1300
|  | 대산2 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3 | 178.3 | 178.3 | 178.3
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2514 | 2759 | 2759
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 650 | 713 | 713
|  | 영탑 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7 | 174.7 | 174.7 | 174.7
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 3447 | 3782 | 3782
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 892 | 978 | 978
운산 | 운산 | 운산 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 681 | 681 | 681
|  |  | 시설용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750
음암 | 음암 | 음암 | 처리구역(ha) | 9.27 | 9.27 | 15.15 | 15.15 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 처리인구 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1667 | 1930 | 2203 | 2345
|  |  | 하수량(㎥/일) | 408 | 486 | 568 | 654 | 502 | 581 | 663 | 706
|  |  | 시설용량 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | 800
도당 | 계 |  | 처리구역(ha) | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 16 | 기존 목표년도 : 2006년
|  |  | 처리인구 | 2568 | 3320 | 0 | 0 | 2161 | 4179 | 4508 | 4680
|  |  | 하수량(㎥/일) | 806 | 1076 | 0 | 0 | 652 | 1212 | 1308 | 1358
|  |  | 시설용량 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 800 | 1500 | 1500 | 1500
| 음암 | 도당 | 처리구역(ha) | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 처리인구 | 2568 | 3320 | 0 | 0 | 2161 | 2477 | 2806 | 2978
|  |  | 하수량(㎥/일) | 806 | 1076 | 0 | 0 | 652 | 718 | 814 | 864
|  | 부장1 | 처리구역(ha) | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67
|  | 부장2 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 1235
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 358
|  | 상홍2 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69
성연 | 계 |  | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 6773 | 8128 | 8128
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 1963 | 2356 | 2356
|  |  | 시설용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2600 | 2600 | 2600
| 지곡 | 무장 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 4295 | 5259 | 5259
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 1245 | 1524 | 1524
| 성연 | 평리 | 처리구역(ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56
|  |  | 처리인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 2478 | 2869 | 2869
|  |  | 하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 718 | 832 | 832

## 표2
< 표2. 하수처리구역 현황 >
구분 | 하수 처리장명 | 처리 구역 | 처리 분구 | 행정구역 | 총면적 (ha) |  | 1단계 (2001년) |  | 2단계 (2006년) |  | 3단계 (2011년) |  | 4단계 (2016년) |  | 비고
[5 empty] | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역
기존 | 총 계 |  |  |  | 11966.21 | 2669.85 | 11966.21 | 760.57 | 11966.21 | 1721.37 | 11966.21 | 2377.05 | 11966.21 | 2669.85
| 서산 | 계 |  |  | 11930.3 | 2649.3 | 11930.3 | 748.3 | 11930.3 | 1709.1 | 11930.3 | 2356.5 | 11930.3 | 2649.3
|  | 석림 | 소계 |  | 2830.7 | 893.9 | 2830.7 | 415.6 | 2830.7 | 711.6 | 2830.7 | 869 | 2830.7 | 893.9
|  |  | 동문 | 활성동, 동문동, 수석동일부 | 1147 | 768.1 | 1147 | 374.6 | 1147 | 670.6 | 1147 | 768.1 | 1147 | 768.1
|  |  | 수석 | 수석동전역, 오남동일부 | 553.3 | 93.7 | 553.3 | 41 | 553.3 | 41 | 553.3 | 68.8 | 553.3 | 93.7
|  |  | 잠홍 | 음암면 잠홍저수지 유입부 | 1130.4 | 32.1 | 1130.4 | 0 | 1130.4 | 0 | 1130.4 | 32.1 | 1130.4 | 32.1
|  | 석남 | 소계 |  | 637.4 | 424.4 | 637.4 | 286.4 | 637.4 | 401.3 | 637.4 | 424.4 | 637.4 | 424.4
|  |  | 석남 | 부춘동일부 | 637.4 | 424.4 | 637.4 | 286.4 | 637.4 | 401.3 | 637.4 | 424.4 | 637.4 | 424.4
|  | 청지 | 소계 |  | 2160.5 | 1057.9 | 2160.5 | 22.6 | 2160.5 | 346.2 | 2160.5 | 793.2 | 2160.5 | 1057.9
|  |  | 오남 | 오남동 일원 | 616 | 416.2 | 616 | 0 | 616 | 100.2 | 616 | 151.5 | 616 | 416.2
|  |  | 양대 | 양대동, 죽성동일원 | 578 | 406.5 | 578 | 22.6 | 578 | 221.5 | 578 | 406.5 | 578 | 406.5
|  |  | 덕지 | 덕지천동 일원 | 966.5 | 235.2 | 966.5 | 0 | 966.5 | 24.5 | 966.5 | 235.2 | 966.5 | 235.2
|  | 인지 | 소계 |  | 3274.6 | 53.4 | 3274.6 | 23.7 | 3274.6 | 53.4 | 3274.6 | 53.4 | 3274.6 | 53.4
|  |  | 갈산 | 부춘동일부, 인지면일부 | 1211.5 | 23.7 | 1211.5 | 23.7 | 1211.5 | 23.7 | 1211.5 | 23.7 | 1211.5 | 23.7
|  |  | 인지 | 양대동일부, 인지면일원 | 2063.1 | 29.7 | 2063.1 | 0 | 2063.1 | 29.7 | 2063.1 | 29.7 | 2063.1 | 29.7
|  | 해미 | 소계 |  | 3027.1 | 219.7 | 3027.1 | 0 | 3027.1 | 196.6 | 3027.1 | 216.5 | 3027.1 | 219.7
|  |  | 읍내 | 해미면 일원 | 1233.4 | 143.2 | 1233.4 | 0 | 1233.4 | 120.1 | 1233.4 | 140 | 1233.4 | 143.2
|  |  | 한서 | 해미면 대곡리일원 | 1793.7 | 76.5 | 1793.7 | 0 | 1793.7 | 76.5 | 1793.7 | 76.5 | 1793.7 | 76.5
| 음암 | 계 |  |  | 16.71 | 15.15 | 16.71 | 9.27 | 16.71 | 9.27 | 16.71 | 15.15 | 16.71 | 15.15
|  | 음암 | 음암 | 음암면 도당4리, 5리 일원 | 16.71 | 15.15 | 16.71 | 9.27 | 16.71 | 9.27 | 16.71 | 15.15 | 16.71 | 15.15
| 도당 | 계 |  |  | 19.2 | 5.4 | 19.2 | 3 | 19.2 | 3 | 19.2 | 5.4 | 19.2 | 5.4
|  | 도당 | 도당 | 음암면 도당7리 일원 | 19.2 | 5.4 | 19.2 | 3 | 19.2 | 3 | 19.2 | 5.4 | 19.2 | 5.4
구분 | 하수 처리장명 | 처리 구역 | 처리 분구 | 행정구역 | 총면적 (ha) |  | 1단계 (2006년) |  | 2단계 (2011년) |  | 3단계 (2016년) |  | 4단계 (2021년) |  | 비고
[5 empty] | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역
변경 | 총 계 |  |  |  | 33134 | 3649.9 | 33134 | 3322.9 | 33134 | 3348.5 | 33134 | 3649.9 | 33134 | 3649.9
| 서산 | 계 |  |  | 14434 | 2975 | 14434 | 2658 | 14434 | 2673.6 | 14434 | 2975 | 14434 | 2975
|  | 서산 | 소계 |  | 5615 | 2482.9 | 5615 | 2167.9 | 5615 | 2181.5 | 5615 | 2482.9 | 5615 | 2482.9
|  |  | 갈산1 | 부춘동일원 | 360 | 52.5 | 360 | 52.5 | 360 | 52.5 | 360 | 52.5 | 360 | 52.5
|  |  | 갈산2 | 부춘동일원 | 120 | 17.5 | 120 | 17.5 | 120 | 17.5 | 120 | 17.5 | 120 | 17.5
|  |  | 부춘 | 부춘동일원 | 122 | 77.8 | 122 | 77.8 | 122 | 77.8 | 122 | 77.8 | 122 | 77.8
|  |  | 동문 | 동문동일원 | 472 | 146.9 | 472 | 146.9 | 472 | 146.9 | 472 | 146.9 | 472 | 146.9
|  |  | 서동 | 동문동일원 | 875 | 501.9 | 875 | 501.9 | 875 | 501.9 | 875 | 501.9 | 875 | 501.9
|  |  | 석림 | 활성동 | 153 | 147.8 | 153 | 147.8 | 153 | 147.8 | 153 | 147.8 | 153 | 147.8
|  |  | 석남 | 수석동일원 | 741 | 399.7 | 741 | 399.7 | 741 | 399.7 | 741 | 399.7 | 741 | 399.7
|  |  | 수석 | 수석동일부,석남동일부 | 421 | 46.7 | 421 | 46.7 | 421 | 46.7 | 421 | 46.7 | 421 | 46.7
|  |  | 양대1 | 석남동일부 | 795 | 294.7 | 795 | 294.7 | 795 | 294.7 | 795 | 294.7 | 795 | 294.7
|  |  | 양대2 | 석남동일부 | 250 | 173.1 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 173.1 | 250 | 173.1
|  |  | 덕지 | 석남동일부 | 187 | 29.2 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 29.2 | 187 | 29.2
|  |  | 장동1 | 석남동일부 | 328 | 99.1 | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 99.1 | 328 | 99.1
|  |  | 장동2 | 석남동일부 | 161 | 13.6 | 161 | 0 | 161 | 13.6 | 161 | 13.6 | 161 | 13.6
|  |  | 오남 | 석남동일부 | 630 | 482.4 | 630 | 482.4 | 630 | 482.4 | 630 | 482.4 | 630 | 482.4
|  | 인지 | 소계 |  | 2113 | 105 | 2113 | 105 | 2113 | 105 | 2113 | 105 | 2113 | 105
|  |  | 인지 | 인지면 둔당리, 야당리 | 2113 | 105 | 2113 | 105 | 2113 | 105 | 2113 | 105 | 2113 | 105
|  | 음암 | 소계 |  | 292 | 15 | 292 | 13 | 292 | 15 | 292 | 15 | 292 | 15
|  |  | 부산 | 음암면 부산리일원 | 166 | 13 | 166 | 13 | 166 | 13 | 166 | 13 | 166 | 13
|  |  | 상홍1 | 음암면 상홍리일원 | 126 | 2 | 126 | 0 | 126 | 2 | 126 | 2 | 126 | 2
|  | 해미 | 소계 |  | 5861 | 167.1 | 5861 | 167.1 | 5861 | 167.1 | 5861 | 167.1 | 5861 | 167.1
|  |  | 읍내 | 해미면 읍내리, 반양리, 저성리일원 | 2442 | 86.2 | 2442 | 86.2 | 2442 | 86.2 | 2442 | 86.2 | 2442 | 86.2
|  |  | 조산 | 해미면 휴암리일원 | 612 | 16 | 612 | 16 | 612 | 16 | 612 | 16 | 612 | 16
|  |  | 한서 | 해미면 대곡리, 산수리일원 | 1369 | 59.6 | 1369 | 59.6 | 1369 | 59.6 | 1369 | 59.6 | 1369 | 59.6
|  |  | 전천 | 해미면 전천리 | 1438 | 5.3 | 1438 | 5.3 | 1438 | 5.3 | 1438 | 5.3 | 1438 | 5.3
|  | 고북 | 소계 |  | 553 | 205 | 553 | 205 | 553 | 205 | 553 | 205 | 553 | 205
|  |  | 석포2 | 고북면 신정리일원 | 553 | 205 | 553 | 205 | 553 | 205 | 553 | 205 | 553 | 205
구분 | 하수 처리장명 | 처리 구역 | 처리 분구 | 행정구역 | 총면적 (ha) |  | 1단계 (2006년) |  | 2단계 (2011년) |  | 3단계 (2016년) |  | 4단계 (2021년) |  | 비고
[5 empty] | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역 | 배수구역 | 처리구역
변경 | 대산 | 계 |  |  | 3098 | 490.2 | 3098 | 490.2 | 3098 | 490.2 | 3098 | 490.2 | 3098 | 490.2
|  | 대산 | 대산1 | 대산리일원 | 1953 | 137.2 | 1953 | 137.2 | 1953 | 137.2 | 1953 | 137.2 | 1953 | 137.2
|  |  | 대산2 | 대산리일원 | 529 | 178.3 | 529 | 178.3 | 529 | 178.3 | 529 | 178.3 | 529 | 178.3
|  |  | 영탑 | 대산리, 영탑리일원 | 616 | 174.7 | 616 | 174.7 | 616 | 174.7 | 616 | 174.7 | 616 | 174.7
| 운산 | 계 |  |  | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7
|  | 운산 | 운산 | 운산면 용장리,갈산리일원 | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7 | 8272 | 67.7
| 음암 | 계 |  |  | 2032 | 20 | 2032 | 20 | 2032 | 20 | 2032 | 20 | 2032 | 20
|  | 음암 | 음암 | 음암면 도당리 일원 | 2032 | 20 | 2032 | 20 | 2032 | 20 | 2032 | 20 | 2032 | 20
| 도당 | 계 |  |  | 967 | 16 | 967 | 6 | 967 | 16 | 967 | 16 | 967 | 16
|  | 도당 | 도당 | 음암면 도당리 일원 | 178 | 6 | 178 | 6 | 178 | 6 | 178 | 6 | 178 | 6
|  |  | 상홍2 | 음암면 상홍리일원 | 339 | 3 | 339 | 0 | 339 | 3 | 339 | 3 | 339 | 3
|  |  | 부장1 | 음암면 부장리일원 | 177 | 3 | 177 | 0 | 177 | 3 | 177 | 3 | 177 | 3
|  |  | 부장2 | 음암면 부장리일원 | 273 | 4 | 273 | 0 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4
| 성연 | 계 |  |  | 4331 | 81 | 4331 | 81 | 4331 | 81 | 4331 | 81 | 4331 | 81
|  | 지곡 | 소계 |  | 155 | 25 | 155 | 25 | 155 | 25 | 155 | 25 | 155 | 25
|  |  | 무장 | 지곡면 무장리 일원 | 155 | 25 | 155 | 25 | 155 | 25 | 155 | 25 | 155 | 25
|  | 성연 | 소계 |  | 4176 | 56 | 4176 | 56 | 4176 | 56 | 4176 | 56 | 4176 | 56
|  |  | 평리 | 성연면 오사리, 평리, 갈현리일원 | 4176 | 56 | 4176 | 56 | 4176 | 56 | 4176 | 56 | 4176 | 56
※ 처리분구명과 배수구역명 같음

## 표3
< 표3. 과거인구 현황 >
하수처리장 | 처리분구 | 행정구역 | 1991 |  | 1992 |  | 1993 |  | 1994 |  | 1995 |  | 1996 |  | 1997 |  | 1998 |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 년평균 증가율 (%)
|  |  | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%) | 총인구 | 증가율 (%)
전 체 |  |  | 145552 | 0 | 141689 | -2.654% | 140786 | -0.6373% | 140331 | -0.3232% | 142331 | 1.425% | 146187 | 2.709% | 149785 | 2.461% | 150820 | 0.691% | 151021 | 0.1333% | 150329 | -0.4582% | 150116 | -0.1417% | 0.3092%
서산 | 서산 | 동지역 | 56803 | 0 | 55248 | -2.738% | 56250 | 1.814% | 57960 | 3.04% | 60211 | 3.884% | 64921 | 7.822% | 66071 | 1.771% | 66957 | 1.341% | 67839 | 1.317% | 68230 | 0.5764% | 68221 | -0.01319% | 1.849%
대산 | 대산 | 대산읍 | 25120 | 0 | 16558 | -34.08% | 16614 | 0.3382% | 16731 | 0.7042% | 18182 | 8.673% | 18606 | 2.332% | 20023 | 7.616% | 20169 | 0.7292% | 19646 | -2.593% | 19530 | -0.5905% | 19110 | -2.151% | -2.697%
서산 | 인지 | 인지면 | 5257 | 0 | 6254 | 18.97% | 6128 | -2.015% | 5988 | -2.285% | 5786 | -3.373% | 5532 | -4.39% | 5452 | -1.446% | 5709 | 4.714% | 6219 | 8.933% | 6297 | 1.254% | 6080 | -3.446% | 1.465%
- | 부석 | 부석면 | 10248 | 0 | 10579 | 3.23% | 10092 | -4.603% | 9675 | -4.132% | 9320 | -3.669% | 8889 | -4.624% | 8550 | -3.814% | 8302 | -2.901% | 8068 | -2.819% | 7805 | -3.26% | 7599 | -2.639% | -2.946%
성연 | 지곡 | 지곡면 | 5890 | 0 | 6463 | 9.728% | 6154 | -4.781% | 5881 | -4.436% | 5699 | -3.095% | 5457 | -4.246% | 5324 | -2.437% | 5141 | -3.437% | 5030 | -2.159% | 4896 | -2.664% | 4754 | -2.9% | -2.12%
성연 | 성연 | 성연면 | 4174 | 0 | 4691 | 12.39% | 4496 | -4.157% | 4275 | -4.915% | 4117 | -3.696% | 3952 | -4.008% | 3951 | -0.0253% | 3915 | -0.9112% | 3911 | -0.1022% | 3715 | -5.012% | 3677 | -1.023% | -1.26%
서산,음암,도당 | 음암 | 음암면 | 7523 | 0 | 8224 | 9.318% | 8461 | 2.882% | 8337 | -1.466% | 8507 | 2.039% | 8819 | 3.668% | 9250 | 4.887% | 9418 | 1.816% | 9364 | -0.5734% | 9435 | 0.7582% | 10528 | 11.58% | 3.418%
운산 | 운산 | 운산면 | 8555 | 0 | 8918 | 4.243% | 8574 | -3.857% | 8134 | -5.132% | 7830 | -3.737% | 7582 | -3.167% | 7425 | -2.071% | 7269 | -2.101% | 7048 | -3.04% | 6914 | -1.901% | 6923 | 0.1302% | -2.094%
- | 팔봉 | 팔봉면 | 5347 | 0 | 5994 | 12.1% | 5737 | -4.288% | 5472 | -4.619% | 5272 | -3.655% | 4966 | -5.804% | 4801 | -3.323% | 4610 | -3.978% | 4496 | -2.473% | 4373 | -2.736% | 4220 | -3.499% | -2.339%
서산 | 해미 | 해미면 | 9315 | 0 | 10231 | 9.834% | 9931 | -2.932% | 9761 | -1.712% | 9504 | -2.633% | 9328 | -1.852% | 9821 | 5.285% | 9800 | -0.2138% | 9685 | -1.173% | 9407 | -2.87% | 9325 | -0.8717% | 0.01073%
서산 | 고북 | 고북면 | 7320 | 0 | 8529 | 16.52% | 8349 | -2.11% | 8117 | -2.779% | 7903 | -2.636% | 8135 | 2.936% | 9117 | 12.07% | 9530 | 4.53% | 9715 | 1.941% | 9727 | 0.1235% | 9679 | -0.4935% | 2.833%
※1. 1992년 대산읍의 급격한 인구감소는 대산 공업단지 개발완료에 따라 개발에 참여했던 인구의 외부유출 때문인것으로 판단됨.
2. 대산읍지역은 1992년의 급격한 인구감소를 제외하고는 꾸준히 인구가 증가하는 추이였으나, IMF의 영향으로 그 증가추이가 다소 감소하였고,
서산시의 중심지역인 동지역과 그 인근의 인지, 음암면은 꾸준히 인구가 증가하는것으로 나타남.

## 표4
< 표4. 장래인구 계획 >
하수처리장 | 처리구역 | 처리분구 | 행정구역 | 1단계 (2006년) | 2단계 (2011년) | 3단계 (2016년) | 4단계 (2021년) | 비고
전체 |  |  |  | 107648 | 131349 | 144513 | 148138
서산 |  | 소계 |  | 90604 | 105663 | 115845 | 119156
| 서산 | 갈산1 | 부춘동일원 | 1652 | 1948 | 2095 | 2159
|  | 갈산2 | 부춘동일원 | 2651 | 3126 | 3362 | 3464
|  | 부춘 | 부춘동일원 | 14798 | 17446 | 18766 | 19335
|  | 동문 | 동문동일원 | 10864 | 12808 | 13777 | 14195
|  | 서동 | 동문동일원 | 7250 | 8548 | 9194 | 9474
|  | 석림 | 활성동 | 19784 | 23325 | 25089 | 25850
|  | 수석 | 수석동일원 | 751 | 886 | 953 | 982
|  | 오남 | 수석동일부,석남동일부 | 11087 | 13071 | 14060 | 14486
|  | 석남 | 석남동일부 | 3858 | 4549 | 4892 | 5041
|  | 양대1 | 석남동일부 | 771 | 909 | 978 | 1007
|  | 양대2 | 석남동일부 | 0 | 0 | 1168 | 1204
|  | 장동1 | 석남동일부 | 0 | 0 | 791 | 815
|  | 장동2 | 석남동일부 | 0 | 252 | 271 | 279
|  | 덕지 | 석남동일부 | 0 | 0 | 340 | 351
| 인지 | 인지 | 인지면 둔당리, 야당리 | 5293 | 6193 | 7113 | 7313
| 음암 | 부산 | 음암면 부산리일원 | 2407 | 2787 | 3181 | 3386
|  | 상홍1 | 음암면 상홍리일원 | 0 | 377 | 377 | 377
| 해미 | 읍내 | 해미면 읍내리, 반양리, 저성리일원 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920
|  | 조산 | 해미면 휴암리일원 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106
|  | 한서 | 해미면 대곡리, 산수리일원 | 894 | 894 | 894 | 894
|  | 전천 | 해미면 전천리 | 298 | 298 | 298 | 298
| 고북 | 석포2 | 고북면 신정리일원 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220
대산 | 대산 | 소계 |  | 7978 | 10541 | 11566 | 11566
|  | 대산1 | 대산리일원 | 3466 | 4580 | 5025 | 5025
|  | 대산2 | 대산리일원 | 1903 | 2514 | 2759 | 2759
|  | 영탑 | 대산리, 영탑리일원 | 2609 | 3447 | 3782 | 3782
운산 | 운산 | 소계 |  | 2263 | 2263 | 2263 | 2263
|  | 운산 | 운산면 용장리,갈산리일원 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263
음암 | 음암 | 소계 |  | 1667 | 1930 | 2203 | 2345
|  | 음암 | 음암면 도당리 일원 | 1667 | 1930 | 2203 | 2345
도당 | 음암 | 소계 |  | 2161 | 4179 | 4508 | 4680
|  | 도당 | 음암면 도당리 일원 | 2161 | 2477 | 2806 | 2978
|  | 상홍2 | 음암면 상홍리일원 | 0 | 236 | 236 | 236
|  | 부장1 | 음암면 부장리일원 | 0 | 231 | 231 | 231
|  | 부장2 | 음암면 부장리일원 | 0 | 1235 | 1235 | 1235
성연 |  | 소계 |  | 2975 | 6773 | 8128 | 8128
| 지곡 | 무장 | 지곡면 무장리 일원 | 1476 | 4295 | 5259 | 5259
| 성연 | 평리 | 성연면 오사리, 평리, 갈현리일원 | 1499 | 2478 | 2869 | 2869
※ 1. 서산시 도시기본계획(1997)은 목표년도 2016년에 추정인구가 400,000인으로 계획되었으나 IMF여파로 인해 공단개발계획
등이 취소 및 지연됨으로서 현실성이 결여된것으로 보여지며, 금회 인구계획은 자세한 내용은 보고서 3장 참조.
2. 과거인구에 의한 추정 및 사회,경제적요인에 의한 추정등은 보고서 3.3 계획인구편을 참조.

## 표5
< 표5. 과거상수도 보급현황 >
구분 | 년도 | 총인구(명) | 급수인구(명) | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유수율 | 비고
[5 empty] | 일평균 | 1인당(ℓpcd) | 일평균 | 1인당(ℓpcd)
서산시 전체 | 1991 | 145544 | 43695 | 30.02% | 13256 | 303 | 8851.9452 | 202.5849 | 66.78%
| 1992 | 141689 | 44226 | 31.21% | 12340 | 279 | 9287.9644 | 210.0114 | 75.27%
| 1993 | 140786 | 46700 | 33.17% | 13354 | 286 | 10119.2712 | 216.6868 | 75.78%
| 1994 | 140331 | 46991 | 33.49% | 13476 | 287 | 11225.6329 | 238.889 | 83.3%
| 1995 | 142331 | 50471 | 35.46% | 14515 | 288 | 11961.4548 | 236.9966 | 82.41%
| 1996 | 146187 | 54871 | 37.53% | 17281 | 315 | 14504.9918 | 264.3471 | 83.94%
| 1997 | 149785 | 59480 | 39.71% | 19276 | 324 | 15859.7123 | 266.6394 | 82.28%
| 1998 | 150820 | 64404 | 42.7% | 20395 | 317 | 15989.6384 | 248.2709 | 78.4%
| 1999 | 151021 | 71169 | 47.13% | 23270 | 327 | 17712.9178 | 248.8853 | 76.12%
| 2000 | 150329 | 73492 | 48.89% | 23639 | 322 | 17303.0767 | 235.4416 | 73.2%
동지역 | 1991 | 56803 | 41130 | 72.41% | 12544 | 305 | 8305.2795 | 201.9275 | 66.21%
| 1992 | 55248 | 41988 | 76% | 11579 | 275 | 8684.5342 | 206.8337 | 75%
| 1993 | 56250 | 43875 | 78% | 12573 | 287 | 9476.3151 | 215.9844 | 75.37%
| 1994 | 57960 | 43875 | 75.7% | 12550 | 286 | 10504.7397 | 239.4243 | 83.7%
| 1995 | 142331 | 50471 | 35.46% | 14515 | 288 | 11961.4548 | 236.9966 | 82.41% | 서산시전체
| 1996 | 146187 | 54871 | 37.53% | 17281 | 315 | 14504.9918 | 264.3471 | 83.94% | 서산시전체
| 1997 | 149785 | 59480 | 39.71% | 19276 | 324 | 15859.7123 | 266.6394 | 82.28% | 서산시전체
| 1998 | 66957 | 53794 | 80.34% | 17766 | 330 | 13952.6411 | 259.3717 | 78.54%
| 1999 | 67839 | 60149 | 88.66% | 20251 | 347 | 15677.5644 | 260.6455 | 77.42%
| 2000 | 68230 | 60408 | 88.54% | 21,072 (인지면포함) | 338 (인지면포함) | 15313.4493 | 253.5004 | 72.67%
대산읍 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | 미급수
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 미급수
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 미급수
| 1994 | 82,371 (읍, 면지역전체) | 3,116 (읍, 면지역전체) | 3.783% | 926 (읍, 면지역전체) | 297 (읍, 면지역전체) | 721 (읍, 면지역전체) | 231.3864 | 77.86%
| 1995 | 142331 | 50471 | 35.46% | 14515 | 288 | 11961.4548 | 236.9966 | 82.41% | 서산시전체
| 1996 | 146187 | 54871 | 37.53% | 17281 | 315 | 14504.9918 | 264.3471 | 83.94% | 서산시전체
| 1997 | 149785 | 59480 | 39.71% | 19276 | 324 | 15859.7123 | 266.6394 | 82.28% | 서산시전체
| 1998 | 20169 | 5980 | 29.65% | 1326 | 222 | 1069.337 | 178.8189 | 80.64%
| 1999 | 19646 | 6103 | 31.06% | 1258 | 206 | 1073.9808 | 175.9759 | 85.37%
| 2000 | 19530 | 6109 | 31.28% | 1127 | 184 | 1031.5945 | 168.8647 | 91.53%
운산면 | 1991 | 17,870 (운산면+해미면) | 2,565 (운산면+해미면) | 14.35% | 712 (운산면+해미면) | 278 (운산면+해미면) | 267.3781 | 104.241 | 37.55%
| 1992 | 19,149 (운산면+해미면) | 2,738 (운산면+해미면) | 14.3% | 761 (운산면+해미면) | 278 (운산면+해미면) | 264.6356 | 96.6529 | 34.77%
| 1993 | 18,505 (운산면+해미면) | 2,825 (운산면+해미면) | 15.27% | 781 (운산면+해미면) | 276 (운산면+해미면) | 296.7973 | 105.061 | 38%
| 1994 | 82,371 (읍, 면지역전체) | 3,116 (읍, 면지역전체) | 3.783% | 926 (읍, 면지역전체) | 297 (읍, 면지역전체) | 721 (읍, 면지역전체) | 231.3864 | 77.86%
| 1995 | 142331 | 50471 | 35.46% | 14515 | 288 | 11961.4548 | 236.9966 | 82.41% | 서산시전체
| 1996 | 146187 | 54871 | 37.53% | 17281 | 315 | 14504.9918 | 264.3471 | 83.94% | 서산시전체
| 1997 | 149785 | 59480 | 39.71% | 19276 | 324 | 15859.7123 | 266.6394 | 82.28% | 서산시전체
| 1998 | 7269 | 2215 | 30.47% | 594 | 268 | 446.3479 | 201.5115 | 75.14%
| 1999 | 7048 | 2365 | 33.56% | 670 | 283 | 450.4795 | 190.4776 | 67.24%
| 2000 | 6914 | 2420 | 35% | 583 | 241 | 423.8658 | 175.1511 | 72.7%
해미면 | 1991 | 17,870 (운산면+해미면) | 2,565 (운산면+해미면) | 14.35% | 712 (운산면+해미면) | 278 (운산면+해미면) | 279.2877 | 108.8841 | 39.23%
| 1992 | 19,149 (운산면+해미면) | 2,738 (운산면+해미면) | 14.3% | 761 (운산면+해미면) | 278 (운산면+해미면) | 325.7123 | 118.9599 | 42.8%
| 1993 | 18,505 (운산면+해미면) | 2,825 (운산면+해미면) | 15.27% | 781 (운산면+해미면) | 276 (운산면+해미면) | 346.1589 | 122.5341 | 44.32%
| 1994 | 82,371 (읍, 면지역전체) | 3,116 (읍, 면지역전체) | 3.783% | 926 (읍, 면지역전체) | 297 (읍, 면지역전체) | 721 (읍, 면지역전체) | 231.3864 | 77.86%
| 1995 | 142331 | 50471 | 35.46% | 14515 | 288 | 11961.4548 | 236.9966 | 82.41% | 서산시전체
| 1996 | 146187 | 54871 | 37.53% | 17281 | 315 | 14504.9918 | 264.3471 | 83.94% | 서산시전체
| 1997 | 149785 | 59480 | 39.71% | 19276 | 324 | 15859.7123 | 266.6394 | 82.28% | 서산시전체
| 1998 | 9800 | 2415 | 24.64% | 709 | 294 | 521.3123 | 215.8643 | 73.53%
| 1999 | 9685 | 2552 | 26.35% | 1091 | 428 | 510.8932 | 200.1932 | 46.83%
| 2000 | 9407 | 2709 | 28.8% | 857 | 316 | 534.1671 | 197.1824 | 62.33%
※ 1. 서산시는 95년에 현재 동지역인 서산시와 읍, 면지역인 서산군이 통합되었으며, 과거 급수자료는 1998년 이전까지 읍,면별자료가 미비함.
2. 미급수지역은 1999년 현재 73개소(7497명)의 간이상수도와 소규모 급수시설을 사용하고 있고 수도정비기본계획(1999)에는 이중47개소(5624명)에
대한 지방상수도 전환계획을 제시 하였음.

## 표6
< 표6. 장래상수량·오수량 계획 >
구분 | 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 1단계(2001년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
기존 | 전 체 |  |  | 125560 | 117860 | 93.87% | 41446.6 |  | 34827.3 |  |  |  | 26361.5569
| 서산 | 서산 | 동지역 | 100000 | 98200 | 98.2% | 35352 | 360 | 29342.16 | 298.8 | 83% | 90% | 21918.5935 | 223.2036
|  | 인지 | 인지면 | 6700 | 5800 | 86.57% | 1798 | 310 | 1618.2 | 279 | 90% | 90% | 1310.742 | 225.99
|  | 해미 | 해미면 | 15000 | 10000 | 66.67% | 3100 | 310 | 2790 | 279 | 90% | 90% | 2259.9 | 225.99
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 3860 | 3860 | 100% | 1196.6 | 310 | 1076.94 | 279 | 90% | 90% | 872.3214 | 225.99
| 상수도 공급시설 |  |  | 보령댐광역상수도 (성연 : 5000㎥/일, 수석 : 7,000㎥/일, 해미 :1,280㎥/일 증, 부석 : 800㎥/일)
| 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 2단계(2006년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
| 전체 |  |  | 179320 | 170820 | 95.26% | 63524.4 |  | 53243.14 |  |  |  | 40192.1149
| 서산 | 서산 | 동지역 | 150000 | 147700 | 98.47% | 56126 | 380 | 46584.58 | 315.4 | 83% | 90% | 34798.6813 | 235.6038
|  | 인지 | 인지면 | 7500 | 6800 | 90.67% | 2176 | 320 | 1958.4 | 288 | 90% | 90% | 1586.304 | 233.28
|  | 해미 | 해미면 | 17000 | 11500 | 67.65% | 3680 | 320 | 3312 | 288 | 90% | 90% | 2682.72 | 233.28
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 4820 | 4820 | 100% | 1542.4 | 320 | 1388.16 | 288 | 90% | 90% | 1124.4096 | 233.28
| 상수도 공급시설 |  |  | 지방상수도 (운산정수장 : 1,100㎥/일 증), 보령댐광역상수도( 수석 : 7,000㎥/일 증, 해미 : 1,000㎥/일 증)
구분 | 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 3단계(2011년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
기존 | 전체 |  |  | 228000 | 219700 | 96.36% | 86326 |  | 72163.4 |  |  |  | 54321.444
| 서산 | 서산 | 동지역 | 200000 | 197500 | 98.75% | 79000 | 400 | 65570 | 332 | 83% | 90% | 48980.79 | 248.004
|  | 인지 | 인지면 | 7800 | 7500 | 96.15% | 2475 | 330 | 2227.5 | 297 | 90% | 90% | 1804.275 | 240.57
|  | 해미 | 해미면 | 18500 | 13000 | 70.27% | 4290 | 330 | 3861 | 297 | 90% | 90% | 3127.41 | 240.57
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 1700 | 1700 | 100% | 561 | 330 | 504.9 | 297 | 90% | 90% | 408.969 | 240.57
| 상수도 공급시설 |  |  | 지방상수도( 운산정수장 : 700㎥/일 증), 보령댐광역상수도( 대산 : 3,000㎥/일 증, 부석 : 800㎥/일 증, 지장 : 800㎥/일, 예천 : 10,000㎥/일)
| 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 4단계(2016년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
| 전체 |  |  | 261000 | 251900 | 96.51% | 103846 |  | 86772.9 |  |  |  | 65289.7395
| 서산 | 서산 | 동지역 | 230000 | 227500 | 98.91% | 95550 | 420 | 79306.5 | 348.6 | 83% | 90% | 59241.9555 | 260.4042
|  | 인지 | 인지면 | 9100 | 8500 | 93.41% | 2890 | 340 | 2601 | 306 | 90% | 90% | 2106.81 | 247.86
|  | 해미 | 해미면 | 20000 | 14000 | 70% | 4760 | 340 | 4284 | 306 | 90% | 90% | 3470.04 | 247.86
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 1900 | 1900 | 100% | 646 | 340 | 581.4 | 306 | 90% | 90% | 470.934 | 247.86
| 상수도 공급시설 |  |  | 지방상수도( 운산정수장 : 900㎥/일 증), 보령댐광역상수도( 예천 : 10,000㎥/일 증)
구분 | 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 1단계(2006년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
변경 | 전체 |  |  | 152099 | 106023 | 69.71% | 35158.156 |  | 29884.4326 |  |  |  | 22861.5909
| 서산 | 서산 | 동지역 | 75298 | 73466 | 97.57% | 24978.44 | 340 | 21231.674 | 289 | 85% | 90% | 16242.2306 | 221.085
|  | 인지 | 인지면 | 7559 | 5293 | 70.02% | 1799.62 | 340 | 1529.677 | 289 | 85% | 90% | 1170.2029 | 221.085
|  | 해미 | 해미면 | 9325 | 6218 | 66.68% | 2114.12 | 340 | 1797.002 | 289 | 85% | 90% | 1374.7065 | 221.085
|  | 고북 | 고북면 | 9791 | 3220 | 32.89% | 1094.8 | 340 | 930.58 | 289 | 85% | 90% | 711.8937 | 221.085
| 대산 | 대산 | 대산읍 | 20648 | 7978 | 38.64% | 2074.28 | 260 | 1763.138 | 221 | 85% | 90% | 1348.8006 | 169.065
| 운산 | 운산 | 운산면 | 6923 | 2263 | 32.69% | 660.796 | 292 | 561.6766 | 248.2 | 85% | 90% | 429.6826 | 189.873
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 11845 | 4610 | 38.92% | 1567.4 | 340 | 1332.29 | 289 | 85% | 90% | 1019.2019 | 221.085
| 성연 | 지곡 | 지곡면 | 6446 | 1476 | 22.9% | 430.992 | 292 | 366.3432 | 248.2 | 85% | 90% | 280.2525 | 189.873
|  | 성연 | 성연면 | 4264 | 1499 | 35.15% | 437.708 | 292 | 372.0518 | 248.2 | 85% | 90% | 284.6196 | 189.873
| 상수도 공급시설 |  |  | 지방상수도 (운산정수장 : 1,100㎥/일 증), 보령댐광역상수도( 수석 : 7,000㎥/일 증, 해미 : 1,000㎥/일 증)
| 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 2단계(2011년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
| 전체 |  |  | 173641 | 129214 | 74.41% | 42655.752 |  | 36257.3892 |  |  |  | 27736.9027
| 서산 | 서산 | 동지역 | 88508 | 86868 | 98.15% | 29535.12 | 340 | 25104.852 | 289 | 85% | 90% | 19205.2118 | 221.085
|  | 인지 | 인지면 | 8459 | 6193 | 73.21% | 2105.62 | 340 | 1789.777 | 289 | 85% | 90% | 1369.1794 | 221.085
|  | 해미 | 해미면 | 9325 | 6218 | 66.68% | 2114.12 | 340 | 1797.002 | 289 | 85% | 90% | 1374.7065 | 221.085
|  | 고북 | 고북면 | 9904 | 3220 | 32.51% | 1094.8 | 340 | 930.58 | 289 | 85% | 90% | 711.8937 | 221.085
| 대산 | 대산 | 대산읍 | 23210 | 10541 | 45.42% | 2740.66 | 260 | 2329.561 | 221 | 85% | 90% | 1782.1142 | 169.065
| 운산 | 운산 | 운산면 | 6923 | 2263 | 32.69% | 660.796 | 292 | 561.6766 | 248.2 | 85% | 90% | 429.6826 | 189.873
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 12804 | 7138 | 55.75% | 2426.92 | 340 | 2062.882 | 289 | 85% | 90% | 1578.1047 | 221.085
| 성연 | 지곡 | 지곡면 | 9265 | 4295 | 46.36% | 1254.14 | 292 | 1066.019 | 248.2 | 85% | 90% | 815.5045 | 189.873
|  | 성연 | 성연면 | 5243 | 2478 | 47.26% | 723.576 | 292 | 615.0396 | 248.2 | 85% | 90% | 470.5053 | 189.873
| 상수도 공급시설 |  |  | 지방상수도( 운산정수장 : 700㎥/일 증), 보령댐광역상수도( 대산 : 3,000㎥/일 증, 부석 : 800㎥/일 증, 지장 : 800㎥/일, 예천 : 10,000㎥/일)
구분 | 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 3단계(2016년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
변경 | 전체 |  |  | 185279 | 144513 | 78% | 47710.372 |  | 40553.8162 |  |  |  | 31023.6694
| 서산 | 서산 | 동지역 | 95736 | 95736 | 100% | 32550.24 | 340 | 27667.704 | 289 | 85% | 90% | 21165.7936 | 221.085
|  | 인지 | 인지면 | 9379 | 7113 | 75.84% | 2418.42 | 340 | 2055.657 | 289 | 85% | 90% | 1572.5776 | 221.085
|  | 해미 | 해미면 | 9325 | 6218 | 66.68% | 2114.12 | 340 | 1797.002 | 289 | 85% | 90% | 1374.7065 | 221.085
|  | 고북 | 고북면 | 10018 | 3220 | 32.14% | 1094.8 | 340 | 930.58 | 289 | 85% | 90% | 711.8937 | 221.085
| 대산 | 대산 | 대산읍 | 24235 | 11566 | 47.72% | 3007.16 | 260 | 2556.086 | 221 | 85% | 90% | 1955.4058 | 169.065
| 운산 | 운산 | 운산면 | 6923 | 2263 | 32.69% | 660.796 | 292 | 561.6766 | 248.2 | 85% | 90% | 429.6826 | 189.873
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 13800 | 10269 | 74.41% | 3491.46 | 340 | 2967.741 | 289 | 85% | 90% | 2270.3219 | 221.085
| 성연 | 지곡 | 지곡면 | 10229 | 5259 | 51.41% | 1535.628 | 292 | 1305.2838 | 248.2 | 85% | 90% | 998.5421 | 189.873
|  | 성연 | 성연면 | 5634 | 2869 | 50.92% | 837.748 | 292 | 712.0858 | 248.2 | 85% | 90% | 544.7456 | 189.873
| 상수도 공급시설 |  |  | 지방상수도( 운산정수장 : 900㎥/일 증), 보령댐광역상수도( 예천 : 10,000㎥/일 증)
| 하수 처리장 | 처리 구역 | 행정 구역 | 4단계(2021년)
|  |  |  | 총인구 | 급수인구 | 보급율 | 급수량(㎥/일) |  | 유효수량(㎥/일) |  | 유효 수율 | 오수 전환율 | 오수량(㎥/일)
[7 empty] | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) | 일평균 | 1인당 (ℓpcd) |  |  | 일평균 | 1인당 (ℓpcd)
| 전체 |  |  | 189020 | 148138 | 78.37% | 48942.872 |  | 41601.4412 |  |  |  | 31825.1025
| 서산 | 서산 | 동지역 | 98642 | 98642 | 100% | 33538.28 | 340 | 28507.538 | 289 | 85% | 90% | 21808.2666 | 221.085
|  | 인지 | 인지면 | 9580 | 7313 | 76.34% | 2486.42 | 340 | 2113.457 | 289 | 85% | 90% | 1616.7946 | 221.085
|  | 해미 | 해미면 | 9325 | 6218 | 66.68% | 2114.12 | 340 | 1797.002 | 289 | 85% | 90% | 1374.7065 | 221.085
|  | 고북 | 고북면 | 10134 | 3220 | 31.77% | 1094.8 | 340 | 930.58 | 289 | 85% | 90% | 711.8937 | 221.085
| 대산 | 대산 | 대산읍 | 24235 | 11566 | 47.72% | 3007.16 | 260 | 2556.086 | 221 | 85% | 90% | 1955.4058 | 169.065
| 운산 | 운산 | 운산면 | 6923 | 2263 | 32.69% | 660.796 | 292 | 561.6766 | 248.2 | 85% | 90% | 429.6826 | 189.873
| 서산, 음암, 도당 | 음암 | 음암면 | 14318 | 10788 | 75.35% | 3667.92 | 340 | 3117.732 | 289 | 85% | 90% | 2385.065 | 221.085
| 성연 | 지곡 | 지곡면 | 10229 | 5259 | 51.41% | 1535.628 | 292 | 1305.2838 | 248.2 | 85% | 90% | 998.5421 | 189.873
|  | 성연 | 성연면 | 5634 | 2869 | 50.92% | 837.748 | 292 | 712.0858 | 248.2 | 85% | 90% | 544.7456 | 189.873
| 상수도 공급시설 |  |  | -
※ 1. 금회계획의 급수량, 유효수율, 오수전환율등의 추정근거는 보고서 4.4 계획하수량편에 수록하였음.
2. 현재 상수도 미급수지역은 동, 읍지역 일부를 제외하고는 거의 대부분 면지역인 실정이며, 본 계획에서는 단계별 광역상수도 공급계획에 근거하여 면지역에 해당하는
급수량원단위를 적용하여 해당 오수량을 산정하였고, 자세한 오수량 산정에 관한내용은 보고서 4.4 계획하수량편에 수록하였음.

## 표7
< 표7. 계획하수량 >
구분 | 하수 처리장 | 처리 구역 | 처리 분구 | 행정구역 | 하수처리인구 (참고용) | 1단계 (2001) | [5 empty] | 하수처리인구 (참고용) | 2단계 (2006) | [5 empty] | 하수처리인구 (참고용) | 3단계 (2011) | [5 empty] | 하수처리인구 (참고용) | 4단계 (2016)
[6 empty] | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량 |  | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량 |  | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량 |  | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량
[6 empty] | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd) |  |  |  | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd) |  |  |  | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd) |  |  |  | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd)
기존 | 총 계 |  |  |  | 118000 | 31592 |  | 39490 |  | 5923.5 | 45413.5 | 166000 | 46880.48 |  | 58600.6 |  | 8790.09 | 67390.69 | 218000 | 64782.8 |  | 80978.5 |  | 12146.775 | 93125.275 | 250000 | 77986 |  | 97482.5 |  | 14622.375 | 112104.875
| 서산 | 석림 | 소계 |  | 48100 | 12929.28 |  | 16161.6 |  | 2424.24 | 18585.84 | 68000 | 19312 |  | 24140 |  | 3621 | 27761 | 90300 | 27017.76 |  | 33772.2 |  | 5065.83 | 38838.03 | 98400 | 30858.24 |  | 38572.8 |  | 5785.92 | 44358.72
|  |  | 동문 | 활성동, 동문동, 수석동일부 | 44800 | 12042.24 | 268.8 | 15052.8 | 336 | 2257.92 | 17310.72 | 59500 | 16898 | 284 | 21122.5 | 355 | 3168.375 | 24290.875 | 77500 | 23188 | 299.2 | 28985 | 374 | 4347.75 | 33332.75 | 88300 | 27690.88 | 313.6 | 34613.6 | 392 | 5192.04 | 39805.64
|  |  | 수석 | 수석동전역, 오남동일부 | 3300 | 887.04 | 268.8 | 1108.8 | 336 | 166.32 | 1275.12 | 8500 | 2414 | 284 | 3017.5 | 355 | 452.625 | 3470.125 | 10300 | 3081.76 | 299.2 | 3852.2 | 374 | 577.83 | 4430.03 | 6900 | 2163.84 | 313.6 | 2704.8 | 392 | 405.72 | 3110.52
|  |  | 잠홍 | 음암면 잠홍저수지 유입부 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 355 | 0 | 0 | 2500 | 748 | 299.2 | 935 | 374 | 140.25 | 1075.25 | 3200 | 1003.52 | 313.6 | 1254.4 | 392 | 188.16 | 1442.56
|  | 석남 | 소계 |  | 31700 | 8520.96 | 268.8 | 10651.2 | 336 | 1597.68 | 12248.88 | 40700 | 11558.8 |  | 14448.5 |  | 2167.275 | 16615.775 | 49600 | 14840.32 |  | 18550.4 |  | 2782.56 | 21332.96 | 57600 | 18063.36 |  | 22579.2 |  | 3386.88 | 25966.08
|  |  | 석남 | 부춘동일부 | 31700 | 8520.96 | 268.8 | 10651.2 | 336 | 1597.68 | 12248.88 | 40700 | 11558.8 | 284 | 14448.5 | 355 | 2167.275 | 16615.775 | 49600 | 14840.32 | 299.2 | 18550.4 | 374 | 2782.56 | 21332.96 | 57600 | 18063.36 | 313.6 | 22579.2 | 392 | 3386.88 | 25966.08
|  | 청지 | 소계 |  | 22400 | 6021.12 | 806.4 | 7526.4 | 336 | 1128.96 | 8655.36 | 39000 | 11076 |  | 13845 |  | 2076.75 | 15921.75 | 57600 | 17233.92 |  | 21542.4 |  | 3231.36 | 24773.76 | 71500 | 22422.4 |  | 28028 |  | 4204.2 | 32232.2
|  |  | 오남 | 오남동 일원 | 3500 | 940.8 | 268.8 | 1176 | 336 | 176.4 | 1352.4 | 13300 | 3777.2 | 284 | 4721.5 | 355 | 708.225 | 5429.725 | 22800 | 6821.76 | 299.2 | 8527.2 | 374 | 1279.08 | 9806.28 | 37200 | 11665.92 | 313.6 | 14582.4 | 392 | 2187.36 | 16769.76
|  |  | 양대 | 양대동, 죽성동일원 | 16200 | 4354.56 | 268.8 | 5443.2 | 336 | 816.48 | 6259.68 | 22400 | 6361.6 | 284 | 7952 | 355 | 1192.8 | 9144.8 | 30700 | 9185.44 | 299.2 | 11481.8 | 374 | 1722.27 | 13204.07 | 30300 | 9502.08 | 313.6 | 11877.6 | 392 | 1781.64 | 13659.24
|  |  | 덕지 | 덕지천동 일원 | 2700 | 725.76 | 268.8 | 907.2 | 336 | 136.08 | 1043.28 | 3300 | 937.2 | 284 | 1171.5 | 355 | 175.725 | 1347.225 | 4100 | 1226.72 | 299.2 | 1533.4 | 374 | 230.01 | 1763.41 | 4000 | 1254.4 | 313.6 | 1568 | 392 | 235.2 | 1803.2
|  | 인지 | 소계 |  | 5800 | 1512.64 | 521.6 | 1890.8 | 326 | 283.62 | 2174.42 | 6800 | 1833.28 |  | 2291.6 |  | 343.74 | 2635.34 | 7500 | 2082 |  | 2602.5 |  | 390.375 | 2992.875 | 8500 | 2509.2 |  | 3136.5 |  | 470.475 | 3606.975
|  |  | 갈산 | 부춘동일부, 인지면일부 | 1800 | 469.44 | 260.8 | 586.8 | 326 | 88.02 | 674.82 | 2300 | 620.08 | 269.6 | 775.1 | 337 | 116.265 | 891.365 | 2500 | 694 | 277.6 | 867.5 | 347 | 130.125 | 997.625 | 2500 | 738 | 295.2 | 922.5 | 369 | 138.375 | 1060.875
|  |  | 인지 | 양대동일부, 인지면일원 | 4000 | 1043.2 | 260.8 | 1304 | 326 | 195.6 | 1499.6 | 4500 | 1213.2 | 269.6 | 1516.5 | 337 | 227.475 | 1743.975 | 5000 | 1388 | 277.6 | 1735 | 347 | 260.25 | 1995.25 | 6000 | 1771.2 | 295.2 | 2214 | 369 | 332.1 | 2546.1
|  | 해미 | 소계 |  | 10000 | 2608 | 521.6 | 3260 | 326 | 489 | 3749 | 11500 | 3100.4 |  | 3875.5 |  | 581.325 | 4456.825 | 13000 | 3608.8 |  | 4511 |  | 676.65 | 5187.65 | 14000 | 4132.8 |  | 5166 |  | 774.9 | 5940.9
|  |  | 읍내 | 해미면 일원 | 8000 | 2086.4 | 260.8 | 2608 | 326 | 391.2 | 2999.2 | 9000 | 2426.4 | 269.6 | 3033 | 337 | 454.95 | 3487.95 | 10000 | 2776 | 277.6 | 3470 | 347 | 520.5 | 3990.5 | 11000 | 3247.2 | 295.2 | 4059 | 369 | 608.85 | 4667.85
|  |  | 한서 | 해미면 대곡리일원 | 2000 | 521.6 | 260.8 | 652 | 326 | 97.8 | 749.8 | 2500 | 674 | 269.6 | 842.5 | 337 | 126.375 | 968.875 | 3000 | 832.8 | 277.6 | 1041 | 347 | 156.15 | 1197.15 | 3000 | 885.6 | 295.2 | 1107 | 369 | 166.05 | 1273.05
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 60000 | [6 empty] | 90000 | [6 empty] | 120000
| 음암 | 음암 | 소계 |  | 1300 | 326.3 | 251 | 408.2 | 314 | 61.23 | 469.43 | 1500 | 388.5 | 259 | 486 | 324 | 72.9 | 558.9 | 1700 | 453.9 | 267 | 567.8 | 334 | 85.17 | 652.97 | 1900 | 522.5 | 275 | 653.6 | 344 | 98.04 | 751.64
|  |  | 음암 | 음암면 도당4리, 5리 일원 | 1300 | 326.3 | 251 | 408.2 | 314 | 61.23 | 469.43 | 1500 | 388.5 | 259 | 486 | 324 | 72.9 | 558.9 | 1700 | 453.9 | 267 | 567.8 | 334 | 85.17 | 652.97 | 1900 | 522.5 | 275 | 653.6 | 344 | 98.04 | 751.64
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 800 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 800
| 도당 | 도당 | 소계 |  | 2560 | 642.56 | 251 | 803.84 | 314 | 120.576 | 924.416 | 3320 | 859.88 | 259 | 1075.68 | 324 | 161.352 | 1237.032 | 0 | 0 | 267 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 344 | 0 | 0
|  |  | 도당 | 음암면 도당7리 일원 | 2560 | 642.56 | 251 | 803.84 | 314 | 120.576 | 924.416 | 3320 | 859.88 | 259 | 1075.68 | 324 | 161.352 | 1237.032 |  | 0 | 267 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 275 | 0 | 344 | 0 | 0
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | 1200
구분 | 하수 처리장 | 처리 구역 | 처리 분구 | 행정구역 | 하수처리인구 (참고용) | 1단계 (2006) | [5 empty] | 하수처리인구 (참고용) | 2단계 (2011) | [5 empty] | 하수처리인구 (참고용) | 3단계 (2016) | [5 empty] | 하수처리인구 (참고용) | 4단계 (2021)
[6 empty] | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량 |  | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량 |  | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량 |  | 일평균오수량 (㎥/일) |  | 일최대오수량 (㎥/일) |  | 지하 수량 | 계획 하수량
[6 empty] | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd) |  |  |  | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd) |  |  |  | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd) |  |  |  | 일평균량 | 1인당 (ℓpcd) | 일최대량 | 1인당 (ℓpcd)
변경 | 총계 |  |  |  | 92709 | 26833.3628 |  | 34240.999 |  | 3378.9956 | 37665.0989 | 133073 | 32394.8871 |  | 41504.475 |  | 4078.6475 | 45654.9225 | 141575 | 35594.4863 |  | 45648.625 |  | 4481.6625 | 50213.4875 | 146162 | 36525.6597 |  | 46817.7 |  | 4598.57 | 51499.47
| 서산 | 서산 | 소계 |  | 73466 | 23557.04 |  | 29446.3 |  | 2944.63 | 32390.93 | 107387 | 27472.38 |  | 34340.475 |  | 3434.0475 | 37774.5225 | 112907 | 30119.7 |  | 37649.625 |  | 3764.9625 | 41414.5875 | 117180 | 30980.56 |  | 38725.7 |  | 3872.57 | 42598.27
|  |  | 갈산1 | 부춘동일원 | 1652 | 429.52 | 260 | 536.9 | 325 | 53.69 | 590.59 | 1948 | 506.48 | 260 | 633.1 | 325 | 63.31 | 696.41 | 2095 | 544.7 | 260 | 680.875 | 325 | 68.0875 | 748.9625 | 2159 | 561.34 | 260 | 701.675 | 325 | 70.1675 | 771.8425
|  |  | 갈산2 | 부춘동일원 | 2651 | 689.26 | 260 | 861.575 | 325 | 86.1575 | 947.7325 | 3126 | 812.76 | 260 | 1015.95 | 325 | 101.595 | 1117.545 | 3362 | 874.12 | 260 | 1092.65 | 325 | 109.265 | 1201.915 | 3464 | 900.64 | 260 | 1125.8 | 325 | 112.58 | 1238.38
|  |  | 부춘 | 부춘동일원 | 14798 | 3847.48 | 260 | 4809.35 | 325 | 480.935 | 5290.285 | 17446 | 4535.96 | 260 | 5669.95 | 325 | 566.995 | 6236.945 | 18766 | 4879.16 | 260 | 6098.95 | 325 | 609.895 | 6708.845 | 19335 | 5027.1 | 260 | 6283.875 | 325 | 628.3875 | 6912.2625
|  |  | 동문 | 동문동일원 | 10864 | 2824.64 | 260 | 3530.8 | 325 | 353.08 | 3883.88 | 12808 | 3330.08 | 260 | 4162.6 | 325 | 416.26 | 4578.86 | 13777 | 3582.02 | 260 | 4477.525 | 325 | 447.7525 | 4925.2775 | 14195 | 3690.7 | 260 | 4613.375 | 325 | 461.3375 | 5074.7125
|  |  | 서동 | 동문동일원 | 7250 | 1885 | 260 | 2356.25 | 325 | 235.625 | 2591.875 | 8548 | 2222.48 | 260 | 2778.1 | 325 | 277.81 | 3055.91 | 9194 | 2390.44 | 260 | 2988.05 | 325 | 298.805 | 3286.855 | 9474 | 2463.24 | 260 | 3079.05 | 325 | 307.905 | 3386.955
|  |  | 석림 | 활성동 | 19784 | 5143.84 | 260 | 6429.8 | 325 | 642.98 | 7072.78 | 23325 | 6064.5 | 260 | 7580.625 | 325 | 758.0625 | 8338.6875 | 25089 | 6523.14 | 260 | 8153.925 | 325 | 815.3925 | 8969.3175 | 25850 | 6721 | 260 | 8401.25 | 325 | 840.125 | 9241.375
|  |  | 수석 | 수석동일원 | 751 | 195.26 | 260 | 244.075 | 325 | 24.4075 | 268.4825 | 886 | 230.36 | 260 | 287.95 | 325 | 28.795 | 316.745 | 953 | 247.78 | 260 | 309.725 | 325 | 30.9725 | 340.6975 | 982 | 255.32 | 260 | 319.15 | 325 | 31.915 | 351.065
|  |  | 오남 | 수석동일부,석남동일부 | 11087 | 2882.62 | 260 | 3603.275 | 325 | 360.3275 | 3963.6025 | 13071 | 3398.46 | 260 | 4248.075 | 325 | 424.8075 | 4672.8825 | 14060 | 3655.6 | 260 | 4569.5 | 325 | 456.95 | 5026.45 | 14486 | 3766.36 | 260 | 4707.95 | 325 | 470.795 | 5178.745
|  |  | 석남 | 석남동일부 | 3858 | 1003.08 | 260 | 1253.85 | 325 | 125.385 | 1379.235 | 4549 | 1182.74 | 260 | 1478.425 | 325 | 147.8425 | 1626.2675 | 4892 | 1271.92 | 260 | 1589.9 | 325 | 158.99 | 1748.89 | 5041 | 1310.66 | 260 | 1638.325 | 325 | 163.8325 | 1802.1575
|  |  | 양대1 | 석남동일부 | 771 | 200.46 | 260 | 250.575 | 325 | 25.0575 | 275.6325 | 909 | 236.34 | 260 | 295.425 | 325 | 29.5425 | 324.9675 | 978 | 254.28 | 260 | 317.85 | 325 | 31.785 | 349.635 | 1007 | 261.82 | 260 | 327.275 | 325 | 32.7275 | 360.0025
|  |  | 양대2 | 석남동일부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 303.68 | 260 | 379.6 | 325 | 37.96 | 417.56 | 1204 | 313.04 | 260 | 391.3 | 325 | 39.13 | 430.43
|  |  | 장동1 | 석남동일부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 205.66 | 260 | 257.075 | 325 | 25.7075 | 282.7825 | 815 | 211.9 | 260 | 264.875 | 325 | 26.4875 | 291.3625
|  |  | 장동2 | 석남동일부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 65.52 | 260 | 81.9 | 325 | 8.19 | 90.09 | 271 | 70.46 | 260 | 88.075 | 325 | 8.8075 | 96.8825 | 279 | 72.54 | 260 | 90.675 | 325 | 9.0675 | 99.7425
|  |  | 덕지 | 석남동일부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 88.4 | 260 | 110.5 | 325 | 11.05 | 121.55 | 351 | 91.26 | 260 | 114.075 | 325 | 11.4075 | 125.4825
|  | 인지 | 인지 | 인지면 둔당리, 야당리 | 5293 | 1376.18 | 260 | 1720.225 | 325 | 172.0225 | 1892.2475 | 6193 | 1610.18 | 260 | 2012.725 | 325 | 201.2725 | 2213.9975 | 7113 | 1849.38 | 260 | 2311.725 | 325 | 231.1725 | 2542.8975 | 7313 | 1901.38 | 260 | 2376.725 | 325 | 237.6725 | 2614.3975
|  | 음암 | 부산 | 음암면 부산리일원 | 2407 | 625.82 | 260 | 782.275 | 325 | 78.2275 | 860.5025 | 2787 | 724.62 | 260 | 905.775 | 325 | 90.5775 | 996.3525 | 3181 | 827.06 | 260 | 1033.825 | 325 | 103.3825 | 1137.2075 | 3386 | 880.36 | 260 | 1100.45 | 325 | 110.045 | 1210.495
|  |  | 상홍1 | 음암면 상홍리일원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 98.02 | 260 | 122.525 | 325 | 12.2525 | 134.7775 | 377 | 98.02 | 260 | 122.525 | 325 | 12.2525 | 134.7775 | 377 | 98.02 | 260 | 122.525 | 325 | 12.2525 | 134.7775
|  | 해미 | 읍내 | 해미면 읍내리, 반양리, 저성리일원 | 3920 | 1019.2 | 260 | 1274 | 325 | 127.4 | 1401.4 | 3920 | 1019.2 | 260 | 1274 | 325 | 127.4 | 1401.4 | 3920 | 1019.2 | 260 | 1274 | 325 | 127.4 | 1401.4 | 3920 | 1019.2 | 260 | 1274 | 325 | 127.4 | 1401.4
|  |  | 조산 | 해미면 휴암리일원 | 1106 | 287.56 | 260 | 359.45 | 325 | 35.945 | 395.395 | 1106 | 287.56 | 260 | 359.45 | 325 | 35.945 | 395.395 | 1106 | 287.56 | 260 | 359.45 | 325 | 35.945 | 395.395 | 1106 | 287.56 | 260 | 359.45 | 325 | 35.945 | 395.395
|  |  | 한서 | 해미면 대곡리, 산수리일원 | 894 | 232.44 | 260 | 290.55 | 325 | 29.055 | 319.605 | 894 | 232.44 | 260 | 290.55 | 325 | 29.055 | 319.605 | 894 | 232.44 | 260 | 290.55 | 325 | 29.055 | 319.605 | 894 | 232.44 | 260 | 290.55 | 325 | 29.055 | 319.605
|  |  | 전천 | 해미면 전천리 | 298 | 77.48 | 260 | 96.85 | 325 | 9.685 | 106.535 | 298 | 77.48 | 260 | 96.85 | 325 | 9.685 | 106.535 | 298 | 77.48 | 260 | 96.85 | 325 | 9.685 | 106.535 | 298 | 77.48 | 260 | 96.85 | 325 | 9.685 | 106.535
|  | 고북 | 석포2 | 고북면 신정리일원 | 3220 | 837.2 | 260 | 1046.5 | 325 | 104.65 | 1151.15 | 3220 | 837.2 | 260 | 1046.5 | 325 | 104.65 | 1151.15 | 3220 | 837.2 | 260 | 1046.5 | 325 | 104.65 | 1151.15 | 3220 | 837.2 | 260 | 1046.5 | 325 | 104.65 | 1151.15
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 40000 | [6 empty] | 44000 | [6 empty] | 44000
| 대산 | 대산 | 소계 |  | 7978 | 1587.5934 |  | 2063.8715 |  | 206.3871 | 2270.2586 | 10541 | 2097.6923 |  | 2727 |  | 272.7 | 2999.7 | 11566 | 2300.7692 |  | 2991 |  | 299.1 | 3290.1 | 11566 | 2300.7692 |  | 2991 |  | 299.1 | 3290.1
|  |  | 대산1 | 대산리일원 | 3466 | 690.1566 | 199.1219 | 897.2036 | 258.8585 | 89.7204 | 986.924 | 4580 | 911.5385 | 199.0259 | 1185 | 258.7336 | 118.5 | 1303.5 | 5025 | 1000 | 199.005 | 1300 | 258.7065 | 130 | 1430 | 5025 | 1000 | 199.005 | 1300 | 258.7065 | 130 | 1430
|  |  | 대산2 | 대산리일원 | 1903 | 378.5067 | 198.9 | 492.0587 | 258.57 | 49.2059 | 541.2646 | 2514 | 500 | 198.8862 | 650 | 258.5521 | 65 | 715 | 2759 | 548.4615 | 198.79 | 713 | 258.427 | 71.3 | 784.3 | 2759 | 548.4615 | 198.79 | 713 | 258.427 | 71.3 | 784.3
|  |  | 영탑 | 대산리, 영탑리일원 | 2609 | 518.9301 | 198.9 | 674.6091 | 258.57 | 67.4609 | 742.07 | 3447 | 686.1538 | 199.0583 | 892 | 258.7757 | 89.2 | 981.2 | 3782 | 752.3077 | 198.918 | 978 | 258.5933 | 97.8 | 1075.8 | 3782 | 752.3077 | 198.918 | 978 | 258.5933 | 97.8 | 1075.8
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 3000
| 운산 | 운산 | 소계 |  | 2263 | 504.4444 |  | 681 |  | 68.1 | 749.1 | 2263 | 504.4444 |  | 681 |  | 68.1 | 749.1 | 2263 | 504.4444 |  | 681 |  | 68.1 | 749.1 | 2263 | 504.4444 |  | 681 |  | 68.1 | 749.1
|  |  | 운산 | 운산면 용장리,갈산리일원 | 2263 | 504.4444 | 222.9096 | 681 | 300.928 | 68.1 | 749.1 | 2263 | 504.4444 | 222.9096 | 681 | 300.928 | 68.1 | 749.1 | 2263 | 504.4444 | 222.9096 | 681 | 300.928 | 68.1 | 749.1 | 2263 | 504.4444 | 222.9096 | 681 | 300.928 | 68.1 | 749.1
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 750 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 750
| 음암 | 음암 | 소계 |  | 1667 | 371.8519 |  | 502 |  | 50.2 | 552.2 | 1930 | 430.3704 |  | 581 |  | 58.1 | 639.1 | 2203 | 491.1111 |  | 663 |  | 66.3 | 729.3 | 2345 | 522.963 |  | 706 |  | 70.6 | 776.6
|  |  | 음암 | 음암면 도당리 일원 | 1667 | 371.8519 | 223.0665 | 502 | 301.1398 | 50.2 | 552.2 | 1930 | 430.3704 | 222.9898 | 581 | 301.0363 | 58.1 | 639.1 | 2203 | 491.1111 | 222.9283 | 663 | 300.9532 | 66.3 | 729.3 | 2345 | 522.963 | 223.0119 | 706 | 301.0661 | 70.6 | 776.6
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 600 | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 800
| 도당 | 음암 | 소계 |  | 2161 | 482.7242 |  | 651.6776 |  | 65.1678 | 716.8454 | 4179 | 932.3077 |  | 1212 |  | 121.2 | 1333.2 | 4508 | 1006.1538 |  | 1308 |  | 130.8 | 1438.8 | 4680 | 1044.6154 |  | 1358 |  | 135.8 | 1493.8
|  |  | 도당 | 음암면 도당리 일원 | 2161 | 482.7242 | 223.38 | 651.6776 | 300.563 | 65.1678 | 716.8454 | 2477 | 552.3077 | 222.9744 | 718 | 289.8668 | 71.8 | 789.8 | 2806 | 626.1538 | 223.1482 | 814 | 290.0927 | 81.4 | 895.4 | 2978 | 664.6154 | 223.1751 | 864 | 290.1276 | 86.4 | 950.4
|  |  | 상홍2 | 음암면 상홍리일원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 53.0769 | 222.9022 | 69 | 290.3729 | 6.9 | 75.9 | 236 | 53.0769 | 222.9022 | 69 | 290.3729 | 6.9 | 75.9 | 236 | 53.0769 | 222.9022 | 69 | 290.3729 | 6.9 | 75.9
|  |  | 부장1 | 음암면 부장리일원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 51.5385 | 223.1102 | 67 | 290.0433 | 6.7 | 73.7 | 231 | 51.5385 | 223.1102 | 67 | 290.0433 | 6.7 | 73.7 | 231 | 51.5385 | 223.1102 | 67 | 290.0433 | 6.7 | 73.7
|  |  | 부장2 | 음암면 부장리일원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 275.3846 | 222.9835 | 358 | 289.8785 | 35.8 | 393.8 | 1235 | 275.3846 | 222.9835 | 358 | 289.8785 | 35.8 | 393.8 | 1235 | 275.3846 | 222.9835 | 358 | 289.8785 | 35.8 | 393.8
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 800 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 2500
| 성연 |  | 소계 |  | 5174 | 329.7089 |  | 896.1499 |  | 44.5107 | 985.7649 | 6773 | 957.6923 |  | 1963 |  | 124.5 | 2159.3 | 8128 | 1172.3077 |  | 2356 |  | 152.4 | 2591.6 | 8128 | 1172.3077 |  | 2356 |  | 152.4 | 2591.6
|  | 지곡 | 무장 | 지곡면 무장리 일원 | 1476 | 329.7089 | 223.38 | 445.107 | 300.563 | 44.5107 | 489.6177 | 4295 | 957.6923 | 222.9784 | 1245 | 289.8719 | 124.5 | 1369.5 | 5259 | 1172.3077 | 222.9146 | 1524 | 289.7889 | 152.4 | 1676.4 | 5259 | 1172.3077 | 222.9146 | 1524 | 289.7889 | 152.4 | 1676.4
|  | 성연 | 평리 | 성연면 오사리, 평리, 갈현리일원 | 1499 | 334.1059 | 222.8858 | 451.0429 | 300.8959 | 45.1043 | 496.1472 | 2478 | 552.3077 | 222.8845 | 718 | 289.7498 | 71.8 | 789.8 | 2869 | 640 | 223.0742 | 832 | 289.9965 | 83.2 | 915.2 | 2869 | 640 | 223.0742 | 832 | 289.9965 | 83.2 | 915.2
|  | 시설확충계획(㎥/일) |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 2600 | [6 empty] | 2600 | [6 empty] | 2600
※ 기존에는 급수량원단위나, 지하수량 산정에 대한 비율이 금회에 비해 과대하게 계획 되었으며, 금회계획에는 하수발생량의 산정기준인 급수량원단위, 유효수율, 오수전환율, 지하수량등의 산정 기준을 환경부 기준등을 참고하여 제시함으로써, 기존보다 객관적이고 현실적인 계획임.