## Sheet1
유 입 수 질
92200

## 4.1가정잡배수 오염부하원단위
1.0 가정잡배수 오염부하 원단위
1.1 문헌에 의한 BOD, COD, SS, T-N, T-P원단위 자료 | [5 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
상 위 계 획 | 전국 주요하천유역 기초조사(1981, 환경청) | 20.42 | 18.78 | 10.03 | 0.571 | 0.002
| 영양염류원단위 산정에 관한 연구 (1991, 한국환경과학연구협의회) | 18.04 | 16.77 | 11.88 | 1.064 | 0.202
| 하천오탁의 모델링해석(1970~1984, 일본) | 27 | 15 | 14 | 1.45 | 0.54
| 하수발생량절감방안 등에 관한 연구(1994, 환경처) | 25.81 | 28.63 | 22.93 | 0.85 | 0.33
| 주택단지내 상수, 오수발생량원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 (2001, 환경관리공단, 한국토지공사) | 23.2 | 16.5 | 13.9 | 7.2 | 0.7
| 평 균 | 22.894 | 19.136 | 14.548 | 2.227 | 0.3548
유 사 도 시 | 거제시 하수도정비 기본계획( 2003, 거제시) | 22.5 | 21.5 | 18.5 | 1.51 | 0.243
| 음성군 하수도정비 기본계획(2003, 음성군) | 22 | 18 | 16 | 1.064 | 0.202
| 당진군 하수도정비 기본계획(2003, 당진군) | 28 | 23 | 22 | 2.05 | 0.281
| 칠곡군 하수도정비 기본계획( 2004, 칠곡군) | 25.6 | 17.6 | 22.6 | 2.064 | 0.502
| 여주군 하수도정비 기본계획(2004. 여주군) | 19 | 18 | 16 | 1 | 0.2
| 창녕군 하수도정비 기본계획(2005. 창녕군) | 27.2 | 22.6 | 20 | 2.9 | 0.313
| 괴산군 하수도정비 기본계획(2008, 괴산군) | 23 | 19.5 | 16 | 1.8 | 0.28
| 증평군 하수도정비 기본계획(2008, 증평군) | 26 | 22 | 20 | 2.2 | 0.35
| 평 균 | 24.1625 | 20.275 | 18.8875 | 1.8235 | 0.29637
본 계 획 적 용 |  | 23 | 20 | 18 | 2 | 0.3
오염부하량의 언차별증가 없음 (하수도정비 기본계획 수립지침)
가정잡배수의 오염부하량 증가치 산정 | [5 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
| 영양염류원단위 산정에 관한 연구(서울시) | 1 | - | 1 | 0.1 | 5e-05
관 | 영양염류원단위 산정에 관한 연구(서울시주변) | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 5e-05
련 | 도시하수처리사업 보고서(1982, 건설부) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01
문 | 거제시 하수도정비 기본계획( 2003, 거제시) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.0026
헌 | 칠곡군 하수도정비 기본계획( 2004, 칠곡군) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.02
| 당진군 하수도정비 기본계획(2003, 당진군) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0
| 여주군 하수도정비 기본계획(2004. 여주군) | - | - | - | - | -
| 부곡하수종말처리장 기본 및 실시설계(1992) | 1 |  | 1
기 | 창녕하수종말처리장 기본 및 실시설계(1995) | 0.5 | 0.5 | 0.5
설 | 남지하수종말처리장 기본 및 실시설계(1997) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01
계 | 남지하수종말처리장 고도처리 실시설계(2004) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.01
자 | 창녕읍 하수도정비 기본계획(1995) | 0.5 | 0.5 | 0.5
료 | 남지읍 하수도정비 기본계획(1995) | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 부곡면 하수도정비 기본계획(1993) | 1 |  | 1
본 계 획 적 용 치 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.01
1.2 주요 목표년도별 오염부하 원단위 | [5 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
BOD |  | 23 | 23 | 23 | 23
COD |  | 20 | 20 | 20 | 20
SS |  | 18 | 18 | 18 | 18
T-N |  | 2 | 2 | 2 | 2
T-P |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## 4.2분뇨오염부하
2.0 분뇨 오염부하 원단위
2.1 문헌에 의한 발생분뇨 오염부하 원단위 | [5 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
상 위 계 획 | 하천오탁의 모델링 해석 (1970~1984, 일본) | 16 | 9 | 20 | 7.15 | 0.68
| Pollutant load Factor of Household Wastewater in Japan(1975, 일본) | 18 | 15 | - | 10.2 | 1
| 유역별 하수도정비 종합계획조사 (1980, 일본하수도협회) | 18 | 10 | 20 | 9 | 0.9
| 전국 주요하천유역 기초조사 (1981, 환경청) | 19.1 | 30.6 | 34.9 | 7.18 | 1.63
| 한강유역 환경보전 종합계획 (1983, 환경청) | 17 | - | 37 | - | -
| 소규모 하수도처리시스템 개발 (1988, 건설기술연구원) | 20 | 24 | 40 | - | -
| 영양염류원단위 산정에 관한 연구 (1991, 한국환경과학연구협의회) | 23.9 | - | 44.9 | 7.57 | 1.46
| 분뇨처리시설 구조지침 및 해설 (1991, 환경청) | 20 | - | 28 | - | -
| 하수발생량 절감방안 등에 관한 연구 (1994, 환경청) | 23.9 | 20.4 | 27.6 | 6.84 | 1.28
| 오염총량관리계획 수립지침 (1999, 환경부) | 26.6 | - | - | 15.17 | 1.14
| 평균 | 20.25 | 18.1667 | 31.55 | 9.0157 | 1.1557
유 사 도 시 | 거제시 하수도정비 기본계획(2003, 거제시) | 19 | 18 | 30 | 7.5 | 1.4
| 음성군 하수도정비 기본계획(2003, 음성군) | 19 | 16 | 35 | 7.5 | 1.4
| 칠곡군 하수도정비 기본계획(2004, 칠곡군) | 19 | 16 | 21 | 7.57 | 1.4
| 당진군 하수도정비 기본계획(2003, 당진군) | 19 | 16 | 33 | 7.57 | 1.4
| 여주군 하수도정비 기본계획(2004. 여주군) | 19 | 15 | 29 | 7.8 | 1.3
| 창녕군 하수도정비 기본계획(2005. 창녕군) | 19 | 15 | 33 | 7.57 | 1.4
| 괴산군 하수도정비 기본계획(2008, 괴산군) | 19 | 16 | 31 | 7.6 | 1.4
| 증평군 하수도정비 기본계획(2008, 증평군) | 19 | 16 | 30 | 7.5 | 1.4
| 평균 | 19 | 16 | 30.25 | 7.5762 | 1.3875
본 계 획 적 용 치 |  | 19 | 16 | 30 | 7.5 | 1.4
2.2 정화조에 의한 오염부하 감소율 산정 | [5 empty] | (단위 : %)
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
상 위 계 획 | 분뇨처리시설 구조지침 및 해설(1991, 환경청) | 36.0~69.7 | 48.5~85.2 | 37.9~54.7 | 68.9~75.5 | 36
| 우리나라 분뇨처리의 문제점 및 개선방안연구 | 77.8 | 46.7 | 65.8 | 69.7 | 49.8
| 영양염류 원단위 산정에 관한 연구(1991) | 45 | 55 | 93 | 25 | 14
| 오염총량제 관리계획 수립지침(1999, 환경부) | 65 | - | - | 10 | 10
유 사 도 시 | 거제시 하수도정비 기본계획(2003, 거제시) | 50 | 50 | 60 | 25 | 4
| 음성군 하수도정비 기본계획(2003, 음성군) | 50 | 50 | 50 | 15 | 15
| 칠곡군 하수도정비 기본계획(2004, 칠곡군) | 40 | 40 | 50 | - | -
| 당진군 하수도정비 기본계획(2003, 당진군) | 40 | 40 | 50 | 10 | 10
| 여주군 하수도정비 기본계획(2004. 여주군) | 90 | 90 | 90 | 10 | 10
| 창녕군 하수도정비 기본계획(2005. 창녕군) | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| 괴산군 하수도정비 기본계획(2008, 괴산군) | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
| 증평군 하수도정비 기본계획(2008, 증평군) | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
본 계 획 적 용 치 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10
2.3 목표년도별 수세화율 | [5 empty] | (단위 : %)
구 분 |  | 2010 (2006) | 2015 (2011) | 2020 (2016) | 2025 (2021) | 비 고
유 사 도 시 | 거제시 하수도정비 기본계획(2003, 거제시) | 60 | 65 | 70 | 70
| 음성군 하수도정비 기본계획(2003, 음성군) | 50 | 60 | 70 | 80
| 칠곡군 하수도정비 기본계획(2004, 칠곡군) | 85 | 90 | 95 | 95
| 당진군 하수도정비 기본계획(2003, 당진군) | 95 | 100 | 100 | 100
| 여주군 하수도정비 기본계획(2004. 여주군) | 85 | 90 | 95 | 100
| 괴산군 하수도정비 기본계획(2008, 괴산군) | 80 | 85 | 90 | 95
| 증평군 하수도정비 기본계획(2008, 증평군) | 80 | 85 | 90 | 95 |  |  | 수세화율(%)
본 계 획 적 용 치 |  | 85 | 90 | 95 | 95 |  |  | 2006년기준 | 2011년 | 2021년
주 : "음성군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시설계보고서(2007.12)" 참고 | [6 empty] | 대소 | 83 | 85 | 95
[7 empty] | 금왕 | 80 | 85 | 95
2.4 분류식관거 보급율 | [5 empty] | (단위 : %) | 감곡 | 77 | 85 | 95
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고 | 생극 | 76 | 85 | 95
음성처리구역 |  | 85 | 90 | 100 | 100 |  | BTL 실시설계 배수설비 조사결과 값이므로 음성읍도 비슷할것이라 판단됨.
금왕처리구역 |  | 95 | 100 | 100 | 100
대소처리구역 |  | 95 | 100 | 100 | 100
생극처리구역 |  | 95 | 100 | 100 | 100
주 : 금왕,대소,생극은 "음성군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시설계보고서(2007.12)" 참고

## 4.2.5분뇨오염원단위
2.5 목표년도별 분뇨 오염부하 원단위
가. 음성처리구역 | [5 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 19 | 19 | 19 | 19
| COD | 16 | 16 | 16 | 16
| SS | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
수 세 화 율 | % | 85 | 90 | 95 | 95
분류식 관거보급율 | % | 85 | 90 | 100 | 100
분뇨의 관거 직투입율 | % | 72.3 | 81 | 95 | 95
정화조 설치율 | % | 12.7 | 9 | 0 | 0
관거 직투입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 13.7 | 15.4 | 18.1 | 18.1
| COD | 11.6 | 13 | 15.2 | 15.2
| SS | 21.7 | 24.3 | 28.5 | 28.5
| T-N | 5.42 | 6.08 | 7.13 | 7.13
| T-P | 1.01 | 1.13 | 1.33 | 1.33
정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50
| COD | 50 | 50 | 50 | 50
| SS | 50 | 50 | 50 | 50
| T-N | 10 | 10 | 10 | 10
| T-P | 10 | 10 | 10 | 10
정 화 조 처 리 후 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 1.2 | 0.9 | 0 | 0
| COD | 1 | 0.7 | 0 | 0
| SS | 1.9 | 1.4 | 0 | 0
| T-N | 0.86 | 0.61 | 0 | 0
| T-P | 0.16 | 0.11 | 0 | 0
오 염 부 하 량 원 단 위 적 용 (g/인·일) | BOD | 14.9 | 16.3 | 18.1 | 18.1
| COD | 12.6 | 13.7 | 15.2 | 15.2
| SS | 23.6 | 25.7 | 28.5 | 28.5
| T-N | 6.28 | 6.69 | 7.13 | 7.13
| T-P | 1.17 | 1.24 | 1.33 | 1.33
주 : 1)분뇨의 관거직투입율 = 수세화율 X 분류식관거 보급율 / 100
2) 정화조설치율 = 수세화율 - 관거의 분뇨직투입율
3) 관거직투입분뇨오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 분뇨의관거직투입율 / 100
4) 정화조처리후오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 정화조설치율 / 100 X (100-정화조처리효율)
5) 오염부하량원단위적용 = 관거직투입분뇨 + 정화조처리후오염부하량
나. 금왕처리구역
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 19 | 19 | 19 | 19
| COD | 16 | 16 | 16 | 16
| SS | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
수 세 화 율 | % | 85 | 90 | 95 | 95
분류식 관거보급율 | % | 95 | 100 | 100 | 100
분뇨의 관거 직투입율 | % | 80.8 | 90 | 95 | 95
정화조 설치율 | % | 4.2 | 0 | 0 | 0
관거 직투입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 15.4 | 17.1 | 18.1 | 18.1
| COD | 12.9 | 14.4 | 15.2 | 15.2
| SS | 24.2 | 27 | 28.5 | 28.5
| T-N | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1
| T-P | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3
정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50
| COD | 50 | 50 | 50 | 50
| SS | 50 | 50 | 50 | 50
| T-N | 10 | 10 | 10 | 10
| T-P | 10 | 10 | 10 | 10
정 화 조 처 리 후 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 0.4 | 0 | 0 | 0
| COD | 0.3 | 0 | 0 | 0
| SS | 0.6 | 0 | 0 | 0
| T-N | 0.3 | 0 | 0 | 0
| T-P | 0.1 | 0 | 0 | 0
오 염 부 하 량 원 단 위 적 용 (g/인·일) | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
| COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
| SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
| T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
| T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
주 : 1)분뇨의 관거직투입율 = 수세화율 X 분류식관거 보급율 / 100
2) 정화조설치율 = 수세화율 - 관거의 분뇨직투입율
3) 관거직투입분뇨오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 분뇨의관거직투입율 / 100
4) 정화조처리후오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 정화조설치율 / 100 X (100-정화조처리효율)
5) 오염부하량원단위적용 = 관거직투입분뇨 + 정화조처리후오염부하량
다. 대소처리구역
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 19 | 19 | 19 | 19
| COD | 16 | 16 | 16 | 16
| SS | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
수 세 화 율 | % | 85 | 90 | 95 | 95
분류식 관거보급율 | % | 95 | 100 | 100 | 100
분뇨의 관거 직투입율 | % | 80.8 | 90 | 95 | 95
정화조 설치율 | % | 4.2 | 0 | 0 | 0
관거 직투입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 15.4 | 17.1 | 18.1 | 18.1
| COD | 12.9 | 14.4 | 15.2 | 15.2
| SS | 24.2 | 27 | 28.5 | 28.5
| T-N | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1
| T-P | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3
정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50
| COD | 50 | 50 | 50 | 50
| SS | 50 | 50 | 50 | 50
| T-N | 10 | 10 | 10 | 10
| T-P | 10 | 10 | 10 | 10
정 화 조 처 리 후 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 0.4 | 0 | 0 | 0
| COD | 0.3 | 0 | 0 | 0
| SS | 0.6 | 0 | 0 | 0
| T-N | 0.3 | 0 | 0 | 0
| T-P | 0.1 | 0 | 0 | 0
오 염 부 하 량 원 단 위 적 용 (g/인·일) | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
| COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
| SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
| T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
| T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
주 : 1)분뇨의 관거직투입율 = 수세화율 X 분류식관거 보급율 / 100
2) 정화조설치율 = 수세화율 - 관거의 분뇨직투입율
3) 관거직투입분뇨오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 분뇨의관거직투입율 / 100
4) 정화조처리후오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 정화조설치율 / 100 X (100-정화조처리효율)
5) 오염부하량원단위적용 = 관거직투입분뇨 + 정화조처리후오염부하량
라. 생극처리구역
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 19 | 19 | 19 | 19
| COD | 16 | 16 | 16 | 16
| SS | 30 | 30 | 30 | 30
| T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
수 세 화 율 | % | 85 | 90 | 95 | 95
분류식 관거보급율 | % | 95 | 100 | 100 | 100
분뇨의 관거 직투입율 | % | 80.8 | 90 | 95 | 95
정화조 설치율 | % | 4.2 | 0 | 0 | 0
관거 직투입 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 15.4 | 17.1 | 18.1 | 18.1
| COD | 12.9 | 14.4 | 15.2 | 15.2
| SS | 24.2 | 27 | 28.5 | 28.5
| T-N | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1
| T-P | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3
정 화 조 설 치 처 리 효 율 (%) | BOD | 50 | 50 | 50 | 50
| COD | 50 | 50 | 50 | 50
| SS | 50 | 50 | 50 | 50
| T-N | 10 | 10 | 10 | 10
| T-P | 10 | 10 | 10 | 10
정 화 조 처 리 후 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 0.4 | 0 | 0 | 0
| COD | 0.3 | 0 | 0 | 0
| SS | 0.6 | 0 | 0 | 0
| T-N | 0.3 | 0 | 0 | 0
| T-P | 0.1 | 0 | 0 | 0
오 염 부 하 량 원 단 위 적 용 (g/인·일) | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
| COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
| SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
| T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
| T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
주 : 1)분뇨의 관거직투입율 = 수세화율 X 분류식관거 보급율 / 100
2) 정화조설치율 = 수세화율 - 관거의 분뇨직투입율
3) 관거직투입분뇨오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 분뇨의관거직투입율 / 100
4) 정화조처리후오염부하량 = 생분뇨오염부하량 X 정화조설치율 / 100 X (100-정화조처리효율)
5) 오염부하량원단위적용 = 관거직투입분뇨 + 정화조처리후오염부하량

## 4.3영업오수부하량
3.0 영업오수부하량 원단위
3.1 용도별 급수실적에의한 영업용수율
구 분 |  | 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 평균 | 구분 | 급수사용량/요금징수량(㎥/년) |  |  |  |  | 급수사용량/요금징수량(㎥/일)
가 정(㎥/일) |  | 4477 | 4581 | 4678 | 5205 | 5066 | 5767 | 6351 | 6682 | 7236 | 7800 | 5784.3 |  | 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 목욕탕용 | 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 목욕탕용
영 업(㎥/일) |  | 2100 | 2182 | 2257 | 2392 | 2263 | 2482 | 2443 | 2595 | 3239 | 3476 | 2542.9 | 1997 | 2408067 | 1600451 | 325408 | 479536 | 2672 | 6598 | 4385 | 892 | 1314 | 7
영업용수율(%) |  | 31.9 | 32.3 | 32.5 | 31.5 | 30.9 | 30.1 | 27.8 | 28 | 30.9 | 30.8 | 30.67 | 1998 | 2400594 | 1634146 | 303982 | 457845 | 4621 | 6577 | 4477 | 833 | 1254 | 13
주 : 음성군 통계연보 읍ㆍ면별 용도별 급수실적은 자료가 미비하여 음성군 전체 영업용수율만 적용함. 영업용수율 = 영업및 공공용/(영업 및 공공용+가정용)X100 | [12 empty] | 1999 | 2468371 | 1671893 | 308501 | 481756 | 6221 | 6763 | 4581 | 845 | 1320 | 17
[13 empty] | 2000 | 2531257 | 1707335 | 322685 | 474610 | 26627 | 6935 | 4678 | 884 | 1300 | 73
3.2 용도별 급수실적에의한 영업용수율 | [12 empty] | 2001 | 2773000 | 1900000 | 328000 | 530000 | 15000 | 7597 | 5205 | 899 | 1452 | 41
구분 |  | 1998년: 계; 2000년: 주거지역; 2002년: 상업지역; 2004년: 공업지역; 2006년: 영업오수율 | 영업용수율(%) | 2002 | 2675000 | 1849000 | 199000 | 610000 | 17000 | 7329 | 5066 | 545 | 1671 | 47
음성 (㎢) | 용도별면적(㎢) | 2.313 |  | 1.789 |  | 0.274 |  | 0.25 |  | 주거지역: | 0.3 | 33.7 | 2003 | 3011000 | 2105000 | 217000 | 682000 | 7000 | 8249 | 5767 | 595 | 1868 | 19
| 환산면적(㎢) | 0.779 |  | 0.537 |  | 0.192 |  | 0.05 |  | 상업지역: | 0.7 |  | 2004 | 3210000 | 2318000 | 261000 | 625000 | 6000 | 8794 | 6351 | 715 | 1712 | 16
금왕 (㎢) | 용도별면적(㎢) | 1.878 |  | 1.087 |  | 0.18 |  | 0.611 |  | 공업지역: | 0.2 | 30.6 | 2005 | 3386000 | 2439001 | 295000 | 638999 | 13000 | 9277 | 6682 | 808 | 1751 | 36
| 환산면적(㎢) | 1998년: 0.574; 2000년: 0.326; 2002년: 0.126; 2004년: 0.122 |  | 2006년 | 3823000 | 2641000 | 343000 | 831000 | 8000 | 10475 | 7236 | 940 | 2277 | 22
대소 (㎢) | 용도별면적(㎢) | 1998년: 2.252; 2000년: 1.282; 2002년: 0.277; 2004년: 0.693 | 31.9 | 2007년 | 4115988 | 2847163 | 364624 | 894407 | 9794 | 11276 | 7800 | 999 | 2450 | 27
| 환산면적(㎢) | 1998년: 0.718; 2000년: 0.385; 2002년: 0.194; 2004년: 0.139
감곡 (㎢) | 용도별면적(㎢) | 1998년: 2.161; 2000년: 0.928; 2002년: 0.053; 2004년: 1.18 | 25.5 |  | 6767.2
| 환산면적(㎢) | 1998년: 0.551; 2000년: 0.278; 2002년: 0.037; 2004년: 0.236 |  |  | 2847
계 | 용도별면적(㎢) | 1998년: 8.604; 2000년: 5.086; 2002년: 0.784; 2004년: 2.734 | 30.5 |  | 29.52
| 환산면적(㎢) | 1998년: 2.622; 2000년: 1.526; 2002년: 0.549; 2004년: 0.547
자료 : "2025년 음성군 기본계획(2008. 5, 음성군)" "하수도시설기준(2005, 한국상하수도협회)" | [13 empty] | 군기본계획 3장 116페이지
3.3 영업용수율 결정
구분 |  | 1998년: 음성읍; 2000년: 금왕읍; 2002년: 대소면; 2004년: 감곡면; 2006년: 비고
영업용수율 |  | 1998년: 35; 2000년: 35; 2002년: 35; 2004년: 35
주 : 가정용대비 영업용수 사용비율은 최근 4년간 증가추세에 있고, 각종 산업단지 및 개발계획을 감안하여 35%로 계획함
0.35

## 4.3.2영업오수부하량
| 3.4 영업오수 오염부하량 원단위 | [5 empty] | (단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
음성 | 가정잡배수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 14.9 | 16.3 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 12.6 | 13.7 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 23.6 | 25.7 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.28 | 6.69 | 7.13 | 7.13
|  | T-P | 1.17 | 1.24 | 1.33 | 1.33
| 가정잡배수 + 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 37.9 | 39.3 | 41.1 | 41.1
|  | COD | 32.6 | 33.7 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 41.6 | 43.7 | 46.5 | 46.5
|  | T-N | 8.28 | 8.69 | 9.13 | 9.13
|  | T-P | 1.47 | 1.54 | 1.63 | 1.63
| 영 업 용 수 율 (%) |  | 35% | 35% | 35% | 35% |  | 20.4077 | 58.3 | 37.895
| 영 업 오 수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 20.4 | 21.2 | 22.1 | 22.1
|  | COD | 17.6 | 18.1 | 19 | 19
|  | SS | 22.4 | 23.5 | 25 | 25
|  | T-N | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9
|  | T-P | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
금왕 | 가정잡배수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
|  | T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| 가정잡배수 + 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 38.8 | 40.1 | 41.1 | 41.1
|  | COD | 33.2 | 34.4 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 42.8 | 45 | 46.5 | 46.5
|  | T-N | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.1
|  | T-P | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 영 업 용 수 율 (%) |  | 35% | 35% | 35% | 35%
| 영 업 오 수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 20.9 | 21.6 | 22.1 | 22.1
|  | COD | 17.9 | 18.5 | 19 | 19
|  | SS | 23 | 24.2 | 25 | 25
|  | T-N | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9
|  | T-P | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
(단위 : g/인·일)
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
대소 | 가정잡배수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
|  | T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| 가정잡배수 + 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 38.8 | 40.1 | 41.1 | 41.1
|  | COD | 33.2 | 34.4 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 42.8 | 45 | 46.5 | 46.5
|  | T-N | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.1
|  | T-P | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 영 업 용 수 율 (%) |  | 35% | 35% | 35% | 35%
| 영 업 오 수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 20.9 | 21.6 | 22.1 | 22.1
|  | COD | 17.9 | 18.5 | 19 | 19
|  | SS | 23 | 24.2 | 25 | 25
|  | T-N | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9
|  | T-P | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
생극 | 가정잡배수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
|  | T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| 가정잡배수 + 분 뇨 오염부하량 원 단 위 | BOD | 38.8 | 40.1 | 41.1 | 41.1
|  | COD | 33.2 | 34.4 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 42.8 | 45 | 46.5 | 46.5
|  | T-N | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.1
|  | T-P | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 영 업 용 수 율 (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 영 업 오 수 오염부하량 원 단 위 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.4분뇨연계처리
4.0 분뇨연계처리수질
4.1 음성처리시설 | [5 empty] | (단위 : ㎎/ℓ)
구 분 |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 평균
운 영 결 과 | BOD | 1596.6 | 1527.7 | 2556.9 | 3610.8 | 2323
| COD | 1772.5 | 2167.8 | 4027.3 | 4229.6 | 3049.3
| SS | 4161 | 3324.8 | 4815.5 | 4176.3 | 4119.4
| T-N | 809.398 | 510.9 | 318.091 | 387.825 | 506.5535
| T-P | 66.904 | 46.3 | 42.885 | 41.152 | 49.3103
자료 : 음성처리시설 운영결과조사표(2004년~2007년) | [6 empty] | 한글화일로 있음
4.2 금왕처리시설 | [5 empty] | (단위 : ㎎/ℓ)
구 분 |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 평균
운 영 결 과 | BOD | 7199.6 | 4999.8 | 4981.4 | 3976.5 | 5289.325
| COD | 5517.9 | 3829.1 | 3626.4 | 3056.6 | 4007.5
| SS | 6617.3 | 4424.8 | 3833.7 | 3697.3 | 4643.275
| T-N | 339.304 | 215.846 | 391.817 | 460.133 | 351.775
| T-P | 37.865 | 27.388 | 41.441 | 50.513 | 39.3017
자료 : 금왕처리시설 운영결과조사표(2004년~2007년) | [6 empty] | 한글화일로 있음

## 4.5생활오수오염부하량원단위
5.0 목표년도별 생활하수 오염부하량 원단위
5.1 음성처리구역
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생활오수 (g/인·일) | 잡 배 수 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 | BOD | 14.9 | 16.3 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 12.6 | 13.7 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 23.6 | 25.7 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.28 | 6.69 | 7.13 | 7.13
|  | T-P | 1.17 | 1.24 | 1.33 | 1.33
| 영업오수 | BOD | 20.4 | 21.2 | 22.1 | 22.1
|  | COD | 17.6 | 18.1 | 19 | 19
|  | SS | 22.4 | 23.5 | 25 | 25
|  | T-N | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9
|  | T-P | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
| 계 | BOD | 58.3 | 60.5 | 63.2 | 63.2
|  | COD | 50.2 | 51.8 | 54.2 | 54.2
|  | SS | 64 | 67.2 | 71.5 | 71.5
|  | T-N | 12.78 | 13.39 | 14.03 | 14.03
|  | T-P | 2.27 | 2.34 | 2.53 | 2.53
5.2 금왕처리구역
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생활오수 (g/인·일) | 잡 배 수 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
|  | T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| 영업오수 | BOD | 20.9 | 21.6 | 22.1 | 22.1
|  | COD | 17.9 | 18.5 | 19 | 19
|  | SS | 23 | 24.2 | 25 | 25
|  | T-N | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9
|  | T-P | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 계 | BOD | 59.7 | 61.7 | 63.2 | 63.2
|  | COD | 51.1 | 52.9 | 54.2 | 54.2
|  | SS | 65.8 | 69.2 | 71.5 | 71.5
|  | T-N | 12.9 | 13.5 | 14 | 14
|  | T-P | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
5.3 대소처리구역
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생활오수 (g/인·일) | 잡 배 수 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
|  | T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| 영업오수 | BOD | 20.9 | 21.6 | 22.1 | 22.1
|  | COD | 17.9 | 18.5 | 19 | 19
|  | SS | 23 | 24.2 | 25 | 25
|  | T-N | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9
|  | T-P | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 계 | BOD | 59.7 | 61.7 | 63.2 | 63.2
|  | COD | 51.1 | 52.9 | 54.2 | 54.2
|  | SS | 65.8 | 69.2 | 71.5 | 71.5
|  | T-N | 12.9 | 13.5 | 14 | 14
|  | T-P | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4.5.2 생극처리구역
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생활오수 (g/인·일) | 잡 배 수 | BOD | 23 | 23 | 23 | 23
|  | COD | 20 | 20 | 20 | 20
|  | SS | 18 | 18 | 18 | 18
|  | T-N | 2 | 2 | 2 | 2
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 분 뇨 | BOD | 15.8 | 17.1 | 18.1 | 18.1
|  | COD | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2
|  | SS | 24.8 | 27 | 28.5 | 28.5
|  | T-N | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1
|  | T-P | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| 영업오수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | BOD | 38.8 | 40.1 | 41.1 | 41.1
|  | COD | 33.2 | 34.4 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 42.8 | 45 | 46.5 | 46.5
|  | T-N | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.1
|  | T-P | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6

## 4.6계획오염부하량
6.0 계획오염부하량
6.1 음성처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생 활 오 수 | 하수도 인구(인) |  | 14030 | 15727 | 16232 | 16294
| 생활오수+지하수(㎥/일) |  | 5005 | 5553 | 5716 | 5736
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (g/인·일) | BOD | 58.3 | 60.5 | 63.2 | 63.2
|  | COD | 50.2 | 51.8 | 54.2 | 54.2
|  | SS | 64 | 67.2 | 71.5 | 71.5
|  | T-N | 12.78 | 13.39 | 14.03 | 14.03
|  | T-P | 2.27 | 2.34 | 2.53 | 2.53
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 817.95 | 951.48 | 1025.86 | 1029.78
|  | COD | 704.31 | 814.66 | 879.77 | 883.13
|  | SS | 897.92 | 1056.85 | 1160.59 | 1165.02
|  | T-N | 179.3 | 210.58 | 227.73 | 228.6
|  | T-P | 31.85 | 36.8 | 41.07 | 41.22
분 뇨 연계처리 | 분뇨 유입량 |  | 40 | 40 | 40 | 40
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (㎎/ℓ) | BOD | 2323 | 2323 | 2323 | 2323 |  | 생활 | 817.95 | 951.48 | 1025.86 | 1029.78
|  | COD | 3049.3 | 3049.3 | 3049.3 | 3049.3 |  |  | 704.31 | 814.66 | 879.77 | 883.13
|  | SS | 4119.4 | 4119.4 | 4119.4 | 4119.4 |  |  | 897.92 | 1056.85 | 1160.59 | 1165.02
|  | T-N | 506.5535 | 506.5535 | 506.5535 | 506.5535 |  |  | 179.3 | 210.58 | 227.73 | 228.6
|  | T-P | 49.3103 | 49.3103 | 49.3103 | 49.3103 |  |  | 31.85 | 36.8 | 41.07 | 41.22
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.92 |  | 분뇨 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.92
|  | COD | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 |  |  | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97
|  | SS | 164.78 | 164.78 | 164.78 | 164.78 |  |  | 164.78 | 164.78 | 164.78 | 164.78
|  | T-N | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26
|  | T-P | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97
합 계 | 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 910.87 | 1044.4 | 1118.78 | 1122.7 |  | 계 | 910.87 | 1044.4 | 1118.78 | 1122.7
|  | COD | 826.28 | 936.63 | 1001.74 | 1005.1 |  |  | 826.28 | 936.63 | 1001.74 | 1005.1
|  | SS | 1062.7 | 1221.63 | 1325.37 | 1329.8 |  |  | 1062.7 | 1221.63 | 1325.37 | 1329.8
|  | T-N | 199.56 | 230.84 | 247.99 | 248.86 |  |  | 199.56 | 230.84 | 247.99 | 248.86
|  | T-P | 33.82 | 38.77 | 43.04 | 43.19 |  |  | 33.82 | 38.77 | 43.04 | 43.19
[8 empty] | 수질 | 180.5 | 186.7 | 194.4 | 194.4
[9 empty] | 163.8 | 167.5 | 174 | 174
[9 empty] | 210.6 | 218.4 | 230.3 | 230.2
[9 empty] | 39.56 | 41.27 | 43.08 | 43.09
6.2 금왕처리시설 | [8 empty] | 6.7 | 6.93 | 7.48 | 7.48
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생 활 오 수 | 하수도 인구(인) |  | 15174 | 18692 | 20500 | 21725
| 생활오수+지하수(㎥/일) |  | 5685 | 6821 | 7406 | 7801 |  | 생활 | 905.89 | 1153.3 | 1295.6 | 1373.02
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (g/인·일) | BOD | 59.7 | 61.7 | 63.2 | 63.2 |  |  | 775.39 | 988.81 | 1111.1 | 1177.5
|  | COD | 51.1 | 52.9 | 54.2 | 54.2 |  |  | 998.45 | 1293.49 | 1465.75 | 1553.34
|  | SS | 65.8 | 69.2 | 71.5 | 71.5 |  |  | 195.74 | 252.34 | 287 | 304.15
|  | T-N | 12.9 | 13.5 | 14 | 14 |  |  | 34.9 | 46.73 | 51.25 | 54.31
|  | T-P | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 군부대 | 0 | 0 | 96.22 | 96.8
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 905.89 | 1153.3 | 1295.6 | 1373.02 |  |  | 0 | 0 | 82.51 | 83.02
|  | COD | 775.39 | 988.81 | 1111.1 | 1177.5 |  |  | 0 | 0 | 108.85 | 109.52
|  | SS | 998.45 | 1293.49 | 1465.75 | 1553.34 |  |  | 0 | 0 | 21.31 | 21.44
|  | T-N | 195.74 | 252.34 | 287 | 304.15 |  |  | 0 | 0 | 3.81 | 3.83
|  | T-P | 34.9 | 46.73 | 51.25 | 54.31 |  | 분뇨 | 211.57 | 211.57 | 211.57 | 211.57
군부대 오 수 | 기타 오수량 |  | 0 | 0 | 550 | 550 |  |  | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (㎎/ℓ) | BOD | 159.3474 | 169.0808 | 174.9392 | 176.0056 |  |  | 185.73 | 185.73 | 185.73 | 185.73
|  | COD | 136.3923 | 144.9655 | 150.027 | 150.9422 |  |  | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07
|  | SS | 175.6288 | 189.6335 | 197.9139 | 199.1206 |  |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
|  | T-N | 34.431 | 36.9946 | 38.7524 | 38.9886 |  | 계 | 1117.46 | 1364.87 | 1603.39 | 1681.39
|  | T-P | 6.139 | 6.8509 | 6.9201 | 6.9619 |  |  | 935.69 | 1149.11 | 1353.91 | 1420.82
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 0 | 0 | 96.22 | 96.8 |  |  | 1184.18 | 1479.22 | 1760.33 | 1848.59
|  | COD | 0 | 0 | 82.51 | 83.02 |  |  | 209.81 | 266.41 | 322.38 | 339.66
|  | SS | 0 | 0 | 108.85 | 109.52 |  |  | 36.47 | 48.3 | 56.63 | 59.71
|  | T-N | 0 | 0 | 21.31 | 21.44 |  | 수질 | 195.2 | 198.9 | 200.5 | 200.4
|  | T-P | 0 | 0 | 3.81 | 3.83 |  |  | 163.4 | 167.5 | 169.3 | 169.3
분 뇨 연계처리 | 분뇨 유입량 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 206.8 | 215.6 | 220.2 | 220.3
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (㎎/ℓ) | BOD | 5289.325 | 5289.325 | 5289.325 | 5289.325 |  |  | 36.65 | 38.83 | 40.32 | 40.48
|  | COD | 4007.5 | 4007.5 | 4007.5 | 4007.5 |  |  | 6.37 | 7.04 | 7.08 | 7.12
|  | SS | 4643.275 | 4643.275 | 4643.275 | 4643.275
|  | T-N | 351.775 | 351.775 | 351.775 | 351.775
|  | T-P | 39.3017 | 39.3017 | 39.3017 | 39.3017
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 211.57 | 211.57 | 211.57 | 211.57
|  | COD | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3
|  | SS | 185.73 | 185.73 | 185.73 | 185.73
|  | T-N | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07
|  | T-P | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
합 계 | 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 1117.46 | 1364.87 | 1603.39 | 1681.39
|  | COD | 935.69 | 1149.11 | 1353.91 | 1420.82
|  | SS | 1184.18 | 1479.22 | 1760.33 | 1848.59
|  | T-N | 209.81 | 266.41 | 322.38 | 339.66
|  | T-P | 36.47 | 48.3 | 56.63 | 59.71 |  | 주 : 금왕 분뇨연계처리수질자료 미비하여 음성 분뇨연계처리자료 사용함
6.3 대소처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생 활 오 수 | 하수도 인구(인) |  | 12231 | 14843 | 20240 | 20681
| 생활오수+지하수(㎥/일) |  | 3267 | 3963 | 5405 | 5522
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (g/인·일) | BOD | 59.7 | 61.7 | 63.2 | 63.2
|  | COD | 51.1 | 52.9 | 54.2 | 54.2
|  | SS | 65.8 | 69.2 | 71.5 | 71.5
|  | T-N | 12.9 | 13.5 | 14 | 14
|  | T-P | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 730.19 | 915.81 | 1279.17 | 1307.04
|  | COD | 625 | 785.19 | 1097.01 | 1120.91
|  | SS | 804.8 | 1027.14 | 1447.16 | 1478.69
|  | T-N | 157.78 | 200.38 | 283.36 | 289.53
|  | T-P | 28.13 | 37.11 | 50.6 | 51.7
6.4 생극처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생 활 오 수 | 하수도 인구(인) |  | 1756 | 1797 | 2173 | 2233
| 생활오수+지하수(㎥/일) |  | 351 | 359 | 435 | 447
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (g/인·일) | BOD | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
|  | COD | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
|  | SS | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
|  | T-N | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
|  | T-P | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 58.47 | 59.84 | 72.36 | 74.36
|  | COD | 34.94 | 35.76 | 43.24 | 44.44
|  | SS | 43.55 | 44.57 | 53.89 | 55.38
|  | T-N | 12.82 | 13.12 | 15.86 | 16.3
|  | T-P | 1.23 | 1.26 | 1.52 | 1.56
주 : 생극면은 "농어촌지역 하수발생량 원단위산정연구(2006,환경부)" 농촌형 오염부하량 원단위 적용
6.4 소규모처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
생 활 오 수 | 하수도 인구(인) |  | 250 | 250 | 250 | 250
| 생활오수(㎥/일) |  | 50 | 50 | 50 | 50
| 오 염 부 하 량 원 단 위 (g/인·일) | BOD | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
|  | COD | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
|  | SS | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
|  | T-N | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
|  | T-P | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 오 염 부 하 량 (㎏/일) | BOD | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33
|  | COD | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98
|  | SS | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | T-N | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
|  | T-P | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
주 : 오수원단위는 『농어촌지역 하수발생량 원단위산정연구(2006.12,환경부)』 상의 농촌형 평균원단위 160ℓ(일평균)적용 오염부하량원단위는 『농어촌지역 하수발생량 원단위산정연구(2006.12,환경부)』농촌형 오염부하량 원단위 적용 인구는 소규모처리시설 기준인 50톤기준 평균인구 적용

## 4.7계획유입수질
7.0 계획유입수질
7.1 음성처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
하수도 인구(인) |  |  | 14030 | 15727 | 16232 | 16294
일 최 대 하 수 량 (㎥/일) | 생 활 하 수 |  | 4125 | 4624 | 4772 | 4790
| 지하수유입량 |  | 407 | 456 | 471 | 473
| 지하수사용량 |  | 473 | 473 | 473 | 473
| 분뇨연계처리 |  | 40 | 40 | 40 | 40
| 계 |  | 5045 | 5593 | 5756 | 5776
오 염 부 하 량 (㎏/일) |  | BOD | 910.87 | 1044.4 | 1118.78 | 1122.7
|  | COD | 826.28 | 936.63 | 1001.74 | 1005.1
|  | SS | 1062.7 | 1221.63 | 1325.37 | 1329.8
|  | T-N | 199.56 | 230.84 | 247.99 | 248.86
|  | T-P | 33.82 | 38.77 | 43.04 | 43.19
유 입 수 질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 180.5 | 186.7 | 194.4 | 194.4
|  | COD | 163.8 | 167.5 | 174 | 174
|  | SS | 210.6 | 218.4 | 230.3 | 230.2
|  | T-N | 39.56 | 41.27 | 43.08 | 43.09
|  | T-P | 6.7 | 6.93 | 7.48 | 7.48
7.2 금왕처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
하수도 인구(인) |  |  | 15174 | 18692 | 20500 | 21725
일 최 대 하 수 량 (㎥/일) | 생 활 하 수 |  | 4461 | 5495 | 6027 | 6387
| 지하수유입량 |  | 440 | 542 | 595 | 630
| 군부대오수량 |  | 0 | 0 | 550 | 550
| 지하수사용량 |  | 784 | 784 | 784 | 784
| 분뇨연계처리 |  | 40 | 40 | 40 | 40
| 계 |  | 5725 | 6861 | 7996 | 8391
오 염 부 하 량 (㎏/일) |  | BOD | 1117.46 | 1364.87 | 1603.39 | 1681.39
|  | COD | 935.69 | 1149.11 | 1353.91 | 1420.82
|  | SS | 1184.18 | 1479.22 | 1760.33 | 1848.59
|  | T-N | 209.81 | 266.41 | 322.38 | 339.66
|  | T-P | 36.47 | 48.3 | 56.63 | 59.71
유 입 수 질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 195.2 | 198.9 | 200.5 | 200.4
|  | COD | 163.4 | 167.5 | 169.3 | 169.3
|  | SS | 206.8 | 215.6 | 220.2 | 220.3
|  | T-N | 36.65 | 38.83 | 40.32 | 40.48
|  | T-P | 6.37 | 7.04 | 7.08 | 7.12
7.3 대소처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
하수도 인구(인) |  |  | 12231 | 14843 | 20240 | 20681
일 최 대 하 수 량 (㎥/일) | 생 활 하 수 |  | 2973 | 3607 | 4919 | 5026
| 지하수유입량 |  | 294 | 356 | 486 | 496
| 계 |  | 3267 | 3963 | 5405 | 5522
오 염 부 하 량 (㎏/일) |  | BOD | 730.19 | 915.81 | 1279.17 | 1307.04
|  | COD | 625 | 785.19 | 1097.01 | 1120.91 |  | 대소 | 7952 | 11555 | 15230 | 21889
|  | SS | 804.8 | 1027.14 | 1447.16 | 1478.69 |  | 삼성 | 4078 | 5295 | 5239 | 5177
|  | T-N | 157.78 | 200.38 | 283.36 | 289.53
|  | T-P | 28.13 | 37.11 | 50.6 | 51.7
유 입 수 질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 223.5 | 231.1 | 236.7 | 236.7
|  | COD | 191.3 | 198.1 | 203 | 203
|  | SS | 246.3 | 259.2 | 267.7 | 267.8
|  | T-N | 48.3 | 50.56 | 52.43 | 52.43
|  | T-P | 8.61 | 9.36 | 9.36 | 9.36
7.4 생극처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
하수도 인구(인) |  |  | 1756 | 1797 | 2173 | 2233
일 최 대 하 수 량 (㎥/일) | 생 활 오 수 |  | 351 | 359 | 435 | 447
| 계 |  | 351 | 359 | 435 | 447
오 염 부 하 량 (㎏/일) |  | BOD | 58.47 | 59.84 | 72.36 | 74.36
|  | COD | 34.94 | 35.76 | 43.24 | 44.44
|  | SS | 43.55 | 44.57 | 53.89 | 55.38
|  | T-N | 12.82 | 13.12 | 15.86 | 16.3
|  | T-P | 1.23 | 1.26 | 1.52 | 1.56
유 입 수 질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 166.6 | 166.7 | 166.3 | 166.4
|  | COD | 99.5 | 99.6 | 99.4 | 99.4
|  | SS | 124.1 | 124.2 | 123.9 | 123.9
|  | T-N | 36.52 | 36.5 | 36.5 | 36.5
|  | T-P | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
7.4 소규모처리시설
구 분 |  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
하수도 인구(인) |  |  | 250 | 250 | 250 | 250
일 최 대 하 수 량 (㎥/일) | 생 활 오 수 |  | 50 | 50 | 50 | 50
| 계 |  | 50 | 50 | 50 | 50
오 염 부 하 량 (㎏/일) |  | BOD | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33
|  | COD | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98
|  | SS | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | T-N | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
|  | T-P | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
유 입 수 질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6
|  | COD | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6
|  | SS | 124 | 124 | 124 | 124
|  | T-N | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
|  | T-P | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6

## 4.8계획유입수질정리
7.6 계획유입수질 | [5 empty] | (단위 : ㎎/ℓ)
구 분 |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
음성처리시설 | BOD | 180.5 | 186.7 | 194.4 | 194.4
| COD | 163.8 | 167.5 | 174 | 174
| SS | 210.6 | 218.4 | 230.3 | 230.2
| T-N | 39.56 | 41.27 | 43.08 | 43.09
| T-P | 6.7 | 6.93 | 7.48 | 7.48
금왕처리시설 | BOD | 195.2 | 198.9 | 200.5 | 200.4
| COD | 163.4 | 167.5 | 169.3 | 169.3
| SS | 206.8 | 215.6 | 220.2 | 220.3
| T-N | 36.65 | 38.83 | 40.32 | 40.48
| T-P | 6.37 | 7.04 | 7.08 | 7.12
대소처리시설 | BOD | 223.5 | 231.1 | 236.7 | 236.7
| COD | 191.3 | 198.1 | 203 | 203
| SS | 246.3 | 259.2 | 267.7 | 267.8
| T-N | 48.3 | 50.56 | 52.43 | 52.43
| T-P | 8.61 | 9.36 | 9.36 | 9.36
소규모처리시설 | BOD | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6
| COD | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6
| SS | 124 | 124 | 124 | 124
| T-N | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| T-P | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6

## (인구및하수량참고)하수량복사자료
2.6 단계별 처리구역 계획하수량 총괄 | [10 empty] | (단위 : ㎥/일)
행정 구역 | 처리 구역 | 구분 |  |  |  | 기존 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
계 |  | 처리인구 |  |  |  | 42629 | 49021 | 58346 | 66527 | 68209
|  | 계획하수량(일최대) |  |  |  | 15338 | 16062 | 18839 | 21680 | 22196
음성읍 | 음성 처리 구역 | 하수처리인구 |  |  |  | 13187 | 14030 | 15727 | 16232 | 16294 |  | 구분 |  | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
|  | 생활하수(일최대) |  |  |  | 3877 | 4125 | 4624 | 4772 | 4790 |  | 음성(고도처리변경) 하수종말처리시설 건설공사 기본 및 실시설계 보고서(2004.12) | 계획처리인구 | 15000 |  |  | 16000
|  | 지하수유입량 |  |  |  | 382 | 407 | 456 | 471 | 473 |  |  | 하수량(일최대) | 4995 |  |  | 5328
|  | 지하수사용량 |  |  |  | 563 | 473 | 473 | 473 | 473 |  |  | 시설용량 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
|  | 분뇨처리수 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 계 |  |  |  | 4862 | 5045 | 5593 | 5756 | 5776 |  | 구분 |  | 2001년 | 2011년
|  | 시설용량 |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 금왕하수종말처리시설건설사업 실시설계보고서(1998.5) | 계획처리인구 | 16200 | 27800
금왕읍 | 금왕 처리 구역 | 하수처리인구 |  |  |  | 13662 | 15174 | 18692 | 20500 | 21725 |  |  | 하수량(일최대) | 5900 | 11600
|  | 생활하수(일최대) |  |  |  | 4017 | 4461 | 5495 | 6027 | 6387 |  |  | 시설용량 | 6000 | 12000
|  | 지하수유입량 |  |  |  | 396 | 440 | 542 | 595 | 630
|  | 지하수사용량 |  |  |  | 987 | 784 | 784 | 784 | 784 |  | 구분 |  | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
|  | 군부대오수량 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 550
|  | 분뇨처리수 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 대소하수종말처리시설 건설사업 기본계획보고서(2003.5) | 계획처리인구 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200
|  | 계 |  |  |  | 5440 | 5725 | 6861 | 7996 | 8391 |  |  | 하수량(일최대) | 3948 | 3948 | 3948 | 3948
|  | 시설용량 |  |  |  |  | 6000 | 8000 | 8000 | 9000 |  |  | 시설용량 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
대소면 삼성면 | 대소 처리 구역 | 하수처리인구 |  |  |  | 10468 | 12231 | 14843 | 20240 | 20681
|  | 생활하수(일최대) |  |  |  | 3078 | 2973 | 3607 | 4919 | 5026 |  | 구분 |  | 2006년 | 2011년
|  | 지하수유입량 |  |  |  | 303 | 294 | 356 | 486 | 496 |  | 생극하수종말처리시설 건설공사 기본및 실시설계보고서(2003.5) | 계획처리인구 | 1560 | 1560
|  | 지하수사용량 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 하수량(일최대) | 434 | 434
|  | 분뇨처리수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시설용량 | 450 | 450
|  | 계 |  |  |  | 3381 | 3267 | 3963 | 5405 | 5522
|  | 시설용량 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 6000 | 6000
생극면 | 생극 처리 구역 | 하수처리인구 |  |  |  | 1439 | 1756 | 1797 | 2173 | 2233
|  | 생활하수(일최대) |  |  |  | 288 | 351 | 359 | 435 | 447
|  | 지하수유입량 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지하수사용량 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 분뇨처리수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 |  |  |  | 288 | 351 | 359 | 435 | 447
|  | 시설용량 |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450
대소면 (대풍1리) | 광혜원 처리 구역 | 하수처리인구 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 생활하수(일최대) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지하수유입량 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지하수사용량 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 분뇨처리수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시설용량
감곡면 | 감곡 처리 구역 | 하수처리인구 |  |  |  | 3873 | 5830 | 7287 | 7382 | 7276
|  | 생활하수(일최대) |  |  |  | 1139 | 1417 | 1771 | 1794 | 1768
|  | 지하수유입량 |  |  |  | 112 | 140 | 175 | 177 | 175
|  | 지하수사용량 |  |  |  | 116 | 117 | 117 | 117 | 117
|  | 분뇨처리수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 |  |  |  | 1367 | 1674 | 2063 | 2088 | 2060
|  | 시설용량 | [8 empty] | 장호원연계
처리구역별 | 행정구역 |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
음성 | 음성 |  | 13187 | 14030 | 15727 | 16232 | 16294
금왕 | 금왕 |  | 13662 | 15174 | 18692 | 20500 | 21725
대소 | 대소 |  | 6393 | 7952 | 11555 | 15230 | 21889
| 삼성 |  | 4075 | 4078 | 5295 | 5239 | 5177
생극 | 생극 |  | 1439 | 1756 | 1797 | 2173 | 2233
감곡 | 감곡 |  | 3873 | 5830 | 7287 | 7382 | 7276
| 계 |  | 42629 | 48820 | 60353 | 66756 | 74594

## 슬러지량산출(2010년)
▣ 슬러지량 산출
⊙ 음성처리시설-2010년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 5045 | 1062.7 |  |  |  |  | 50% | 531.4
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 531 |  | 50 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 478
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 430 |  |  |  |  | 95% | 913
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 4.57 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 금왕처리시설-2010년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 5725 | 1184.18 |  |  |  |  | 50% | 592.1
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 592 |  | 57 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 533
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 480 |  |  |  |  | 95% | 1018
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 5.09 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 대소처리시설-2010년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 3267 | 804.8 |  |  |  |  | 50% | 402.4
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 402 |  | 33 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 362
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 326 |  |  |  |  | 95% | 692
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 3.46 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 소규모처리시설
1. 처리공법 설계인자
- HRT : 24~48hr |  |  | → | 24 | hr
- MLSS : 3,000~4,000mg/L |  |  | → | 3500 | mg/L
- SRT : 20~40일 |  |  | → | 20 | 일
- 잉여슬러지 함수율 |  |  | → | 99 | %
- 잉여슬러지 밀도 |  |  | → | 1015 | kg/m3
2. 슬러지량 산정
- 반응조 용적 (㎥) : V = Q x HRT
- 잉여슬러지량(kg/일) : △M = V × MLSS ÷ SRT
- 슬러지용적(㎥/일) : Qw = △M ÷ (1 - MC) ÷ ρ
구 분 |  | 단위 | 2025년 | 농추기회수율 | 탈수기회수율 | 슬러지함수율 |  | 케익량(㎥/일)
Q(마을하수량) |  | ㎥/일 | 1040 | 90% | 90% | 80% |  | 0.74
V(반응조 용적) |  | ㎥ | 1040
△M(슬러지량) |  | kg/일 | 182
Qw(슬러지 용적) |  | ㎥/일 | 17.9
▶ 하수량산출
| 구분 | 시설용량 | 계획 | 폐쇄계획
| 생극 | 450 | 450
| 대소문화지구 | 140 | 140 | 폐쇄
| 삼성문화지구 | 100 | 100 | 폐쇄
| 태생지구 | 60 | 60 | 폐쇄
| 생극병암지구 | 125 | 125 | 폐쇄
| 대소부윤지구 | 100 | 100
| 대소미곡지구 | 50 | 50
| 음성단평지구 | 50 | 50
| 관성마을하수도 | 40 | 40 |  | 계획소규모 하수량
| 오궁마을하수도 | 50 | 50 |  | 1단계 | 2단계 | 계
| 계 | 1165 | 740 |  | 300 |  | 300

## 슬러지량산출(2015년)
▣ 슬러자량 산출
⊙ 음성처리시설-2015년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 5593 | 1221.63 |  |  |  |  | 50% | 610.8
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 611 |  | 56 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 550
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 495 |  |  |  |  | 95% | 1051
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 5.26 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 금왕처리시설-2015년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 6861 | 1479.22 |  |  |  |  | 50% | 739.6
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 740 |  | 69 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 666
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 599 |  |  |  |  | 95% | 1272
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 6.36 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 대소처리시설-2015년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 3963 | 1027.14 |  |  |  |  | 50% | 513.6
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 514 |  | 40 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 463
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 417 |  |  |  |  | 95% | 884
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 4.42 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 소규모처리시설
1. 처리공법 설계인자
- HRT : 24~48hr |  |  | → | 24 | hr
- MLSS : 3,000~4,000mg/L |  |  | → | 3500 | mg/L
- SRT : 20~40일 |  |  | → | 20 | 일
- 잉여슬러지 함수율 |  |  | → | 99 | %
- 잉여슬러지 밀도 |  |  | → | 1015 | kg/m3
2. 슬러지량 산정
- 반응조 용적 (㎥) : V = Q x HRT
- 잉여슬러지량(kg/일) : △M = V × MLSS ÷ SRT
- 슬러지용적(㎥/일) : Qw = △M ÷ (1 - MC) ÷ ρ
구 분 |  | 단위 | 2025년 | 농추기회수율 | 탈수기회수율 | 슬러지함수율 |  | 케익량(㎥/일)
Q(마을하수량) |  | ㎥/일 | 1245 | 90% | 90% | 80% |  | 0.88
V(반응조 용적) |  | ㎥ | 1245
△M(슬러지량) |  | kg/일 | 218
Qw(슬러지 용적) |  | ㎥/일 | 21.5
▶ 하수량산출
| 구분 | 시설용량 | 계획 | 폐쇄계획
| 생극 | 450 | 450
| 대소문화지구 | 140 | 140 | 폐쇄
| 삼성문화지구 | 100 | 100 | 폐쇄
| 태생지구 | 60 | 60 | 폐쇄
| 생극병암지구 | 125 | 125 | 폐쇄
| 대소부윤지구 | 100 | 100
| 대소미곡지구 | 50 | 50
| 음성단평지구 | 50 | 50
| 관성마을하수도 | 40 | 40 |  | 계획소규모 하수량
| 오궁마을하수도 | 50 | 50 |  | 1단계 | 2단계 | 계
| 계 | 1165 | 740 |  | 300 | 205 | 505

## 슬러지량산출(2020년)
▣ 슬러자량 산출
⊙ 음성처리시설-2020년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 5756 | 1325.37 |  |  |  |  | 50% | 662.7
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 663 |  | 58 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 597
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 537 |  |  |  |  | 95% | 1140
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 5.7 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 금왕처리시설-2020년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 7996 | 1760.33 |  |  |  |  | 50% | 880.2
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 880 |  | 80 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 792
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 713 |  |  |  |  | 95% | 1514
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 7.57 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 대소처리시설-2020년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 5405 | 1447.16 |  |  |  |  | 50% | 723.6
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 724 |  | 54 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 652
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 587 |  |  |  |  | 95% | 1245
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 6.23 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 소규모처리시설
1. 처리공법 설계인자
- HRT : 24~48hr |  |  | → | 24 | hr
- MLSS : 3,000~4,000mg/L |  |  | → | 3500 | mg/L
- SRT : 20~40일 |  |  | → | 20 | 일
- 잉여슬러지 함수율 |  |  | → | 99 | %
- 잉여슬러지 밀도 |  |  | → | 1015 | kg/m3
2. 슬러지량 산정
- 반응조 용적 (㎥) : V = Q x HRT
- 잉여슬러지량(kg/일) : △M = V × MLSS ÷ SRT
- 슬러지용적(㎥/일) : Qw = △M ÷ (1 - MC) ÷ ρ
구 분 |  | 단위 | 2025년 | 농추기회수율 | 탈수기회수율 | 슬러지함수율 |  | 케익량(㎥/일)
Q(마을하수량) |  | ㎥/일 | 1245 | 90% | 90% | 80% |  | 0.88
V(반응조 용적) |  | ㎥ | 1245
△M(슬러지량) |  | kg/일 | 218
Qw(슬러지 용적) |  | ㎥/일 | 21.5
▶ 하수량산출
| 구분 | 시설용량 | 계획 | 폐쇄계획
| 생극 | 450 | 450
| 대소문화지구 | 140 | 140 | 폐쇄
| 삼성문화지구 | 100 | 100 | 폐쇄
| 태생지구 | 60 | 60 | 폐쇄
| 생극병암지구 | 125 | 125 | 폐쇄
| 대소부윤지구 | 100 | 100
| 대소미곡지구 | 50 | 50
| 음성단평지구 | 50 | 50
| 관성마을하수도 | 40 | 40 |  | 계획소규모 하수량
| 오궁마을하수도 | 50 | 50 |  | 1단계 | 2단계 | 계
| 계 | 1165 | 740 |  | 300 | 205 | 505

## 슬러지량산출(2025년)
▣ 슬러자량 산출
⊙ 음성처리시설-2025년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 5776 | 1329.8 |  |  |  |  | 50% | 664.9
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 665 |  | 58 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 599
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 539 |  |  |  |  | 95% | 1144
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 5.72 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 금왕처리시설-2025년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 8391 | 1848.59 |  |  |  |  | 50% | 924.3
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 924 |  | 84 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 832
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 749 |  |  |  |  | 95% | 1590
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 7.95 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 대소처리시설-2025년기준
| 유입수 | [5 empty] | 생슬러지제거
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  |  |  |  | 초침생슬러지제거율 | 제거량(kg/일)
| 5522 | 1478.69 |  |  |  |  | 50% | 739.3
| 반응조유입 |  |  | 이차침전지유출
| 유입유량(㎥/일) | SS부하(kg/일) |  | SS부하(kg/일) | 방류기준(mg/ℓ)
| 8088 | 739 |  | 55 | 10
이차슬러지
| 제거율 | 잉여슬러지(kg/일)
| 90% | 665
| 농축기유입슬러지량 | [5 empty] | 탈수기
| 고형물회수율 | 잉여슬러지(kg/일) |  |  |  |  | 고형물회수율 | 탈수케이크(kg/일)
| 90% | 599 |  |  |  |  | 95% | 1271
탈수케익량
[7 empty] | 케이크농도 | 케익량(㎥/일)
[7 empty] | 20% | 6.36 | 슬러지함수율 : 80%
⊙ 소규모처리시설
1. 처리공법 설계인자
- HRT : 24~48hr |  |  | → | 24 | hr
- MLSS : 3,000~4,000mg/L |  |  | → | 3500 | mg/L
- SRT : 20~40일 |  |  | → | 20 | 일
- 잉여슬러지 함수율 |  |  | → | 99 | %
- 잉여슬러지 밀도 |  |  | → | 1015 | kg/m3
2. 슬러지량 산정
- 반응조 용적 (㎥) : V = Q x HRT
- 잉여슬러지량(kg/일) : △M = V × MLSS ÷ SRT
- 슬러지용적(㎥/일) : Qw = △M ÷ (1 - MC) ÷ ρ
구 분 |  | 단위 | 2025년 | 농추기회수율 | 탈수기회수율 | 슬러지함수율 |  | 케익량(㎥/일)
Q(마을하수량) |  | ㎥/일 | 1245 | 90% | 90% | 80% |  | 0.88
V(반응조 용적) |  | ㎥ | 1245
△M(슬러지량) |  | kg/일 | 218
Qw(슬러지 용적) |  | ㎥/일 | 21.5
▶ 하수량산출
| 구분 | 시설용량 | 계획 | 폐쇄계획
| 생극 | 450 | 450
| 대소문화지구 | 140 | 140 | 폐쇄
| 삼성문화지구 | 100 | 100 | 폐쇄
| 태생지구 | 60 | 60 | 폐쇄
| 생극병암지구 | 125 | 125 | 폐쇄
| 대소부윤지구 | 100 | 100
| 대소미곡지구 | 50 | 50
| 음성단평지구 | 50 | 50
| 관성마을하수도 | 40 | 40 |  | 계획소규모 하수량
| 오궁마을하수도 | 50 | 50 |  | 1단계 | 2단계 | 계
| 계 | 1165 | 740 |  | 300 | 205 | 505

## 단계별 슬러지량산출
▣ 탈수케익량 |  |  |  |  | (단위 : ㎥/일)
구 분 | 1단계(2010년) | 2단계(2025년) | 3단계(2020년) | 4단계(2025년) | 비고
음성처리시설 | 4.57 | 5.26 | 5.7 | 5.72
금왕처리시설 | 5.09 | 6.36 | 7.57 | 7.95
대소처리시설 | 3.46 | 4.42 | 6.23 | 6.36
소규모 | 0.74 | 0.88 | 0.88 | 0.88
계 | 13.86 | 16.92 | 20.38 | 20.91
계 | 13.12 | 16.04 | 19.5 | 20.03 | 소규모제외분
증설용량 | 20 | 0 | 10 | 0
시설용량 | 20 | 20 | 30 | 30
과부족 | 6.88 | 3.96 | 10.5 | 9.97
사업비(억원) | 60 | 0 | 30 | 0