## 금왕내송
▣ 금왕 내송 펌프양정계산
2025
1. 계획하수량 |  |  |  |  | m3/day | m3/min
Q = 2232.00 ㎥/day = 1.55㎥/min |  |  |  |  | 1782 | 1.24 | 비선,작은
[5 empty] | 450 | 0.31 | 군부대
2. 펌프대수(시설기준 참조) |  |  |  |  | 2232 | 1.55
| 계획오수량 (㎥/min) | 펌프구경 x 대수 (예비포함) | 펌프장 형상
| ~ 1.0 | Ø80 x 2대 | Ø1,500
| 0.7 ~ 1.6 | Ø100 x 2대
| 1.6 ~ 3.0 | Ø125 x 2대 또는 Ø150 x 2대 | Ø1,800 각형, 특수맨홀
※ 예비대수 포함
적용 : 2 대 (예비 1대 포함) |  |  |  |  | 2
3. 펌프구경
Q = 1.55 ㎥/min |  |  |  |  | 1.55
V = 1.5 ~ 3.0 m/sec
D = 146 x √ Q/V = 105 ~ 148 ≒ 150 mm 사용 |  |  |  |  | 105 | 148 | 150
[6 empty] | m3/min | m3/sec
Q = 1.500 ㎥/min (150mm 토출량) | [5 empty] | 1.5833 | 0.026 | 계산값
[6 empty] | 1.5 | 0.025
4. 펌프양정 |  |  |  | 저점 E.L | 110
- 펌프장 계획수위 : L.W.L(+) 108.2 m |  |  |  | L.W.L(+) | 108.2
- 압송관거최정상부 : E.L(+) 121.62 m |  |  |  | 고점 E.L | 121.62
- 실양정 : 121.62 - 108.2 = 13.42 m |  |  |  | 실양정 | 13.42 |  |  |  | 토피 | 0.5
- 손실수두 ( D = 150mm, L = 638m, C = 100 ) |  |  |  |  | DIA.(mm) | Length(m) | C값 |  | h = | 1
| Hf = I x L |  |  |  | 150 | 638 | 100 |  | L.W.L= | 0.23
| = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L | [7 empty] | 계 | 1.23
| = 10.666 x 100^-1.85 x 0.15^-4.87 x 0.025^1.85 x 638 = 15.2 m |  |  | 손실수두 | 15.2 |  |  |  | 여유고 | 0.3
- 전양정 (실양정 + 마찰손실) | [8 empty] | 맨홀고 | 1.53
| H = 13.42 + 15.2 = 28.6 ≒ 29.0 m |  |  | 전양정 | 28.62 | 29

## 제6032부대
▣ 제6032, 7252부대 펌프양정계산
2025
1. 계획하수량 |  |  |  |  | m3/day | m3/min
Q = 450.00 ㎥/day = 0.31㎥/min |  |  |  |  | 450 | 0.31
2. 펌프대수(시설기준 참조)
| 계획오수량 (㎥/min) | 펌프구경 x 대수 (예비포함) | 펌프장 형상 |  |  |  |  | 450
| ~ 1.0 | Ø80 x 2대 | Ø1,500 |  |  |  |  | 375
| 0.7 ~ 1.6 | Ø100 x 2대
| 1.6 ~ 3.0 | Ø125 x 2대 또는 Ø150 x 2대 | Ø1,800 각형, 특수맨홀
※ 예비대수 포함
적용 : 2 대 (예비 1대 포함) |  |  |  |  | 2
3. 펌프구경
Q = 0.31 ㎥/min |  |  |  |  | 0.31
V = 1.5 ~ 3.0 m/sec
D = 146 x √ Q/V = 47 ~ 66 ≒ 80 mm 사용 |  |  |  |  | 47 | 66 | 80
[6 empty] | m3/min | m3/sec
Q = 0.400 ㎥/min (80mm 토출량) | [5 empty] | 0.45037 | 0.008 | 계산값
[6 empty] | 0.4 | 0.007
4. 펌프양정 |  |  |  | 저점 E.L | 120
- 펌프장 계획수위 : L.W.L(+) 118.2 m |  |  |  | L.W.L(+) | 118.2
- 압송관거최정상부 : E.L(+) 140 m |  |  |  | 고점 E.L | 140
- 실양정 : 140 - 118.2 = 21.8 m |  |  |  | 실양정 | 21.8 |  |  |  | 토피 | 0.5
- 손실수두 ( D = 80mm, L = 620m, C = 100 ) |  |  |  |  | DIA.(mm) | Length(m) | C값 |  | h = | 1
| Hf = I x L |  |  |  | 80 | 620 | 100 |  | L.W.L= | 0.184
| = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L | [7 empty] | 계 | 1.184
| = 10.666 x 100^-1.85 x 0.08^-4.87 x 0.007^1.85 x 620 = 29.9 m |  |  | 손실수두 | 29.9 |  |  |  | 여유고 | 0.3
- 전양정 (실양정 + 마찰손실) | [8 empty] | 맨홀고 | 1.484
| H = 21.8 + 29.9 = 51.7 ≒ 52.0 m |  |  | 전양정 | 51.7 | 52

## 제9715부대
▣ 제9715부대 펌프양정계산
2025
1. 계획하수량 |  |  |  |  | m3/day | m3/min
Q = 375.00 ㎥/day = 0.26㎥/min |  |  |  |  | 375 | 0.26
2. 펌프대수(시설기준 참조)
| 계획오수량 (㎥/min) | 펌프구경 x 대수 (예비포함) | 펌프장 형상
| ~ 1.0 | Ø80 x 2대 | Ø1,500
| 0.7 ~ 1.6 | Ø100 x 2대
| 1.6 ~ 3.0 | Ø125 x 2대 또는 Ø150 x 2대 | Ø1,800 각형, 특수맨홀
※ 예비대수 포함
적용 : 2 대 (예비 1대 포함) |  |  |  |  | 2
3. 펌프구경
Q = 0.26 ㎥/min |  |  |  |  | 0.26
V = 1.5 ~ 3.0 m/sec
D = 146 x √ Q/V = 43 ~ 61 ≒ 80 mm 사용 |  |  |  |  | 43 | 61 | 80
[6 empty] | m3/min | m3/sec
Q = 0.400 ㎥/min (80mm 토출량) | [5 empty] | 0.45037 | 0.008 | 계산값
[6 empty] | 0.4 | 0.007
4. 펌프양정 |  |  |  | 저점 E.L | 90
- 펌프장 계획수위 : L.W.L(+) 88.2 m |  |  |  | L.W.L(+) | 88.2
- 압송관거최정상부 : E.L(+) 100 m |  |  |  | 고점 E.L | 100
- 실양정 : 100 - 88.2 = 11.8 m |  |  |  | 실양정 | 11.8 |  |  |  | 토피 | 0.5
- 손실수두 ( D = 80mm, L = 558m, C = 100 ) |  |  |  |  | DIA.(mm) | Length(m) | C값 |  | h = | 1
| Hf = I x L |  |  |  | 80 | 558 | 100 |  | L.W.L= | 0.184
| = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L | [7 empty] | 계 | 1.184
| = 10.666 x 100^-1.85 x 0.08^-4.87 x 0.007^1.85 x 558 = 26.9 m |  |  | 손실수두 | 26.9 |  |  |  | 여유고 | 0.3
- 전양정 (실양정 + 마찰손실) | [8 empty] | 맨홀고 | 1.484
| H = 11.8 + 26.9 = 38.7 ≒ 39.0 m |  |  | 전양정 | 38.7 | 39

## 대소대풍
▣ 대소 대풍 펌프양정계산
2025
1. 계획하수량 |  |  |  |  | m3/day | m3/min
Q = 547.50 ㎥/day = 0.38㎥/min |  |  |  |  | 547.5 | 0.38
2. 펌프대수(시설기준 참조)
| 계획오수량 (㎥/min) | 펌프구경 x 대수 (예비포함) | 펌프장 형상
| ~ 1.0 | Ø80 x 2대 | Ø1,500
| 0.7 ~ 1.6 | Ø100 x 2대
| 1.6 ~ 3.0 | Ø125 x 2대 또는 Ø150 x 2대 | Ø1,800 각형, 특수맨홀
※ 예비대수 포함
적용 : 2 대 (예비 1대 포함) |  |  |  |  | 2
3. 펌프구경
Q = 0.38 ㎥/min |  |  |  |  | 0.38
V = 1.5 ~ 3.0 m/sec
D = 146 x √ Q/V = 52 ~ 73 ≒ 80 mm 사용 |  |  |  |  | 52 | 73 | 80
[6 empty] | m3/min | m3/sec
Q = 0.400 ㎥/min (80mm 토출량) | [5 empty] | 0.45037 | 0.008 | 계산값
[6 empty] | 0.4 | 0.007
4. 펌프양정 |  |  |  | 저점 E.L | 101
- 펌프장 계획수위 : L.W.L(+) 99.2 m |  |  |  | L.W.L(+) | 99.2
- 압송관거최정상부 : E.L(+) 112 m |  |  |  | 고점 E.L | 112
- 실양정 : 112 - 99.2 = 12.8 m |  |  |  | 실양정 | 12.8 |  |  |  | 토피 | 0.5
- 손실수두 ( D = 80mm, L = 1450m, C = 100 ) |  |  |  |  | DIA.(mm) | Length(m) | C값 |  | h = | 1
| Hf = I x L |  |  |  | 80 | 1450 | 100 |  | L.W.L= | 0.184
| = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L | [7 empty] | 계 | 1.184
| = 10.666 x 100^-1.85 x 0.08^-4.87 x 0.007^1.85 x 1450 = 69.9 m |  |  | 손실수두 | 69.9 |  |  |  | 여유고 | 0.3
- 전양정 (실양정 + 마찰손실) | [8 empty] | 맨홀고 | 1.484
| H = 12.8 + 69.9 = 82.7 ≒ 83.0 m |  |  | 전양정 | 82.7 | 83

## 대소소석
▣ 대소 소석 펌프양정계산
2025
1. 계획하수량 |  |  |  |  | m3/day | m3/min
Q = 439.50 ㎥/day = 0.31㎥/min |  |  |  |  | 439.5 | 0.31
2. 펌프대수(시설기준 참조)
| 계획오수량 (㎥/min) | 펌프구경 x 대수 (예비포함) | 펌프장 형상
| ~ 1.0 | Ø80 x 2대 | Ø1,500
| 0.7 ~ 1.6 | Ø100 x 2대
| 1.6 ~ 3.0 | Ø125 x 2대 또는 Ø150 x 2대 | Ø1,800 각형, 특수맨홀
※ 예비대수 포함
적용 : 2 대 (예비 1대 포함) |  |  |  |  | 2
3. 펌프구경
Q = 0.31 ㎥/min |  |  |  |  | 0.31
V = 1.5 ~ 3.0 m/sec
D = 146 x √ Q/V = 47 ~ 66 ≒ 80 mm 사용 |  |  |  |  | 47 | 66 | 80
[6 empty] | m3/min | m3/sec
Q = 0.400 ㎥/min (80mm 토출량) | [5 empty] | 0.45037 | 0.008 | 계산값
[6 empty] | 0.4 | 0.007
4. 펌프양정 |  |  |  | 저점 E.L | 92
- 펌프장 계획수위 : L.W.L(+) 90.2 m |  |  |  | L.W.L(+) | 90.2
- 압송관거최정상부 : E.L(+) 102 m |  |  |  | 고점 E.L | 102
- 실양정 : 102 - 90.2 = 11.8 m |  |  |  | 실양정 | 11.8 |  |  |  | 토피 | 0.5
- 손실수두 ( D = 80mm, L = 750m, C = 100 ) |  |  |  |  | DIA.(mm) | Length(m) | C값 |  | h = | 1
| Hf = I x L |  |  |  | 80 | 750 | 100 |  | L.W.L= | 0.184
| = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L | [7 empty] | 계 | 1.184
| = 10.666 x 100^-1.85 x 0.08^-4.87 x 0.007^1.85 x 750 = 36.2 m |  |  | 손실수두 | 36.2 |  |  |  | 여유고 | 0.3
- 전양정 (실양정 + 마찰손실) | [8 empty] | 맨홀고 | 1.484
| H = 11.8 + 36.2 = 48.0 ≒ 48.0 m |  |  | 전양정 | 48 | 48

## 감곡복자
▣ 감곡 복자 펌프양정계산
2025
1. 계획하수량 |  |  |  |  | m3/day | m3/min
Q = 126.00 ㎥/day = 0.09㎥/min |  |  |  |  | 126 | 0.09
2. 펌프대수(시설기준 참조)
| 계획오수량 (㎥/min) | 펌프구경 x 대수 (예비포함) | 펌프장 형상
| ~ 1.0 | Ø80 x 2대 | Ø1,500
| 0.7 ~ 1.6 | Ø100 x 2대
| 1.6 ~ 3.0 | Ø125 x 2대 또는 Ø150 x 2대 | Ø1,800 각형, 특수맨홀
※ 예비대수 포함
적용 : 2 대 (예비 1대 포함) |  |  |  |  | 2
3. 펌프구경
Q = 0.09 ㎥/min |  |  |  |  | 0.09
V = 1.5 ~ 3.0 m/sec
D = 146 x √ Q/V = 25 ~ 36 ≒ 80 mm 사용 |  |  |  |  | 25 | 36 | 80
[6 empty] | m3/min | m3/sec
Q = 0.400 ㎥/min (80mm 토출량) | [5 empty] | 0.45037 | 0.008 | 계산값
[6 empty] | 0.4 | 0.007
4. 펌프양정 |  |  |  | 저점 E.L | 92
- 펌프장 계획수위 : L.W.L(+) 90.2 m |  |  |  | L.W.L(+) | 90.2
- 압송관거최정상부 : E.L(+) 102 m |  |  |  | 고점 E.L | 102
- 실양정 : 102 - 90.2 = 11.8 m |  |  |  | 실양정 | 11.8 |  |  |  | 토피 | 0.5
- 손실수두 ( D = 80mm, L = 750m, C = 100 ) |  |  |  |  | DIA.(mm) | Length(m) | C값 |  | h = | 1
| Hf = I x L |  |  |  | 80 | 750 | 100 |  | L.W.L= | 0.184
| = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L | [7 empty] | 계 | 1.184
| = 10.666 x 100^-1.85 x 0.08^-4.87 x 0.007^1.85 x 750 = 36.2 m |  |  | 손실수두 | 36.2 |  |  |  | 여유고 | 0.3
- 전양정 (실양정 + 마찰손실) | [8 empty] | 맨홀고 | 1.484
| H = 11.8 + 36.2 = 48.0 ≒ 48.0 m |  |  | 전양정 | 48 | 48

## 한벌
▣ 한벌 펌프양정계산
2025
1. 계획하수량 |  |  |  |  | m3/day | m3/min
Q = 97.50 ㎥/day = 0.07㎥/min |  |  |  |  | 97.5 | 0.07
2. 펌프대수(시설기준 참조)
| 계획오수량 (㎥/min) | 펌프구경 x 대수 (예비포함) | 펌프장 형상
| ~ 1.0 | Ø80 x 2대 | Ø1,500
| 0.7 ~ 1.6 | Ø100 x 2대
| 1.6 ~ 3.0 | Ø125 x 2대 또는 Ø150 x 2대 | Ø1,800 각형, 특수맨홀
※ 예비대수 포함
적용 : 2 대 (예비 1대 포함) |  |  |  |  | 2
3. 펌프구경
Q = 0.07 ㎥/min |  |  |  |  | 0.07
V = 1.5 ~ 3.0 m/sec
D = 146 x √ Q/V = 22 ~ 32 ≒ 80 mm 사용 |  |  |  |  | 22 | 32 | 80
[6 empty] | m3/min | m3/sec
Q = 0.400 ㎥/min (80mm 토출량) | [5 empty] | 0.45037 | 0.008 | 계산값
[6 empty] | 0.4 | 0.007
4. 펌프양정 |  |  |  | 저점 E.L | 162
- 펌프장 계획수위 : L.W.L(+) 160.2 m |  |  |  | L.W.L(+) | 160.2
- 압송관거최정상부 : E.L(+) 166 m |  |  |  | 고점 E.L | 166
- 실양정 : 166 - 160.2 = 5.8 m |  |  |  | 실양정 | 5.8 |  |  |  | 토피 | 0.5
- 손실수두 ( D = 80mm, L = 167m, C = 100 ) |  |  |  |  | DIA.(mm) | Length(m) | C값 |  | h = | 1
| Hf = I x L |  |  |  | 80 | 167 | 100 |  | L.W.L= | 0.184
| = 10.666 x C-1.85 x D-4.87 x Q1.85 x L | [7 empty] | 계 | 1.184
| = 10.666 x 100^-1.85 x 0.08^-4.87 x 0.007^1.85 x 167 = 8.1 m |  |  | 손실수두 | 8.1 |  |  |  | 여유고 | 0.3
- 전양정 (실양정 + 마찰손실) | [8 empty] | 맨홀고 | 1.484
| H = 5.8 + 8.1 = 13.9 ≒ 14.0 m |  |  | 전양정 | 13.9 | 14