## 강우시 비강우시(2008)
▣ 강우영향시간에 의한 유입하수량분석
구분 | 2008년 |  | 강우영향시간적용 유입하수량(㎥/일) | 월 평 균 유입하수량(㎥/월)
| 유입하수량(㎥/일) | 음성강수량(mm)
2008-01-01 | 1083 | 0 | 1083 | 1228.9231
2008-01-02 | 1094 | 0 | 1094
2008-01-03 | 1232 | 0 | 1232
2008-01-04 | 1112 | 0 | 1112
2008-01-05 | 1252 | 0 | 1252
2008-01-06 | 1098 | 0 | 1098
2008-01-07 | 1416 | 0 | 1416
2008-01-08 | 1053 | 0 | 1053
2008-01-09 | 1341 | 0 | 1341
2008-01-10 | 1106 | 0 | 1106
2008-01-11 | 1126 | 13
2008-01-12 | 1270 | 0.5
2008-01-13 | 1073 | 0
2008-01-14 | 1053 | 0 | 1053
2008-01-15 | 1489 | 0 | 1489
2008-01-16 | 1145 | 0 | 1145
2008-01-17 | 1222 | 0 | 1222
2008-01-18 | 1151 | 0 | 1151
2008-01-19 | 1227 | 0 | 1227
2008-01-20 | 1268 | 0 | 1268
2008-01-21 | 1380 | 1
2008-01-22 | 1237 | 3
2008-01-23 | 1479 | 0 | 1479
2008-01-24 | 1319 | 0 | 1319
2008-01-25 | 1508 | 0 | 1508
2008-01-26 | 1376 | 0 | 1376
2008-01-27 | 1553 | 0 | 1553
2008-01-28 | 555 | 0 | 555
2008-01-29 | 1287 | 0 | 1287
2008-01-30 | 1295 | 0 | 1295
2008-01-31 | 1238 | 0 | 1238
2008-02-01 | 1386 | 0 | 1386 | 1202.2
2008-02-02 | 1356 | 0 | 1356
2008-02-03 | 1193 | 0 | 1193
2008-02-04 | 1313 | 0 | 1313
2008-02-05 | 1288 | 0 | 1288
2008-02-06 | 1206 | 0 | 1206
2008-02-07 | 1201 | 0 | 1201
2008-02-08 | 839 | 0 | 839
2008-02-09 | 984 | 0 | 984
2008-02-10 | 889 | 0 | 889
2008-02-11 | 1166 | 0 | 1166
2008-02-12 | 1289 | 0 | 1289
2008-02-13 | 1249 | 0 | 1249
2008-02-14 | 1094 | 0 | 1094
2008-02-15 | 1263 | 0 | 1263
2008-02-16 | 1229 | 0 | 1229
2008-02-17 | 1258 | 0 | 1258
2008-02-18 | 1189 | 0 | 1189
2008-02-19 | 1342 | 0 | 1342
2008-02-20 | 1392 | 0 | 1392
2008-02-21 | 1052 | 0 | 1052
2008-02-22 | 1405 | 0.5
2008-02-23 | 1326 | 0 | 1326
2008-02-24 | 1122 | 0 | 1122
2008-02-25 | 1198 | 2
2008-02-26 | 1135 | 4
2008-02-27 | 1260 | 0 | 1260
2008-02-28 | 1169 | 0 | 1169
2008-03-01 | 1269 | 0 | 1269 | 1215.4348
2008-03-02 | 1241 | 0 | 1241
2008-03-03 | 961 | 0 | 961
2008-03-04 | 1440 | 0 | 1440
2008-03-05 | 1208 | 0 | 1208
2008-03-06 | 1171 | 0 | 1171
2008-03-07 | 1164 | 0 | 1164
2008-03-08 | 1199 | 0 | 1199
2008-03-09 | 1231 | 0 | 1231
2008-03-10 | 1077 | 0 | 1077
2008-03-11 | 1141 | 0 | 1141
2008-03-12 | 1216 | 0 | 1216
2008-03-13 | 1214 | 0.5
2008-03-14 | 1197 | 1
2008-03-15 | 1210 | 0 | 1210
2008-03-16 | 1199 | 0 | 1199
2008-03-17 | 1253 | 0 | 1253
2008-03-18 | 1298 | 0 | 1298
2008-03-19 | 1183 | 0 | 1183
2008-03-20 | 1402 | 0 | 1402
2008-03-21 | 1086 | 0 | 1086
2008-03-22 | 1202 | 4.5
2008-03-23 | 1349 | 27.5
2008-03-24 | 1281 | 2.5
2008-03-25 | 1024 | 0
2008-03-26 | 1291 | 0 | 1291
2008-03-27 | 1171 | 0 | 1171
2008-03-28 | 1257 | 0 | 1257
2008-03-29 | 1079 | 5.5
2008-03-30 | 1211 | 1
2008-03-31 | 1287 | 0 | 1287
2008-04-01 | 1228 | 0 | 1228 | 1195.9545
2008-04-02 | 1246 | 0.5
2008-04-03 | 1055 | 0 | 1055
2008-04-04 | 1167 | 0 | 1167
2008-04-05 | 1083 | 0 | 1083
2008-04-06 | 1078 | 0 | 1078
2008-04-07 | 1158 | 1.5
2008-04-08 | 1291 | 0 | 1291
2008-04-09 | 1024 | 11
2008-04-10 | 1298 | 5.5
2008-04-11 | 1424 | 0
2008-04-12 | 1221 | 0 | 1221
2008-04-13 | 1137 | 0 | 1137
2008-04-14 | 1172 | 0 | 1172
2008-04-15 | 1208 | 0 | 1208
2008-04-16 | 1241 | 0 | 1241
2008-04-17 | 1247 | 0 | 1247
2008-04-18 | 1079 | 0 | 1079
2008-04-19 | 1193 | 0 | 1193
2008-04-20 | 1031 | 0 | 1031
2008-04-21 | 1160 | 0 | 1160
2008-04-22 | 1407 | 4
2008-04-23 | 1242 | 4
2008-04-24 | 1264 | 0 | 1264
2008-04-25 | 1291 | 0 | 1291
2008-04-26 | 1200 | 3.5
2008-04-27 | 1194 | 0 | 1194
2008-04-28 | 1571 | 0 | 1571
2008-04-29 | 1084 | 0 | 1084
2008-04-30 | 1316 | 0 | 1316
2008-05-01 | 1354 | 0 | 1354 | 1248.5652
2008-05-02 | 1548 | 0 | 1548
2008-05-03 | 1463 | 0 | 1463
2008-05-04 | 1465 | 0 | 1465
2008-05-05 | 1056 | 0 | 1056
2008-05-06 | 1391 | 0 | 1391
2008-05-07 | 1289 | 0 | 1289
2008-05-08 | 1249 | 0 | 1249
2008-05-09 | 1252 | 0 | 1252
2008-05-10 | 1275 | 0 | 1275
2008-05-11 | 1155 | 0 | 1155
2008-05-12 | 1349 | 0 | 1349
2008-05-13 | 1293 | 11
2008-05-14 | 1697 | 0
2008-05-15 | 1411 | 0
2008-05-16 | 1112 | 0 | 1112
2008-05-17 | 1141 | 0 | 1141
2008-05-18 | 1241 | 48.5
2008-05-19 | 1428 | 1
2008-05-20 | 1501 | 0
2008-05-21 | 1031 | 0 | 1031
2008-05-22 | 1175 | 0 | 1175
2008-05-23 | 1017 | 0 | 1017
2008-05-24 | 1298 | 0 | 1298
2008-05-25 | 1232 | 0 | 1232
2008-05-26 | 1253 | 0 | 1253
2008-05-27 | 1108 | 0 | 1108
2008-05-28 | 1213 | 4
2008-05-29 | 1381 | 0 | 1381
2008-05-30 | 1101 | 1.5
2008-05-31 | 1123 | 0 | 1123
2008-06-01 | 1000 | 0 | 1000 | 1520.6111
2008-06-02 | 1556 | 13.5
2008-06-03 | 1562 | 0
2008-06-04 | 1910 | 0
2008-06-05 | 1578 | 4.5
2008-06-06 | 1230 | 0 | 1230
2008-06-07 | 1617 | 0 | 1617
2008-06-08 | 1690 | 9
2008-06-09 | 1849 | 0
2008-06-10 | 1710 | 0 | 1710
2008-06-11 | 1482 | 0 | 1482
2008-06-12 | 1451 | 0 | 1451
2008-06-13 | 1472 | 0 | 1472
2008-06-14 | 1406 | 0 | 1406
2008-06-15 | 1551 | 0 | 1551
2008-06-16 | 1445 | 0 | 1445
2008-06-17 | 1483 | 0 | 1483
2008-06-18 | 1564 | 57
2008-06-19 | 1281 | 0
2008-06-20 | 1483 | 0
2008-06-21 | 1380 | 2.5
2008-06-22 | 1858 | 0 | 1858
2008-06-23 | 1730 | 0 | 1730
2008-06-24 | 1548 | 0 | 1548
2008-06-25 | 1470 | 0 | 1470
2008-06-26 | 1327 | 0 | 1327
2008-06-27 | 1501 | 0 | 1501
2008-06-28 | 1210 | 8.5
2008-06-29 | 1405 | 3.5
2008-06-30 | 2090 | 0 | 2090
2008-07-01 | 1710 | 0 | 1710 | 1604.2857
2008-07-02 | 1382 | 0 | 1382
2008-07-03 | 1643 | 0.5
2008-07-04 | 1517 | 0 | 1517
2008-07-05 | 1421 | 0 | 1421
2008-07-06 | 1706 | 0 | 1706
2008-07-07 | 1520 | 0 | 1520
2008-07-08 | 1627 | 0 | 1627
2008-07-09 | 1618 | 0 | 1618
2008-07-10 | 1610 | 0 | 1610
2008-07-11 | 1501 | 0 | 1501
2008-07-12 | 1518 | 0 | 1518
2008-07-13 | 1724 | 11.5
2008-07-14 | 1706 | 0 | 1706
2008-07-15 | 1835 | 15.5
2008-07-16 | 1761 | 13.5
2008-07-17 | 1781 | 0
2008-07-18 | 2022 | 0
2008-07-19 | 1845 | 120
2008-07-20 | 1934 | 8.5
2008-07-21 | 2091 | 2.5
2008-07-22 | 2040 | 1.5
2008-07-23 | 1901 | 1
2008-07-24 | 1820 | 61.5
2008-07-25 | 1755 | 24.5
2008-07-26 | 2109 | 7.5
2008-07-27 | 2030 | 0
2008-07-28 | 2012 | 0 | 2012
2008-07-29 | 1612 | 0 | 1612
2008-07-30 | 1589 | 5
2008-07-31 | 1623 | 1
2008-08-01 | 1412 | 0 | 1412 | 1438.5
2008-08-02 | 1344 | 5.5
2008-08-03 | 1410 | 0
2008-08-04 | 1841 | 0 | 1841
2008-08-05 | 1413 | 0 | 1413
2008-08-06 | 1451 | 0 | 1451
2008-08-07 | 1147 | 0 | 1147
2008-08-08 | 1545 | 0 | 1545
2008-08-09 | 1297 | 0 | 1297
2008-08-10 | 1505 | 0 | 1505
2008-08-11 | 1805 | 0 | 1805
2008-08-12 | 1960 | 2.5
2008-08-13 | 1732 | 9.5
2008-08-14 | 1472 | 0
2008-08-15 | 1164 | 3
2008-08-16 | 1749 | 21
2008-08-17 | 1552 | 0
2008-08-18 | 1935 | 27
2008-08-19 | 1935 | 0
2008-08-20 | 1561 | 0
2008-08-21 | 1434 | 0 | 1434
2008-08-22 | 1649 | 37.5
2008-08-23 | 1666 | 10
2008-08-24 | 1700 | 0
2008-08-25 | 1495 | 0
2008-08-26 | 1372 | 0 | 1372
2008-08-27 | 1325 | 0 | 1325
2008-08-28 | 1366 | 0 | 1366
2008-08-29 | 1350 | 0 | 1350
2008-08-30 | 1389 | 0 | 1389
2008-08-31 | 1364 | 0 | 1364
2008-09-01 | 1690 | 18.5 |  | 1334.0455
2008-09-02 | 2056 | 8.5
2008-09-03 | 2072 | 0
2008-09-04 | 1536 | 0 | 1536
2008-09-05 | 1405 | 0 | 1405
2008-09-06 | 1351 | 0 | 1351
2008-09-07 | 1339 | 0 | 1339
2008-09-08 | 1621 | 0 | 1621
2008-09-09 | 1490 | 0 | 1490
2008-09-10 | 1380 | 0 | 1380
2008-09-11 | 1410 | 0 | 1410
2008-09-12 | 1304 | 0 | 1304
2008-09-13 | 1317 | 0 | 1317
2008-09-14 | 1266 | 0 | 1266
2008-09-15 | 1009 | 0 | 1009
2008-09-16 | 1395 | 0 | 1395
2008-09-17 | 1300 | 0 | 1300
2008-09-18 | 1310 | 0 | 1310
2008-09-19 | 1357 | 0 | 1357
2008-09-20 | 1415 | 52
2008-09-21 | 1411 | 0.5
2008-09-22 | 1430 | 0
2008-09-23 | 1715 | 2.5
2008-09-24 | 1204 | 0 | 1204
2008-09-25 | 2123 | 10
2008-09-26 | 1087 | 0 | 1087
2008-09-27 | 1258 | 0 | 1258
2008-09-28 | 1195 | 0 | 1195
2008-09-29 | 1335 | 0 | 1335
2008-09-30 | 1480 | 0 | 1480
2008-10-01 | 1451 | 0 | 1451 | 1245.6923
2008-10-02 | 1294 | 0 | 1294
2008-10-03 | 1102 | 0 | 1102
2008-10-04 | 1190 | 0 | 1190
2008-10-05 | 1219 | 0 | 1219
2008-10-06 | 1276 | 0 | 1276
2008-10-07 | 1280 | 0 | 1280
2008-10-08 | 1158 | 0 | 1158
2008-10-09 | 1162 | 0 | 1162
2008-10-10 | 1223 | 0 | 1223
2008-10-11 | 1198 | 0 | 1198
2008-10-12 | 1219 | 0 | 1219
2008-10-13 | 1319 | 0 | 1319
2008-10-14 | 1138 | 0 | 1138
2008-10-15 | 1203 | 0 | 1203
2008-10-16 | 1275 | 0 | 1275
2008-10-17 | 1212 | 0 | 1212
2008-10-18 | 1258 | 0 | 1258
2008-10-19 | 1270 | 0 | 1270
2008-10-20 | 1162 | 0 | 1162
2008-10-21 | 1241 | 0 | 1241
2008-10-22 | 1209 | 11
2008-10-23 | 1890 | 3
2008-10-24 | 1719 | 0
2008-10-25 | 1292 | 4.5
2008-10-26 | 1590 | 0 | 1590
2008-10-27 | 1335 | 0 | 1335
2008-10-28 | 1297 | 0 | 1297
2008-10-29 | 1245 | 0 | 1245
2008-10-30 | 1071 | 0 | 1071
2008-10-31 | 1189 | 3.5
2008-11-01 | 1149 | 0 | 1149 | 1331.1538
2008-11-02 | 1356 | 0 | 1356
2008-11-03 | 1340 | 0 | 1340
2008-11-04 | 1492 | 0 | 1492
2008-11-05 | 1176 | 0 | 1176
2008-11-06 | 1192 | 0 | 1192
2008-11-07 | 1245 | 0 | 1245
2008-11-08 | 1327 | 0 | 1327
2008-11-09 | 1292 | 0 | 1292
2008-11-10 | 1389 | 0 | 1389
2008-11-11 | 1216 | 0 | 1216
2008-11-12 | 1345 | 0 | 1345
2008-11-13 | 1365 | 0 | 1365
2008-11-14 | 1391 | 0 | 1391
2008-11-15 | 1351 | 0 | 1351
2008-11-16 | 1370 | 0 | 1370
2008-11-17 | 1362 | 0 | 1362
2008-11-18 | 1436 | 0 | 1436
2008-11-19 | 1142 | 0 | 1142
2008-11-20 | 1599 | 0 | 1599
2008-11-21 | 1539 | 1
2008-11-22 | 1470 | 0 | 1470
2008-11-23 | 1470 | 0 | 1470
2008-11-24 | 1264 | 0 | 1264
2008-11-25 | 1294 | 0 | 1294
2008-11-26 | 1297 | 0 | 1297
2008-11-27 | 1535 | 5
2008-11-28 | 1540 | 0
2008-11-29 | 1341 | 2.5
2008-11-30 | 1280 | 0 | 1280
2008-12-01 | 1579 | 0 | 1579 | 1323.7692
2008-12-02 | 1334 | 0 | 1334
2008-12-03 | 1038 | 0 | 1038
2008-12-04 | 1435 | 4.5
2008-12-05 | 1496 | 0 | 1496
2008-12-06 | 1388 | 0 | 1388
2008-12-07 | 1349 | 0 | 1349
2008-12-08 | 1436 | 1
2008-12-09 | 1304 | 0 | 1304
2008-12-10 | 1510 | 0 | 1510
2008-12-11 | 1478 | 1.5
2008-12-12 | 1299 | 0 | 1299
2008-12-13 | 1291 | 0 | 1291
2008-12-14 | 1281 | 0 | 1281
2008-12-15 | 1425 | 0 | 1425
2008-12-16 | 1335 | 0 | 1335
2008-12-17 | 1332 | 3.5
2008-12-18 | 1429 | 0 | 1429
2008-12-19 | 1391 | 0 | 1391
2008-12-20 | 1429 | 5
2008-12-21 | 1427 | 0 | 1427
2008-12-22 | 1205 | 0 | 1205
2008-12-23 | 1318 | 0 | 1318
2008-12-24 | 1199 | 0 | 1199
2008-12-25 | 1128 | 0 | 1128
2008-12-26 | 1237 | 0 | 1237
2008-12-27 | 1283 | 0 | 1283
2008-12-28 | 1270 | 0 | 1270
2008-12-29 | 1381 | 0 | 1381
2008-12-30 | 1249 | 0 | 1249
2008-12-31 | 1272 | 0 | 1272

## 강우시 비강우시비교
▣ 강우영향시간에 의한 유입하수량비교검토-일평균 | [6 empty] | 단위 : ㎥/일
월별 | 2006년 |  | 2007년 |  | 2008년 |  | 비고
| 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시
1월 |  |  |  |  | 1227.0323 | 1228.9231
2월 |  |  |  |  | 1215.1724 | 1202.2
3월 |  |  |  |  | 1210.0645 | 1215.4348
4월 |  |  |  |  | 1210.3333 | 1195.9545
5월 |  |  |  |  | 1277.4839 | 1248.5652
6월 |  |  |  |  | 1527.9667 | 1520.6111
7월 |  |  |  |  | 1740.7419 | 1604.2857
8월 |  |  |  |  | 1527.0968 | 1438.5
9월 |  |  |  |  | 1442.0333 | 1334.0455
10월 |  |  |  |  | 1280.2258 | 1245.6923
11월 |  |  |  |  | 1352.1667 | 1245.6923
12월 |  |  |  |  | 1340 | 1331.1538
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 1317.5882
월최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.2857
월최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.9545
주 : ㆍ 0~5mm 강우시 24시간, 5~10mm 강우시 48시간, 10mm 이상 강우시 72시간
▣ 강우영향시간에 의한 유입하수량비교검토-일최대 | [6 empty] | 단위 : ㎥/일
월별 | 2006년 |  | 2007년 |  | 2008년 |  | 비고
| 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시
1월 |  |  |  |  | 1553 | 1553
2월 |  |  |  |  | 1405 | 1392
3월 |  |  |  |  | 1440 | 1440
4월 |  |  |  |  | 1571 | 1571
5월 |  |  |  |  | 1697 | 1548
6월 |  |  |  |  | 2090 | 2090
7월 |  |  |  |  | 2109 | 2012
8월 |  |  |  |  | 1960 | 1841
9월 |  |  |  |  | 2123 | 1621
10월 |  |  |  |  | 1890 | 1590
11월 |  |  |  |  | 1599 | 1599
12월 |  |  |  |  | 1579 | 1579

## 강우영향시간 비교(그래프용)
▣ 강우영향시간에 의한 유입하수량비교검토-일평균 | [6 empty] | 단위 : ㎥/일
월별 | 2006년 |  | 2007년 |  | 2008년 |  | 비고
| 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시
1월 |  |  |  |  | 1227.0323 | 1228.9231
2월 |  |  |  |  | 1215.1724 | 1202.2
3월 |  |  |  |  | 1210.0645 | 1215.4348
4월 |  |  |  |  | 1210.3333 | 1195.9545
5월 |  |  |  |  | 1277.4839 | 1248.5652
6월 |  |  |  |  | 1527.9667 | 1520.6111
7월 |  |  |  |  | 1740.7419 | 1604.2857
8월 |  |  |  |  | 1527.0968 | 1438.5
9월 |  |  |  |  | 1442.0333 | 1334.0455
10월 |  |  |  |  | 1280.2258 | 1245.6923
11월 |  |  |  |  | 1352.1667 | 1245.6923
12월 |  |  |  |  | 1340 | 1331.1538
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1362.5265 | 1317.5882
월최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.7419 | 1604.2857
월최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.0645 | 1195.9545
주 : ㆍ 0~5mm 강우시 24시간, 5~10mm 강우시 48시간, 10mm 이상 강우시 72시간
▣ 강우영향시간에 의한 유입하수량비교검토-일최대 | [6 empty] | 단위 : ㎥/일
월별 | 2006년 |  | 2007년 |  | 2008년 |  | 비고
| 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시 | 강우시 | 비강우시
1월 |  |  |  |  | 1553 | 1553
2월 |  |  |  |  | 1405 | 1392
3월 |  |  |  |  | 1440 | 1440
4월 |  |  |  |  | 1571 | 1571
5월 |  |  |  |  | 1697 | 1548
6월 |  |  |  |  | 2090 | 2090
7월 |  |  |  |  | 2109 | 2012
8월 |  |  |  |  | 1960 | 1841
9월 |  |  |  |  | 2123 | 1621
10월 |  |  |  |  | 1890 | 1590
11월 |  |  |  |  | 1599 | 1599
12월 |  |  |  |  | 1579 | 1579

## 대소 유입하수량
연도별 월별 일평균 유입하수량
월별 | 2007년 | 2008년 | 평균
평균 | 1152.5763 | 1362.5265 | 1257.5514
월최대 | 1253.7742 | 1740.7419 | 1497.2581
월최소 | 1056.0645 | 1210.0645 | 1133.0645
1월 |  | 1227.0323 | 1227.0323
2월 |  | 1215.1724 | 1215.1724
3월 |  | 1210.0645 | 1210.0645
4월 |  | 1210.3333 | 1210.3333
5월 |  | 1277.4839 | 1277.4839
6월 |  | 1527.9667 | 1527.9667
7월 |  | 1740.7419 | 1740.7419
8월 |  | 1527.0968 | 1527.0968
9월 | 1082.4 | 1442.0333 | 1262.2167
10월 | 1056.0645 | 1280.2258 | 1168.1452
11월 | 1218.0667 | 1352.1667 | 1285.1167
12월 | 1253.7742 | 1340 | 1296.8871

## 유입수질
연도별 월간 방류수질 현황
구분 | 2007년 |  |  |  |  | 2008년 |  |  |  |  | 평균
| BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평균 | 37.0663 | 18.9831 | 30.7537 | 18.564 | 1.9045 | 62.8535 | 30.8184 | 58.2107 | 25.1396 | 2.8526 | 49.9599 | 24.9007 | 44.4822 | 21.8518 | 2.3786
월최대 | 42.5032 | 22.029 | 37.8419 | 21.8185 | 2.3058 | 75.9323 | 39.4653 | 81.6521 | 33.5056 | 3.6132 | 59.2177 | 30.7472 | 59.747 | 27.662 | 2.9595
월최소 | 29.5233 | 14.5033 | 21.7129 | 14.0878 | 1.2738 | 51.2733 | 25.06 | 32.9935 | 19.9731 | 2.1542 | 40.3983 | 19.7817 | 27.3532 | 17.0304 | 1.714
1월 | [5 empty] | 55.5742 | 25.2387 | 32.9935 | 20.9183 | 2.5892 | 55.5742 | 25.2387 | 32.9935 | 20.9183 | 2.5892
2월 | [5 empty] | 58.8966 | 26.9414 | 36.5931 | 22.6584 | 2.6076 | 58.8966 | 26.9414 | 36.5931 | 22.6584 | 2.6076
3월 | [5 empty] | 71.3903 | 32.3129 | 58.3484 | 24.6504 | 2.6698 | 71.3903 | 32.3129 | 58.3484 | 24.6504 | 2.6698
4월 | [5 empty] | 62.81 | 31.78 | 67.21 | 29.3201 | 3.0166 | 62.81 | 31.78 | 67.21 | 29.3201 | 3.0166
5월 | [5 empty] | 66.1 | 30.5613 | 62.1968 | 25.9705 | 3.2876 | 66.1 | 30.5613 | 62.1968 | 25.9705 | 3.2876
6월 | [5 empty] | 51.2733 | 25.06 | 45.0167 | 21.8222 | 2.4812 | 51.2733 | 25.06 | 45.0167 | 21.8222 | 2.4812
7월 | [5 empty] | 56.2839 | 25.6387 | 46.0129 | 19.9731 | 2.1542 | 56.2839 | 25.6387 | 46.0129 | 19.9731 | 2.1542
8월 | [5 empty] | 65.2258 | 33.4355 | 59.9355 | 22.3841 | 2.4073 | 65.2258 | 33.4355 | 59.9355 | 22.3841 | 2.4073
9월 | 29.5233 | 14.5033 | 32.36 | 14.0878 | 1.2738 | 60.0667 | 31.18 | 67.0567 | 24.9946 | 2.7037 | 44.795 | 22.8417 | 49.7083 | 19.5412 | 1.9888
10월 | 42.5032 | 20.171 | 37.8419 | 19.4242 | 1.9083 | 75.9323 | 37.9839 | 76.6258 | 27.1258 | 3.6132 | 59.2177 | 29.0774 | 57.2339 | 23.275 | 2.7607
11월 | 41.4226 | 22.029 | 31.1 | 21.8185 | 2.1304 | 70.3467 | 39.4653 | 81.6521 | 33.5056 | 3.5224 | 55.8846 | 30.7472 | 56.376 | 27.662 | 2.8264
12월 | 34.8161 | 19.229 | 21.7129 | 18.9257 | 2.3058 | 60.3419 | 30.2226 | 64.8871 | 28.3526 | 3.1777 | 47.579 | 24.7258 | 43.3 | 23.6392 | 2.7417

## 방류수질
연도별 월간 방류수질 현황
구분 | 2007년 |  |  |  |  | 2008년 |  |  |  |  | 평균
| BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
평균 | 2.4901 | 6.5078 | 6.3907 | 12.9095 | 1.3119 | 3.0984 | 6.6687 | 4.1764 | 13.4308 | 1.4199 | 2.7942 | 6.5883 | 5.2835 | 13.1701 | 1.3659
월최대 | 2.9355 | 7.1452 | 7.7433 | 15.9076 | 1.749 | 4.5742 | 8.0935 | 6.8484 | 17.1876 | 1.9005 | 3.7548 | 7.6194 | 7.2959 | 16.5476 | 1.8247
월최소 | 2.1667 | 6.1774 | 5.1645 | 8.7877 | 0.8614 | 2.02 | 5.15 | 2.1567 | 11.0257 | 1.1213 | 2.0933 | 5.6637 | 3.6606 | 9.9067 | 0.99135
1월 | [5 empty] | 3.3355 | 6.2129 | 4.9516 | 17.1876 | 1.9005 | 3.3355 | 6.2129 | 4.9516 | 17.1876 | 1.9005
2월 | [5 empty] | 3.3759 | 6.9 | 6.1414 | 16.2058 | 1.7251 | 3.3759 | 6.9 | 6.1414 | 16.2058 | 1.7251
3월 | [5 empty] | 4.5742 | 8.0935 | 6.8484 | 14.6835 | 1.4476 | 4.5742 | 8.0935 | 6.8484 | 14.6835 | 1.4476
4월 | [5 empty] | 3.3933 | 7.6233 | 4.7967 | 15.4433 | 1.663 | 3.3933 | 7.6233 | 4.7967 | 15.4433 | 1.663
5월 | [5 empty] | 3.2452 | 7.2323 | 4.0194 | 12.7185 | 1.3678 | 3.2452 | 7.2323 | 4.0194 | 12.7185 | 1.3678
6월 | [5 empty] | 3.01 | 6.9833 | 4.74 | 13.5311 | 1.3608 | 3.01 | 6.9833 | 4.74 | 13.5311 | 1.3608
7월 | [5 empty] | 3.0774 | 6.9084 | 4.3 | 11.2759 | 1.1213 | 3.0774 | 6.9084 | 4.3 | 11.2759 | 1.1213
8월 | [5 empty] | 3.029 | 6.529 | 3.4613 | 11.0257 | 1.193 | 3.029 | 6.529 | 3.4613 | 11.0257 | 1.193
9월 | 2.1667 | 6.2733 | 7.7433 | 8.7877 | 0.8614 | 2.9433 | 6.214 | 2.8467 | 11.994 | 1.2722 | 2.555 | 6.2437 | 5.295 | 10.3909 | 1.0668
10월 | 2.5548 | 6.4355 | 6.9968 | 12.4977 | 1.2343 | 2.9194 | 5.9839 | 2.7194 | 13.2036 | 1.3689 | 2.7371 | 6.2097 | 4.8581 | 12.8507 | 1.3016
11월 | 2.9355 | 7.1452 | 5.6581 | 14.4449 | 1.4028 | 2.02 | 5.15 | 2.1567 | 11.2344 | 1.2753 | 2.4777 | 6.1476 | 3.9074 | 12.8396 | 1.339
12월 | 2.3032 | 6.1774 | 5.1645 | 15.9076 | 1.749 | 2.2581 | 6.1935 | 3.1355 | 12.666 | 1.3435 | 2.2806 | 6.1855 | 4.15 | 14.2868 | 1.5463

## 유입하수량및유입수질-2008년
2008년
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 하수량
2008-01-01 | 35.3 | 18.7 | 22.8 | 18.953 | 2.326 | 1083
2008-01-02 | 49.2 | 23.6 | 30.5 | 18.452 | 2.579 | 1094
2008-01-03 | 46.5 | 28.4 | 29.8 | 18.628 | 2.795 | 1232
2008-01-04 | 57.2 | 26.7 | 36.8 | 18.754 | 2.854 | 1112
2008-01-05 | 59.3 | 29.3 | 42.5 | 19.823 | 2.916 | 1252
2008-01-06 | 60.7 | 32.6 | 43.9 | 20.327 | 3.024 | 1098
2008-01-07 | 64.2 | 34.2 | 48.7 | 19.356 | 3.013 | 1416
2008-01-08 | 63.5 | 33.5 | 50.4 | 20.413 | 3.072 | 1053
2008-01-09 | 66.3 | 30.9 | 48.3 | 21.355 | 2.942 | 1341
2008-01-10 | 64.8 | 32.4 | 46.7 | 22.608 | 2.853 | 1106
2008-01-11 | 61.3 | 30.9 | 45.3 | 23.106 | 2.657 | 1126
2008-01-12 | 62.2 | 29.6 | 42.8 | 21.518 | 2.595 | 1270
2008-01-13 | 53.7 | 29 | 39.6 | 22.608 | 2.762 | 1073
2008-01-14 | 56.2 | 28.4 | 42.3 | 20.674 | 2.481 | 1053
2008-01-15 | 52.2 | 27.6 | 40.6 | 21.039 | 2.596 | 1489
2008-01-16 | 49.6 | 24.2 | 27.2 | 23.551 | 2.753 | 1145
2008-01-17 | 46.2 | 22 | 19 | 27.403 | 3.179 | 1222
2008-01-18 | 51.3 | 21 | 21.3 | 26.542 | 2.942 | 1151
2008-01-19 | 52.9 | 22.7 | 20.9 | 24.953 | 2.105 | 1227
2008-01-20 | 49.2 | 22.4 | 24.6 | 25.309 | 2.428 | 1268
2008-01-21 | 48.3 | 20.6 | 25.2 | 24.026 | 2.592 | 1380
2008-01-22 | 49.5 | 19.2 | 23.6 | 18.974 | 2.413 | 1237
2008-01-23 | 53.6 | 21.3 | 27.2 | 19.523 | 2.325 | 1479
2008-01-24 | 59.2 | 22.7 | 26.3 | 19.542 | 2.206 | 1319
2008-01-25 | 67.3 | 24.2 | 24.5 | 19.203 | 2.218 | 1508
2008-01-26 | 58.4 | 20.6 | 29.5 | 20.132 | 2.152 | 1376
2008-01-27 | 59.3 | 21.5 | 30.6 | 18.429 | 2.306 | 1553
2008-01-28 | 52.2 | 20.9 | 24.9 | 18.106 | 2.415 | 555
2008-01-29 | 68.2 | 24.3 | 29.5 | 19.527 | 2.326 | 1287
2008-01-30 | 53.2 | 20.1 | 29.3 | 18.275 | 2.284 | 1295
2008-01-31 | 51.8 | 18.9 | 28.2 | 17.359 | 2.157 | 1238
2008-02-01 | 53.6 | 22.6 | 31.6 | 19.326 | 2.685 | 1386
2008-02-02 | 51.9 | 20.4 | 26.2 | 18.562 | 2.749 | 1356
2008-02-03 | 63.5 | 25.9 | 20.8 | 19.207 | 2.595 | 1193
2008-02-04 | 73.2 | 26.2 | 24.2 | 18.463 | 2.795 | 1313
2008-02-05 | 58.3 | 23.4 | 25.1 | 19.534 | 2.847 | 1288
2008-02-06 | 46.2 | 20.6 | 30.5 | 19.627 | 2.861 | 1206
2008-02-07 | 48.2 | 21.4 | 25.6 | 20.846 | 3.027 | 1201
2008-02-08 | 49.3 | 19.8 | 18.6 | 19.537 | 2.916 | 839
2008-02-09 | 53.6 | 23.2 | 22.4 | 19.682 | 2.842 | 984
2008-02-10 | 51.7 | 20.8 | 20.9 | 20.479 | 2.532 | 889
2008-02-11 | 63.4 | 26.9 | 36.5 | 21.235 | 2.401 | 1166
2008-02-12 | 65.9 | 30.8 | 48.6 | 24.659 | 2.758 | 1289
2008-02-13 | 61.7 | 28.3 | 50.3 | 25.301 | 2.742 | 1249
2008-02-14 | 59.6 | 26.5 | 52.2 | 24.325 | 2.469 | 1094
2008-02-15 | 56.3 | 27.6 | 49.6 | 25.409 | 2.883 | 1263
2008-02-16 | 53.8 | 25.9 | 34.5 | 23.562 | 2.352 | 1229
2008-02-17 | 62.8 | 28.3 | 48.6 | 27.426 | 2.468 | 1258
2008-02-18 | 59.2 | 27.2 | 41.1 | 22.431 | 2.537 | 1189
2008-02-19 | 54.8 | 28.6 | 38.9 | 23.509 | 2.605 | 1342
2008-02-20 | 68.9 | 32.9 | 36.3 | 25.206 | 2.539 | 1392
2008-02-21 | 64.3 | 30.7 | 40.2 | 24.139 | 2.492 | 1052
2008-02-22 | 65.8 | 32.9 | 57.2 | 23.526 | 2.527 | 1405
2008-02-23 | 67.2 | 34.2 | 48.3 | 27.547 | 2.439 | 1326
2008-02-24 | 60.4 | 30.5 | 42.6 | 26.425 | 2.382 | 1122
2008-02-25 | 61.8 | 31.3 | 39.5 | 24.152 | 2.756 | 1198
2008-02-26 | 59.3 | 29.5 | 37.8 | 23.106 | 2.438 | 1135
2008-02-27 | 59.8 | 28.6 | 38.4 | 24.209 | 2.342 | 1260
2008-02-28 | 56.2 | 27.4 | 37.9 | 22.138 | 2.169 | 1169
2008-02-29 | 57.3 | 28.9 | 36.8 | 23.527 | 2.472 | 1447
2008-03-01 | 68.6 | 26.3 | 35.7 | 24.209 | 2.438 | 1269
2008-03-02 | 76.2 | 25.7 | 39.8 | 22.138 | 2.516 | 1241
2008-03-03 | 62.3 | 24.8 | 46.2 | 23.527 | 2.139 | 961
2008-03-04 | 72.6 | 28.6 | 52.3 | 22.659 | 2.628 | 1440
2008-03-05 | 75.4 | 36.5 | 62.8 | 26.145 | 2.849 | 1208
2008-03-06 | 86.5 | 28.8 | 44.7 | 27.4 | 2.769 | 1171
2008-03-07 | 70.1 | 32.5 | 48.6 | 25.142 | 2.615 | 1164
2008-03-08 | 68.2 | 27.6 | 58.9 | 23.457 | 2.517 | 1199
2008-03-09 | 65.3 | 26.7 | 49.7 | 22.753 | 2.468 | 1231
2008-03-10 | 71.6 | 34.2 | 62.4 | 24.754 | 2.503 | 1077
2008-03-11 | 78.6 | 28.8 | 44.7 | 27.435 | 2.769 | 1141
2008-03-12 | 76.2 | 29.8 | 56.2 | 25.415 | 2.778 | 1216
2008-03-13 | 68.1 | 28.4 | 62.4 | 24.748 | 2.794 | 1214
2008-03-14 | 71.3 | 31.5 | 75.6 | 26.417 | 2.816 | 1197
2008-03-15 | 62.6 | 30.4 | 67.2 | 25.714 | 2.758 | 1210
2008-03-16 | 68.9 | 33.4 | 79.8 | 27.145 | 2.618 | 1199
2008-03-17 | 71.6 | 32.8 | 86.4 | 28.125 | 2.745 | 1253
2008-03-18 | 73.6 | 33.8 | 76.2 | 26.778 | 2.669 | 1298
2008-03-19 | 62.3 | 32.5 | 62.1 | 27.145 | 2.557 | 1183
2008-03-20 | 79.3 | 39.5 | 60.4 | 24.758 | 2.648 | 1402
2008-03-21 | 68.9 | 26.8 | 46.5 | 22.144 | 2.314 | 1086
2008-03-22 | 76.4 | 24.5 | 46.8 | 23.415 | 2.458 | 1202
2008-03-23 | 78.4 | 38.6 | 59.7 | 22.758 | 2.469 | 1349
2008-03-24 | 80.6 | 40.5 | 65.2 | 26.487 | 2.569 | 1281
2008-03-25 | 75.2 | 41.6 | 77.6 | 27.415 | 2.669 | 1024
2008-03-26 | 72.1 | 32.8 | 61.2 | 23.448 | 2.691 | 1291
2008-03-27 | 68.5 | 33.8 | 51.3 | 21.859 | 4.996 | 1171
2008-03-28 | 62.3 | 36.5 | 49.8 | 22.458 | 3.015 | 1257
2008-03-29 | 68.1 | 40.5 | 52.3 | 24.745 | 2.458 | 1079
2008-03-30 | 70.2 | 35.1 | 62.5 | 23.415 | 2.318 | 1211
2008-03-31 | 63.1 | 38.4 | 63.8 | 20.154 | 2.214 | 1287
2008-04-01 | 79.7 | 36.7 | 85.4 | 29.146 | 2.942 | 1228
2008-04-02 | 106.7 | 48.6 | 92.7 | 34.083 | 3.674 | 1246
2008-04-03 | 78.6 | 31.3 | 82.4 | 34.106 | 3.718 | 1055
2008-04-04 | 75.3 | 39.6 | 82.8 | 29.497 | 3.516 | 1167
2008-04-05 | 76.3 | 40.4 | 97.8 | 32.713 | 3.592 | 1083
2008-04-06 | 65.8 | 29.4 | 61.4 | 32.595 | 3.478 | 1078
2008-04-07 | 76.9 | 42.7 | 96.4 | 29.348 | 3.275 | 1158
2008-04-08 | 62.2 | 27.2 | 43.6 | 26.062 | 2.592 | 1291
2008-04-09 | 58.4 | 26.2 | 51.7 | 24.196 | 2.463 | 1024
2008-04-10 | 57.6 | 25.3 | 63.8 | 23.026 | 2.308 | 1298
2008-04-11 | 59.2 | 28.7 | 59.2 | 24.329 | 2.216 | 1424
2008-04-12 | 64.2 | 29.4 | 60.4 | 28.635 | 2.538 | 1221
2008-04-13 | 65.9 | 30.2 | 72.9 | 27.564 | 2.653 | 1137
2008-04-14 | 67.4 | 31.5 | 68.4 | 29.306 | 2.722 | 1172
2008-04-15 | 65.2 | 32.3 | 67.2 | 28.534 | 2.639 | 1208
2008-04-16 | 59.7 | 33.5 | 59.6 | 30.857 | 2.835 | 1241
2008-04-17 | 61.4 | 34.6 | 62.3 | 32.036 | 3.027 | 1247
2008-04-18 | 56.4 | 35.3 | 78.4 | 33.656 | 3.252 | 1079
2008-04-19 | 58.6 | 32.7 | 59.6 | 30.153 | 3.202 | 1193
2008-04-20 | 61.3 | 36.8 | 63.7 | 31.036 | 3.066 | 1031
2008-04-21 | 59.3 | 32.7 | 46.3 | 29.153 | 3.134 | 1160
2008-04-22 | 58.2 | 29.6 | 41.9 | 25.057 | 2.963 | 1407
2008-04-23 | 53.2 | 26.8 | 72.6 | 29.324 | 3.029 | 1242
2008-04-24 | 59.6 | 32.7 | 94.5 | 31.21 | 3.146 | 1264
2008-04-25 | 52.1 | 27.2 | 82.3 | 32.653 | 3.256 | 1291
2008-04-26 | 53.3 | 29.5 | 59.6 | 29.532 | 2.985 | 1200
2008-04-27 | 54.6 | 28.7 | 50.8 | 30.152 | 3.263 | 1194
2008-04-28 | 48.3 | 26.3 | 52.7 | 28.167 | 3.12 | 1571
2008-04-29 | 47.3 | 25.7 | 64.3 | 27.122 | 2.936 | 1084
2008-04-30 | 41.6 | 21.8 | 41.6 | 26.356 | 2.959 | 1316
2008-05-01 | 41 | 22.6 | 39.7 | 25.164 | 3.122 | 1354
2008-05-02 | 39.5 | 20.7 | 36.4 | 27.518 | 3.026 | 1548
2008-05-03 | 50.7 | 26.2 | 57.3 | 28.367 | 3.137 | 1463
2008-05-04 | 46.7 | 25.8 | 51.8 | 29.127 | 2.963 | 1465
2008-05-05 | 48.2 | 23.7 | 47.2 | 28.063 | 3.158 | 1056
2008-05-06 | 46.8 | 21.2 | 50.3 | 24.518 | 2.746 | 1391
2008-05-07 | 51.4 | 26.4 | 72.4 | 27.163 | 3.463 | 1289
2008-05-08 | 57.8 | 28.2 | 54.4 | 26.116 | 3.562 | 1249
2008-05-09 | 68.3 | 30.4 | 81.3 | 26.157 | 3.483 | 1252
2008-05-10 | 62.7 | 28.6 | 42.7 | 25.063 | 3.497 | 1275
2008-05-11 | 71.2 | 30.4 | 52.3 | 27.067 | 3.636 | 1155
2008-05-12 | 76.3 | 31.4 | 58.6 | 25.518 | 3.382 | 1349
2008-05-13 | 62.6 | 26.7 | 43.6 | 24.016 | 3.497 | 1293
2008-05-14 | 68.6 | 29.8 | 60.6 | 27.563 | 3.502 | 1697
2008-05-15 | 73.7 | 34.8 | 63.8 | 25.168 | 3.511 | 1411
2008-05-16 | 75.8 | 32.6 | 65.3 | 26.167 | 3.402 | 1112
2008-05-17 | 77.3 | 35.9 | 62.6 | 29.392 | 3.668 | 1141
2008-05-18 | 56.7 | 24.2 | 57.8 | 24.163 | 3.017 | 1241
2008-05-19 | 46.4 | 19.3 | 78.2 | 23.061 | 3.113 | 1428
2008-05-20 | 57.8 | 25.7 | 48.7 | 23.169 | 3.146 | 1501
2008-05-21 | 69.4 | 32.7 | 64.2 | 26.103 | 3.243 | 1031
2008-05-22 | 73.7 | 35.6 | 71.8 | 25.127 | 3.306 | 1175
2008-05-23 | 78.5 | 37.2 | 76.7 | 28.137 | 3.423 | 1017
2008-05-24 | 84.6 | 38.8 | 81.5 | 27.723 | 3.356 | 1298
2008-05-25 | 87.4 | 42.2 | 76.7 | 28.168 | 3.529 | 1232
2008-05-26 | 81.8 | 38.6 | 78.7 | 26.067 | 3.265 | 1253
2008-05-27 | 78.7 | 36.4 | 72.6 | 25.842 | 3.413 | 1108
2008-05-28 | 82.8 | 37.8 | 65.3 | 21.764 | 3.012 | 1213
2008-05-29 | 84.7 | 36.3 | 79.2 | 25.384 | 3.202 | 1381
2008-05-30 | 64.6 | 32.7 | 65.8 | 23.063 | 3.013 | 1101
2008-05-31 | 83.4 | 34.5 | 70.6 | 25.167 | 3.124 | 1123
2008-06-01 | 76.2 | 36.9 | 82.3 | 26.375 | 3.202 | 1000
2008-06-02 | 81.4 | 40.7 | 76.7 | 27.157 | 3.576 | 1556
2008-06-03 | 63.9 | 31.7 | 75.3 | 24.162 | 3.213 | 1562
2008-06-04 | 57.4 | 26.8 | 57.2 | 21.846 | 2.953 | 1910
2008-06-05 | 49.8 | 23.6 | 46.7 | 23.127 | 2.836 | 1578
2008-06-06 | 50.4 | 24.7 | 60.6 | 23.519 | 2.757 | 1230
2008-06-07 | 49.5 | 25.2 | 54.3 | 24.117 | 2.569 | 1617
2008-06-08 | 47.5 | 23.7 | 46.5 | 22.563 | 2.413 | 1690
2008-06-09 | 41.3 | 20.2 | 35.3 | 19.216 | 2.132 | 1849
2008-06-10 | 43.5 | 21.4 | 38.4 | 18.153 | 1.964 | 1710
2008-06-11 | 45.2 | 23.1 | 37.2 | 21.062 | 2.167 | 1482
2008-06-12 | 43.7 | 21.8 | 40.6 | 24.053 | 2.51 | 1451
2008-06-13 | 41.7 | 19.6 | 35.3 | 20.325 | 2.715 | 1472
2008-06-14 | 45.6 | 22.4 | 37.2 | 21.035 | 2.659 | 1406
2008-06-15 | 44.7 | 21.6 | 35.2 | 22.036 | 2.594 | 1551
2008-06-16 | 40.5 | 19.2 | 36.4 | 20.053 | 2.13 | 1445
2008-06-17 | 39.2 | 18.4 | 39.3 | 19.153 | 1.957 | 1483
2008-06-18 | 47.9 | 25.1 | 36.7 | 19.318 | 1.964 | 1564
2008-06-19 | 45.8 | 22.3 | 41.3 | 21.154 | 2.036 | 1281
2008-06-20 | 49.8 | 24.5 | 39.2 | 22.063 | 2.157 | 1483
2008-06-21 | 40.7 | 18.2 | 22.7 | 18.152 | 1.771 | 1380
2008-06-22 | 45.4 | 21.3 | 28.4 | 19.024 | 1.924 | 1858
2008-06-23 | 42.5 | 20.4 | 31.3 | 19.871 | 1.937 | 1730
2008-06-24 | 47.2 | 22.7 | 35.4 | 21.293 | 2.063 | 1548
2008-06-25 | 56.8 | 27.2 | 42.3 | 24.182 | 2.462 | 1470
2008-06-26 | 62.9 | 30.7 | 56.3 | 25.063 | 2.684 | 1327
2008-06-27 | 63.7 | 32.2 | 50.3 | 22.169 | 2.837 | 1501
2008-06-28 | 65.3 | 31.7 | 46.2 | 22.067 | 2.763 | 1210
2008-06-29 | 49.6 | 25.3 | 39.2 | 19.165 | 2.732 | 1405
2008-06-30 | 59.1 | 29.2 | 46.7 | 23.192 | 2.758 | 2090
2008-07-01 | 63.5 | 30.7 | 45.3 | 24.036 | 2.801 | 1710
2008-07-02 | 62.5 | 28.6 | 49.7 | 23.946 | 2.753 | 1382
2008-07-03 | 56.3 | 26.4 | 45.6 | 20.193 | 2.593 | 1643
2008-07-04 | 61.5 | 28.5 | 47.7 | 22.514 | 2.836 | 1517
2008-07-05 | 64.6 | 31 | 51.5 | 24.063 | 2.779 | 1421
2008-07-06 | 62.8 | 30.5 | 46.2 | 22.937 | 2.873 | 1706
2008-07-07 | 72.7 | 34.7 | 62.6 | 24.152 | 2.824 | 1520
2008-07-08 | 68.6 | 32.9 | 36.6 | 24.167 | 2.693 | 1627
2008-07-09 | 62.4 | 27.5 | 39.6 | 20.162 | 2.513 | 1618
2008-07-10 | 60.9 | 29.6 | 47.3 | 21.084 | 2.716 | 1610
2008-07-11 | 60 | 28.1 | 39.6 | 22.182 | 2.521 | 1501
2008-07-12 | 56.8 | 27 | 35.6 | 20.067 | 2.628 | 1518
2008-07-13 | 65.2 | 29.8 | 46.7 | 21.532 | 2.592 | 1724
2008-07-14 | 58.2 | 26.2 | 38.5 | 19.192 | 2.463 | 1706
2008-07-15 | 55.2 | 27.3 | 40.6 | 21.063 | 2.692 | 1835
2008-07-16 | 47.3 | 22.5 | 42.6 | 19.063 | 1.924 | 1761
2008-07-17 | 49.3 | 23.2 | 36.4 | 19.576 | 1.892 | 1781
2008-07-18 | 41.5 | 20.2 | 26.4 | 18.562 | 1.916 | 2022
2008-07-19 | 38.3 | 16.2 | 67.3 | 14.069 | 1.036 | 1845
2008-07-20 | 38.7 | 17.6 | 59.8 | 13.156 | 0.972 | 1934
2008-07-21 | 45.8 | 21.5 | 42.5 | 16.214 | 1.034 | 2091
2008-07-22 | 54.9 | 25.6 | 39.7 | 19.547 | 1.416 | 2040
2008-07-23 | 56.4 | 24.5 | 36.3 | 21.506 | 1.708 | 1901
2008-07-24 | 53.1 | 21.3 | 41.5 | 20.064 | 1.685 | 1820
2008-07-25 | 52.4 | 16.2 | 30.8 | 16.159 | 1.534 | 1755
2008-07-26 | 53.9 | 15.1 | 35.6 | 16.982 | 1.588 | 2109
2008-07-27 | 56.4 | 19.8 | 40.5 | 18.506 | 1.772 | 2030
2008-07-28 | 58.4 | 21.3 | 46.2 | 17.256 | 1.815 | 2012
2008-07-29 | 61.5 | 23.3 | 51.9 | 18.415 | 1.764 | 1612
2008-07-30 | 49.2 | 32.1 | 75.2 | 19.856 | 2.132 | 1589
2008-07-31 | 56.5 | 35.6 | 80.6 | 18.945 | 2.315 | 1623
2008-08-01 | 62.3 | 30.5 | 65.2 | 21.625 | 2.103 | 1412
2008-08-02 | 58.6 | 29.5 | 60.3 | 21.415 | 2.135 | 1344
2008-08-03 | 56.4 | 28.6 | 63.9 | 22.478 | 2.245 | 1410
2008-08-04 | 59.1 | 39.5 | 86.5 | 26.3415 | 2.846 | 1841
2008-08-05 | 72.9 | 32.6 | 80.2 | 27.124 | 3.125 | 1413
2008-08-06 | 64.5 | 40.1 | 70.1 | 25.314 | 3.024 | 1451
2008-08-07 | 82.4 | 40.7 | 72.3 | 24.127 | 2.412 | 1147
2008-08-08 | 72.1 | 43.7 | 70.4 | 23.127 | 3.912 | 1545
2008-08-09 | 52.7 | 38.7 | 42.9 | 30.124 | 3.019 | 1297
2008-08-10 | 49.1 | 38.9 | 62.7 | 26.412 | 2.912 | 1505
2008-08-11 | 62.7 | 49.3 | 81.2 | 24.352 | 3.012 | 1805
2008-08-12 | 79.2 | 41.3 | 61.2 | 21.412 | 2.519 | 1960
2008-08-13 | 72.1 | 32.1 | 79.4 | 23.127 | 2.419 | 1732
2008-08-14 | 72.4 | 49.1 | 87.4 | 26.121 | 1.912 | 1472
2008-08-15 | 68.2 | 30.4 | 42.7 | 16.127 | 1.412 | 1164
2008-08-16 | 60.2 | 23.2 | 30.4 | 16.152 | 1.102 | 1749
2008-08-17 | 64.1 | 31.2 | 42.4 | 18.124 | 1.759 | 1552
2008-08-18 | 66.5 | 40.3 | 50.2 | 18.135 | 1.974 | 1935
2008-08-19 | 58.9 | 29.7 | 40.1 | 16.741 | 1.819 | 1935
2008-08-20 | 62.5 | 30.5 | 43.2 | 19.524 | 2.628 | 1561
2008-08-21 | 70.2 | 26.5 | 50.1 | 18.954 | 2.415 | 1434
2008-08-22 | 62.3 | 33.2 | 61.2 | 20.445 | 2.334 | 1649
2008-08-23 | 65.2 | 25.6 | 70.2 | 25.145 | 2.745 | 1666
2008-08-24 | 66.5 | 29.3 | 62.1 | 23.415 | 2.648 | 1700
2008-08-25 | 65.3 | 23.4 | 40.1 | 19.458 | 2.012 | 1495
2008-08-26 | 66.8 | 32.1 | 40.2 | 23.145 | 1.845 | 1372
2008-08-27 | 67.2 | 30.4 | 52.5 | 19.415 | 2.152 | 1325
2008-08-28 | 66.1 | 26.8 | 42.1 | 20.415 | 2.312 | 1366
2008-08-29 | 63.8 | 28.6 | 56.8 | 23.651 | 2.615 | 1350
2008-08-30 | 70.5 | 29.6 | 69.5 | 26.548 | 2.745 | 1389
2008-08-31 | 61.2 | 31.1 | 80.5 | 25.415 | 2.514 | 1364
2008-09-01 | 50.2 | 26.5 | 70.2 | 23.154 | 2.165 | 1690
2008-09-02 | 46.2 | 25.1 | 62.1 | 18.415 | 1.627 | 2056
2008-09-03 | 55.2 | 26.2 | 68.9 | 21.514 | 2.256 | 2072
2008-09-04 | 61.3 | 28.2 | 79.5 | 22.458 | 2.215 | 1536
2008-09-05 | 48.5 | 25.1 | 60.1 | 19.415 | 1.864 | 1405
2008-09-06 | 53.4 | 27.5 | 51.6 | 20.415 | 1.956 | 1351
2008-09-07 | 60.5 | 31.2 | 82.2 | 21.418 | 2.236 | 1339
2008-09-08 | 43.2 | 22.1 | 46.5 | 19.347 | 1.945 | 1621
2008-09-09 | 50.1 | 23.4 | 51.2 | 19.514 | 2.215 | 1490
2008-09-10 | 65.2 | 35.6 | 78.6 | 25.947 | 3.568 | 1380
2008-09-11 | 68.5 | 42.5 | 63.5 | 28.124 | 2.998 | 1410
2008-09-12 | 45.2 | 23.4 | 54.1 | 26.145 | 2.745 | 1304
2008-09-13 | 84.5 | 42.3 | 65.5 | 29.415 | 2.947 | 1317
2008-09-14 | 60.1 | 35.4 | 63.1 | 24.748 | 3.256 | 1266
2008-09-15 | 42.5 | 23.5 | 78.5 | 28.417 | 3.321 | 1009
2008-09-16 | 58.5 | 25.1 | 61.2 | 29.415 | 3.012 | 1395
2008-09-17 | 65.2 | 26.5 | 72.5 | 26.548 | 3.258 | 1300
2008-09-18 | 70.2 | 30.2 | 85.2 | 30.215 | 2.859 | 1310
2008-09-19 | 65.2 | 25.1 | 54.2 | 22.458 | 2.548 | 1357
2008-09-20 | 64.1 | 31.5 | 55.2 | 23.417 | 2.689 | 1415
2008-09-21 | 35.6 | 23.8 | 46.2 | 22.418 | 2.469 | 1411
2008-09-22 | 49.5 | 25.6 | 62.2 | 25.417 | 2.015 | 1430
2008-09-23 | 68.5 | 35.4 | 71.2 | 29.417 | 3.418 | 1715
2008-09-24 | 52.4 | 31.5 | 86.1 | 28.145 | 3.015 | 1204
2008-09-25 | 70.1 | 40.9 | 94.2 | 29.748 | 3.458 | 2123
2008-09-26 | 62.5 | 38.9 | 62.6 | 26.124 | 3.105 | 1087
2008-09-27 | 60.1 | 36.1 | 58.4 | 25.741 | 2.946 | 1258
2008-09-28 | 79.5 | 42.5 | 86.4 | 28.163 | 3.155 | 1195
2008-09-29 | 85.9 | 43.1 | 75.1 | 27.418 | 3.01 | 1335
2008-09-30 | 80.1 | 41.2 | 65.4 | 26.748 | 2.841 | 1480
2008-10-01 | 80.5 | 36.8 | 92.2 | 25.748 | 2.998 | 1451
2008-10-02 | 76.9 | 35.1 | 84.1 | 28.415 | 4.158 | 1294
2008-10-03 | 82.5 | 37.4 | 89.5 | 29.142 | 4.928 | 1102
2008-10-04 | 79.5 | 33.5 | 72.5 | 28.115 | 4.925 | 1190
2008-10-05 | 71.4 | 28.9 | 81.6 | 26.374 | 3.126 | 1219
2008-10-06 | 92.4 | 41.2 | 96.5 | 27.418 | 3.561 | 1276
2008-10-07 | 95.1 | 46.2 | 99.1 | 29.415 | 3.458 | 1280
2008-10-08 | 75.2 | 39.5 | 81.2 | 26.145 | 3.015 | 1158
2008-10-09 | 63.3 | 38.4 | 76.2 | 25.845 | 3.356 | 1162
2008-10-10 | 75.6 | 42.3 | 85.2 | 29.415 | 4.155 | 1223
2008-10-11 | 70.2 | 36.5 | 74.2 | 28.411 | 4.025 | 1198
2008-10-12 | 81.2 | 45.3 | 78.5 | 26.458 | 3.415 | 1219
2008-10-13 | 75.2 | 41.2 | 86 | 24.514 | 2.845 | 1319
2008-10-14 | 69.5 | 30.1 | 75.2 | 23.745 | 2.618 | 1138
2008-10-15 | 76.3 | 39.5 | 79.5 | 25.157 | 2.946 | 1203
2008-10-16 | 86.6 | 42.6 | 95.4 | 26.748 | 3.965 | 1275
2008-10-17 | 89.5 | 45.6 | 82.5 | 27.626 | 3.849 | 1212
2008-10-18 | 76.3 | 38.5 | 72.5 | 26.415 | 3.641 | 1258
2008-10-19 | 86.3 | 39.5 | 82.5 | 27.415 | 3.958 | 1270
2008-10-20 | 75.2 | 36.2 | 62.3 | 25.142 | 3.265 | 1162
2008-10-21 | 72.1 | 35.2 | 60.2 | 24.516 | 3.354 | 1241
2008-10-22 | 68.2 | 32.2 | 75.2 | 26.859 | 3.629 | 1209
2008-10-23 | 76.2 | 35.6 | 62.3 | 27.845 | 3.859 | 1890
2008-10-24 | 85.2 | 40.5 | 78.5 | 29.512 | 4.015 | 1719
2008-10-25 | 68.2 | 35.6 | 51.2 | 26.485 | 3.265 | 1292
2008-10-26 | 72.2 | 35.6 | 50.8 | 26.758 | 3.648 | 1590
2008-10-27 | 63.8 | 39.5 | 69.5 | 28.396 | 3.769 | 1335
2008-10-28 | 69.5 | 40.6 | 79.5 | 29.154 | 3.265 | 1297
2008-10-29 | 60.8 | 32.9 | 59.5 | 28.415 | 3.625 | 1245
2008-10-30 | 68.5 | 36.3 | 69.5 | 27.152 | 3.958 | 1071
2008-10-31 | 70.5 | 39.2 | 72.5 | 28.145 | 3.415 | 1189
2008-11-01 | 56.2 | 32.5 | 46.35 | 31.215 | 3.586 | 1149
2008-11-02 | 62.5 | 34.1 | 46.5 | 35.142 | 3.469 | 1356
2008-11-03 | 68.4 | 36.4 | 61.5 | 34.1 | 3.615 | 1340
2008-11-04 | 71.2 | 46.2 | 68.1 | 35.876 | 3.786 | 1492
2008-11-05 | 63.2 | 35.2 | 59.5 | 34.856 | 3.854 | 1176
2008-11-06 | 68.2 | 39.5 | 68.2 | 32.415 | 3.124 | 1192
2008-11-07 | 54.2 | 38.4 | 49.2 | 28.748 | 3.014 | 1245
2008-11-08 | 62.8 | 41.5 | 52.4 | 29.847 | 3.358 | 1327
2008-11-09 | 76.5 | 43.6 | 79.5 | 33.418 | 3.947 | 1292
2008-11-10 | 53.2 | 32.56 | 68.5 | 34.512 | 3.845 | 1389
2008-11-11 | 63.8 | 35.1 | 75.2 | 36.859 | 3.954 | 1216
2008-11-12 | 62.3 | 33.5 | 95.6 | 36.747 | 3.869 | 1345
2008-11-13 | 65.4 | 36.5 | 89.8 | 38.942 | 3.996 | 1365
2008-11-14 | 75.6 | 38.4 | 92.5 | 35.812 | 3.623 | 1391
2008-11-15 | 72.5 | 36.5 | 110.5 | 39.854 | 3.956 | 1351
2008-11-16 | 80.6 | 42.5 | 87.5 | 37.415 | 3.528 | 1370
2008-11-17 | 76.3 | 41.5 | 96.5 | 36.418 | 3.514 | 1362
2008-11-18 | 79.2 | 42.6 | 105.6 | 35.846 | 3.945 | 1436
2008-11-19 | 86.5 | 49.2 | 107.2 | 33.845 | 3.641 | 1142
2008-11-20 | 62.1 | 32.5 | 65.9 | 30.412 | 3.315 | 1599
2008-11-21 | 95.6 | 50.4 | 115.3 | 39.454 | 4.125 | 1539
2008-11-22 | 76.5 | 43.2 | 86.8 | 30.418 | 3.265 | 1470
2008-11-23 | 73.2 | 36.5 | 92.5 | 28.654 | 3.015 | 1470
2008-11-24 | 62.3 | 33.5 | 105.6 | 29.521 | 2.965 | 1264
2008-11-25 | 72.5 | 34.5 | 101.512 | 28.452 | 2.845 | 1294
2008-11-26 | 69.3 | 32.9 | 86.3 | 30.514 | 2.965 | 1297
2008-11-27 | 76.5 | 46.5 | 95.2 | 32.856 | 3.356 | 1535
2008-11-28 | 70.5 | 45.1 | 81.5 | 30.748 | 3.014 | 1540
2008-11-29 | 83.5 | 51.6 | 96.5 | 31.854 | 3.569 | 1341
2008-11-30 | 69.8 | 41.5 | 62.3 | 30.417 | 3.615 | 1280
2008-12-01 | 60.5 | 35.6 | 75.2 | 29.526 | 3.652 | 1579
2008-12-02 | 72.2 | 40.5 | 78.2 | 30.412 | 3.3152 | 1334
2008-12-03 | 68.5 | 32.9 | 62.8 | 25.845 | 3.125 | 1038
2008-12-04 | 81.6 | 40.9 | 72.6 | 30.415 | 3.658 | 1435
2008-12-05 | 62.5 | 31.5 | 60.5 | 28.954 | 3.105 | 1496
2008-12-06 | 60.4 | 28.5 | 54.6 | 27.415 | 3.284 | 1388
2008-12-07 | 58.9 | 26.8 | 61.5 | 26.418 | 2.869 | 1349
2008-12-08 | 76.5 | 35.9 | 86.5 | 25.485 | 3.548 | 1436
2008-12-09 | 56.5 | 25.8 | 62.5 | 24.152 | 3.518 | 1304
2008-12-10 | 62.5 | 29.8 | 64.9 | 25.845 | 3.485 | 1510
2008-12-11 | 66.5 | 32.8 | 69.5 | 28.659 | 4.012 | 1478
2008-12-12 | 51.6 | 33.9 | 70.5 | 26.745 | 3.745 | 1299
2008-12-13 | 59.7 | 24.3 | 59.4 | 25.144 | 3.876 | 1291
2008-12-14 | 63.5 | 35.9 | 84.6 | 36.514 | 4.165 | 1281
2008-12-15 | 70.5 | 36.5 | 75.8 | 35.768 | 4.069 | 1425
2008-12-16 | 56.4 | 23.8 | 56.8 | 30.415 | 3.215 | 1335
2008-12-17 | 52.1 | 20.5 | 49.5 | 29.562 | 3.015 | 1332
2008-12-18 | 62.5 | 23.5 | 56.8 | 28.745 | 2.954 | 1429
2008-12-19 | 70.4 | 35.3 | 57.8 | 29.845 | 3.162 | 1391
2008-12-20 | 62.8 | 32.6 | 60.8 | 28.415 | 3.014 | 1429
2008-12-21 | 42.1 | 20.1 | 46.5 | 27.568 | 2.478 | 1427
2008-12-22 | 45.6 | 23.8 | 58.6 | 26.413 | 2.346 | 1205
2008-12-23 | 43.5 | 22.8 | 42.5 | 26.145 | 2.214 | 1318
2008-12-24 | 52.6 | 26.5 | 50.1 | 25.625 | 2.958 | 1199
2008-12-25 | 62.5 | 32.6 | 86.2 | 32.415 | 3.215 | 1128
2008-12-26 | 60.4 | 31.7 | 79.5 | 30.5 | 2.748 | 1237
2008-12-27 | 56.4 | 28.6 | 65.8 | 28.514 | 2.846 | 1283
2008-12-28 | 55.4 | 30.4 | 64.1 | 27.3415 | 2.314 | 1270
2008-12-29 | 62.4 | 35.4 | 72.5 | 29.418 | 2.845 | 1381
2008-12-30 | 60.4 | 31.5 | 61.4 | 23.963 | 2.947 | 1249
2008-12-31 | 53.2 | 26.2 | 63.5 | 26.748 | 2.812 | 1272

## 방류수 유출수질-2008년
2008년
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 하수량
2008-01-01 | 3.2 | 6.3 | 5.2 | 16.596 | 1.922 | 1083
2008-01-02 | 3.3 | 6.4 | 5.3 | 16.857 | 1.952 | 1094
2008-01-03 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 17.026 | 1.963 | 1232
2008-01-04 | 3.5 | 6.5 | 5.4 | 17.322 | 1.942 | 1112
2008-01-05 | 3.4 | 6.7 | 5.2 | 16.425 | 1.905 | 1252
2008-01-06 | 3.3 | 6.9 | 5.3 | 17.021 | 1.913 | 1098
2008-01-07 | 3.5 | 6.2 | 5.2 | 16.853 | 1.927 | 1416
2008-01-08 | 3.6 | 6.5 | 5.6 | 16.927 | 1.942 | 1053
2008-01-09 | 3.7 | 6.4 | 5.2 | 17.253 | 1.916 | 1341
2008-01-10 | 3.5 | 6 | 5.3 | 17.024 | 1.952 | 1106
2008-01-11 | 3.4 | 6.1 | 5 | 16.984 | 1.906 | 1126
2008-01-12 | 3.2 | 5.9 | 4.9 | 16.539 | 1.907 | 1270
2008-01-13 | 3.1 | 5.8 | 4.8 | 17.127 | 1.913 | 1073
2008-01-14 | 3.4 | 5.6 | 4.6 | 16.849 | 1.927 | 1053
2008-01-15 | 3.2 | 5.8 | 4.3 | 16.952 | 1.903 | 1489
2008-01-16 | 3.6 | 5.6 | 4 | 16.869 | 1.912 | 1145
2008-01-17 | 3.4 | 5.7 | 4.2 | 17.203 | 1.909 | 1222
2008-01-18 | 3.4 | 5.8 | 4.3 | 17.596 | 1.906 | 1151
2008-01-19 | 3.6 | 6 | 4.5 | 18.326 | 1.922 | 1227
2008-01-20 | 3.5 | 5.9 | 4.9 | 18.569 | 1.896 | 1268
2008-01-21 | 3.6 | 5.7 | 4.6 | 17.203 | 1.907 | 1380
2008-01-22 | 3.4 | 5.8 | 4.9 | 17.845 | 1.951 | 1237
2008-01-23 | 3.2 | 6 | 4.6 | 17.232 | 1.903 | 1479
2008-01-24 | 3.6 | 6.1 | 4.8 | 17.402 | 1.876 | 1319
2008-01-25 | 3.7 | 6.3 | 4.6 | 17.369 | 1.892 | 1508
2008-01-26 | 3.5 | 6.4 | 5 | 17.524 | 1.856 | 1376
2008-01-27 | 3.4 | 6.5 | 5.1 | 17.206 | 1.872 | 1553
2008-01-28 | 3.2 | 6.6 | 5.2 | 17.534 | 1.862 | 555
2008-01-29 | 2.9 | 6.6 | 5.2 | 17.209 | 1.874 | 1287
2008-01-30 | 2.4 | 6.8 | 5.3 | 16.953 | 1.762 | 1295
2008-01-31 | 2.5 | 6.9 | 5.4 | 17.021 | 1.724 | 1238
2008-02-01 | 3.2 | 6.8 | 5.4 | 16.927 | 1.709 | 1386
2008-02-02 | 3.4 | 6.5 | 5.2 | 16.869 | 1.723 | 1356
2008-02-03 | 2.9 | 6.9 | 5.6 | 17.503 | 1.716 | 1193
2008-02-04 | 3.5 | 6.7 | 5.3 | 17.309 | 1.768 | 1313
2008-02-05 | 3.1 | 6.8 | 5.4 | 16.867 | 1.706 | 1288
2008-02-06 | 3 | 6.9 | 5.6 | 16.925 | 1.734 | 1206
2008-02-07 | 2.9 | 6.8 | 5.3 | 16.492 | 1.762 | 1201
2008-02-08 | 3.1 | 6.7 | 5.4 | 16.795 | 1.709 | 839
2008-02-09 | 3.1 | 6.5 | 5.6 | 17.032 | 1.743 | 984
2008-02-10 | 3 | 6.6 | 5.3 | 17.529 | 1.652 | 889
2008-02-11 | 3.2 | 6.7 | 5.4 | 16.927 | 1.72 | 1166
2008-02-12 | 3.3 | 6.8 | 5.2 | 16.504 | 1.688 | 1289
2008-02-13 | 3.3 | 6.8 | 5.8 | 15.426 | 1.749 | 1249
2008-02-14 | 3.2 | 6.8 | 7 | 14.947 | 1.821 | 1094
2008-02-15 | 3.4 | 6.7 | 7.2 | 16.057 | 1.843 | 1263
2008-02-16 | 3.5 | 6.9 | 5.9 | 15.239 | 1.827 | 1229
2008-02-17 | 3.9 | 6.9 | 6.8 | 14.986 | 1.859 | 1258
2008-02-18 | 3.7 | 6.8 | 6.7 | 16.532 | 1.803 | 1189
2008-02-19 | 3.6 | 6.8 | 6.9 | 15.927 | 1.792 | 1342
2008-02-20 | 3.5 | 6.9 | 6.8 | 15.629 | 1.763 | 1392
2008-02-21 | 3.7 | 6.9 | 6.7 | 16.425 | 1.85 | 1052
2008-02-22 | 3.6 | 7 | 6.8 | 15.926 | 1.768 | 1405
2008-02-23 | 3.7 | 7.2 | 6.9 | 16.032 | 1.692 | 1326
2008-02-24 | 3.5 | 7.3 | 7 | 16.512 | 1.658 | 1122
2008-02-25 | 3.6 | 7.2 | 6.5 | 15.986 | 1.637 | 1198
2008-02-26 | 3.5 | 7.2 | 6.8 | 15.688 | 1.685 | 1135
2008-02-27 | 3.5 | 7.4 | 6.7 | 15.428 | 1.584 | 1260
2008-02-28 | 3.6 | 7.3 | 6.4 | 14.239 | 1.539 | 1169
2008-02-29 | 3.4 | 7.3 | 6.5 | 15.309 | 1.527 | 1447
2008-03-01 | 5 | 7.5 | 6.2 | 14.827 | 1.242 | 1269
2008-03-02 | 4.6 | 7.6 | 6.4 | 14.362 | 1.029 | 1241
2008-03-03 | 4.3 | 7.8 | 6.5 | 15.027 | 1.302 | 961
2008-03-04 | 4.9 | 7.8 | 6.2 | 14.219 | 1.219 | 1440
2008-03-05 | 4.9 | 9.5 | 7.8 | 17.221 | 1.452 | 1208
2008-03-06 | 5.2 | 8.5 | 6.1 | 16.428 | 1.715 | 1171
2008-03-07 | 5.2 | 8.9 | 5.7 | 15.124 | 1.617 | 1164
2008-03-08 | 4.9 | 8.4 | 5 | 14.745 | 1.645 | 1199
2008-03-09 | 4.5 | 8.9 | 6.9 | 14.451 | 1.584 | 1231
2008-03-10 | 5.9 | 9 | 7.1 | 15.768 | 1.348 | 1077
2008-03-11 | 9.3 | 10.3 | 16.3 | 18.444 | 1.429 | 1141
2008-03-12 | 5.4 | 8.4 | 7.8 | 16.458 | 1.664 | 1216
2008-03-13 | 5.1 | 8.2 | 7.5 | 15.866 | 1.614 | 1214
2008-03-14 | 4.2 | 8.1 | 7.4 | 14.715 | 1.597 | 1197
2008-03-15 | 4.9 | 8.4 | 7.6 | 15.411 | 1.579 | 1210
2008-03-16 | 5.1 | 8.3 | 7.5 | 16.418 | 1.531 | 1199
2008-03-17 | 5.3 | 8.6 | 7.9 | 15.466 | 1.625 | 1253
2008-03-18 | 5.2 | 8.5 | 8.1 | 15.116 | 1.528 | 1298
2008-03-19 | 4.6 | 8.3 | 7.6 | 13.554 | 1.429 | 1183
2008-03-20 | 4.1 | 7.9 | 7.8 | 16.341 | 1.514 | 1402
2008-03-21 | 3.8 | 6.9 | 5.2 | 15.124 | 1.468 | 1086
2008-03-22 | 3.5 | 7.2 | 6.8 | 13.648 | 1.398 | 1202
2008-03-23 | 3.3 | 7.9 | 7.5 | 16.325 | 1.415 | 1349
2008-03-24 | 3.5 | 8.2 | 7.9 | 15.745 | 1.458 | 1281
2008-03-25 | 3.4 | 7.3 | 7.6 | 14.745 | 1.548 | 1024
2008-03-26 | 3.6 | 7.9 | 7.8 | 15.416 | 1.428 | 1291
2008-03-27 | 3.2 | 7.4 | 4.1 | 10.745 | 1.345 | 1171
2008-03-28 | 3.5 | 7.3 | 3.9 | 10.459 | 1.267 | 1257
2008-03-29 | 3.7 | 7.2 | 4.2 | 11.155 | 1.315 | 1079
2008-03-30 | 3.8 | 7.5 | 4.1 | 10.452 | 1.245 | 1211
2008-03-31 | 3.9 | 7.2 | 3.8 | 11.415 | 1.325 | 1287
2008-04-01 | 3.4 | 7.9 | 7.4 | 15.192 | 1.758 | 1228
2008-04-02 | 3.1 | 7.9 | 4.8 | 15.157 | 1.684 | 1246
2008-04-03 | 3.1 | 8.3 | 4.6 | 16.216 | 1.727 | 1055
2008-04-04 | 3.7 | 7.8 | 5 | 18.106 | 1.792 | 1167
2008-04-05 | 3.8 | 7.6 | 5.2 | 18.568 | 1.728 | 1083
2008-04-06 | 3.7 | 7.8 | 5.2 | 18.291 | 1.794 | 1078
2008-04-07 | 3.6 | 7.6 | 4.7 | 17.375 | 1.816 | 1158
2008-04-08 | 3.2 | 7.7 | 4.6 | 15.164 | 1.727 | 1291
2008-04-09 | 3.7 | 7.6 | 4.7 | 15.063 | 1.842 | 1024
2008-04-10 | 3.6 | 7.6 | 4.5 | 15.327 | 1.792 | 1298
2008-04-11 | 3.5 | 7.8 | 4.6 | 14.953 | 1.765 | 1424
2008-04-12 | 3.5 | 7.7 | 4.7 | 15.248 | 1.698 | 1221
2008-04-13 | 3.6 | 7.6 | 4.5 | 15.506 | 1.769 | 1137
2008-04-14 | 3.4 | 7.8 | 4.5 | 15.675 | 1.635 | 1172
2008-04-15 | 3.4 | 7.6 | 4.5 | 15.324 | 1.792 | 1208
2008-04-16 | 3.2 | 7.8 | 4.8 | 15.295 | 1.803 | 1241
2008-04-17 | 3.3 | 7.7 | 4.7 | 15.437 | 1.768 | 1247
2008-04-18 | 3.4 | 7.5 | 4.3 | 14.162 | 1.693 | 1079
2008-04-19 | 3.2 | 7.5 | 4.2 | 14.153 | 1.51 | 1193
2008-04-20 | 3.5 | 7.4 | 4.3 | 15.01 | 1.476 | 1031
2008-04-21 | 3.3 | 7.5 | 4.5 | 14.916 | 1.723 | 1160
2008-04-22 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 14.206 | 1.518 | 1407
2008-04-23 | 3.4 | 7.6 | 4.9 | 15.306 | 1.652 | 1242
2008-04-24 | 3.3 | 7.7 | 5.2 | 15.403 | 1.659 | 1264
2008-04-25 | 3.3 | 7.8 | 5.3 | 15.309 | 1.526 | 1291
2008-04-26 | 3.2 | 7.6 | 5.1 | 15.226 | 1.539 | 1200
2008-04-27 | 3.1 | 7 | 5 | 14.963 | 1.413 | 1194
2008-04-28 | 3.4 | 7.4 | 4.7 | 14.153 | 1.462 | 1571
2008-04-29 | 3.2 | 7.3 | 4.5 | 14.562 | 1.571 | 1084
2008-04-30 | 3.3 | 7.2 | 4.3 | 14.032 | 1.257 | 1316
2008-05-01 | 3.3 | 7.2 | 3.9 | 13.467 | 1.264 | 1354
2008-05-02 | 3.2 | 7.1 | 3.7 | 12.972 | 1.352 | 1548
2008-05-03 | 3.5 | 7 | 3.5 | 13.013 | 1.302 | 1463
2008-05-04 | 3.4 | 7 | 3.5 | 12.818 | 1.213 | 1465
2008-05-05 | 3.3 | 7.2 | 3.4 | 13.157 | 1.267 | 1056
2008-05-06 | 3.4 | 7.1 | 3.5 | 13.024 | 1.316 | 1391
2008-05-07 | 3.2 | 7.2 | 3.8 | 11.127 | 1.226 | 1289
2008-05-08 | 3.2 | 7.3 | 3.7 | 12.127 | 1.308 | 1249
2008-05-09 | 3.2 | 7.2 | 3.8 | 11.462 | 1.357 | 1252
2008-05-10 | 3.3 | 7.4 | 3.8 | 11.396 | 1.423 | 1275
2008-05-11 | 3.3 | 7.3 | 3.8 | 12.568 | 1.323 | 1155
2008-05-12 | 3.2 | 7.2 | 3.4 | 12.013 | 1.396 | 1349
2008-05-13 | 3.4 | 7.3 | 3.9 | 11.032 | 1.313 | 1293
2008-05-14 | 3.3 | 7.3 | 3.8 | 12.164 | 1.396 | 1697
2008-05-15 | 3.2 | 7.3 | 3.9 | 12.183 | 1.384 | 1411
2008-05-16 | 3.4 | 7.2 | 3.8 | 12.367 | 1.425 | 1112
2008-05-17 | 3.4 | 7.4 | 4 | 13.267 | 1.506 | 1141
2008-05-18 | 3.2 | 7.4 | 5 | 13.514 | 1.562 | 1241
2008-05-19 | 2.9 | 7.3 | 5 | 11.163 | 1.403 | 1428
2008-05-20 | 3.2 | 7.3 | 4.1 | 12.071 | 1.406 | 1501
2008-05-21 | 3.4 | 7.4 | 3.8 | 12.013 | 1.227 | 1031
2008-05-22 | 3.4 | 7.3 | 4.2 | 12.514 | 1.313 | 1175
2008-05-23 | 3.2 | 7.2 | 3.8 | 13.026 | 1.423 | 1017
2008-05-24 | 3.3 | 7.4 | 4 | 13.159 | 1.406 | 1298
2008-05-25 | 3.2 | 7.3 | 3.8 | 13.037 | 1.392 | 1232
2008-05-26 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 13.718 | 1.416 | 1253
2008-05-27 | 3.2 | 7.2 | 4.6 | 14.517 | 1.467 | 1108
2008-05-28 | 3 | 7 | 4.5 | 13.038 | 1.367 | 1213
2008-05-29 | 3.1 | 7.2 | 4.8 | 13.769 | 1.406 | 1381
2008-05-30 | 3 | 7.1 | 4.7 | 14.203 | 1.411 | 1101
2008-05-31 | 3.1 | 7.2 | 4.9 | 14.375 | 1.433 | 1123
2008-06-01 | 3.2 | 7.2 | 5.1 | 14.067 | 1.394 | 1000
2008-06-02 | 3 | 7 | 5 | 13.038 | 1.272 | 1556
2008-06-03 | 3.3 | 6.7 | 5 | 12.367 | 1.186 | 1562
2008-06-04 | 3.2 | 7.2 | 5.2 | 15.034 | 1.412 | 1910
2008-06-05 | 3 | 7 | 5.2 | 15.134 | 1.376 | 1578
2008-06-06 | 3 | 7 | 5.1 | 15.792 | 1.413 | 1230
2008-06-07 | 3.1 | 7 | 5 | 14.127 | 1.368 | 1617
2008-06-08 | 3.1 | 7.1 | 4.9 | 14.502 | 1.422 | 1690
2008-06-09 | 3 | 7.2 | 4.8 | 11.516 | 1.302 | 1849
2008-06-10 | 3.2 | 7.3 | 5.1 | 12.516 | 1.374 | 1710
2008-06-11 | 3 | 7.1 | 4.8 | 13.064 | 1.402 | 1482
2008-06-12 | 3 | 7.2 | 5.3 | 14.157 | 1.413 | 1451
2008-06-13 | 2.9 | 7.1 | 5.4 | 13.206 | 1.345 | 1472
2008-06-14 | 3 | 7 | 5.6 | 13.529 | 1.416 | 1406
2008-06-15 | 2.9 | 7 | 5.5 | 13.206 | 1.453 | 1551
2008-06-16 | 3 | 6.8 | 4.5 | 15.175 | 1.532 | 1445
2008-06-17 | 3 | 6.5 | 4.6 | 15.006 | 1.497 | 1483
2008-06-18 | 2.9 | 7 | 5.1 | 13.152 | 1.51 | 1564
2008-06-19 | 3 | 7 | 4.8 | 14.406 | 1.393 | 1281
2008-06-20 | 2.9 | 6.8 | 4.5 | 13.153 | 1.402 | 1483
2008-06-21 | 2.8 | 6.8 | 4.2 | 12.013 | 1.036 | 1380
2008-06-22 | 2.9 | 6.7 | 4 | 12.127 | 1.032 | 1858
2008-06-23 | 2.9 | 6.8 | 4.1 | 12.341 | 1.124 | 1730
2008-06-24 | 2.8 | 6.9 | 4.2 | 12.753 | 1.272 | 1548
2008-06-25 | 3 | 7 | 4.3 | 13.016 | 1.308 | 1470
2008-06-26 | 3 | 7 | 4.2 | 13.272 | 1.493 | 1327
2008-06-27 | 3.1 | 7.1 | 4 | 14.013 | 1.476 | 1501
2008-06-28 | 3 | 7 | 4 | 13.062 | 1.397 | 1210
2008-06-29 | 3.1 | 6.8 | 3.9 | 13.166 | 1.392 | 1405
2008-06-30 | 3 | 7.2 | 4.8 | 14.024 | 1.413 | 2090
2008-07-01 | 2.8 | 7 | 4.6 | 13.076 | 1.419 | 1710
2008-07-02 | 3 | 7 | 4.3 | 13.818 | 1.462 | 1382
2008-07-03 | 2.9 | 6.9 | 4.2 | 13.562 | 1.407 | 1643
2008-07-04 | 2.9 | 6.9 | 4.5 | 13.558 | 1.423 | 1517
2008-07-05 | 3.1 | 7.1 | 4.2 | 13.014 | 1.387 | 1421
2008-07-06 | 3 | 7 | 4.6 | 14.154 | 1.423 | 1706
2008-07-07 | 3 | 7.1 | 4.7 | 14.567 | 1.476 | 1520
2008-07-08 | 2.9 | 7 | 4.9 | 13.562 | 1.429 | 1627
2008-07-09 | 3.1 | 7.1 | 4.9 | 13.157 | 1.459 | 1618
2008-07-10 | 3.2 | 7 | 5 | 13.192 | 1.433 | 1610
2008-07-11 | 3.1 | 7 | 4.2 | 13.506 | 1.378 | 1501
2008-07-12 | 3 | 7.2 | 3.9 | 12.902 | 1.373 | 1518
2008-07-13 | 2.9 | 7 | 4.2 | 13.154 | 1.357 | 1724
2008-07-14 | 2.9 | 7.3 | 4.2 | 12.658 | 1.401 | 1706
2008-07-15 | 3.2 | 7.4 | 4.3 | 12.965 | 1.397 | 1835
2008-07-16 | 3 | 7 | 4.5 | 10.023 | 1.216 | 1761
2008-07-17 | 2.9 | 7 | 4.2 | 9.561 | 1.022 | 1781
2008-07-18 | 2.9 | 7 | 4.2 | 9.56 | 0.823 | 2022
2008-07-19 | 3 | 6.4 | 3.6 | 9.06 | 0.462 | 1845
2008-07-20 | 2.8 | 6.3 | 3 | 8.523 | 0.367 | 1934
2008-07-21 | 2.9 | 6.4 | 3.9 | 10.12 | 0.514 | 2091
2008-07-22 | 3.1 | 6.7 | 4.2 | 10.695 | 0.754 | 2040
2008-07-23 | 3.2 | 6.8 | 4.3 | 9.637 | 0.865 | 1901
2008-07-24 | 3 | 6.7 | 4.2 | 9.756 | 0.747 | 1820
2008-07-25 | 3.2 | 6.9 | 4.5 | 8.128 | 0.683 | 1755
2008-07-26 | 3.3 | 6.8 | 4.7 | 9.783 | 0.713 | 2109
2008-07-27 | 3.5 | 6.9 | 4.6 | 10.159 | 0.926 | 2030
2008-07-28 | 3.5 | 6.8 | 4.5 | 9.452 | 1.021 | 2012
2008-07-29 | 3.6 | 6.8 | 4.1 | 8.947 | 1.124 | 1612
2008-07-30 | 3.2 | 6.7 | 3.9 | 7.458 | 1.134 | 1589
2008-07-31 | 3.3 | 6.96 | 4.2 | 7.845 | 1.165 | 1623
2008-08-01 | 3.3 | 6.9 | 4.2 | 9.152 | 1.215 | 1412
2008-08-02 | 3.5 | 7.1 | 4.3 | 8.748 | 1.254 | 1344
2008-08-03 | 3.6 | 7.1 | 4.1 | 9.847 | 1.015 | 1410
2008-08-04 | 2.4 | 7 | 4.3 | 9.774 | 1.152 | 1841
2008-08-05 | 3.7 | 6.2 | 3.5 | 10.124 | 1.315 | 1413
2008-08-06 | 3.3 | 5.7 | 3.6 | 11.942 | 1.491 | 1451
2008-08-07 | 3 | 7.2 | 4 | 11.124 | 1.319 | 1147
2008-08-08 | 3.1 | 7.3 | 2.9 | 11.012 | 1.432 | 1545
2008-08-09 | 2.4 | 6.9 | 3.2 | 12.142 | 1.431 | 1297
2008-08-10 | 2.8 | 7 | 3.1 | 13.141 | 1.41 | 1505
2008-08-11 | 3 | 7 | 3.8 | 12.121 | 1.301 | 1805
2008-08-12 | 3.4 | 6.9 | 4 | 12.121 | 1.701 | 1960
2008-08-13 | 3 | 7 | 3.4 | 11.121 | 1.391 | 1732
2008-08-14 | 3 | 6.9 | 4.5 | 12.412 | 1.412 | 1472
2008-08-15 | 3.1 | 6.8 | 4 | 9.873 | 1.021 | 1164
2008-08-16 | 2.8 | 6.8 | 3.8 | 8.124 | 0.782 | 1749
2008-08-17 | 2.9 | 7 | 3.9 | 11.249 | 1.642 | 1552
2008-08-18 | 3 | 7.1 | 4 | 10.412 | 1.074 | 1935
2008-08-19 | 3 | 7 | 3 | 10.192 | 0.749 | 1935
2008-08-20 | 2.9 | 6.1 | 2.8 | 11.514 | 1.012 | 1561
2008-08-21 | 3 | 5.9 | 3.1 | 12.415 | 1.115 | 1434
2008-08-22 | 2.8 | 5.8 | 2.9 | 11.115 | 1.024 | 1649
2008-08-23 | 2.9 | 6 | 3 | 11.485 | 1.135 | 1666
2008-08-24 | 2.7 | 5.6 | 2.9 | 13.145 | 1.214 | 1700
2008-08-25 | 2.4 | 6 | 3.1 | 12.114 | 1.138 | 1495
2008-08-26 | 2.8 | 6.1 | 3 | 11.458 | 1.168 | 1372
2008-08-27 | 3.1 | 6 | 2.9 | 11.958 | 1.235 | 1325
2008-08-28 | 3 | 5 | 2.7 | 10.415 | 0.968 | 1366
2008-08-29 | 3.2 | 6.1 | 3.1 | 10.411 | 0.998 | 1350
2008-08-30 | 3.3 | 6.3 | 3 | 10.125 | 0.958 | 1389
2008-08-31 | 3.5 | 6.6 | 3.2 | 11.012 | 0.912 | 1364
2008-09-01 | 2.5 | 6.2 | 3.1 | 10.215 | 1.102 | 1690
2008-09-02 | 2.9 | 6.32 | 3.3 | 11.012 | 1.123 | 2056
2008-09-03 | 2.8 | 6.2 | 3.2 | 11.564 | 1.256 | 2072
2008-09-04 | 2.6 | 6.3 | 3.3 | 12.415 | 1.325 | 1536
2008-09-05 | 2.9 | 6.5 | 3.5 | 12.3321 | 1.024 | 1405
2008-09-06 | 3.1 | 6.7 | 2.9 | 11.514 | 1.125 | 1351
2008-09-07 | 3.1 | 6.2 | 2.8 | 10.845 | 1.241 | 1339
2008-09-08 | 3.3 | 6.2 | 2.6 | 10.452 | 1.301 | 1621
2008-09-09 | 3.2 | 6.2 | 3 | 11.589 | 1.054 | 1490
2008-09-10 | 3 | 6.4 | 2.8 | 11.415 | 1.254 | 1380
2008-09-11 | 2.9 | 6 | 3.1 | 11.966 | 1.302 | 1410
2008-09-12 | 3.1 | 6.2 | 2.5 | 12.514 | 1.335 | 1304
2008-09-13 | 2.6 | 6.3 | 1.9 | 13.125 | 1.345 | 1317
2008-09-14 | 2.5 | 6.1 | 1.7 | 12.415 | 1.524 | 1266
2008-09-15 | 2.8 | 6.4 | 2.6 | 11.625 | 1.458 | 1009
2008-09-16 | 2.8 | 6.4 | 1.9 | 13.541 | 1.514 | 1395
2008-09-17 | 3 | 6.2 | 2.5 | 12.415 | 1.125 | 1300
2008-09-18 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 11.485 | 1.087 | 1310
2008-09-19 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 11.125 | 1.163 | 1357
2008-09-20 | 3.4 | 6.3 | 3 | 12.415 | 1.086 | 1415
2008-09-21 | 2.9 | 6.1 | 2.8 | 11.415 | 1.126 | 1411
2008-09-22 | 2.8 | 6.2 | 2.5 | 11.845 | 1.214 | 1430
2008-09-23 | 3 | 6.1 | 2.6 | 12.411 | 1.314 | 1715
2008-09-24 | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 11.458 | 1.342 | 1204
2008-09-25 | 3 | 6.2 | 2.8 | 12.748 | 1.389 | 2123
2008-09-26 | 2.8 | 6 | 3.4 | 12.869 | 1.415 | 1087
2008-09-27 | 2.9 | 6.1 | 3.2 | 11.745 | 1.396 | 1258
2008-09-28 | 3 | 6.2 | 3.3 | 12.785 | 1.411 | 1195
2008-09-29 | 3.2 | 6.1 | 3.5 | 13.411 | 1.514 | 1335
2008-09-30 | 3.3 | 6 | 3.1 | 13.155 | 1.302 | 1480
2008-10-01 | 3 | 6.9 | 3.1 | 12.748 | 1.415 | 1451
2008-10-02 | 3.1 | 6.2 | 2.8 | 13.458 | 1.625 | 1294
2008-10-03 | 2.9 | 6 | 2.4 | 13.748 | 1.586 | 1102
2008-10-04 | 2.8 | 5.9 | 2.3 | 13.415 | 1.689 | 1190
2008-10-05 | 2.7 | 5.8 | 2.3 | 14.859 | 1.624 | 1219
2008-10-06 | 2.9 | 6 | 2.4 | 15.144 | 1.438 | 1276
2008-10-07 | 3 | 6.1 | 2.2 | 14.3859 | 1.426 | 1280
2008-10-08 | 3 | 6 | 2.3 | 13.855 | 1.496 | 1158
2008-10-09 | 2.9 | 6 | 2.2 | 14.524 | 1.463 | 1162
2008-10-10 | 2.8 | 5.8 | 2.3 | 13.524 | 1.412 | 1223
2008-10-11 | 2.8 | 5.9 | 2.2 | 14.213 | 1.456 | 1198
2008-10-12 | 3 | 6 | 2.2 | 13.457 | 1.521 | 1219
2008-10-13 | 2.9 | 5.8 | 2.3 | 13.215 | 1.429 | 1319
2008-10-14 | 2.7 | 5.9 | 2 | 14.849 | 1.563 | 1138
2008-10-15 | 2.9 | 5.8 | 2.1 | 13.415 | 1.415 | 1203
2008-10-16 | 2.9 | 5.9 | 1.9 | 12.748 | 1.305 | 1275
2008-10-17 | 2.8 | 5.8 | 2.1 | 12.718 | 1.246 | 1212
2008-10-18 | 2.7 | 5.9 | 2.2 | 12.158 | 1.186 | 1258
2008-10-19 | 2.5 | 6 | 2.3 | 13.524 | 1.256 | 1270
2008-10-20 | 2.6 | 5.9 | 2.2 | 13.154 | 1.325 | 1162
2008-10-21 | 2.9 | 5.9 | 2.3 | 13.415 | 1.356 | 1241
2008-10-22 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | 12.415 | 1.305 | 1209
2008-10-23 | 3 | 5.8 | 2.6 | 12.958 | 1.215 | 1890
2008-10-24 | 3 | 5.9 | 2.7 | 12.856 | 1.236 | 1719
2008-10-25 | 2.9 | 6 | 2.9 | 11.895 | 1.368 | 1292
2008-10-26 | 3.2 | 6.1 | 2.5 | 12.546 | 1.268 | 1590
2008-10-27 | 3.5 | 6.2 | 2.4 | 11.968 | 1.231 | 1335
2008-10-28 | 3 | 6.9 | 6.9 | 11.859 | 1.425 | 1297
2008-10-29 | 3.1 | 5.9 | 4.9 | 12.415 | 1.052 | 1245
2008-10-30 | 3.2 | 5.8 | 4.5 | 11.458 | 1.063 | 1071
2008-10-31 | 3 | 5.8 | 4.6 | 12.415 | 1.041 | 1189
2008-11-01 | 2.1 | 5.2 | 2 | 10.415 | 1.012 | 1149
2008-11-02 | 2 | 5.1 | 2 | 10.012 | 1.032 | 1356
2008-11-03 | 2 | 5 | 2 | 9.869 | 0.975 | 1340
2008-11-04 | 1.9 | 4.9 | 1.9 | 9.3455 | 0.971 | 1492
2008-11-05 | 1.8 | 5.1 | 1.9 | 10.415 | 1.014 | 1176
2008-11-06 | 2 | 5.2 | 2.1 | 10.124 | 1.125 | 1192
2008-11-07 | 2 | 5.1 | 2 | 9.478 | 1.146 | 1245
2008-11-08 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 9.886 | 1.162 | 1327
2008-11-09 | 2 | 5.1 | 2.1 | 9.458 | 1.154 | 1292
2008-11-10 | 2 | 5 | 2.3 | 10.748 | 1.215 | 1389
2008-11-11 | 2.1 | 5.1 | 2.2 | 9.145 | 1.274 | 1216
2008-11-12 | 1.9 | 4.9 | 1.8 | 10.154 | 1.487 | 1345
2008-11-13 | 1.8 | 4.8 | 1.7 | 10.458 | 1.492 | 1365
2008-11-14 | 1.9 | 4.9 | 1.8 | 10.425 | 1.462 | 1391
2008-11-15 | 1.8 | 4.8 | 1.7 | 10.958 | 1.426 | 1351
2008-11-16 | 1.9 | 4.8 | 1.8 | 11.154 | 1.315 | 1370
2008-11-17 | 2 | 4.9 | 1.9 | 12.415 | 1.356 | 1362
2008-11-18 | 2.1 | 4.9 | 1.8 | 11.512 | 1.306 | 1436
2008-11-19 | 2 | 5 | 2 | 12.412 | 1.345 | 1142
2008-11-20 | 2 | 5 | 2.1 | 12.302 | 1.325 | 1599
2008-11-21 | 3 | 6 | 2.9 | 13.418 | 1.512 | 1539
2008-11-22 | 2.2 | 5.8 | 2.5 | 12.748 | 1.354 | 1470
2008-11-23 | 2 | 5.6 | 2.3 | 12.125 | 1.356 | 1470
2008-11-24 | 1.9 | 5.1 | 2.1 | 12.326 | 1.245 | 1264
2008-11-25 | 1.9 | 5 | 2.2 | 12.105 | 1.325 | 1294
2008-11-26 | 2 | 5.2 | 2.3 | 12.628 | 1.396 | 1297
2008-11-27 | 2.1 | 5.6 | 2.9 | 12.748 | 1.419 | 1535
2008-11-28 | 2 | 5.5 | 2.8 | 12.415 | 1.318 | 1540
2008-11-29 | 2 | 5.4 | 2.5 | 13.415 | 1.365 | 1341
2008-11-30 | 2.1 | 5.3 | 2.9 | 12.418 | 1.3745 | 1280
2008-12-01 | 3 | 6.5 | 3.2 | 12.415 | 1.426
2008-12-02 | 2.8 | 6.2 | 3 | 12.016 | 1.386
2008-12-03 | 2.6 | 6.1 | 2.8 | 12.845 | 1.426
2008-12-04 | 2.5 | 6.3 | 3.1 | 12.415 | 1.405
2008-12-05 | 2.4 | 6.2 | 2.9 | 12.958 | 1.426
2008-12-06 | 2.3 | 6 | 2.8 | 11.014 | 1.315
2008-12-07 | 2 | 5.8 | 2.6 | 11.236 | 1.359
2008-12-08 | 2.1 | 5.9 | 3.2 | 12.415 | 1.346
2008-12-09 | 2.2 | 6.3 | 3.3 | 12.856 | 1.416
2008-12-10 | 2.3 | 6.2 | 3.8 | 12.965 | 1.435
2008-12-11 | 2.2 | 6.2 | 3.7 | 13.412 | 1.462
2008-12-12 | 2.3 | 6.3 | 3.4 | 13.745 | 1.463
2008-12-13 | 2.4 | 6.3 | 3 | 13.524 | 1.346
2008-12-14 | 2.3 | 6.4 | 3.5 | 13.415 | 1.305
2008-12-15 | 2.3 | 6.3 | 3 | 12.435 | 1.386
2008-12-16 | 2.2 | 6.3 | 2.9 | 13.518 | 1.346
2008-12-17 | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 12.748 | 1.369
2008-12-18 | 2.3 | 6.2 | 3 | 11.636 | 1.346
2008-12-19 | 2.2 | 6.1 | 2.9 | 13.418 | 1.305
2008-12-20 | 2.3 | 6.3 | 3 | 13.415 | 1.346
2008-12-21 | 2.4 | 6.5 | 3.2 | 12.854 | 1.421
2008-12-22 | 2.1 | 6 | 3 | 12.415 | 1.341
2008-12-23 | 2 | 6.2 | 3.1 | 13.415 | 1.154
2008-12-24 | 2.3 | 6.4 | 3.3 | 13.015 | 1.162
2008-12-25 | 2.2 | 6.3 | 3.1 | 13.415 | 1.148
2008-12-26 | 2.2 | 6.1 | 3 | 12.418 | 1.185
2008-12-27 | 2.1 | 6 | 3.5 | 11.846 | 1.315
2008-12-28 | 1.9 | 6 | 3.4 | 11.412 | 1.326
2008-12-29 | 1.9 | 6 | 3 | 12.418 | 1.301
2008-12-30 | 2 | 6.1 | 3.1 | 12.625 | 1.336
2008-12-31 | 2.1 | 6.2 | 3.3 | 12.411 | 1.346