## 유량체크리스트
유량계 운전현황(2008년)-금왕하수처리장
날짜 | 유입량 |  | 생슬러지량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 농축인발량 |  |  |  |  | 혼합슬러지량 |  |  |  |  | 분뇨처리량 |  | 방류량
[9 empty] | A호기 |  | B호기 |  | 계 | A호기 |  | B호기 |  | 계
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2008-06-01 | 1873458 | 7634 | 70060 | 22 | 10800709 | 5033 | 237246 | 95 | 80154 | 0 | 157763 | 102 | 102 | 40864 | 26 | 21423 | 0 | 26 | 87051 | 28 | 1281773 | 7345
2008-06-02 | 1880695 | 7237 | 70120 | 60 | 10805729 | 5020 | 237341 | 95 | 80154 | 0 | 157865 | 102 | 102 | 40913 | 49 | 21423 | 0 | 49 | 87085 | 34 | 1288777 | 7004
2008-06-03 | 1889034 | 8339 | 70170 | 50 | 10810835 | 5106 | 237429 | 88 | 80154 | 0 | 157945 | 80 | 80 | 40951 | 38 | 21423 | 0 | 38 | 87140 | 55 | 1296839 | 8062
2008-06-04 | 1894969 | 5935 | 70213 | 43 | 10815901 | 5066 | 237515 | 86 | 80154 | 0 | 158060 | 115 | 115 | 40978 | 27 | 21423 | 0 | 27 | 87192 | 52 | 1302699 | 5860
2008-06-05 | 1902268 | 7299 | 70266 | 53 | 10820839 | 4938 | 237599 | 84 | 80154 | 0 | 158116 | 56 | 56 | 41020 | 42 | 21423 | 0 | 42 | 87240 | 48 | 1309904 | 7205
2008-06-06 | 1909938 | 7670 | 70319 | 53 | 10825866 | 5027 | 237686 | 87 | 80154 | 0 | 158238 | 122 | 122 | 41020 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 87267 | 27 | 1317385 | 7481
2008-06-07 | 1919190 | 9252 | 70340 | 21 | 10831121 | 5255 | 237766 | 80 | 80154 | 0 | 158333 | 95 | 95 | 41061 | 41 | 21423 | 0 | 41 | 87294 | 27 | 1326200 | 8815
2008-06-08 | 1927628 | 8438 | 70367 | 27 | 10836123 | 5002 | 237853 | 87 | 80154 | 0 | 158413 | 80 | 80 | 41061 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 87314 | 20 | 1334580 | 8380
2008-06-09 | 1934205 | 6577 | 70406 | 39 | 10841277 | 5154 | 237942 | 89 | 80154 | 0 | 158507 | 94 | 94 | 41098 | 37 | 21423 | 0 | 37 | 87323 | 9 | 1340640 | 6060
2008-06-10 | 1940329 | 6124 | 70433 | 27 | 10846179 | 4902 | 238004 | 62 | 80154 | 0 | 158620 | 113 | 113 | 41137 | 39 | 21423 | 0 | 39 | 87362 | 39 | 1346360 | 5720
2008-06-11 | 1946384 | 6055 | 70478 | 45 | 10851378 | 5199 | 238075 | 71 | 80154 | 0 | 158689 | 69 | 69 | 41160 | 23 | 21423 | 0 | 23 | 87416 | 54 | 1352097 | 5737
2008-06-12 | 1952823 | 6439 | 70508 | 30 | 10856280 | 4902 | 238159 | 84 | 80154 | 0 | 158809 | 120 | 120 | 41192 | 32 | 21423 | 0 | 32 | 87470 | 54 | 1358004 | 5907
2008-06-13 | 1961065 | 8242 | 70534 | 26 | 10861470 | 5190 | 238244 | 85 | 80154 | 0 | 158910 | 101 | 101 | 41221 | 29 | 21423 | 0 | 29 | 87513 | 43 | 1365740 | 7736
2008-06-14 | 1970752 | 9687 | 70567 | 33 | 10866709 | 5239 | 238336 | 92 | 80154 | 0 | 158994 | 84 | 84 | 41221 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 87539 | 26 | 1375274 | 9534
2008-06-15 | 1978051 | 7299 | 70598 | 31 | 10871467 | 4758 | 238417 | 81 | 80154 | 0 | 159098 | 104 | 104 | 41250 | 29 | 21423 | 0 | 29 | 87562 | 23 | 1382112 | 6838
2008-06-16 | 1985271 | 7220 | 70624 | 26 | 10876486 | 5019 | 238502 | 85 | 80154 | 0 | 159182 | 84 | 84 | 41284 | 34 | 21423 | 0 | 34 | 87591 | 29 | 1388906 | 6794
2008-06-17 | 1990813 | 5542 | 70658 | 34 | 10881574 | 5088 | 238596 | 94 | 80154 | 0 | 159202 | 20 | 20 | 41304 | 20 | 21423 | 0 | 20 | 87621 | 30 | 1394235 | 5329
2008-06-18 | 1997172 | 6359 | 70710 | 52 | 10886558 | 4984 | 238684 | 88 | 80154 | 0 | 159294 | 92 | 92 | 41340 | 36 | 21423 | 0 | 36 | 87653 | 32 | 1400485 | 6250
2008-06-19 | 2004493 | 7321 | 70754 | 44 | 10891608 | 5050 | 238770 | 86 | 80154 | 0 | 159382 | 88 | 88 | 41374 | 34 | 21423 | 0 | 34 | 87715 | 62 | 1407561 | 7076
2008-06-20 | 2011176 | 6683 | 70808 | 54 | 10896630 | 5022 | 238855 | 85 | 80154 | 0 | 159465 | 83 | 83 | 41411 | 37 | 21423 | 0 | 37 | 87764 | 49 | 1413856 | 6295
2008-06-21 | 2017781 | 6605 | 70859 | 51 | 10901629 | 4999 | 238945 | 90 | 80154 | 0 | 159566 | 101 | 101 | 41411 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 87789 | 25 | 1420111 | 6255
2008-06-22 | 2024196 | 6415 | 70899 | 40 | 10906727 | 5098 | 239035 | 90 | 80154 | 0 | 159637 | 71 | 71 | 41456 | 45 | 21423 | 0 | 45 | 87815 | 26 | 1425988 | 5877
2008-06-23 | 2030290 | 6094 | 70934 | 35 | 10911745 | 5018 | 239119 | 84 | 80154 | 0 | 156776 | 86 | 86 | 41494 | 38 | 21423 | 0 | 38 | 87843 | 28 | 1431498 | 5510
2008-06-24 | 2036157 | 5867 | 70973 | 39 | 10916786 | 5041 | 239205 | 86 | 80154 | 0 | 156867 | 91 | 91 | 41526 | 32 | 21423 | 0 | 32 | 87915 | 72 | 1436894 | 5396
2008-06-25 | 2042232 | 6075 | 71018 | 45 | 10921863 | 5077 | 239292 | 87 | 80154 | 0 | 156947 | 80 | 80 | 41554 | 28 | 21423 | 0 | 28 | 87958 | 43 | 1442404 | 5510
2008-06-26 | 2048875 | 6643 | 71055 | 37 | 10926857 | 4994 | 239374 | 82 | 80154 | 0 | 157039 | 92 | 92 | 41579 | 25 | 21423 | 0 | 25 | 88015 | 57 | 1448560 | 6156
2008-06-27 | 2056465 | 7590 | 71095 | 40 | 10931896 | 5039 | 239457 | 83 | 80154 | 0 | 157111 | 72 | 72 | 41608 | 29 | 21423 | 0 | 29 | 88055 | 40 | 1455849 | 7289
2008-06-28 | 2063001 | 6536 | 71127 | 32 | 10936910 | 5014 | 239540 | 83 | 80154 | 0 | 157194 | 83 | 83 | 41608 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 88078 | 23 | 1462282 | 6433
2008-06-29 | 2070103 | 7102 | 71160 | 33 | 10942049 | 5139 | 239625 | 85 | 80154 | 0 | 157295 | 101 | 101 | 41644 | 36 | 21423 | 0 | 36 | 88102 | 24 | 1469315 | 7033
2008-06-30 | 2076164 | 6061 | 71179 | 19 | 10947103 | 5054 | 239711 | 86 | 80154 | 0 | 157370 | 75 | 75 | 41658 | 14 | 21423 | 0 | 14 | 88132 | 30 | 1475149 | 5834
합 계 |  | 210340 |  | 1141 |  | 151427 |  | 2560 |  | 0 |  | 2656 | 2656 |  | 820 |  | 0 | 820 |  | 1109 |  | 200721
평 균 |  | 7011.3333 |  | 38.0333 |  | 5047.5667 |  | 85.3333 |  | 0 |  | 88.5333 | 88.5333 |  | 27.3333 |  | 0 |  |  | 36.9667 |  | 6690.7
max |  | 9687 |  | 60 |  | 5255 |  | 95 |  | 0 |  | 122 | 122 |  | 49 |  | 0 |  |  | 72 |  | 9534
min |  | 5542 |  | 19 |  | 4758 |  | 62 |  | 0 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 5329
[5 empty] | SRT기준 잉여인발량 |  | 2560
[5 empty] | 잉여슬러지 함수율 |  | 99.388 | % |  | 농축슬러지 발생량 | = | 312.2813
[5 empty] | 농축슬러지 함수율 |  | 94.9828 | %
[5 empty] | 탈수케익 발생량 |  | 104 | ton
[5 empty] | 탈수 함수율 |  | 75.0278 | %
[5 empty] | 혼합슬러지 함수율 |  | 96.071 | %
[5 empty] | 혼합슬러지 인발량 |  | 661.0165
[5 empty] | 생슬러지량 |  | 348.7352 | 11.2495
[5 empty] | 발생슬러지 |  | 2908.7352
|  |  | 잉여슬러지 |  | 0.61203 |  | 6120.2759
|  |  | 혼합슬러지 |  | 3.929
|  |  | 농축슬러지 |  | 94.9828
| 15865824 |  | 70054 |  | 10795676 |  | 237151 | [13 empty] | 274428
1 | 15873458 | 7634 | 70076 | 22 | 10800709 | 5033 | 237246 | 95 | [5 empty] | 39219 | 42 |  |  |  |  | 47 | 281773 | 7345
2 | 15880695 | 7237 | 70136 | 60 | 10805729 | 5020 | 237341 | 95 | [5 empty] | 39260 | 41 |  |  |  |  | 46 | 288777 | 7004
3 | 15889034 | 8339 | 70186 | 50 | 10810835 | 5106 | 237429 | 88 | [5 empty] | 39293 | 33 |  |  |  |  | 23 | 296839 | 8062
4 | 15894969 | 5935 | 70229 | 43 | 10815901 | 5066 | 237515 | 86 | [5 empty] | 39293 | 0 |  |  |  |  | 21 | 302699 | 5860
5 | 15902268 | 7299 | 70282 | 53 | 10820839 | 4938 | 237599 | 84 | [5 empty] | 39343 | 50 |  |  |  |  | 20 | 309904 | 7205
6 | 15909938 | 7670 | 70335 | 53 | 10825866 | 5027 | 237686 | 87 | [5 empty] | 39371 | 28 |  |  |  |  | 24 | 317385 | 7481
7 | 15919190 | 9252 | 70356 | 21 | 10831121 | 5255 | 237766 | 80 | [5 empty] | 39401 | 30 |  |  |  |  | 65 | 326200 | 8815
8 | 15927628 | 8438 | 70383 | 27 | 10836123 | 5002 | 237853 | 87 | [5 empty] | 39417 | 16 |  |  |  |  | 55 | 334580 | 8380
9 | 15934205 | 6577 | 70422 | 39 | 10841277 | 5154 | 237942 | 89 | [5 empty] | 39448 | 31 |  |  |  |  | 45 | 340640 | 6060
10 | 15940329 | 6124 | 70449 | 27 | 10846179 | 4902 | 238004 | 62 | [5 empty] | 39468 | 20 |  |  |  |  | 33 | 346360 | 5720
11 | 15946384 | 6055 | 70494 | 45 | 10851378 | 5199 | 238075 | 71 | [5 empty] | 39491 | 23 |  |  |  |  | 21 | 352097 | 5737
12 | 15952823 | 6439 | 70524 | 30 | 10856280 | 4902 | 238159 | 84 | [5 empty] | 39531 | 40 |  |  |  |  | 22 | 358004 | 5907
13 | 15961065 | 8242 | 70550 | 26 | 10861470 | 5190 | 238244 | 85 | [5 empty] | 39548 | 17 |  |  |  |  | 34 | 365740 | 7736
14 | 15970752 | 9687 | 70583 | 33 | 10866709 | 5239 | 238336 | 92 | [5 empty] | 39582 | 34 |  |  |  |  | 53 | 375274 | 9534
15 | 15978051 | 7299 | 70614 | 31 | 10871467 | 4758 | 238417 | 81 | [5 empty] | 39650 | 68 |  |  |  |  | 71 | 382112 | 6838
16 | 15985271 | 7220 | 70640 | 26 | 10876486 | 5019 | 238502 | 85 | [5 empty] | 39694 | 44 |  |  |  |  | 50 | 388906 | 6794
17 | 15990813 | 5542 | 70674 | 34 | 10881574 | 5088 | 238596 | 94 | [5 empty] | 39694 | 0 |  |  |  |  | 41 | 394235 | 5329
18 | 15997172 | 6359 | 70726 | 52 | 10886558 | 4984 | 238684 | 88 | [5 empty] | 39759 | 65 |  |  |  |  | 41 | 400485 | 6250
19 | 16004493 | 7321 | 70770 | 44 | 10891608 | 5050 | 238770 | 86 | [5 empty] | 39774 | 15 |  |  |  |  | 35 | 407561 | 7076
20 | 16011176 | 6683 | 70824 | 54 | 10896630 | 5022 | 238855 | 85 | [5 empty] | 39804 | 30 |  |  |  |  | 68 | 413856 | 6295
21 | 16017781 | 6605 | 70875 | 51 | 10901629 | 4999 | 238945 | 90 | [5 empty] | 39843 | 39 |  |  |  |  | 51 | 420111 | 6255
22 | 16024196 | 6415 | 70915 | 40 | 10906727 | 5098 | 239035 | 90 | [5 empty] | 39879 | 36 |  |  |  |  | 63 | 425988 | 5877
23 | 16030290 | 6094 | 70950 | 35 | 10911745 | 5018 | 239119 | 84 | [5 empty] | 39919 | 40 |  |  |  |  | 46 | 431498 | 5510
24 | 16036157 | 5867 | 70989 | 39 | 10916786 | 5041 | 239205 | 86 | [5 empty] | 39919 | 0 |  |  |  |  | 30 | 436894 | 5396
25 | 16042232 | 6075 | 71034 | 45 | 10921863 | 5077 | 239292 | 87 | [5 empty] | 39976 | 57 |  |  |  |  | 27 | 442404 | 5510
26 | 16048875 | 6643 | 71071 | 37 | 10926857 | 4994 | 239374 | 82 | [5 empty] | 40030 | 54 |  |  |  |  | 33 | 448560 | 6156
27 | 16056465 | 7590 | 71111 | 40 | 10931896 | 5039 | 239457 | 83 | [5 empty] | 40052 | 22 |  |  |  |  | 55 | 455849 | 7289
28 | 16063001 | 6536 | 71143 | 32 | 10936910 | 5014 | 239540 | 83 | [5 empty] | 40080 | 28 |  |  |  |  | 53 | 462282 | 6433
29 | 16070103 | 7102 | 71176 | 33 | 10942049 | 5139 | 239625 | 85 | [5 empty] | 40110 | 30 |  |  |  |  | 53 | 469315 | 7033
30 | 16076164 | 6061 | 71195 | 19 | 10947103 | 5054 | 239711 | 86 | [5 empty] | 40136 | 26 |  |  |  |  | 62 | 475149 | 5834
31

## 금왕하수처리
▣ 하수처리현황(금왕)
일 자 | 하수량 | 분뇨량 | 분배조 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | (㎘/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2008-06-01 | 7634 | 0 | 189.8 | 121.8 | 190.1 | 55.228 | 5.205 | 3 | 7.6 | 3.3 | 8.99 | 0.979
2008-06-02 | 7237 | 73 | 205.7 | 125.4 | 197.5 | 52.107 | 4.962 | 3.2 | 7.3 | 3 | 7.744 | 1.104
2008-06-03 | 8339 | 41 | 185.2 | 121 | 188.5 | 49.941 | 4.669 | 3.6 | 7.1 | 3.1 | 7.946 | 1.078
2008-06-04 | 5935 | 40 | 202.2 | 135 | 185.4 | 43.881 | 4.559 | 3.4 | 7.3 | 3.2 | 7.845 | 1.246
2008-06-05 | 7299 | 41 | 195.9 | 140.2 | 189.1 | 42.559 | 4.901 | 3.5 | 7 | 3.3 | 7.592 | 1.405
2008-06-06 | 7670 | 0 | 180 | 127.7 | 170.8 | 42.006 | 5.113 | 3.2 | 6.8 | 3.1 | 7.898 | 1.455
2008-06-07 | 9252 | 0 | 171.4 | 110.6 | 161.1 | 40.025 | 5.09 | 3.5 | 7.3 | 3.4 | 8.042 | 1.422
2008-06-08 | 8438 | 0 | 188.9 | 121.4 | 190.4 | 43.519 | 4.872 | 3 | 7 | 3.6 | 7.359 | 1.4
2008-06-09 | 6577 | 58.5 | 176.8 | 116.6 | 180 | 43.125 | 4.243 | 3.5 | 6.2 | 3.6 | 5.869 | 1.155
2008-06-10 | 6124 | 18.5 | 187.5 | 133.2 | 189.2 | 40.224 | 4.115 | 3.3 | 7 | 3 | 6.004 | 1.01
2008-06-11 | 6055 | 41 | 169.8 | 125.6 | 170.2 | 41.011 | 4.222 | 3 | 6.8 | 2.5 | 7.419 | 1.128
2008-06-12 | 6439 | 43.5 | 150.9 | 113.3 | 174.5 | 35.414 | 3.421 | 3.2 | 7.3 | 2 | 7.307 | 1.208
2008-06-13 | 8242 | 40 | 160.2 | 121.4 | 180.6 | 46.154 | 3.557 | 3 | 6.5 | 1.8 | 6.582 | 1.2
2008-06-14 | 9687 | 0 | 154.4 | 105.6 | 161.6 | 45.051 | 3.832 | 3.2 | 6.3 | 1.6 | 6.78 | 1.199
2008-06-15 | 7299 | 0 | 166.4 | 88.6 | 187.7 | 40.119 | 4.814 | 3.3 | 6 | 2 | 6.877 | 1.235
2008-06-16 | 7220 | 63 | 182.3 | 105.6 | 174.3 | 39.487 | 4.401 | 3.1 | 6.2 | 1.5 | 7.077 | 0.924
2008-06-17 | 5542 | 21 | 191.1 | 114.6 | 179.8 | 40.011 | 4.849 | 3.4 | 6.5 | 1.2 | 6.885 | 1.24
2008-06-18 | 6359 | 40 | 200.5 | 113.2 | 186.2 | 37.599 | 4.517 | 3 | 6.2 | 2.2 | 7.108 | 1.244
2008-06-19 | 7321 | 50 | 176.4 | 109.7 | 170.2 | 32.521 | 3.819 | 3.1 | 6.1 | 1.8 | 6.894 | 0.917
2008-06-20 | 6683 | 47.5 | 202.5 | 120.7 | 160.7 | 35.579 | 3.441 | 3 | 6 | 1.5 | 7.119 | 1.018
2008-06-21 | 6605 | 0 | 190.2 | 100.4 | 138.3 | 31.343 | 3.623 | 3.2 | 5.7 | 1.3 | 8.014 | 1.1
2008-06-22 | 6415 | 0 | 184.7 | 95.7 | 114.8 | 33.158 | 3.318 | 3 | 6 | 1.2 | 8.116 | 0.991
2008-06-23 | 6094 | 66 | 174.7 | 105.2 | 119 | 35.119 | 3.846 | 3.2 | 6.2 | 1.4 | 8.573 | 1.053
2008-06-24 | 5867 | 46 | 186 | 111 | 101.8 | 38.102 | 3.646 | 3 | 6.3 | 1.2 | 7.408 | 1.006
2008-06-25 | 6075 | 40.5 | 189.9 | 103.8 | 96.5 | 40.12 | 3.84 | 3.2 | 6 | 1.2 | 7.88 | 1.155
2008-06-26 | 6643 | 43 | 178.8 | 101 | 105.3 | 36.22 | 3.512 | 3.3 | 6.4 | 1.5 | 7.455 | 1.202
2008-06-27 | 7590 | 37 | 171.9 | 92.1 | 100.2 | 33.021 | 3.019 | 3.1 | 6.5 | 1.8 | 8.012 | 1.225
2008-06-28 | 6536 | 0 | 179.9 | 98 | 133.4 | 32.009 | 3.202 | 3 | 6.3 | 2 | 8.52 | 1.119
2008-06-29 | 7102 | 0 | 187.4 | 91 | 110 | 31.088 | 3.447 | 3.3 | 6.2 | 2.2 | 7.81 | 1.049
2008-06-30 | 6061 | 64 | 191.2 | 99.7 | 109.1 | 30.188 | 3.31 | 3.5 | 6.1 | 2.3 | 7.713 | 1.1
평 균 | 7011.3333 | 30.4833 | 182.42 | 112.3033 | 157.21 | 39.531 | 4.1122 | 3.21 | 6.54 | 2.2267 | 7.4946 | 1.1522
max | 9687 | 73 | 205.7 | 140.2 | 197.5 | 55.228 | 5.205 | 3.6 | 7.6 | 3.6 | 8.99 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 5542 | 0 | 150.9 | 88.6 | 96.5 | 30.188 | 3.019 | 3 | 5.7 | 1.2 | 5.869 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914.5
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(금왕)
▣수질관리현황(금왕) | [21 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 포기조 유입부(초침월류수) |  |  |  |  | 방 류 수 수 질
| 유입원수(차집관로하수) | [5 empty] | 초침분배조(1차처리분뇨+하수)
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2008-06-01 | 102.3 | 65.4 | 108.8 | 51.451 | 4.487 | 26000 | 189.8 | 121.8 | 190.1 | 55.228 | 5.205 | 81.9 | 52.1 | 73.2 | 39.743 | 3.874 | 3 | 7.6 | 3.3 | 8.99 | 0.979 | 250
2008-06-02 | 88.4 | 63 | 106.7 | 48.015 | 4.007 | 30000 | 205.7 | 125.4 | 197.5 | 52.107 | 4.962 | 78.9 | 55.8 | 69.1 | 36.88 | 3.574 | 3.2 | 7.3 | 3 | 7.744 | 1.104 | 290
2008-06-03 | 93.2 | 66.7 | 103.3 | 45.006 | 4.203 | 32000 | 185.2 | 121 | 188.5 | 49.941 | 4.669 | 73.5 | 58.8 | 66.9 | 37.477 | 3.341 | 3.6 | 7.1 | 3.1 | 7.946 | 1.078 | 300
2008-06-04 | 89.3 | 64 | 97.8 | 41.12 | 3.928 | 30000 | 202.2 | 135 | 185.4 | 43.881 | 4.559 | 70.5 | 56.5 | 72.3 | 34.548 | 3.284 | 3.4 | 7.3 | 3.2 | 7.845 | 1.246 | 290
2008-06-05 | 94 | 68.2 | 89.9 | 37.549 | 4.134 | 20000 | 195.9 | 140.2 | 189.1 | 42.559 | 4.901 | 73.3 | 60.3 | 70.5 | 32.112 | 3.565 | 3.5 | 7 | 3.3 | 7.592 | 1.405 | 250
2008-06-06 | 85 | 62 | 76.2 | 40.226 | 4.304 | 22000 | 180 | 127.7 | 170.8 | 42.006 | 5.113 | 70.9 | 56.5 | 65.4 | 33.484 | 3.849 | 3.2 | 6.8 | 3.1 | 7.898 | 1.455 | 260
2008-06-07 | 96.1 | 71.2 | 85 | 34.855 | 4.445 | 26000 | 171.4 | 110.6 | 161.1 | 40.025 | 5.09 | 72.3 | 56.3 | 62.4 | 30.519 | 4.1 | 3.5 | 7.3 | 3.4 | 8.042 | 1.422 | 230
2008-06-08 | 102.6 | 65.3 | 80.8 | 38.851 | 4.115 | 25000 | 188.9 | 121.4 | 190.4 | 43.519 | 4.872 | 69.7 | 50.5 | 60.4 | 32.01 | 3.855 | 3 | 7 | 3.6 | 7.359 | 1.4 | 250
2008-06-09 | 91.5 | 59.4 | 82.3 | 30.11 | 3.561 | 30000 | 176.8 | 116.6 | 180 | 43.125 | 4.243 | 70.4 | 49.1 | 62.9 | 27.551 | 3.599 | 3.5 | 6.2 | 3.6 | 5.869 | 1.155 | 220
2008-06-10 | 109.9 | 71.2 | 88.2 | 31.009 | 3.249 | 29000 | 187.5 | 133.2 | 189.2 | 40.224 | 4.115 | 74.4 | 59 | 60.8 | 30.519 | 3.349 | 3.3 | 7 | 3 | 6.004 | 1.01 | 260
2008-06-11 | 112.5 | 70.5 | 73.1 | 34.451 | 3.971 | 28000 | 169.8 | 125.6 | 170.2 | 41.011 | 4.222 | 85.9 | 55.8 | 58.9 | 28.451 | 3.184 | 3 | 6.8 | 2.5 | 7.419 | 1.128 | 290
2008-06-12 | 98.4 | 58.6 | 72.2 | 28.469 | 3.046 | 30000 | 150.9 | 113.3 | 174.5 | 35.414 | 3.421 | 82.5 | 53.1 | 56.9 | 25.88 | 2.758 | 3.2 | 7.3 | 2 | 7.307 | 1.208 | 300
2008-06-13 | 89.1 | 56 | 80.2 | 37.049 | 3.119 | 20000 | 160.2 | 121.4 | 180.6 | 46.154 | 3.557 | 80.9 | 51.3 | 58.9 | 29.896 | 2.848 | 3 | 6.5 | 1.8 | 6.582 | 1.2 | 300
2008-06-14 | 85.5 | 59.9 | 74.1 | 33.48 | 3.517 | 28000 | 154.4 | 105.6 | 161.6 | 45.051 | 3.832 | 76.8 | 53.8 | 55.3 | 25.148 | 2.902 | 3.2 | 6.3 | 1.6 | 6.78 | 1.199 | 310
2008-06-15 | 93.7 | 57.2 | 80.9 | 31.558 | 4.043 | 30000 | 166.4 | 88.6 | 187.7 | 40.119 | 4.814 | 82.2 | 50.5 | 56 | 22.899 | 2.548 | 3.3 | 6 | 2 | 6.877 | 1.235 | 300
2008-06-16 | 90.1 | 62.5 | 76.6 | 30.11 | 4.001 | 26000 | 182.3 | 105.6 | 174.3 | 39.487 | 4.401 | 80.1 | 50.5 | 65.2 | 24.659 | 2.264 | 3.1 | 6.2 | 1.5 | 7.077 | 0.924 | 220
2008-06-17 | 94.3 | 65.4 | 71.5 | 33.099 | 4.206 | 28000 | 191.1 | 114.6 | 179.8 | 40.011 | 4.849 | 85 | 53.6 | 68.2 | 27.792 | 2.891 | 3.4 | 6.5 | 1.2 | 6.885 | 1.24 | 260
2008-06-18 | 96.1 | 71.5 | 115 | 30.473 | 3.984 | 33000 | 200.5 | 113.2 | 186.2 | 37.599 | 4.517 | 83.4 | 53.9 | 65.7 | 24.051 | 2.884 | 3 | 6.2 | 2.2 | 7.108 | 1.244 | 290
2008-06-19 | 84.6 | 64.2 | 113.9 | 28.491 | 3.106 | 30000 | 176.4 | 109.7 | 170.2 | 32.521 | 3.819 | 79.7 | 50.4 | 62.3 | 23.045 | 2.657 | 3.1 | 6.1 | 1.8 | 6.894 | 0.917 | 250
2008-06-20 | 78.5 | 60.4 | 100.2 | 26.519 | 2.89 | 28000 | 202.5 | 120.7 | 160.7 | 35.579 | 3.441 | 80.3 | 51.5 | 60.8 | 22.047 | 2.75 | 3 | 6 | 1.5 | 7.119 | 1.018 | 230
2008-06-21 | 95.1 | 60.9 | 92.5 | 28.55 | 2.909 | 25000 | 190.2 | 100.4 | 138.3 | 31.343 | 3.623 | 93 | 56.9 | 55.7 | 24.251 | 2.688 | 3.2 | 5.7 | 1.3 | 8.014 | 1.1 | 230
2008-06-22 | 97.6 | 62.3 | 87.6 | 30.044 | 2.607 | 22000 | 184.7 | 95.7 | 114.8 | 33.158 | 3.318 | 94.9 | 54.6 | 56.9 | 25.587 | 2.554 | 3 | 6 | 1.2 | 8.116 | 0.991 | 210
2008-06-23 | 100.4 | 65 | 89.1 | 26.075 | 3.011 | 28000 | 174.7 | 105.2 | 119 | 35.119 | 3.846 | 98.9 | 60.5 | 61.1 | 28.491 | 2.438 | 3.2 | 6.2 | 1.4 | 8.573 | 1.053 | 250
2008-06-24 | 98.4 | 69.3 | 80.1 | 30.179 | 2.9 | 23000 | 186 | 111 | 101.8 | 38.102 | 3.646 | 95.2 | 58.8 | 65.2 | 24.608 | 2.598 | 3 | 6.3 | 1.2 | 7.408 | 1.006 | 260
2008-06-25 | 95 | 65.5 | 78 | 31.122 | 2.773 | 26000 | 189.9 | 103.8 | 96.5 | 40.12 | 3.84 | 92.4 | 56.6 | 60.7 | 28.007 | 3.124 | 3.2 | 6 | 1.2 | 7.88 | 1.155 | 280
2008-06-26 | 85.3 | 60.3 | 74.2 | 26.548 | 2.561 | 24000 | 178.8 | 101 | 105.3 | 36.22 | 3.512 | 85 | 53.3 | 61.5 | 25.618 | 2.82 | 3.3 | 6.4 | 1.5 | 7.455 | 1.202 | 220
2008-06-27 | 88.2 | 60.9 | 69.1 | 25.157 | 2.3 | 22000 | 171.9 | 92.1 | 100.2 | 33.021 | 3.019 | 87.5 | 50.6 | 58.8 | 24.408 | 2.518 | 3.1 | 6.5 | 1.8 | 8.012 | 1.225 | 230
2008-06-28 | 93.8 | 63 | 86.8 | 23.384 | 2.488 | 25000 | 179.9 | 98 | 133.4 | 32.009 | 3.202 | 90.2 | 50.9 | 61.2 | 25.112 | 2.309 | 3 | 6.3 | 2 | 8.52 | 1.119 | 240
2008-06-29 | 91.8 | 60.5 | 77.4 | 20.054 | 2.843 | 21000 | 187.4 | 91 | 110 | 31.088 | 3.447 | 88.6 | 48.8 | 65.5 | 21.054 | 2.482 | 3.3 | 6.2 | 2.2 | 7.81 | 1.049 | 200
2008-06-30 | 104.6 | 66.1 | 74 | 22.251 | 2.671 | 19000 | 191.2 | 99.7 | 109.1 | 30.188 | 3.31 | 97.4 | 53.4 | 61.8 | 20.455 | 2.642 | 3.5 | 6.1 | 2.3 | 7.713 | 1.1 | 220
평 균 | 94.1767 | 63.88 | 86.1833 | 32.5085 | 3.446 | 26200 | 182.42 | 112.3033 | 157.21 | 39.531 | 4.1122 | 82.5233 | 54.1233 | 62.6833 | 27.8767 | 3.0083 | 3.21 | 6.54 | 2.2267 | 7.4946 | 1.1522 | 256.3333
MAX | 112.5 | 71.5 | 115 | 51.451 | 4.487 | 33000 | 205.7 | 140.2 | 197.5 | 55.228 | 5.205 | 98.9 | 60.5 | 73.2 | 39.743 | 4.1 | 3.6 | 7.6 | 3.6 | 8.99 | 1.455 | 310
MIN | 78.5 | 56 | 69.1 | 20.054 | 2.3 | 19000 | 150.9 | 88.6 | 96.5 | 30.188 | 3.019 | 69.7 | 48.8 | 55.3 | 20.455 | 2.264 | 3 | 5.7 | 1.2 | 5.869 | 0.917 | 200

## 포기조 운영현황(금왕)
▣ 포기조 운영현황(금왕)
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT | Avr. SRT
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지
2008-06-01 | 6.95 | 6.93 | 20.6 | 20.1 | 3.25 | 3.1 | 2226 | 2144 | 130.2785 | 125.9328 | 0.12483 | 0.12961 | 0.27788 | 11.7161 | 11.2845 | 65.9287 | 65.9287 |  | 4238 | 7634 | 5033 | 95 | 3.3 | 7.0736 | 11.5003
2008-06-02 | 6.97 | 6.91 | 21.4 | 20.7 | 3.55 | 3.3 | 2100 | 2043 | 142.8571 | 137.0534 | 0.12085 | 0.12422 | 0.25378 | 11.1429 | 10.8405 | 69.3658 | 69.3658 | 75.2 | 4238 | 7237 | 5020 | 95 | 3 | 7.4617 | 10.9917
2008-06-03 | 7 | 6.87 | 21 | 21 | 4 | 3.95 | 2094 | 2059 | 143.2665 | 140.8451 | 0.13009 | 0.1323 | 0.27241 | 11.9013 | 11.7023 | 61.2304 | 61.2304 | 74.9 | 4208 | 8339 | 5106 | 88 | 3.1 | 6.4756 | 11.8018
2008-06-04 | 7.03 | 6.88 | 20.6 | 20.5 | 4.2 | 4.15 | 2075 | 2094 | 154.2169 | 143.2665 | 0.089621 | 0.088808 | 0.18596 | 12.3335 | 12.4465 | 85.358 | 85.358 | 76.4 | 4184 | 5935 | 5066 | 86 | 3.2 | 9.0986 | 12.39
2008-06-05 | 6.96 | 6.85 | 20 | 20.3 | 4.35 | 4.5 | 2116 | 2078 | 165.4064 | 173.2435 | 0.11237 | 0.11443 | 0.23779 | 12.9627 | 12.7299 | 67.6531 | 67.6531 | 76.1 | 4089 | 7299 | 4938 | 84 | 3.3 | 7.3983 | 12.8463
2008-06-06 | 6.89 | 7 | 20.4 | 20.5 | 4.4 | 4.3 | 2155 | 2175 | 162.413 | 174.7126 | 0.11215 | 0.11112 | 0.24169 | 12.6401 | 12.7574 | 65.5411 | 65.5411 |  | 4139 | 7670 | 5027 | 87 | 3.1 | 7.0404 | 12.6988
2008-06-07 | 6.91 | 7.02 | 21.3 | 21 | 4.25 | 4.35 | 2086 | 2140 | 182.1668 | 172.8972 | 0.14252 | 0.13892 | 0.2973 | 13.1021 | 13.4413 | 56.7985 | 56.7985 |  | 4088 | 9252 | 5255 | 80 | 3.4 | 5.8366 | 13.2717
2008-06-08 | 6.75 | 6.89 | 21.2 | 21.4 | 4.55 | 4.25 | 2145 | 2113 | 153.8462 | 160.9087 | 0.12186 | 0.12371 | 0.26139 | 12.4533 | 12.2676 | 59.2795 | 59.2795 |  | 4109 | 8438 | 5002 | 87 | 3.6 | 6.3996 | 12.3604
2008-06-09 | 6.91 | 6.94 | 21.3 | 21 | 4.25 | 4.05 | 2199 | 2136 | 140.9732 | 140.4494 | 0.093582 | 0.096342 | 0.20579 | 12.7904 | 12.424 | 78.364 | 78.364 | 73.4 | 4084 | 6577 | 5154 | 89 | 3.6 | 8.2104 | 12.6072
2008-06-10 | 7.02 | 6.93 | 20.7 | 19.9 | 4.05 | 4 | 2171 | 2140 | 138.1852 | 149.5327 | 0.093275 | 0.094626 | 0.2025 | 18.4757 | 18.2119 | 80.0457 | 80.0457 | 75.6 | 3971 | 6124 | 4902 | 62 | 3 | 8.8178 | 18.3438
2008-06-11 | 7 | 6.91 | 20.9 | 20.7 | 4.15 | 4.3 | 2210 | 2180 | 135.7466 | 137.6147 | 0.1046 | 0.10604 | 0.23117 | 16.6802 | 16.4538 | 85.8629 | 85.8629 | 74 | 3988 | 6055 | 5199 | 71 | 2.5 | 8.9182 | 16.567
2008-06-12 | 6.89 | 6.89 | 21.5 | 20.9 | 4.25 | 4.3 | 2250 | 2200 | 124.4444 | 136.3636 | 0.10493 | 0.10732 | 0.2361 | 14.5493 | 14.226 | 76.1298 | 76.1298 | 75.5 | 3991 | 6439 | 4902 | 84 | 2 | 8.3864 | 14.3877
2008-06-13 | 6.88 | 6.76 | 21.1 | 21 | 3.85 | 4 | 2155 | 2176 | 139.2111 | 133.2721 | 0.13752 | 0.13619 | 0.29635 | 13.4515 | 13.5825 | 62.9702 | 62.9702 |  | 4068 | 8242 | 5190 | 85 | 1.8 | 6.5518 | 13.517
2008-06-14 | 6.85 | 6.8 | 20.5 | 20.6 | 3.7 | 3.55 | 2189 | 2160 | 155.3221 | 148.1481 | 0.15105 | 0.15308 | 0.33065 | 12.3556 | 12.1919 | 54.0828 | 54.0828 |  | 4166 | 9687 | 5239 | 92 | 1.6 | 5.5745 | 12.2738
2008-06-15 | 6.84 | 6.78 | 20.9 | 20.4 | 3.85 | 3.65 | 2208 | 2169 | 149.4565 | 152.1438 | 0.12077 | 0.12294 | 0.26666 | 14.044 | 13.796 | 65.187 | 65.187 |  | 4189 | 7299 | 4758 | 81 | 2 | 7.3983 | 13.92
2008-06-16 | 6.99 | 6.9 | 21.6 | 21 | 3.25 | 3.35 | 2284 | 2197 | 118.2137 | 118.3432 | 0.11254 | 0.11699 | 0.25703 | 13.6911 | 13.1696 | 69.5152 | 69.5152 | 76 | 4290 | 7220 | 5019 | 85 | 1.5 | 7.4792 | 13.4304
2008-06-17 | 6.97 | 6.94 | 21.3 | 21.3 | 3.55 | 3.4 | 2140 | 2167 | 144.8598 | 152.2843 | 0.097834 | 0.096615 | 0.20936 | 11.5354 | 11.6809 | 91.808 | 91.808 | 75.1 | 4371 | 5542 | 5088 | 94 | 1.2 | 9.7438 | 11.6081
2008-06-18 | 6.89 | 7 | 21.2 | 21.5 | 4.1 | 4.05 | 2169 | 2188 | 138.3126 | 132.5411 | 0.10867 | 0.10773 | 0.23571 | 12.1277 | 12.234 | 78.3771 | 78.3771 | 74.3 | 4416 | 6359 | 4984 | 88 | 2.2 | 8.4919 | 12.1808
2008-06-19 | 7.01 | 6.95 | 21.7 | 21.8 | 3.55 | 3.8 | 2050 | 2180 | 136.5854 | 137.6147 | 0.1265 | 0.11896 | 0.25933 | 11.6256 | 12.3628 | 68.9796 | 68.9796 | 75 | 4462 | 7321 | 5050 | 86 | 1.8 | 7.376 | 11.9942
2008-06-20 | 6.87 | 6.82 | 21.5 | 21.3 | 3.2 | 3.45 | 2084 | 2170 | 134.357 | 142.8571 | 0.11445 | 0.10991 | 0.23851 | 12.0752 | 12.5735 | 75.1459 | 75.1459 | 74.1 | 4452 | 6683 | 5022 | 85 | 1.5 | 8.0802 | 12.3243
2008-06-21 | 6.89 | 6.88 | 20.4 | 20.8 | 3.3 | 3.5 | 2103 | 2189 | 142.6534 | 137.0489 | 0.12982 | 0.12472 | 0.27301 | 11.4941 | 11.9641 | 75.6851 | 75.6851 |  | 4480 | 6605 | 4999 | 90 | 1.3 | 8.1756 | 11.7291
2008-06-22 | 6.9 | 6.95 | 20.7 | 20.4 | 3.35 | 3.8 | 2143 | 2210 | 135.3243 | 140.2715 | 0.12626 | 0.12243 | 0.27057 | 11.6636 | 12.0283 | 79.47 | 79.47 |  | 4509 | 6415 | 5098 | 90 | 1.2 | 8.4178 | 11.846
2008-06-23 | 6.92 | 7.02 | 21.2 | 21 | 3.2 | 3.3 | 2188 | 2243 | 123.4004 | 133.7494 | 0.12242 | 0.11942 | 0.26787 | 12.6358 | 12.9535 | 82.3433 | 82.3433 | 75.3 | 4538 | 6094 | 5018 | 84 | 1.4 | 8.8612 | 12.7947
2008-06-24 | 6.87 | 6.99 | 20.9 | 20.8 | 3.05 | 3.15 | 2109 | 2188 | 128.0228 | 127.9707 | 0.1177 | 0.11345 | 0.24824 | 12.0221 | 12.4724 | 85.9213 | 85.9213 | 76.4 | 4509 | 5867 | 5041 | 86 | 1.2 | 9.204 | 12.2472
2008-06-25 | 6.88 | 6.98 | 21.8 | 21.5 | 3.1 | 3.3 | 2185 | 2219 | 137.2998 | 126.183 | 0.11418 | 0.11243 | 0.24948 | 11.8776 | 12.0624 | 83.572 | 83.572 | 74.7 | 4675 | 6075 | 5077 | 87 | 1.2 | 8.8889 | 11.97
2008-06-26 | 6.9 | 6.87 | 22 | 21.9 | 3 | 3.1 | 2208 | 2235 | 135.8696 | 129.7539 | 0.11366 | 0.11229 | 0.25096 | 12.4789 | 12.6315 | 75.1769 | 75.1769 | 73.6 | 4735 | 6643 | 4994 | 82 | 1.5 | 8.1289 | 12.5552
2008-06-27 | 7 | 7.03 | 21.6 | 22 | 2.95 | 3.15 | 2225 | 2249 | 139.3258 | 133.3926 | 0.13266 | 0.13124 | 0.29517 | 12.1317 | 12.2625 | 66.39 | 66.39 | 74.9 | 4809 | 7590 | 5039 | 83 | 1.8 | 7.1146 | 12.1971
2008-06-28 | 6.97 | 7 | 22.3 | 21.7 | 3.05 | 3.15 | 2274 | 2285 | 131.9261 | 122.5383 | 0.11522 | 0.11467 | 0.26202 | 12.242 | 12.3012 | 76.7136 | 76.7136 |  | 4880 | 6536 | 5014 | 83 | 2 | 8.2619 | 12.2716
2008-06-29 | 6.81 | 6.97 | 22.1 | 21.9 | 2.85 | 2.95 | 2280 | 2290 | 127.193 | 131.0044 | 0.12266 | 0.12212 | 0.27966 | 11.8348 | 11.8867 | 72.3599 | 72.3599 |  | 4918 | 7102 | 5139 | 85 | 2.2 | 7.6035 | 11.8608
2008-06-30 | 6.8 | 6.99 | 22.4 | 22.2 | 2.8 | 2.9 | 2280 | 2306 | 131.5789 | 130.0954 | 0.11508 | 0.11378 | 0.26237 | 11.9955 | 12.1323 | 83.3856 | 83.3856 |  | 4813 | 6061 | 5054 | 86 | 2.3 | 8.9094 | 12.0639
평 균 | 6.9173 | 6.9217 | 21.2033 | 21.0367 | 3.6317 | 3.67 | 2170.0333 | 2177.4333 | 140.7571 | 140.7344 | 0.11766 | 0.11721 | 0.25522 | 12.7343 | 12.7691 | 73.288 | 73.288 | 75.0278 | 4353.5667 | 7011.3333 | 5047.5667 | 85.3333 | 2.2267 | 7.846 | 12.7517
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30

## 분뇨(금왕)
▣ 분뇨처리현황(금왕) | [16 empty] | (단위:㎘)
업체명 | 소 계 |  | 음성위생사 |  | 충북위생사 |  | 환경위생사 |  | 설성위생사 |  | 나래위생사 |  | 삼원환경 |  | 남양산업 |  | 미래환경
일자 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조
2008-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-02 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
2008-06-03 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41
2008-06-04 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40
2008-06-05 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2008-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-09 | 0 | 58.5 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5
2008-06-10 | 0 | 18.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5
2008-06-11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2008-06-12 | 0 | 43.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43.5
2008-06-13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2008-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-16 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63
2008-06-17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2008-06-18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40
2008-06-19 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50
2008-06-20 | 0 | 47.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5
2008-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-23 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
2008-06-24 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46
2008-06-25 | 0 | 40.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.5
2008-06-26 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43
2008-06-27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2008-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-06-30 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
계 | 0 | 914.5 | 0 | 87.5 | 0 | 90 | 0 | 204 | 0 | 203 | 0 | 140 | 0 | 125 | 0 | 65 | 0 | 0 | 914.5 | 30.4833
[19 empty] | 45.725 | 투입한날
[19 empty] | 30.4833 | 월평균
[18 empty] | 최대 | 73
[18 empty] | 최소 | 0