## 유량체크리스트
유량계 운전현황(2008년)-금왕하수처리장
날짜 | 유입량 |  | 생슬러지량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 농축인발량 |  |  |  |  | 혼합슬러지량 |  |  |  |  | 분뇨처리량 |  | 방류량
[9 empty] | A호기 |  | B호기 |  | 계 | A호기 |  | B호기 |  | 계
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2008-09-01 | 2531715 | 7377 | 73952 | 80 | 11258192 | 4991 | 245507 | 85 | 84619 | 70 | 161787 | 0 | 70 | 43507 | 50 | 21423 | 0 | 50 | 90563 | 32 | 1915151 | 7356
2008-09-02 | 2540245 | 8530 | 73984 | 32 | 11263340 | 5148 | 245590 | 83 | 84703 | 84 | 161787 | 0 | 84 | 43548 | 41 | 21423 | 0 | 41 | 90614 | 51 | 1923705 | 8554
2008-09-03 | 2547073 | 6828 | 74021 | 37 | 11268327 | 4987 | 245669 | 79 | 84814 | 111 | 161787 | 0 | 111 | 43578 | 30 | 21423 | 0 | 30 | 90664 | 50 | 1929855 | 6150
2008-09-04 | 2553251 | 6178 | 74065 | 44 | 11273255 | 4928 | 245747 | 78 | 84897 | 83 | 161787 | 0 | 83 | 43614 | 36 | 21423 | 0 | 36 | 90712 | 48 | 1935821 | 5966
2008-09-05 | 2559773 | 6522 | 74113 | 48 | 11278225 | 4970 | 245828 | 81 | 85009 | 112 | 161787 | 0 | 112 | 43651 | 37 | 21423 | 0 | 37 | 90756 | 44 | 1941960 | 6139
2008-09-06 | 2566268 | 6495 | 74148 | 35 | 11283306 | 5081 | 245910 | 82 | 85092 | 83 | 161787 | 0 | 83 | 43651 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 90779 | 23 | 1948325 | 6365
2008-09-07 | 2572888 | 6620 | 74181 | 33 | 11288244 | 4938 | 245992 | 82 | 85160 | 68 | 161787 | 0 | 68 | 43675 | 24 | 21423 | 0 | 24 | 90801 | 22 | 1954556 | 6231
2008-09-08 | 2579602 | 6714 | 74210 | 29 | 11293305 | 5061 | 246071 | 79 | 85248 | 88 | 161787 | 0 | 88 | 43715 | 40 | 21423 | 0 | 40 | 90833 | 32 | 1960902 | 6346
2008-09-09 | 2586872 | 7270 | 74241 | 31 | 11298369 | 5064 | 246153 | 82 | 85323 | 75 | 161787 | 0 | 75 | 43740 | 25 | 21423 | 0 | 25 | 90881 | 48 | 1967446 | 6544
2008-09-10 | 2594200 | 7328 | 74278 | 37 | 11303381 | 5012 | 246237 | 84 | 85406 | 83 | 161787 | 0 | 83 | 43758 | 18 | 21423 | 0 | 18 | 90929 | 48 | 1974305 | 6859
2008-09-11 | 2601356 | 7156 | 74308 | 30 | 11308248 | 4867 | 246318 | 81 | 85487 | 81 | 161787 | 0 | 81 | 43787 | 29 | 21423 | 0 | 29 | 90989 | 60 | 1982013 | 7708
2008-09-12 | 2608780 | 7424 | 74349 | 41 | 11313420 | 5172 | 246404 | 86 | 85600 | 113 | 161787 | 0 | 113 | 43809 | 22 | 21423 | 0 | 22 | 91048 | 59 | 1989247 | 7234
2008-09-13 | 2616552 | 7772 | 74393 | 44 | 11318409 | 4989 | 246491 | 87 | 85679 | 79 | 161787 | 0 | 79 | 43809 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 91085 | 37 | 1996927 | 7680
2008-09-14 | 2625427 | 8875 | 74416 | 23 | 11323531 | 5122 | 246577 | 86 | 85765 | 86 | 161787 | 0 | 86 | 43844 | 35 | 21423 | 0 | 35 | 91094 | 9 | 2005499 | 8572
2008-09-15 | 2633098 | 7671 | 74434 | 18 | 11328460 | 4929 | 246660 | 83 | 85846 | 81 | 161787 | 0 | 81 | 43864 | 20 | 21423 | 0 | 20 | 91103 | 9 | 2013087 | 7588
2008-09-16 | 2641794 | 8696 | 74455 | 21 | 11333605 | 5145 | 246745 | 85 | 85932 | 86 | 161787 | 0 | 86 | 43885 | 21 | 21423 | 0 | 21 | 91122 | 19 | 2021663 | 8576
2008-09-17 | 2650172 | 8378 | 74522 | 67 | 11338762 | 5157 | 246832 | 87 | 86020 | 88 | 161787 | 0 | 88 | 43926 | 41 | 21423 | 0 | 41 | 91171 | 49 | 2029625 | 7962
2008-09-18 | 2657002 | 6830 | 74580 | 58 | 11343711 | 4949 | 246912 | 80 | 86084 | 64 | 161787 | 0 | 64 | 43976 | 50 | 21423 | 0 | 50 | 91218 | 47 | 2036404 | 6779
2008-09-19 | 2663935 | 6933 | 74618 | 38 | 11348722 | 5011 | 246991 | 79 | 86183 | 99 | 161787 | 0 | 99 | 43991 | 15 | 21423 | 0 | 15 | 91248 | 30 | 2043124 | 6720
2008-09-20 | 2670261 | 6326 | 74625 | 7 | 11353709 | 4987 | 247090 | 99 | 86266 | 83 | 161787 | 0 | 83 | 44003 | 12 | 21423 | 0 | 12 | 91286 | 38 | 2049275 | 6151
2008-09-21 | 2676848 | 6587 | 74625 | 0 | 11358876 | 5167 | 247175 | 85 | 86350 | 84 | 161787 | 0 | 84 | 44003 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 91308 | 22 | 2055970 | 6695
2008-09-22 | 2683255 | 6407 | 74703 | 78 | 11363774 | 4898 | 247258 | 83 | 86433 | 83 | 161787 | 0 | 83 | 44051 | 48 | 21423 | 0 | 48 | 91340 | 32 | 2062264 | 6294
2008-09-23 | 2689929 | 6674 | 74777 | 74 | 11368756 | 4982 | 247343 | 85 | 86522 | 89 | 161787 | 0 | 89 | 44103 | 52 | 21423 | 0 | 52 | 91389 | 49 | 2068843 | 6579
2008-09-24 | 2696275 | 6346 | 74830 | 53 | 11373889 | 5133 | 247428 | 85 | 86627 | 105 | 161787 | 0 | 105 | 44126 | 23 | 21423 | 0 | 23 | 91439 | 50 | 2075056 | 6213
2008-09-25 | 2703230 | 6955 | 74888 | 58 | 11378938 | 5049 | 247512 | 84 | 86697 | 70 | 161787 | 0 | 70 | 44172 | 46 | 21423 | 0 | 46 | 91494 | 55 | 2081965 | 6909
2008-09-26 | 2709803 | 6573 | 74938 | 50 | 11383880 | 4942 | 247595 | 83 | 86778 | 81 | 161787 | 0 | 81 | 44208 | 36 | 21423 | 0 | 36 | 91541 | 47 | 2087995 | 6030
2008-09-27 | 2715844 | 6041 | 74938 | 0 | 11388981 | 5101 | 247673 | 78 | 86872 | 94 | 161787 | 0 | 94 | 44208 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 91554 | 13 | 2093740 | 5745
2008-09-28 | 2721290 | 5446 | 74984 | 46 | 11393976 | 4995 | 247755 | 82 | 86951 | 79 | 161787 | 0 | 79 | 44208 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 91565 | 11 | 2099046 | 5306
2008-09-29 | 2727213 | 5923 | 75035 | 51 | 11398961 | 4985 | 247836 | 81 | 87041 | 90 | 161787 | 0 | 90 | 44260 | 52 | 21423 | 0 | 52 | 91586 | 21 | 2104408 | 5362
2008-09-30 | 2733438 | 6225 | 75089 | 54 | 11403981 | 5020 | 247920 | 84 | 87126 | 85 | 161787 | 0 | 85 | 44317 | 57 | 21423 | 0 | 57 | 91643 | 57 | 2110112 | 5704
합 계 |  | 209100 |  | 1217 |  | 150780 |  | 2498 |  | 2577 |  | 0 | 2577 |  | 860 |  | 0 | 860 |  | 1112 |  | 202317
평 균 |  | 6970 |  | 40.5667 |  | 5026 |  | 83.2667 |  | 85.9 |  | 0 | 85.9 |  | 28.6667 |  | 0 |  |  | 37.0667 |  | 6743.9
max |  | 8875 |  | 80 |  | 5172 |  | 99 |  | 113 |  | 0 | 113 |  | 57 |  | 0 |  |  | 60 |  | 8576
min |  | 5446 |  | 0 |  | 4867 |  | 78 |  | 64 |  | 0 | 64 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 5306
[5 empty] | SRT기준 잉여인발량 |  | 2498
[5 empty] | 잉여슬러지 함수율 |  | 99.388 | % |  | 농축슬러지 발생량 | = | 304.7182
[5 empty] | 농축슬러지 함수율 |  | 94.9828 | %
[5 empty] | 탈수케익 발생량 |  | 104 | ton
[5 empty] | 탈수 함수율 |  | 74.5938 | %
[5 empty] | 혼합슬러지 함수율 |  | 96.071 | %
[5 empty] | 혼합슬러지 인발량 |  | 672.5053
[5 empty] | 생슬러지량 |  | 367.787 | 11.8641
[5 empty] | 발생슬러지 |  | 2865.787
| 7377 | 7377 | 80 | 80 | 4991 | 4991 | 85 | 85 | 70 | 70 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 32 | 32 | 7356 | 7356
|  |  | 잉여슬러지 |  | 0.61203 |  | 6120.2759
|  |  | 혼합슬러지 |  | 3.929
|  |  | 농축슬러지 |  | 94.9828
| 16530358 |  | 73948 |  | 11258185 |  | 245503 |  | 84672 |  | 165362 |  |  | 42801 |  |  |  |  | 90582 |  | 913492
1 | 16537735 | 7377 | 74028 | 80 | 11263176 | 4991 | 245588 | 85 | 84742 | 70 | 165362 |  |  | 42851 | 50 |  |  |  | 90614 | 32 | 920848 | 7356
2 | 16546265 | 8530 | 74060 | 32 | 11268324 | 5148 | 245671 | 83 | 84826 | 84 | 165362 |  |  | 42892 | 41 |  |  |  | 90665 | 51 | 929402 | 8554
3 | 16553093 | 6828 | 74097 | 37 | 11273311 | 4987 | 245750 | 79 | 84937 | 111 | 165362 |  |  | 42922 | 30 |  |  |  | 90715 | 50 | 935552 | 6150
4 | 16559271 | 6178 | 74141 | 44 | 11278239 | 4928 | 245828 | 78 | 85020 | 83 | 165362 |  |  | 42958 | 36 |  |  |  | 90763 | 48 | 941518 | 5966
5 | 16565793 | 6522 | 74189 | 48 | 11283209 | 4970 | 245909 | 81 | 85132 | 112 | 165362 |  |  | 42995 | 37 |  |  |  | 90807 | 44 | 947657 | 6139
6 | 16572288 | 6495 | 74224 | 35 | 11288290 | 5081 | 245991 | 82 | 85215 | 83 | 165362 |  |  | 42995 | 0 |  |  |  | 90830 | 23 | 954022 | 6365
7 | 16578908 | 6620 | 74257 | 33 | 11293228 | 4938 | 246073 | 82 | 85283 | 68 | 165362 |  |  | 43019 | 24 |  |  |  | 90852 | 22 | 960253 | 6231
8 | 16585622 | 6714 | 74286 | 29 | 11298289 | 5061 | 246152 | 79 | 85371 | 88 | 165362 |  |  | 43059 | 40 |  |  |  | 90884 | 32 | 966599 | 6346
9 | 16592892 | 7270 | 74317 | 31 | 11303353 | 5064 | 246234 | 82 | 85446 | 75 | 165362 |  |  | 43084 | 25 |  |  |  | 90932 | 48 | 973143 | 6544
10 | 16600220 | 7328 | 74354 | 37 | 11308365 | 5012 | 246318 | 84 | 85529 | 83 | 165362 |  |  | 43102 | 18 |  |  |  | 90980 | 48 | 980002 | 6859
11 | 16607376 | 7156 | 74384 | 30 | 11313232 | 4867 | 246399 | 81 | 85610 | 81 | 165362 |  |  | 43131 | 29 |  |  |  | 91040 | 60 | 987710 | 7708
12 | 16614800 | 7424 | 74425 | 41 | 11318404 | 5172 | 246485 | 86 | 85723 | 113 | 165362 |  |  | 43153 | 22 |  |  |  | 91099 | 59 | 994944 | 7234
13 | 16622572 | 7772 | 74469 | 44 | 11323393 | 4989 | 246572 | 87 | 85802 | 79 | 165362 |  |  | 43153 | 0 |  |  |  | 91136 | 37 | 1002624 | 7680
14 | 16631447 | 8875 | 74492 | 23 | 11328515 | 5122 | 246658 | 86 | 85888 | 86 | 165362 |  |  | 43188 | 35 |  |  |  | 91145 | 9 | 1011196 | 8572
15 | 16639118 | 7671 | 74510 | 18 | 11333444 | 4929 | 246741 | 83 | 85969 | 81 | 165362 |  |  | 43208 | 20 |  |  |  | 91154 | 9 | 1018784 | 7588
16 | 16647814 | 8696 | 74531 | 21 | 11338589 | 5145 | 246826 | 85 | 86055 | 86 | 165362 |  |  | 43229 | 21 |  |  |  | 91173 | 19 | 1027360 | 8576
17 | 16656192 | 8378 | 74598 | 67 | 11343746 | 5157 | 246913 | 87 | 86143 | 88 |  |  |  | 43270 | 41 |  |  |  | 91222 | 49 | 1035322 | 7962
18 | 16663022 | 6830 | 74656 | 58 | 11348695 | 4949 | 246993 | 80 | 86207 | 64 |  |  |  | 43320 | 50 |  |  |  | 91269 | 47 | 1042101 | 6779
19 | 16669955 | 6933 | 74694 | 38 | 11353706 | 5011 | 247072 | 79 | 86306 | 99 |  |  |  | 43335 | 15 |  |  |  | 91299 | 30 | 1048821 | 6720
20 | 16676281 | 6326 | 74701 | 7 | 11358693 | 4987 | 247171 | 99 | 86389 | 83 |  |  |  | 43347 | 12 |  |  |  | 91337 | 38 | 1054972 | 6151
21 | 16682868 | 6587 | 74701 | 0 | 11363860 | 5167 | 247256 | 85 | 86473 | 84 |  |  |  | 43347 | 0 |  |  |  | 91359 | 22 | 1061667 | 6695
22 | 16689275 | 6407 | 74779 | 78 | 11368758 | 4898 | 247339 | 83 | 86556 | 83 |  |  |  | 43395 | 48 |  |  |  | 91391 | 32 | 1067961 | 6294
23 | 16695949 | 6674 | 74853 | 74 | 11373740 | 4982 | 247424 | 85 | 86645 | 89 |  |  |  | 43447 | 52 |  |  |  | 91440 | 49 | 1074540 | 6579
24 | 16702295 | 6346 | 74906 | 53 | 11378873 | 5133 | 247509 | 85 | 86750 | 105 |  |  |  | 43470 | 23 |  |  |  | 91490 | 50 | 1080753 | 6213
25 | 16709250 | 6955 | 74964 | 58 | 11383922 | 5049 | 247593 | 84 | 86820 | 70 |  |  |  | 43516 | 46 |  |  |  | 91545 | 55 | 1087662 | 6909
26 | 16715823 | 6573 | 75014 | 50 | 11388864 | 4942 | 247676 | 83 | 86901 | 81 |  |  |  | 43552 | 36 |  |  |  | 91592 | 47 | 1093692 | 6030
27 | 16721864 | 6041 | 75014 | 0 | 11393965 | 5101 | 247754 | 78 | 86995 | 94 |  |  |  | 43552 | 0 |  |  |  | 91605 | 13 | 1099437 | 5745
28 | 16727310 | 5446 | 75060 | 46 | 11398960 | 4995 | 247836 | 82 | 87074 | 79 |  |  |  | 43552 | 0 |  |  |  | 91616 | 11 | 1104743 | 5306
29 | 16733233 | 5923 | 75111 | 51 | 11403945 | 4985 | 247917 | 81 | 87164 | 90 |  |  |  | 43604 | 52 |  |  |  | 91637 | 21 | 1110105 | 5362
30 | 16739458 | 6225 | 75165 | 54 | 11408965 | 5020 | 248001 | 84 | 87249 | 85 |  |  |  | 43661 | 57 |  |  |  | 91694 | 57 | 1115809 | 5704
31

## 금왕하수처리
▣ 하수처리현황(금왕)
일 자 | 하수량 | 분뇨량 | 분배조 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | (㎘/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2008-09-01 | 7377 | 70.5 | 140.3 | 65.6 | 127.5 | 41.229 | 3.946 | 2.5 | 6.4 | 1.9 | 12.62 | 1.22
2008-09-02 | 8530 | 40 | 143.6 | 62.8 | 135.1 | 40.553 | 4.006 | 2.4 | 6.3 | 1.8 | 11.83 | 1.326
2008-09-03 | 6828 | 36 | 152 | 68.8 | 142.7 | 30.157 | 3.206 | 2.6 | 6 | 2 | 11.142 | 1.301
2008-09-04 | 6178 | 45 | 150.7 | 74.3 | 145.6 | 27.943 | 3.107 | 2.5 | 6.4 | 2.1 | 10.746 | 1.279
2008-09-05 | 6522 | 40 | 132.8 | 79.2 | 138.2 | 28.615 | 2.915 | 2.3 | 6.2 | 2.2 | 9.746 | 1.208
2008-09-06 | 6495 | 0 | 129.4 | 80 | 120.2 | 26.817 | 2.705 | 2.1 | 6 | 2 | 9.084 | 1.3
2008-09-07 | 6620 | 0 | 140.5 | 72 | 122.4 | 24.068 | 2.66 | 2.1 | 5.8 | 2 | 8.101 | 1.32
2008-09-08 | 6714 | 62 | 143.5 | 73.2 | 134.2 | 22.054 | 2.757 | 2.6 | 5.9 | 1.8 | 8.005 | 1.104
2008-09-09 | 7270 | 37 | 141 | 68 | 136.5 | 22.23 | 2.836 | 2.5 | 6 | 1.7 | 8.116 | 1.23
2008-09-10 | 7328 | 40 | 133.8 | 61 | 149.2 | 32.051 | 3.562 | 2.8 | 6 | 2.1 | 8.23 | 1.308
2008-09-11 | 7156 | 43 | 112.5 | 58.6 | 160.4 | 34.109 | 4.358 | 2.5 | 6.2 | 2.3 | 8.001 | 1.31
2008-09-12 | 7424 | 43 | 122.4 | 61.2 | 156.2 | 33.262 | 4.208 | 2.6 | 5.9 | 2.4 | 8.144 | 1.248
2008-09-13 | 7772 | 0 | 131.4 | 65.1 | 152.4 | 32.059 | 4.092 | 2.8 | 5.8 | 2.2 | 8.305 | 1.208
2008-09-14 | 8875 | 0 | 133.6 | 61.4 | 142.6 | 31.084 | 4.19 | 2.6 | 5.9 | 2 | 8.107 | 1.291
2008-09-15 | 7671 | 0 | 135.8 | 63.3 | 130.8 | 36.416 | 4.393 | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.85 | 1.257
2008-09-16 | 8696 | 67 | 158.4 | 76.8 | 140.7 | 36.401 | 4.248 | 2.6 | 5.8 | 1.5 | 7.751 | 1.307
2008-09-17 | 8378 | 35 | 169.7 | 99.5 | 150.6 | 36.009 | 4.381 | 2.5 | 6 | 1.7 | 8.005 | 1.252
2008-09-18 | 6830 | 37 | 172 | 95.7 | 124.5 | 36.942 | 4.173 | 2.8 | 6.2 | 1.8 | 8.218 | 1.315
2008-09-19 | 6933 | 39 | 193.2 | 90.4 | 119.3 | 33.206 | 3.991 | 3 | 6 | 1.6 | 7.608 | 1.27
2008-09-20 | 6326 | 0 | 201.5 | 94.9 | 97.4 | 34.994 | 4.225 | 3.1 | 5.8 | 1.8 | 7.081 | 1.312
2008-09-21 | 6587 | 0 | 205.3 | 88.4 | 109.8 | 36.916 | 4.051 | 3.2 | 6 | 1.5 | 7.811 | 1.365
2008-09-22 | 6407 | 55 | 187.2 | 80.7 | 134.5 | 32.086 | 4.117 | 3 | 6.1 | 1.6 | 8.21 | 1.32
2008-09-23 | 6674 | 39 | 185.9 | 77.2 | 168.7 | 36.867 | 4.326 | 3 | 6.2 | 1.6 | 8.149 | 1.218
2008-09-24 | 6346 | 46 | 196.4 | 75 | 178.3 | 30.055 | 3.714 | 3.3 | 6.3 | 1.8 | 9.012 | 1.42
2008-09-25 | 6955 | 46 | 220.4 | 97.2 | 195.3 | 34.105 | 3.957 | 3.2 | 6.1 | 1.5 | 8.748 | 1.451
2008-09-26 | 6573 | 41 | 197.2 | 80.6 | 165.2 | 30.544 | 3.948 | 3.4 | 6.3 | 1.7 | 9.034 | 1.391
2008-09-27 | 6041 | 0 | 201.5 | 85.3 | 162.6 | 28.911 | 4.198 | 3.2 | 6 | 1.8 | 8.715 | 1.209
2008-09-28 | 5446 | 0 | 210.4 | 88.4 | 155.4 | 29.483 | 3.767 | 3.5 | 6.1 | 2 | 8.458 | 1.247
2008-09-29 | 5923 | 37 | 242.6 | 93.7 | 168.3 | 30.443 | 3.916 | 3.7 | 5.9 | 1.8 | 8.794 | 1.3
2008-09-30 | 6225 | 43 | 251.9 | 90.6 | 175.2 | 31.239 | 4.168 | 3.4 | 6 | 2 | 8.611 | 1.315
평 균 | 6970 | 31.3833 | 167.8967 | 77.63 | 144.66 | 32.0283 | 3.804 | 2.81 | 6.0533 | 1.8667 | 8.7411 | 1.2867
max | 8875 | 70.5 | 251.9 | 99.5 | 195.3 | 41.229 | 4.393 | 3.7 | 6.4 | 2.4 | 12.62 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 5446 | 0 | 112.5 | 58.6 | 97.4 | 22.054 | 2.66 | 2.1 | 5.8 | 1.5 | 7.081 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941.5
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(금왕)
▣수질관리현황(금왕) | [21 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 포기조 유입부(초침월류수) |  |  |  |  | 방 류 수 수 질
| 유입원수(차집관로하수) | [5 empty] | 초침분배조(1차처리분뇨+하수)
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2008-09-01 | 79.3 | 48.5 | 81.4 | 28.45 | 3.056 | 60000 | 140.3 | 65.6 | 127.5 | 41.229 | 3.946 | 80.4 | 38.4 | 48.2 | 27.62 | 2.406 | 2.5 | 6.4 | 1.9 | 12.62 | 1.22 | 260
2008-09-02 | 81.5 | 50.4 | 89.1 | 29.041 | 3.216 | 58000 | 143.6 | 62.8 | 135.1 | 40.553 | 4.006 | 76.4 | 40.5 | 50.7 | 26.94 | 2.513 | 2.4 | 6.3 | 1.8 | 11.83 | 1.326 | 120
2008-09-03 | 85.9 | 55.1 | 92.4 | 25.451 | 2.882 | 60000 | 152 | 68.8 | 142.7 | 30.157 | 3.206 | 73.7 | 43.5 | 52.7 | 24.084 | 2.629 | 2.6 | 6 | 2 | 11.142 | 1.301 | 260
2008-09-04 | 91.7 | 60.7 | 88.5 | 23.091 | 2.708 | 43000 | 150.7 | 74.3 | 145.6 | 27.943 | 3.107 | 76.9 | 48.1 | 56.9 | 21.054 | 2.406 | 2.5 | 6.4 | 2.1 | 10.746 | 1.279 | 220
2008-09-05 | 85.9 | 56.3 | 80.4 | 22.846 | 2.494 | 51000 | 132.8 | 79.2 | 138.2 | 28.615 | 2.915 | 68.7 | 47.6 | 55.4 | 20.718 | 2.33 | 2.3 | 6.2 | 2.2 | 9.746 | 1.208 | 290
2008-09-06 | 74.2 | 54 | 76.1 | 20.713 | 2.214 | 60000 | 129.4 | 80 | 120.2 | 26.817 | 2.705 | 65.4 | 46.8 | 59.1 | 19.853 | 2.037 | 2.1 | 6 | 2 | 9.084 | 1.3 | 330
2008-09-07 | 74.2 | 52.8 | 74.9 | 19.735 | 2.184 | 65000 | 140.5 | 72 | 122.4 | 24.068 | 2.66 | 65.4 | 42.9 | 60.3 | 17.009 | 1.986 | 2.1 | 5.8 | 2 | 8.101 | 1.32 | 350
2008-09-08 | 79.5 | 58.4 | 82.2 | 17.208 | 2.209 | 52000 | 143.5 | 73.2 | 134.2 | 22.054 | 2.757 | 71.3 | 45.1 | 66.5 | 16.528 | 2.117 | 2.6 | 5.9 | 1.8 | 8.005 | 1.104 | 190
2008-09-09 | 74.9 | 48.1 | 70.2 | 18.953 | 2.384 | 54000 | 141 | 68 | 136.5 | 22.23 | 2.836 | 72.4 | 42.2 | 65.9 | 18.019 | 2.201 | 2.5 | 6 | 1.7 | 8.116 | 1.23 | 220
2008-09-10 | 80.5 | 46.2 | 93.7 | 24.017 | 2.694 | 47000 | 133.8 | 61 | 149.2 | 32.051 | 3.562 | 73.4 | 47.8 | 70.8 | 22.254 | 2.601 | 2.8 | 6 | 2.1 | 8.23 | 1.308 | 400
2008-09-11 | 79 | 43.7 | 113.5 | 28.01 | 3.241 | 55000 | 112.5 | 58.6 | 160.4 | 34.109 | 4.358 | 68.4 | 48.1 | 71.7 | 23.084 | 2.861 | 2.5 | 6.2 | 2.3 | 8.001 | 1.31 | 500
2008-09-12 | 76.2 | 45.9 | 120.4 | 27.14 | 3.408 | 76000 | 122.4 | 61.2 | 156.2 | 33.262 | 4.208 | 70.5 | 43.8 | 80.5 | 25.685 | 2.713 | 2.6 | 5.9 | 2.4 | 8.144 | 1.248 | 300
2008-09-13 | 80.5 | 41.9 | 102 | 25.054 | 3.22 | 48000 | 131.4 | 65.1 | 152.4 | 32.059 | 4.092 | 69.7 | 42 | 74.8 | 24.518 | 2.681 | 2.8 | 5.8 | 2.2 | 8.305 | 1.208 | 190
2008-09-14 | 76.9 | 43.3 | 89.5 | 26.81 | 3.56 | 51000 | 133.6 | 61.4 | 142.6 | 31.084 | 4.19 | 68.2 | 41.5 | 71 | 23.81 | 2.773 | 2.6 | 5.9 | 2 | 8.107 | 1.291 | 200
2008-09-15 | 77.6 | 44.7 | 103.2 | 29.821 | 3.511 | 61000 | 135.8 | 63.3 | 130.8 | 36.416 | 4.393 | 69.7 | 42 | 67.6 | 25.942 | 2.64 | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.85 | 1.257 | 150
2008-09-16 | 82.4 | 41.9 | 106.1 | 26.861 | 3.409 | 49000 | 158.4 | 76.8 | 140.7 | 36.401 | 4.248 | 70.4 | 43 | 70.5 | 23.881 | 2.563 | 2.6 | 5.8 | 1.5 | 7.751 | 1.307 | 90
2008-09-17 | 93.5 | 62 | 112.4 | 28.02 | 3.61 | 40000 | 169.7 | 99.5 | 150.6 | 36.009 | 4.381 | 71.3 | 56.6 | 71.5 | 25.182 | 2.216 | 2.5 | 6 | 1.7 | 8.005 | 1.252 | 150
2008-09-18 | 75.8 | 53.6 | 89.4 | 27.551 | 3.507 | 61000 | 172 | 95.7 | 124.5 | 36.942 | 4.173 | 70.5 | 46.1 | 67.7 | 23.019 | 2.309 | 2.8 | 6.2 | 1.8 | 8.218 | 1.315 | 200
2008-09-19 | 80.7 | 49.7 | 81.6 | 24.095 | 3.31 | 65000 | 193.2 | 90.4 | 119.3 | 33.206 | 3.991 | 89.7 | 43.7 | 65.7 | 21.751 | 2.381 | 3 | 6 | 1.6 | 7.608 | 1.27 | 400
2008-09-20 | 93.5 | 55.3 | 74.6 | 23.15 | 3.01 | 43000 | 201.5 | 94.9 | 97.4 | 34.994 | 4.225 | 91.1 | 45.1 | 60.8 | 20.812 | 2.46 | 3.1 | 5.8 | 1.8 | 7.081 | 1.312 | 340
2008-09-21 | 96.6 | 56.9 | 72.2 | 25.48 | 2.25 | 47000 | 205.3 | 88.4 | 109.8 | 36.916 | 4.051 | 87.8 | 46.8 | 58.4 | 20.142 | 2.163 | 3.2 | 6 | 1.5 | 7.811 | 1.365 | 350
2008-09-22 | 99.4 | 59.1 | 87.5 | 24.055 | 2.447 | 51000 | 187.2 | 80.7 | 134.5 | 32.086 | 4.117 | 90.4 | 40.2 | 56.8 | 19.077 | 2.328 | 3 | 6.1 | 1.6 | 8.21 | 1.32 | 320
2008-09-23 | 103.1 | 54.3 | 92.5 | 27.018 | 2.512 | 42000 | 185.9 | 77.2 | 168.7 | 36.867 | 4.326 | 91.7 | 37.8 | 54.3 | 20.883 | 2.219 | 3 | 6.2 | 1.6 | 8.149 | 1.218 | 300
2008-09-24 | 104.6 | 56 | 96.7 | 23.61 | 2.859 | 45000 | 196.4 | 75 | 178.3 | 30.055 | 3.714 | 94.6 | 35.9 | 60.8 | 18.429 | 2.3 | 3.3 | 6.3 | 1.8 | 9.012 | 1.42 | 400
2008-09-25 | 110.4 | 61.5 | 118.4 | 26.088 | 3.217 | 38000 | 220.4 | 97.2 | 195.3 | 34.105 | 3.957 | 91.6 | 39.7 | 65.3 | 17.595 | 2.215 | 3.2 | 6.1 | 1.5 | 8.748 | 1.451 | 420
2008-09-26 | 102.4 | 58.1 | 103.3 | 22.01 | 3.411 | 51000 | 197.2 | 80.6 | 165.2 | 30.544 | 3.948 | 93 | 40.5 | 60.2 | 16.803 | 2.347 | 3.4 | 6.3 | 1.7 | 9.034 | 1.391 | 480
2008-09-27 | 106.6 | 54.6 | 86.7 | 20.819 | 3.509 | 40000 | 201.5 | 85.3 | 162.6 | 28.911 | 4.198 | 87.7 | 46.6 | 57.3 | 17.645 | 2.149 | 3.2 | 6 | 1.8 | 8.715 | 1.209 | 500
2008-09-28 | 110.6 | 62.3 | 79.7 | 21.881 | 3.137 | 53000 | 210.4 | 88.4 | 155.4 | 29.483 | 3.767 | 90.5 | 48 | 54.9 | 18.716 | 2.003 | 3.5 | 6.1 | 2 | 8.458 | 1.247 | 410
2008-09-29 | 101.8 | 66.8 | 84.4 | 22.848 | 3.361 | 47000 | 242.6 | 93.7 | 168.3 | 30.443 | 3.916 | 96.4 | 50.5 | 57.8 | 19.699 | 2.148 | 3.7 | 5.9 | 1.8 | 8.794 | 1.3 | 490
2008-09-30 | 106.5 | 71 | 82.9 | 23.15 | 3.259 | 50000 | 251.9 | 90.6 | 175.2 | 31.239 | 4.168 | 91.1 | 51.6 | 60.6 | 20.549 | 2.089 | 3.4 | 6 | 2 | 8.611 | 1.315 | 470
평 균 | 88.8567 | 53.77 | 90.8633 | 24.4325 | 2.993 | 52100 | 167.8967 | 77.63 | 144.66 | 32.0283 | 3.804 | 79.2767 | 44.4133 | 62.49 | 21.3767 | 2.3595 | 2.81 | 6.0533 | 1.8667 | 8.7411 | 1.2867 | 310
MAX | 110.6 | 71 | 120.4 | 29.821 | 3.61 | 76000 | 251.9 | 99.5 | 195.3 | 41.229 | 4.393 | 96.4 | 56.6 | 80.5 | 27.62 | 2.861 | 3.7 | 6.4 | 2.4 | 12.62 | 1.451 | 500
MIN | 74.2 | 41.9 | 70.2 | 17.208 | 2.184 | 38000 | 112.5 | 58.6 | 97.4 | 22.054 | 2.66 | 65.4 | 35.9 | 48.2 | 16.528 | 1.986 | 2.1 | 5.8 | 1.5 | 7.081 | 1.104 | 90

## 포기조 운영현황(금왕)
▣ 포기조 운영현황(금왕)
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT | Avr. SRT
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지
2008-09-01 | 7 | 6.95 | 23 | 23.2 | 3.85 | 3.35 | 2190 | 2085 | 95.8904 | 110.3118 | 0.12037 | 0.12643 | 0.2636 | 10.481 | 9.9785 | 67.6562 | 67.6562 | 72.6 | 5368 | 7377 | 4991 | 85 | 1.9 | 7.32 | 10.2298
2008-09-02 | 6.96 | 6.99 | 23.4 | 23.2 | 3.6 | 3.4 | 2205 | 2090 | 104.3084 | 114.8325 | 0.13136 | 0.13858 | 0.28964 | 10.2648 | 9.7295 | 60.3517 | 60.3517 | 74.3 | 5640 | 8530 | 5148 | 83 | 1.8 | 6.3306 | 9.9972
2008-09-03 | 7.05 | 7.02 | 23.2 | 23 | 3.6 | 3.25 | 2178 | 2096 | 110.1928 | 119.2748 | 0.10269 | 0.10671 | 0.22365 | 10.6403 | 10.2397 | 73.0375 | 73.0375 |  | 5659 | 6828 | 4987 | 79 | 2 | 7.9086 | 10.44
2008-09-04 | 7.1 | 7.04 | 22.7 | 23.4 | 3.7 | 3.35 | 2146 | 2048 | 116.4958 | 126.9531 | 0.098393 | 0.1031 | 0.21115 | 10.5346 | 10.0535 | 79.7669 | 79.7669 | 75 | 5712 | 6178 | 4928 | 78 | 2.1 | 8.7407 | 10.2941
2008-09-05 | 7 | 7.05 | 23.9 | 23.5 | 3.6 | 3.3 | 2206 | 2089 | 113.3273 | 119.6745 | 0.090271 | 0.095327 | 0.19914 | 10.3686 | 9.8187 | 76.2036 | 76.2036 | 76 | 5735 | 6522 | 4970 | 81 | 2.2 | 8.2797 | 10.0936
2008-09-06 | 6.95 | 6.98 | 23 | 22.8 | 3.75 | 3.45 | 2218 | 2099 | 117.2227 | 119.1043 | 0.085116 | 0.089942 | 0.18879 | 10.4437 | 9.8834 | 78.2294 | 78.2294 |  | 5671 | 6495 | 5081 | 82 | 2 | 8.3141 | 10.1635
2008-09-07 | 6.97 | 7.01 | 22.4 | 22.6 | 3.8 | 3.5 | 2240 | 2106 | 107.1429 | 109.2118 | 0.085902 | 0.091368 | 0.19242 | 10.5093 | 9.8806 | 74.5921 | 74.5921 |  | 5689 | 6620 | 4938 | 82 | 2 | 8.1571 | 10.195
2008-09-08 | 6.96 | 7.04 | 22.6 | 23 | 3.7 | 3.45 | 2188 | 2095 | 105.1188 | 105.0119 | 0.097239 | 0.10156 | 0.21276 | 10.4292 | 9.9859 | 75.3798 | 75.3798 | 73.6 | 5824 | 6714 | 5061 | 79 | 1.8 | 8.0429 | 10.2076
2008-09-09 | 7.02 | 7.09 | 22.8 | 23 | 3.75 | 3.5 | 2170 | 2082 | 101.3825 | 96.0615 | 0.1078 | 0.11236 | 0.23393 | 9.7149 | 9.3209 | 69.6561 | 69.6561 | 76.1 | 5980 | 7270 | 5064 | 82 | 1.7 | 7.4278 | 9.5179
2008-09-10 | 7.02 | 6.98 | 22 | 22.4 | 3.85 | 3.6 | 2160 | 2040 | 111.1111 | 107.8431 | 0.11067 | 0.11718 | 0.23906 | 9.0105 | 8.5099 | 68.3952 | 68.3952 |  | 6240 | 7328 | 5012 | 84 | 2.1 | 7.369 | 8.7602
2008-09-11 | 7.06 | 7.08 | 22.5 | 22.1 | 3.8 | 3.4 | 2188 | 2083 | 114.2596 | 115.2184 | 0.099425 | 0.10444 | 0.21754 | 9.2089 | 8.767 | 68.0129 | 68.0129 | 74.4 | 6399 | 7156 | 4867 | 81 | 2.3 | 7.5461 | 8.9879
2008-09-12 | 7.01 | 6.97 | 23.1 | 22.8 | 3.75 | 3.5 | 2155 | 2061 | 111.3689 | 111.5963 | 0.10794 | 0.11287 | 0.23262 | 8.3965 | 8.0303 | 69.6659 | 69.6659 | 74.7 | 6510 | 7424 | 5172 | 86 | 2.4 | 7.2737 | 8.2134
2008-09-13 | 6.99 | 7.05 | 23.5 | 22.5 | 3.5 | 3.3 | 2150 | 2018 | 102.3256 | 104.0634 | 0.11198 | 0.11931 | 0.24076 | 8.4692 | 7.9493 | 64.192 | 64.192 |  | 6371 | 7772 | 4989 | 87 | 2.2 | 6.948 | 8.2093
2008-09-14 | 6.97 | 7.03 | 22.5 | 22.7 | 3.55 | 3.4 | 2108 | 2046 | 113.852 | 122.1896 | 0.12761 | 0.13148 | 0.26901 | 8.4686 | 8.2196 | 57.7127 | 57.7127 |  | 6308 | 8875 | 5122 | 86 | 2 | 6.0845 | 8.3441
2008-09-15 | 6.89 | 6.95 | 22.1 | 22.3 | 3.65 | 3.4 | 2110 | 2069 | 118.4834 | 111.1648 | 0.11262 | 0.11485 | 0.23763 | 8.7346 | 8.5648 | 64.255 | 64.255 |  | 6384 | 7671 | 4929 | 83 | 1.8 | 7.0395 | 8.6497
2008-09-16 | 6.88 | 6.98 | 22.3 | 21.9 | 3.75 | 3.5 | 2115 | 2078 | 108.747 | 105.871 | 0.12865 | 0.13094 | 0.27209 | 8.5305 | 8.3813 | 59.1651 | 59.1651 |  | 6411 | 8696 | 5145 | 85 | 1.5 | 6.2098 | 8.4559
2008-09-17 | 6.96 | 7.06 | 22.9 | 23.1 | 3.7 | 3.35 | 2088 | 2104 | 105.364 | 95.057 | 0.12715 | 0.12618 | 0.26549 | 8.1057 | 8.1678 | 61.5541 | 61.5541 | 76.5 | 6500 | 8378 | 5157 | 87 | 1.7 | 6.4455 | 8.1367
2008-09-18 | 6.99 | 7.09 | 22 | 22.5 | 3.6 | 3.3 | 2074 | 2090 | 110.8968 | 110.0478 | 0.10319 | 0.1024 | 0.21401 | 8.7956 | 8.8634 | 72.4597 | 72.4597 | 74.6 | 6480 | 6830 | 4949 | 80 | 1.8 | 7.9063 | 8.8295
2008-09-19 | 7.06 | 7.01 | 21.6 | 22 | 3.5 | 3.3 | 2176 | 2074 | 114.8897 | 101.2536 | 0.12702 | 0.13327 | 0.2764 | 9.4563 | 9.013 | 72.2775 | 72.2775 |  | 6415 | 6933 | 5011 | 79 | 1.6 | 7.7888 | 9.2346
2008-09-20 | 7.01 | 6.98 | 22 | 21.7 | 3.35 | 3.55 | 2113 | 2085 | 113.5826 | 115.1079 | 0.12122 | 0.12285 | 0.25613 | 7.1738 | 7.0787 | 78.8334 | 78.8334 |  | 6581 | 6326 | 4987 | 99 | 1.8 | 8.5362 | 7.1262
2008-09-21 | 7.1 | 6.96 | 21.4 | 21.6 | 3.65 | 3.5 | 2108 | 2054 | 118.5958 | 111.9766 | 0.12194 | 0.12514 | 0.25704 | 8.2817 | 8.0696 | 78.4424 | 78.4424 |  | 6623 | 6587 | 5167 | 85 | 1.5 | 8.198 | 8.1756
2008-09-22 | 6.97 | 6.93 | 21.5 | 21.5 | 3.85 | 3.6 | 2089 | 2068 | 124.4615 | 111.2186 | 0.12323 | 0.12448 | 0.25742 | 8.5454 | 8.4595 | 76.4476 | 76.4476 | 75.2 | 6505 | 6407 | 4898 | 83 | 1.6 | 8.4283 | 8.5024
2008-09-23 | 7.04 | 7 | 21.9 | 21.3 | 3.8 | 3.6 | 2058 | 2120 | 121.4772 | 99.0566 | 0.13217 | 0.1283 | 0.272 | 8.1895 | 8.4362 | 74.6479 | 74.6479 | 72.9 | 6528 | 6674 | 4982 | 85 | 1.6 | 8.0911 | 8.3128
2008-09-24 | 7.01 | 7.02 | 21.4 | 22 | 3.7 | 3.5 | 2100 | 2069 | 123.8095 | 115.9981 | 0.12705 | 0.12896 | 0.26681 | 8.2443 | 8.1226 | 80.8856 | 80.8856 |  | 6610 | 6346 | 5133 | 85 | 1.8 | 8.5093 | 8.1835
2008-09-25 | 6.95 | 7.03 | 22 | 21.6 | 3.8 | 3.5 | 2130 | 2088 | 131.4554 | 129.3103 | 0.13293 | 0.13561 | 0.28315 | 8.4615 | 8.2947 | 72.5953 | 72.5953 | 74.7 | 6620 | 6955 | 5049 | 84 | 1.5 | 7.7642 | 8.3781
2008-09-26 | 7 | 7.04 | 21.3 | 21.1 | 3.55 | 3.6 | 2140 | 2079 | 121.4953 | 115.4401 | 0.12696 | 0.13068 | 0.27168 | 9.018 | 8.7609 | 75.1864 | 75.1864 | 73 | 6300 | 6573 | 4942 | 83 | 1.7 | 8.2154 | 8.8895
2008-09-27 | 6.99 | 6.97 | 21.7 | 21 | 3.6 | 3.75 | 2109 | 2094 | 118.5396 | 105.0621 | 0.11165 | 0.11245 | 0.23546 | 9.6633 | 9.5946 | 84.4397 | 84.4397 |  | 6158 | 6041 | 5101 | 78 | 1.8 | 8.9389 | 9.629
2008-09-28 | 6.91 | 7.04 | 21.1 | 21.4 | 3.8 | 3.5 | 2097 | 2080 | 123.9866 | 110.5769 | 0.10446 | 0.10531 | 0.21905 | 9.4206 | 9.3443 | 91.7187 | 91.7187 |  | 5977 | 5446 | 4995 | 82 | 2 | 9.9155 | 9.3824
2008-09-29 | 7.09 | 7 | 20.5 | 20.9 | 3.75 | 3.6 | 2104 | 2076 | 128.327 | 115.6069 | 0.12061 | 0.12224 | 0.25377 | 9.7264 | 9.597 | 84.1634 | 84.1634 | 75.1 | 5879 | 5923 | 4985 | 81 | 1.8 | 9.117 | 9.6617
2008-09-30 | 7.05 | 7.03 | 20.3 | 20.7 | 3.8 | 3.55 | 2120 | 2091 | 122.6415 | 119.56 | 0.11889 | 0.12054 | 0.25204 | 9.5211 | 9.3908 | 80.6426 | 80.6426 | 74.8 | 5818 | 6225 | 5020 | 84 | 2 | 8.6747 | 9.456
평 균 | 6.9987 | 7.0123 | 22.22 | 22.2267 | 3.6883 | 3.4617 | 2141.1 | 2078.5667 | 114.3584 | 111.7885 | 0.11388 | 0.11716 | 0.24348 | 9.227 | 8.9502 | 73.0189 | 73.0189 | 74.5938 | 6163.1667 | 6970 | 5026 | 83.2667 | 1.8667 | 7.8507 | 9.0886
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30

## 분뇨(금왕)
▣ 분뇨처리현황(금왕) | [16 empty] | (단위:㎘)
업체명 | 소 계 |  | 음성위생사 |  | 충북위생사 |  | 환경위생사 |  | 설성위생사 |  | 나래위생사 |  | 삼원환경 |  | 남양산업 |  | 미래환경
일자 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조
2008-09-01 | 0 | 70.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70.5
2008-09-02 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2008-09-03 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2008-09-04 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2008-09-05 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2008-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-08 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
2008-09-09 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2008-09-10 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2008-09-11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43
2008-09-12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43
2008-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-16 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67
2008-09-17 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35
2008-09-18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2008-09-19 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2008-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-22 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55
2008-09-23 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2008-09-24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2008-09-25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2008-09-26 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2008-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-09-29 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2008-09-30 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
계 | 0 | 941.5 | 0 | 74.5 | 0 | 115 | 0 | 232 | 0 | 220 | 0 | 145 | 0 | 107 | 0 | 48 | 0 | 0 | 941.5 | 31.3833
[19 empty] | 44.8333 | 투입한날
[19 empty] | 31.3833 | 월평균
[18 empty] | 최대 | 70.5
[18 empty] | 최소 | 0