## 유량체크리스트
유량계 운전현황(2008년)-금왕하수처리장
날짜 | 유입량 |  | 생슬러지량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 농축인발량 |  |  |  |  | 혼합슬러지량 |  |  |  |  | 분뇨처리량 |  | 방류량
[9 empty] | A호기 |  | B호기 |  | 계 | A호기 |  | B호기 |  | 계
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 |  | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2009-12-01 | 3088227 | 5851 | 77638 | 60 | 11717681 | 5216 | 253610 | 99 | 88953 | 97 | 165712 | 0 | 97 | 46061 | 51 | 21423 | 0 | 51 | 94152 | 25 | 2448740 | 5629
2009-12-02 | 3093651 | 5424 | 77686 | 48 | 11722727 | 5046 | 253709 | 99 | 89064 | 111 | 165712 | 0 | 111 | 46110 | 49 | 21423 | 0 | 49 | 94212 | 60 | 2453947 | 5207
2009-12-03 | 3099372 | 5721 | 77732 | 46 | 11727849 | 5122 | 253804 | 95 | 89166 | 102 | 165712 | 0 | 102 | 46142 | 32 | 21423 | 0 | 32 | 94262 | 50 | 2459477 | 5530
2009-12-04 | 3106077 | 6705 | 77766 | 34 | 11733062 | 5213 | 253918 | 114 | 89271 | 105 | 165712 | 0 | 105 | 46170 | 28 | 21423 | 0 | 28 | 94326 | 64 | 2465930 | 6453
2009-12-05 | 3111443 | 5366 | 77824 | 58 | 11737932 | 4870 | 254010 | 92 | 89361 | 90 | 165712 | 0 | 90 | 46214 | 44 | 21423 | 0 | 44 | 94382 | 56 | 2470996 | 5066
2009-12-06 | 3117069 | 5626 | 77908 | 84 | 11743051 | 5119 | 254100 | 90 | 89454 | 93 | 165712 | 0 | 93 | 46214 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 94401 | 19 | 2476473 | 5477
2009-12-07 | 3123021 | 5952 | 77950 | 42 | 11748107 | 5056 | 254202 | 102 | 89545 | 91 | 165712 | 0 | 91 | 46258 | 44 | 21423 | 0 | 44 | 94415 | 14 | 2482169 | 5696
2009-12-08 | 3128845 | 5824 | 77990 | 40 | 11753197 | 5090 | 254302 | 100 | 89663 | 118 | 165712 | 0 | 118 | 46284 | 26 | 21423 | 0 | 26 | 94445 | 30 | 2487827 | 5658
2009-12-09 | 3134770 | 5925 | 77990 | 0 | 11758280 | 5083 | 254402 | 100 | 89751 | 88 | 165712 | 0 | 88 | 46318 | 34 | 21423 | 0 | 34 | 94499 | 54 | 2493348 | 5521
2009-12-10 | 3140467 | 5697 | 78050 | 60 | 11763349 | 5069 | 254503 | 101 | 89865 | 114 | 165712 | 0 | 114 | 46362 | 44 | 21423 | 0 | 44 | 94549 | 50 | 2498773 | 5425
2009-12-11 | 3146164 | 5697 | 78104 | 54 | 11768315 | 4966 | 254602 | 99 | 89961 | 96 | 165712 | 0 | 96 | 46394 | 32 | 21423 | 0 | 32 | 94597 | 48 | 2504303 | 5530
2009-12-12 | 3152068 | 5904 | 78140 | 36 | 11773515 | 5200 | 254696 | 94 | 90056 | 95 | 165712 | 0 | 95 | 46416 | 22 | 21423 | 0 | 22 | 94643 | 46 | 2509987 | 5684
2009-12-13 | 3157627 | 5559 | 78160 | 20 | 11778567 | 5052 | 254790 | 94 | 90157 | 101 | 165712 | 0 | 101 | 46416 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 94666 | 23 | 2515476 | 5489
2009-12-14 | 3163283 | 5656 | 78171 | 11 | 11783654 | 5087 | 254882 | 92 | 90244 | 87 | 165712 | 0 | 87 | 46416 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 94688 | 22 | 2521117 | 5641
2009-12-15 | 3169149 | 5866 | 78205 | 34 | 11788918 | 5264 | 254989 | 107 | 90353 | 109 | 165712 | 0 | 109 | 46463 | 47 | 21423 | 0 | 47 | 94715 | 27 | 2526716 | 5599
2009-12-16 | 3174863 | 5714 | 78244 | 39 | 11793937 | 5019 | 255090 | 101 | 90447 | 94 | 165712 | 0 | 94 | 46514 | 51 | 21423 | 0 | 51 | 94767 | 52 | 2532175 | 5459
2009-12-17 | 3180633 | 5770 | 78285 | 41 | 11799073 | 5136 | 255189 | 99 | 90559 | 112 | 165712 | 0 | 112 | 46536 | 22 | 21423 | 0 | 22 | 94820 | 53 | 2537790 | 5615
2009-12-18 | 3185619 | 4986 | 78336 | 51 | 11804004 | 4931 | 255287 | 98 | 90661 | 102 | 165712 | 0 | 102 | 46578 | 42 | 21423 | 0 | 42 | 94872 | 52 | 2542447 | 4657
2009-12-19 | 3191041 | 5422 | 78381 | 45 | 11809003 | 4999 | 255387 | 100 | 90751 | 90 | 165712 | 0 | 90 | 46613 | 35 | 21423 | 0 | 35 | 94921 | 49 | 2547742 | 5295
2009-12-20 | 3197942 | 6901 | 78403 | 22 | 11814080 | 5077 | 255484 | 97 | 90856 | 105 | 165712 | 0 | 105 | 46613 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 94946 | 25 | 2554518 | 6776
2009-12-21 | 3203824 | 5882 | 78411 | 8 | 11819135 | 5055 | 255584 | 100 | 90953 | 97 | 165712 | 0 | 97 | 46613 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 94971 | 25 | 2560225 | 5707
2009-12-22 | 3209442 | 5618 | 78469 | 58 | 11824262 | 5127 | 255681 | 97 | 91058 | 105 | 165712 | 0 | 105 | 46663 | 50 | 21423 | 0 | 50 | 95001 | 30 | 2565630 | 5405
2009-12-23 | 3215039 | 5597 | 78505 | 36 | 11829215 | 4953 | 255770 | 89 | 91125 | 67 | 165731 | 19 | 86 | 46688 | 25 | 21423 | 0 | 25 | 95033 | 32 | 2570947 | 5317
2009-12-24 | 3220872 | 5833 | 78549 | 44 | 11834489 | 5274 | 255865 | 95 | 91125 | 0 | 165846 | 115 | 115 | 46734 | 46 | 21423 | 0 | 46 | 95068 | 35 | 2576508 | 5561
2009-12-25 | 3226091 | 5219 | 78570 | 21 | 11839420 | 4931 | 255959 | 94 | 91125 | 0 | 165939 | 93 | 93 | 46734 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 95092 | 24 | 2581700 | 5192
2009-12-26 | 3231401 | 5310 | 78570 | 0 | 11844521 | 5101 | 256050 | 91 | 91125 | 0 | 166051 | 112 | 112 | 46734 | 0 | 21423 | 0 | 0 | 95117 | 25 | 2587083 | 5383
2009-12-27 | 3237034 | 5633 | 78570 | 0 | 11849521 | 5000 | 256142 | 92 | 91125 | 0 | 166155 | 104 | 104 | 46775 | 41 | 21423 | 0 | 41 | 95137 | 20 | 2592625 | 5542
2009-12-28 | 3242566 | 5532 | 78628 | 58 | 11854657 | 5136 | 256235 | 93 | 91125 | 0 | 166249 | 94 | 94 | 46776 | 1 | 21423 | 0 | 1 | 95167 | 30 | 2597982 | 5357
2009-12-29 | 3248405 | 5839 | 78659 | 31 | 11859738 | 5081 | 256327 | 92 | 91125 | 0 | 166344 | 95 | 95 | 46816 | 40 | 21423 | 0 | 40 | 95202 | 35 | 2603598 | 5616
2009-12-30 | 3254056 | 5651 | 78689 | 30 | 11864789 | 5051 | 256428 | 101 | 91125 | 0 | 166438 | 94 | 94 | 46862 | 46 | 21423 | 0 | 46 | 95247 | 45 | 2609054 | 5456
2009-12-31 | 3259668 | 5612 | 78730 | 41 | 11869865 | 5076 | 256528 | 100 | 91125 | 0 | 166527 | 89 | 89 | 46885 | 23 | 21423 | 0 | 23 | 95295 | 48 | 2614471 | 5417
합 계 |  | 177292 |  | 1152 |  | 157400 |  | 3017 |  | 2269 |  | 815 | 3084 |  | 875 |  | 0 | 875 |  | 1168 |  | 171360
평 균 |  | 5719.0968 |  | 37.1613 |  | 5077.4194 |  | 97.3226 |  | 73.1935 |  | 26.2903 | 99.4839 |  | 28.2258 |  | 0 |  |  | 37.6774 |  | 5527.7419
max |  | 6901 |  | 84 |  | 5274 |  | 114 |  | 118 |  | 115 | 118 |  | 51 |  | 0 |  |  | 64 |  | 6776
min |  | 4986 |  | 0 |  | 4870 |  | 89 |  | 0 |  | 0 | 86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  | 4657
[5 empty] | SRT기준 잉여인발량 |  | 3017
[5 empty] | 잉여슬러지 함수율 |  | 99.388 | % |  | 농축슬러지 발생량 | = | 368.0284
[5 empty] | 농축슬러지 함수율 |  | 94.9828 | %
[5 empty] | 탈수케익 발생량 |  | 104 | ton
[5 empty] | 탈수 함수율 |  | 74.6833 | %
[5 empty] | 혼합슬러지 함수율 |  | 96.071 | %
[5 empty] | 혼합슬러지 인발량 |  | 670.134
[5 empty] | 생슬러지량 |  | 302.1056 | 9.7453
[5 empty] | 발생슬러지 |  | 3319.1056
| 3088227 | 5851 | 77638 | 60 | 11717681 | 5216 | 253610 | 99 | 88953 | 97 | 165712 | 0 |  | 46061 | 51 |  |  |  | 94152 | 25 | 2448740 | 5629
| 3082376 |  | 77578 |  | 11712465 |  | 253511 |  | 88856 |  | 165712 |  |  | 46010 |  | 21423 |  |  | 94127 |  | 2443111
|  |  | 잉여슬러지 |  | 0.61203 |  | 6120.2759
|  |  | 혼합슬러지 |  | 3.929
|  |  | 농축슬러지 |  | 94.9828
| 17088396 |  | 77754 |  | 11717449 |  | 253592 |  | 88979 |  | 169731 |  |  | 45354 |  |  |  |  | 94178 |  | 1448808
1 | 17094247 | 5851 | 77814 | 60 | 11722665 | 5216 | 253691 | 99 | 89076 | 97 | 169731 | 0 |  | 45405 | 51 |  |  |  | 94203 | 25 | 1454437 | 5629
2 | 17099671 | 5424 | 77862 | 48 | 11727711 | 5046 | 253790 | 99 | 89187 | 111 | 169731 | 0 |  | 45454 | 49 |  |  |  | 94263 | 60 | 1459644 | 5207
3 | 17105392 | 5721 | 77908 | 46 | 11732833 | 5122 | 253885 | 95 | 89289 | 102 | 169731 | 0 |  | 45486 | 32 |  |  |  | 94313 | 50 | 1465174 | 5530
4 | 17112097 | 6705 | 77942 | 34 | 11738046 | 5213 | 253999 | 114 | 89394 | 105 | 169731 | 0 |  | 45514 | 28 |  |  |  | 94377 | 64 | 1471627 | 6453
5 | 17117463 | 5366 | 78000 | 58 | 11742916 | 4870 | 254091 | 92 | 89484 | 90 | 169731 | 0 |  | 45558 | 44 |  |  |  | 94433 | 56 | 1476693 | 5066
6 | 17123089 | 5626 | 78084 | 84 | 11748035 | 5119 | 254181 | 90 | 89577 | 93 | 169731 | 0 |  | 45558 | 0 |  |  |  | 94452 | 19 | 1482170 | 5477
7 | 17129041 | 5952 | 78126 | 42 | 11753091 | 5056 | 254283 | 102 | 89668 | 91 | 169731 | 0 |  | 45602 | 44 |  |  |  | 94466 | 14 | 1487866 | 5696
8 | 17134865 | 5824 | 78166 | 40 | 11758181 | 5090 | 254383 | 100 | 89786 | 118 | 169731 | 0 |  | 45628 | 26 |  |  |  | 94496 | 30 | 1493524 | 5658
9 | 17140790 | 5925 | 78166 | 0 | 11763264 | 5083 | 254483 | 100 | 89874 | 88 | 169731 | 0 |  | 45662 | 34 |  |  |  | 94550 | 54 | 1499045 | 5521
10 | 17146487 | 5697 | 78226 | 60 | 11768333 | 5069 | 254584 | 101 | 89988 | 114 | 169731 | 0 |  | 45706 | 44 |  |  |  | 94600 | 50 | 1504470 | 5425
11 | 17152184 | 5697 | 78280 | 54 | 11773299 | 4966 | 254683 | 99 | 90084 | 96 | 169731 | 0 |  | 45738 | 32 |  |  |  | 94648 | 48 | 1510000 | 5530
12 | 17158088 | 5904 | 78316 | 36 | 11778499 | 5200 | 254777 | 94 | 90179 | 95 | 169731 | 0 |  | 45760 | 22 |  |  |  | 94694 | 46 | 1515684 | 5684
13 | 17163647 | 5559 | 78336 | 20 | 11783551 | 5052 | 254871 | 94 | 90280 | 101 | 169731 | 0 |  | 45760 | 0 |  |  |  | 94717 | 23 | 1521173 | 5489
14 | 17169303 | 5656 | 78347 | 11 | 11788638 | 5087 | 254963 | 92 | 90367 | 87 | 169731 | 0 |  | 45760 | 0 |  |  |  | 94739 | 22 | 1526814 | 5641
15 | 17175169 | 5866 | 78381 | 34 | 11793902 | 5264 | 255070 | 107 | 90476 | 109 | 169731 | 0 |  | 45807 | 47 |  |  |  | 94766 | 27 | 1532413 | 5599
16 | 17180883 | 5714 | 78420 | 39 | 11798921 | 5019 | 255171 | 101 | 90570 | 94 | 169731 | 0 |  | 45858 | 51 |  |  |  | 94818 | 52 | 1537872 | 5459
17 | 17186653 | 5770 | 78461 | 41 | 11804057 | 5136 | 255270 | 99 | 90682 | 112 | 169731 | 0 |  | 45880 | 22 |  |  |  | 94871 | 53 | 1543487 | 5615
18 | 17191639 | 4986 | 78512 | 51 | 11808988 | 4931 | 255368 | 98 | 90784 | 102 | 169731 | 0 |  | 45922 | 42 |  |  |  | 94923 | 52 | 1548144 | 4657
19 | 17197061 | 5422 | 78557 | 45 | 11813987 | 4999 | 255468 | 100 | 90874 | 90 | 169731 | 0 |  | 45957 | 35 |  |  |  | 94972 | 49 | 1553439 | 5295
20 | 17203962 | 6901 | 78579 | 22 | 11819064 | 5077 | 255565 | 97 | 90979 | 105 | 169731 | 0 |  | 45957 | 0 |  |  |  | 94997 | 25 | 1560215 | 6776
21 | 17209844 | 5882 | 78587 | 8 | 11824119 | 5055 | 255665 | 100 | 91076 | 97 | 169731 | 0 |  | 45957 | 0 |  |  |  | 95022 | 25 | 1565922 | 5707
22 | 17215462 | 5618 | 78645 | 58 | 11829246 | 5127 | 255762 | 97 | 91181 | 105 | 169731 | 0 |  | 46007 | 50 |  |  |  | 95052 | 30 | 1571327 | 5405
23 | 17221059 | 5597 | 78681 | 36 | 11834199 | 4953 | 255851 | 89 | 91248 | 67 | 169750 | 19 |  | 46032 | 25 |  |  |  | 95084 | 32 | 1576644 | 5317
24 | 17226892 | 5833 | 78725 | 44 | 11839473 | 5274 | 255946 | 95 | 91248 | 0 | 169865 | 115 |  | 46078 | 46 |  |  |  | 95119 | 35 | 1582205 | 5561
25 | 17232111 | 5219 | 78746 | 21 | 11844404 | 4931 | 256040 | 94 | 91248 | 0 | 169958 | 93 |  | 46078 | 0 |  |  |  | 95143 | 24 | 1587397 | 5192
26 | 17237421 | 5310 | 78746 | 0 | 11849505 | 5101 | 256131 | 91 | 91248 | 0 | 170070 | 112 |  | 46078 | 0 |  |  |  | 95168 | 25 | 1592780 | 5383
27 | 17243054 | 5633 | 78746 | 0 | 11854505 | 5000 | 256223 | 92 | 91248 | 0 | 170174 | 104 |  | 46119 | 41 |  |  |  | 95188 | 20 | 1598322 | 5542
28 | 17248586 | 5532 | 78804 | 58 | 11859641 | 5136 | 256316 | 93 | 91248 | 0 | 170268 | 94 |  | 46120 | 1 |  |  |  | 95218 | 30 | 1603679 | 5357
29 | 17254425 | 5839 | 78835 | 31 | 11864722 | 5081 | 256408 | 92 | 91248 | 0 | 170363 | 95 |  | 46160 | 40 |  |  |  | 95253 | 35 | 1609295 | 5616
30 | 17260076 | 5651 | 78865 | 30 | 11869773 | 5051 | 256509 | 101 | 91248 | 0 | 170457 | 94 |  | 46206 | 46 |  |  |  | 95298 | 45 | 1614751 | 5456
31 | 17265688 | 5612 | 78906 | 41 | 11874849 | 5076 | 256609 | 100 | 91248 | 0 | 170546 | 89 |  | 46229 | 23 |  |  |  | 95346 | 48 | 1620168 | 5417
Note on B49: User: 금월 1일 적산합
Note on B50: User: 전월 유량적산합
Note on D49: User: 금월 1일 적산합
Note on F49: User: 금월 1일 적산합
Note on F56: User: 전월 마지막적산(실유량)
Note on H49: User: 금월 1일 적산합
Note on J49: User: 금월 1일 적산합
Note on L49: User: 금월 1일 적산합
Note on O49: User: 금월 1일 적산합
Note on T49: User: 금월 1일 적산합
Note on V49: User: 금월 1일 적산합

## 금왕하수처리
▣ 하수처리현황(금왕)
일 자 | 하수량 | 분뇨량 | 분배조 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | (㎘/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2009-12-01 | 5851 | 58 | 130.5 | 97.1 | 180.4 | 34.618 | 3.615 | 2.5 | 6 | 2 | 11.02 | 1.122
2009-12-02 | 5424 | 43 | 132.3 | 95.2 | 172.6 | 33.941 | 3.465 | 2.7 | 5.8 | 1.8 | 10.589 | 1.1
2009-12-03 | 5721 | 41 | 136.2 | 97 | 180.6 | 34.601 | 3.364 | 2.5 | 5.9 | 2 | 10.443 | 1.12
2009-12-04 | 6705 | 52 | 153.1 | 101.2 | 203.6 | 33.251 | 3.452 | 2.8 | 6 | 2.2 | 11.024 | 1.154
2009-12-05 | 5366 | 48 | 182 | 105.4 | 198.7 | 33.451 | 3.342 | 2.9 | 5.9 | 2.1 | 10.25 | 1.243
2009-12-06 | 5626 | 0 | 194.4 | 110.3 | 202.5 | 33.2 | 3.305 | 2.7 | 6 | 1.9 | 10.009 | 1.32
2009-12-07 | 5952 | 0 | 185.4 | 103.5 | 163.5 | 32.942 | 3.201 | 2.6 | 5.8 | 2.2 | 9.865 | 1.2
2009-12-08 | 5824 | 51 | 190.5 | 100.5 | 142.8 | 32.004 | 3.226 | 2.7 | 6 | 2.3 | 10.023 | 1.185
2009-12-09 | 5925 | 42 | 193.8 | 96.6 | 125.3 | 33.644 | 3.118 | 2.5 | 6.2 | 2.1 | 9.91 | 1.24
2009-12-10 | 5697 | 36 | 183.3 | 87.2 | 185.2 | 35.955 | 3.791 | 2.6 | 6.5 | 2.3 | 9.054 | 1.142
2009-12-11 | 5697 | 39 | 184.4 | 88.1 | 180.3 | 38.942 | 3.891 | 2.6 | 6.7 | 2.4 | 9.422 | 1.203
2009-12-12 | 5904 | 39 | 169.4 | 85 | 169.5 | 36.781 | 4.522 | 2.5 | 6.7 | 2.4 | 9.415 | 1.158
2009-12-13 | 5559 | 0 | 201.3 | 87.6 | 184.3 | 38.654 | 4.51 | 2.3 | 6.4 | 2.5 | 9.142 | 1.124
2009-12-14 | 5656 | 0 | 187.3 | 84.3 | 194.7 | 39.845 | 4.763 | 2.5 | 6.8 | 2.6 | 9.461 | 1.149
2009-12-15 | 5866 | 65 | 195.2 | 85.6 | 154.2 | 37.647 | 4.628 | 2.3 | 6.6 | 2.4 | 9.697 | 1.194
2009-12-16 | 5714 | 32 | 206.1 | 82.4 | 144.1 | 36.403 | 4.601 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 9.124 | 1.128
2009-12-17 | 5770 | 40 | 210.7 | 85.8 | 150.3 | 35.873 | 4.773 | 2.6 | 6.5 | 2.3 | 8.941 | 1.216
2009-12-18 | 4986 | 37 | 216.6 | 86.4 | 154.2 | 33.848 | 4.843 | 2.8 | 6.4 | 2.4 | 8.615 | 1.25
2009-12-19 | 5422 | 27 | 210.3 | 84 | 151 | 32.085 | 4.773 | 2.7 | 6.6 | 2.2 | 8.469 | 1.267
2009-12-20 | 6901 | 0 | 208.4 | 90.2 | 138.6 | 31.482 | 4.821 | 2.6 | 6.5 | 2 | 8.825 | 1.287
2009-12-21 | 5882 | 0 | 208.4 | 88.7 | 142.9 | 32.945 | 4.776 | 2.5 | 6.3 | 2.1 | 8.14 | 1.305
2009-12-22 | 5618 | 42 | 203.5 | 90.4 | 139.5 | 33.81 | 4.67 | 2.6 | 6.5 | 2.5 | 8.348 | 1.289
2009-12-23 | 5597 | 26 | 198.7 | 93.2 | 140.4 | 34.005 | 4.846 | 2.4 | 6.6 | 2.5 | 8.564 | 1.254
2009-12-24 | 5833 | 39 | 197.9 | 91.6 | 156.6 | 35.383 | 5.14 | 2.3 | 6.8 | 2.6 | 9.025 | 1.425
2009-12-25 | 5219 | 0 | 201.5 | 89.6 | 150.4 | 34.947 | 5.305 | 2.3 | 6.9 | 2.7 | 9.242 | 1.407
2009-12-26 | 5310 | 40 | 195.6 | 86.2 | 148.6 | 33.691 | 5.142 | 2.1 | 6.7 | 2.5 | 9.45 | 1.43
2009-12-27 | 5633 | 0 | 186.3 | 88.3 | 159.7 | 34.006 | 5.076 | 2.5 | 6.5 | 2.8 | 9.605 | 1.359
2009-12-28 | 5532 | 0 | 172.5 | 85.3 | 192.3 | 33.834 | 4.971 | 2.6 | 6.4 | 2.6 | 9.912 | 1.368
2009-12-29 | 5839 | 56 | 178.2 | 83.5 | 183.4 | 33.108 | 4.851 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 9.643 | 1.382
2009-12-30 | 5651 | 40 | 180.4 | 86.3 | 187.2 | 34.001 | 4.79 | 2.4 | 6.4 | 2.2 | 9.094 | 1.246
2009-12-31 | 5612 | 40 | 182.6 | 92 | 174.5 | 33.212 | 4.539 | 2.4 | 6.3 | 2.3 | 9.658 | 1.219
평 균 | 5719.0968 | 30.0968 | 186.3484 | 91.2419 | 166.1903 | 34.5842 | 4.3261 | 2.5194 | 6.3871 | 2.3129 | 9.4832 | 1.2415
max | 6901 | 65 | 216.6 | 110.3 | 203.6 | 39.845 | 5.305 | 2.9 | 6.9 | 2.8 | 11.024 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 4986 | 0 | 130.5 | 82.4 | 125.3 | 31.482 | 3.118 | 2.1 | 5.8 | 1.8 | 8.14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(금왕)
▣수질관리현황(금왕) | [21 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 포기조 유입부(초침월류수) |  |  |  |  | 방 류 수 수 질
| 유입원수(차집관로하수) | [5 empty] | 초침분배조(1차처리분뇨+하수)
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2009-12-01 | 96.4 | 63.5 | 84.1 | 25.742 | 2.647 | 50000 | 130.5 | 97.1 | 180.4 | 34.618 | 3.615 | 84.3 | 59.8 | 66.8 | 23.669 | 2.44 | 2.5 | 6 | 2 | 11.02 | 1.122 | 290
2009-12-02 | 93.8 | 65.6 | 85.6 | 26.184 | 2.779 | 46000 | 132.3 | 95.2 | 172.6 | 33.941 | 3.465 | 82.9 | 62 | 68.9 | 23.661 | 2.514 | 2.7 | 5.8 | 1.8 | 10.589 | 1.1 | 230
2009-12-03 | 88.6 | 63.5 | 101.3 | 25.914 | 2.603 | 50000 | 136.2 | 97 | 180.6 | 34.601 | 3.364 | 83.9 | 64 | 66.7 | 24.001 | 2.409 | 2.5 | 5.9 | 2 | 10.443 | 1.12 | 250
2009-12-04 | 91.6 | 65.6 | 155.3 | 24.341 | 2.5 | 51000 | 153.1 | 101.2 | 203.6 | 33.251 | 3.452 | 88.2 | 63.8 | 69.2 | 23.549 | 2.415 | 2.8 | 6 | 2.2 | 11.024 | 1.154 | 260
2009-12-05 | 95.3 | 59.1 | 143.5 | 23.154 | 2.519 | 40000 | 182 | 105.4 | 198.7 | 33.451 | 3.342 | 90.5 | 60.2 | 72.2 | 22.135 | 2.408 | 2.9 | 5.9 | 2.1 | 10.25 | 1.243 | 200
2009-12-06 | 103.5 | 60.5 | 129.3 | 24.055 | 2.637 | 42000 | 194.4 | 110.3 | 202.5 | 33.2 | 3.305 | 91.2 | 58.3 | 73 | 23.154 | 2.491 | 2.7 | 6 | 1.9 | 10.009 | 1.32 | 180
2009-12-07 | 100.7 | 61.5 | 106.2 | 24.548 | 2.686 | 36000 | 185.4 | 103.5 | 163.5 | 32.942 | 3.201 | 90.1 | 55.7 | 68.6 | 22.473 | 2.453 | 2.6 | 5.8 | 2.2 | 9.865 | 1.2 | 150
2009-12-08 | 112.6 | 58 | 103.3 | 24.125 | 2.543 | 35000 | 190.5 | 100.5 | 142.8 | 32.004 | 3.226 | 93.6 | 54.1 | 64.3 | 22.621 | 2.2481 | 2.7 | 6 | 2.3 | 10.023 | 1.185 | 160
2009-12-09 | 110.9 | 57.7 | 97.5 | 25.615 | 2.605 | 40000 | 193.8 | 96.6 | 125.3 | 33.644 | 3.118 | 91.4 | 52 | 59.6 | 22.425 | 2.2 | 2.5 | 6.2 | 2.1 | 9.91 | 1.24 | 130
2009-12-10 | 98.2 | 53.1 | 103.3 | 26.313 | 2.781 | 46100 | 183.3 | 87.2 | 185.2 | 35.955 | 3.791 | 90.8 | 51.7 | 68.4 | 24.842 | 2.51 | 2.6 | 6.5 | 2.3 | 9.054 | 1.142 | 250
2009-12-11 | 105.8 | 51.2 | 105.3 | 27.551 | 2.801 | 42000 | 184.4 | 88.1 | 180.3 | 38.942 | 3.891 | 91.5 | 50.6 | 70 | 25.021 | 2.694 | 2.6 | 6.7 | 2.4 | 9.422 | 1.203 | 300
2009-12-12 | 109.4 | 57.5 | 100.8 | 25.124 | 3.306 | 53000 | 169.4 | 85 | 169.5 | 36.781 | 4.522 | 87.5 | 51.6 | 75 | 23.069 | 3.774 | 2.5 | 6.7 | 2.4 | 9.415 | 1.158 | 350
2009-12-13 | 110.2 | 55.3 | 103.8 | 26.394 | 3.408 | 50000 | 201.3 | 87.6 | 184.3 | 38.654 | 4.51 | 93.1 | 52.4 | 72.7 | 24.689 | 3.31 | 2.3 | 6.4 | 2.5 | 9.142 | 1.124 | 320
2009-12-14 | 108.9 | 51.9 | 109.4 | 27.541 | 3.601 | 55000 | 187.3 | 84.3 | 194.7 | 39.845 | 4.763 | 94 | 49.8 | 75.2 | 25.502 | 3.587 | 2.5 | 6.8 | 2.6 | 9.461 | 1.149 | 340
2009-12-15 | 105.5 | 57 | 102.3 | 25.475 | 3.4 | 58000 | 195.2 | 85.6 | 154.2 | 37.647 | 4.628 | 90.2 | 50.3 | 77.3 | 23.205 | 3.245 | 2.3 | 6.6 | 2.4 | 9.697 | 1.194 | 350
2009-12-16 | 120.7 | 63.6 | 103.1 | 25.549 | 3.569 | 42000 | 206.1 | 82.4 | 144.1 | 36.403 | 4.601 | 87.3 | 52.6 | 80.3 | 23.691 | 3.373 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 9.124 | 1.128 | 300
2009-12-17 | 120 | 66.1 | 109.7 | 23.14 | 3.475 | 49000 | 210.7 | 85.8 | 150.3 | 35.873 | 4.773 | 98.6 | 53.5 | 81.4 | 22.432 | 3.4 | 2.6 | 6.5 | 2.3 | 8.941 | 1.216 | 330
2009-12-18 | 118.5 | 70.3 | 104.7 | 22.664 | 3.397 | 50000 | 216.6 | 86.4 | 154.2 | 33.848 | 4.843 | 100.1 | 55 | 82.6 | 23.44 | 3.421 | 2.8 | 6.4 | 2.4 | 8.615 | 1.25 | 310
2009-12-19 | 114.5 | 67.5 | 95.8 | 21.954 | 3.34 | 43000 | 210.3 | 84 | 151 | 32.085 | 4.773 | 103.8 | 54.2 | 81.3 | 22.625 | 3.401 | 2.7 | 6.6 | 2.2 | 8.469 | 1.267 | 260
2009-12-20 | 110.6 | 70.6 | 110.1 | 21.204 | 3.396 | 40000 | 208.4 | 90.2 | 138.6 | 31.482 | 4.821 | 102.9 | 49.7 | 79.8 | 23.689 | 3.52 | 2.6 | 6.5 | 2 | 8.825 | 1.287 | 240
2009-12-21 | 108.4 | 66.2 | 94 | 22.367 | 3.278 | 41000 | 208.4 | 88.7 | 142.9 | 32.945 | 4.776 | 102.9 | 50.6 | 77.6 | 23.982 | 3.395 | 2.5 | 6.3 | 2.1 | 8.14 | 1.305 | 250
2009-12-22 | 114.2 | 65.7 | 104 | 23.055 | 3.401 | 48000 | 203.5 | 90.4 | 139.5 | 33.81 | 4.67 | 96.7 | 51.3 | 78 | 23.125 | 3.315 | 2.6 | 6.5 | 2.5 | 8.348 | 1.289 | 200
2009-12-23 | 117.4 | 69.5 | 103.2 | 22.689 | 3.505 | 42000 | 198.7 | 93.2 | 140.4 | 34.005 | 4.846 | 99.6 | 52.5 | 74.2 | 22.548 | 3.418 | 2.4 | 6.6 | 2.5 | 8.564 | 1.254 | 210
2009-12-24 | 126.3 | 72.2 | 101 | 28.045 | 4.012 | 52000 | 197.9 | 91.6 | 156.6 | 35.383 | 5.14 | 100.5 | 55.3 | 78.4 | 23.664 | 3.789 | 2.3 | 6.8 | 2.6 | 9.025 | 1.425 | 180
2009-12-25 | 114.9 | 74.1 | 105.5 | 27.619 | 4.105 | 55000 | 201.5 | 89.6 | 150.4 | 34.947 | 5.305 | 103.2 | 56.2 | 78 | 24.008 | 3.881 | 2.3 | 6.9 | 2.7 | 9.242 | 1.407 | 160
2009-12-26 | 107.5 | 69.7 | 100.9 | 27.026 | 4.01 | 50000 | 195.6 | 86.2 | 148.6 | 33.691 | 5.142 | 100.2 | 55.5 | 72.3 | 23.367 | 3.758 | 2.1 | 6.7 | 2.5 | 9.45 | 1.43 | 190
2009-12-27 | 103.3 | 73.9 | 115.6 | 27.41 | 3.948 | 46000 | 186.3 | 88.3 | 159.7 | 34.006 | 5.076 | 85 | 59.1 | 75.1 | 24.224 | 3.61 | 2.5 | 6.5 | 2.8 | 9.605 | 1.359 | 150
2009-12-28 | 116.2 | 69.4 | 120.6 | 27.015 | 3.843 | 41000 | 172.5 | 85.3 | 192.3 | 33.834 | 4.971 | 87.5 | 60.4 | 78.7 | 24.364 | 3.581 | 2.6 | 6.4 | 2.6 | 9.912 | 1.368 | 170
2009-12-29 | 120.6 | 72.6 | 123.9 | 26.751 | 3.738 | 45000 | 178.2 | 83.5 | 183.4 | 33.108 | 4.851 | 84.7 | 62.6 | 76.5 | 24.379 | 3.607 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 9.643 | 1.382 | 190
2009-12-30 | 105.4 | 77.5 | 109.6 | 27.346 | 3.806 | 43000 | 180.4 | 86.3 | 187.2 | 34.001 | 4.79 | 86.6 | 55.7 | 78.2 | 25.617 | 3.655 | 2.4 | 6.4 | 2.2 | 9.094 | 1.246 | 150
2009-12-31 | 109.5 | 71.1 | 105.8 | 25.944 | 3.715 | 44000 | 182.6 | 92 | 174.5 | 33.212 | 4.539 | 82.6 | 56.3 | 76.1 | 24.642 | 3.577 | 2.4 | 6.3 | 2.3 | 9.658 | 1.219 | 180
평 균 | 108.3677 | 64.5484 | 107.6935 | 25.2211 | 3.2695 | 45970.9677 | 186.3484 | 91.2419 | 166.1903 | 34.5842 | 4.3261 | 92.4323 | 55.3806 | 74.0774 | 23.6714 | 3.1419 | 2.5194 | 6.3871 | 2.3129 | 9.4832 | 1.2415 | 233.2258
MAX | 126.3 | 77.5 | 155.3 | 28.045 | 4.105 | 58000 | 216.6 | 110.3 | 203.6 | 39.845 | 5.305 | 103.8 | 64 | 82.6 | 25.617 | 3.881 | 2.9 | 6.9 | 2.8 | 11.024 | 1.43 | 350
MIN | 88.6 | 51.2 | 84.1 | 21.204 | 2.5 | 35000 | 130.5 | 82.4 | 125.3 | 31.482 | 3.118 | 82.6 | 49.7 | 59.6 | 22.135 | 2.2 | 2.1 | 5.8 | 1.8 | 8.14 | 1.1 | 130

## 포기조 운영현황(금왕)
▣ 포기조 운영현황(금왕)
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT | Avr. SRT
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지
2009-12-01 | 6.96 | 7 | 15.2 | 15.6 | 3.85 | 3.75 | 2401 | 2358 | 120.783 | 118.7447 | 0.091303 | 0.092968 | 0.21922 | 8.6558 | 8.5008 | 89.1472 | 89.1472 | 74.9 | 6188 | 5851 | 5216 | 99 | 2 | 9.2292 | 8.5783
2009-12-02 | 7.12 | 7.1 | 15.6 | 15.7 | 4 | 3.9 | 2410 | 2369 | 124.4813 | 118.1933 | 0.082923 | 0.084358 | 0.19984 | 8.6999 | 8.5519 | 93.031 | 93.031 | 75.3 | 6199 | 5424 | 5046 | 99 | 1.8 | 9.9558 | 8.6259
2009-12-03 | 7.15 | 7.11 | 15.4 | 15.2 | 4.1 | 3.85 | 2488 | 2400 | 120.5788 | 116.6667 | 0.085743 | 0.088887 | 0.21333 | 9.3217 | 8.992 | 89.5298 | 89.5298 |  | 6203 | 5721 | 5122 | 95 | 2 | 9.4389 | 9.1568
2009-12-04 | 7.05 | 7.02 | 15.8 | 15.5 | 3.9 | 3.6 | 2545 | 2432 | 113.9489 | 102.7961 | 0.10328 | 0.10807 | 0.26284 | 7.8988 | 7.5481 | 77.7479 | 77.7479 |  | 6232 | 6705 | 5213 | 114 | 2.2 | 8.0537 | 7.7235
2009-12-05 | 7 | 7.05 | 15.3 | 15 | 3.8 | 3.6 | 2612 | 2458 | 122.5115 | 113.9138 | 0.082631 | 0.087808 | 0.21583 | 10.0277 | 9.4365 | 90.7566 | 90.7566 | 74.1 | 6250 | 5366 | 4870 | 92 | 2.1 | 10.0634 | 9.7321
2009-12-06 | 6.95 | 7 | 14.9 | 14.9 | 3.85 | 3.6 | 2641 | 2508 | 117.3798 | 111.6427 | 0.086346 | 0.090925 | 0.22804 | 10.3733 | 9.8509 | 90.9883 | 90.9883 |  | 6248 | 5626 | 5119 | 90 | 1.9 | 9.5983 | 10.1121
2009-12-07 | 6.99 | 7.08 | 14.2 | 14.6 | 3.75 | 3.65 | 2710 | 2586 | 118.0812 | 116.0093 | 0.08795 | 0.092167 | 0.23834 | 9.3666 | 8.938 | 84.9462 | 84.9462 | 76 | 6256 | 5952 | 5056 | 102 | 2.2 | 9.0726 | 9.1523
2009-12-08 | 7.06 | 7.15 | 15 | 15.3 | 3.7 | 3.55 | 2740 | 2641 | 120.438 | 121.1662 | 0.088423 | 0.091737 | 0.24228 | 9.6363 | 9.2882 | 87.397 | 87.397 |  | 6266 | 5824 | 5090 | 100 | 2.3 | 9.272 | 9.4623
2009-12-09 | 7.07 | 7.08 | 14.6 | 14.9 | 3.9 | 3.6 | 2749 | 2681 | 123.6813 | 123.0884 | 0.087554 | 0.089775 | 0.24069 | 9.664 | 9.4249 | 85.789 | 85.789 | 76.4 | 6278 | 5925 | 5083 | 100 | 2.1 | 9.1139 | 9.5444
2009-12-10 | 7.13 | 6.96 | 14 | 14.8 | 3.6 | 3.5 | 2725 | 2612 | 121.1009 | 118.683 | 0.084369 | 0.088019 | 0.22991 | 9.6735 | 9.2724 | 88.9767 | 88.9767 |  | 6148 | 5697 | 5069 | 101 | 2.3 | 9.4787 | 9.4729
2009-12-11 | 7.14 | 6.99 | 14.5 | 15 | 3.55 | 3.65 | 2689 | 2568 | 119.0033 | 116.8224 | 0.086158 | 0.090217 | 0.23168 | 9.7927 | 9.3521 | 87.1687 | 87.1687 | 75 | 6105 | 5697 | 4966 | 99 | 2.4 | 9.4787 | 9.5724
2009-12-12 | 7.02 | 7 | 15 | 15.2 | 3.65 | 3.5 | 2659 | 2562 | 127.8676 | 124.9024 | 0.086348 | 0.089617 | 0.2296 | 9.9426 | 9.5799 | 88.0759 | 88.0759 |  | 6253 | 5904 | 5200 | 94 | 2.4 | 9.1463 | 9.7613
2009-12-13 | 7.09 | 6.99 | 14.9 | 15.6 | 3.8 | 3.65 | 2680 | 2549 | 119.403 | 125.5394 | 0.085828 | 0.090239 | 0.23002 | 10.0573 | 9.5657 | 90.8797 | 90.8797 |  | 6233 | 5559 | 5052 | 94 | 2.5 | 9.714 | 9.8115
2009-12-14 | 6.92 | 7.08 | 14.3 | 15 | 3.9 | 3.75 | 2658 | 2515 | 127.9157 | 131.2127 | 0.0889 | 0.093954 | 0.2363 | 10.1361 | 9.5908 | 89.9399 | 89.9399 |  | 6256 | 5656 | 5087 | 92 | 2.6 | 9.5474 | 9.8635
2009-12-15 | 6.9 | 7.02 | 13.8 | 14.5 | 4 | 3.7 | 2645 | 2500 | 132.3251 | 132 | 0.088908 | 0.094065 | 0.23516 | 8.6578 | 8.1832 | 89.7375 | 89.7375 | 74 | 6295 | 5866 | 5264 | 107 | 2.4 | 9.2056 | 8.4205
2009-12-16 | 7 | 7.05 | 13.9 | 14.7 | 4.05 | 3.8 | 2688 | 2521 | 133.9286 | 134.8671 | 0.082479 | 0.087943 | 0.2217 | 9.2854 | 8.7086 | 87.8369 | 87.8369 |  | 6310 | 5714 | 5019 | 101 | 2.5 | 9.4505 | 8.997
2009-12-17 | 7.04 | 7.11 | 14.2 | 14.5 | 4.15 | 3.9 | 2691 | 2569 | 141.2114 | 136.2398 | 0.093963 | 0.098425 | 0.25285 | 9.4721 | 9.0427 | 89.0121 | 89.0121 |  | 6325 | 5770 | 5136 | 99 | 2.3 | 9.3588 | 9.2574
2009-12-18 | 7.05 | 7.2 | 13.5 | 14 | 4 | 3.8 | 2645 | 2560 | 139.8866 | 132.8125 | 0.083864 | 0.086649 | 0.22182 | 9.4565 | 9.1526 | 98.8969 | 98.8969 | 73.2 | 6302 | 4986 | 4931 | 98 | 2.4 | 10.8303 | 9.3046
2009-12-19 | 6.91 | 7.22 | 13.6 | 14 | 4.15 | 3.9 | 2630 | 2574 | 144.4867 | 135.9751 | 0.095108 | 0.097178 | 0.25013 | 9.1914 | 8.9957 | 92.1985 | 92.1985 |  | 6321 | 5422 | 4999 | 100 | 2.2 | 9.9594 | 9.0935
2009-12-20 | 6.95 | 7.18 | 13.4 | 13.9 | 4.2 | 4 | 2645 | 2548 | 147.448 | 141.2873 | 0.11932 | 0.12386 | 0.31561 | 9.4676 | 9.1204 | 73.569 | 73.569 |  | 6340 | 6901 | 5077 | 97 | 2 | 7.825 | 9.294
2009-12-21 | 6.97 | 7.1 | 13.7 | 14.1 | 4.2 | 4.05 | 2655 | 2584 | 150.6591 | 147.0588 | 0.10132 | 0.1041 | 0.269 | 9.2381 | 8.9911 | 85.9402 | 85.9402 |  | 6345 | 5882 | 5055 | 100 | 2.1 | 9.1806 | 9.1146
2009-12-22 | 7.08 | 6.99 | 14 | 14.2 | 4.3 | 4 | 2618 | 2566 | 156.6081 | 148.0904 | 0.092227 | 0.094096 | 0.24145 | 9.4117 | 9.2247 | 91.2602 | 91.2602 | 74.3 | 6310 | 5618 | 5127 | 97 | 2.5 | 9.612 | 9.3182
2009-12-23 | 7.16 | 6.91 | 14.2 | 14.8 | 4.25 | 4.05 | 2622 | 2574 | 160.1831 | 151.5152 | 0.094493 | 0.096255 | 0.24776 | 10.2615 | 10.0737 | 88.4938 | 88.4938 |  | 6305 | 5597 | 4953 | 89 | 2.5 | 9.648 | 10.1676
2009-12-24 | 7.2 | 6.89 | 13.8 | 13.9 | 4.15 | 4 | 2635 | 2547 | 151.8027 | 157.0475 | 0.098877 | 0.10229 | 0.26054 | 9.5835 | 9.2634 | 90.4166 | 90.4166 | 74 | 6355 | 5833 | 5274 | 95 | 2.6 | 9.2577 | 9.4234
2009-12-25 | 7.03 | 7.05 | 13.5 | 13.8 | 4.2 | 4.05 | 2640 | 2564 | 155.303 | 148.2059 | 0.090674 | 0.093361 | 0.23938 | 9.7786 | 9.4971 | 94.4817 | 94.4817 |  | 6315 | 5219 | 4931 | 94 | 2.7 | 10.3468 | 9.6379
2009-12-26 | 6.94 | 7.03 | 13.6 | 13.5 | 4.15 | 3.95 | 2617 | 2569 | 160.4891 | 155.7026 | 0.09036 | 0.092048 | 0.23647 | 9.9957 | 9.8124 | 96.064 | 96.064 | 75.1 | 6330 | 5310 | 5101 | 91 | 2.5 | 10.1695 | 9.904
2009-12-27 | 7.08 | 7.09 | 12.9 | 13.5 | 4.25 | 4 | 2626 | 2572 | 163.7471 | 155.521 | 0.081037 | 0.082738 | 0.2128 | 9.8658 | 9.6629 | 88.7626 | 88.7626 |  | 6341 | 5633 | 5000 | 92 | 2.8 | 9.5864 | 9.7644
2009-12-28 | 7.1 | 7.11 | 13.5 | 14 | 4.2 | 4.1 | 2637 | 2581 | 163.0641 | 162.7276 | 0.081583 | 0.083353 | 0.21513 | 9.8606 | 9.6512 | 92.8416 | 92.8416 |  | 6318 | 5532 | 5136 | 93 | 2.6 | 9.7614 | 9.7559
2009-12-29 | 6.89 | 6.97 | 13.1 | 14.2 | 4.3 | 4.15 | 2670 | 2594 | 164.794 | 161.9121 | 0.082324 | 0.084736 | 0.21981 | 10.09 | 9.8028 | 87.0183 | 87.0183 |  | 6328 | 5839 | 5081 | 92 | 2.3 | 9.2482 | 9.9464
2009-12-30 | 6.95 | 7.07 | 13 | 14.1 | 4.4 | 4.2 | 2631 | 2568 | 163.436 | 167.4455 | 0.082668 | 0.084697 | 0.2175 | 9.1311 | 8.9124 | 89.3824 | 89.3824 | 73.9 | 6298 | 5651 | 5051 | 101 | 2.2 | 9.5558 | 9.0218
2009-12-31 | 7.08 | 7.08 | 13.4 | 14.3 | 4.3 | 4.25 | 2625 | 2545 | 171.4286 | 165.0295 | 0.078485 | 0.080952 | 0.20602 | 9.2073 | 8.9267 | 90.449 | 90.449 |  | 6288 | 5612 | 5076 | 100 | 2.3 | 9.6222 | 9.067
평 균 | 7.0316 | 7.0542 | 14.1871 | 14.5903 | 4.0194 | 3.8403 | 2633.129 | 2541.129 | 138.6444 | 135.2522 | 0.089208 | 0.092436 | 0.23487 | 9.5226 | 9.1908 | 89.056 | 89.056 | 74.6833 | 6275.5161 | 5719.0968 | 5077.4194 | 97.3226 | 2.3129 | 9.4768 | 9.3567
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30

## 분뇨(금왕)
▣ 분뇨처리현황(금왕) | [16 empty] | (단위:㎘)
업체명 | 소 계 |  | 음성위생사 |  | 충북위생사 |  | 환경위생사 |  | 설성위생사 |  | 나래위생사 |  | 삼원환경 |  | 남양산업 |  | 미래환경
일자 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조 | 생분뇨 | 정화조
2008-12-01 | 0 | 58 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58
2008-12-02 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2008-12-03 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2008-12-04 | 0 | 52 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2008-12-05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
2008-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-08 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
2008-12-09 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2008-12-10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2008-12-11 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39
2008-12-12 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2008-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-15 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
2008-12-16 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2008-12-17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2008-12-18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2008-12-19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2008-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42
2008-12-23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2008-12-24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2008-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2008-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-12-29 | 0 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56
2008-12-30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2008-12-31 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
계 | 0 | 933 | 0 | 115 | 0 | 75 | 0 | 216 | 0 | 285 | 0 | 190 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 7 | 933 | 30.0968
[19 empty] | 42.4091 | 투입한날
[19 empty] | 30.0968 | 일평균
[18 empty] | 최대 | 65
[18 empty] | 최소 | 0