## 유량체크대소
유량계 운전현황(대소 2008년)
날짜 | 유입량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 탈수슬러지량 |  | 방류량
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2008-03-01 | 193807 | 1269 | 530012 | 2887 | 139.2 | 0.2 | 236 | 0 | 203143 | 1357
2008-03-02 | 195048 | 1241 | 533003 | 2991 | 139.2 | 0 | 236 | 0 | 204464 | 1321
2008-03-03 | 196009 | 961 | 535967 | 2964 | 147.8 | 8.6 | 236 | 0 | 205565 | 1101
2008-03-04 | 197449 | 1440 | 538882 | 2915 | 147.8 | 0 | 239 | 3 | 207083 | 1518
2008-03-05 | 198657 | 1208 | 542100 | 3218 | 148 | 0.2 | 266 | 27 | 208464 | 1381
2008-03-06 | 199828 | 1171 | 544838 | 2738 | 148 | 0 | 266 | 0 | 209771 | 1307
2008-03-07 | 200992 | 1164 | 547995 | 3157 | 148 | 0 | 267 | 1 | 211159 | 1388
2008-03-08 | 202191 | 1199 | 551083 | 3088 | 148 | 0 | 267 | 0 | 212606 | 1447
2008-03-09 | 203422 | 1231 | 554142 | 3059 | 148 | 0 | 267 | 0 | 213933 | 1327
2008-03-10 | 1077 | 1077 | 137 | 3011 | 0 | 0 | 267 | 0 | 215468 | 1535
2008-03-11 | 1141 | 1141 | 2810 | 2673 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1211 | 1211
2008-03-12 | 2357 | 1216 | 5893 | 3083 | 10 | 10 | 282 | 15 | 218055 | 1376
2008-03-13 | 3571 | 1214 | 8819 | 2926 | 62.3 | 52.3 | 370 | 88 | 219352 | 1297
2008-03-14 | 4768 | 1197 | 11320 | 2501 | 97.2 | 34.9 | 440 | 70 | 220525 | 1173
2008-03-15 | 5978 | 1210 | 13877 | 2557 | 142.4 | 45.2 | 514 | 74 | 221634 | 1109
2008-03-16 | 7177 | 1199 | 16459 | 2582 | 204 | 61.6 | 606 | 92 | 222705 | 1071
2008-03-17 | 8430 | 1253 | 19138 | 2679 | 250 | 46 | 681 | 75 | 223821 | 1116
2008-03-18 | 9728 | 1298 | 21527 | 2389 | 274 | 24 | 716 | 35 | 224947 | 1126
2008-03-19 | 10911 | 1183 | 23978 | 2451 | 299 | 25 | 746 | 30 | 225971 | 1024
2008-03-20 | 12313 | 1402 | 26461 | 2483 | 328 | 29 | 819 | 73 | 227040 | 1069
2008-03-21 | 13399 | 1086 | 28963 | 2502 | 341 | 13 | 834 | 15 | 228253 | 1213
2008-03-22 | 14601 | 1202 | 31572 | 2609 | 348 | 7 | 857 | 23 | 229459 | 1206
2008-03-23 | 15950 | 1349 | 34214 | 2642 | 368 | 20 | 893 | 36 | 230809 | 1350
2008-03-24 | 17231 | 1281 | 36809 | 2595 | 383 | 15 | 923 | 30 | 232160 | 1351
2008-03-25 | 18255 | 1024 | 39137 | 2328 | 399 | 16 | 939 | 16 | 233563 | 1403
2008-03-26 | 19546 | 1291 | 41716 | 2579 | 412 | 13 | 953 | 14 | 234601 | 1038
2008-03-27 | 20717 | 1171 | 44410 | 2694 | 427 | 15 | 982 | 29 | 235888 | 1287
2008-03-28 | 21974 | 1257 | 47088 | 2678 | 448.5 | 21.5 | 1030 | 48 | 237140 | 1252
2008-03-29 | 23053 | 1079 | 49950 | 2862 | 463 | 14.5 | 1057 | 27 | 238220 | 1080
2008-03-30 | 24264 | 1211 | 52697 | 2747 | 478 | 15 | 1087 | 30 | 239390 | 1170
2008-03-31 | 25551 | 1287 | 55492 | 2795 | 494 | 16 | 1114 | 27 | 240637 | 1247
합 계 |  | 37512 |  | 85383 |  | 503 |  | 878 |  | 38851
평 균 |  | 1210.0645 |  | 2754.2903 |  | 16.2258 |  | 28.3226 |  | 1253.2581
max |  | 1440 |  | 3218 |  | 61.6 |  |  |  | 1535
min |  | 961 |  | 2328 |  | 0 |  |  |  | 1024

## 대소하수
▣ 하수처리현황(대소)
일 자 | 하수량 | 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2008-03-01 | 1269 | 68.6 | 26.3 | 35.7 | 24.209 | 2.438 | 5 | 7.5 | 6.2 | 14.827 | 1.242
2008-03-02 | 1241 | 76.2 | 25.7 | 39.8 | 22.138 | 2.516 | 4.6 | 7.6 | 6.4 | 14.362 | 1.029
2008-03-03 | 961 | 62.3 | 24.8 | 46.2 | 23.527 | 2.139 | 4.3 | 7.8 | 6.5 | 15.027 | 1.302
2008-03-04 | 1440 | 72.6 | 28.6 | 52.3 | 22.659 | 2.628 | 4.9 | 7.8 | 6.2 | 14.219 | 1.219
2008-03-05 | 1208 | 75.4 | 36.5 | 62.8 | 26.145 | 2.849 | 4.9 | 9.5 | 7.8 | 17.221 | 1.452
2008-03-06 | 1171 | 86.5 | 28.8 | 44.7 | 27.4 | 2.769 | 5.2 | 8.5 | 6.1 | 16.428 | 1.715
2008-03-07 | 1164 | 70.1 | 32.5 | 48.6 | 25.142 | 2.615 | 5.2 | 8.9 | 5.7 | 15.124 | 1.617
2008-03-08 | 1199 | 68.2 | 27.6 | 58.9 | 23.457 | 2.517 | 4.9 | 8.4 | 5 | 14.745 | 1.645
2008-03-09 | 1231 | 65.3 | 26.7 | 49.7 | 22.753 | 2.468 | 4.5 | 8.9 | 6.9 | 14.451 | 1.584
2008-03-10 | 1077 | 71.6 | 34.2 | 62.4 | 24.754 | 2.503 | 5.9 | 9 | 7.1 | 15.768 | 1.348
2008-03-11 | 1141 | 78.6 | 28.8 | 44.7 | 27.435 | 2.769 | 9.3 | 10.3 | 16.3 | 18.444 | 1.429
2008-03-12 | 1216 | 76.2 | 29.8 | 56.2 | 25.415 | 2.778 | 5.4 | 8.4 | 7.8 | 16.458 | 1.664
2008-03-13 | 1214 | 68.1 | 28.4 | 62.4 | 24.748 | 2.794 | 5.1 | 8.2 | 7.5 | 15.866 | 1.614
2008-03-14 | 1197 | 71.3 | 31.5 | 75.6 | 26.417 | 2.816 | 4.2 | 8.1 | 7.4 | 14.715 | 1.597
2008-03-15 | 1210 | 62.6 | 30.4 | 67.2 | 25.714 | 2.758 | 4.9 | 8.4 | 7.6 | 15.411 | 1.579
2008-03-16 | 1199 | 68.9 | 33.4 | 79.8 | 27.145 | 2.618 | 5.1 | 8.3 | 7.5 | 16.418 | 1.531
2008-03-17 | 1253 | 71.6 | 32.8 | 86.4 | 28.125 | 2.745 | 5.3 | 8.6 | 7.9 | 15.466 | 1.625
2008-03-18 | 1298 | 73.6 | 33.8 | 76.2 | 26.778 | 2.669 | 5.2 | 8.5 | 8.1 | 15.116 | 1.528
2008-03-19 | 1183 | 62.3 | 32.5 | 62.1 | 27.145 | 2.557 | 4.6 | 8.3 | 7.6 | 13.554 | 1.429
2008-03-20 | 1402 | 79.3 | 39.5 | 60.4 | 24.758 | 2.648 | 4.1 | 7.9 | 7.8 | 16.341 | 1.514
2008-03-21 | 1086 | 68.9 | 26.8 | 46.5 | 22.144 | 2.314 | 3.8 | 6.9 | 5.2 | 15.124 | 1.468
2008-03-22 | 1202 | 76.4 | 24.5 | 46.8 | 23.415 | 2.458 | 3.5 | 7.2 | 6.8 | 13.648 | 1.398
2008-03-23 | 1349 | 78.4 | 38.6 | 59.7 | 22.758 | 2.469 | 3.3 | 7.9 | 7.5 | 16.325 | 1.415
2008-03-24 | 1281 | 80.6 | 40.5 | 65.2 | 26.487 | 2.569 | 3.5 | 8.2 | 7.9 | 15.745 | 1.458
2008-03-25 | 1024 | 75.2 | 41.6 | 77.6 | 27.415 | 2.669 | 3.4 | 7.3 | 7.6 | 14.745 | 1.548
2008-03-26 | 1291 | 72.1 | 32.8 | 61.2 | 23.448 | 2.691 | 3.6 | 7.9 | 7.8 | 15.416 | 1.428
2008-03-27 | 1171 | 68.5 | 33.8 | 51.3 | 21.859 | 4.996 | 3.2 | 7.4 | 4.1 | 10.745 | 1.345
2008-03-28 | 1257 | 62.35 | 36.5 | 49.8 | 22.458 | 3.015 | 3.5 | 7.3 | 3.9 | 10.459 | 1.267
2008-03-29 | 1079 | 68.1 | 40.5 | 52.3 | 24.745 | 2.458 | 3.7 | 7.2 | 4.2 | 11.155 | 1.315
2008-03-30 | 1211 | 70.2 | 35.1 | 62.5 | 23.415 | 2.318 | 3.8 | 7.5 | 4.1 | 10.452 | 1.245
2008-03-31 | 1287 | 63.1 | 38.4 | 63.8 | 20.154 | 2.214 | 3.9 | 7.2 | 3.8 | 11.415 | 1.325
평 균 | 1210.0645 | 71.3919 | 32.3129 | 58.3484 | 24.6504 | 2.6698 | 4.5742 | 8.0935 | 6.8484 | 14.6835 | 1.4476
max | 1440 | 86.5 | 41.6 | 86.4 | 28.125 | 4.996 | 9.3 | 10.3 | 16.3 | 18.444 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 961 | 62.3 | 24.5 | 35.7 | 20.154 | 2.139 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | 10.452 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(대소)
▣수질관리현황(대소) | [16 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 방 류 수 수 질
| 유입원수(협잡물처리기) | [5 empty] | 분배조
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2008-03-01 | 68.6 | 26.3 | 35.7 | 24.209 | 2.438 | 7900 | 69.2 | 27.3 | 36.2 | 24.152 | 2.451 | 5 | 7.5 | 6.2 | 14.827 | 1.242 | 40
2008-03-02 | 76.2 | 25.7 | 39.8 | 22.138 | 2.516 | 10500 | 76.5 | 26.5 | 40.6 | 22.415 | 2.614 | 4.6 | 7.6 | 6.4 | 14.362 | 1.029 | 40
2008-03-03 | 62.3 | 24.8 | 46.2 | 23.527 | 2.139 | 9400 | 63.2 | 25.1 | 44.6 | 22.874 | 2.216 | 4.3 | 7.8 | 6.5 | 15.027 | 1.302 | 30
2008-03-04 | 72.6 | 28.6 | 52.3 | 22.659 | 2.628 | 9200 | 70.6 | 25.36 | 51.4 | 22.418 | 2.584 | 4.9 | 7.8 | 6.2 | 14.219 | 1.219 | 30
2008-03-05 | 75.4 | 36.5 | 62.8 | 26.145 | 2.849 | 9200 | 76.5 | 35.6 | 65.2 | 26.847 | 2.796 | 4.9 | 9.5 | 7.8 | 17.221 | 1.452 | 70
2008-03-06 | 86.5 | 28.8 | 44.7 | 27.4 | 2.769 | 10500 | 66.2 | 27.6 | 45.2 | 26.786 | 2.641 | 5.2 | 8.5 | 6.1 | 16.428 | 1.715 | 40
2008-03-07 | 70.1 | 32.5 | 48.6 | 25.142 | 2.615 | 14000 | 71.3 | 33.5 | 49.2 | 26.415 | 2.546 | 5.2 | 8.9 | 5.7 | 15.124 | 1.617 | 80
2008-03-08 | 68.2 | 27.6 | 58.9 | 23.457 | 2.517 | 8600 | 69.2 | 26.4 | 59.4 | 23.512 | 2.534 | 4.9 | 8.4 | 5 | 14.745 | 1.645 | 50
2008-03-09 | 65.3 | 26.7 | 49.7 | 22.753 | 2.468 | 7500 | 64.3 | 25.4 | 50.6 | 23.154 | 2.425 | 4.5 | 8.9 | 6.9 | 14.451 | 1.584 | 40
2008-03-10 | 71.6 | 34.2 | 62.4 | 24.754 | 2.503 | 9900 | 70.2 | 33.2 | 62.8 | 25.1 | 2.463 | 5.9 | 9 | 7.1 | 15.768 | 1.348 | 100
2008-03-11 | 78.6 | 28.8 | 44.7 | 27.435 | 2.769 | 4500 | 72.4 | 28.6 | 43.5 | 25.415 | 2.718 | 9.3 | 10.3 | 16.3 | 18.444 | 1.429 | 50
2008-03-12 | 76.2 | 29.8 | 56.2 | 25.415 | 2.778 | 9700 | 76.9 | 30.5 | 54.2 | 24.748 | 2.734 | 5.4 | 8.4 | 7.8 | 16.458 | 1.664 | 30
2008-03-13 | 68.1 | 28.4 | 62.4 | 24.748 | 2.794 | 10500 | 70.6 | 30.4 | 63.5 | 25.411 | 2.845 | 5.1 | 8.2 | 7.5 | 15.866 | 1.614 | 30
2008-03-14 | 71.3 | 31.5 | 75.6 | 26.417 | 2.816 | 9800 | 72.6 | 31.5 | 76.2 | 26.745 | 2.845 | 4.2 | 8.1 | 7.4 | 14.715 | 1.597 | 30
2008-03-15 | 62.6 | 30.4 | 67.2 | 25.714 | 2.758 | 8700 | 63.5 | 31.6 | 68.7 | 25.763 | 2.845 | 4.9 | 8.4 | 7.6 | 15.411 | 1.579 | 30
2008-03-16 | 68.9 | 33.4 | 79.8 | 27.145 | 2.618 | 9000 | 63.5 | 33.8 | 80.6 | 29.415 | 2.718 | 5.1 | 8.3 | 7.5 | 16.418 | 1.531 | 40
2008-03-17 | 71.6 | 32.8 | 86.4 | 28.125 | 2.745 | 8000 | 73.5 | 33.9 | 89.3 | 29.741 | 2.841 | 5.3 | 8.6 | 7.9 | 15.466 | 1.625 | 40
2008-03-18 | 73.6 | 33.8 | 76.2 | 26.778 | 2.669 | 9000 | 70.3 | 31.5 | 77.6 | 25.746 | 2.763 | 5.2 | 8.5 | 8.1 | 15.116 | 1.528 | 30
2008-03-19 | 62.3 | 32.5 | 62.1 | 27.145 | 2.557 | 11200 | 60.5 | 30.1 | 63.2 | 25.468 | 2.618 | 4.6 | 8.3 | 7.6 | 13.554 | 1.429 | 60
2008-03-20 | 79.3 | 39.5 | 60.4 | 24.758 | 2.648 | 10200 | 76.2 | 42.6 | 70.5 | 25.745 | 2.763 | 4.1 | 7.9 | 7.8 | 16.341 | 1.514 | 70
2008-03-21 | 68.9 | 26.8 | 46.5 | 22.144 | 2.314 | 8900 | 70.5 | 25.4 | 48.6 | 23.456 | 2.415 | 3.8 | 6.9 | 5.2 | 15.124 | 1.468 | 70
2008-03-22 | 76.4 | 24.5 | 46.8 | 23.415 | 2.458 | 13500 | 71.2 | 26.5 | 48.6 | 24.512 | 2.514 | 3.5 | 7.2 | 6.8 | 13.648 | 1.398 | 50
2008-03-23 | 78.4 | 38.6 | 59.7 | 22.758 | 2.469 | 15700 | 75.2 | 40.2 | 60.3 | 21.748 | 2.514 | 3.3 | 7.9 | 7.5 | 16.325 | 1.415 | 80
2008-03-24 | 80.6 | 40.5 | 65.2 | 26.487 | 2.569 | 13400 | 78.6 | 41.2 | 69.2 | 26.748 | 2.641 | 3.5 | 8.2 | 7.9 | 15.745 | 1.458 | 90
2008-03-25 | 75.2 | 41.6 | 77.6 | 27.415 | 2.669 | 10400 | 76.5 | 42.6 | 77.9 | 28.415 | 2.701 | 3.4 | 7.3 | 7.6 | 14.745 | 1.548 | 70
2008-03-26 | 72.1 | 32.8 | 61.2 | 23.448 | 2.691 | 9800 | 73.5 | 34.5 | 56.4 | 22.469 | 2.653 | 3.6 | 7.9 | 7.8 | 15.416 | 1.428 | 60
2008-03-27 | 68.5 | 33.8 | 51.3 | 21.859 | 4.996 | 10700 | 70.6 | 34.2 | 52.1 | 22.415 | 4.869 | 3.2 | 7.4 | 4.1 | 10.745 | 1.345 | 90
2008-03-28 | 62.35 | 36.5 | 49.8 | 22.458 | 3.015 | 12000 | 60.2 | 34.2 | 45.6 | 22.415 | 3.014 | 3.5 | 7.3 | 3.9 | 10.459 | 1.267 | 80
2008-03-29 | 68.1 | 40.5 | 52.3 | 24.745 | 2.458 | 11000 | 65.1 | 40.5 | 54.6 | 23.715 | 2.501 | 3.7 | 7.2 | 4.2 | 11.155 | 1.315 | 90
2008-03-30 | 70.2 | 35.1 | 62.5 | 23.415 | 2.318 | 11500 | 65.2 | 36.4 | 64.5 | 22.748 | 2.403 | 3.8 | 7.5 | 4.1 | 10.452 | 1.245 | 70
2008-03-31 | 63.1 | 38.4 | 63.8 | 20.154 | 2.214 | 12000 | 65.1 | 39.4 | 62.4 | 20.745 | 2.123 | 3.9 | 7.2 | 3.8 | 11.415 | 1.325 | 80
평 균 | 71.3919 | 32.3129 | 58.3484 | 24.6504 | 2.6698 | 10200 | 69.9645 | 32.4374 | 59.1194 | 24.7502 | 2.6874 | 4.5742 | 8.0935 | 6.8484 | 14.6835 | 1.4476 | 56.7742
MAX | 86.5 | 41.6 | 86.4 | 28.125 | 4.996 | 15700 | 78.6 | 42.6 | 89.3 | 29.741 | 4.869 | 9.3 | 10.3 | 16.3 | 18.444 | 1.715 | 100
MIN | 62.3 | 24.5 | 35.7 | 20.154 | 2.139 | 4500 | 60.2 | 25.1 | 36.2 | 20.745 | 2.123 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | 10.452 | 1.029 | 30

## 포기조 운영현황(대소)
▣ 포기조 운영현황
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT (hr) |  | SV30
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지 | [7 empty] | 유입BOD | A | B
2008-03-01 | 7.01 | 7.11 | 13.2 | 13.5 | 7.2 | 7.2 | 2600 | 2500 | 84.6154 | 88 | 0.03257 | 0.024714 | 0.072064 | 185.567 | 178.4298 | 227.502 | 227.502 |  | 7800 | 1269 | 2887 | 0 | 6.2 | 9.721 | 68.6 | 22 | 22
2008-03-02 | 7.05 | 7.01 | 13.5 | 13.2 | 7.5 | 7.1 | 2700 | 2900 | 92.5926 | 86.2069 | 0.03407 | 0.025082 | 0.078282 | 190.8942 | 205.0345 | 241.0153 | 241.0153 |  | 8500 | 1241 | 2991 | 0 | 6.4 | 9.9404 | 76.2 | 25 | 25
2008-03-03 | 7.05 | 7.15 | 13.6 | 13.5 | 7.6 | 7.5 | 2800 | 2800 | 85.7143 | 85.7143 | 0.0208 | 0.024714 | 0.049562 | 251.7109 | 251.7109 | 308.4287 | 308.4287 |  | 8100 | 961 | 2964 | 0 | 6.5 | 12.8366 | 62.3 | 24 | 24
2008-03-04 | 7.32 | 7.25 | 13.5 | 13.6 | 7.9 | 7.4 | 2800 | 2900 | 92.8571 | 79.3103 | 0.03632 | 0.025423 | 0.086543 | 46.0961 | 47.7424 | 202.4306 | 202.4306 |  | 8400 | 1440 | 2915 | 3 | 6.2 | 8.5667 | 72.6 | 26 | 23
2008-03-05 | 7.11 | 7.14 | 13.2 | 13.7 | 7.4 | 7.9 | 3200 | 3200 | 78.125 | 78.125 | 0.027688 | 0.024456 | 0.0754 | 8.4876 | 8.4876 | 266.3907 | 266.3907 |  | 7500 | 1208 | 3218 | 27 | 7.8 | 10.2119 | 75.4 | 25 | 25
2008-03-06 | 7.01 | 7.22 | 13.4 | 13.6 | 7.8 | 7.5 | 3000 | 3300 | 80 | 72.7273 | 0.032844 | 0.01937 | 0.083851 | 235.8388 | 259.4227 | 233.8173 | 233.8173 |  | 8200 | 1171 | 2738 | 0 | 6.1 | 10.5346 | 86.5 | 24 | 24
2008-03-07 | 6.389 | 7.26 | 14.2 | 15.2 | 7.4 | 7.8 | 3200 | 3400 | 71.875 | 73.5294 | 0.024804 | 0.020774 | 0.067547 | 122.8324 | 130.5095 | 271.2199 | 271.2199 |  | 8000 | 1164 | 3157 | 1 | 5.7 | 10.5979 | 70.1 | 23 | 25
2008-03-08 | 6.99 | 7.21 | 14.2 | 14.2 | 6.8 | 6.7 | 3100 | 3400 | 74.1935 | 76.4706 | 0.02566 | 0.02032 | 0.067692 | 290.371 | 318.4714 | 257.548 | 257.548 |  | 7900 | 1199 | 3088 | 0 | 5 | 10.2886 | 68.2 | 23 | 26
2008-03-09 | 7.15 | 7.01 | 12.5 | 15.2 | 6.9 | 6.6 | 3400 | 3500 | 67.6471 | 60 | 0.022998 | 0.019554 | 0.066543 | 224.7773 | 231.3884 | 248.4972 | 248.4972 |  | 8400 | 1231 | 3059 | 0 | 6.9 | 10.0211 | 65.3 | 23 | 21
2008-03-10 | 7.21 | 7 | 12.2 | 14.2 | 6.7 | 6.5 | 3300 | 3300 | 72.7273 | 72.7273 | 0.022731 | 0.021302 | 0.063835 | 242.3375 | 242.3375 | 279.5729 | 279.5729 |  | 7600 | 1077 | 3011 | 0 | 7.1 | 11.454 | 71.6 | 24 | 24
2008-03-11 | 7.02 | 7.3 | 12.6 | 13.5 | 6.4 | 6.4 | 3600 | 4800 | 63.8889 | 52.0833 | 0.024233 | 0.012459 | 0.074241 | 108.6951 | 144.9268 | 234.2682 | 234.2682 |  | 7700 | 1141 | 2673 | 0 | 16.3 | 10.8116 | 78.6 | 23 | 25
2008-03-12 | 7.01 | 7.32 | 15.2 | 13.2 | 6.1 | 6.1 | 3500 | 5100 | 68.5714 | 47.0588 | 0.025753 | 0.014113 | 0.076705 | 16.1272 | 23.4997 | 253.5362 | 253.5362 |  | 7500 | 1216 | 3083 | 15 | 7.8 | 10.1447 | 76.2 | 24 | 24
2008-03-13 | 7 | 7.15 | 14.2 | 13.5 | 4.8 | 4.8 | 3300 | 4900 | 75.7576 | 46.9388 | 0.02437 | 0.014522 | 0.068438 | 2.8092 | 4.1713 | 241.0214 | 241.0214 |  | 7400 | 1214 | 2926 | 88 | 7.5 | 10.1614 | 68.1 | 25 | 23
2008-03-14 | 7.12 | 7.12 | 14.3 | 14.2 | 4.9 | 4.9 | 3700 | 4800 | 64.8649 | 43.75 | 0.022438 | 0.012164 | 0.070651 | 4.0553 | 5.2609 | 208.939 | 208.939 | 78.5 | 7200 | 1197 | 2501 | 70 | 7.4 | 10.3058 | 71.3 | 24 | 21
2008-03-15 | 7.15 | 7.15 | 13.2 | 15.2 | 4.8 | 4.8 | 3400 | 4700 | 67.6471 | 46.8085 | 0.021671 | 0.012172 | 0.062704 | 3.5751 | 4.9421 | 211.3223 | 211.3223 |  | 7100 | 1210 | 2557 | 74 | 7.6 | 10.195 | 62.6 | 23 | 22
2008-03-16 | 7.15 | 7.14 | 13.5 | 15.8 | 4.5 | 4.5 | 3200 | 4500 | 68.75 | 51.1111 | 0.025113 | 0.012279 | 0.068387 | 2.9637 | 4.1678 | 215.3461 | 215.3461 |  | 6500 | 1199 | 2582 | 92 | 7.5 | 10.2886 | 68.9 | 22 | 23
2008-03-17 | 7.26 | 7.12 | 13.5 | 15.4 | 4.1 | 4.1 | 3200 | 4300 | 75 | 55.814 | 0.027272 | 0.014545 | 0.074267 | 3.8494 | 5.1726 | 213.8069 | 213.8069 |  | 6100 | 1253 | 2679 | 75 | 7.9 | 9.8452 | 71.6 | 24 | 24
2008-03-18 | 7.33 | 7.15 | 13.1 | 15.4 | 4 | 4 | 3000 | 4100 | 76.6667 | 51.2195 | 0.030977 | 0.013037 | 0.079083 | 7.9005 | 10.7973 | 184.0524 | 184.0524 |  | 5800 | 1298 | 2389 | 35 | 8.1 | 9.5039 | 73.6 | 23 | 21
2008-03-19 | 7.01 | 7.11 | 13.6 | 12.6 | 3.8 | 3.7 | 2900 | 4200 | 72.4138 | 52.381 | 0.024722 | 0.011921 | 0.061011 | 9.5364 | 13.8114 | 207.1851 | 207.1851 |  | 5400 | 1183 | 2451 | 30 | 7.6 | 10.4277 | 62.3 | 21 | 22
2008-03-20 | 7.01 | 7.14 | 13.4 | 12.2 | 3.8 | 3.8 | 3100 | 4200 | 67.7419 | 59.5238 | 0.034887 | 0.012077 | 0.092035 | 3.5902 | 4.8642 | 177.1041 | 177.1041 |  | 6500 | 1402 | 2483 | 73 | 7.8 | 8.7989 | 79.3 | 21 | 25
2008-03-21 | 7.22 | 7.2 | 13.7 | 14.2 | 4.2 | 4.6 | 3200 | 3900 | 62.5 | 61.5385 | 0.022746 | 0.012481 | 0.061942 | 18.8024 | 22.9154 | 230.3867 | 230.3867 | 77.9 | 6000 | 1086 | 2502 | 15 | 5.2 | 11.3591 | 68.9 | 20 | 24
2008-03-22 | 7.14 | 7.6 | 13.6 | 16.2 | 4.6 | 4.5 | 3100 | 4000 | 70.9677 | 57.5 | 0.028817 | 0.013959 | 0.076021 | 13.6406 | 17.6008 | 217.0549 | 217.0549 |  | 5200 | 1202 | 2609 | 23 | 6.8 | 10.2629 | 76.4 | 22 | 23
2008-03-23 | 7.12 | 7.22 | 13.9 | 15.2 | 4.2 | 4.6 | 3000 | 3900 | 73.3333 | 53.8462 | 0.034294 | 0.014498 | 0.087551 | 7.9671 | 10.3572 | 195.8488 | 195.8488 |  | 5600 | 1349 | 2642 | 36 | 7.5 | 9.1446 | 78.4 | 22 | 21
2008-03-24 | 7.14 | 7.2 | 13.8 | 15.6 | 4.6 | 5.1 | 3000 | 3800 | 76.6667 | 63.1579 | 0.033479 | 0.015279 | 0.085471 | 9.801 | 12.4146 | 202.5761 | 202.5761 |  | 5400 | 1281 | 2595 | 30 | 7.9 | 9.63 | 80.6 | 23 | 24
2008-03-25 | 7.15 | 7.1 | 13.4 | 14.2 | 3.2 | 8.9 | 3100 | 3700 | 67.7419 | 59.4595 | 0.024164 | 0.012853 | 0.063746 | 17.898 | 21.3621 | 227.3438 | 227.3438 |  | 5600 | 1024 | 2328 | 16 | 7.6 | 12.0469 | 75.2 | 21 | 22
2008-03-26 | 7.18 | 7 | 13.5 | 15.2 | 7.5 | 8.2 | 3000 | 3600 | 70 | 63.8889 | 0.030182 | 0.014634 | 0.077054 | 17.4102 | 20.8922 | 199.7676 | 199.7676 |  | 6200 | 1291 | 2579 | 14 | 7.8 | 9.5554 | 72.1 | 21 | 23
2008-03-27 | 7.14 | 7.12 | 13.6 | 14.3 | 8.1 | 8.6 | 2900 | 3200 | 72.4138 | 65.625 | 0.026906 | 0.017198 | 0.066402 | 8.9682 | 9.8959 | 230.0598 | 230.0598 |  | 6100 | 1171 | 2694 | 29 | 4.1 | 10.5346 | 68.5 | 21 | 21
2008-03-28 | 7.11 | 7.12 | 13.4 | 15.2 | 8.5 | 8.1 | 2900 | 2900 | 72.4138 | 75.8621 | 0.026289 | 0.018864 | 0.064879 | 5.752 | 5.752 | 213.0469 | 213.0469 | 78.2 | 5800 | 1257 | 2678 | 48 | 3.9 | 9.8138 | 62.35 | 21 | 22
2008-03-29 | 7.26 | 7.14 | 15.2 | 15.4 | 8.5 | 8.7 | 2800 | 3100 | 75 | 80.6452 | 0.025528 | 0.01886 | 0.060828 | 9.0094 | 9.9747 | 265.2456 | 265.2456 |  | 6300 | 1079 | 2862 | 27 | 4.2 | 11.4328 | 68.1 | 21 | 25
2008-03-30 | 7.11 | 7.01 | 14.91 | 15.3 | 8 | 8.4 | 2900 | 2800 | 72.4138 | 85.7143 | 0.028516 | 0.020041 | 0.070374 | 8.81 | 8.5062 | 226.8373 | 226.8373 |  | 6000 | 1211 | 2747 | 30 | 4.1 | 10.1866 | 70.2 | 21 | 24
2008-03-31 | 7.1 | 7.01 | 14.6 | 14.3 | 6.1 | 6.5 | 2800 | 2800 | 75 | 75 | 0.028213 | 0.020392 | 0.067227 | 9.2768 | 9.2768 | 217.1717 | 217.1717 |  | 6100 | 1287 | 2795 | 27 | 3.8 | 9.5851 | 63.1 | 21 | 21
평 균 | 7.0974 | 7.1542 | 13.6681 | 14.3871 | 6.0613 | 6.3065 | 3087.0968 | 3693.5484 | 73.8742 | 65.2173 | 0.027453 | 0.017228 | 0.071624 | 67.3984 | 72.3902 | 229.3014 | 229.3014 | 78.2 | 6835.4839 | 1210.0645 | 2754.2903 | 28.3226 | 6.8484 | 10.2648 | 71.3919 | 22.6774
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30