## 유량체크대소
유량계 운전현황(대소 2008년)
날짜 | 유입량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 탈수슬러지량 |  | 방류량
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2008-06-01 | 102463 | 1000 | 176162 | 2426 | 647 | 21 | 2348 | 32 | 315306 | 1220
2008-06-02 | 104019 | 1556 | 178764 | 2602 | 684 | 37 | 2378 | 30 | 316721 | 1415
2008-06-03 | 105581 | 1562 | 181404 | 2640 | 714 | 30 | 2414 | 36 | 318141 | 1420
2008-06-04 | 107491 | 1910 | 185567 | 4163 | 754 | 40 | 2436 | 22 | 319812 | 1671
2008-06-05 | 109069 | 1578 | 190799 | 5232 | 799 | 45 | 2474 | 38 | 321210 | 1398
2008-06-06 | 110299 | 1230 | 193983 | 3184 | 804 | 5 | 2474 | 0 | 322489 | 1279
2008-06-07 | 111916 | 1617 | 196609 | 2626 | 815 | 11 | 2488 | 14 | 324022 | 1533
2008-06-08 | 113606 | 1690 | 199594 | 2985 | 825 | 10 | 2507 | 19 | 325559 | 1537
2008-06-09 | 115455 | 1849 | 202695 | 3101 | 849 | 24 | 2530 | 23 | 327314 | 1755
2008-06-10 | 117165 | 1710 | 205399 | 2704 | 874 | 25 | 2551 | 21 | 328914 | 1600
2008-06-11 | 118647 | 1482 | 208278 | 2879 | 899 | 25 | 2573 | 22 | 330455 | 1541
2008-06-12 | 120098 | 1451 | 211122 | 2844 | 925 | 26 | 2584 | 11 | 331850 | 1395
2008-06-13 | 121570 | 1472 | 214057 | 2935 | 943 | 18 | 2597 | 13 | 333265 | 1415
2008-06-14 | 122976 | 1406 | 217108 | 3051 | 953 | 10 | 2608 | 11 | 334616 | 1351
2008-06-15 | 124527 | 1551 | 220124 | 3016 | 963 | 10 | 2624 | 16 | 336108 | 1492
2008-06-16 | 125972 | 1445 | 223201 | 3077 | 980 | 17 | 2626 | 2 | 337492 | 1384
2008-06-17 | 127455 | 1483 | 226251 | 3050 | 1009 | 29 | 2659 | 33 | 338902 | 1410
2008-06-18 | 129019 | 1564 | 229251 | 3000 | 1019 | 10 | 2664 | 5 | 340357 | 1455
2008-06-19 | 130300 | 1281 | 232193 | 2942 | 1038 | 19 | 2679 | 15 | 341530 | 1173
2008-06-20 | 131783 | 1483 | 235140 | 2947 | 1048 | 10 | 2681 | 2 | 342962 | 1432
2008-06-21 | 133163 | 1380 | 238060 | 2920 | 1057 | 9 | 2683 | 2 | 344342 | 1380
2008-06-22 | 135021 | 1858 | 241124 | 3064 | 1067 | 10 | 2699 | 16 | 346171 | 1829
2008-06-23 | 136751 | 1730 | 244112 | 2988 | 1067 | 0 | 2700 | 1 | 347821 | 1650
2008-06-24 | 138299 | 1548 | 247040 | 2928 | 1077 | 10 | 2701 | 1 | 349292 | 1471
2008-06-25 | 139769 | 1470 | 250020 | 2980 | 1087 | 10 | 2730 | 29 | 350674 | 1382
2008-06-26 | 141096 | 1327 | 252839 | 2819 | 1100 | 13 | 2736 | 6 | 351968 | 1294
2008-06-27 | 142597 | 1501 | 255761 | 2922 | 1110 | 10 | 2740 | 4 | 353424 | 1456
2008-06-28 | 143807 | 1210 | 258614 | 2853 | 1110 | 0 | 2740 | 0 | 354710 | 1286
2008-06-29 | 145212 | 1405 | 261524 | 2910 | 1110 | 0 | 2740 | 0 | 356055 | 1345
2008-06-30 | 147302 | 2090 | 264580 | 3056 | 1110 | 0 | 2740 | 0 | 358070 | 2015
합 계 |  | 45839 |  | 90844 |  | 484 |  | 424 |  | 43984
평 균 |  | 1527.9667 |  | 3028.1333 |  | 16.1333 |  | 14.1333 |  | 1466.1333
max |  | 2090 |  | 5232 |  | 45 |  |  |  | 2015
min |  | 1000 |  | 2426 |  | 0 |  |  |  | 1173

## 대소하수
▣ 하수처리현황(대소)
일 자 | 하수량 | 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2008-06-01 | 1000 | 76.2 | 36.9 | 82.3 | 26.375 | 3.202 | 3.2 | 7.2 | 5.1 | 14.067 | 1.394
2008-06-02 | 1556 | 81.4 | 40.7 | 76.7 | 27.157 | 3.576 | 3 | 7 | 5 | 13.038 | 1.272
2008-06-03 | 1562 | 63.9 | 31.7 | 75.3 | 24.162 | 3.213 | 3.3 | 6.7 | 5 | 12.367 | 1.186
2008-06-04 | 1910 | 57.4 | 26.8 | 57.2 | 21.846 | 2.953 | 3.2 | 7.2 | 5.2 | 15.034 | 1.412
2008-06-05 | 1578 | 49.8 | 23.6 | 46.7 | 23.127 | 2.836 | 3 | 7 | 5.2 | 15.134 | 1.376
2008-06-06 | 1230 | 50.4 | 24.7 | 60.6 | 23.519 | 2.757 | 3 | 7 | 5.1 | 15.792 | 1.413
2008-06-07 | 1617 | 49.5 | 25.2 | 54.3 | 24.117 | 2.569 | 3.1 | 7 | 5 | 14.127 | 1.368
2008-06-08 | 1690 | 47.5 | 23.7 | 46.5 | 22.563 | 2.413 | 3.1 | 7.1 | 4.9 | 14.502 | 1.422
2008-06-09 | 1849 | 41.3 | 20.2 | 35.3 | 19.216 | 2.132 | 3 | 7.2 | 4.8 | 11.516 | 1.302
2008-06-10 | 1710 | 43.5 | 21.4 | 38.4 | 18.153 | 1.964 | 3.2 | 7.3 | 5.1 | 12.516 | 1.374
2008-06-11 | 1482 | 45.2 | 23.1 | 37.2 | 21.062 | 2.167 | 3 | 7.1 | 4.8 | 13.064 | 1.402
2008-06-12 | 1451 | 43.7 | 21.8 | 40.6 | 24.053 | 2.51 | 3 | 7.2 | 5.3 | 14.157 | 1.413
2008-06-13 | 1472 | 41.7 | 19.6 | 35.3 | 20.325 | 2.715 | 2.9 | 7.1 | 5.4 | 13.206 | 1.345
2008-06-14 | 1406 | 45.6 | 22.4 | 37.2 | 21.035 | 2.659 | 3 | 7 | 5.6 | 13.529 | 1.416
2008-06-15 | 1551 | 44.7 | 21.6 | 35.2 | 22.036 | 2.594 | 2.9 | 7 | 5.5 | 13.206 | 1.453
2008-06-16 | 1445 | 40.5 | 19.2 | 36.4 | 20.053 | 2.13 | 3 | 6.8 | 4.5 | 15.175 | 1.532
2008-06-17 | 1483 | 39.2 | 18.4 | 39.3 | 19.153 | 1.957 | 3 | 6.5 | 4.6 | 15.006 | 1.497
2008-06-18 | 1564 | 47.9 | 25.1 | 36.7 | 19.318 | 1.964 | 2.9 | 7 | 5.1 | 13.152 | 1.51
2008-06-19 | 1281 | 45.8 | 22.3 | 41.3 | 21.154 | 2.036 | 3 | 7 | 4.8 | 14.406 | 1.393
2008-06-20 | 1483 | 49.8 | 24.5 | 39.2 | 22.063 | 2.157 | 2.9 | 6.8 | 4.5 | 13.153 | 1.402
2008-06-21 | 1380 | 40.7 | 18.2 | 22.7 | 18.152 | 1.771 | 2.8 | 6.8 | 4.2 | 12.013 | 1.036
2008-06-22 | 1858 | 45.4 | 21.3 | 28.4 | 19.024 | 1.924 | 2.9 | 6.7 | 4 | 12.127 | 1.032
2008-06-23 | 1730 | 42.5 | 20.4 | 31.3 | 19.871 | 1.937 | 2.9 | 6.8 | 4.1 | 12.341 | 1.124
2008-06-24 | 1548 | 47.2 | 22.7 | 35.4 | 21.293 | 2.063 | 2.8 | 6.9 | 4.2 | 12.753 | 1.272
2008-06-25 | 1470 | 56.8 | 27.2 | 42.3 | 24.182 | 2.462 | 3 | 7 | 4.3 | 13.016 | 1.308
2008-06-26 | 1327 | 62.9 | 30.7 | 56.3 | 25.063 | 2.684 | 3 | 7 | 4.2 | 13.272 | 1.493
2008-06-27 | 1501 | 63.7 | 32.2 | 50.3 | 22.169 | 2.837 | 3.1 | 7.1 | 4 | 14.013 | 1.476
2008-06-28 | 1210 | 65.3 | 31.7 | 46.2 | 22.067 | 2.763 | 3 | 7 | 4 | 13.062 | 1.397
2008-06-29 | 1405 | 49.6 | 25.3 | 39.2 | 19.165 | 2.732 | 3.1 | 6.8 | 3.9 | 13.166 | 1.392
2008-06-30 | 2090 | 59.1 | 29.2 | 46.7 | 23.192 | 2.758 | 3 | 7.2 | 4.8 | 14.024 | 1.413
평 균 | 1527.9667 | 51.2733 | 25.06 | 45.0167 | 21.8222 | 2.4812 | 3.01 | 6.9833 | 4.74 | 13.5311 | 1.3608
max | 2090 | 81.4 | 40.7 | 82.3 | 27.157 | 3.576 | 3.3 | 7.3 | 5.6 | 15.792 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 1000 | 39.2 | 18.2 | 22.7 | 18.152 | 1.771 | 2.8 | 6.5 | 3.9 | 11.516 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(대소)
▣수질관리현황(대소) | [16 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 방 류 수 수 질
| 유입원수(협잡물처리기) | [5 empty] | 분배조
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2008-06-01 | 76.2 | 36.9 | 82.3 | 26.375 | 3.202 | 17000 | 75.3 | 34.2 | 80.6 | 25.315 | 3.057 | 3.2 | 7.2 | 5.1 | 14.067 | 1.394 | 30
2008-06-02 | 81.4 | 40.7 | 76.7 | 27.157 | 3.576 | 22000 | 78.6 | 38.2 | 75.3 | 26.495 | 3.486 | 3 | 7 | 5 | 13.038 | 1.272 | 30
2008-06-03 | 63.9 | 31.7 | 75.3 | 24.162 | 3.213 | 16000 | 60.7 | 30.8 | 73.5 | 23.524 | 3.024 | 3.3 | 6.7 | 5 | 12.367 | 1.186 | 30
2008-06-04 | 57.4 | 26.8 | 57.2 | 21.846 | 2.953 | 8200 | 49.2 | 25.3 | 53.3 | 20.137 | 2.846 | 3.2 | 7.2 | 5.2 | 15.034 | 1.412 | 40
2008-06-05 | 49.8 | 23.6 | 46.7 | 23.127 | 2.836 | 9600 | 45.7 | 22.6 | 45.3 | 20.142 | 2.749 | 3 | 7 | 5.2 | 15.134 | 1.376 | 40
2008-06-06 | 50.4 | 24.7 | 60.6 | 23.519 | 2.757 | 9400 | 42.9 | 20.9 | 55.6 | 21.13 | 2.496 | 3 | 7 | 5.1 | 15.792 | 1.413 | 40
2008-06-07 | 49.5 | 25.2 | 54.3 | 24.117 | 2.569 | 8700 | 46.3 | 23.7 | 50.6 | 21.035 | 2.448 | 3.1 | 7 | 5 | 14.127 | 1.368 | 30
2008-06-08 | 47.5 | 23.7 | 46.5 | 22.563 | 2.413 | 8400 | 42.2 | 20.7 | 45.7 | 20.629 | 2.313 | 3.1 | 7.1 | 4.9 | 14.502 | 1.422 | 40
2008-06-09 | 41.3 | 20.2 | 35.3 | 19.216 | 2.132 | 2800 | 39.5 | 19.6 | 31.2 | 18.465 | 2.035 | 3 | 7.2 | 4.8 | 11.516 | 1.302 | 40
2008-06-10 | 43.5 | 21.4 | 38.4 | 18.153 | 1.964 | 4600 | 38.9 | 19.7 | 35.6 | 17.526 | 1.958 | 3.2 | 7.3 | 5.1 | 12.516 | 1.374 | 30
2008-06-11 | 45.2 | 23.1 | 37.2 | 21.062 | 2.167 | 6700 | 44.7 | 22.4 | 35.2 | 19.562 | 1.957 | 3 | 7.1 | 4.8 | 13.064 | 1.402 | 40
2008-06-12 | 43.7 | 21.8 | 40.6 | 24.053 | 2.51 | 7800 | 42.2 | 20.8 | 35.6 | 23.032 | 2.417 | 3 | 7.2 | 5.3 | 14.157 | 1.413 | 40
2008-06-13 | 41.7 | 19.6 | 35.3 | 20.325 | 2.715 | 8100 | 40.3 | 18.8 | 34.2 | 19.527 | 2.345 | 2.9 | 7.1 | 5.4 | 13.206 | 1.345 | 40
2008-06-14 | 45.6 | 22.4 | 37.2 | 21.035 | 2.659 | 8400 | 43.2 | 20.7 | 36.5 | 20.645 | 2.459 | 3 | 7 | 5.6 | 13.529 | 1.416 | 40
2008-06-15 | 44.7 | 21.6 | 35.2 | 22.036 | 2.594 | 8300 | 45.1 | 21.6 | 32.9 | 21.527 | 2.537 | 2.9 | 7 | 5.5 | 13.206 | 1.453 | 40
2008-06-16 | 40.5 | 19.2 | 36.4 | 20.053 | 2.13 | 2600 | 39.7 | 18.8 | 34 | 21.037 | 2.139 | 3 | 6.8 | 4.5 | 15.175 | 1.532 | 30
2008-06-17 | 39.2 | 18.4 | 39.3 | 19.153 | 1.957 | 3200 | 37.4 | 18 | 37.2 | 18.659 | 1.907 | 3 | 6.5 | 4.6 | 15.006 | 1.497 | 30
2008-06-18 | 47.9 | 25.1 | 36.7 | 19.318 | 1.964 | 4100 | 43.6 | 24.2 | 35.3 | 18.975 | 1.906 | 2.9 | 7 | 5.1 | 13.152 | 1.51 | 40
2008-06-19 | 45.8 | 22.3 | 41.3 | 21.154 | 2.036 | 4200 | 42.9 | 21.5 | 40.8 | 20.327 | 1.994 | 3 | 7 | 4.8 | 14.406 | 1.393 | 30
2008-06-20 | 49.8 | 24.5 | 39.2 | 22.063 | 2.157 | 5000 | 47.3 | 22.6 | 37.4 | 21.064 | 2.094 | 2.9 | 6.8 | 4.5 | 13.153 | 1.402 | 30
2008-06-21 | 40.7 | 18.2 | 22.7 | 18.152 | 1.771 | 2400 | 41.5 | 17.5 | 23.5 | 17.598 | 1.765 | 2.8 | 6.8 | 4.2 | 12.013 | 1.036 | 30
2008-06-22 | 45.4 | 21.3 | 28.4 | 19.024 | 1.924 | 3100 | 44.7 | 19.6 | 27.2 | 18.537 | 1.906 | 2.9 | 6.7 | 4 | 12.127 | 1.032 | 30
2008-06-23 | 42.5 | 20.4 | 31.3 | 19.871 | 1.937 | 3200 | 40.3 | 19.2 | 30.8 | 19.482 | 1.902 | 2.9 | 6.8 | 4.1 | 12.341 | 1.124 | 40
2008-06-24 | 47.2 | 22.7 | 35.4 | 21.293 | 2.063 | 3800 | 47 | 21.5 | 34.7 | 20.657 | 2.135 | 2.8 | 6.9 | 4.2 | 12.753 | 1.272 | 40
2008-06-25 | 56.8 | 27.2 | 42.3 | 24.182 | 2.462 | 6400 | 53.4 | 26.7 | 47.5 | 23.095 | 2.524 | 3 | 7 | 4.3 | 13.016 | 1.308 | 40
2008-06-26 | 62.9 | 30.7 | 56.3 | 25.063 | 2.684 | 8400 | 61.3 | 29.4 | 54.8 | 24.953 | 2.595 | 3 | 7 | 4.2 | 13.272 | 1.493 | 40
2008-06-27 | 63.7 | 32.2 | 50.3 | 22.169 | 2.837 | 9200 | 60.7 | 31.3 | 52.6 | 20.459 | 2.795 | 3.1 | 7.1 | 4 | 14.013 | 1.476 | 40
2008-06-28 | 65.3 | 31.7 | 46.2 | 22.067 | 2.763 | 8200 | 64.2 | 29.8 | 45.3 | 23.134 | 2.657 | 3 | 7 | 4 | 13.062 | 1.397 | 30
2008-06-29 | 49.6 | 25.3 | 39.2 | 19.165 | 2.732 | 8800 | 46.5 | 24.2 | 38.6 | 18.957 | 2.685 | 3.1 | 6.8 | 3.9 | 13.166 | 1.392 | 30
2008-06-30 | 59.1 | 29.2 | 46.7 | 23.192 | 2.758 | 7900 | 56.2 | 28.4 | 45.9 | 22.625 | 2.694 | 3 | 7.2 | 4.8 | 14.024 | 1.413 | 30
평 균 | 51.2733 | 25.06 | 45.0167 | 21.8222 | 2.4812 | 7550 | 48.7167 | 23.7567 | 43.5567 | 20.9417 | 2.3942 | 3.01 | 6.9833 | 4.74 | 13.5311 | 1.3608 | 35.3333
MAX | 81.4 | 40.7 | 82.3 | 27.157 | 3.576 | 22000 | 78.6 | 38.2 | 80.6 | 26.495 | 3.486 | 3.3 | 7.3 | 5.6 | 15.792 | 1.532 | 40
MIN | 39.2 | 18.2 | 22.7 | 18.152 | 1.771 | 2400 | 37.4 | 17.5 | 23.5 | 17.526 | 1.765 | 2.8 | 6.5 | 3.9 | 11.516 | 1.032 | 30

## 포기조 운영현황(대소)
▣ 포기조 운영현황
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT (hr) |  | SV30 |  | 내부반송비 |  | 슬러지반송비
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지 | [7 empty] | 유입BOD | A | B | A | B
2008-06-01 | 미가동 | 6.95 | 미가동 | 20.8 | 미가동 | 4.25 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 106.6667 | 미가동 | 0.049416 | 0.12616 | 미가동 | 11.0835 | 미가동 | 242.6 |  | 7000 | 1000 | 2426 | 21 | 5.1 | 6.168 | 76.2 |  | 32 |  | 302.4
2008-06-02 | 미가동 | 6.9 | 미가동 | 20.9 | 미가동 | 3.85 | 미가동 | 3100 | 미가동 | 93.5484 | 미가동 | 0.079489 | 0.2097 | 미가동 | 6.7161 | 미가동 | 167.2237 |  | 6800 | 1556 | 2602 | 37 | 5 | 3.964 | 81.4 |  | 29 |  | 194.3445
2008-06-03 | 미가동 | 6.86 | 미가동 | 21.2 | 미가동 | 3.8 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 93.3333 | 미가동 | 0.064729 | 0.16525 | 미가동 | 7.7397 | 미가동 | 169.0141 | 76.6 | 7000 | 1562 | 2640 | 30 | 5 | 3.9488 | 63.9 |  | 28 |  | 193.598
2008-06-04 | 미가동 | 6.89 | 미가동 | 20.9 | 미가동 | 3.95 | 미가동 | 3100 | 미가동 | 87.0968 | 미가동 | 0.068805 | 0.18151 | 미가동 | 6.0925 | 미가동 | 217.9581 |  | 6900 | 1910 | 4163 | 40 | 5.2 | 3.2293 | 57.4 |  | 27 |  | 158.3246
2008-06-05 | 미가동 | 7.02 | 미가동 | 20.4 | 미가동 | 3.75 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 96.6667 | 미가동 | 0.050963 | 0.13011 | 미가동 | 5.3655 | 미가동 | 331.5589 |  | 6800 | 1578 | 5232 | 45 | 5.2 | 3.9087 | 49.8 |  | 29 |  | 191.635
2008-06-06 | 미가동 | 7.03 | 미가동 | 20.6 | 미가동 | 3.95 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 100 | 미가동 | 0.040202 | 0.10264 | 미가동 | 40.8417 | 미가동 | 258.8618 |  | 7000 | 1230 | 3184 | 5 | 5.1 | 5.0146 | 50.4 |  | 30 |  | 245.8537
2008-06-07 | 미가동 | 6.94 | 미가동 | 20.8 | 미가동 | 3.65 | 미가동 | 3200 | 미가동 | 90.625 | 미가동 | 0.048663 | 0.13252 | 미가동 | 21.1329 | 미가동 | 162.3995 |  | 7000 | 1617 | 2626 | 11 | 5 | 3.8145 | 49.5 |  | 29 |  | 187.013
2008-06-08 | 미가동 | 6.97 | 미가동 | 21.2 | 미가동 | 3.75 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 83.3333 | 미가동 | 0.052059 | 0.13291 | 미가동 | 21.5336 | 미가동 | 176.6272 |  | 7000 | 1690 | 2985 | 10 | 4.9 | 3.6497 | 47.5 |  | 25 |  | 178.9349
2008-06-09 | 미가동 | 6.95 | 미가동 | 21.6 | 미가동 | 3.25 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 93.3333 | 미가동 | 0.049523 | 0.12643 | 미가동 | 9.4029 | 미가동 | 167.7123 | 76.4 | 7100 | 1849 | 3101 | 24 | 4.8 | 3.3359 | 41.3 |  | 28 |  | 163.5479
2008-06-10 | 미가동 | 6.96 | 미가동 | 21.2 | 미가동 | 3.35 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 96.6667 | 미가동 | 0.048239 | 0.12315 | 미가동 | 9.1758 | 미가동 | 158.1287 |  | 7000 | 1710 | 2704 | 25 | 5.1 | 3.607 | 43.5 |  | 29 |  | 176.8421
2008-06-11 | 미가동 | 6.99 | 미가동 | 21.3 | 미가동 | 3.5 | 미가동 | 2900 | 미가동 | 106.8966 | 미가동 | 0.044939 | 0.1109 | 미가동 | 8.8267 | 미가동 | 194.2645 |  | 7100 | 1482 | 2879 | 25 | 4.8 | 4.1619 | 45.2 |  | 31 |  | 204.0486
2008-06-12 | 미가동 | 7.03 | 미가동 | 21.5 | 미가동 | 3.85 | 미가동 | 2800 | 미가동 | 107.1429 | 미가동 | 0.044058 | 0.10498 | 미가동 | 8.0734 | 미가동 | 196.0028 |  | 7200 | 1451 | 2844 | 26 | 5.3 | 4.2509 | 43.7 |  | 30 |  | 208.408
2008-06-13 | 미가동 | 7.04 | 미가동 | 21.7 | 미가동 | 3.75 | 미가동 | 2900 | 미가동 | 103.4483 | 미가동 | 0.04118 | 0.10163 | 미가동 | 12.0048 | 미가동 | 199.3886 |  | 7100 | 1472 | 2935 | 18 | 5.4 | 4.1902 | 41.7 |  | 30 |  | 205.4348
2008-06-14 | 미가동 | 7.06 | 미가동 | 21.6 | 미가동 | 3.5 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 96.6667 | 미가동 | 0.041578 | 0.10615 | 미가동 | 21.3737 | 미가동 | 216.9986 |  | 7100 | 1406 | 3051 | 10 | 5.6 | 4.3869 | 45.6 |  | 29 |  | 215.0782
2008-06-15 | 미가동 | 7.02 | 미가동 | 21.8 | 미가동 | 3.75 | 미가동 | 3000 | 미가동 | 103.3333 | 미가동 | 0.044961 | 0.11478 | 미가동 | 20.6764 | 미가동 | 194.4552 |  | 7300 | 1551 | 3016 | 10 | 5.5 | 3.9768 | 44.7 |  | 31 |  | 194.971
2008-06-16 | 미가동 | 7.05 | 미가동 | 21.5 | 미가동 | 3.85 | 미가동 | 2800 | 미가동 | 103.5714 | 미가동 | 0.040663 | 0.096892 | 미가동 | 12.8851 | 미가동 | 212.9412 |  | 6800 | 1445 | 3077 | 17 | 4.5 | 4.2685 | 40.5 |  | 29 |  | 209.2734
2008-06-17 | 미가동 | 7.03 | 미가동 | 21.4 | 미가동 | 3.45 | 미가동 | 2600 | 미가동 | 123.0769 | 미가동 | 0.0435 | 0.096248 | 미가동 | 7.709 | 미가동 | 205.6642 | 75.9 | 6300 | 1483 | 3050 | 29 | 4.6 | 4.1591 | 39.2 |  | 32 |  | 203.911
2008-06-18 | 미가동 | 7.05 | 미가동 | 21.8 | 미가동 | 3.25 | 미가동 | 2700 | 미가동 | 114.8148 | 미가동 | 0.053982 | 0.12403 | 미가동 | 22.3209 | 미가동 | 191.8159 |  | 6000 | 1564 | 3000 | 10 | 5.1 | 3.9437 | 47.9 |  | 31 |  | 193.3504
2008-06-19 | 미가동 | 7.09 | 미가동 | 21.5 | 미가동 | 3.85 | 미가동 | 2700 | 미가동 | 107.4074 | 미가동 | 0.042275 | 0.097135 | 미가동 | 12.6286 | 미가동 | 229.6643 |  | 6000 | 1281 | 2942 | 19 | 4.8 | 4.815 | 45.8 |  | 29 |  | 236.0656
2008-06-20 | 미가동 | 7.02 | 미가동 | 21.3 | 미가동 | 3.45 | 미가동 | 2600 | 미가동 | 107.6923 | 미가동 | 0.055263 | 0.12227 | 미가동 | 22.2465 | 미가동 | 198.7188 |  | 5900 | 1483 | 2947 | 10 | 4.5 | 4.1591 | 49.8 |  | 28 |  | 203.911
2008-06-21 | 미가동 | 6.95 | 미가동 | 21.9 | 미가동 | 3.8 | 미가동 | 2500 | 미가동 | 116 | 미가동 | 0.043709 | 0.09299 | 미가동 | 24.2218 | 미가동 | 211.5942 |  | 5800 | 1380 | 2920 | 9 | 4.2 | 4.4696 | 40.7 |  | 29 |  | 219.1304
2008-06-22 | 미가동 | 6.94 | 미가동 | 21.5 | 미가동 | 3.15 | 미가동 | 2600 | 미가동 | 115.3846 | 미가동 | 0.06312 | 0.13966 | 미가동 | 21.6644 | 미가동 | 164.9085 |  | 6000 | 1858 | 3064 | 10 | 4 | 3.3197 | 45.4 |  | 30 |  | 162.7557
2008-06-23 | 미가동 | 6.98 | 미가동 | 21.7 | 미가동 | 3.45 | 미가동 | 2500 | 미가동 | 116 | 미가동 | 0.057218 | 0.12173 | 미가동 | 197.9205 | 미가동 | 172.7168 |  | 5900 | 1730 | 2988 | 0 | 4.1 | 3.5653 | 42.5 |  | 29 |  | 174.7977
2008-06-24 | 미가동 | 6.96 | 미가동 | 21.6 | 미가동 | 3.25 | 미가동 | 2700 | 미가동 | 111.1111 | 미가동 | 0.052649 | 0.12097 | 미가동 | 22.1468 | 미가동 | 189.1473 |  | 6200 | 1548 | 2928 | 10 | 4.2 | 3.9845 | 47.2 |  | 30 |  | 195.3488
2008-06-25 | 미가동 | 6.97 | 미가동 | 21.9 | 미가동 | 3.15 | 미가동 | 2600 | 미가동 | 107.6923 | 미가동 | 0.062478 | 0.13824 | 미가동 | 22.7139 | 미가동 | 202.7211 | 76.5 | 5800 | 1470 | 2980 | 10 | 4.3 | 4.1959 | 56.8 |  | 28 |  | 205.7143
2008-06-26 | 미가동 | 6.95 | 미가동 | 21.8 | 미가동 | 3.45 | 미가동 | 2700 | 미가동 | 107.4074 | 미가동 | 0.060144 | 0.13819 | 미가동 | 18.1535 | 미가동 | 212.4341 |  | 6000 | 1327 | 2819 | 13 | 4.2 | 4.6481 | 62.9 |  | 29 |  | 227.8824
2008-06-27 | 미가동 | 6.93 | 미가동 | 21.6 | 미가동 | 3.75 | 미가동 | 2800 | 미가동 | 96.4286 | 미가동 | 0.066435 | 0.1583 | 미가동 | 23.8359 | 미가동 | 194.6702 |  | 6000 | 1501 | 2922 | 10 | 4 | 4.1093 | 63.7 |  | 27 |  | 201.4657
2008-06-28 | 미가동 | 6.97 | 미가동 | 21.9 | 미가동 | 3.2 | 미가동 | 2700 | 미가동 | 103.7037 | 미가동 | 0.056934 | 0.13082 | 미가동 | 313.2558 | 미가동 | 235.7851 |  | 6000 | 1210 | 2853 | 0 | 4 | 5.0975 | 65.3 |  | 28 |  | 249.9174
2008-06-29 | 미가동 | 6.98 | 미가동 | 22 | 미가동 | 3.45 | 미가동 | 2800 | 미가동 | 107.1429 | 미가동 | 0.048421 | 0.11538 | 미가동 | 286.9444 | 미가동 | 207.1174 |  | 5900 | 1405 | 2910 | 0 | 3.9 | 4.39 | 49.6 |  | 30 |  | 215.2313
2008-06-30 | 미가동 | 6.95 | 미가동 | 21.8 | 미가동 | 3.25 | 미가동 | 2900 | 미가동 | 100 | 미가동 | 0.082865 | 0.2045 | 미가동 | 162.3272 | 미가동 | 146.2201 |  | 6000 | 2090 | 3056 | 0 | 4.8 | 2.9512 | 59.1 |  | 29 |  | 144.689
평 균 | #DIV/0! | 6.981 | #DIV/0! | 21.4233 | #DIV/0! | 3.5883 | #DIV/0! | 2840 | #DIV/0! | 103.2064 | #DIV/0! | 0.053282 | 0.12887 | #DIV/0! | 46.0338 | #DIV/0! | 200.9771 | 76.35 | 6533.3333 | 1527.9667 | 3028.1333 | 16.1333 | 4.74 | 4.1228 | 51.2733 | #DIV/0! | 29.1667 | #DIV/0! | 202.1293
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30
Note on AD19: 1계열 운전
Note on AE19: 1계열 운전