## 유량체크대소
유량계 운전현황(대소 2008년)
날짜 | 유입량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 탈수슬러지량 |  | 방류량
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2008-09-01 | 90467 | 1690 | 443805 | 2890 | 2753 | 23 | 4173 | 37 | 457115 | 1612
2008-09-02 | 92523 | 2056 | 446630 | 2825 | 2773 | 20 | 4173 | 0 | 459139 | 2024
2008-09-03 | 94595 | 2072 | 449514 | 2884 | 2807 | 34 | 4225 | 52 | 461131 | 1992
2008-09-04 | 96131 | 1536 | 452381 | 2867 | 2827 | 20 | 4226 | 1 | 462623 | 1492
2008-09-05 | 97536 | 1405 | 455272 | 2891 | 2855 | 28 | 4261 | 35 | 463952 | 1329
2008-09-06 | 98887 | 1351 | 457937 | 2665 | 2874 | 19 | 4281 | 20 | 465215 | 1263
2008-09-07 | 100226 | 1339 | 460567 | 2630 | 2893 | 19 | 4297 | 16 | 466472 | 1257
2008-09-08 | 101847 | 1621 | 463645 | 3078 | 2923 | 30 | 4318 | 21 | 468020 | 1548
2008-09-09 | 103337 | 1490 | 466354 | 2709 | 2953 | 30 | 4318 | 0 | 469431 | 1411
2008-09-10 | 104717 | 1380 | 469001 | 2647 | 2985 | 32 | 4363 | 45 | 470768 | 1337
2008-09-11 | 106127 | 1410 | 471940 | 2939 | 3004 | 19 | 4393 | 30 | 472114 | 1346
2008-09-12 | 107431 | 1304 | 474642 | 2702 | 3044 | 40 | 4426 | 33 | 473348 | 1234
2008-09-13 | 108748 | 1317 | 477506 | 2864 | 3064 | 20 | 4440 | 14 | 474606 | 1258
2008-09-14 | 110014 | 1266 | 480225 | 2719 | 3071 | 7 | 4440 | 0 | 475857 | 1251
2008-09-15 | 111023 | 1009 | 482995 | 2770 | 3095 | 24 | 4463 | 23 | 476762 | 905
2008-09-16 | 112418 | 1395 | 485820 | 2825 | 3117 | 22 | 4478 | 15 | 478089 | 1327
2008-09-17 | 113718 | 1300 | 488713 | 2893 | 3135 | 18 | 4505 | 27 | 479339 | 1250
2008-09-18 | 115028 | 1310 | 491584 | 2871 | 3157 | 22 | 4526 | 21 | 480559 | 1220
2008-09-19 | 116385 | 1357 | 494351 | 2767 | 3185 | 28 | 4548 | 22 | 481850 | 1291
2008-09-20 | 117800 | 1415 | 497068 | 2717 | 3206 | 21 | 4564 | 16 | 483220 | 1370
2008-09-21 | 119211 | 1411 | 499864 | 2796 | 3217 | 11 | 4564 | 0 | 484511 | 1291
2008-09-22 | 120641 | 1430 | 502651 | 2787 | 3238 | 21 | 4591 | 27 | 485886 | 1375
2008-09-23 | 122356 | 1715 | 505520 | 2869 | 3268 | 30 | 4618 | 27 | 487547 | 1661
2008-09-24 | 123560 | 1204 | 508216 | 2696 | 3277 | 9 | 4618 | 0 | 488738 | 1191
2008-09-25 | 125683 | 2123 | 510796 | 2580 | 3299 | 22 | 4645 | 27 | 490823 | 2085
2008-09-26 | 126770 | 1087 | 513790 | 2994 | 3333 | 34 | 4661 | 16 | 491875 | 1052
2008-09-27 | 128028 | 1258 | 516760 | 2970 | 3352 | 19 | 4682 | 21 | 493114 | 1239
2008-09-28 | 129223 | 1195 | 519671 | 2911 | 3372 | 20 | 4682 | 0 | 494247 | 1133
2008-09-29 | 130558 | 1335 | 522412 | 2741 | 3402 | 30 | 4724 | 42 | 495538 | 1291
2008-09-30 | 132038 | 1480 | 525209 | 2797 | 3434 | 32 | 4757 | 33 | 497098 | 1560
합 계 |  | 43261 |  | 84294 |  | 704 |  | 621 |  | 41595
평 균 |  | 1442.0333 |  | 2809.8 |  | 23.4667 |  | 20.7 |  | 1386.5
max |  | 2123 |  | 3078 |  | 40 |  |  |  | 2085
min |  | 1009 |  | 2580 |  | 7 |  |  |  | 905

## 대소하수
▣ 하수처리현황(대소)
일 자 | 하수량 | 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2008-09-01 | 1690 | 50.2 | 26.5 | 70.2 | 23.154 | 2.165 | 2.5 | 6.2 | 3.1 | 10.215 | 1.102
2008-09-02 | 2056 | 46.2 | 25.1 | 62.1 | 18.415 | 1.627 | 2.9 | 6.32 | 3.3 | 11.012 | 1.123
2008-09-03 | 2072 | 55.2 | 26.2 | 68.9 | 21.514 | 2.256 | 2.8 | 6.2 | 3.2 | 11.564 | 1.256
2008-09-04 | 1536 | 61.3 | 28.2 | 79.5 | 22.458 | 2.215 | 2.6 | 6.3 | 3.3 | 12.415 | 1.325
2008-09-05 | 1405 | 48.5 | 25.1 | 60.1 | 19.415 | 1.864 | 2.9 | 6.5 | 3.5 | 12.3321 | 1.024
2008-09-06 | 1351 | 53.4 | 27.5 | 51.6 | 20.415 | 1.956 | 3.1 | 6.7 | 2.9 | 11.514 | 1.125
2008-09-07 | 1339 | 60.5 | 31.2 | 82.2 | 21.418 | 2.236 | 3.1 | 6.2 | 2.8 | 10.845 | 1.241
2008-09-08 | 1621 | 43.2 | 22.1 | 46.5 | 19.347 | 1.945 | 3.3 | 6.2 | 2.6 | 10.452 | 1.301
2008-09-09 | 1490 | 50.1 | 23.4 | 51.2 | 19.514 | 2.215 | 3.2 | 6.2 | 3 | 11.589 | 1.054
2008-09-10 | 1380 | 65.2 | 35.6 | 78.6 | 25.947 | 3.568 | 3 | 6.4 | 2.8 | 11.415 | 1.254
2008-09-11 | 1410 | 68.5 | 42.5 | 63.5 | 28.124 | 2.998 | 2.9 | 6 | 3.1 | 11.966 | 1.302
2008-09-12 | 1304 | 45.2 | 23.4 | 54.1 | 26.145 | 2.745 | 3.1 | 6.2 | 2.5 | 12.514 | 1.335
2008-09-13 | 1317 | 84.5 | 42.3 | 65.5 | 29.415 | 2.947 | 2.6 | 6.3 | 1.9 | 13.125 | 1.345
2008-09-14 | 1266 | 60.1 | 35.4 | 63.1 | 24.748 | 3.256 | 2.5 | 6.1 | 1.7 | 12.415 | 1.524
2008-09-15 | 1009 | 42.5 | 23.5 | 78.5 | 28.417 | 3.321 | 2.8 | 6.4 | 2.6 | 11.625 | 1.458
2008-09-16 | 1395 | 58.5 | 25.1 | 61.2 | 29.415 | 3.012 | 2.8 | 6.4 | 1.9 | 13.541 | 1.514
2008-09-17 | 1300 | 65.2 | 26.5 | 72.5 | 26.548 | 3.258 | 3 | 6.2 | 2.5 | 12.415 | 1.125
2008-09-18 | 1310 | 70.2 | 30.2 | 85.2 | 30.215 | 2.859 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 11.485 | 1.087
2008-09-19 | 1357 | 65.2 | 25.1 | 54.2 | 22.458 | 2.548 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 11.125 | 1.163
2008-09-20 | 1415 | 64.1 | 31.5 | 55.2 | 23.417 | 2.689 | 3.4 | 6.3 | 3 | 12.415 | 1.086
2008-09-21 | 1411 | 35.6 | 23.8 | 46.2 | 22.418 | 2.469 | 2.9 | 6.1 | 2.8 | 11.415 | 1.126
2008-09-22 | 1430 | 49.5 | 25.6 | 62.2 | 25.417 | 2.015 | 2.8 | 6.2 | 2.5 | 11.845 | 1.214
2008-09-23 | 1715 | 68.5 | 35.4 | 71.2 | 29.417 | 3.418 | 3 | 6.1 | 2.6 | 12.411 | 1.314
2008-09-24 | 1204 | 52.4 | 31.5 | 86.1 | 28.145 | 3.015 | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 11.458 | 1.342
2008-09-25 | 2123 | 70.1 | 40.9 | 94.2 | 29.748 | 3.458 | 3 | 6.2 | 2.8 | 12.748 | 1.389
2008-09-26 | 1087 | 62.5 | 38.9 | 62.6 | 26.124 | 3.105 | 2.8 | 6 | 3.4 | 12.869 | 1.415
2008-09-27 | 1258 | 60.1 | 36.1 | 58.4 | 25.741 | 2.946 | 2.9 | 6.1 | 3.2 | 11.745 | 1.396
2008-09-28 | 1195 | 79.5 | 42.5 | 86.4 | 28.163 | 3.155 | 3 | 6.2 | 3.3 | 12.785 | 1.411
2008-09-29 | 1335 | 85.9 | 43.1 | 75.1 | 27.418 | 3.01 | 3.2 | 6.1 | 3.5 | 13.411 | 1.514
2008-09-30 | 1480 | 80.1 | 41.2 | 65.4 | 26.748 | 2.841 | 3.3 | 6 | 3.1 | 13.155 | 1.302
평 균 | 1442.0333 | 60.0667 | 31.18 | 67.0567 | 24.9946 | 2.7037 | 2.9433 | 6.214 | 2.8467 | 11.994 | 1.2722
max | 2123 | 85.9 | 43.1 | 94.2 | 30.215 | 3.568 | 3.4 | 6.7 | 3.5 | 13.541 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 1009 | 35.6 | 22.1 | 46.2 | 18.415 | 1.627 | 2.5 | 5.9 | 1.7 | 10.215 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(대소)
▣수질관리현황(대소) | [16 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 방 류 수 수 질
| 유입원수(협잡물처리기) | [5 empty] | 분배조
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2008-09-01 | 50.2 | 26.5 | 70.2 | 23.154 | 2.165 | 16800 | 48.2 | 25.3 | 65.4 | 22.984 | 2.131 | 2.5 | 6.2 | 3.1 | 10.215 | 1.102 | 50
2008-09-02 | 46.2 | 25.1 | 62.1 | 18.415 | 1.627 | 18200 | 43.1 | 22.1 | 60.1 | 18.012 | 1.601 | 2.9 | 6.32 | 3.3 | 11.012 | 1.123 | 40
2008-09-03 | 55.2 | 26.2 | 68.9 | 21.514 | 2.256 | 20100 | 53.2 | 25.6 | 67.5 | 20.145 | 2.105 | 2.8 | 6.2 | 3.2 | 11.564 | 1.256 | 50
2008-09-04 | 61.3 | 28.2 | 79.5 | 22.458 | 2.215 | 19000 | 60.1 | 27.2 | 76.5 | 21.845 | 2.203 | 2.6 | 6.3 | 3.3 | 12.415 | 1.325 | 40
2008-09-05 | 48.5 | 25.1 | 60.1 | 19.415 | 1.864 | 16000 | 46.2 | 23.5 | 56.31 | 19.125 | 1.745 | 2.9 | 6.5 | 3.5 | 12.3321 | 1.024 | 40
2008-09-06 | 53.4 | 27.5 | 51.6 | 20.415 | 1.956 | 18000 | 52.1 | 26.2 | 50.1 | 19.965 | 1.912 | 3.1 | 6.7 | 2.9 | 11.514 | 1.125 | 30
2008-09-07 | 60.5 | 31.2 | 82.2 | 21.418 | 2.236 | 23000 | 58.1 | 30.2 | 79.2 | 20.889 | 2.201 | 3.1 | 6.2 | 2.8 | 10.845 | 1.241 | 30
2008-09-08 | 43.2 | 22.1 | 46.5 | 19.347 | 1.945 | 17000 | 42.1 | 21.5 | 45.1 | 18.254 | 1.912 | 3.3 | 6.2 | 2.6 | 10.452 | 1.301 | 40
2008-09-09 | 50.1 | 23.4 | 51.2 | 19.514 | 2.215 | 16000 | 48.2 | 22.5 | 46.2 | 19.312 | 2.056 | 3.2 | 6.2 | 3 | 11.589 | 1.054 | 30
2008-09-10 | 65.2 | 35.6 | 78.6 | 25.947 | 3.568 | 21500 | 64.2 | 33.5 | 75.1 | 23.845 | 3.315 | 3 | 6.4 | 2.8 | 11.415 | 1.254 | 30
2008-09-11 | 68.5 | 42.5 | 63.5 | 28.124 | 2.998 | 18400 | 66.2 | 40.2 | 61.4 | 27.845 | 2.912 | 2.9 | 6 | 3.1 | 11.966 | 1.302 | 30
2008-09-12 | 45.2 | 23.4 | 54.1 | 26.145 | 2.745 | 15400 | 43.2 | 22.8 | 53.4 | 25.748 | 2.714 | 3.1 | 6.2 | 2.5 | 12.514 | 1.335 | 40
2008-09-13 | 84.5 | 42.3 | 65.5 | 29.415 | 2.947 | 19500 | 80.2 | 39.5 | 63.2 | 28.475 | 2.614 | 2.6 | 6.3 | 1.9 | 13.125 | 1.345 | 30
2008-09-14 | 60.1 | 35.4 | 63.1 | 24.748 | 3.256 | 18900 | 56.2 | 35.2 | 60.2 | 23.458 | 3.124 | 2.5 | 6.1 | 1.7 | 12.415 | 1.524 | 30
2008-09-15 | 42.5 | 23.5 | 78.5 | 28.417 | 3.321 | 16800 | 40.5 | 22.4 | 73.5 | 27.154 | 3.296 | 2.8 | 6.4 | 2.6 | 11.625 | 1.458 | 30
2008-09-16 | 58.5 | 25.1 | 61.2 | 29.415 | 3.012 | 18400 | 56.3 | 23.5 | 60.4 | 28.745 | 2.864 | 2.8 | 6.4 | 1.9 | 13.541 | 1.514 | 30
2008-09-17 | 65.2 | 26.5 | 72.5 | 26.548 | 3.258 | 19500 | 64.1 | 23.8 | 65.2 | 25.418 | 3.014 | 3 | 6.2 | 2.5 | 12.415 | 1.125 | 40
2008-09-18 | 70.2 | 30.2 | 85.2 | 30.215 | 2.859 | 18600 | 68.2 | 28.1 | 80.4 | 28.475 | 2.748 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 11.485 | 1.087 | 50
2008-09-19 | 65.2 | 25.1 | 54.2 | 22.458 | 2.548 | 18100 | 64.1 | 23.5 | 50.4 | 21.758 | 2.346 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 11.125 | 1.163 | 40
2008-09-20 | 64.1 | 31.5 | 55.2 | 23.417 | 2.689 | 20500 | 60.5 | 28.6 | 53.4 | 22.748 | 2.613 | 3.4 | 6.3 | 3 | 12.415 | 1.086 | 40
2008-09-21 | 35.6 | 23.8 | 46.2 | 22.418 | 2.469 | 17500 | 32.8 | 22.6 | 45.1 | 20.136 | 2.284 | 2.9 | 6.1 | 2.8 | 11.415 | 1.126 | 40
2008-09-22 | 49.5 | 25.6 | 62.2 | 25.417 | 2.015 | 18300 | 46.2 | 23.7 | 60.7 | 24.846 | 1.945 | 2.8 | 6.2 | 2.5 | 11.845 | 1.214 | 30
2008-09-23 | 68.5 | 35.4 | 71.2 | 29.417 | 3.418 | 17200 | 62.5 | 30.7 | 68.4 | 28.463 | 3.126 | 3 | 6.1 | 2.6 | 12.411 | 1.314 | 30
2008-09-24 | 52.4 | 31.5 | 86.1 | 28.145 | 3.015 | 19400 | 52.1 | 30.5 | 84.1 | 28.126 | 3.026 | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 11.458 | 1.342 | 30
2008-09-25 | 70.1 | 40.9 | 94.2 | 29.748 | 3.458 | 25600 | 68.1 | 38.7 | 90.8 | 29.126 | 3.315 | 3 | 6.2 | 2.8 | 12.748 | 1.389 | 40
2008-09-26 | 62.5 | 38.9 | 62.6 | 26.124 | 3.105 | 17400 | 64.2 | 36.4 | 60.4 | 25.748 | 2.974 | 2.8 | 6 | 3.4 | 12.869 | 1.415 | 30
2008-09-27 | 60.1 | 36.1 | 58.4 | 25.741 | 2.946 | 16800 | 58.1 | 35.1 | 54.6 | 23.125 | 2.846 | 2.9 | 6.1 | 3.2 | 11.745 | 1.396 | 30
2008-09-28 | 79.5 | 42.5 | 86.4 | 28.163 | 3.155 | 18200 | 76.5 | 40.6 | 82.4 | 26.781 | 3.013 | 3 | 6.2 | 3.3 | 12.785 | 1.411 | 40
2008-09-29 | 85.9 | 43.1 | 75.1 | 27.418 | 3.01 | 24500 | 83.1 | 40.5 | 74.1 | 26.748 | 3.415 | 3.2 | 6.1 | 3.5 | 13.411 | 1.514 | 30
2008-09-30 | 80.1 | 41.2 | 65.4 | 26.748 | 2.841 | 11800 | 76.8 | 38.3 | 63.2 | 23.411 | 2.618 | 3.3 | 6 | 3.1 | 13.155 | 1.302 | 30
평 균 | 60.0667 | 31.18 | 67.0567 | 24.9946 | 2.7037 | 18546.6667 | 57.8467 | 29.41 | 64.227 | 24.0237 | 2.5996 | 2.9433 | 6.214 | 2.8467 | 11.994 | 1.2722 | 35.6667
MAX | 85.9 | 43.1 | 94.2 | 30.215 | 3.568 | 25600 | 83.1 | 40.6 | 90.8 | 29.126 | 3.415 | 3.4 | 6.7 | 3.5 | 13.541 | 1.524 | 50
MIN | 35.6 | 22.1 | 46.2 | 18.415 | 1.627 | 11800 | 32.8 | 21.5 | 45.1 | 18.012 | 1.601 | 2.5 | 5.9 | 1.7 | 10.215 | 1.024 | 30

## 포기조 운영현황(대소)
▣ 포기조 운영현황
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT (hr) |  | SV30 |  | 내부반송비 |  | 슬러지반송비
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지 | [7 empty] | 유입BOD | A | B | A | B
2008-09-01 | 7.01 | 7.01 | 21.1 | 20.5 | 3.9 | 3.9 | 3800 | 3900 | 78.9474 | 74.359 | 0.021718 | 0.021161 | 0.14046 | 14.6689 | 15.0549 | 171.0059 | 171.0059 |  | 6100 | 1690 | 2890 | 23 | 3.1 | 3.6497 | 50.2 | 30 | 29 |  | 178.9349
2008-09-02 | 7.01 | 7.01 | 22.1 | 23.2 | 3.8 | 3.8 | 3700 | 3800 | 75.6757 | 78.9474 | 0.024973 | 0.024316 | 0.15726 | 16.1414 | 16.5776 | 137.4027 | 137.4027 |  | 6100 | 2056 | 2825 | 20 | 3.3 | 3 | 46.2 | 28 | 30 |  | 147.0817
2008-09-03 | 7.02 | 7.02 | 21.1 | 20.1 | 3.9 | 3.9 | 3600 | 3600 | 80.5556 | 80.5556 | 0.030905 | 0.030905 | 0.18936 | 9.9231 | 9.9231 | 139.1892 | 139.1892 | 77.8 | 5800 | 2072 | 2884 | 34 | 3.2 | 2.9768 | 55.2 | 29 | 29 |  | 145.9459
2008-09-04 | 7.01 | 7.01 | 20.1 | 20.1 | 3.7 | 3.9 | 3700 | 3700 | 72.973 | 75.6757 | 0.024755 | 0.024755 | 0.15589 | 16.8915 | 16.8915 | 186.6536 | 186.6536 |  | 5900 | 1536 | 2867 | 20 | 3.3 | 4.0156 | 61.3 | 27 | 28 |  | 196.875
2008-09-05 | 7 | 7 | 20.5 | 20.3 | 3.8 | 3.8 | 3600 | 3600 | 77.7778 | 80.5556 | 0.018413 | 0.018413 | 0.11282 | 12.0892 | 12.0892 | 205.7651 | 205.7651 |  | 5800 | 1405 | 2891 | 28 | 3.5 | 4.39 | 48.5 | 28 | 29 |  | 215.2313
2008-09-06 | 7 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 3.8 | 3.9 | 3600 | 3500 | 80.5556 | 85.7143 | 0.019494 | 0.020051 | 0.11944 | 18.3339 | 17.8246 | 197.2613 | 197.2613 |  | 5600 | 1351 | 2665 | 19 | 2.9 | 4.5655 | 53.4 | 29 | 30 |  | 223.8342
2008-09-07 | 7 | 6.95 | 20.4 | 20.2 | 3.9 | 3.9 | 3500 | 3500 | 85.7143 | 85.7143 | 0.022515 | 0.022515 | 0.13412 | 17.5488 | 17.5488 | 196.4152 | 196.4152 |  | 5700 | 1339 | 2630 | 19 | 2.8 | 4.6064 | 60.5 | 30 | 30 |  | 225.8402
2008-09-08 | 6.98 | 7.2 | 20.6 | 20.1 | 3.9 | 3.9 | 3600 | 3600 | 80.5556 | 77.7778 | 0.018922 | 0.018922 | 0.11594 | 11.7438 | 11.7438 | 189.8828 | 189.8828 |  | 5600 | 1621 | 3078 | 30 | 2.6 | 3.8051 | 43.2 | 29 | 28 |  | 186.5515
2008-09-09 | 6.99 | 6.99 | 20.4 | 20.3 | 3.8 | 3.8 | 3700 | 3700 | 75.6757 | 78.3784 | 0.019626 | 0.019626 | 0.12359 | 12.2665 | 12.2665 | 181.8121 | 181.8121 |  | 5500 | 1490 | 2709 | 30 | 3 | 4.1396 | 50.1 | 28 | 29 |  | 202.953
2008-09-10 | 7.01 | 7.1 | 20.5 | 20.4 | 3.7 | 3.9 | 3600 | 3600 | 80.5556 | 77.7778 | 0.024313 | 0.024313 | 0.14897 | 11.4487 | 11.4487 | 191.8116 | 191.8116 | 78.9 | 5400 | 1380 | 2647 | 32 | 2.8 | 4.4696 | 65.2 | 29 | 28 |  | 219.1304
2008-09-11 | 7.01 | 7 | 20.6 | 20.5 | 3.8 | 3.9 | 3700 | 3700 | 81.0811 | 78.3784 | 0.025393 | 0.025393 | 0.15991 | 19.0944 | 19.0944 | 208.4397 | 208.4397 |  | 5500 | 1410 | 2939 | 19 | 3.1 | 4.3745 | 68.5 | 30 | 29 |  | 214.4681
2008-09-12 | 7.01 | 7.01 | 21.3 | 20.9 | 3.9 | 4 | 3900 | 3800 | 71.7949 | 76.3158 | 0.014701 | 0.015088 | 0.097584 | 9.6408 | 9.3936 | 207.2086 | 207.2086 |  | 5600 | 1304 | 2702 | 40 | 2.5 | 4.7301 | 45.2 | 28 | 29 |  | 231.9018
2008-09-13 | 7 | 6.98 | 21.4 | 21.1 | 4.1 | 4.2 | 3800 | 3700 | 78.9474 | 81.0811 | 0.028488 | 0.029258 | 0.18425 | 18.0126 | 17.5386 | 217.4639 | 217.4639 |  | 5800 | 1317 | 2864 | 20 | 1.9 | 4.6834 | 84.5 | 30 | 30 |  | 229.6128
2008-09-14 | 7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 3.8 | 3.7 | 3600 | 3600 | 80.5556 | 86.1111 | 0.02056 | 0.02056 | 0.12597 | 50.6141 | 50.6141 | 214.7709 | 214.7709 |  | 5400 | 1266 | 2719 | 7 | 1.7 | 4.872 | 60.1 | 29 | 31 |  | 238.8626
2008-09-15 | 6.98 | 6.98 | 20.1 | 20.3 | 3.8 | 3.6 | 3500 | 3400 | 85.7143 | 82.3529 | 0.011918 | 0.012269 | 0.070998 | 14.35 | 13.94 | 274.5292 | 274.5292 |  | 5600 | 1009 | 2770 | 24 | 2.6 | 6.113 | 42.5 | 30 | 28 |  | 299.7027
2008-09-16 | 6.99 | 6.99 | 20.4 | 20.1 | 4 | 4 | 3500 | 3500 | 85.7143 | 88.5714 | 0.022681 | 0.022681 | 0.13511 | 16.1882 | 16.1882 | 202.509 | 202.509 |  | 5400 | 1395 | 2825 | 22 | 1.9 | 4.4215 | 58.5 | 30 | 31 |  | 216.7742
2008-09-17 | 6.99 | 6.89 | 20.3 | 20.5 | 3.9 | 3.8 | 3800 | 3700 | 73.6842 | 78.3784 | 0.021698 | 0.022284 | 0.14033 | 20.5168 | 19.9769 | 222.5385 | 222.5385 | 78.4 | 5600 | 1300 | 2893 | 18 | 2.5 | 4.7446 | 65.2 | 28 | 29 |  | 232.6154
2008-09-18 | 6.98 | 6.98 | 20.3 | 20.1 | 4.1 | 4.2 | 3800 | 3700 | 71.0526 | 78.3784 | 0.023541 | 0.024178 | 0.15225 | 16.8447 | 16.4015 | 219.1603 | 219.1603 |  | 5600 | 1310 | 2871 | 22 | 2.7 | 4.7084 | 70.2 | 27 | 29 |  | 230.8397
2008-09-19 | 6.97 | 6.97 | 20.3 | 20.1 | 4 | 3.9 | 3600 | 3700 | 77.7778 | 83.7838 | 0.023907 | 0.023261 | 0.14648 | 12.8064 | 13.1621 | 203.9057 | 203.9057 |  | 5500 | 1357 | 2767 | 28 | 2.9 | 4.5453 | 65.2 | 28 | 31 |  | 222.8445
2008-09-20 | 6.84 | 6.84 | 20.1 | 20.4 | 3.8 | 3.8 | 3800 | 4000 | 76.3158 | 70 | 0.023219 | 0.022058 | 0.15017 | 16.9378 | 17.8292 | 192.0141 | 192.0141 |  | 5800 | 1415 | 2717 | 21 | 3 | 4.359 | 64.1 | 29 | 28 |  | 213.7102
2008-09-21 | 7 | 7.1 | 21 | 21.1 | 3.9 | 3.9 | 3600 | 3800 | 83.3333 | 81.5789 | 0.013573 | 0.012859 | 0.083165 | 31.9258 | 33.6995 | 198.1573 | 198.1573 |  | 5400 | 1411 | 2796 | 11 | 2.8 | 4.3714 | 35.6 | 30 | 31 |  | 214.3161
2008-09-22 | 7.1 | 7 | 20.5 | 20.1 | 4 | 4.1 | 3700 | 3900 | 72.973 | 71.7949 | 0.01861 | 0.017656 | 0.11719 | 15.7853 | 16.6385 | 194.8951 | 194.8951 |  | 6100 | 1430 | 2787 | 21 | 2.5 | 4.3133 | 49.5 | 27 | 28 |  | 211.4685
2008-09-23 | 7.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 4.1 | 4.1 | 3800 | 3800 | 73.6842 | 78.9474 | 0.030073 | 0.030073 | 0.1945 | 11.2083 | 11.2083 | 167.2886 | 167.2886 |  | 6200 | 1715 | 2869 | 30 | 2.6 | 3.5965 | 68.5 | 28 | 30 |  | 176.3265
2008-09-24 | 7.1 | 7 | 20.4 | 19.4 | 3.8 | 3.8 | 3900 | 3900 | 79.4872 | 74.359 | 0.015736 | 0.015736 | 0.10445 | 35.8632 | 35.8632 | 223.9203 | 223.9203 | 77.1 | 6400 | 1204 | 2696 | 9 | 2.9 | 5.1229 | 52.4 | 31 | 29 |  | 251.1628
2008-09-25 | 7.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 3.9 | 3.9 | 3800 | 3800 | 76.3158 | 78.9474 | 0.038097 | 0.038097 | 0.24639 | 15.2328 | 15.2328 | 121.5261 | 121.5261 |  | 6100 | 2123 | 2580 | 22 | 2.8 | 2.9053 | 70.1 | 29 | 30 |  | 142.4399
2008-09-26 | 7.1 | 7.1 | 20.3 | 20.5 | 3.8 | 3.9 | 3900 | 3700 | 76.9231 | 75.6757 | 0.016945 | 0.017861 | 0.11248 | 10.5502 | 10.0091 | 275.437 | 275.437 |  | 6000 | 1087 | 2994 | 34 | 3.4 | 5.6743 | 62.5 | 30 | 28 |  | 278.1969
2008-09-27 | 7.1 | 7.1 | 20.3 | 20.4 | 3.9 | 3.9 | 3800 | 3800 | 78.9474 | 76.3158 | 0.019354 | 0.019354 | 0.12518 | 18.691 | 18.691 | 236.089 | 236.089 |  | 5800 | 1258 | 2970 | 19 | 3.2 | 4.903 | 60.1 | 30 | 29 |  | 240.3816
2008-09-28 | 7.2 | 7.2 | 20.1 | 20.2 | 3.8 | 3.7 | 3600 | 3600 | 83.3333 | 80.5556 | 0.025671 | 0.025671 | 0.15729 | 18.0693 | 18.0693 | 243.5983 | 243.5983 |  | 5400 | 1195 | 2911 | 20 | 3.3 | 5.1615 | 79.5 | 30 | 29 |  | 253.0544
2008-09-29 | 7.3 | 7.1 | 20.1 | 20.1 | 3.9 | 3.9 | 3700 | 3700 | 78.3784 | 83.7838 | 0.030149 | 0.030149 | 0.18986 | 12.0399 | 12.0399 | 205.3184 | 205.3184 |  | 5600 | 1335 | 2741 | 30 | 3.5 | 4.6202 | 85.9 | 29 | 31 |  | 226.5169
2008-09-30 | 7.4 | 7.4 | 20.5 | 20.1 | 3.8 | 3.8 | 3800 | 3900 | 73.6842 | 76.9231 | 0.030347 | 0.029569 | 0.19627 | 11.4178 | 11.7182 | 188.9865 | 188.9865 |  | 5700 | 1480 | 2797 | 32 | 3.1 | 4.1676 | 80.1 | 28 | 30 |  | 204.3243
평 균 | 7.06 | 7.0477 | 20.5467 | 20.4233 | 3.8767 | 3.8933 | 3700 | 3706.6667 | 78.2895 | 79.2563 | 0.022677 | 0.022634 | 0.14292 | 17.2282 | 17.2892 | 200.4985 | 200.4985 | 78.05 | 5733.3333 | 1442.0333 | 2809.8 | 23.4667 | 2.8467 | 4.4002 | 60.0667 | 28.9333 | 29.3333 | #DIV/0! | 215.7299
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30
Note on AD19: 1계열 운전
Note on AE19: 1계열 운전