## 유량체크대소
유량계 운전현황(대소 2008년)
날짜 | 유입량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 탈수슬러지량 |  | 방류량
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2008-12-01 | 213868 | 1579 | 708157 | 2684 | 5112 | 40 | 6153 | 32 | 576804 | 1511
2008-12-02 | 215202 | 1334 | 710843 | 2686 | 5154 | 42 | 6206 | 53 | 578096 | 1292
2008-12-03 | 216240 | 1038 | 713580 | 2737 | 5187 | 33 | 6234 | 28 | 579087 | 991
2008-12-04 | 217675 | 1435 | 716474 | 2894 | 5219 | 32 | 6265 | 31 | 580480 | 1393
2008-12-05 | 219171 | 1496 | 719355 | 2881 | 5250 | 31 | 6287 | 22 | 581906 | 1426
2008-12-06 | 220559 | 1388 | 722023 | 2668 | 5270 | 20 | 6306 | 19 | 583222 | 1316
2008-12-07 | 221908 | 1349 | 724758 | 2735 | 5289 | 19 | 6306 | 0 | 584543 | 1321
2008-12-08 | 223344 | 1436 | 727419 | 2661 | 5309 | 20 | 6331 | 25 | 585944 | 1401
2008-12-09 | 224648 | 1304 | 730000 | 2581 | 5340 | 31 | 6363 | 32 | 587221 | 1277
2008-12-10 | 226158 | 1510 | 732747 | 2747 | 5360 | 20 | 6385 | 22 | 588664 | 1443
2008-12-11 | 227636 | 1478 | 735486 | 2739 | 5381 | 21 | 6402 | 17 | 590072 | 1408
2008-12-12 | 228935 | 1299 | 738368 | 2882 | 5401 | 20 | 6422 | 20 | 591350 | 1278
2008-12-13 | 230226 | 1291 | 741179 | 2811 | 5423 | 22 | 6436 | 14 | 592614 | 1264
2008-12-14 | 231507 | 1281 | 744014 | 2835 | 5443 | 20 | 6436 | 0 | 593884 | 1270
2008-12-15 | 232932 | 1425 | 746859 | 2845 | 5458 | 15 | 6466 | 30 | 595269 | 1385
2008-12-16 | 234267 | 1335 | 749705 | 2846 | 5500 | 42 | 6503 | 37 | 596562 | 1293
2008-12-17 | 235599 | 1332 | 752465 | 2760 | 5515 | 15 | 6513 | 10 | 597824 | 1262
2008-12-18 | 237028 | 1429 | 755302 | 2837 | 5550 | 35 | 6542 | 29 | 599237 | 1413
2008-12-19 | 238419 | 1391 | 758171 | 2869 | 5572 | 22 | 6559 | 17 | 600575 | 1338
2008-12-20 | 239848 | 1429 | 761048 | 2877 | 5592 | 20 | 6577 | 18 | 601956 | 1381
2008-12-21 | 241275 | 1427 | 763857 | 2809 | 5622 | 30 | 6577 | 0 | 603346 | 1390
2008-12-22 | 242480 | 1205 | 766450 | 2593 | 5638 | 16 | 6613 | 36 | 604492 | 1146
2008-12-23 | 243798 | 1318 | 769225 | 2775 | 5671 | 33 | 6646 | 33 | 605740 | 1248
2008-12-24 | 244997 | 1199 | 771952 | 2727 | 5671 | 0 | 6646 | 0 | 606885 | 1145
2008-12-25 | 246125 | 1128 | 774687 | 2735 | 5689 | 18 | 6659 | 13 | 607991 | 1106
2008-12-26 | 247362 | 1237 | 777592 | 2905 | 5721 | 32 | 6689 | 30 | 609180 | 1189
2008-12-27 | 248645 | 1283 | 780427 | 2835 | 5742 | 21 | 6710 | 21 | 610428 | 1248
2008-12-28 | 249915 | 1270 | 783333 | 2906 | 5761 | 19 | 6710 | 0 | 611651 | 1223
2008-12-29 | 251296 | 1381 | 786099 | 2766 | 5808 | 47 | 6753 | 43 | 612962 | 1311
2008-12-30 | 252545 | 1249 | 788799 | 2700 | 5812 | 4 | 6770 | 17 | 614177 | 1215
2008-12-31 | 253817 | 1272 | 791523 | 2724 | 5832 | 20 | 6795 | 25 | 615427 | 1250
합 계 |  | 41528 |  | 86050 |  | 760 |  | 674 |  | 40134
평 균 |  | 1339.6129 |  | 2775.8065 |  | 24.5161 |  | 21.7419 |  | 1294.6452
max |  | 1579 |  | 2906 |  | 47 |  |  |  | 1511
min |  | 1038 |  | 2581 |  | 0 |  |  |  | 991

## 대소하수
▣ 하수처리현황(대소)
일 자 | 하수량 | 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2008-12-01 | 1579 | 60.5 | 35.6 | 75.2 | 29.526 | 3.652 | 3 | 6.5 | 3.2 | 12.415 | 1.426
2008-12-02 | 1334 | 72.2 | 40.5 | 78.2 | 30.412 | 3.3152 | 2.8 | 6.2 | 3 | 12.016 | 1.386
2008-12-03 | 1038 | 68.5 | 32.9 | 62.8 | 25.845 | 3.125 | 2.6 | 6.1 | 2.8 | 12.845 | 1.426
2008-12-04 | 1435 | 81.6 | 40.9 | 72.6 | 30.415 | 3.658 | 2.5 | 6.3 | 3.1 | 12.415 | 1.405
2008-12-05 | 1496 | 62.5 | 31.5 | 60.5 | 28.954 | 3.105 | 2.4 | 6.2 | 2.9 | 12.958 | 1.426
2008-12-06 | 1388 | 60.4 | 28.5 | 54.6 | 27.415 | 3.284 | 2.3 | 6 | 2.8 | 11.014 | 1.315
2008-12-07 | 1349 | 58.9 | 26.8 | 61.5 | 26.418 | 2.869 | 2 | 5.8 | 2.6 | 11.236 | 1.359
2008-12-08 | 1436 | 76.5 | 35.9 | 86.5 | 25.485 | 3.548 | 2.1 | 5.9 | 3.2 | 12.415 | 1.346
2008-12-09 | 1304 | 56.5 | 25.8 | 62.5 | 24.152 | 3.518 | 2.2 | 6.3 | 3.3 | 12.856 | 1.416
2008-12-10 | 1510 | 62.5 | 29.8 | 64.9 | 25.845 | 3.485 | 2.3 | 6.2 | 3.8 | 12.965 | 1.435
2008-12-11 | 1478 | 66.5 | 32.8 | 69.5 | 28.659 | 4.012 | 2.2 | 6.2 | 3.7 | 13.412 | 1.462
2008-12-12 | 1299 | 51.6 | 33.9 | 70.5 | 26.745 | 3.745 | 2.3 | 6.3 | 3.4 | 13.745 | 1.463
2008-12-13 | 1291 | 59.7 | 24.3 | 59.4 | 25.144 | 3.876 | 2.4 | 6.3 | 3 | 13.524 | 1.346
2008-12-14 | 1281 | 63.5 | 35.9 | 84.6 | 36.514 | 4.165 | 2.3 | 6.4 | 3.5 | 13.415 | 1.305
2008-12-15 | 1425 | 70.5 | 36.5 | 75.8 | 35.768 | 4.069 | 2.3 | 6.3 | 3 | 12.435 | 1.386
2008-12-16 | 1335 | 56.4 | 23.8 | 56.8 | 30.415 | 3.215 | 2.2 | 6.3 | 2.9 | 13.518 | 1.346
2008-12-17 | 1332 | 52.1 | 20.5 | 49.5 | 29.562 | 3.015 | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 12.748 | 1.369
2008-12-18 | 1429 | 62.5 | 23.5 | 56.8 | 28.745 | 2.954 | 2.3 | 6.2 | 3 | 11.636 | 1.346
2008-12-19 | 1391 | 70.4 | 35.3 | 57.8 | 29.845 | 3.162 | 2.2 | 6.1 | 2.9 | 13.418 | 1.305
2008-12-20 | 1429 | 62.8 | 32.6 | 60.8 | 28.415 | 3.014 | 2.3 | 6.3 | 3 | 13.415 | 1.346
2008-12-21 | 1427 | 42.1 | 20.1 | 46.5 | 27.568 | 2.478 | 2.4 | 6.5 | 3.2 | 12.854 | 1.421
2008-12-22 | 1205 | 45.6 | 23.8 | 58.6 | 26.413 | 2.346 | 2.1 | 6 | 3 | 12.415 | 1.341
2008-12-23 | 1318 | 43.5 | 22.8 | 42.5 | 26.145 | 2.214 | 2 | 6.2 | 3.1 | 13.415 | 1.154
2008-12-24 | 1199 | 52.6 | 26.5 | 50.1 | 25.625 | 2.958 | 2.3 | 6.4 | 3.3 | 13.015 | 1.162
2008-12-25 | 1128 | 62.5 | 32.6 | 86.2 | 32.415 | 3.215 | 2.2 | 6.3 | 3.1 | 13.415 | 1.148
2008-12-26 | 1237 | 60.4 | 31.7 | 79.5 | 30.5 | 2.748 | 2.2 | 6.1 | 3 | 12.418 | 1.185
2008-12-27 | 1283 | 56.4 | 28.6 | 65.8 | 28.514 | 2.846 | 2.1 | 6 | 3.5 | 11.846 | 1.315
2008-12-28 | 1270 | 55.4 | 30.4 | 64.1 | 27.3415 | 2.314 | 1.9 | 6 | 3.4 | 11.412 | 1.326
2008-12-29 | 1381 | 62.4 | 35.4 | 72.5 | 29.418 | 2.845 | 1.9 | 6 | 3 | 12.418 | 1.301
2008-12-30 | 1249 | 60.4 | 31.5 | 61.4 | 23.963 | 2.947 | 2 | 6.1 | 3.1 | 12.625 | 1.336
2008-12-31 | 1272 | 53.2 | 26.2 | 63.5 | 26.748 | 2.812 | 2.1 | 6.2 | 3.3 | 12.411 | 1.346
평 균 | 1339.6129 | 60.3419 | 30.2226 | 64.8871 | 28.3526 | 3.1777 | 2.2581 | 6.1935 | 3.1355 | 12.666 | 1.3435
max | 1579 | 81.6 | 40.9 | 86.5 | 36.514 | 4.165 | 3 | 6.5 | 3.8 | 13.745 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 1038 | 42.1 | 20.1 | 42.5 | 23.963 | 2.214 | 1.9 | 5.8 | 2.6 | 11.014 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(대소)
▣수질관리현황(대소) | [16 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 방 류 수 수 질
| 유입원수(협잡물처리기) | [5 empty] | 분배조
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2008-12-01 | 60.5 | 35.6 | 75.2 | 29.526 | 3.652 | 33900 | 60.1 | 34.2 | 74.6 | 29.122 | 3.526 | 3 | 6.5 | 3.2 | 12.415 | 1.426 | 30
2008-12-02 | 72.2 | 40.5 | 78.2 | 30.412 | 3.3152 | 28600 | 71.2 | 38.1 | 75.2 | 30.116 | 3.216 | 2.8 | 6.2 | 3 | 12.016 | 1.386 | 30
2008-12-03 | 68.5 | 32.9 | 62.8 | 25.845 | 3.125 | 35400 | 67.2 | 31.4 | 61.2 | 25.326 | 3.015 | 2.6 | 6.1 | 2.8 | 12.845 | 1.426 | 30
2008-12-04 | 81.6 | 40.9 | 72.6 | 30.415 | 3.658 | 41500 | 75.2 | 38.5 | 71.6 | 28.965 | 3.3154 | 2.5 | 6.3 | 3.1 | 12.415 | 1.405 | 30
2008-12-05 | 62.5 | 31.5 | 60.5 | 28.954 | 3.105 | 32600 | 60.5 | 30.5 | 58.4 | 28.136 | 2.846 | 2.4 | 6.2 | 2.9 | 12.958 | 1.426 | 30
2008-12-06 | 60.4 | 28.5 | 54.6 | 27.415 | 3.284 | 26500 | 58.4 | 27.4 | 53.8 | 26.415 | 3.014 | 2.3 | 6 | 2.8 | 11.014 | 1.315 | 30
2008-12-07 | 58.9 | 26.8 | 61.5 | 26.418 | 2.869 | 34800 | 70.5 | 25.7 | 60.7 | 25.158 | 2.847 | 2 | 5.8 | 2.6 | 11.236 | 1.359 | 30
2008-12-08 | 76.5 | 35.9 | 86.5 | 25.485 | 3.548 | 24800 | 75.2 | 34.5 | 84.5 | 24.859 | 3.416 | 2.1 | 5.9 | 3.2 | 12.415 | 1.346 | 30
2008-12-09 | 56.5 | 25.8 | 62.5 | 24.152 | 3.518 | 38900 | 55.4 | 24.9 | 63.5 | 23.845 | 3.286 | 2.2 | 6.3 | 3.3 | 12.856 | 1.416 | 30
2008-12-10 | 62.5 | 29.8 | 64.9 | 25.845 | 3.485 | 42600 | 61.2 | 28.4 | 63.7 | 24.951 | 3.345 | 2.3 | 6.2 | 3.8 | 12.965 | 1.435 | 30
2008-12-11 | 66.5 | 32.8 | 69.5 | 28.659 | 4.012 | 46300 | 63.5 | 30.4 | 68.2 | 25.756 | 3.359 | 2.2 | 6.2 | 3.7 | 13.412 | 1.462 | 30
2008-12-12 | 51.6 | 33.9 | 70.5 | 26.745 | 3.745 | 24500 | 50.7 | 30.1 | 66.4 | 25.748 | 3.346 | 2.3 | 6.3 | 3.4 | 13.745 | 1.463 | 30
2008-12-13 | 59.7 | 24.3 | 59.4 | 25.144 | 3.876 | 23100 | 56.4 | 24.1 | 56.1 | 25.145 | 3.285 | 2.4 | 6.3 | 3 | 13.524 | 1.346 | 30
2008-12-14 | 63.5 | 35.9 | 84.6 | 36.514 | 4.165 | 39500 | 62.8 | 35.4 | 82.6 | 35.417 | 4.056 | 2.3 | 6.4 | 3.5 | 13.415 | 1.305 | 30
2008-12-15 | 70.5 | 36.5 | 75.8 | 35.768 | 4.069 | 44600 | 69.5 | 34.1 | 73.5 | 34.125 | 3.961 | 2.3 | 6.3 | 3 | 12.435 | 1.386 | 30
2008-12-16 | 56.4 | 23.8 | 56.8 | 30.415 | 3.215 | 28600 | 53.2 | 22.4 | 53.4 | 29.748 | 3.124 | 2.2 | 6.3 | 2.9 | 13.518 | 1.346 | 30
2008-12-17 | 52.1 | 20.5 | 49.5 | 29.562 | 3.015 | 27100 | 50.4 | 19.5 | 46.5 | 28.3746 | 3.022 | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 12.748 | 1.369 | 30
2008-12-18 | 62.5 | 23.5 | 56.8 | 28.745 | 2.954 | 26400 | 60.5 | 22.4 | 55.4 | 27.418 | 2.846 | 2.3 | 6.2 | 3 | 11.636 | 1.346 | 30
2008-12-19 | 70.4 | 35.3 | 57.8 | 29.845 | 3.162 | 37600 | 68.5 | 34.5 | 56.1 | 27.115 | 3.013 | 2.2 | 6.1 | 2.9 | 13.418 | 1.305 | 30
2008-12-20 | 62.8 | 32.6 | 60.8 | 28.415 | 3.014 | 31800 | 61.7 | 31.4 | 55.4 | 26.125 | 2.865 | 2.3 | 6.3 | 3 | 13.415 | 1.346 | 30
2008-12-21 | 42.1 | 20.1 | 46.5 | 27.568 | 2.478 | 9900 | 40.5 | 19.5 | 43.5 | 26.748 | 2.318 | 2.4 | 6.5 | 3.2 | 12.854 | 1.421 | 30
2008-12-22 | 45.6 | 23.8 | 58.6 | 26.413 | 2.346 | 24800 | 43.5 | 22.6 | 56.4 | 25.869 | 2.316 | 2.1 | 6 | 3 | 12.415 | 1.341 | 30
2008-12-23 | 43.5 | 22.8 | 42.5 | 26.145 | 2.214 | 18100 | 42.1 | 20.1 | 39.8 | 25.418 | 2.196 | 2 | 6.2 | 3.1 | 13.415 | 1.154 | 30
2008-12-24 | 52.6 | 26.5 | 50.1 | 25.625 | 2.958 | 25600 | 50.6 | 24.6 | 48.5 | 24.854 | 2.648 | 2.3 | 6.4 | 3.3 | 13.015 | 1.162 | 30
2008-12-25 | 62.5 | 32.6 | 86.2 | 32.415 | 3.215 | 17600 | 60.2 | 30.4 | 78.5 | 30.418 | 3.016 | 2.2 | 6.3 | 3.1 | 13.415 | 1.148 | 30
2008-12-26 | 60.4 | 31.7 | 79.5 | 30.5 | 2.748 | 19700 | 56.8 | 29.4 | 76.4 | 28.957 | 2.648 | 2.2 | 6.1 | 3 | 12.418 | 1.185 | 30
2008-12-27 | 56.4 | 28.6 | 65.8 | 28.514 | 2.846 | 34900 | 55.1 | 26.4 | 63.5 | 27.435 | 2.745 | 2.1 | 6 | 3.5 | 11.846 | 1.315 | 30
2008-12-28 | 55.4 | 30.4 | 64.1 | 27.3415 | 2.314 | 10500 | 53.4 | 29.4 | 62.4 | 26.746 | 2.246 | 1.9 | 6 | 3.4 | 11.412 | 1.326 | 30
2008-12-29 | 62.4 | 35.4 | 72.5 | 29.418 | 2.845 | 37600 | 61.4 | 32.9 | 71.5 | 28.639 | 2.746 | 1.9 | 6 | 3 | 12.418 | 1.301 | 30
2008-12-30 | 60.4 | 31.5 | 61.4 | 23.963 | 2.947 | 26700 | 60.4 | 30.7 | 62.8 | 27.145 | 2.617 | 2 | 6.1 | 3.1 | 12.625 | 1.336 | 30
2008-12-31 | 53.2 | 26.2 | 63.5 | 26.748 | 2.812 | 17600 | 52.1 | 25.4 | 62.4 | 25.417 | 2.745 | 2.1 | 6.2 | 3.3 | 12.411 | 1.346 | 30
평 균 | 60.3419 | 30.2226 | 64.8871 | 28.3526 | 3.1777 | 29422.5806 | 58.9742 | 28.6871 | 62.7903 | 27.4036 | 2.9982 | 2.2581 | 6.1935 | 3.1355 | 12.666 | 1.3435 | 30
MAX | 81.6 | 40.9 | 86.5 | 36.514 | 4.165 | 46300 | 75.2 | 38.5 | 84.5 | 35.417 | 4.056 | 3 | 6.5 | 3.8 | 13.745 | 1.463 | 30
MIN | 42.1 | 20.1 | 42.5 | 23.963 | 2.214 | 9900 | 40.5 | 19.5 | 39.8 | 23.845 | 2.196 | 1.9 | 5.8 | 2.6 | 11.014 | 1.148 | 30

## 포기조 운영현황(대소)
▣ 포기조 운영현황
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT (hr) |  | SV30 |  | 내부반송비 |  | 슬러지반송비
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지 | [7 empty] | 유입BOD | A | B | A | B
2008-12-01 | 7.1 | 7.1 | 16.21 | 16.1 | 3.4 | 3.5 | 3900 | 4100 | 82.0513 | 80.4878 | 0.023828 | 0.022665 | 0.15816 | 8.9415 | 9.4001 | 169.981 | 169.981 |  | 6000 | 1579 | 2684 | 40 | 3.2 | 3.9063 | 60.5 | 32 | 33 |  | 191.5136
2008-12-02 | 7 | 7 | 16.2 | 16.1 | 3.5 | 3.5 | 3800 | 3900 | 86.8421 | 82.0513 | 0.024656 | 0.024023 | 0.15946 | 8.6225 | 8.8494 | 201.3493 | 201.3493 |  | 5800 | 1334 | 2686 | 42 | 3 | 4.6237 | 72.2 | 33 | 32 |  | 226.6867
2008-12-03 | 7 | 7.3 | 16.1 | 16 | 3.4 | 3.2 | 3600 | 3500 | 88.8889 | 88.5714 | 0.019213 | 0.019762 | 0.11772 | 10.5888 | 10.2946 | 263.6802 | 263.6802 | 77.9 | 5700 | 1038 | 2737 | 33 | 2.8 | 5.9422 | 68.5 | 32 | 31 |  | 291.3295
2008-12-04 | 7 | 7.2 | 16 | 16 | 3.5 | 3.5 | 3500 | 3400 | 94.2857 | 91.1765 | 0.032545 | 0.033502 | 0.19387 | 10.8977 | 10.5863 | 201.6725 | 201.6725 |  | 5500 | 1435 | 2894 | 32 | 3.1 | 4.2983 | 81.6 | 33 | 31 |  | 210.7317
2008-12-05 | 6.9 | 7.1 | 15.8 | 15.9 | 3.4 | 3.6 | 3500 | 3600 | 82.8571 | 91.6667 | 0.025987 | 0.025265 | 0.1548 | 11.0509 | 11.3667 | 192.5802 | 192.5802 |  | 5600 | 1496 | 2881 | 31 | 2.9 | 4.123 | 62.5 | 29 | 33 |  | 202.139
2008-12-06 | 6.98 | 6.95 | 16.1 | 16.2 | 3.5 | 3.4 | 3400 | 3400 | 88.2353 | 94.1176 | 0.023986 | 0.023986 | 0.1388 | 0 | 0 | 192.219 | 192.219 |  | 5800 | 1388 | 2668 | 20 | 2.8 | 4.4438 | 60.4 | 30 | 32 |  | 217.8674
2008-12-07 | 6.99 | 6.84 | 15.4 | 15.5 | 3.5 | 3.5 | 3500 | 3400 | 88.5714 | 94.1176 | 0.022083 | 0.022733 | 0.13155 | 17.5861 | 17.0837 | 202.7428 | 202.7428 |  | 5700 | 1349 | 2735 | 19 | 2.6 | 4.5723 | 58.9 | 31 | 32 |  | 224.166
2008-12-08 | 6.8 | 6.84 | 15.2 | 15.1 | 3.5 | 3.4 | 3600 | 3500 | 91.6667 | 91.4286 | 0.029684 | 0.030532 | 0.18188 | 17.3477 | 16.8658 | 185.3064 | 185.3064 |  | 5600 | 1436 | 2661 | 20 | 3.2 | 4.2953 | 76.5 | 33 | 32 |  | 210.585
2008-12-09 | 6.89 | 6.95 | 15.2 | 15.1 | 3.4 | 3.4 | 3500 | 3500 | 85.7143 | 85.7143 | 0.020477 | 0.020477 | 0.12198 | 10.8645 | 10.8645 | 197.9294 | 197.9294 |  | 5700 | 1304 | 2581 | 31 | 3.3 | 4.7301 | 56.5 | 30 | 30 |  | 231.9018
2008-12-10 | 6.98 | 6.95 | 15 | 15 | 3.6 | 3.7 | 3400 | 3400 | 91.1765 | 91.1765 | 0.027001 | 0.027001 | 0.15625 | 14.9554 | 14.9554 | 181.9205 | 181.9205 | 79.2 | 6100 | 1510 | 2747 | 20 | 3.8 | 4.0848 | 62.5 | 31 | 31 |  | 200.2649
2008-12-11 | 6.97 | 6.96 | 15.4 | 15.2 | 3.5 | 3.5 | 3300 | 3300 | 90.9091 | 93.9394 | 0.028973 | 0.028973 | 0.16273 | 13.4583 | 13.4583 | 185.318 | 185.318 |  | 6300 | 1478 | 2739 | 21 | 3.7 | 4.1732 | 66.5 | 30 | 31 |  | 204.6008
2008-12-12 | 7 | 6.95 | 15.1 | 15.1 | 3.4 | 3.4 | 3200 | 3200 | 90.625 | 100 | 0.020376 | 0.020376 | 0.11097 | 13.1789 | 13.1789 | 221.863 | 221.863 |  | 6600 | 1299 | 2882 | 20 | 3.4 | 4.7483 | 51.6 | 29 | 32 |  | 232.7945
2008-12-13 | 7.1 | 6.95 | 14.8 | 14.6 | 3.5 | 3.5 | 3200 | 3200 | 90.625 | 96.875 | 0.023429 | 0.023429 | 0.1276 | 11.8839 | 11.8839 | 217.7382 | 217.7382 |  | 6700 | 1291 | 2811 | 22 | 3 | 4.7777 | 59.7 | 29 | 31 |  | 234.237
2008-12-14 | 7.1 | 7.1 | 14.6 | 15.4 | 3.6 | 3.6 | 3100 | 3100 | 93.5484 | 93.5484 | 0.025525 | 0.025525 | 0.13467 | 12.761 | 12.761 | 221.3115 | 221.3115 |  | 6600 | 1281 | 2835 | 20 | 3.5 | 4.815 | 63.5 | 29 | 29 |  | 236.0656
2008-12-15 | 7.2 | 7 | 14.6 | 14.8 | 3.8 | 3.7 | 3100 | 3100 | 96.7742 | 96.7742 | 0.031525 | 0.031525 | 0.16633 | 16.8631 | 16.8631 | 199.6491 | 199.6491 |  | 6600 | 1425 | 2845 | 15 | 3 | 4.3284 | 70.5 | 30 | 30 |  | 212.2105
2008-12-16 | 7.2 | 7.1 | 14.5 | 14.8 | 3.3 | 3.4 | 3100 | 3100 | 103.2258 | 100 | 0.023627 | 0.023627 | 0.12466 | 6.2901 | 6.2901 | 213.1835 | 213.1835 |  | 6500 | 1335 | 2846 | 42 | 2.9 | 4.6202 | 56.4 | 32 | 31 |  | 226.5169
2008-12-17 | 7 | 7.1 | 14.5 | 14.4 | 3.4 | 3.5 | 3200 | 3200 | 103.125 | 93.75 | 0.021096 | 0.021096 | 0.1149 | 18.2276 | 18.2276 | 207.2072 | 207.2072 | 80.1 | 6300 | 1332 | 2760 | 15 | 3.1 | 4.6306 | 52.1 | 33 | 30 |  | 227.027
2008-12-18 | 7 | 7.1 | 14.1 | 14 | 3.3 | 3.3 | 3200 | 3300 | 100 | 90.9091 | 0.02715 | 0.026327 | 0.14787 | 8.2548 | 8.5128 | 198.5304 | 198.5304 |  | 6100 | 1429 | 2837 | 35 | 3 | 4.3163 | 62.5 | 32 | 30 |  | 211.6165
2008-12-19 | 7 | 7 | 14 | 14.8 | 3.3 | 3.2 | 3300 | 3300 | 90.9091 | 90.9091 | 0.028866 | 0.028866 | 0.16213 | 13.2014 | 13.2014 | 206.2545 | 206.2545 |  | 6200 | 1391 | 2869 | 22 | 2.9 | 4.4342 | 70.4 | 30 | 30 |  | 217.3976
2008-12-20 | 7 | 7 | 14.1 | 14 | 3.4 | 3.3 | 3300 | 3200 | 93.9394 | 96.875 | 0.026454 | 0.02728 | 0.14858 | 14.4516 | 14.0136 | 201.3296 | 201.3296 |  | 6200 | 1429 | 2877 | 20 | 3 | 4.3163 | 62.8 | 31 | 31 |  | 211.6165
2008-12-21 | 7.2 | 6.98 | 14.2 | 14.1 | 3.3 | 3.3 | 3300 | 3200 | 90.9091 | 96.875 | 0.017709 | 0.018263 | 0.099465 | 9.8847 | 9.5851 | 196.8465 | 196.8465 |  | 6100 | 1427 | 2809 | 30 | 3.2 | 4.3224 | 42.1 | 30 | 31 |  | 211.9131
2008-12-22 | 7.4 | 7 | 14 | 13.9 | 3.2 | 3.2 | 3200 | 3200 | 93.75 | 93.75 | 0.016704 | 0.016704 | 0.090974 | 17.4855 | 17.4855 | 215.1867 | 215.1867 |  | 6200 | 1205 | 2593 | 16 | 3 | 5.1187 | 45.6 | 30 | 30 |  | 250.9544
2008-12-23 | 7.1 | 7.1 | 13.9 | 13.9 | 3.2 | 3.3 | 3200 | 3300 | 96.875 | 93.9394 | 0.017429 | 0.0169 | 0.094922 | 8.4807 | 8.7458 | 210.5463 | 210.5463 |  | 6300 | 1318 | 2775 | 33 | 3.1 | 4.6798 | 43.5 | 31 | 31 |  | 229.4385
2008-12-24 | 7 | 7 | 13.8 | 13.7 | 3.3 | 3.4 | 3300 | 3200 | 87.8788 | 96.875 | 0.018591 | 0.019172 | 0.10442 | 0 | 0 | 227.4395 | 227.4395 | 79.8 | 6600 | 1199 | 2727 | 0 | 3.3 | 5.1443 | 52.6 | 29 | 31 |  | 252.2102
2008-12-25 | 7 | 7 | 13.8 | 13.7 | 3.3 | 3.4 | 3100 | 3200 | 96.7742 | 93.75 | 0.022123 | 0.021431 | 0.11672 | 14.0339 | 14.4866 | 242.4645 | 242.4645 |  | 6700 | 1128 | 2735 | 18 | 3.1 | 5.4681 | 62.5 | 30 | 30 |  | 268.0851
2008-12-26 | 7 | 7.1 | 13.4 | 13.2 | 3.3 | 3.4 | 3200 | 3300 | 93.75 | 90.9091 | 0.022712 | 0.022024 | 0.1237 | 8.4915 | 8.7569 | 234.8424 | 234.8424 |  | 6500 | 1237 | 2905 | 32 | 3 | 4.9863 | 60.4 | 30 | 30 |  | 244.4624
2008-12-27 | 6.99 | 7.2 | 13.5 | 13.1 | 3.4 | 3.4 | 3200 | 3200 | 93.75 | 93.75 | 0.021997 | 0.021997 | 0.1198 | 12.5644 | 12.5644 | 220.9665 | 220.9665 |  | 6600 | 1283 | 2835 | 21 | 3.5 | 4.8075 | 56.4 | 30 | 30 |  | 235.6976
2008-12-28 | 6.98 | 6.99 | 13.8 | 13.5 | 3.3 | 3.3 | 3200 | 3100 | 96.875 | 96.7742 | 0.021388 | 0.022078 | 0.11649 | 13.6593 | 13.2325 | 228.8189 | 228.8189 |  | 6700 | 1270 | 2906 | 19 | 3.4 | 4.8567 | 55.4 | 31 | 30 |  | 238.1102
2008-12-29 | 6.96 | 7.1 | 13.5 | 13.4 | 3.3 | 3.2 | 3100 | 3000 | 93.5484 | 100 | 0.027041 | 0.027942 | 0.14267 | 5.5403 | 5.3616 | 200.2896 | 200.2896 |  | 6600 | 1381 | 2766 | 47 | 3 | 4.4663 | 62.4 | 29 | 30 |  | 218.9718
2008-12-30 | 6.95 | 6.98 | 13.9 | 13.8 | 3.2 | 3.4 | 3200 | 3300 | 93.75 | 90.9091 | 0.022933 | 0.022238 | 0.1249 | 0 | 0 | 216.1729 | 216.1729 |  | 6800 | 1249 | 2700 | 4 | 3.1 | 4.9384 | 60.4 | 30 | 30 |  | 242.1137
2008-12-31 | 6.95 | 6.99 | 13.6 | 13.5 | 3.3 | 3.5 | 3300 | 3300 | 93.9394 | 90.9091 | 0.019948 | 0.019948 | 0.11204 | 13.4153 | 13.4153 | 214.1509 | 214.1509 |  | 6700 | 1272 | 2724 | 20 | 3.3 | 4.8491 | 53.2 | 31 | 30
평 균 | 7.0239 | 7.03 | 14.6552 | 14.6419 | 3.3968 | 3.4161 | 3322.5806 | 3322.5806 | 92.4442 | 92.9848 | 0.023711 | 0.023731 | 0.13423 | 11.0639 | 11.0416 | 208.6933 | 208.6933 | 79.25 | 6238.7097 | 1339.6129 | 2775.8065 | 24.5161 | 3.1355 | 4.6393 | 60.3419 | 30.6452 | 30.8065 | #DIV/0! | 227.1075
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30
Note on AD19: 1계열 운전
Note on AE19: 1계열 운전