## 유량체크대소
유량계 운전현황(대소 2009년)
날짜 | 유입량 |  | 반송량 |  | 잉여인발량 |  | 탈수슬러지량 |  | 방류량
| 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일 | 적산량 | ㎥/일
2009-03-01 | 327174 | 1231 | 960239 | 2695 | 7264 | 26 | 7890 | 0 | 685791 | 1219
2009-03-02 | 328561 | 1387 | 962719 | 2480 | 7292 | 28 | 7918 | 28 | 687156 | 1365
2009-03-03 | 330197 | 1636 | 965364 | 2645 | 7325 | 33 | 7950 | 32 | 688726 | 1570
2009-03-04 | 331552 | 1355 | 967728 | 2364 | 7368 | 43 | 7975 | 25 | 690042 | 1316
2009-03-05 | 332761 | 1209 | 969916 | 2188 | 7385 | 17 | 7996 | 21 | 691211 | 1169
2009-03-06 | 333768 | 1007 | 972355 | 2439 | 7385 | 0 | 8013 | 17 | 692046 | 835
2009-03-07 | 335063 | 1295 | 974854 | 2499 | 7395 | 10 | 8013 | 0 | 693263 | 1217
2009-03-08 | 336215 | 1152 | 977760 | 2906 | 7407 | 12 | 8013 | 0 | 694401 | 1138
2009-03-09 | 337547 | 1332 | 980568 | 2808 | 7422 | 15 | 8044 | 31 | 695691 | 1290
2009-03-10 | 338857 | 1310 | 983225 | 2657 | 7432 | 10 | 8060 | 16 | 696960 | 1269
2009-03-11 | 340189 | 1332 | 985966 | 2741 | 7452 | 20 | 8080 | 20 | 698252 | 1292
2009-03-12 | 341433 | 1244 | 988786 | 2820 | 7473 | 21 | 8100 | 20 | 699465 | 1213
2009-03-13 | 342965 | 1532 | 991573 | 2787 | 7488 | 15 | 8117 | 17 | 700972 | 1507
2009-03-14 | 343980 | 1015 | 994282 | 2709 | 7498 | 10 | 8117 | 0 | 701962 | 990
2009-03-15 | 344947 | 967 | 997210 | 2928 | 7509 | 11 | 8117 | 0 | 702903 | 941
2009-03-16 | 345992 | 1045 | 1000023 | 2813 | 7529 | 20 | 8148 | 31 | 703923 | 1020
2009-03-17 | 347182 | 1190 | 1002825 | 2802 | 7544 | 15 | 8175 | 27 | 705073 | 1150
2009-03-18 | 348529 | 1347 | 1005571 | 2746 | 7559 | 15 | 8190 | 15 | 706361 | 1288
2009-03-19 | 349854 | 1325 | 1008380 | 2809 | 7579 | 20 | 8207 | 17 | 707653 | 1292
2009-03-20 | 351215 | 1361 | 1011154 | 2774 | 7599 | 20 | 8232 | 25 | 708983 | 1330
2009-03-21 | 352551 | 1336 | 1013934 | 2780 | 7620 | 21 | 8251 | 19 | 710290 | 1307
2009-03-22 | 354356 | 1805 | 1016736 | 2802 | 7640 | 20 | 8251 | 0 | 712076 | 1786
2009-03-23 | 355978 | 1622 | 1019090 | 2354 | 7660 | 20 | 8285 | 34 | 713668 | 1592
2009-03-24 | 357279 | 1301 | 1021435 | 2345 | 7677 | 17 | 8298 | 13 | 714941 | 1273
2009-03-25 | 358449 | 1170 | 1023723 | 2288 | 7694 | 17 | 8347 | 49 | 716077 | 1136
2009-03-26 | 359668 | 1219 | 1025997 | 2274 | 7709 | 15 | 8384 | 37 | 717262 | 1185
2009-03-27 | 360875 | 1207 | 1028467 | 2470 | 7741 | 32 | 8407 | 23 | 718456 | 1194
2009-03-28 | 362123 | 1248 | 1030962 | 2495 | 7758 | 17 | 8426 | 19 | 719672 | 1216
2009-03-29 | 363448 | 1325 | 1033452 | 2490 | 7778 | 20 | 8426 | 0 | 720967 | 1295
2009-03-30 | 364697 | 1249 | 1035840 | 2388 | 7798 | 20 | 8470 | 44 | 722188 | 1221
2009-03-31 | 366184 | 1487 | 1038318 | 2478 | 7818 | 20 | 8502 | 32 | 723593 | 1405
합 계 |  | 40241 |  | 80774 |  | 580 |  | 612 |  | 39021
평 균 |  | 1298.0968 |  | 2605.6129 |  | 18.7097 |  | 19.7419 |  | 1258.7419
max |  | 1805 |  | 2928 |  | 43 |  |  |  | 1786
min |  | 967 |  | 2188 |  | 0 |  |  |  | 835

## 대소하수
▣ 하수처리현황(대소)
일 자 | 하수량 | 유입수질 (㎎/ℓ) |  |  |  |  | 방 류 수 질 (㎎/ℓ)
| (㎥/일) | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD | CODMn | SS | T-N | T-P
2009-03-01 | 1231 | 143.6 | 84.7 | 169.5 | 33.145 | 3.741 | 3 | 7 | 3.1 | 12.417 | 1.341
2009-03-02 | 1387 | 100.4 | 56.2 | 86.5 | 29.748 | 3.3415 | 3 | 7.1 | 3 | 13.256 | 1.216
2009-03-03 | 1636 | 127.5 | 75.2 | 76.5 | 32.417 | 3.274 | 3.2 | 7.1 | 3.2 | 12.463 | 1.352
2009-03-04 | 1355 | 132.6 | 80.5 | 115.6 | 33.548 | 3.968 | 3.3 | 7.2 | 3.3 | 12.584 | 1.368
2009-03-05 | 1209 | 142.5 | 82.6 | 113.6 | 34.857 | 3.657 | 3.1 | 7 | 3 | 12.415 | 1.325
2009-03-06 | 1007 | 105.6 | 62.5 | 89.6 | 26.958 | 3.065 | 3 | 6.9 | 3.3 | 11.524 | 1.342
2009-03-07 | 1295 | 182.6 | 86.4 | 143.5 | 28.415 | 3.142 | 3.3 | 7.5 | 4.1 | 12.3854 | 1.015
2009-03-08 | 1152 | 163.5 | 80.5 | 127.4 | 26.854 | 3.251 | 3.1 | 7.3 | 4.3 | 12.415 | 1.304
2009-03-09 | 1332 | 126.3 | 68.5 | 143.5 | 25.417 | 3.052 | 2.9 | 7 | 2.9 | 12.417 | 1.254
2009-03-10 | 1310 | 102.5 | 60.4 | 98.6 | 29.562 | 2.854 | 3 | 7.1 | 3.1 | 12.514 | 1.326
2009-03-11 | 1332 | 135.6 | 75.6 | 198.6 | 32.847 | 3.657 | 3.1 | 6.8 | 2.9 | 12.847 | 1.418
2009-03-12 | 1244 | 165.5 | 80.6 | 235.4 | 35.748 | 3.847 | 3 | 6.9 | 2.8 | 12.624 | 1.306
2009-03-13 | 1532 | 143.5 | 76.3 | 190.6 | 34.856 | 3.048 | 3.3 | 7 | 3 | 11.854 | 1.339
2009-03-14 | 1015 | 135.7 | 65.5 | 148.5 | 35.748 | 3.866 | 2.9 | 6.8 | 2.7 | 12.412 | 1.237
2009-03-15 | 967 | 95.6 | 46.3 | 86.5 | 34.145 | 2.963 | 2.8 | 6.7 | 2.5 | 12.744 | 1.248
2009-03-16 | 1045 | 128.5 | 57.5 | 174.6 | 36.958 | 3.718 | 2.9 | 6.9 | 2.9 | 11.715 | 1.236
2009-03-17 | 1190 | 135.6 | 68.3 | 218.6 | 40.625 | 4.263 | 3.4 | 7.1 | 3.3 | 13.945 | 1.356
2009-03-18 | 1347 | 136.5 | 65.2 | 158.6 | 31.514 | 3.968 | 3 | 6.8 | 3 | 12.014 | 1.325
2009-03-19 | 1325 | 124.5 | 62.5 | 164.5 | 30.714 | 3.698 | 2.9 | 6.6 | 2.8 | 11.023 | 1.265
2009-03-20 | 1361 | 148.5 | 66.5 | 174.5 | 31.145 | 3.556 | 2.9 | 6.6 | 2.9 | 10.745 | 1.216
2009-03-21 | 1336 | 137.5 | 62.8 | 168.4 | 30.356 | 3.418 | 2.8 | 6.4 | 3 | 9.568 | 1.126
2009-03-22 | 1805 | 163.8 | 72.1 | 198.5 | 32.847 | 3.741 | 2.9 | 6.5 | 3.1 | 9.612 | 1.253
2009-03-23 | 1622 | 135.2 | 66.5 | 135.7 | 31.514 | 3.625 | 2.8 | 6.4 | 3 | 9.524 | 1.145
2009-03-24 | 1301 | 145.2 | 66.4 | 132.4 | 30.748 | 3.523 | 2.7 | 6.5 | 3.1 | 9.235 | 1.052
2009-03-25 | 1170 | 168.5 | 68.5 | 152.6 | 31.415 | 3.625 | 2.9 | 6.8 | 3.3 | 10.124 | 1.137
2009-03-26 | 1219 | 195.6 | 70.154 | 185.2 | 32.854 | 3.854 | 3.1 | 7.1 | 3.2 | 8.145 | 1.304
2009-03-27 | 1207 | 186.5 | 68.5 | 165.4 | 35.748 | 4.015 | 3 | 7 | 2.9 | 8.256 | 1.142
2009-03-28 | 1248 | 204.5 | 82.5 | 163.5 | 38.639 | 4.237 | 3 | 7.2 | 2.9 | 8.347 | 1.241
2009-03-29 | 1325 | 182.6 | 79.5 | 174.2 | 36.857 | 4.172 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 8.625 | 1.142
2009-03-30 | 1249 | 193.5 | 83.9 | 154.2 | 39.365 | 4.217 | 3 | 7.1 | 3.3 | 8.145 | 1.217
2009-03-31 | 1487 | 162.3 | 62.8 | 158.5 | 36.741 | 3.968 | 3.1 | 7.2 | 3.2 | 8.254 | 1.267
평 균 | 1298.0968 | 146.8323 | 70.4985 | 151.7194 | 32.9776 | 3.6234 | 3.0161 | 6.9323 | 3.1065 | 11.1016 | 1.2521
max | 1805 | 204.5 | 86.4 | 235.4 | 40.625 | 4.263 | 3.4 | 7.5 | 4.3 | 13.945 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 967 | 95.6 | 46.3 | 76.5 | 25.417 | 2.854 | 2.7 | 6.4 | 2.5 | 8.145 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: 바탕체, 숫자, 가운데 정렬, 소수점 아래 한 자리, 1000단위 기호 사용

## 수질관리현황(대소)
▣수질관리현황(대소) | [16 empty] | (단위 : mg/l)
일 자 | 유 입 수 수 질 | [10 empty] | 방 류 수 수 질
| 유입원수(협잡물처리기) | [5 empty] | 분배조
| BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | BOD5 | CODMn | SS | T-N | T-P | 대장균
2009-03-01 | 143.6 | 84.7 | 169.5 | 33.145 | 3.741 | 31600 | 142.6 | 82.6 | 162.7 | 32.746 | 3.739 | 3 | 7 | 3.1 | 12.417 | 1.341 | 30
2009-03-02 | 100.4 | 56.2 | 86.5 | 29.748 | 3.3415 | 28600 | 95.4 | 53.6 | 85.4 | 28.147 | 3.174 | 3 | 7.1 | 3 | 13.256 | 1.216 | 30
2009-03-03 | 127.5 | 75.2 | 76.5 | 32.417 | 3.274 | 29800 | 125.4 | 73.5 | 85.1 | 31.417 | 3.126 | 3.2 | 7.1 | 3.2 | 12.463 | 1.352 | 50
2009-03-04 | 132.6 | 80.5 | 115.6 | 33.548 | 3.968 | 34100 | 128.6 | 76.5 | 112.9 | 32.748 | 3.856 | 3.3 | 7.2 | 3.3 | 12.584 | 1.368 | 50
2009-03-05 | 142.5 | 82.6 | 113.6 | 34.857 | 3.657 | 31000 | 125.4 | 72.4 | 108.6 | 30.748 | 3.317 | 3.1 | 7 | 3 | 12.415 | 1.325 | 40
2009-03-06 | 105.6 | 62.5 | 89.6 | 26.958 | 3.065 | 26000 | 102.5 | 60.5 | 88.1 | 25.748 | 2.968 | 3 | 6.9 | 3.3 | 11.524 | 1.342 | 30
2009-03-07 | 182.6 | 86.4 | 143.5 | 28.415 | 3.142 | 33500 | 172.6 | 85.4 | 130.5 | 26.415 | 3.084 | 3.3 | 7.5 | 4.1 | 12.3854 | 1.015 | 30
2009-03-08 | 163.5 | 80.5 | 127.4 | 26.854 | 3.251 | 42500 | 162.4 | 75.6 | 116.5 | 25.748 | 3.126 | 3.1 | 7.3 | 4.3 | 12.415 | 1.304 | 40
2009-03-09 | 126.3 | 68.5 | 143.5 | 25.417 | 3.052 | 34100 | 120.5 | 65.2 | 132.5 | 23.514 | 2.968 | 2.9 | 7 | 2.9 | 12.417 | 1.254 | 50
2009-03-10 | 102.5 | 60.4 | 98.6 | 29.562 | 2.854 | 24700 | 95.8 | 56.4 | 96.1 | 26.859 | 2.748 | 3 | 7.1 | 3.1 | 12.514 | 1.326 | 40
2009-03-11 | 135.6 | 75.6 | 198.6 | 32.847 | 3.657 | 48700 | 132.8 | 73.2 | 192.6 | 32.518 | 3.599 | 3.1 | 6.8 | 2.9 | 12.847 | 1.418 | 30
2009-03-12 | 165.5 | 80.6 | 235.4 | 35.748 | 3.847 | 54200 | 162.8 | 75.6 | 228.5 | 33.844 | 3.769 | 3 | 6.9 | 2.8 | 12.624 | 1.306 | 30
2009-03-13 | 143.5 | 76.3 | 190.6 | 34.856 | 3.048 | 36600 | 142.5 | 74.6 | 184.3 | 34.215 | 2.963 | 3.3 | 7 | 3 | 11.854 | 1.339 | 30
2009-03-14 | 135.7 | 65.5 | 148.5 | 35.748 | 3.866 | 37100 | 132.6 | 63.4 | 140.8 | 33.745 | 3.617 | 2.9 | 6.8 | 2.7 | 12.412 | 1.237 | 50
2009-03-15 | 95.6 | 46.3 | 86.5 | 34.145 | 2.963 | 38100 | 92.6 | 44.7 | 85.2 | 33.116 | 2.846 | 2.8 | 6.7 | 2.5 | 12.744 | 1.248 | 50
2009-03-16 | 128.5 | 57.5 | 174.6 | 36.958 | 3.718 | 41500 | 125.6 | 57.8 | 165.3 | 35.816 | 3.693 | 2.9 | 6.9 | 2.9 | 11.715 | 1.236 | 40
2009-03-17 | 135.6 | 68.3 | 218.6 | 40.625 | 4.263 | 42700 | 132.5 | 66.7 | 214.5 | 35.741 | 4.118 | 3.4 | 7.1 | 3.3 | 13.945 | 1.356 | 30
2009-03-18 | 136.5 | 65.2 | 158.6 | 31.514 | 3.968 | 36100 | 130.7 | 63.7 | 150.7 | 29.857 | 3.941 | 3 | 6.8 | 3 | 12.014 | 1.325 | 30
2009-03-19 | 124.5 | 62.5 | 164.5 | 30.714 | 3.698 | 34600 | 122.4 | 60.4 | 142.6 | 29.417 | 3.452 | 2.9 | 6.6 | 2.8 | 11.023 | 1.265 | 30
2009-03-20 | 148.5 | 66.5 | 174.5 | 31.145 | 3.556 | 37800 | 143.5 | 64.5 | 169.4 | 30.741 | 3.174 | 2.9 | 6.6 | 2.9 | 10.745 | 1.216 | 30
2009-03-21 | 137.5 | 62.8 | 168.4 | 30.356 | 3.418 | 29800 | 132.5 | 61.4 | 158.5 | 29.415 | 3.362 | 2.8 | 6.4 | 3 | 9.568 | 1.126 | 30
2009-03-22 | 163.8 | 72.1 | 198.5 | 32.847 | 3.741 | 32500 | 162.4 | 70.8 | 163.4 | 30.263 | 3.254 | 2.9 | 6.5 | 3.1 | 9.612 | 1.253 | 40
2009-03-23 | 135.2 | 66.5 | 135.7 | 31.514 | 3.625 | 31500 | 132.4 | 65.3 | 148.5 | 30.568 | 3.547 | 2.8 | 6.4 | 3 | 9.524 | 1.145 | 40
2009-03-24 | 145.2 | 66.4 | 132.4 | 30.748 | 3.523 | 34500 | 134.5 | 63.4 | 124.5 | 28.625 | 3.485 | 2.7 | 6.5 | 3.1 | 9.235 | 1.052 | 50
2009-03-25 | 168.5 | 68.5 | 152.6 | 31.415 | 3.625 | 37400 | 175.2 | 69.4 | 143.5 | 32.745 | 3.524 | 2.9 | 6.8 | 3.3 | 10.124 | 1.137 | 40
2009-03-26 | 195.6 | 70.154 | 185.2 | 32.854 | 3.854 | 41300 | 192.4 | 68.2 | 184.3 | 31.412 | 3.798 | 3.1 | 7.1 | 3.2 | 8.145 | 1.304 | 30
2009-03-27 | 186.5 | 68.5 | 165.4 | 35.748 | 4.015 | 38600 | 185.2 | 63.4 | 162.4 | 32.857 | 3.967 | 3 | 7 | 2.9 | 8.256 | 1.142 | 30
2009-03-28 | 204.5 | 82.5 | 163.5 | 38.639 | 4.237 | 49800 | 198.6 | 80.6 | 154.2 | 36.854 | 4.132 | 3 | 7.2 | 2.9 | 8.347 | 1.241 | 30
2009-03-29 | 182.6 | 79.5 | 174.2 | 36.857 | 4.172 | 38600 | 180.4 | 76.9 | 165.7 | 35.714 | 4.013 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 8.625 | 1.142 | 30
2009-03-30 | 193.5 | 83.9 | 154.2 | 39.365 | 4.217 | 39200 | 192.4 | 80.4 | 152.4 | 36.418 | 3.867 | 3 | 7.1 | 3.3 | 8.145 | 1.217 | 30
2009-03-31 | 162.3 | 62.8 | 158.5 | 36.741 | 3.968 | 37400 | 161.5 | 79.5 | 153.8 | 35.416 | 3.648 | 3.1 | 7.2 | 3.2 | 8.254 | 1.267 | 30
평 균 | 146.8323 | 70.4985 | 151.7194 | 32.9776 | 3.6234 | 36577.4194 | 143.1194 | 68.5677 | 145.2742 | 31.3996 | 3.4798 | 3.0161 | 6.9323 | 3.1065 | 11.1016 | 1.2521 | 36.129
MAX | 204.5 | 86.4 | 235.4 | 40.625 | 4.263 | 54200 | 198.6 | 85.4 | 228.5 | 36.854 | 4.132 | 3.4 | 7.5 | 4.3 | 13.945 | 1.418 | 50
MIN | 95.6 | 46.3 | 76.5 | 25.417 | 2.854 | 24700 | 92.6 | 44.7 | 85.1 | 23.514 | 2.748 | 2.7 | 6.4 | 2.5 | 8.145 | 1.015 | 30

## 포기조 운영현황(대소)
▣ 포기조 운영현황
구분 | pH |  | 수온(℃) |  | DO (㎎/ℓ) |  | MLSS (㎎/ℓ) |  | SVI |  | F/M ratio |  | BOD 용적 부하 | SRT(일) |  | 반송비(％) |  | 함수율 (％) | 반송슬러지(㎎/L) | 유입 유량 | 반송량 | 잉여인발량 | 유출수ss | HRT (hr) |  | SV30 |  | 내부반송비 |  | 슬러지반송비
| A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 | A지 | B지 |  | A지 | B지 | A지 | B지 | [7 empty] | 유입BOD | A | B | A | B
2009-03-01 | 6.9 | 6.8 | 12.5 | 12.6 | 4.3 | 4.4 | 3600 | 3600 | 100 | 102.7778 | 0.047766 | 0.047766 | 0.29267 | 12.865 | 12.865 | 218.9277 | 218.9277 |  | 5900 | 1231 | 2695 | 26 | 3.1 | 5.0106 | 143.6 | 36 | 37 |  | 245.6539
2009-03-02 | 6.96 | 6.9 | 12.6 | 12.6 | 4.5 | 4.7 | 3500 | 3500 | 100 | 108.5714 | 0.038703 | 0.038703 | 0.23055 | 11.3713 | 11.2387 | 178.8032 | 178.8032 |  | 6100 | 1387 | 2480 | 28 | 3 | 4.447 | 100.4 | 35 | 38 |  | 218.0245
2009-03-03 | 6.9 | 6.9 | 12.6 | 12.7 | 4.4 | 4.5 | 3600 | 3600 | 108.3333 | 105.5556 | 0.056363 | 0.056363 | 0.34535 | 9.952 | 9.952 | 161.6748 | 161.6748 |  | 6000 | 1636 | 2645 | 33 | 3.2 | 3.7702 | 127.5 | 39 | 38 |  | 184.8411
2009-03-04 | 7 | 6.9 | 12.8 | 12.8 | 4.6 | 4.8 | 3800 | 3800 | 102.6316 | 100 | 0.045995 | 0.045995 | 0.29747 | 8.0031 | 8.0031 | 174.4649 | 174.4649 | 78.9 | 6100 | 1355 | 2364 | 43 | 3.3 | 4.552 | 132.6 | 39 | 38 |  | 223.1734
2009-03-05 | 7.1 | 6.9 | 12.9 | 12.9 | 4.8 | 4.9 | 3900 | 3900 | 87.1795 | 97.4359 | 0.042972 | 0.042972 | 0.28524 | 20.0962 | 20.0962 | 180.976 | 180.976 |  | 6200 | 1209 | 2188 | 17 | 3 | 5.1017 | 142.5 | 34 | 38 |  | 250.1241
2009-03-06 | 7 | 7.2 | 13.1 | 12.9 | 4.5 | 4.8 | 3800 | 3700 | 102.6316 | 102.7027 | 0.027222 | 0.027958 | 0.17606 | 0 | 0 | 242.2046 | 242.2046 |  | 6100 | 1007 | 2439 | 0 | 3.3 | 6.1251 | 105.6 | 39 | 38 |  | 300.2979
2009-03-07 | 7.1 | 7 | 13.2 | 13.2 | 4.6 | 4.6 | 3700 | 3700 | 110.8108 | 105.4054 | 0.062169 | 0.062169 | 0.3915 | 30.8866 | 30.8866 | 192.973 | 192.973 |  | 6200 | 1295 | 2499 | 10 | 4.1 | 4.7629 | 182.6 | 41 | 39 |  | 233.5135
2009-03-08 | 7.1 | 7 | 13.1 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 3500 | 3500 | 117.1429 | 111.4286 | 0.052349 | 0.052349 | 0.31184 | 25.1644 | 25.1644 | 252.2569 | 252.2569 |  | 6100 | 1152 | 2906 | 12 | 4.3 | 5.3542 | 163.5 | 41 | 39 |  | 262.5
2009-03-09 | 7.2 | 7 | 13.2 | 13.8 | 4.6 | 4.6 | 3600 | 3600 | 113.8889 | 108.3333 | 0.045458 | 0.045458 | 0.27853 | 21.5472 | 21.5472 | 210.8108 | 210.8108 |  | 6000 | 1332 | 2808 | 15 | 2.9 | 4.6306 | 126.3 | 41 | 39 |  | 227.027
2009-03-10 | 7 | 7 | 13.2 | 13.9 | 4.3 | 4.4 | 3500 | 3500 | 120 | 111.4286 | 0.037319 | 0.037319 | 0.22231 | 30.2228 | 30.2228 | 202.8244 | 202.8244 |  | 6100 | 1310 | 2657 | 10 | 3.1 | 4.7084 | 102.5 | 42 | 39 |  | 230.8397
2009-03-11 | 6.9 | 7.1 | 13.5 | 13.7 | 4.6 | 4.6 | 3600 | 3700 | 116.6667 | 105.4054 | 0.048805 | 0.047486 | 0.29904 | 15.5737 | 16.0063 | 205.7808 | 205.7808 | 79.9 | 6300 | 1332 | 2741 | 20 | 2.9 | 4.6306 | 135.6 | 42 | 39 |  | 227.027
2009-03-12 | 6.9 | 7.1 | 13.8 | 13.7 | 4.7 | 4.9 | 3700 | 3800 | 116.2162 | 107.8947 | 0.054128 | 0.052704 | 0.34086 | 14.209 | 14.593 | 226.6881 | 226.6881 |  | 6800 | 1244 | 2820 | 21 | 2.8 | 4.9582 | 165.5 | 43 | 41 |  | 243.0868
2009-03-13 | 6.9 | 7.1 | 13.5 | 13.8 | 4.6 | 4.6 | 3700 | 3700 | 121.6216 | 113.5135 | 0.057798 | 0.057798 | 0.36398 | 18.7094 | 18.7094 | 181.9191 | 181.9191 |  | 7100 | 1532 | 2787 | 15 | 3 | 4.0261 | 143.5 | 45 | 42 |  | 197.389
2009-03-14 | 6.9 | 7.1 | 13.4 | 13.9 | 4.9 | 4.9 | 3800 | 3800 | 110.5263 | 113.1579 | 0.035259 | 0.035259 | 0.22804 | 28.5605 | 28.5605 | 266.8966 | 266.8966 |  | 7200 | 1015 | 2709 | 10 | 2.7 | 6.0768 | 135.7 | 42 | 43 |  | 297.931
2009-03-15 | 7 | 7 | 13.9 | 13.7 | 4.7 | 4.7 | 3700 | 3700 | 124.3243 | 113.5135 | 0.024305 | 0.024305 | 0.15305 | 26.9167 | 26.9167 | 302.7921 | 302.7921 |  | 6800 | 967 | 2928 | 11 | 2.5 | 6.3785 | 95.6 | 46 | 42 |  | 312.7198
2009-03-16 | 7 | 7 | 13.4 | 13.8 | 4.6 | 4.6 | 3600 | 3600 | 113.8889 | 116.6667 | 0.036285 | 0.036285 | 0.22232 | 15.2027 | 15.2027 | 269.1866 | 269.1866 |  | 6500 | 1045 | 2813 | 20 | 2.9 | 5.9024 | 128.5 | 41 | 42 |  | 289.378
2009-03-17 | 7.1 | 6.9 | 13.5 | 13.9 | 4.5 | 4.5 | 3600 | 3600 | 113.8889 | 116.6667 | 0.043602 | 0.043602 | 0.26716 | 20.2402 | 20.2402 | 235.4622 | 235.4622 |  | 6400 | 1190 | 2802 | 15 | 3.3 | 5.1832 | 135.6 | 41 | 42 |  | 254.1176
2009-03-18 | 7 | 6.8 | 13.9 | 13.8 | 4.5 | 4.4 | 3400 | 3500 | 120.5882 | 122.8571 | 0.052605 | 0.051102 | 0.30441 | 19.3839 | 19.954 | 203.8604 | 203.8604 | 80.1 | 6300 | 1347 | 2746 | 15 | 3 | 4.5791 | 136.5 | 41 | 43 |  | 224.4989
2009-03-19 | 7.1 | 6.9 | 13.5 | 13.7 | 4.6 | 4.7 | 3500 | 3500 | 117.1429 | 117.1429 | 0.045848 | 0.045848 | 0.27312 | 14.7051 | 14.7051 | 212 | 212 |  | 6500 | 1325 | 2809 | 20 | 2.8 | 4.6551 | 124.5 | 41 | 41 |  | 228.2264
2009-03-20 | 7.1 | 6.9 | 13.9 | 13.8 | 4.7 | 4.7 | 3500 | 3600 | 128.5714 | 125 | 0.056172 | 0.054612 | 0.33462 | 14.2534 | 14.6607 | 203.8207 | 203.8207 |  | 6700 | 1361 | 2774 | 20 | 2.9 | 4.532 | 148.5 | 45 | 45 |  | 222.1896
2009-03-21 | 7 | 6.9 | 13.9 | 13.7 | 4.6 | 4.7 | 3500 | 3500 | 128.5714 | 114.2857 | 0.051056 | 0.051056 | 0.30414 | 13.7879 | 13.7879 | 208.0838 | 208.0838 |  | 6600 | 1336 | 2780 | 21 | 3 | 4.6168 | 137.5 | 45 | 40 |  | 226.3473
2009-03-22 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.9 | 4.6 | 4.6 | 3600 | 3600 | 133.3333 | 125 | 0.079891 | 0.079891 | 0.4895 | 14.4879 | 14.4879 | 155.2355 | 155.2355 |  | 6700 | 1805 | 2802 | 20 | 3.1 | 3.4172 | 163.8 | 48 | 45 |  | 167.5346
2009-03-23 | 6.99 | 6.9 | 13.5 | 13.8 | 4.7 | 4.7 | 3700 | 3700 | 129.7297 | 121.6216 | 0.057654 | 0.057654 | 0.36307 | 14.7557 | 14.7557 | 145.1295 | 145.1295 |  | 6800 | 1622 | 2354 | 20 | 3 | 3.8027 | 135.2 | 48 | 45 |  | 186.4365
2009-03-24 | 6.98 | 6.95 | 13.7 | 13.7 | 4.7 | 4.7 | 3700 | 3700 | 127.027 | 110.8108 | 0.049665 | 0.049665 | 0.31276 | 17.6255 | 17.6255 | 180.246 | 180.246 |  | 6700 | 1301 | 2345 | 17 | 3.1 | 4.741 | 145.2 | 47 | 41 |  | 232.4366
2009-03-25 | 6.9 | 7 | 14 | 13.9 | 4.5 | 4.6 | 3600 | 3600 | 133.3333 | 113.8889 | 0.053271 | 0.053271 | 0.3264 | 17.4264 | 17.4264 | 195.5556 | 195.5556 | 78.4 | 6600 | 1170 | 2288 | 17 | 3.3 | 5.2718 | 168.5 | 48 | 41 |  | 258.4615
2009-03-26 | 6.98 | 7 | 14 | 13.9 | 4.6 | 4.7 | 3700 | 3600 | 121.6216 | 113.8889 | 0.062687 | 0.064428 | 0.39476 | 20.4997 | 19.9456 | 186.5463 | 186.5463 |  | 6500 | 1219 | 2274 | 15 | 3.2 | 5.0599 | 195.6 | 45 | 41 |  | 248.0722
2009-03-27 | 6.98 | 6.99 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 | 3600 | 3500 | 130.5556 | 137.1429 | 0.060826 | 0.062564 | 0.37269 | 9.2813 | 9.0235 | 204.6396 | 204.6396 |  | 6700 | 1207 | 2470 | 32 | 2.9 | 5.1102 | 186.5 | 47 | 48 |  | 250.5385
2009-03-28 | 6.97 | 7 | 13.9 | 14.1 | 4.6 | 4.6 | 3700 | 3800 | 121.6216 | 110.5263 | 0.067099 | 0.065333 | 0.42254 | 18.2143 | 18.7065 | 199.9199 | 199.9199 |  | 6500 | 1248 | 2495 | 17 | 2.9 | 4.9423 | 204.5 | 45 | 42 |  | 242.3077
2009-03-29 | 6.99 | 6.99 | 14 | 14.2 | 4.5 | 4.6 | 3600 | 3800 | 125 | 126.3158 | 0.065376 | 0.061936 | 0.40057 | 14.8451 | 15.6698 | 187.9245 | 187.9245 |  | 6600 | 1325 | 2490 | 20 | 3.2 | 4.6551 | 182.6 | 45 | 48 |  | 228.2264
2009-03-30 | 6.95 | 6.99 | 14.3 | 14.6 | 4.6 | 4.7 | 3500 | 3600 | 114.2857 | 133.3333 | 0.067171 | 0.065305 | 0.40013 | 14.883 | 15.3083 | 191.193 | 191.193 |  | 6400 | 1249 | 2388 | 20 | 3.3 | 4.9384 | 193.5 | 40 | 48 |  | 242.1137
2009-03-31 | 6.95 | 6.98 | 13.9 | 14 | 4.6 | 4.7 | 3600 | 3700 | 113.8889 | 121.6216 | 0.065213 | 0.06345 | 0.39957 | 15.4677 | 15.8974 | 166.6443 | 166.6443 |  | 6300 | 1487 | 2478 | 20 | 3.2 | 4.1479 | 162.3 | 41 | 45 |  | 203.3625
평 균 | 6.9919 | 6.971 | 13.5 | 13.629 | 4.5871 | 4.6484 | 3625.8065 | 3645.1613 | 116.9362 | 113.9966 | 0.051324 | 0.050987 | 0.31627 | 17.069 | 17.1664 | 204.6916 | 204.6916 | 79.325 | 6445.1613 | 1298.0968 | 2605.6129 | 18.7097 | 3.1065 | 4.8415 | 146.8323 | 42.3548 | 41.5161 | #DIV/0! | 237.3676
Note on L2: F=각 폭기조 일별 유입BOD*일별 유입유량 M=각 반응조 평균MLSS*반응조 용적(2250)
Note on O2: SRT = (V*X)/(Xr*Qw) V = 반응조 용적(2250) X = 각 반응조 평균 MLSS Xr =각 반응조 일별 반송슬러지 MLSS Qw = 월간 잉여슬러지 총 발생량/31 or 30
Note on AD19: 1계열 운전
Note on AE19: 1계열 운전