## 공공하수도 지표
◎ 하수처리시설 계획지표
구분 | 행정구역 | 처리구역 | 면적 (㎢) | 면적 (㎢) | 면적(㎢) |  |  |  |  | 인구(인) |  |  |  |  | 하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 시설용량(㎥/일) |  | 시설계획 |  | 현황 | 편입지역 | 비고
[5 empty] | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 현황 | 계획 | 준공 | 단계 |  |  |  | 개소 | 단계
공공하수 처리시설 | 음성읍 | 음성 | 2.47 | 2.78 | 2.47 | 2.47 | 2.63 | 2.78 | 2.78 | 15712 | 15588 | 16074 | 15959 | 19730 | 5675 | 5635 | 5794 | 5757 | 6996 | 7000 |  |  |  |  | 음성읍
| 금왕읍 | 금왕 | 2.5 | 4.91 | 2.5 | 3.73 | 4.5 | 4.5 | 4.91 | 16965 | 21089 | 21730 | 21891 | 26891 | 6941 | 8859 | 9413.9167 | 9470.9167 | 11235.9167 | 8000 | 10000 |  |  |  | 금왕읍
| 대소면 | 대소 | 1.65 | 2.95 | 1.65 | 2.58 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 11332 | 18632 | 20274 | 20643 | 26199 | 4169 | 6686 | 7266 | 7388 | 9353 | 6000 | 9500 |  |  |  | 대소면
| 삼성면 | 대소 | 0.74 | 1.27 | 0.74 | 0.99 | 1.15 | 1.15 | 1.27 | 5219 | 6243 | 7024 | 6911 | 9555 | 1367 | 1636 | 1840 | 1811 | 2503 | [5 empty] | 삼성면
| 감곡면 | 감곡 | 1.4 | 2.09 | 1.4 | 1.63 | 1.64 | 2.09 | 2.09 | 7319 | 7950 | 9090 | 9042 | 11526 | 2718 | 2938 | 3336 | 3543.3333 | 4410.3333 | [5 empty] | 감곡면
| 생극면 | 생극 | 0.49 | 1.1 | 0.49 | 0.84 | 0.87 | 1.02 | 1.1 | 1811 | 2631 | 2688 | 2931 | 5053 | 674 | 904 | 920 | 988 | 1584 | 450 | 1000 |  |  |  | 생극면
| 맹동면 | 맹동 | 0 | 0.47 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | 0 | 1225 | 1270 | 1281 | 3574 | 0 | 503 | 518 | 522 | 1291 | 350 | 550 |  |  | 계획 | 맹동면 |  | 1
| 충북 혁신도시 | 혁신도시 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 7239 | 12230 | 12230 | 12230 | 12230 | 2506.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 15200 | 15200 |  |  |  | 충북 혁신도시
소규모 공공하수 처리시설 | 음성읍 | 한벌 | 0 | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 289 | 289 | 286 | 282 |  | 58 | 58 | 57 | 56 |  | 60 |  |  | 계획 | 음성읍 |  | 1
| 금왕읍 | 사창 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  | 290 | 294 | 298 | 300 |  | 58 | 59 | 59 | 60 |  | 70 |  |  | 계획 | 금왕읍 |  | 1
| 소이면 | 소이 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  | 313 | 291 | 275 | 163 |  | 118 | 109 | 103 | 61 |  | 120 |  |  | 계획 | 소이면 |  | 1
| 원남면 | 원남 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  | 269 | 250 | 231 | 224 |  | 86 | 80 | 74 | 72 |  | 100 |  |  | 계획 | 원남면 |  | 1
| 대소면 | 부윤(기존) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 325 | 274 | 276 | 260 | 251 | 65 | 55 | 55 | 52 | 51 | 100 |  |  |  | 기존 | 대소면
|  | 미곡(기존) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 153 | 139 | 143 | 143 | 137 | 31 | 28 | 29 | 29 | 27 | 50 | 0 |  |  | 기존 | 대소면
| 생극면 | 관성(기존) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 330 | 195 | 186 | 158 | 127 | 66 | 39 | 37 | 32 | 25 | 40 | 0 |  |  | 기존 | 생극면
| 감곡면 | 주천 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 436 | 412 | 413 | 410 |  | 87 | 82 | 82 | 82 | 0 | 90 |  |  | 계획 | 감곡면 |  | 1
|  | 단평(기존) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 208 | 183 | 169 | 167 | 164 | 42 | 36 | 34 | 33 | 33 | 50 | 0 |  |  | 기존 | 감곡면
|  | 오궁(기존) | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 297 | 299 | 327 | 324 | 417 | 59 | 59 | 66 | 65 | 84 | 50 |  |  |  | 기존 | 감곡면
| 금왕읍 | 본대(계획) | 0 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 450 | 449 | 454 | 458 |  | 90 | 90 | 91 | 91 |  | 90 |  |  |  | 금왕읍 |  | 1
|  |  | 소규모 |  | 0.402 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1313 | 3137 | 3086 | 3009 | 2933 | 263 | 714 | 699 | 677 | 642 | 290 | 530
|  |  | 음성군 |  | 13.102 | 17.122 | 18.622 | 19.372 | 20.232 | 66910 | 88725 | 93466 | 93897 | 117691 | 24313.6 | 33505.6 | 35417.5167 | 35787.85 | 43645.85
[10 empty] | 113012 | 114125 | 117539 | 133081 | 141569
[10 empty] | 0.59206 | 0.77744 | 0.79519 | 0.70556 | 0.83133
|  | 음성읍 | [7 empty] | 15712 | 15877 | 16363 | 16245 | 20012 | 5675 | 5693 | 5852 | 5814 | 7052
|  | 금왕읍 | [7 empty] | 16965 | 21829 | 22473 | 22643 | 27649 | 6941 | 9007 | 9562.9167 | 9620.9167 | 11386.9167
|  | 소이면 | [7 empty] | 0 | 313 | 291 | 275 | 163 | 0 | 118 | 109 | 103 | 61
|  | 원남면 | [7 empty] | 0 | 269 | 250 | 231 | 224 | 0 | 86 | 80 | 74 | 72
|  | 맹동면 | [7 empty] | 0 | 1225 | 1270 | 1281 | 3574 | 0 | 503 | 518 | 522 | 1291
|  | 대소면 | [7 empty] | 11810 | 19045 | 20693 | 21046 | 26587 | 4265 | 6769 | 7350 | 7469 | 9431
|  | 삼성면 | [7 empty] | 5219 | 6243 | 7024 | 6911 | 9555 | 1367 | 1636 | 1840 | 1811 | 2503
|  | 생극면 | [7 empty] | 2141 | 2826 | 2874 | 3089 | 5180 | 740 | 943 | 957 | 1020 | 1609
|  | 감곡면 | [7 empty] | 7824 | 8868 | 9998 | 9946 | 12517 | 2819 | 3120 | 3518 | 3723.3333 | 4609.3333
|  | 충북 혁신도시 | [7 empty] | 7239 | 12230 | 12230 | 12230 | 12230 | 2506.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6
|  | 합계 | [7 empty] | 66910 | 88725 | 93466 | 93897 | 117691 | 24313.6 | 33505.6 | 35417.5167 | 35787.85 | 43645.85
[10 empty] | 106266 | 123308 | 126261 | 151695 | 150829
[10 empty] | 0.62965 | 0.71954 | 0.74026 | 0.61899 | 0.78029
[15 empty] | 5632 | 8405 | 9190 | 9280 | 11934

## 2.하수량총괄
3.1 계획하수량 총괄
3.1.1 공공하수처리시설 계획 하수량 | [6 empty] | (단위 : ㎥/일)
구분 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성STP | 일 평 균 | 4647 | 4615 | 4745 | 4714 | 5727
| 일 최 대 | 5675 | 5635 | 5794 | 5757 | 6996
| 시간최대 | 8284.5 | 8225.5 | 8457.5 | 8403.5 | 10208.5
금왕STP | 일 평 균 | 5749 | 7378 | 7833 | 7879 | 9324
| 일 최 대 | 6941 | 8859 | 9413.9167 | 9470.9167 | 11235.9167
| 시간최대 | 10304 | 13275 | 14083 | 14165 | 16735
대소STP | 일 평 균 | 4531 | 6811 | 7453 | 7528 | 9704
| 일 최 대 | 5536 | 8322 | 9106 | 9199 | 11856
| 시간최대 | 8052.5 | 12103.5 | 13244.5 | 13380.5 | 17245.5
장호원STP | 일 평 균 | 2227 | 2407 | 2733 | 2904 | 3614
| 일 최 대 | 2718 | 2938 | 3336 | 3543.3333 | 4410.3333
| 시간최대 | 3957.5 | 4277.5 | 4856.5 | 5159.5 | 6420.5
생극STP | 일 평 균 | 551 | 740 | 753 | 809 | 1296
| 일 최 대 | 674 | 904 | 920 | 988 | 1584
| 시간최대 | 981.5 | 1316.5 | 1340.5 | 1439.5 | 2305.5
맹동STP | 일 평 균 | 0 | 410 | 423 | 426 | 1055
| 일 최 대 | 0 | 503 | 518 | 522 | 1291
| 시간최대 | 0 | 736 | 759 | 764 | 1884
충북혁신도시 수질복원센터 | 일 평 균 | 2013.4 | 4848.4 | 4848.4 | 4848.4 | 4848.4
| 일 최 대 | 2506.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6
| 시간최대 | 3736.9 | 7584.9 | 7584.9 | 7584.9 | 7584.9
계 | 일 평 균 | 19718.4 | 27209.4 | 28788.4 | 29108.4 | 35568.4
| 일 최 대 | 24050.6 | 32791.6 | 34718.5167 | 35110.85 | 43003.85
| 시간최대 | 35316.9 | 47518.9 | 50325.9 | 50896.9 | 62383.9
소규모 | 일 평 균 | 214 | 587 | 573 | 555 | 527
| 일 최 대 | 263 | 714 | 699 | 677 | 642
| 시간최대 | 454 | 1236 | 1205 | 1170 | 1107
음성군 | 일 평 균 | 19932.4 | 27796.4 | 29361.4 | 29663.4 | 36095.4
| 일 최 대 | 24313.6 | 33505.6 | 35417.5167 | 35787.85 | 43645.85
| 시간최대 | 35770.9 | 48754.9 | 51530.9 | 52066.9 | 63490.9

## 2.1소규모하수량
3.1.2 소규모하수처리시설 계획하수량
구분 | 행정구역 | 처리구역 | 시간적 변화율 | 하수량(㎥/일) |  |  |  |  | 비고
|  |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
소규모 공공하수 처리시설 | 음성읍 | 한벌 | 일평균 |  | 47 | 47 | 47 | 46 | 1단계
|  |  | 일최대 |  | 58 | 58 | 57 | 56
|  |  | 시간최대 |  | 100 | 100 | 99 | 97
| 금왕읍 | 사창 | 일평균 |  | 47 | 48 | 49 | 49 | 계획 (2단계)
|  |  | 일최대 |  | 58 | 59 | 59 | 60
|  |  | 시간최대 |  | 100 | 101 | 103 | 103
|  | 본대 | 일평균 |  | 74 | 74 | 74 | 75 | 계획 (2단계)
|  |  | 일최대 |  | 90 | 90 | 91 | 91
|  |  | 시간최대 |  | 156 | 155 | 157 | 158
| 소이면 | 소이 | 일평균 |  | 97 | 90 | 85 | 50 | 1단계
|  |  | 일최대 |  | 118 | 109 | 103 | 61
|  |  | 시간최대 |  | 203 | 188 | 177 | 105
| 원남면 | 원남 | 일평균 |  | 71 | 66 | 60 | 59 | 1단계
|  |  | 일최대 |  | 86 | 80 | 74 | 72
|  |  | 시간최대 |  | 148 | 138 | 127 | 123
| 대소면 | 부윤(기존) | 일평균 | 53 | 45 | 45 | 43 | 42 | 기존
|  |  | 일최대 | 65 | 55 | 55 | 52 | 51
|  |  | 시간최대 | 113 | 95 | 96 | 90 | 87
|  | 미곡(기존) | 일평균 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 기존
|  |  | 일최대 | 31 | 28 | 29 | 29 | 27
|  |  | 시간최대 | 53 | 49 | 50 | 50 | 47
| 생극면 | 관성(기존) | 일평균 | 54 | 32 | 30 | 26 | 21 | 기존
|  |  | 일최대 | 66 | 39 | 37 | 32 | 25
|  |  | 시간최대 | 114 | 68 | 64 | 55 | 44
| 감곡면 | 단평(기존) | 일평균 | 34 | 30 | 28 | 27 | 27 | 기존
|  |  | 일최대 | 42 | 36 | 34 | 33 | 33
|  |  | 시간최대 | 72 | 63 | 58 | 58 | 57
|  | 오궁리(기존) | 일평균 | 48 | 49 | 54 | 53 | 69 | 기존
|  |  | 일최대 | 59 | 59 | 66 | 65 | 84
|  |  | 시간최대 | 102 | 103 | 113 | 112 | 145
|  | 주천 | 일평균 |  | 72 | 67 | 67 | 67 | 계획 (2단계)
|  |  | 일최대 |  | 87 | 82 | 82 | 82
|  |  | 시간최대 |  | 151 | 142 | 142 | 141
계 |  |  | 일평균 | 214 | 587 | 573 | 555 | 527
|  |  | 일최대 | 263 | 714 | 699 | 677 | 642
|  |  | 시간최대 | 454 | 1236 | 1205 | 1170 | 1107

## 3.수질총괄
3.2 계획수질 총괄
3.2.1 공공하수처리시설 계획 수질
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성STP | 처리인구(인) |  | 15712 | 15588 | 16074 | 15959 | 19730
| 계획하수량(㎥/일) |  | 5675 | 5635 | 5794 | 5757 | 6996
| 계획수질 (㎎/L) | BOD | 186.8 | 191.2 | 191.1 | 191.1 | 190.2
|  | COD | 152.7 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 155.8
|  | SS | 200.7 | 206.4 | 206.4 | 206.4 | 205.5
|  | T-N | 39.313 | 39.894 | 39.938 | 39.917 | 40.209
|  | T-P | 6.555 | 6.637 | 6.645 | 6.653 | 6.661
금왕STP | 처리인구(인) |  | 16965 | 21089 | 21730 | 21891 | 26891
| 계획하수량(㎥/일) |  | 6941 | 8859 | 9413.9167 | 9470.9167 | 11235.9167
| 계획수질 (㎎/L) | BOD | 183.7 | 184.2 | 183.9 | 183.8 | 182.1
|  | COD | 149.4 | 148.8 | 148.5 | 148.5 | 147.7
|  | SS | 204.6 | 205.5 | 202.7 | 202.5 | 200.2
|  | T-N | 38.514 | 39.058 | 38.316 | 38.318 | 38.395
|  | T-P | 6.17 | 6.072 | 5.928 | 5.93 | 5.977
대소STP | 처리인구(인) |  | 11332 | 18632 | 20274 | 20643 | 26199
| 계획하수량(㎥/일) |  | 4169 | 6686 | 7266 | 7388 | 9353
| 계획수질 (㎎/L) | BOD | 175.3 | 179 | 179.5 | 179.4 | 180.4
|  | COD | 145.1 | 148.2 | 148.6 | 148.6 | 149.4
|  | SS | 190.3 | 194.4 | 194.9 | 194.9 | 195.9
|  | T-N | 39.52 | 40.346 | 40.452 | 40.44 | 40.674
|  | T-P | 6.49 | 6.5 | 6.524 | 6.513 | 6.557
장호원STP | 처리인구(인) |  | 7319 | 7950 | 9090 | 9042 | 11526
| 계획하수량(㎥/일) |  | 2718 | 2938 | 3336 | 3543.3333 | 4410.3333
| 계획수질 (㎎/L) | BOD | 155.9 | 158.3 | 159.4 | 155.1 | 157.5
|  | COD | 128.2 | 130.2 | 131.1 | 127.6 | 129.7
|  | SS | 169.6 | 172.2 | 173.6 | 168.9 | 171.5
|  | T-N | 35.545 | 36.259 | 36.513 | 35.637 | 36.178
|  | T-P | 5.924 | 5.953 | 5.995 | 5.787 | 5.889
생극STP | 처리인구(인) |  | 1811 | 2631 | 2688 | 2931 | 5053
| 계획하수량(㎥/일) |  | 674 | 904 | 920 | 988 | 1584
| 계획수질 (㎎/L) | BOD | 155.6 | 170.2 | 170.9 | 173.6 | 186.6
|  | COD | 127.9 | 140 | 140.5 | 142.7 | 153.4
|  | SS | 169.1 | 185.8 | 185.9 | 189.3 | 203.3
|  | T-N | 35.467 | 38.999 | 39.151 | 39.752 | 42.746
|  | T-P | 5.911 | 6.403 | 6.428 | 6.526 | 7.018
맹동STP | 처리인구(인) |  | 0 | 1225 | 1270 | 1281 | 3574
| 계획하수량(㎥/일) |  | 0 | 503 | 518 | 522 | 1291
| 계획수질 (㎎/L) | BOD | 0 | 174.6 | 174.3 | 174.1 | 174.4
|  | COD | 0 | 143.3 | 143.4 | 143.3 | 143.4
|  | SS | 0 | 189.7 | 190.2 | 190.4 | 190.1
|  | T-N | 0 | 39.99 | 39.996 | 39.971 | 39.963
|  | T-P | 0 | 6.551 | 6.552 | 6.548 | 6.555
충북 혁신도시 수질복원 센터 | 처리인구(인) |  | 7239 | 12230 | 12230 | 12230 | 12230
| 계획하수량(㎥/일) |  | 2506.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6
| 계획수질 (㎎/L) | BOD | 216.02 | 198.32 | 198.32 | 198.32 | 198.32
|  | COD | 176.75 | 171.76 | 171.76 | 171.76 | 171.76
|  | SS | 211.98 | 195.28 | 195.28 | 195.28 | 195.28
|  | T-N | 43 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26
|  | T-P | 6.21 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06
○ 오염부하량
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성STP | 처리인구(인) |  | 15712 | 15588 | 16074 | 15959 | 19730
| 계획하수량(㎥/일) |  | 5675 | 5635 | 5794 | 5757 | 6996
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 1060.2 | 1077.4 | 1107.1 | 1100.1 | 1330.5
|  | COD | 866.5 | 880.3 | 905 | 899.1 | 1090.3
|  | SS | 1139 | 1163 | 1196 | 1188 | 1438
|  | T-N | 223.1 | 224.8 | 231.4 | 229.8 | 281.3
|  | T-P | 37.2 | 37.4 | 38.5 | 38.3 | 46.6
금왕STP | 처리인구(인) |  | 16965 | 21089 | 21730 | 21891 | 26891
| 계획하수량(㎥/일) |  | 6941 | 8859 | 9413.9167 | 9470.9167 | 11235.9167
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 1275.2 | 1631.8 | 1730.8 | 1740.6 | 2046.1
|  | COD | 1036.9 | 1318 | 1398.3 | 1406.5 | 1660
|  | SS | 1420.3 | 1820.1 | 1907.9 | 1917.9 | 2249.9 |  | `
|  | T-N | 267.324 | 346.019 | 360.701 | 362.907 | 431.407
|  | T-P | 42.823 | 53.796 | 55.806 | 56.16 | 67.16
대소STP | 처리인구(인) |  | 11332 | 18632 | 20274 | 20643 | 26199
| 계획하수량(㎥/일) |  | 4169 | 6686 | 7266 | 7388 | 9353
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 970.3 | 1489.9 | 1634.2 | 1650.4 | 2138.7
|  | COD | 803 | 1233.7 | 1353.1 | 1366.6 | 1770.7
|  | SS | 1053.6 | 1617.7 | 1774.6 | 1792.6 | 2322.7
|  | T-N | 218.782 | 335.758 | 368.354 | 372.009 | 482.226
|  | T-P | 35.93 | 54.09 | 59.403 | 59.915 | 77.738
장호원STP | 처리인구(인) |  | 7319 | 7950 | 9090 | 9042 | 11526
| 계획하수량(㎥/일) |  | 2718 | 2938 | 3336 | 3543.3333 | 4410.3333
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 423.8 | 465.1 | 531.8 | 549.5 | 694.8
|  | COD | 348.4 | 382.4 | 437.2 | 452.3 | 571.8
|  | SS | 461 | 506 | 579 | 598.5 | 756.5
|  | T-N | 96.611 | 106.53 | 121.806 | 126.272 | 159.557
|  | T-P | 16.102 | 17.49 | 19.998 | 20.506 | 25.971
생극STP | 처리인구(인) |  | 1811 | 2631 | 2688 | 2931 | 5053
| 계획하수량(㎥/일) |  | 674 | 904 | 920 | 988 | 1584
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 104.9 | 153.9 | 157.2 | 171.5 | 295.6
|  | COD | 86.2 | 126.6 | 129.3 | 141 | 243
|  | SS | 114 | 168 | 171 | 187 | 322
|  | T-N | 23.905 | 35.255 | 36.019 | 39.275 | 67.71
|  | T-P | 3.984 | 5.788 | 5.914 | 6.448 | 11.117
맹동STP | 처리인구(인) |  | 0 | 1225 | 1270 | 1281 | 3574
| 계획하수량(㎥/일) |  | 0 | 503 | 518 | 522 | 1291
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 87.8 | 90.3 | 90.9 | 225.1
|  | COD | 0 | 72.1 | 74.3 | 74.8 | 185.1
|  | SS | 0 | 95.4 | 98.5 | 99.4 | 245.4
|  | T-N | 0 | 20.115 | 20.718 | 20.865 | 51.592
|  | T-P | 0 | 3.295 | 3.394 | 3.418 | 8.463
충북 혁신도시 수질복원 센터 | 처리인구(인) |  | 7239 | 12230 | 12230 | 12230 | 12230
| 계획하수량(㎥/일) |  | 2506.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 541.48 | 1116.64 | 1116.64 | 1116.64 | 1116.64
|  | COD | 443.03 | 967.14 | 967.14 | 967.14 | 967.14
|  | SS | 531.34 | 1099.52 | 1099.52 | 1099.52 | 1099.52
|  | T-N | 107.79 | 283.02 | 283.02 | 283.02 | 283.02
|  | T-P | 15.56 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75
소규모 | 처리인구(인) |  | 1313 | 3137 | 3086 | 3009 | 2933
| 계획하수량(㎥/일) |  | 263 | 714 | 699 | 677 | 642
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 59.88 | 134.99 | 132.95 | 129.6 | 126.73
|  | COD | 46.73 | 105.38 | 103.77 | 101.15 | 98.91
|  | SS | 64.26 | 144.88 | 142.69 | 139.06 | 136.01
|  | T-N | 13.89 | 31.35 | 30.87 | 30.07 | 29.43
|  | T-P | 2.26 | 5.15 | 5.08 | 4.93 | 4.84
음성군 | 처리인구(인) |  | 66910 | 88725 | 93466 | 93897 | 117691 | 혁신도시 음성포함
| 계획하수량(㎥/일) |  | 24313.6 | 33505.6 | 35417.5167 | 35787.85 | 43645.85
| 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 4270.98 | 5780.84 | 6120.54 | 6157.24 | 7326.74
|  | COD | 3497.83 | 4781.54 | 5060.74 | 5091.64 | 6059.94
|  | SS | 4605.24 | 6206.32 | 6557.02 | 6596.52 | 7866.62
|  | T-N | 913.607 | 1296.127 | 1365.281 | 1374.008 | 1637.51
|  | T-P | 147.615 | 202.526 | 213.457 | 214.631 | 257.219
음성군 | 계획수질 (㎎/L) | BOD | 175.66 | 172.53 | 172.81 | 172.05 | 167.87
|  | COD | 143.86 | 142.71 | 142.89 | 142.27 | 138.84
|  | SS | 189.41 | 185.23 | 185.13 | 184.32 | 180.24
|  | T-N | 37.58 | 38.68 | 38.55 | 38.39 | 37.52
|  | T-P | 6.07 | 6.04 | 6.03 | 6 | 5.89

## 3.1소규모수질
3.2.2 소규모 하수처리시설 계획수질 | [6 empty] | (단위 : ㎥/일) | ■ 소규모 하수도 오염부하량 | [6 empty] | (단위 : kg/일)
구분 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 | 구분 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
부윤(기존) | BOD | 281.08 | 265.45 | 267.45 | 266.54 | 262.35 |  | 부윤(기존) | BOD | 18.27 | 14.6 | 14.71 | 13.86 | 13.38
| COD | 219.08 | 207.27 | 208.73 | 208.08 | 204.71 |  |  | COD | 14.24 | 11.4 | 11.48 | 10.82 | 10.44
| SS | 301.54 | 284.91 | 287.09 | 285.96 | 281.57 |  |  | SS | 19.6 | 15.67 | 15.79 | 14.87 | 14.36
| T-N | 65.08 | 61.82 | 62.18 | 61.92 | 60.98 |  |  | T-N | 4.23 | 3.4 | 3.42 | 3.22 | 3.11
| T-P | 10.77 | 10.18 | 10.36 | 10.19 | 10 |  |  | T-P | 0.7 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.51
미곡(증설) | BOD | 202.26 | 203.57 | 202.07 | 202.07 | 208.15 |  | 미곡(증설) | BOD | 6.27 | 5.7 | 5.86 | 5.86 | 5.62
| COD | 158.06 | 158.93 | 157.93 | 157.93 | 162.22 |  |  | COD | 4.9 | 4.45 | 4.58 | 4.58 | 4.38
| SS | 217.1 | 218.57 | 216.9 | 216.9 | 223.33 |  |  | SS | 6.73 | 6.12 | 6.29 | 6.29 | 6.03
| T-N | 46.77 | 47.14 | 46.9 | 46.9 | 48.15 |  |  | T-N | 1.45 | 1.32 | 1.36 | 1.36 | 1.3
| T-P | 7.74 | 7.86 | 7.59 | 7.59 | 7.78 |  |  | T-P | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21
관성(기존) | BOD | 205 | 205.13 | 206.22 | 202.5 | 208.4 |  | 관성(기존) | BOD | 13.53 | 8 | 7.63 | 6.48 | 5.21
| COD | 160 | 160 | 160.81 | 158.13 | 162.4 |  |  | COD | 10.56 | 6.24 | 5.95 | 5.06 | 4.06
| SS | 220 | 220 | 221.08 | 217.19 | 223.6 |  |  | SS | 14.52 | 8.58 | 8.18 | 6.95 | 5.59
| T-N | 47.58 | 47.44 | 47.84 | 46.88 | 48.4 |  |  | T-N | 3.14 | 1.85 | 1.77 | 1.5 | 1.21
| T-P | 7.73 | 7.69 | 7.84 | 7.5 | 8 |  |  | T-P | 0.51 | 0.3 | 0.29 | 0.24 | 0.2
단평(기존) | BOD | 203.1 | 208.33 | 203.82 | 207.58 | 203.64 |  | 단평(기존) | BOD | 8.53 | 7.5 | 6.93 | 6.85 | 6.72
| COD | 158.57 | 162.78 | 159.12 | 161.82 | 159.09 |  |  | COD | 6.66 | 5.86 | 5.41 | 5.34 | 5.25
| SS | 217.86 | 223.61 | 218.82 | 222.73 | 218.79 |  |  | SS | 9.15 | 8.05 | 7.44 | 7.35 | 7.22
| T-N | 47.14 | 48.33 | 47.35 | 48.18 | 47.27 |  |  | T-N | 1.98 | 1.74 | 1.61 | 1.59 | 1.56
| T-P | 7.62 | 7.78 | 7.65 | 7.88 | 7.58 |  |  | T-P | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25
오궁리(기존) | BOD | 225.08 | 228.47 | 223.48 | 224.77 | 223.93 |  | 오궁리(기존) | BOD | 13.28 | 13.48 | 14.75 | 14.61 | 18.81
| COD | 175.76 | 178.31 | 174.39 | 175.38 | 174.76 |  |  | COD | 10.37 | 10.52 | 11.51 | 11.4 | 14.68
| SS | 241.69 | 245.25 | 239.85 | 241.23 | 240.24 |  |  | SS | 14.26 | 14.47 | 15.83 | 15.68 | 20.18
| T-N | 52.37 | 53.22 | 51.97 | 52.31 | 52.14 |  |  | T-N | 3.09 | 3.14 | 3.43 | 3.4 | 4.38
| T-P | 8.31 | 8.81 | 8.64 | 8.77 | 8.69 |  |  | T-P | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.73
한벌 | BOD | 0 | 204.31 | 204.31 | 205.79 | 206.43 |  | 한벌 | BOD | 0 | 11.85 | 11.85 | 11.73 | 11.56
| COD | 0 | 159.48 | 159.48 | 160.53 | 161.07 |  |  | COD | 0 | 9.25 | 9.25 | 9.15 | 9.02
| SS | 0 | 219.31 | 219.31 | 220.7 | 221.61 |  |  | SS | 0 | 12.72 | 12.72 | 12.58 | 12.41
| T-N | 0 | 47.41 | 47.41 | 47.72 | 47.86 |  |  | T-N | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.72 | 2.68
| T-P | 0 | 7.76 | 7.76 | 7.72 | 7.86 |  |  | T-P | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44
소이 | BOD | 0 | 108.73 | 109.45 | 109.51 | 109.51 |  | 소이 | BOD | 0 | 12.83 | 11.93 | 11.28 | 6.68
| COD | 0 | 84.92 | 85.41 | 85.44 | 85.57 |  |  | COD | 0 | 10.02 | 9.31 | 8.8 | 5.22
| SS | 0 | 116.69 | 117.43 | 117.48 | 117.54 |  |  | SS | 0 | 13.77 | 12.8 | 12.1 | 7.17
| T-N | 0 | 25.17 | 25.32 | 25.34 | 25.41 |  |  | T-N | 0 | 2.97 | 2.76 | 2.61 | 1.55
| T-P | 0 | 4.15 | 4.13 | 4.17 | 4.1 |  |  | T-P | 0 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.25
원남 | BOD | 0 | 128.26 | 128.13 | 127.97 | 127.5 |  | 원남 | BOD | 0 | 11.03 | 10.25 | 9.47 | 9.18
| COD | 0 | 100.12 | 100 | 99.86 | 99.58 |  |  | COD | 0 | 8.61 | 8 | 7.39 | 7.17
| SS | 0 | 137.67 | 137.5 | 137.3 | 136.94 |  |  | SS | 0 | 11.84 | 11 | 10.16 | 9.86
| T-N | 0 | 29.77 | 29.75 | 29.59 | 29.58 |  |  | T-N | 0 | 2.56 | 2.38 | 2.19 | 2.13
| T-P | 0 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 |  |  | T-P | 0 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35
사창 | BOD | 0 | 205 | 204.24 | 207.12 | 205 |  | 사창 | BOD | 0 | 11.89 | 12.05 | 12.22 | 12.3
| COD | 0 | 160 | 159.49 | 161.69 | 160 |  |  | COD | 0 | 9.28 | 9.41 | 9.54 | 9.6
| SS | 0 | 220 | 219.32 | 222.2 | 220 |  |  | SS | 0 | 12.76 | 12.94 | 13.11 | 13.2
| T-N | 0 | 47.59 | 47.29 | 47.97 | 47.5 |  |  | T-N | 0 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.85
| T-P | 0 | 7.76 | 7.8 | 7.8 | 7.83 |  |  | T-P | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47
주천 | BOD | 0 | 225.98 | 226.59 | 227.2 | 225.49 |  | 주천 | BOD | 0 | 19.66 | 18.58 | 18.63 | 18.49
| COD | 0 | 176.44 | 176.83 | 177.32 | 175.98 |  |  | COD | 0 | 15.35 | 14.5 | 14.54 | 14.43
| SS | 0 | 242.53 | 243.17 | 243.78 | 241.95 |  |  | SS | 0 | 21.1 | 19.94 | 19.99 | 19.84
| T-N | 0 | 52.64 | 52.8 | 52.93 | 52.56 |  |  | T-N | 0 | 4.58 | 4.33 | 4.34 | 4.31
| T-P | 0 | 8.74 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  | T-P | 0 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72
본대 | BOD | 0 | 205 | 204.56 | 204.51 | 206.37 |  | 본대 | BOD | 0 | 18.45 | 18.41 | 18.61 | 18.78
| COD | 0 | 160 | 159.67 | 159.67 | 161.1 |  |  | COD | 0 | 14.4 | 14.37 | 14.53 | 14.66
| SS | 0 | 220 | 219.56 | 219.56 | 221.43 |  |  | SS | 0 | 19.8 | 19.76 | 19.98 | 20.15
| T-N | 0 | 47.56 | 47.44 | 47.36 | 47.8 |  |  | T-N | 0 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.35
| T-P | 0 | 7.78 | 7.78 | 7.69 | 7.8 |  |  | T-P | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71
[8 empty] | 총계 | BOD | 59.88 | 134.99 | 132.95 | 129.6 | 126.73
[9 empty] | COD | 46.73 | 105.38 | 103.77 | 101.15 | 98.91
[9 empty] | SS | 64.26 | 144.88 | 142.69 | 139.06 | 136.01
[9 empty] | T-N | 13.89 | 31.35 | 30.87 | 30.07 | 29.43
[9 empty] | T-P | 2.26 | 5.15 | 5.08 | 4.93 | 4.84

## 1.음성
3.3 처리장별 계획하수량 및 수질
3.3.1 공공하수처리시설
가. 음성처리구역 계획하수량 및 계획수질
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 15712 | 15588 | 16074 | 15959 | 19730 |  | 시설용량 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
|  |  | 일 최 대 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
|  |  | 시간최대 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
|  | 지하수 | 일 평 균 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 일 최 대 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 시간최대 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 3755 | 3726 | 3842 | 3814 | 4715
|  |  | 소계 | 3755 | 3726 | 3842 | 3814 | 4715
|  | 지하수사용량 |  | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
|  | 지하수유입량 |  | 512 | 509 | 523 | 520 | 632
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 계 |  | 4647 | 4615 | 4745 | 4714 | 5727
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 4698 | 4661 | 4806 | 4772 | 5899
|  |  | 소계 | 4698 | 4661 | 4806 | 4772 | 5899
|  | 지하수사용량 |  | 425 | 425 | 425 | 425 | 425
|  | 지하수유입량 |  | 512 | 509 | 523 | 520 | 632
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 계 |  | 5675 | 5635 | 5794 | 5757 | 6996
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 7055 | 6999 | 7217 | 7166 | 8859
|  |  | 소계 | 7055 | 6999 | 7217 | 7166 | 8859
|  | 지하수사용량 |  | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5
|  | 지하수유입량 |  | 512 | 509 | 523 | 520 | 632
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | 계 |  | 8284.5 | 8225.5 | 8457.5 | 8403.5 | 10208.5
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 59.52 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  |  | COD | 49.422 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  |  | SS | 64.246 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  |  | T-N | 13.4326 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65
|  |  | T-P | 2.1735 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21
| 분뇨연계처리수 (㎎/L) |  | BOD | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125
|  |  | COD | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
|  |  | SS | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250
|  |  | T-N | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  |  | T-P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 935.2 | 952.4 | 982.1 | 975.1 | 1205.5
|  |  | COD | 776.5 | 790.3 | 815 | 809.1 | 1000.3
|  |  | SS | 1009 | 1033 | 1066 | 1058 | 1308
|  |  | T-N | 211.053 | 212.776 | 219.41 | 217.84 | 269.315
|  |  | T-P | 34.15 | 34.449 | 35.524 | 35.269 | 43.603
| 분뇨연계처리수 (㎏/일) |  | BOD | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
|  |  | COD | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  |  | SS | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  |  | T-N | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | T-P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 1060.2 | 1077.4 | 1107.1 | 1100.1 | 1330.5
|  |  | COD | 866.5 | 880.3 | 905 | 899.1 | 1090.3
|  |  | SS | 1139 | 1163 | 1196 | 1188 | 1438
|  |  | T-N | 223.1 | 224.8 | 231.4 | 229.8 | 281.3
|  |  | T-P | 37.2 | 37.4 | 38.5 | 38.3 | 46.6
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 186.8 | 191.2 | 191.1 | 191.1 | 190.2
|  |  | COD | 152.7 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 155.8
|  |  | SS | 200.7 | 206.4 | 206.4 | 206.4 | 205.5
|  |  | T-N | 39.313 | 39.894 | 39.938 | 39.917 | 40.209
|  |  | T-P | 6.555 | 6.637 | 6.645 | 6.653 | 6.661

## 2.금왕
나. 금왕처리구역 계획하수량 및 계획수질
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 16965 | 21089 | 21730 | 21891 | 26891 |  | 시설용량 | 6000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  |  | 일 최 대 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
|  |  | 시간최대 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482
|  | 지하수 | 일 평 균 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 일 최 대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 시간최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 4360 | 5420 | 5585 | 5626 | 6911
|  |  | 소계 | 4360 | 5420 | 5585 | 5626 | 6911
|  | 지하수사용량 |  | 424 | 424 | 424 | 424 | 424
|  | 군부대 |  | 0 | 98 | 337 | 337 | 337
|  | 지하수유입량 |  | 598 | 742 | 793 | 798 | 958
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 슬러지 처리 | 327 | 654 | 654 | 654 | 654
|  | 계 |  | 5749 | 7378 | 7833 | 7879 | 9324
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 5446 | 6770 | 6975 | 7027 | 8632
|  |  | 소계 | 5446 | 6770 | 6975 | 7027 | 8632
|  | 지하수사용량 |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
|  | 군부대 |  | 0 | 123 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167
|  | 지하수유입량 |  | 598 | 742 | 793 | 798 | 958
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 슬러지 처리 | 327 | 654 | 654 | 654 | 654
|  | 계 |  | 6941 | 8859 | 9413.9167 | 9470.9167 | 11235.9167
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 8177 | 10165 | 10474 | 10551 | 12961
|  |  | 소계 | 8177 | 10165 | 10474 | 10551 | 12961
|  | 지하수사용량 |  | 795 | 795 | 795 | 795 | 795
|  | 군부대 |  | 0 | 185 | 633 | 633 | 633
|  | 지하수유입량 |  | 598 | 742 | 793 | 798 | 958
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  | 슬러지 처리 | 654 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308
|  | 계 |  | 10304 | 13275 | 14083 | 14165 | 16735
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  |  | COD | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  |  | SS | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  |  | T-N | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  |  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 분뇨연계처리수 (㎎/L) |  | BOD | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625
|  |  | COD | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688
|  |  | SS | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313
|  |  | T-N | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063
|  |  | T-P | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125
| 슬러지처리수 (㎎/L) |  | BOD | 245 | 245 | 245 | 245 | 245
|  |  | COD | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | SS | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
|  |  | T-N | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  |  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 군부대 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | COD | 0 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | SS | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
|  |  | T-N | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | T-P | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 1036.6 | 1288.5 | 1327.7 | 1337.5 | 1643
|  |  | COD | 860.1 | 1069.2 | 1101.7 | 1109.9 | 1363.4
|  |  | SS | 1123 | 1398 | 1441 | 1451 | 1783
|  |  | T-N | 230.724 | 288.919 | 297.701 | 299.907 | 368.407
|  |  | T-P | 37.323 | 46.396 | 47.806 | 48.16 | 59.16
| 분뇨연계처리수 (㎏/일) |  | BOD | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 |  | 343.3 | 403.1 | 403.1 | 403.1
|  |  | COD | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |  | 248.8 | 296.6 | 296.6 | 296.6
|  |  | SS | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |  | 422.1 | 466.9 | 466.9 | 466.9
|  |  | T-N | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 57.1 | 63 | 63 | 63
|  |  | T-P | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | 7.4 | 8 | 8 | 8
| 슬러지처리수 (㎏/일) |  | BOD | 80.1 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2
|  |  | COD | 52.3 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6
|  |  | SS | 106.3 | 212.6 | 212.6 | 212.6 | 212.6
|  |  | T-N | 18 | 36 | 36 | 36 | 36
|  |  | T-P | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
| 군부대 (㎏/일) |  | BOD | 0 | 24.6 | 84.4 | 84.4 | 84.4
|  |  | COD | 0 | 19.7 | 67.5 | 67.5 | 67.5
|  |  | SS | 0 | 18.5 | 63.3 | 63.3 | 63.3
|  |  | T-N | 0 | 2.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4
|  |  | T-P | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 1275.2 | 1631.8 | 1730.8 | 1740.6 | 2046.1
|  |  | COD | 1036.9 | 1318 | 1398.3 | 1406.5 | 1660
|  |  | SS | 1420.3 | 1820.1 | 1907.9 | 1917.9 | 2249.9
|  |  | T-N | 267.324 | 346.019 | 360.701 | 362.907 | 431.407
|  |  | T-P | 42.823 | 53.796 | 55.806 | 56.16 | 67.16
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 183.7 | 184.2 | 183.9 | 183.8 | 182.1
|  |  | COD | 149.4 | 148.8 | 148.5 | 148.5 | 147.7
|  |  | SS | 204.6 | 205.5 | 202.7 | 202.5 | 200.2
|  |  | T-N | 38.514 | 39.058 | 38.316 | 38.318 | 38.395
|  |  | T-P | 6.17 | 6.072 | 5.928 | 5.93 | 5.977

## 3.대소
다. 대소처리구역 계획하수량 및 수질 및 계획수질
|  |  |  | 16551 | 24875 | 27298 | 27554 | 35754
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  | 대소면 | 11332 | 18632 | 20274 | 20643 | 26199 |  | 시설용량 | 4000 | 6000 | 8000 | 11500 | 11500
|  |  | 삼성면 | 5219 | 6243 | 7024 | 6911 | 9555
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 (대소) | 생활하수 | 일 평 균 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
|  |  | 일 최 대 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
|  |  | 시간최대 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
|  | 지하수 | 일 평 균 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | 일 최 대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | 시간최대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 처리구역 (삼성) | 생활하수 | 일 평 균 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
|  |  | 일 최 대 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
|  |  | 시간최대 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393
|  | 지하수 | 일 평 균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 일 최 대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 (대소) | 생활오수 | 2810 | 4621 | 5028 | 5119 | 6497
|  |  | 소계 | 2810 | 4621 | 5028 | 5119 | 6497
|  | 상주하수량 (삼성) | 생활오수 | 1096 | 1311 | 1475 | 1451 | 2007
|  |  | 소계 | 1096 | 1311 | 1475 | 1451 | 2007
|  | 지하수사용량 |  | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
|  | 지하수유입량 |  | 503 | 757 | 828 | 836 | 1078
|  | 계 |  | 4531 | 6811 | 7453 | 7528 | 9704
| 일 최 대 | 상주하수량 (대소) | 생활오수 | 3513 | 5776 | 6285 | 6399 | 8122
|  |  | 소계 | 3513 | 5776 | 6285 | 6399 | 8122
|  | 상주하수량 (삼성) | 생활오수 | 1367 | 1636 | 1840 | 1811 | 2503
|  |  | 소계 | 1367 | 1636 | 1840 | 1811 | 2503
|  | 지하수사용량 |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153
|  | 지하수유입량 |  | 503 | 757 | 828 | 836 | 1078
|  | 계 |  | 5536 | 8322 | 9106 | 9199 | 11856
| 시 간 최 대 | 상주하수량 (대소) | 생활오수 | 5269 | 8664 | 9427 | 9599 | 12183 |  |  | 366.6 | 592.9 | 643.8 | 655.2 | 827.5
|  |  | 소계 | 5269 | 8664 | 9427 | 9599 | 12183 |  |  | 136.4 | 164.1 | 184.2 | 180.8 | 250.5
|  | 상주하수량 (삼성) | 생활오수 | 2051 | 2453 | 2760 | 2716 | 3755 |  |  | 7412 | 8125 | 8210 | 10625
|  |  | 소계 | 2051 | 2453 | 2760 | 2716 | 3755
|  | 지하수사용량 |  | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
|  | 지하수유입량 |  | 503 | 757 | 828 | 836 | 1078
|  | 계 |  | 8052.5 | 12103.5 | 13244.5 | 13380.5 | 17245.5
오염부하량 원단위 | 생활하수(대소) (g/인.일) |  | BOD | 60.3 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  |  | COD | 50 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  |  | SS | 65.4 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  |  | T-N | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  |  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 생활하수(삼성) (g/인.일) |  | BOD | 55 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3
|  |  | COD | 45.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3
|  |  | SS | 59.9 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
|  |  | T-N | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  |  | T-P | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
오염부하량 | 생활하수(대소) (㎏/일) |  | BOD | 683.3 | 1138.4 | 1238.7 | 1261.3 | 1600.8 |  | 1489.9 | 1634.2 | 1650.4 | 2138.7
|  |  | COD | 566.6 | 944.6 | 1027.9 | 1046.6 | 1328.3 |  | 1233.7 | 1353.1 | 1366.6 | 1770.7
|  |  | SS | 741 | 1235 | 1344 | 1369 | 1737 |  | 1617.7 | 1774.6 | 1792.6 | 2322.7
|  |  | T-N | 152.982 | 255.258 | 277.754 | 282.809 | 358.926 |  | 335.758 | 368.354 | 372.009 | 482.226
|  |  | T-P | 24.93 | 40.99 | 44.603 | 45.415 | 57.638 |  | 54.09 | 59.403 | 59.915 | 77.738
| 생활하수(삼성) (㎏/일) |  | BOD | 287 | 351.5 | 395.5 | 389.1 | 537.9
|  |  | COD | 236.4 | 289.1 | 325.2 | 320 | 442.4
|  |  | SS | 312.6 | 382.7 | 430.6 | 423.6 | 585.7
|  |  | T-N | 65.8 | 80.5 | 90.6 | 89.2 | 123.3
|  |  | T-P | 11 | 13.1 | 14.8 | 14.5 | 20.1
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 970.3 | 1489.9 | 1634.2 | 1650.4 | 2138.7
|  |  | COD | 803 | 1233.7 | 1353.1 | 1366.6 | 1770.7
|  |  | SS | 1053.6 | 1617.7 | 1774.6 | 1792.6 | 2322.7
|  |  | T-N | 218.782 | 335.758 | 368.354 | 372.009 | 482.226
|  |  | T-P | 35.93 | 54.09 | 59.403 | 59.915 | 77.738
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 175.3 | 179 | 179.5 | 179.4 | 180.4
|  |  | COD | 145.1 | 148.2 | 148.6 | 148.6 | 149.4
|  |  | SS | 190.3 | 194.4 | 194.9 | 194.9 | 195.9
|  |  | T-N | 39.52 | 40.346 | 40.452 | 40.44 | 40.674
|  |  | T-P | 6.49 | 6.5 | 6.524 | 6.513 | 6.557

## 4.감곡
라. 감곡처리구역 계획하수량 및 수질 및 계획수질
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 7319 | 7950 | 9090 | 9042 | 11526 |  | 시설용량 | 6000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
|  |  | 일 최 대 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317
|  |  | 시간최대 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476
|  | 지하수 | 일 평 균 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 일 최 대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 시간최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 1859 | 2019 | 2309 | 2297 | 2928
|  |  | 소계 | 1859 | 2019 | 2309 | 2297 | 2928
|  | 지하수사용량 |  | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
|  | 극동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 116
|  | 강동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 48
|  | 지하수유입량 |  | 247 | 267 | 303 | 322 | 401
|  | 계 |  | 2227 | 2407 | 2733 | 2904 | 3614
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 2320 | 2520 | 2882 | 2866 | 3654
|  |  | 소계 | 2320 | 2520 | 2882 | 2866 | 3654
|  | 지하수사용량 |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
|  | 극동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5
|  | 강동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 59.8333
|  | 지하수유입량 |  | 247 | 267 | 303 | 322 | 401
|  | 계 |  | 2718 | 2938 | 3336 | 3543.3333 | 4410.3333
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 3484 | 3784 | 4327 | 4304 | 5486
|  |  | 소계 | 3484 | 3784 | 4327 | 4304 | 5486
|  | 지하수사용량 |  | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5
|  | 극동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 217
|  | 강동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 90
|  | 지하수유입량 |  | 247 | 267 | 303 | 322 | 401
|  | 계 |  | 3957.5 | 4277.5 | 4856.5 | 5159.5 | 6420.5
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  | COD | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  |  | SS | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  |  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  |  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 극동대학교 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | COD | 0 | 85 | 85 | 85 | 85
|  |  | SS | 0 | 110 | 110 | 110 | 110
|  |  | T-N | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | T-P | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
| 강동대학교 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | COD | 0 | 85 | 85 | 85 | 85
|  |  | SS | 0 | 110 | 110 | 110 | 110
|  |  | T-N | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | T-P | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 423.8 | 465.1 | 531.8 | 529 | 674.3
|  |  | COD | 348.4 | 382.4 | 437.2 | 434.9 | 554.4
|  |  | SS | 461 | 506 | 579 | 576 | 734
|  |  | T-N | 96.611 | 106.53 | 121.806 | 121.163 | 154.448
|  |  | T-P | 16.102 | 17.49 | 19.998 | 19.892 | 25.357
| 극동대학교 (㎏/일) |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 |  | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 |  | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 |  | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 3.613 | 3.613 |  | 0 | 0 | 5.109 | 5.109 | 0
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.434 |  | 0 | 0 | 0.614 | 0.614 | 0
| 강동대학교 (㎏/일) |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 1.496
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 423.8 | 465.1 | 531.8 | 549.5 | 694.8
|  |  | COD | 348.4 | 382.4 | 437.2 | 452.3 | 571.8
|  |  | SS | 461 | 506 | 579 | 598.5 | 756.5
|  |  | T-N | 96.611 | 106.53 | 121.806 | 126.272 | 159.557
|  |  | T-P | 16.102 | 17.49 | 19.998 | 20.506 | 25.971
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 155.9 | 158.3 | 159.4 | 155.1 | 157.5
|  |  | COD | 128.2 | 130.2 | 131.1 | 127.6 | 129.7
|  |  | SS | 169.6 | 172.2 | 173.6 | 168.9 | 171.5
|  |  | T-N | 35.545 | 36.259 | 36.513 | 35.637 | 36.178
|  |  | T-P | 5.924 | 5.953 | 5.995 | 5.787 | 5.889

## 5.생극
마. 생극처리구역 계획하수량 및 계획수질
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 1811 | 2631 | 2688 | 2931 | 5053 |  | 시설용량 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
|  |  | 일 최 대 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
|  |  | 시간최대 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383
|  | 지하수 | 일 평 균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 일 최 대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 369 | 537 | 548 | 598 | 1031
|  |  | 소계 | 369 | 537 | 548 | 598 | 1031
|  | 지하수사용량 |  | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
|  | 지하수유입량 |  | 61 | 82 | 84 | 90 | 144
|  | 계 |  | 551 | 740 | 753 | 809 | 1296
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 462 | 671 | 685 | 747 | 1289
|  |  | 소계 | 462 | 671 | 685 | 747 | 1289
|  | 지하수사용량 |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
|  | 지하수유입량 |  | 61 | 82 | 84 | 90 | 144
|  | 계 |  | 674 | 904 | 920 | 988 | 1584
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 694 | 1008 | 1030 | 1123 | 1935
|  |  | 소계 | 694 | 1008 | 1030 | 1123 | 1935
|  | 지하수사용량 |  | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5
|  | 지하수유입량 |  | 61 | 82 | 84 | 90 | 144
|  | 계 |  | 981.5 | 1316.5 | 1340.5 | 1439.5 | 2305.5
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  | COD | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  |  | SS | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  |  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  |  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 104.9 | 153.9 | 157.2 | 171.5 | 295.6
|  |  | COD | 86.2 | 126.6 | 129.3 | 141 | 243
|  |  | SS | 114 | 168 | 171 | 187 | 322
|  |  | T-N | 23.905 | 35.255 | 36.019 | 39.275 | 67.71 |  | 822 | 836 | 898 | 1440
|  |  | T-P | 3.984 | 5.788 | 5.914 | 6.448 | 11.117
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 104.9 | 153.9 | 157.2 | 171.5 | 295.6
|  |  | COD | 86.2 | 126.6 | 129.3 | 141 | 243
|  |  | SS | 114 | 168 | 171 | 187 | 322
|  |  | T-N | 23.905 | 35.255 | 36.019 | 39.275 | 67.71
|  |  | T-P | 3.984 | 5.788 | 5.914 | 6.448 | 11.117
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 155.6 | 170.2 | 170.9 | 173.6 | 186.6
|  |  | COD | 127.9 | 140 | 140.5 | 142.7 | 153.4
|  |  | SS | 169.1 | 185.8 | 185.9 | 189.3 | 203.3
|  |  | T-N | 35.467 | 38.999 | 39.151 | 39.752 | 42.746
|  |  | T-P | 5.911 | 6.403 | 6.428 | 6.526 | 7.018

## 6.맹동
바. 맹동처리구역 계획하수량 및 계획수질
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 0 | 1225 | 1270 | 1281 | 3574 |  | 시설용량 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
|  |  | 일 최 대 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305
|  |  | 시간최대 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458
|  | 지하수 | 일 평 균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 일 최 대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 0 | 299 | 310 | 313 | 872
|  |  | 소계 | 0 | 299 | 310 | 313 | 872
지하수사용량
|  | 지하수유입량 |  | 0 | 37 | 39 | 39 | 109
|  | 신규 공공주택 |  |  | 74 | 74 | 74 | 74
|  | 계 |  | 0 | 410 | 423 | 426 | 1055
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 0 | 374 | 387 | 391 | 1090
|  |  | 소계 | 0 | 374 | 387 | 391 | 1090
지하수사용량
|  | 지하수유입량 |  | 0 | 37 | 39 | 39 | 109
|  | 신규 공공주택 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92
|  | 계 |  | 0 | 503 | 518 | 522 | 1291
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 0 | 561 | 582 | 587 | 1637
|  |  | 소계 | 0 | 561 | 582 | 587 | 1637
지하수사용량
|  | 지하수유입량 |  | 0 | 37 | 39 | 39 | 109
|  | 신규 공공주택 |  |  | 138 | 138 | 138 | 138
|  | 계 |  | 0 | 736 | 759 | 764 | 1884
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 57.6 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  | COD | 47.4 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  |  | SS | 62.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  |  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  |  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 신규 공공주택 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 174.6 | 174.3 | 174.3 | 174.3
|  |  | COD | 0 | 143.4 | 143.4 | 143.3 | 143.3
|  |  | SS | 0 | 189.4 | 189.9 | 189.4 | 189.4
|  |  | T-N | 0 | 39.984 | 39.935 | 39.923 | 39.923
|  |  | T-P | 0 | 6.564 | 6.557 | 6.554 | 6.554
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 0 | 71.7 | 74.3 | 74.9 | 209.1
|  |  | COD | 0 | 58.9 | 61.1 | 61.6 | 171.9
|  |  | SS | 0 | 78 | 81 | 82 | 228 |  | 466 | 479 | 483 | 1182
|  |  | T-N | 0 | 16.415 | 17.018 | 17.165 | 47.892
|  |  | T-P | 0 | 2.695 | 2.794 | 2.818 | 7.863
| 신규 공공주택 (㎏/일) |  | BOD | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 16
|  |  | COD | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
|  |  | SS | 0 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.4
|  |  | T-N | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
|  |  | T-P | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 0 | 87.8 | 90.3 | 90.9 | 225.1
|  |  | COD | 0 | 72.1 | 74.3 | 74.8 | 185.1
|  |  | SS | 0 | 95.4 | 98.5 | 99.4 | 245.4
|  |  | T-N | 0 | 20.115 | 20.718 | 20.865 | 51.592
|  |  | T-P | 0 | 3.295 | 3.394 | 3.418 | 8.463
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 0 | 174.6 | 174.3 | 174.1 | 174.4 |  | 174.4 | 174.6 | 174.3 | 174.3
|  |  | COD | 0 | 143.3 | 143.4 | 143.3 | 143.4 |  | 143.5 | 143.4 | 143.4 | 143.3
|  |  | SS | 0 | 189.7 | 190.2 | 190.4 | 190.1 |  | 189 | 189.4 | 189.9 | 189.4
|  |  | T-N | 0 | 39.99 | 39.996 | 39.971 | 39.963 |  | 39.976 | 39.984 | 39.935 | 39.923
|  |  | T-P | 0 | 6.551 | 6.552 | 6.548 | 6.555 |  | 6.562 | 6.564 | 6.557 | 6.554
계획수질(일평균) (㎎/L) |  |  | BOD | 0 | 214.1 | 213.5 | 213.4 | 213.4
|  |  | COD | 0 | 175.9 | 175.7 | 175.6 | 175.5
|  |  | SS | 0 | 232.7 | 232.9 | 233.3 | 232.6
|  |  | T-N | 0 | 49.1 | 49 | 49 | 48.9
|  |  | T-P | 0 | 8 | 8 | 8 | 8

## 7.충북혁신도시
사. 충북 혁신도시 처리구역 계획하수량 및 수질
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | 7239 | 12230 | 12230 | 12230 | 12230 | 음성
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 |  | 일 평 균 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
|  |  | 일 최 대 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
|  |  | 시간최대 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 1672 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825
|  |  | 지 하 수 | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 341.4
|  |  | 소계 | 2013.4 | 3166.4 | 3166.4 | 3166.4 | 3166.4
|  | 산업단지 오ㆍ폐수량 |  |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
|  | 계 |  | 2013.4 | 4848.4 | 4848.4 | 4848.4 | 4848.4
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 2092 | 3534 | 3534 | 3534 | 3534
|  |  | 지 하 수 | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 414.6
|  |  | 소계 | 2506.6 | 3948.6 | 3948.6 | 3948.6 | 3948.6
|  | 산업단지 오ㆍ폐수량 |  |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
|  | 계 |  | 2506.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 5630.6 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 3142 | 5308 | 5308 | 5308 | 5308
|  |  | 지 하 수 | 594.9 | 594.9 | 594.9 | 594.9 | 594.9
|  |  | 소계 | 3736.9 | 5902.9 | 5902.9 | 5902.9 | 5902.9
|  | 산업단지 오ㆍ폐수량 |  |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
|  | 계 |  | 3736.9 | 7584.9 | 7584.9 | 7584.9 | 7584.9
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8
|  |  | COD | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
|  |  | SS | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4
|  |  | T-N | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89
|  |  | T-P | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
| 산업단지 오ㆍ폐수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  |  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  |  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  |  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | 541.48 | 914.8 | 914.8 | 914.8 | 914.8
|  |  | COD | 443.03 | 748.48 | 748.48 | 748.48 | 748.48
|  |  | SS | 531.34 | 897.68 | 897.68 | 897.68 | 897.68
|  |  | T-N | 107.79 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1
|  |  | T-P | 15.56 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29
|  | 산업단지 오ㆍ폐수 | BOD | 0 | 201.84 | 201.84 | 201.84 | 201.84
|  |  | COD | 0 | 218.66 | 218.66 | 218.66 | 218.66
|  |  | SS | 0 | 201.84 | 201.84 | 201.84 | 201.84
|  |  | T-N | 0 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 100.92
|  |  | T-P | 0 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46
|  | 합계 | BOD | 541.48 | 1116.64 | 1116.64 | 1116.64 | 1116.64
|  |  | COD | 443.03 | 967.14 | 967.14 | 967.14 | 967.14
|  |  | SS | 531.34 | 1099.52 | 1099.52 | 1099.52 | 1099.52
|  |  | T-N | 107.79 | 283.02 | 283.02 | 283.02 | 283.02
|  |  | T-P | 15.56 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 216.02 | 198.32 | 198.32 | 198.32 | 198.32
|  |  | COD | 176.75 | 171.76 | 171.76 | 171.76 | 171.76
|  |  | SS | 211.98 | 195.28 | 195.28 | 195.28 | 195.28
|  |  | T-N | 43 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26
|  |  | T-P | 6.21 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06

## 소규모 보고용 (hidden)
구 분 |  |  | 처리인구 (인) | 원단위 (Lpcd) | 계획하수량 (㎥/일) | 시설용량 (㎥/일) | 비고
구분 | 지역명 | 시설명
기존 정비계획 | 음성읍 | 한벌(신규) | 295 | 200 | 59 | 75
| 금왕읍 | 사창(신규) | 200 | 200 | 40 | 50
| 소이면 | 소이(신규) | 343 | 380 | 131 | 130
| 원남면 | 원남(신규) | 303 | 326 | 99 | 100
| 맹동면 | 맹동(신규) | 790 | 230 | 182 | 350
| 대소면 | 부윤 | 321 | 200 | 64 | 100
|  | 미곡 | 158 | 200 | 32 | 50
| 삼성면 | 양덕(신규) | 291 | 200 | 58 | 80
| 생극면 | 관성 | 328 | 200 | 66 | 40
| 감곡면 | 단평 | 214 | 200 | 43 | 50
|  | 오궁리 | 300 | 230 | 69 | 50
|  | 주천(신규) | 200 | 200 | 40 | 50
신규추가 | 음성읍 | 사정2 | 138 | 200 | 28 | 30
|  | 용산6 | 183 | 200 | 37 | 40
|  | 하당2 | 97 | 200 | 19 | 20
|  | 석인1 | 111 | 200 | 22 | 25
| 금왕읍 | 도청2 | 163 | 200 | 33 | 35
|  | 본대1 | 201 | 200 | 40 | 40
|  | 내곡 | 185 | 200 | 37 | 40
|  | 본대3 | 247 | 200 | 49 | 50
|  | 백야 | 84 | 200 | 17 | 20
|  | 육영2 | 106 | 200 | 21 | 25
| 삼성면 | 대정1 | 141 | 200 | 28 | 30
|  | 용대2 | 129 | 200 | 26 | 30
| 감곡면 | 원당2 | 223 | 200 | 45 | 45
|  | 문촌2 | 222 | 200 | 44 | 45
| 생극면 | 관성2,병암2 | 294 | 200 | 59 | 60
|  | 임곡,송곡1 | 312 | 200 | 62 | 65
|  | 생2 | 173 | 200 | 35 | 35
| 맹동면 | 쌍정3 | 98 | 200 | 20 | 20
|  | 통동 | 143 | 200 | 29 | 30
| 소이면 | 중동2 | 176 | 200 | 35 | 35
|  | 금고2 | 171 | 200 | 34 | 35
|  | 충도1 | 141 | 200 | 28 | 30
|  | 충도2,3,4 | 224 | 200 | 45 | 45
|  | 비산1 | 248 | 200 | 50 | 50
| 원남면 | 마송3 | 139 | 200 | 28 | 30
|  | 하당2 | 194 | 200 | 39 | 40
|  | 조촌2 | 161 | 200 | 32 | 35

## 1.음성 (2)
3.3 처리장별 계획하수량 및 수질
3.3.1 공공하수처리시설
가. 음성처리구역 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 | 2032년 | 2033년 | 2034년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
|  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
|  |  |  | 18940 | 18581 | 18353 | 18340 | 17812 | 17808 | 17804 | 17800 | 17796 | 17790 | 17763 | 17736 | 17709 | 17682 | 17653 | 17605 | 17557 | 17509 | 17461 | 21559
|  |  |  | 0.82957 | 0.84096 | 0.85235 | 0.86375 | 0.87514 | 0.88082 | 0.8865 | 0.89218 | 0.89786 | 0.90354 | 0.90364 | 0.90374 | 0.90384 | 0.90394 | 0.90404 | 0.90626 | 0.90849 | 0.91071 | 0.91294 | 0.91516
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 15712 | 15681 | 15650 | 15619 | 15588 | 15685.2 | 15782.4 | 15879.6 | 15976.8 | 16074 | 16051 | 16028 | 16005 | 15982 | 15959 | 16713.2 | 17467.4 | 18221.6 | 18975.8 | 19730 |  | 시설용량 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
|  |  | 일 최 대 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
|  |  | 시간최대 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
|  | 지하수 | 일 평 균 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 일 최 대 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 시간최대 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 3755 | 3748 | 3740 | 3733 | 3726 | 3749 | 3772 | 3795 | 3818 | 3842 | 3836 | 3831 | 3825 | 3820 | 3814 | 3994 | 4175 | 4355 | 4535 | 4715
|  |  | 지 하 수 | 471 | 470 | 470 | 469 | 468 | 471 | 473 | 476 | 479 | 482 | 482 | 481 | 480 | 479 | 479 | 501 | 524 | 547 | 569 | 592
|  |  | 소계 | 4226 | 4218 | 4210 | 4202 | 4194 | 4220 | 4245 | 4271 | 4297 | 4324 | 4318 | 4312 | 4305 | 4299 | 4293 | 4495 | 4699 | 4902 | 5104 | 5307
|  | 지하수사용량 |  | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 계 |  | 4606 | 4598 | 4590 | 4582 | 4574 | 4600 | 4625 | 4651 | 4677 | 4704 | 4698 | 4692 | 4685 | 4679 | 4673 | 4875 | 5079 | 5282 | 5484 | 5687
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 4698 | 4689 | 4679 | 4670 | 4661 | 4690 | 4719 | 4748 | 4777 | 4806 | 4799 | 4792 | 4785 | 4779 | 4772 | 4997 | 5223 | 5448 | 5674 | 5899
|  |  | 지 하 수 | 471 | 470 | 470 | 469 | 468 | 471 | 473 | 476 | 479 | 482 | 482 | 481 | 480 | 479 | 479 | 501 | 524 | 547 | 569 | 592
|  |  | 소계 | 5169 | 5159 | 5149 | 5139 | 5129 | 5161 | 5192 | 5224 | 5256 | 5288 | 5281 | 5273 | 5265 | 5258 | 5251 | 5498 | 5747 | 5995 | 6243 | 6491
|  | 지하수사용량 |  | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 계 |  | 5634 | 5624 | 5614 | 5604 | 5594 | 5626 | 5657 | 5689 | 5721 | 5753 | 5746 | 5738 | 5730 | 5723 | 5716 | 5963 | 6212 | 6460 | 6708 | 6956
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 7055 | 7041 | 7027 | 7013 | 6999 | 7043 | 7086 | 7130 | 7174 | 7217 | 7207 | 7197 | 7186 | 7176 | 7166 | 7504 | 7843 | 8181 | 8520 | 8859
|  |  | 지 하 수 | 471 | 470 | 470 | 469 | 468 | 471 | 473 | 476 | 479 | 482 | 482 | 481 | 480 | 479 | 479 | 501 | 524 | 547 | 569 | 592
|  |  | 소계 | 7526 | 7511 | 7497 | 7482 | 7467 | 7514 | 7559 | 7606 | 7653 | 7699 | 7689 | 7678 | 7666 | 7655 | 7645 | 8005 | 8367 | 8728 | 9089 | 9451
|  | 지하수사용량 |  | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | 계 |  | 8243.5 | 8228.5 | 8214.5 | 8199.5 | 8184.5 | 8231.5 | 8276.5 | 8323.5 | 8370.5 | 8416.5 | 8406.5 | 8395.5 | 8383.5 | 8372.5 | 8362.5 | 8722.5 | 9084.5 | 9445.5 | 9806.5 | 10168.5
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 2016년: 59.52; 2020년: 61.1; 2025년: 61.1; 2030년: 61.1; 2035년: 61.1
|  |  | COD | 2016년: 49.422; 2020년: 50.7; 2025년: 50.7; 2030년: 50.7; 2035년: 50.7
|  |  | SS | 2016년: 64.246; 2020년: 66.3; 2025년: 66.3; 2030년: 66.3; 2035년: 66.3
|  |  | T-N | 2016년: 13.4326; 2020년: 13.65; 2025년: 13.65; 2030년: 13.65; 2035년: 13.65
|  |  | T-P | 2016년: 2.1735; 2020년: 2.21; 2025년: 2.21; 2030년: 2.21; 2035년: 2.21
| 분뇨연계처리수 (㎎/L) |  | BOD | 2016년: 3125; 2020년: 3125; 2025년: 3125; 2030년: 3125; 2035년: 3125
|  |  | COD | 2016년: 2250; 2020년: 2250; 2025년: 2250; 2030년: 2250; 2035년: 2250
|  |  | SS | 2016년: 3250; 2020년: 3250; 2025년: 3250; 2030년: 3250; 2035년: 3250
|  |  | T-N | 2016년: 300; 2020년: 300; 2025년: 300; 2030년: 300; 2035년: 300
|  |  | T-P | 2016년: 75; 2020년: 75; 2025년: 75; 2030년: 75; 2035년: 75
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 935.2; 2020년: 952.4; 2025년: 982.1; 2030년: 975.1; 2035년: 1205.5
|  |  | COD | 2016년: 776.5; 2020년: 790.3; 2025년: 815; 2030년: 809.1; 2035년: 1000.3
|  |  | SS | 2016년: 1009; 2020년: 1033; 2025년: 1066; 2030년: 1058; 2035년: 1308
|  |  | T-N | 2016년: 211.053; 2020년: 212.776; 2025년: 219.41; 2030년: 217.84; 2035년: 269.315
|  |  | T-P | 2016년: 34.15; 2020년: 34.449; 2025년: 35.524; 2030년: 35.269; 2035년: 43.603
| 분뇨연계처리수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 125; 2020년: 125; 2025년: 125; 2030년: 125; 2035년: 125
|  |  | COD | 2016년: 90; 2020년: 90; 2025년: 90; 2030년: 90; 2035년: 90
|  |  | SS | 2016년: 130; 2020년: 130; 2025년: 130; 2030년: 130; 2035년: 130
|  |  | T-N | 2016년: 12; 2020년: 12; 2025년: 12; 2030년: 12; 2035년: 12
|  |  | T-P | 2016년: 3; 2020년: 3; 2025년: 3; 2030년: 3; 2035년: 3
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 1060.2; 2020년: 1077.4; 2025년: 1107.1; 2030년: 1100.1; 2035년: 1330.5
|  |  | COD | 2016년: 866.5; 2020년: 880.3; 2025년: 905; 2030년: 899.1; 2035년: 1090.3
|  |  | SS | 2016년: 1139; 2020년: 1163; 2025년: 1196; 2030년: 1188; 2035년: 1438
|  |  | T-N | 2016년: 223.1; 2020년: 224.8; 2025년: 231.4; 2030년: 229.8; 2035년: 281.3
|  |  | T-P | 2016년: 37.2; 2020년: 37.4; 2025년: 38.5; 2030년: 38.3; 2035년: 46.6
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 2016년: 188.2; 2020년: 192.6; 2025년: 192.4; 2030년: 192.5; 2035년: 191.3
|  |  | COD | 2016년: 153.8; 2020년: 157.4; 2025년: 157.3; 2030년: 157.3; 2035년: 156.7
|  |  | SS | 2016년: 202.2; 2020년: 207.9; 2025년: 207.9; 2030년: 207.8; 2035년: 206.7
|  |  | T-N | 2016년: 39.599; 2020년: 40.186; 2025년: 40.222; 2030년: 40.203; 2035년: 40.44
|  |  | T-P | 2016년: 6.603; 2020년: 6.686; 2025년: 6.692; 2030년: 6.7; 2035년: 6.699

## 2.금왕 (2)
나. 금왕처리구역 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 | 2032년 | 2033년 | 2034년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
|  |  |  | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500
|  |  |  | 23410 | 23627 | 23660 | 23693 | 25026 | 25099 | 25172 | 25245 | 25318 | 25640 | 25686 | 25732 | 25778 | 25824 | 27851 | 28744 | 29637 | 29673 | 29709 | 30938
|  |  |  | 0.72469 | 0.75419 | 0.78369 | 0.81319 | 0.84268 | 0.84365 | 0.84461 | 0.84558 | 0.84654 | 0.8475 | 0.8352 | 0.8229 | 0.8106 | 0.7983 | 0.786 | 0.80264 | 0.81928 | 0.83592 | 0.85255 | 0.86919
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 16965 | 17819.2148 | 18542.0334 | 19266.7989 | 21089 | 21174.7128 | 21260.5664 | 21346.5607 | 21432.6957 | 21730 | 21453.0484 | 21174.9651 | 20895.7503 | 20615.4039 | 21891 | 23071.1208 | 24280.9555 | 24804.1246 | 25328.4915 | 26891 |  | 시설용량 | 6000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  |  | 일 최 대 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
|  |  | 시간최대 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482
|  | 지하수 | 일 평 균 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 일 최 대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 시간최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 4360 | 4580 | 4765 | 4952 | 5420 | 5442 | 5464 | 5486 | 5508 | 5585 | 5513 | 5442 | 5370 | 5298 | 5626 | 5929 | 6240 | 6375 | 6509 | 6911
|  |  | 지 하 수 | 543 | 570 | 593 | 617 | 675 | 678 | 680 | 683 | 686 | 695 | 686 | 678 | 669 | 660 | 701 | 738 | 777 | 794 | 811 | 861
|  |  | 소계 | 4903 | 5150 | 5358 | 5569 | 6095 | 6120 | 6144 | 6169 | 6194 | 6280 | 6199 | 6120 | 6039 | 5958 | 6327 | 6667 | 7017 | 7169 | 7320 | 7772
|  | 지하수사용량 |  | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 슬러지 처리 | 327 | 408.75 | 490.5 | 572.25 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654
|  | 군부대 |  | 0 | 24.5 | 49 | 73.5 | 98 | 145.8 | 193.6 | 241.4 | 289.2 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337
|  | 계 |  | 5694 | 6047.25 | 6361.5 | 6678.75 | 7311 | 7383.8 | 7455.6 | 7528.4 | 7601.2 | 7735 | 7654 | 7575 | 7494 | 7413 | 7782 | 8122 | 8472 | 8624 | 8775 | 9227
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 5446 | 5720 | 5952 | 6185 | 6770 | 6797 | 6825 | 6852 | 6880 | 6975 | 6886 | 6797 | 6708 | 6618 | 7027 | 7406 | 7794 | 7962 | 8130 | 8632
|  |  | 지 하 수 | 543 | 570 | 593 | 617 | 675 | 678 | 680 | 683 | 686 | 695 | 686 | 678 | 669 | 660 | 701 | 738 | 777 | 794 | 811 | 861
|  |  | 소계 | 5989 | 6290 | 6545 | 6802 | 7445 | 7475 | 7505 | 7535 | 7566 | 7670 | 7572 | 7475 | 7377 | 7278 | 7728 | 8144 | 8571 | 8756 | 8941 | 9493
|  | 지하수사용량 |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 슬러지 처리 | 327 | 408.75 | 490.5 | 572.25 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654
|  | 군부대 |  | 0 | 30.75 | 61.5 | 92.25 | 123 | 182.7833 | 242.5667 | 302.35 | 362.1333 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167 | 421.9167
|  | 계 |  | 6886 | 7299.5 | 7667 | 8036.5 | 8792 | 8881.7833 | 8971.5667 | 9061.35 | 9152.1333 | 9315.9167 | 9217.9167 | 9120.9167 | 9022.9167 | 8923.9167 | 9373.9167 | 9789.9167 | 10216.9167 | 10401.9167 | 10586.9167 | 11138.9167
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 8177 | 8589 | 8937 | 9287 | 10165 | 10206 | 10248 | 10289 | 10331 | 10474 | 10340 | 10206 | 10072 | 9937 | 10551 | 11120 | 11703 | 11956 | 12208 | 12961
|  |  | 지 하 수 | 543 | 570 | 593 | 617 | 675 | 678 | 680 | 683 | 686 | 695 | 686 | 678 | 669 | 660 | 701 | 738 | 777 | 794 | 811 | 861
|  |  | 소계 | 8720 | 9159 | 9530 | 9904 | 10840 | 10884 | 10928 | 10972 | 11017 | 11169 | 11026 | 10884 | 10741 | 10597 | 11252 | 11858 | 12480 | 12750 | 13019 | 13822
|  | 지하수사용량 |  | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795
|  | 연계처리수 | 분뇨처리수 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  | 슬러지 처리 | 654 | 817.5 | 981 | 1144.5 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308
|  | 군부대 |  | 0 | 46.25 | 92.5 | 138.75 | 185 | 274.6 | 364.2 | 453.8 | 543.4 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
|  | 계 |  | 10249 | 10897.75 | 11478.5 | 12062.25 | 13208 | 13341.6 | 13475.2 | 13608.8 | 13743.4 | 13985 | 13842 | 13700 | 13557 | 13413 | 14068 | 14674 | 15296 | 15566 | 15835 | 16638
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 2016년: 61.1; 2020년: 61.1; 2025년: 61.1; 2030년: 61.1; 2035년: 61.1
|  |  | COD | 2016년: 50.7; 2020년: 50.7; 2025년: 50.7; 2030년: 50.7; 2035년: 50.7
|  |  | SS | 2016년: 66.2; 2020년: 66.3; 2025년: 66.3; 2030년: 66.3; 2035년: 66.3
|  |  | T-N | 2016년: 13.6; 2020년: 13.7; 2025년: 13.7; 2030년: 13.7; 2035년: 13.7
|  |  | T-P | 2016년: 2.2; 2020년: 2.2; 2025년: 2.2; 2030년: 2.2; 2035년: 2.2
| 분뇨연계처리수 (㎎/L) |  | BOD | 2016년: 3961.2625; 2020년: 3961.2625; 2025년: 3961.2625; 2030년: 3961.2625; 2035년: 3961.2625
|  |  | COD | 2016년: 3111.4688; 2020년: 3111.4688; 2025년: 3111.4688; 2030년: 3111.4688; 2035년: 3111.4688
|  |  | SS | 2016년: 4775.6313; 2020년: 4775.6313; 2025년: 4775.6313; 2030년: 4775.6313; 2035년: 4775.6313
|  |  | T-N | 2016년: 464.5063; 2020년: 464.5063; 2025년: 464.5063; 2030년: 464.5063; 2035년: 464.5063
|  |  | T-P | 2016년: 97.0125; 2020년: 97.0125; 2025년: 97.0125; 2030년: 97.0125; 2035년: 97.0125
| 슬러지처리수 (㎎/L) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 200; 2025년: 200; 2030년: 200; 2035년: 200
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 160; 2025년: 160; 2030년: 160; 2035년: 160
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 150; 2025년: 150; 2030년: 150; 2035년: 150
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 20; 2025년: 20; 2030년: 20; 2035년: 20
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 2; 2025년: 2; 2030년: 2; 2035년: 2
| 군부대 (㎎/L) |  | BOD | 2016년: 57.9; 2020년: 58.5; 2025년: 58.5; 2030년: 58.5; 2035년: 58.5
|  |  | COD | 2016년: 47.6; 2020년: 48.1; 2025년: 48.1; 2030년: 48.1; 2035년: 48.1
|  |  | SS | 2016년: 63; 2020년: 63.7; 2025년: 63.7; 2030년: 63.7; 2035년: 63.7
|  |  | T-N | 2016년: 13.2; 2020년: 13.4; 2025년: 13.4; 2030년: 13.4; 2035년: 13.4
|  |  | T-P | 2016년: 2.2; 2020년: 2.2; 2025년: 2.2; 2030년: 2.2; 2035년: 2.2
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 1036.6; 2020년: 1288.5; 2025년: 1327.7; 2030년: 1337.5; 2035년: 1643
|  |  | COD | 2016년: 860.1; 2020년: 1069.2; 2025년: 1101.7; 2030년: 1109.9; 2035년: 1363.4
|  |  | SS | 2016년: 1123; 2020년: 1398; 2025년: 1441; 2030년: 1451; 2035년: 1783
|  |  | T-N | 2016년: 230.724; 2020년: 288.919; 2025년: 297.701; 2030년: 299.907; 2035년: 368.407
|  |  | T-P | 2016년: 37.323; 2020년: 46.396; 2025년: 47.806; 2030년: 48.16; 2035년: 59.16
| 분뇨연계처리수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 158.5; 2020년: 158.5; 2025년: 158.5; 2030년: 158.5; 2035년: 158.5
|  |  | COD | 2016년: 124.5; 2020년: 124.5; 2025년: 124.5; 2030년: 124.5; 2035년: 124.5
|  |  | SS | 2016년: 191; 2020년: 191; 2025년: 191; 2030년: 191; 2035년: 191
|  |  | T-N | 2016년: 18.6; 2020년: 18.6; 2025년: 18.6; 2030년: 18.6; 2035년: 18.6
|  |  | T-P | 2016년: 3.9; 2020년: 3.9; 2025년: 3.9; 2030년: 3.9; 2035년: 3.9
| 슬러지처리수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 130.8; 2025년: 130.8; 2030년: 130.8; 2035년: 130.8
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 104.6; 2025년: 104.6; 2030년: 104.6; 2035년: 104.6
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 98.1; 2025년: 98.1; 2030년: 98.1; 2035년: 98.1
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 13.1; 2025년: 13.1; 2030년: 13.1; 2035년: 13.1
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 1.3; 2025년: 1.3; 2030년: 1.3; 2035년: 1.3
| 군부대 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 7.2; 2025년: 24.7; 2030년: 24.7; 2035년: 24.7
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 5.9; 2025년: 20.3; 2030년: 20.3; 2035년: 20.3
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 7.8; 2025년: 26.9; 2030년: 26.9; 2035년: 26.9
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 1.6; 2025년: 5.7; 2030년: 5.7; 2035년: 5.7
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 0.3; 2025년: 0.9; 2030년: 0.9; 2035년: 0.9
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 1195.1; 2020년: 1585; 2025년: 1641.7; 2030년: 1651.5; 2035년: 1957
|  |  | COD | 2016년: 984.6; 2020년: 1304.2; 2025년: 1351.1; 2030년: 1359.3; 2035년: 1612.8
|  |  | SS | 2016년: 1314; 2020년: 1694.9; 2025년: 1757; 2030년: 1767; 2035년: 2099
|  |  | T-N | 2016년: 249.324; 2020년: 322.219; 2025년: 335.101; 2030년: 337.307; 2035년: 405.807
|  |  | T-P | 2016년: 41.223; 2020년: 51.896; 2025년: 53.906; 2030년: 54.26; 2035년: 65.26
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 2016년: 173.6; 2020년: 180.3; 2025년: 176.2; 2030년: 176.2; 2035년: 175.7
|  |  | COD | 2016년: 143; 2020년: 148.3; 2025년: 145; 2030년: 145; 2035년: 144.8
|  |  | SS | 2016년: 190.8; 2020년: 192.8; 2025년: 188.6; 2030년: 188.5; 2035년: 188.4
|  |  | T-N | 2016년: 36.2; 2020년: 36.6; 2025년: 36; 2030년: 36; 2035년: 36.4
|  |  | T-P | 2016년: 6; 2020년: 5.9; 2025년: 5.8; 2030년: 5.8; 2035년: 5.9

## 3.대소 (2)
다. 대소처리구역 계획하수량 및 수질
|  |  |  | 16551 |  |  |  | 24875 |  |  |  |  | 27298 |  |  |  |  | 27554 |  |  |  |  | 35754
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 | 2032년 | 2033년 | 2034년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
|  |  |  | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
|  |  |  | 18595 | 18599 | 19127 | 17716 | 22169 | 22281 | 22393 | 22505 | 22617 | 23360 | 23451 | 23542 | 23633 | 23724 | 23817 | 23909 | 24001 | 24093 | 24185 | 28808 | 28808
|  |  |  | 0.60941 | 0.66717 | 0.72493 | 0.78269 | 0.84045 | 0.84594 | 0.85143 | 0.85692 | 0.86241 | 0.86789 | 0.86766 | 0.86743 | 0.8672 | 0.86697 | 0.86673 | 0.87527 | 0.88381 | 0.89235 | 0.90089 | 0.90943
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  | 대소면 | 11332 | 12408.724 | 13865.7745 | 13866.1794 | 18632 | 18848.4131 | 19066.0555 | 19284.9273 | 19505.0285 | 20274 | 20347.5378 | 20421.0333 | 20494.4866 | 20567.8977 | 20643 | 20926.9273 | 21212.426 | 21499.4961 | 21788.1377 | 26199 |  | 시설용량 | 4000 | 6000 | 8000 | 11500 | 11500
|  |  |  | 9542 | 9459 | 9417 | 9383 | 9293 | 9279 | 9265 | 9251 | 9237 | 9724 | 9693 | 9662 | 9631 | 9600 | 12581 | 12540 | 12499 | 12458 | 12417 | 12348 | 12348
|  |  |  | 0.54695 | 0.57816 | 0.60937 | 0.64058 | 0.6718 | 0.6819 | 0.69201 | 0.70212 | 0.71223 | 0.72234 | 0.68773 | 0.65313 | 0.61853 | 0.58392 | 0.54932 | 0.59422 | 0.63912 | 0.68401 | 0.72891 | 0.77381
|  |  | 삼성면 | 5219 | 5468.8319 | 5738.467 | 6010.605 | 6243 | 6327.3879 | 6411.4928 | 6495.3147 | 6578.8536 | 7024 | 6666.1986 | 6310.5426 | 5957.032 | 5605.6668 | 6911 | 7451.4966 | 7988.3115 | 8521.4449 | 9050.8966 | 9555
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 (대소) | 생활하수 | 일 평 균 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
|  |  | 일 최 대 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
|  |  | 시간최대 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
|  | 지하수 | 일 평 균 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | 일 최 대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | 시간최대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 처리구역 (삼성) | 생활하수 | 일 평 균 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
|  |  | 일 최 대 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
|  |  | 시간최대 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393
|  | 지하수 | 일 평 균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 일 최 대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 (대소) | 생활오수 | 2810 | 3077 | 3439 | 3439 | 4621 | 4674 | 4728 | 4783 | 4837 | 5028 | 5046 | 5064 | 5083 | 5101 | 5119 | 5190 | 5261 | 5332 | 5403 | 6497
|  |  | 지 하 수 | 351 | 385 | 430 | 430 | 578 | 584 | 591 | 598 | 605 | 628 | 631 | 633 | 635 | 638 | 640 | 649 | 658 | 666 | 675 | 812
|  |  | 소계 | 3161 | 3462 | 3869 | 3869 | 5199 | 5258 | 5319 | 5381 | 5442 | 5656 | 5677 | 5697 | 5718 | 5739 | 5759 | 5839 | 5919 | 5998 | 6078 | 7309
|  | 상주하수량 (삼성) | 생활오수 | 1096 | 1148 | 1205 | 1262 | 1311 | 1329 | 1346 | 1364 | 1382 | 1475 | 1400 | 1325 | 1251 | 1177 | 1451 | 1565 | 1678 | 1790 | 1901 | 2007
|  |  | 지 하 수 | 136 | 142 | 149 | 156 | 162 | 165 | 167 | 169 | 171 | 183 | 173 | 164 | 155 | 146 | 180 | 194 | 208 | 222 | 235 | 248
|  |  | 소계 | 1232 | 1290 | 1354 | 1418 | 1473 | 1494 | 1513 | 1533 | 1553 | 1658 | 1573 | 1489 | 1406 | 1323 | 1631 | 1759 | 1886 | 2012 | 2136 | 2255
|  | 지하수사용량 |  | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
|  | 계 |  | 4515 | 4874 | 5345 | 5409 | 6794 | 6874 | 6954 | 7036 | 7117 | 7436 | 7372 | 7308 | 7246 | 7184 | 7512 | 7720 | 7927 | 8132 | 8336 | 9686
| 일 최 대 | 상주하수량 (대소) | 생활오수 | 3513 | 3847 | 4298 | 4299 | 5776 | 5843 | 5910 | 5978 | 6047 | 6285 | 6308 | 6331 | 6353 | 6376 | 6399 | 6487 | 6576 | 6665 | 6754 | 8122
|  |  | 지 하 수 | 351 | 385 | 430 | 430 | 578 | 584 | 591 | 598 | 605 | 628 | 631 | 633 | 635 | 638 | 640 | 649 | 658 | 666 | 675 | 812
|  |  | 소계 | 3864 | 4232 | 4728 | 4729 | 6354 | 6427 | 6501 | 6576 | 6652 | 6913 | 6939 | 6964 | 6988 | 7014 | 7039 | 7136 | 7234 | 7331 | 7429 | 8934
|  | 상주하수량 (삼성) | 생활오수 | 1367 | 1433 | 1503 | 1575 | 1636 | 1658 | 1680 | 1702 | 1724 | 1840 | 1747 | 1653 | 1561 | 1469 | 1811 | 1952 | 2093 | 2233 | 2371 | 2503
|  |  | 지 하 수 | 136 | 142 | 149 | 156 | 162 | 165 | 167 | 169 | 171 | 183 | 173 | 164 | 155 | 146 | 180 | 194 | 208 | 222 | 235 | 248
|  |  | 소계 | 1503 | 1575 | 1652 | 1731 | 1798 | 1823 | 1847 | 1871 | 1895 | 2023 | 1920 | 1817 | 1716 | 1615 | 1991 | 2146 | 2301 | 2455 | 2606 | 2751
|  | 지하수사용량 |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153
|  | 계 |  | 5520 | 5960 | 6533 | 6613 | 8305 | 8403 | 8501 | 8600 | 8700 | 9089 | 9012 | 8934 | 8857 | 8782 | 9183 | 9435 | 9688 | 9939 | 10188 | 11838
| 시 간 최 대 | 상주하수량 (대소) | 생활오수 | 5269 | 5770 | 6448 | 6448 | 8664 | 8765 | 8866 | 8967 | 9070 | 9427 | 9462 | 9496 | 9530 | 9564 | 9599 | 9731 | 9864 | 9997 | 10131 | 12183
|  |  | 지 하 수 | 351 | 385 | 430 | 430 | 578 | 584 | 591 | 598 | 605 | 628 | 631 | 633 | 635 | 638 | 640 | 649 | 658 | 666 | 675 | 812
|  |  | 소계 | 5620 | 6155 | 6878 | 6878 | 9242 | 9349 | 9457 | 9565 | 9675 | 10055 | 10093 | 10129 | 10165 | 10202 | 10239 | 10380 | 10522 | 10663 | 10806 | 12995
|  | 상주하수량 (삼성) | 생활오수 | 2051 | 2149 | 2255 | 2362 | 2453 | 2487 | 2520 | 2553 | 2585 | 2760 | 2620 | 2480 | 2341 | 2203 | 2716 | 2928 | 3139 | 3349 | 3557 | 3755
|  |  | 지 하 수 | 136 | 142 | 149 | 156 | 162 | 165 | 167 | 169 | 171 | 183 | 173 | 164 | 155 | 146 | 180 | 194 | 208 | 222 | 235 | 248
|  |  | 소계 | 2187 | 2291 | 2404 | 2518 | 2615 | 2652 | 2687 | 2722 | 2756 | 2943 | 2793 | 2644 | 2496 | 2349 | 2896 | 3122 | 3347 | 3571 | 3792 | 4003
|  | 지하수사용량 |  | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
|  | 계 |  | 8036.5 | 8675.5 | 9511.5 | 9625.5 | 12086.5 | 12230.5 | 12373.5 | 12516.5 | 12660.5 | 13227.5 | 13115.5 | 13002.5 | 12890.5 | 12780.5 | 13364.5 | 13731.5 | 14098.5 | 14463.5 | 14827.5 | 17227.5
오염부하량 원단위 | 생활하수(대소) (g/인.일) |  | BOD | 16551 2016년: 60.3; 24875 2020년: 61.1; 27298 2025년: 61.1; 27554 2030년: 61.1; 35754 2035년: 61.1
|  |  | COD | 16551 2016년: 50; 24875 2020년: 50.7; 27298 2025년: 50.7; 27554 2030년: 50.7; 35754 2035년: 50.7
|  |  | SS | 16551 2016년: 65.4; 24875 2020년: 66.3; 27298 2025년: 66.3; 27554 2030년: 66.3; 35754 2035년: 66.3
|  |  | T-N | 16551 2016년: 13.5; 24875 2020년: 13.7; 27298 2025년: 13.7; 27554 2030년: 13.7; 35754 2035년: 13.7
|  |  | T-P | 16551 2016년: 2.2; 24875 2020년: 2.2; 27298 2025년: 2.2; 27554 2030년: 2.2; 35754 2035년: 2.2
| 생활하수(삼성) (g/인.일) |  | BOD | 16551 2016년: 55; 24875 2020년: 56.3; 27298 2025년: 56.3; 27554 2030년: 56.3; 35754 2035년: 56.3
|  |  | COD | 16551 2016년: 45.3; 24875 2020년: 46.3; 27298 2025년: 46.3; 27554 2030년: 46.3; 35754 2035년: 46.3
|  |  | SS | 16551 2016년: 59.9; 24875 2020년: 61.3; 27298 2025년: 61.3; 27554 2030년: 61.3; 35754 2035년: 61.3
|  |  | T-N | 16551 2016년: 12.6; 24875 2020년: 12.9; 27298 2025년: 12.9; 27554 2030년: 12.9; 35754 2035년: 12.9
|  |  | T-P | 16551 2016년: 2.1; 24875 2020년: 2.1; 27298 2025년: 2.1; 27554 2030년: 2.1; 35754 2035년: 2.1
오염부하량 | 생활하수(대소) (㎏/일) |  | BOD | 16551 2016년: 683.3; 24875 2020년: 1138.4; 27298 2025년: 1238.7; 27554 2030년: 1261.3; 35754 2035년: 1600.8
|  |  | COD | 16551 2016년: 566.6; 24875 2020년: 944.6; 27298 2025년: 1027.9; 27554 2030년: 1046.6; 35754 2035년: 1328.3
|  |  | SS | 16551 2016년: 741; 24875 2020년: 1235; 27298 2025년: 1344; 27554 2030년: 1369; 35754 2035년: 1737
|  |  | T-N | 16551 2016년: 152.982; 24875 2020년: 255.258; 27298 2025년: 277.754; 27554 2030년: 282.809; 35754 2035년: 358.926
|  |  | T-P | 16551 2016년: 24.93; 24875 2020년: 40.99; 27298 2025년: 44.603; 27554 2030년: 45.415; 35754 2035년: 57.638
| 생활하수(삼성) (㎏/일) |  | BOD | 16551 2016년: 287; 24875 2020년: 351.5; 27298 2025년: 395.5; 27554 2030년: 389.1; 35754 2035년: 537.9
|  |  | COD | 16551 2016년: 236.4; 24875 2020년: 289.1; 27298 2025년: 325.2; 27554 2030년: 320; 35754 2035년: 442.4
|  |  | SS | 16551 2016년: 312.6; 24875 2020년: 382.7; 27298 2025년: 430.6; 27554 2030년: 423.6; 35754 2035년: 585.7
|  |  | T-N | 16551 2016년: 65.8; 24875 2020년: 80.5; 27298 2025년: 90.6; 27554 2030년: 89.2; 35754 2035년: 123.3
|  |  | T-P | 16551 2016년: 11; 24875 2020년: 13.1; 27298 2025년: 14.8; 27554 2030년: 14.5; 35754 2035년: 20.1
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 16551 2016년: 970.3; 24875 2020년: 1489.9; 27298 2025년: 1634.2; 27554 2030년: 1650.4; 35754 2035년: 2138.7
|  |  | COD | 16551 2016년: 803; 24875 2020년: 1233.7; 27298 2025년: 1353.1; 27554 2030년: 1366.6; 35754 2035년: 1770.7
|  |  | SS | 16551 2016년: 1053.6; 24875 2020년: 1617.7; 27298 2025년: 1774.6; 27554 2030년: 1792.6; 35754 2035년: 2322.7
|  |  | T-N | 16551 2016년: 218.782; 24875 2020년: 335.758; 27298 2025년: 368.354; 27554 2030년: 372.009; 35754 2035년: 482.226
|  |  | T-P | 16551 2016년: 35.93; 24875 2020년: 54.09; 27298 2025년: 59.403; 27554 2030년: 59.915; 35754 2035년: 77.738
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 16551 2016년: 175.8; 24875 2020년: 179.4; 27298 2025년: 179.8; 27554 2030년: 179.7; 35754 2035년: 180.7
|  |  | COD | 16551 2016년: 145.5; 24875 2020년: 148.5; 27298 2025년: 148.9; 27554 2030년: 148.8; 35754 2035년: 149.6
|  |  | SS | 16551 2016년: 190.9; 24875 2020년: 194.8; 27298 2025년: 195.2; 27554 2030년: 195.2; 35754 2035년: 196.2
|  |  | T-N | 16551 2016년: 39.634; 24875 2020년: 40.428; 27298 2025년: 40.527; 27554 2030년: 40.511; 35754 2035년: 40.735
|  |  | T-P | 16551 2016년: 6.509; 24875 2020년: 6.513; 27298 2025년: 6.536; 27554 2030년: 6.525; 35754 2035년: 6.567

## 5.생극 (2)
마. 생극처리구역 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 | 2032년 | 2033년 | 2034년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
|  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
|  |  |  | 5358 | 4812 | 4710 | 4844 | 4922 | 4895 | 4868 | 4839 | 4810 | 4783 | 4861 | 4821 | 4781 | 4741 | 6723 | 6680 | 6637 | 6594 | 6551 | 6506
|  |  |  | 0.338 | 0.38713 | 0.43627 | 0.4854 | 0.53454 | 0.54003 | 0.54552 | 0.55101 | 0.5565 | 0.56199 | 0.53679 | 0.51158 | 0.48638 | 0.46117 | 0.43597 | 0.50411 | 0.57225 | 0.64039 | 0.70853 | 0.77667
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 1811 | 1862.8895 | 2054.8271 | 2351.2966 | 2631 | 2643.4425 | 2655.5886 | 2666.3362 | 2676.7653 | 2688 | 2609.3144 | 2466.3304 | 2325.3627 | 2186.4115 | 2931 | 3367.4308 | 3798.0015 | 4222.7122 | 4641.5628 | 5053 |  | 시설용량 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
|  |  | 일 최 대 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
|  |  | 시간최대 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383
|  | 지하수 | 일 평 균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 일 최 대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 369 | 380 | 419 | 480 | 537 | 539 | 542 | 544 | 546 | 548 | 532 | 503 | 474 | 446 | 598 | 687 | 775 | 861 | 947 | 1031
|  |  | 지 하 수 | 47 | 48 | 53 | 61 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 68 | 64 | 60 | 57 | 76 | 88 | 99 | 110 | 121 | 131
|  |  | 소계 | 416 | 428 | 472 | 541 | 605 | 608 | 611 | 613 | 616 | 618 | 600 | 567 | 534 | 503 | 674 | 775 | 874 | 971 | 1068 | 1162
|  | 지하수사용량 |  | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
|  | 계 |  | 537 | 549 | 593 | 662 | 726 | 729 | 732 | 734 | 737 | 739 | 721 | 688 | 655 | 624 | 795 | 896 | 995 | 1092 | 1189 | 1283
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 462 | 475 | 524 | 600 | 671 | 674 | 677 | 680 | 683 | 685 | 665 | 629 | 593 | 558 | 747 | 859 | 968 | 1077 | 1184 | 1289
|  |  | 지 하 수 | 47 | 48 | 53 | 61 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 68 | 64 | 60 | 57 | 76 | 88 | 99 | 110 | 121 | 131
|  |  | 소계 | 509 | 523 | 577 | 661 | 739 | 743 | 746 | 749 | 753 | 755 | 733 | 693 | 653 | 615 | 823 | 947 | 1067 | 1187 | 1305 | 1420
|  | 지하수사용량 |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
|  | 계 |  | 660 | 674 | 728 | 812 | 890 | 894 | 897 | 900 | 904 | 906 | 884 | 844 | 804 | 766 | 974 | 1098 | 1218 | 1338 | 1456 | 1571
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 694 | 713 | 787 | 901 | 1008 | 1012 | 1017 | 1021 | 1025 | 1030 | 999 | 945 | 891 | 837 | 1123 | 1290 | 1455 | 1617 | 1778 | 1935
|  |  | 지 하 수 | 47 | 48 | 53 | 61 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 68 | 64 | 60 | 57 | 76 | 88 | 99 | 110 | 121 | 131
|  |  | 소계 | 741 | 761 | 840 | 962 | 1076 | 1081 | 1086 | 1090 | 1095 | 1100 | 1067 | 1009 | 951 | 894 | 1199 | 1378 | 1554 | 1727 | 1899 | 2066
|  | 지하수사용량 |  | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5
|  | 계 |  | 967.5 | 987.5 | 1066.5 | 1188.5 | 1302.5 | 1307.5 | 1312.5 | 1316.5 | 1321.5 | 1326.5 | 1293.5 | 1235.5 | 1177.5 | 1120.5 | 1425.5 | 1604.5 | 1780.5 | 1953.5 | 2125.5 | 2292.5
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 2016년: 57.9; 2020년: 58.5; 2025년: 58.5; 2030년: 58.5; 2035년: 58.5
|  |  | COD | 2016년: 47.6; 2020년: 48.1; 2025년: 48.1; 2030년: 48.1; 2035년: 48.1
|  |  | SS | 2016년: 63; 2020년: 63.7; 2025년: 63.7; 2030년: 63.7; 2035년: 63.7
|  |  | T-N | 2016년: 13.2; 2020년: 13.4; 2025년: 13.4; 2030년: 13.4; 2035년: 13.4
|  |  | T-P | 2016년: 2.2; 2020년: 2.2; 2025년: 2.2; 2030년: 2.2; 2035년: 2.2
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 104.9; 2020년: 153.9; 2025년: 157.2; 2030년: 171.5; 2035년: 295.6
|  |  | COD | 2016년: 86.2; 2020년: 126.6; 2025년: 129.3; 2030년: 141; 2035년: 243
|  |  | SS | 2016년: 114; 2020년: 168; 2025년: 171; 2030년: 187; 2035년: 322
|  |  | T-N | 2016년: 23.905; 2020년: 35.255; 2025년: 36.019; 2030년: 39.275; 2035년: 67.71
|  |  | T-P | 2016년: 3.984; 2020년: 5.788; 2025년: 5.914; 2030년: 6.448; 2035년: 11.117
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 104.9; 2020년: 153.9; 2025년: 157.2; 2030년: 171.5; 2035년: 295.6
|  |  | COD | 2016년: 86.2; 2020년: 126.6; 2025년: 129.3; 2030년: 141; 2035년: 243
|  |  | SS | 2016년: 114; 2020년: 168; 2025년: 171; 2030년: 187; 2035년: 322
|  |  | T-N | 2016년: 23.905; 2020년: 35.255; 2025년: 36.019; 2030년: 39.275; 2035년: 67.71
|  |  | T-P | 2016년: 3.984; 2020년: 5.788; 2025년: 5.914; 2030년: 6.448; 2035년: 11.117
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 2016년: 158.9; 2020년: 172.9; 2025년: 173.5; 2030년: 176.1; 2035년: 188.2 | 170
|  |  | COD | 2016년: 130.6; 2020년: 142.2; 2025년: 142.7; 2030년: 144.8; 2035년: 154.7 | 140
|  |  | SS | 2016년: 172.7; 2020년: 188.8; 2025년: 188.7; 2030년: 192; 2035년: 205 | 180
|  |  | T-N | 2016년: 36.22; 2020년: 39.612; 2025년: 39.756; 2030년: 40.323; 2035년: 43.1 | 40
|  |  | T-P | 2016년: 6.036; 2020년: 6.503; 2025년: 6.528; 2030년: 6.62; 2035년: 7.076 | 6

## 4.감곡 (2)
라. 감곡처리구역 계획하수량 및 수질
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 | 2032년 | 2033년 | 2034년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
|  |  |  | 11370 | 11334 | 11386 | 11375 | 11567 | 11981 | 12395 | 12404 | 12413 | 12526 | 12512 | 12498 | 12484 | 12470 | 12973 | 13839 | 14705 | 14680 | 14655 | 15107
|  |  |  | 0.64371 | 0.65461 | 0.66551 | 0.6764 | 0.6873 | 0.69498 | 0.70266 | 0.71033 | 0.71801 | 0.72569 | 0.71995 | 0.71421 | 0.70847 | 0.70273 | 0.69699 | 0.71018 | 0.72337 | 0.73657 | 0.74976 | 0.76296
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 7319 | 7419.3346 | 7577.449 | 7694.0834 | 7950 | 8326.5335 | 8709.4245 | 8810.9875 | 8912.6887 | 9090 | 9008.0102 | 8926.181 | 8844.5127 | 8763.0051 | 9042 | 9828.1859 | 10637.2243 | 10812.8323 | 10987.7806 | 11526 |  | 시설용량 | 6000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
|  |  | 일 최 대 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317
|  |  | 시간최대 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476
|  | 지하수 | 일 평 균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 일 최 대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 1859 | 1885 | 1925 | 1954 | 2019 | 2115 | 2212 | 2238 | 2264 | 2309 | 2288 | 2267 | 2247 | 2226 | 2297 | 2496 | 2702 | 2746 | 2791 | 2928
|  |  | 지 하 수 | 190 | 193 | 197 | 200 | 207 | 216 | 226 | 229 | 232 | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 235 | 256 | 277 | 281 | 286 | 300
|  |  | 소계 | 2049 | 2078 | 2122 | 2154 | 2226 | 2331 | 2438 | 2467 | 2496 | 2545 | 2522 | 2499 | 2477 | 2454 | 2532 | 2752 | 2979 | 3027 | 3077 | 3228
|  | 지하수사용량 |  | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
|  | 극동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 46.4 | 69.6 | 92.8 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
|  | 강동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 계 |  | 2170 | 2199 | 2243 | 2275 | 2347 | 2452 | 2559 | 2588 | 2617 | 2666 | 2675.8 | 2685.6 | 2696.4 | 2706.2 | 2817 | 3037 | 3264 | 3312 | 3362 | 3513
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 2320 | 2352 | 2402 | 2439 | 2520 | 2640 | 2761 | 2793 | 2825 | 2882 | 2856 | 2830 | 2804 | 2778 | 2866 | 3116 | 3372 | 3428 | 3483 | 3654
|  |  | 지 하 수 | 190 | 247 | 197 | 200 | 289 | 216 | 226 | 229 | 232 | 327 | 234 | 232 | 230 | 228 | 235 | 256 | 277 | 281 | 286 | 414
|  |  | 소계 | 2510 | 2599 | 2599 | 2639 | 2809 | 2856 | 2987 | 3022 | 3057 | 3209 | 3090 | 3062 | 3034 | 3006 | 3101 | 3372 | 3649 | 3709 | 3769 | 4068
|  | 지하수사용량 |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
|  | 극동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 57.8 | 86.7 | 115.6 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5
|  | 강동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 23.9333 | 35.9 | 47.8667 | 59.8333 | 59.8333 | 59.8333 | 59.8333 | 59.8333 | 59.8333
|  | 계 |  | 2661 | 2750 | 2750 | 2790 | 2960 | 3007 | 3138 | 3173 | 3208 | 3360 | 3281.8667 | 3294.7333 | 3307.6 | 3320.4667 | 3456.3333 | 3727.3333 | 4004.3333 | 4064.3333 | 4124.3333 | 4423.3333
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 3484 | 3532 | 3607 | 3662 | 3784 | 3963 | 4146 | 4194 | 4242 | 4327 | 4288 | 4249 | 4210 | 4171 | 4304 | 4678 | 5063 | 5147 | 5230 | 5486
|  |  | 지 하 수 | 190 | 193 | 197 | 200 | 207 | 216 | 226 | 229 | 232 | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 235 | 256 | 277 | 281 | 286 | 300
|  |  | 소계 | 3674 | 3725 | 3804 | 3862 | 3991 | 4179 | 4372 | 4423 | 4474 | 4563 | 4522 | 4481 | 4440 | 4399 | 4539 | 4934 | 5340 | 5428 | 5516 | 5786
|  | 지하수사용량 |  | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5
|  | 극동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 86.8 | 130.2 | 173.6 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
|  | 강동 대학교 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 계 |  | 3900.5 | 3951.5 | 4030.5 | 4088.5 | 4217.5 | 4405.5 | 4598.5 | 4649.5 | 4700.5 | 4789.5 | 4809.9 | 4830.3 | 4850.7 | 4871.1 | 5072.5 | 5467.5 | 5873.5 | 5961.5 | 6049.5 | 6319.5
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 2016년: 57.9; 2020년: 58.5; 2025년: 58.5; 2030년: 58.5; 2035년: 58.5
|  |  | COD | 2016년: 47.6; 2020년: 48.1; 2025년: 48.1; 2030년: 48.1; 2035년: 48.1
|  |  | SS | 2016년: 63; 2020년: 63.7; 2025년: 63.7; 2030년: 63.7; 2035년: 63.7
|  |  | T-N | 2016년: 13.2; 2020년: 13.4; 2025년: 13.4; 2030년: 13.4; 2035년: 13.4
|  |  | T-P | 2016년: 2.2; 2020년: 2.2; 2025년: 2.2; 2030년: 2.2; 2035년: 2.2
| 극동대학교 (㎎/L) |  | BOD | 2016년: 135; 2020년: 135; 2025년: 135; 2030년: 135; 2035년: 135
|  |  | COD | 2016년: 110; 2020년: 110; 2025년: 110; 2030년: 110; 2035년: 110
|  |  | SS | 2016년: 145; 2020년: 145; 2025년: 145; 2030년: 145; 2035년: 145
|  |  | T-N | 2016년: 30; 2020년: 30; 2025년: 30; 2030년: 30; 2035년: 30
|  |  | T-P | 2016년: 4; 2020년: 4; 2025년: 4; 2030년: 4; 2035년: 4
| 강동대학교 (㎎/L) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 155; 2025년: 155; 2030년: 155; 2035년: 155
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 125; 2025년: 125; 2030년: 125; 2035년: 125
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 170; 2025년: 170; 2030년: 170; 2035년: 170
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 35; 2025년: 35; 2030년: 35; 2035년: 35
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 5; 2025년: 5; 2030년: 5; 2035년: 5
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 423.8; 2020년: 465.1; 2025년: 531.8; 2030년: 529; 2035년: 674.3
|  |  | COD | 2016년: 348.4; 2020년: 382.4; 2025년: 437.2; 2030년: 434.9; 2035년: 554.4
|  |  | SS | 2016년: 461; 2020년: 506; 2025년: 579; 2030년: 576; 2035년: 734
|  |  | T-N | 2016년: 96.611; 2020년: 106.53; 2025년: 121.806; 2030년: 121.163; 2035년: 154.448
|  |  | T-P | 2016년: 16.102; 2020년: 17.49; 2025년: 19.998; 2030년: 19.892; 2035년: 25.357
| 극동대학교 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 19.5; 2035년: 19.5
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 15.9; 2035년: 15.9
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 21; 2035년: 21
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 4.335; 2035년: 4.335
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0.578; 2035년: 0.578
| 강동대학교 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 9.3; 2035년: 9.3
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 7.5; 2035년: 7.5
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 10.2; 2035년: 10.2
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 2.094; 2035년: 2.094
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 0; 2025년: 0; 2030년: 0.299; 2035년: 0.299
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 423.8; 2020년: 465.1; 2025년: 531.8; 2030년: 557.8; 2035년: 703.1
|  |  | COD | 2016년: 348.4; 2020년: 382.4; 2025년: 437.2; 2030년: 458.3; 2035년: 577.8
|  |  | SS | 2016년: 461; 2020년: 506; 2025년: 579; 2030년: 607.2; 2035년: 765.2
|  |  | T-N | 2016년: 96.611; 2020년: 106.53; 2025년: 121.806; 2030년: 127.592; 2035년: 160.877
|  |  | T-P | 2016년: 16.102; 2020년: 17.49; 2025년: 19.998; 2030년: 20.769; 2035년: 26.234
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 2016년: 159.3; 2020년: 157.1; 2025년: 158.3; 2030년: 161.4; 2035년: 159 | 170
|  |  | COD | 2016년: 130.9; 2020년: 129.2; 2025년: 130.1; 2030년: 132.6; 2035년: 130.6 | 140
|  |  | SS | 2016년: 173.2; 2020년: 170.9; 2025년: 172.3; 2030년: 175.7; 2035년: 173 | 180
|  |  | T-N | 2016년: 36.306; 2020년: 35.99; 2025년: 36.252; 2030년: 36.915; 2035년: 36.37 | 40
|  |  | T-P | 2016년: 6.051; 2020년: 5.909; 2025년: 5.952; 2030년: 6.009; 2035년: 5.931 | 6

## 5.맹동 (2)
마. 생극처리구역 계획하수량
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 | 2032년 | 2033년 | 2034년 | 2035년 | 비고 |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
|  |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
|  |  |  | 12463 | 13577 | 14691 | 15805 | 16919 | 17002.8 | 17086.6 | 17170.4 | 17254.2 | 17338 | 17785.6 | 18233.2 | 18680.8 | 19128.4 | 19576 | 19562.2 | 19548.4 | 19534.6 | 19520.8 | 19507
|  |  |  | 0 | 0.018101 | 0.036202 | 0.054303 | 0.072404 | 0.072573 | 0.072742 | 0.072911 | 0.07308 | 0.07325 | 0.071687 | 0.070125 | 0.068562 | 0.067 | 0.065437 | 0.088993 | 0.11255 | 0.1361 | 0.15966 | 0.18322
하수처리인구 (인) | 처리구역 인구 |  |  | 0 | 245.7566 | 531.8422 | 858.2566 | 1225 | 1233.9433 | 1242.915 | 1251.915 | 1260.9433 | 1270 | 1274.9974 | 1278.5961 | 1280.7961 | 1281.5974 | 1281 | 1740.9003 | 2200.1504 | 2658.7504 | 3116.7003 | 3574 |  | 시설용량 | 450 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
하수량원단위 (L/인·일) | 처리구역 | 생활하수 | 일 평 균 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
|  |  | 일 최 대 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305
|  |  | 시간최대 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458
|  | 지하수 | 일 평 균 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  | 일 최 대 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  | 시간최대 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | 0 | 60 | 130 | 209 | 299 | 301 | 303 | 305 | 308 | 310 | 311 | 312 | 313 | 313 | 313 | 425 | 537 | 649 | 760 | 872
|  |  | 지 하 수 | 0 | 6 | 13 | 21 | 37 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109
|  |  | 소계 | 0 | 66 | 143 | 230 | 336 | 338.4 | 340.8 | 343.2 | 346.6 | 349 | 350 | 351 | 352 | 352 | 352 | 478 | 604 | 730 | 855 | 981
|  | 신규 공공주택 | [5 empty] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
|  | 계 |  | 0 | 66 | 143 | 230 | 410 | 338.4 | 340.8 | 343.2 | 346.6 | 349 | 350 | 351 | 352 | 352 | 352 | 478 | 604 | 730 | 855 | 981
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 0 | 75 | 162 | 262 | 374 | 376 | 379 | 382 | 385 | 387 | 389 | 390 | 391 | 391 | 391 | 531 | 671 | 811 | 951 | 1090
|  |  | 지 하 수 | 0 | 6 | 13 | 21 | 37 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109
|  |  | 소계 | 0 | 81 | 175 | 283 | 411 | 413.4 | 416.8 | 420.2 | 423.6 | 426 | 428 | 429 | 430 | 430 | 430 | 584 | 738 | 892 | 1046 | 1199
|  | 신규 공공주택 | [5 empty] | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
|  | 계 |  | 0 | 81 | 175 | 283 | 503 | 505.4 | 508.8 | 512.2 | 515.6 | 518 | 520 | 521 | 522 | 522 | 522 | 676 | 830 | 984 | 1138 | 1291
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | 0 | 113 | 244 | 393 | 561 | 565 | 569 | 573 | 578 | 582 | 584 | 586 | 587 | 587 | 587 | 797 | 1008 | 1218 | 1427 | 1637
|  |  | 지 하 수 | 0 | 6 | 13 | 21 | 37 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109
|  |  | 소계 | 0 | 119 | 257 | 414 | 598 | 602.4 | 606.8 | 611.2 | 616.6 | 621 | 623 | 625 | 626 | 626 | 626 | 850 | 1075 | 1299 | 1522 | 1746
|  | 신규 공공주택 | [5 empty] | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
|  | 계 |  | 0 | 119 | 257 | 414 | 598 | 602.4 | 606.8 | 611.2 | 616.6 | 621 | 623 | 625 | 626 | 626 | 626 | 850 | 1075 | 1299 | 1522 | 1746
오염부하량 원단위 | 생활하수 (g/인.일) |  | BOD | 2016년: 57.9; 2020년: 58.5; 2025년: 58.5; 2030년: 58.5; 2035년: 58.5
|  |  | COD | 2016년: 47.6; 2020년: 48.1; 2025년: 48.1; 2030년: 48.1; 2035년: 48.1
|  |  | SS | 2016년: 63; 2020년: 63.7; 2025년: 63.7; 2030년: 63.7; 2035년: 63.7
|  |  | T-N | 2016년: 13.2; 2020년: 13.4; 2025년: 13.4; 2030년: 13.4; 2035년: 13.4
|  |  | T-P | 2016년: 2.2; 2020년: 2.2; 2025년: 2.2; 2030년: 2.2; 2035년: 2.2
오염부하량 | 생활하수 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 71.7; 2025년: 74.3; 2030년: 74.9; 2035년: 209.1
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 58.9; 2025년: 61.1; 2030년: 61.6; 2035년: 171.9
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 78; 2025년: 81; 2030년: 82; 2035년: 228
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 16.415; 2025년: 17.018; 2030년: 17.165; 2035년: 47.892
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 2.695; 2025년: 2.794; 2030년: 2.818; 2035년: 7.863
| 합계 (㎏/일) |  | BOD | 2016년: 0; 2020년: 71.7; 2025년: 74.3; 2030년: 74.9; 2035년: 209.1
|  |  | COD | 2016년: 0; 2020년: 58.9; 2025년: 61.1; 2030년: 61.6; 2035년: 171.9
|  |  | SS | 2016년: 0; 2020년: 78; 2025년: 81; 2030년: 82; 2035년: 228
|  |  | T-N | 2016년: 0; 2020년: 16.415; 2025년: 17.018; 2030년: 17.165; 2035년: 47.892
|  |  | T-P | 2016년: 0; 2020년: 2.695; 2025년: 2.794; 2030년: 2.818; 2035년: 7.863
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 2016년: #DIV/0!; 2020년: 142.5; 2025년: 143.4; 2030년: 143.5; 2035년: 162 | 170
|  |  | COD | 2016년: #DIV/0!; 2020년: 117.1; 2025년: 118; 2030년: 118; 2035년: 133.2 | 140
|  |  | SS | 2016년: #DIV/0!; 2020년: 155.1; 2025년: 156.4; 2030년: 157.1; 2035년: 176.6 | 180
|  |  | T-N | 2016년: #DIV/0!; 2020년: 32.634; 2025년: 32.853; 2030년: 32.883; 2035년: 37.097 | 40
|  |  | T-P | 2016년: #DIV/0!; 2020년: 5.358; 2025년: 5.394; 2030년: 5.398; 2035년: 6.091 | 6

## 부윤
3.3.2 소규모 하수처리시설 계획 하수량 및 계획수질
1) 부윤 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 325 | 274 | 276 | 260 | 251
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 47 | 40 | 40 | 38 | 37
|  | 지 하 수 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 53 | 45 | 45 | 43 | 42
| 일 최 대 | 생활오수 | 59 | 50 | 50 | 47 | 46
|  | 지 하 수 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 65 | 55 | 55 | 52 | 51 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 107 | 90 | 91 | 85 | 82
|  | 지 하 수 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 113 | 95 | 96 | 90 | 87
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 56.2 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
|  | COD | 43.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
|  | SS | 60.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
|  | T-N | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
|  | T-P | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 18.27 | 14.6 | 14.71 | 13.86 | 13.38
|  | COD | 14.24 | 11.4 | 11.48 | 10.82 | 10.44
|  | SS | 19.6 | 15.67 | 15.79 | 14.87 | 14.36
|  | T-N | 4.23 | 3.4 | 3.42 | 3.22 | 3.11
|  | T-P | 0.7 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.51
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 281.08 | 265.45 | 267.45 | 266.54 | 262.35
|  | COD | 219.08 | 207.27 | 208.73 | 208.08 | 204.71
|  | SS | 301.54 | 284.91 | 287.09 | 285.96 | 281.57
|  | T-N | 65.08 | 61.82 | 62.18 | 61.92 | 60.98
|  | T-P | 10.77 | 10.18 | 10.36 | 10.19 | 10

## 미곡
2) 미곡 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 153 | 139 | 143 | 143 | 137
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20
|  | 지 하 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 소계 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22
| 일 최 대 | 생활오수 | 28 | 25 | 26 | 26 | 25
|  | 지 하 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 소계 | 31 | 28 | 29 | 29 | 27 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 50 | 46 | 47 | 47 | 45
|  | 지 하 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | 소계 | 53 | 49 | 50 | 50 | 47
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 6.27 | 5.7 | 5.86 | 5.86 | 5.62
|  | COD | 4.9 | 4.45 | 4.58 | 4.58 | 4.38
|  | SS | 6.73 | 6.12 | 6.29 | 6.29 | 6.03
|  | T-N | 1.45 | 1.32 | 1.36 | 1.36 | 1.3
|  | T-P | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 202.26 | 203.57 | 202.07 | 202.07 | 208.15
|  | COD | 158.06 | 158.93 | 157.93 | 157.93 | 162.22
|  | SS | 217.1 | 218.57 | 216.9 | 216.9 | 223.33
|  | T-N | 46.77 | 47.14 | 46.9 | 46.9 | 48.15
|  | T-P | 7.74 | 7.86 | 7.59 | 7.59 | 7.78

## 관성
3) 관성 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 330 | 195 | 186 | 158 | 127
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 48 | 28 | 27 | 23 | 19
|  | 지 하 수 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2
|  | 소계 | 54 | 32 | 30 | 26 | 21
| 일 최 대 | 생활오수 | 60 | 35 | 34 | 29 | 23
|  | 지 하 수 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2
|  | 소계 | 66 | 39 | 37 | 32 | 25 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 108 | 64 | 61 | 52 | 42
|  | 지 하 수 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2
|  | 소계 | 114 | 68 | 64 | 55 | 44
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 13.53 | 8 | 7.63 | 6.48 | 5.21
|  | COD | 10.56 | 6.24 | 5.95 | 5.06 | 4.06
|  | SS | 14.52 | 8.58 | 8.18 | 6.95 | 5.59
|  | T-N | 3.14 | 1.85 | 1.77 | 1.5 | 1.21
|  | T-P | 0.51 | 0.3 | 0.29 | 0.24 | 0.2
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 205 | 205.13 | 206.22 | 202.5 | 208.4
|  | COD | 160 | 160 | 160.81 | 158.13 | 162.4
|  | SS | 220 | 220 | 221.08 | 217.19 | 223.6
|  | T-N | 47.58 | 47.44 | 47.84 | 46.88 | 48.4
|  | T-P | 7.73 | 7.69 | 7.84 | 7.5 | 8

## 단평
4) 단평 소규모하수처리시설
구 분 |  |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | 208 | 183 | 169 | 167 | 164
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 |  | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  |  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  |  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 |  | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 |  | 생활오수 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24
|  |  | 지 하 수 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 소계 | 34 | 30 | 28 | 27 | 27
| 일 최 대 |  | 생활오수 | 38 | 33 | 31 | 30 | 30
|  |  | 지 하 수 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 소계 | 42 | 36 | 34 | 33 | 33 | 시설용량
| 시 간 최 대 |  | 생활오수 | 68 | 60 | 55 | 55 | 54
|  |  | 지 하 수 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 소계 | 72 | 63 | 58 | 58 | 57
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  |  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) |  | BOD | 8.53 | 7.5 | 6.93 | 6.85 | 6.72
|  |  | COD | 6.66 | 5.86 | 5.41 | 5.34 | 5.25
|  |  | SS | 9.15 | 8.05 | 7.44 | 7.35 | 7.22
|  |  | T-N | 1.98 | 1.74 | 1.61 | 1.59 | 1.56
|  |  | T-P | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25
계획수질 (㎎/L) |  |  | BOD | 203.1 | 208.33 | 203.82 | 207.58 | 203.64
|  |  | COD | 158.57 | 162.78 | 159.12 | 161.82 | 159.09
|  |  | SS | 217.86 | 223.61 | 218.82 | 222.73 | 218.79
|  |  | T-N | 47.14 | 48.33 | 47.35 | 48.18 | 47.27
|  |  | T-P | 7.62 | 7.78 | 7.65 | 7.88 | 7.58
4) 학성초 오수량 = 7월평균 상수사용량 3.50㎥/일 * 오수전환율(0.9) * 변동부하율(1.25) = 4㎥/일 적용 | [6 empty] | 구 분 | 일 평 균 | 일 최 대 | 시 간 최 대
[7 empty] | 생활하수 | 0.8 | 1 | 1.5
학성초 상수사용량
구분 | 사용량(톤) | 일평균 | 오수전환율 | 일최대오수량(㎥/일)
2013년 | 851 | 2.3315 | 0.9 | 3
2013년 7월 | 105 | 3.3871 | 0.9 | 4
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
월사용량 | 60 | 20 | 29 | 70 | 77 | 105 | 103 | 96 | 43 | 77 | 82
일사용량 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3

## 오궁리
5) 오궁리 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 297 | 299 | 327 | 324 | 417
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 43 | 44 | 48 | 47 | 61
|  | 지 하 수 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8
|  | 소계 | 48 | 49 | 54 | 53 | 69
| 일 최 대 | 생활오수 | 54 | 54 | 60 | 59 | 76
|  | 지 하 수 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8
|  | 소계 | 59 | 59 | 66 | 65 | 84 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 97 | 98 | 107 | 106 | 137
|  | 지 하 수 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8
|  | 소계 | 102 | 103 | 113 | 112 | 145
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 44.7 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
|  | COD | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 48 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
|  | T-N | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | T-P | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 13.28 | 13.48 | 14.75 | 14.61 | 18.81
|  | COD | 10.37 | 10.52 | 11.51 | 11.4 | 14.68
|  | SS | 14.26 | 14.47 | 15.83 | 15.68 | 20.18
|  | T-N | 3.09 | 3.14 | 3.43 | 3.4 | 4.38
|  | T-P | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.73
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 225.08 | 228.47 | 223.48 | 224.77 | 223.93
|  | COD | 175.76 | 178.31 | 174.39 | 175.38 | 174.76
|  | SS | 241.69 | 245.25 | 239.85 | 241.23 | 240.24
|  | T-N | 52.37 | 53.22 | 51.97 | 52.31 | 52.14
|  | T-P | 8.31 | 8.81 | 8.64 | 8.77 | 8.69

## 한벌
▶ 한벌 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 289 | 289 | 286 | 282
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 42 | 42 | 42 | 41
|  | 지 하 수 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 0 | 47 | 47 | 47 | 46
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 53 | 53 | 52 | 51
|  | 지 하 수 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 0 | 58 | 58 | 57 | 56 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 95 | 95 | 94 | 92
|  | 지 하 수 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 0 | 100 | 100 | 99 | 97
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 11.85 | 11.85 | 11.73 | 11.56
|  | COD | 0 | 9.25 | 9.25 | 9.15 | 9.02
|  | SS | 0 | 12.72 | 12.72 | 12.58 | 12.41
|  | T-N | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.72 | 2.68
|  | T-P | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 204.31 | 204.31 | 205.79 | 206.43
|  | COD | 0 | 159.48 | 159.48 | 160.53 | 161.07
|  | SS | 0 | 219.31 | 219.31 | 220.7 | 221.61
|  | T-N | 0 | 47.41 | 47.41 | 47.72 | 47.86
|  | T-P | 0 | 7.76 | 7.76 | 7.72 | 7.86

## 소이
▶ 소이 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 313 | 291 | 275 | 163
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271
|  | 일 최 대 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4
|  | 시간최대 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609
| 지하수 | 일 평 균 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
|  | 일 최 대 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
|  | 시간최대 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 85 | 79 | 75 | 44
|  | 지 하 수 | 0 | 12 | 11 | 10 | 6
|  | 소계 | 0 | 97 | 90 | 85 | 50
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 106 | 98 | 93 | 55
|  | 지 하 수 | 0 | 12 | 11 | 10 | 6
|  | 소계 | 0 | 118 | 109 | 103 | 61 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 191 | 177 | 167 | 99
|  | 지 하 수 | 0 | 12 | 11 | 10 | 6
|  | 소계 | 0 | 203 | 188 | 177 | 105
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 12.83 | 11.93 | 11.28 | 6.68
|  | COD | 0 | 10.02 | 9.31 | 8.8 | 5.22
|  | SS | 0 | 13.77 | 12.8 | 12.1 | 7.17
|  | T-N | 0 | 2.97 | 2.76 | 2.61 | 1.55
|  | T-P | 0 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.25
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 108.73 | 109.45 | 109.51 | 109.51
|  | COD | 0 | 84.92 | 85.41 | 85.44 | 85.57
|  | SS | 0 | 116.69 | 117.43 | 117.48 | 117.54
|  | T-N | 0 | 25.17 | 25.32 | 25.34 | 25.41
|  | T-P | 0 | 4.15 | 4.13 | 4.17 | 4.1

## 원남
▶ 원남 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 269 | 250 | 231 | 224
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
|  | 일 최 대 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
|  | 시간최대 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518
| 지하수 | 일 평 균 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 일 최 대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 62 | 58 | 53 | 52
|  | 지 하 수 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7
|  | 소계 | 0 | 71 | 66 | 60 | 59
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 77 | 72 | 67 | 65
|  | 지 하 수 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7
|  | 소계 | 0 | 86 | 80 | 74 | 72 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 139 | 130 | 120 | 116
|  | 지 하 수 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7
|  | 소계 | 0 | 148 | 138 | 127 | 123
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 11.03 | 10.25 | 9.47 | 9.18
|  | COD | 0 | 8.61 | 8 | 7.39 | 7.17
|  | SS | 0 | 11.84 | 11 | 10.16 | 9.86
|  | T-N | 0 | 2.56 | 2.38 | 2.19 | 2.13
|  | T-P | 0 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 128.26 | 128.13 | 127.97 | 127.5
|  | COD | 0 | 100.12 | 100 | 99.86 | 99.58
|  | SS | 0 | 137.67 | 137.5 | 137.3 | 136.94
|  | T-N | 0 | 29.77 | 29.75 | 29.59 | 29.58
|  | T-P | 0 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86

## 사창
▶ 사창 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 290 | 294 | 298 | 300
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 42 | 43 | 44 | 44
|  | 지 하 수 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 0 | 47 | 48 | 49 | 49
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 53 | 54 | 54 | 55
|  | 지 하 수 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 0 | 58 | 59 | 59 | 60 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 95 | 96 | 98 | 98
|  | 지 하 수 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 소계 | 0 | 100 | 101 | 103 | 103
오염부하량 원단위 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
오염 부하량 | 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 11.89 | 12.05 | 12.22 | 12.3
|  | COD | 0 | 9.28 | 9.41 | 9.54 | 9.6
|  | SS | 0 | 12.76 | 12.94 | 13.11 | 13.2
|  | T-N | 0 | 2.76 | 2.79 | 2.83 | 2.85
|  | T-P | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 205 | 204.24 | 207.12 | 205
|  | COD | 0 | 160 | 159.49 | 161.69 | 160
|  | SS | 0 | 220 | 219.32 | 222.2 | 220
|  | T-N | 0 | 47.59 | 47.29 | 47.97 | 47.5
|  | T-P | 0 | 7.76 | 7.8 | 7.8 | 7.83

## 주천
▶ 주천 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 436 | 412 | 413 | 410
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 64 | 60 | 60 | 60
|  | 지 하 수 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | 소계 | 0 | 72 | 67 | 67 | 67
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 79 | 75 | 75 | 75
|  | 지 하 수 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | 소계 | 0 | 87 | 82 | 82 | 82 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 143 | 135 | 135 | 134
|  | 지 하 수 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | 소계 | 0 | 151 | 142 | 142 | 141
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 44.7 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
|  | COD | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 48 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
|  | T-N | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | T-P | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 19.66 | 18.58 | 18.63 | 18.49
|  | COD | 0 | 15.35 | 14.5 | 14.54 | 14.43
|  | SS | 0 | 21.1 | 19.94 | 19.99 | 19.84
|  | T-N | 0 | 4.58 | 4.33 | 4.34 | 4.31
|  | T-P | 0 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 225.98 | 226.59 | 227.2 | 225.49
|  | COD | 0 | 176.44 | 176.83 | 177.32 | 175.98
|  | SS | 0 | 242.53 | 243.17 | 243.78 | 241.95
|  | T-N | 0 | 52.64 | 52.8 | 52.93 | 52.56
|  | T-P | 0 | 8.74 | 8.78 | 8.78 | 8.78

## 본대
▶ 본대1 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 450 | 449 | 454 | 458
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 66 | 66 | 66 | 67
|  | 지 하 수 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 소계 | 0 | 74 | 74 | 74 | 75
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 82 | 82 | 83 | 83
|  | 지 하 수 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 소계 | 0 | 90 | 90 | 91 | 91 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 148 | 147 | 149 | 150
|  | 지 하 수 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 소계 | 0 | 156 | 155 | 157 | 158
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 18.45 | 18.41 | 18.61 | 18.78
|  | COD | 0 | 14.4 | 14.37 | 14.53 | 14.66
|  | SS | 0 | 19.8 | 19.76 | 19.98 | 20.15
|  | T-N | 0 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.35
|  | T-P | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 205 | 204.56 | 204.51 | 206.37
|  | COD | 0 | 160 | 159.67 | 159.67 | 161.1
|  | SS | 0 | 220 | 219.56 | 219.56 | 221.43
|  | T-N | 0 | 47.56 | 47.44 | 47.36 | 47.8
|  | T-P | 0 | 7.78 | 7.78 | 7.69 | 7.8

## 인구지표
1. 처리구역인구
1.1 음성처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
음성 | 총 계 |  |  |  | 15712 | 15588 | 16074 | 15959 | 19730
| 음성1 | 계 |  |  | 7263 | 7451 | 7879 | 7825 | 9521
|  | 음성읍 | 읍내리 | 읍내1 | 1901 | 1796 | 1794 | 1780 | 2240
|  |  |  | 읍내2 | 1894 | 1790 | 1788 | 1774 | 2232
|  |  |  | 읍내3 | 1144 | 1081 | 1080 | 1071 | 1348
|  |  |  | 읍내7 | 913 | 863 | 862 | 855 | 1076 | 삼보아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | ㈜송정건설
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 미소건설
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 신 부영아파트
|  |  | 평곡리 | 평곡1 | 227 | 215 | 214 | 213 | 267
|  |  |  | 평곡2 | 92 | 87 | 87 | 86 | 108
|  |  |  | 평곡3 | 281 | 266 | 265 | 263 | 331
|  |  |  | 평곡4 | 254 | 240 | 240 | 238 | 299
|  |  |  | 평곡5 | 374 | 353 | 353 | 350 | 441 | 수정마을
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 376 | 376 | 376 | 376 | 음성지역주택조합
|  |  | 용산리 | 용산2 | 0 | 0 | 168 | 168 | 163
|  |  |  | 용산3 | 183 | 179 | 248 | 247 | 241
|  |  |  | 용산6 | 0 | 0 | 199 | 199 | 194
| 음성2 | 계 |  |  | 8449 | 8137 | 8195 | 8134 | 10209
|  | 음성읍 | 읍내리 | 읍내4 | 742 | 701 | 700 | 695 | 874
|  |  |  | 읍내5 | 787 | 744 | 743 | 737 | 927
|  |  |  | 읍내6 | 636 | 601 | 600 | 596 | 749
|  |  |  | 읍내8 | 1517 | 1433 | 1432 | 1421 | 1787 | 한성아파트
|  |  |  | 읍내9 | 785 | 742 | 741 | 735 | 925 | 지평더웰아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 지평더웰2차
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | ㈜씨제이산업개발
|  |  | 신천리 | 신천1 | 224 | 212 | 211 | 210 | 264
|  |  |  | 신천2 | 184 | 174 | 174 | 172 | 217
|  |  |  | 신천3 | 202 | 191 | 191 | 189 | 238
|  |  |  | 신천4 | 565 | 534 | 533 | 529 | 666
|  |  |  | 신천5 | 181 | 171 | 171 | 170 | 213
|  |  |  | 신천6 | 1547 | 1462 | 1460 | 1449 | 1823 | 금광포란채
|  |  |  | 신천7 | 1079 | 1020 | 1018 | 1011 | 1271 | 신천휴먼시아
|  |  | 용산리 | 용산1 | 0 | 0 | 69 | 68 | 103
1.2 금왕 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
금 왕 처 리 구 역 | 총 계 |  |  |  | 16965 | 21089 | 21730 | 21891 | 26891
| 금왕1 | 계 |  |  | 6767 | 7722 | 8234 | 8283 | 9571
|  | 금왕읍 | 금석리 | 금석1 | 967 | 945 | 956 | 965 | 1149
|  |  |  | 금석2 | 520 | 508 | 514 | 519 | 618
|  |  |  | 금석3 | 439 | 429 | 434 | 438 | 522 | 로얄아파트
|  |  |  | 금석5 | 1608 | 1571 | 1589 | 1605 | 1911 | 금석LH아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 593 | 593 | 593 | 593 | 시티프라디움
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 금석 A2블록
|  |  | 무극리 | 무극`1 | 658 | 643 | 650 | 657 | 782
|  |  |  | 무극2 | 792 | 774 | 783 | 790 | 941
|  |  |  | 무극11 | 1651 | 1613 | 1632 | 1648 | 1962 | 금왕주공3차아파트
|  |  | 정생리 | 정생1리 | 132 | 270 | 273 | 275 | 328
|  | 생극면 | 도신리 | 도신리 | 0 | 159 | 154 | 147 | 135
|  |  | 관성리 | 관성2 | 0 | 153 | 148 | 141 | 130
|  |  | 병암리 | 병암2 | 0 | 64 | 62 | 59 | 54
| 금왕2 | 계 |  |  | 10198 | 13367 | 13496 | 13608 | 17320
|  | 금왕읍 | 무극리 | 무극3 | 939 | 917 | 928 | 937 | 1116
|  |  |  | 무극4 | 1423 | 1390 | 1406 | 1420 | 1691
|  |  |  | 무극5 | 386 | 377 | 381 | 385 | 459 | 풍산장미아파트
|  |  |  | 무극6 | 1932 | 1887 | 1909 | 1928 | 2296 | 두진아파트
|  |  |  | 무극7 | 1039 | 1015 | 1027 | 1037 | 1235 | 주공1차
|  |  |  | 무극8 | 824 | 805 | 814 | 822 | 979 | 유수장미아파트
|  |  |  | 무극9 | 1222 | 1194 | 1208 | 1220 | 1453 | 명운네스빌아파트
|  |  |  | 무극10 | 814 | 795 | 804 | 812 | 968 | 금왕주공2차아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 우신아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 무극지구 도시개발사업
|  |  | 금석리 | 금석4 | 1232 | 1203 | 1218 | 1230 | 1464 | 두진하트리움아파트
|  |  | 용계리 | 용계1 | 301 | 294 | 297 | 300 | 358
|  |  |  | 용계2 | 86 | 84 | 85 | 86 | 102
|  |  | 내송리 | 내송1 | 0 | 635 | 642 | 649 | 773
|  |  |  | 내송2 | 0 | 87 | 88 | 89 | 106
|  |  |  | 내송3 | 0 | 192 | 195 | 197 | 234 | 우원임대
|  |  | 각회리 | 각회1리 | 0 | 186 | 188 | 190 | 226
1.3 대소 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
대 소 처 리 구 역 | 총 계 |  |  |  | 16551 | 24875 | 27298 | 27554 | 35754
| 대소1 | 계 |  |  | 9985 | 14542 | 15899 | 16172 | 21696
|  | 대소면 | 오산리 | 오산1 | 693 | 683 | 699 | 716 | 722
|  |  |  | 오산2 | 553 | 545 | 558 | 572 | 576
|  |  |  | 오산3 | 592 | 584 | 598 | 612 | 617 | 풍산아파트
|  |  |  | 오산4 | 1277 | 1259 | 1289 | 1320 | 1330 | 주공아파트
|  |  | 태생리 | 태생1 | 575 | 567 | 580 | 594 | 599
|  |  |  | 태생2 | 198 | 195 | 215 | 220 | 222
|  |  |  | 태생3 | 192 | 189 | 194 | 198 | 200
|  |  |  | 태생4 | 524 | 516 | 529 | 542 | 546 | 개나리아파트
|  |  |  | 태생5 | 668 | 658 | 674 | 691 | 696 | 한양1차아파트
|  |  |  | 태생6 | 557 | 549 | 562 | 576 | 580 | 한양2차아파트
|  |  |  | 태생7 | 727 | 717 | 734 | 752 | 757 | 문화마을
|  |  |  | 태생8 | 343 | 338 | 346 | 355 | 357 | 한진신세대아파트
|  |  |  | 태생9 | 391 | 385 | 395 | 404 | 407
|  |  |  | 태생10 | 1249 | 1231 | 1261 | 1291 | 1301 | 두진하트리움
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 | 웰메이드타운
|  |  | 소석리 | 소석1 | 0 | 0 | 263 | 270 | 341
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음성대소지역주택조합
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 프리즘환타
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 822 | 822 | 822 | 소석리아파트(3단지)
|  |  | 오류리 | 오류1 | 256 | 252 | 258 | 265 | 267
|  |  |  | 오류4 | 0 | 292 | 299 | 306 | 308
|  |  |  | 오류6 | 455 | 448 | 459 | 470 | 474 | 기흥아랫마을아파트
|  |  | 삼정리 | 삼정1 | 0 | 141 | 144 | 148 | 149
|  |  |  | 삼정3 | 727 | 717 | 734 | 752 | 757 | 기흥윗마을아파트
|  |  |  | 삼정4 | 0 | 286 | 293 | 300 | 302
|  |  |  | 삼정5 | 0 | 118 | 121 | 124 | 125
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 대소 삼정지구
|  |  | 미곡리 | 미곡1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 | 태성지구
| 대소2 | 계 |  |  | 1347 | 4090 | 4375 | 4471 | 4503
|  | 대소면 | 삼호리 | 삼호1 | 262 | 258 | 264 | 271 | 273
|  |  |  | 삼호2 | 158 | 156 | 159 | 163 | 165
|  |  |  | 삼호3 | 134 | 132 | 135 | 139 | 140
|  |  | 오류리 | 오류2 | 0 | 178 | 183 | 187 | 189
|  |  |  | 오류3 | 479 | 472 | 483 | 495 | 499
|  |  |  | 오류5 | 304 | 300 | 307 | 314 | 317 | 융보목련아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 237 | 237 | 237 | 237 | 부러운아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 대소네오지역주택조합
|  |  | 대풍리 | 대풍1 | 0 | 294 | 301 | 308 | 310
|  |  |  | 대풍2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
|  |  |  | 대풍3 | 0 | 854 | 874 | 895 | 902 | 산수화아파트
|  |  |  | 대풍4 | 0 | 1199 | 1227 | 1257 | 1267 | 부영아파트
| 삼성 | 계 |  |  | 5219 | 6243 | 7024 | 6911 | 9555
|  | 삼성면 | 덕정리 | 덕정1 | 1033 | 1006 | 994 | 978 | 908
|  |  |  | 덕정2 | 280 | 269 | 265 | 258 | 231
|  |  |  | 덕정3 | 275 | 268 | 265 | 260 | 242
|  |  |  | 덕정4 | 366 | 356 | 352 | 346 | 322
|  |  |  | 덕정5 | 480 | 466 | 501 | 492 | 457
|  |  |  | 덕정6 | 278 | 271 | 268 | 263 | 244
|  |  |  | 덕정7 | 84 | 92 | 90 | 89 | 83
|  |  |  | 덕정8 | 341 | 332 | 328 | 323 | 300
|  |  |  | 덕정9 | 394 | 384 | 379 | 373 | 346
|  |  |  | 덕정10 | 1029 | 1002 | 991 | 974 | 905
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 537 | 537 | 537 | 덕정리 아파트
|  |  | 양덕리 | 양덕1 | 0 | 0 | 280 | 275 | 256
|  |  |  | 양덕3 | 0 | 178 | 176 | 173 | 161
|  |  | 용성리 | 용성1 | 0 | 211 | 208 | 203 | 183
|  |  |  | 용성2 | 0 | 237 | 234 | 230 | 214
|  |  | 청룡리 | 청용1 | 0 | 253 | 250 | 246 | 229
|  |  |  | 청용2 | 0 | 276 | 272 | 268 | 249
|  |  | 천평리 | 천평1 | 200 | 195 | 193 | 189 | 176
|  |  |  | 천평3 | 68 | 66 | 65 | 64 | 60
|  |  | 신정리 | 신정1 | 284 | 277 | 273 | 269 | 250
|  |  |  | 신정3 | 107 | 104 | 103 | 101 | 94
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 삼성택지지구
1.4 감곡 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
감 곡 | 총 계 |  |  |  | 7319 | 7950 | 9090 | 9042 | 11526
| 감곡1 | 계 |  |  | 5333 | 5884 | 6857 | 6822 | 8614
|  | 감곡면 | 오향리 | 오향1 | 698 | 900 | 969 | 964 | 1256
|  |  |  | 오향2 | 561 | 562 | 605 | 601 | 784
|  |  |  | 오향3 | 224 | 224 | 242 | 240 | 313
|  |  |  | 오향5 | 590 | 591 | 636 | 632 | 825
|  |  |  | 오향7 | 528 | 529 | 569 | 566 | 738 | 부강아파트
|  |  |  | 오향8 | 284 | 284 | 306 | 304 | 397 | 삼성아파트
|  |  |  | 오향9 | 1225 | 1226 | 1321 | 1313 | 1712 | 덕일아파트
|  |  |  | 오향10 | 1191 | 1192 | 1284 | 1277 | 1664 | 감곡휴먼시아아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 포그니아파트
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 대신리치빌
|  |  | 왕장리 | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 549 | 549 | 549 | 감곡 오향리 아파트
|  |  | 오궁리 | 오궁 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 감곡2 | 계 |  |  | 1986 | 2066 | 2233 | 2220 | 2912
|  | 감곡면 | 왕장리 | 왕장1 | 257 | 257 | 282 | 280 | 384
|  |  |  | 왕장2 | 380 | 380 | 410 | 407 | 531
|  |  |  | 왕장3 | 387 | 387 | 417 | 415 | 541
|  |  |  | 왕장4 | 386 | 386 | 416 | 414 | 539
|  |  |  | 왕장5 | 205 | 205 | 221 | 220 | 286
|  |  | 상우리 | 상우2 | 135 | 135 | 146 | 145 | 189
|  |  | 단평리 | 단평2 | 236 | 316 | 341 | 339 | 442
1.6 소규모(신규) 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
생극 |  | 계 |  |  | 1811 | 2631 | 2688 | 2931 | 5053 | 0
|  | 생극면 | 신양리 | 신양1 | 625 | 610 | 595 | 572 | 530
|  |  |  | 신양2 | 253 | 247 | 241 | 231 | 215
|  |  |  | 신양3 | 441 | 431 | 420 | 403 | 374
|  |  |  | 신양4 | 157 | 153 | 149 | 144 | 133
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 태경에코그린
|  |  | 병암리 | 병암1 | 335 | 327 | 319 | 306 | 284
|  |  |  | 병암4 | 0 | 0 | 122 | 117 | 109
|  |  | 팔성리 | 팔성1 | 0 | 243 | 237 | 228 | 211
|  |  |  | 팔성3 | 0 | 0 | 0 | 167 | 155
|  |  | 차평리 | 차평1 | 0 | 158 | 153 | 147 | 135
|  |  |  | 차평2 | 0 | 327 | 319 | 306 | 284
|  |  | 방축리 | 방축 | 0 | 16 | 16 | 194 | 178
|  |  | 송곡리 | 송곡1 | 0 | 16 | 15 | 15 | 14
|  |  | 임곡리 | 임곡 | 0 | 20 | 19 | 18 | 17
|  |  |  | 사회적유입인구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331 | 생극 택지지구
1.6 소규모(신규) 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
맹동 |  | 계 |  |  | 0 | 1225 | 1270 | 1281 | 3574 | 0
|  | 맹동면 | 쌍정리 | 쌍정1 | 0 | 321 | 333 | 336 | 326
|  |  |  | 쌍정3 | 0 | 97 | 100 | 101 | 98
|  |  |  | 쌍정4 | 0 | 319 | 331 | 334 | 324
|  |  |  | 쌍정5 | 0 | 488 | 506 | 510 | 495 | 맹동휴먼시아
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331
1.5 혁신도시 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
혁 신 도 시 |  |  |  |  | 7477 | 12230 | 12230 | 12230 | 12230
1.6 소규모(신규) 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
한벌 |  | 계 |  |  | 0 | 289 | 289 | 286 | 282 | 0
|  | 음성읍 | 한벌리 | 한벌1 | 0 | 232 | 232 | 230 | 227
|  |  |  | 한벌2 | 0 | 57 | 57 | 56 | 55
소이 |  | 계 |  |  | 0 | 313 | 291 | 275 | 163 | 0
|  | 소이면 | 대장리 | 대장1 | 0 | 250 | 230 | 209 | 138
|  |  | 후미리 | 후미1 | 0 | 63 | 61 | 66 | 25
원남 |  | 계 |  |  | 0 | 269 | 250 | 231 | 224 | 0
|  | 원남면 | 보천리 | 보천1 | 0 | 100 | 93 | 86 | 101
|  |  |  | 보천2 | 0 | 73 | 68 | 63 | 53
|  |  | 보룡리 | 보룡1 | 0 | 96 | 89 | 82 | 70
사창 |  | 계 |  |  | 0 | 290 | 294 | 298 | 300 | 0
|  | 금왕읍 | 사창리 | 사창리 | 0 | 160 | 162 | 164 | 165
|  |  | 내곡리 | 내곡리 | 0 | 130 | 132 | 134 | 135
주천 |  | 계 |  |  | 0 | 436 | 412 | 413 | 410 | 0
|  | 감곡면 | 주천리 | 주천1 | 0 | 204 | 191 | 190 | 187
|  |  |  | 주천2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0
|  |  | 원당리 | 원당2 | 0 | 232 | 224 | 223 | 223
1.7 소규모(기존) 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
부윤 |  | 계 |  |  | 325 | 274 | 276 | 260 | 251 | 0
|  | 대소면 | 부윤리 | 부윤1 | 325 | 274 | 276 | 260 | 251
|  |  |  | 부윤2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 한미금강아파트
|  |  |  | 부윤3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 무궁화아파트
미곡 |  | 계 |  |  | 153 | 139 | 143 | 143 | 137 | 0
|  | 대소면 | 미곡리 | 미곡1 | 107 | 100 | 103 | 106 | 102
|  |  |  | 미곡2 | 46 | 39 | 40 | 37 | 35
관성 |  | 계 |  |  | 330 | 195 | 186 | 158 | 127 | 0
|  | 생극면 | 관성리 | 관성1 | 330 | 195 | 186 | 158 | 127
오궁리 |  | 계 |  |  | 297 | 299 | 327 | 324 | 417 | 0
|  | 감곡면 | 오궁리 | 오궁리 | 297 | 299 | 327 | 324 | 417
단평 |  | 계 |  |  | 208 | 183 | 169 | 167 | 164 | 0
|  | 감곡면 | 단평리 | 단평1 | 208 | 183 | 169 | 167 | 164
1.8 금회 계획 소규모(신규) 처리구역 인구
처리 구역 | 처리 분구 | 읍ㆍ면 | 법정리 | 행정리 | 현재 （2016） | １단계 （2020） | ２단계 （2025） | ３단계 （2030） | ４단계 （2035） | 비고
도청 |  | 계 |  |  | 0 | 168 | 157 | 159 | 160 | 0
|  | 금왕읍 | 도청리 | 도청2 | 0 | 168 | 157 | 159 | 160
본대 |  | 계 |  |  | 0 | 450 | 449 | 454 | 458 | 0
|  | 금왕읍 | 본대리 | 본대1 | 0 | 196 | 193 | 195 | 197
|  |  |  | 본대3 | 0 | 254 | 256 | 259 | 261
대정 |  | 계 |  |  | 0 | -2 | 326 | 320 | 280 | 0
|  | 삼성면 | 대정리 | 대정1 | 0 | -1 | 163 | 160 | 140
|  |  |  | 대정2 | 0 | -1 | 163 | 160 | 140
문촌 |  | 계 |  |  | 0 | -3 | 197 | 196 | 193 | 0
|  | 감곡면 | 문촌리 | 문촌2 | 0 | -3 | 197 | 196 | 193
통동 |  | 계 |  |  | 0 | 142 | 147 | 149 | 144 | 0
|  | 맹동면 | 통동리 | 통동 | 0 | 142 | 147 | 149 | 144
중동 |  | 계 |  |  | 0 | -5 | 243 | 223 | 155 | 0
|  |  |  | 중동2 | 0 | -3 | 149 | 137 | 95
|  |  |  | 중동3 | 0 | -2 | 94 | 86 | 60
금고2 |  | 계 |  |  | 0 | -5 | 271 | 249 | 174 | 0
|  | 소이면 | 금고리 | 금고1 | 0 | -3 | 126 | 116 | 81
|  |  |  | 금고2 | 0 | -2 | 145 | 133 | 93
비산1 |  | 계 |  |  | 0 | -4 | 210 | 193 | 134 | 0
|  | 소이면 | 비산리 | 비산1 | 0 | -4 | 210 | 193 | 134
하당2 |  | 계 |  |  | 0 | -6 | 316 | 291 | 246 | 0
|  | 원남면 | 하당리 | 하당1 | 0 | -2 | 147 | 135 | 114
|  |  |  | 하당2 | 0 | -4 | 169 | 156 | 132
하수량만 진천+음성으로 적용

## 하원단위
▣ 장래 계획하수량 원단위
구분 |  |  | 변화율 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
급수원단위 (Lpcd) | 음성읍 |  |  | 309 | 306 | 302 | 296 | 296
| 금왕읍 |  |  | 333 | 329 | 325 | 318 | 318
| 대소면 |  |  | 321 | 317 | 314 | 307 | 307
| 삼성면 |  |  | 271 | 268 | 265 | 259 | 259
| 감곡면 |  |  | 328 | 324 | 320 | 313 | 313
| 생극면 |  |  | 264 | 261 | 258 | 252 | 252
유효수율 | 음성읍 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 금왕읍 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 대소면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 삼성면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 감곡면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 생극면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
상수원단위 (Lpcd) | 음성읍 |  |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
| 금왕읍 |  |  | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
| 대소면 |  |  | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
| 삼성면 |  |  | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
| 감곡면 |  |  | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
| 생극면 |  |  | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
오수전환율 | 음성읍 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 금왕읍 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 대소면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 삼성면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 감곡면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 생극면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
생활오수원단위 | 음성읍 | 일평균 | 0.8 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
|  | 일최대 | 1 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
|  | 시간최대 | 1.5 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
| 금왕읍 | 일평균 | 0.8 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  | 일최대 | 1 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
|  | 시간최대 | 1.5 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482
| 대소면 | 일평균 | 0.8 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
|  | 일최대 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
|  | 시간최대 | 1.5 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
| 삼성면 | 일평균 | 0.8 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
|  | 일최대 | 1 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
|  | 시간최대 | 1.5 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393
| 감곡면 | 일평균 | 0.8 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |  | 206 | 206 | 206 | 206 | 206
|  | 일최대 | 1 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |  | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  | 시간최대 | 1.5 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |  | 386 | 386 | 386 | 386 | 386
| 생극면 | 일평균 | 0.8 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
|  | 일최대 | 1 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
|  | 시간최대 | 1.5 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383
| 맹동 소규모 | 일평균 | 0.8 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
|  | 일최대 | 1 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305
|  | 시간최대 | 1.5 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458
| 소이 소규모 | 일평균 | 0.8 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271
|  | 일최대 | 1 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4
|  | 시간최대 | 1.8 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609
| 원남 소규모 | 일평균 | 0.8 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
|  | 일최대 | 1 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
|  | 시간최대 | 1.8 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518
| 기타 소규모 | 일평균 | 0.8 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일최대 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 1.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
지하수 유입량 원단위 | 음성읍 | 일평균 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 시간최대 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 금왕읍 | 일평균 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 일최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 대소면 | 일평균 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 일최대 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 시간최대 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 삼성면 | 일평균 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 일최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 시간최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 감곡면 | 일평균 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 일최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 시간최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 생극면 | 일평균 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 일최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 시간최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 맹동 소규모 | 일평균 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 일최대 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 시간최대 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 소이 소규모 | 일평균 | 1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
|  | 일최대 | 1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
|  | 시간최대 | 1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
| 원남 소규모 | 일평균 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 일최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 소규모 | 일평균 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
지하수사용량 | 음성읍 | 일평균 | 0.8 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425
|  | 시간최대 | 1.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5
| 금왕읍 | 일평균 | 0.8 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
|  | 시간최대 | 1.5 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795
| 대소면 | 일평균 | 0.8 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153
|  | 시간최대 | 1.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
| 감곡면 | 일평균 | 0.8 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
|  | 시간최대 | 1.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5
음성 연계처리수 | 분뇨 처리수 | 일평균 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 시간최대 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
금왕 연계처리수 | 분뇨 처리수 | 일평균 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 시간최대 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 슬러지 연계처리 | 일평균 | 1 | 327 | 654 | 654 | 654 | 654 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 | 327 | 654 | 654 | 654 | 654
|  | 시간최대 | 2 | 654 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308
극동대학교 | 학교 | 일평균 | 0.8 |  |  |  | 116 | 116 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  |  | 144.5 | 144.5
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  |  | 217 | 217
강동대학교 | 학교 | 일평균 | 0.8 |  |  |  | 48 | 48 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  |  | 59.8333 | 59.8333
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  |  | 90 | 90
2580-3부대 |  | 일평균 | 0.8 |  |  | 65 | 65 | 65 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 81.3333 | 81.3333 | 81.3333
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 122 | 122 | 122
1891부대 |  | 일평균 | 0.8 |  |  | 167 | 167 | 167 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 208.8333 | 208.8333 | 208.8333
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 313 | 313 | 313
제6032, 7252부대 |  | 일평균 | 0.8 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 |  | 123 | 123 | 123 | 123
|  | 시간최대 | 1.5 |  | 185 | 185 | 185 | 185
제9715부대 |  | 일평균 | 0.8 |  |  | 7 | 7 | 7 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 8.75 | 8.75 | 8.75
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 13 | 13 | 13
맹동 신축 공동주택 | 맹동STP | 일평균 | 0.8 |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 건축물오수발생량
|  | 일최대 | 1 |  | 92 | 92 | 92 | 92
|  | 시간최대 | 1.5 |  | 138 | 138 | 138 | 138
충북 혁신도시 | 충북 혁신도시 수질복원센터 | 일평균 | 0.8 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 충북혁신도시 수질복원센터 건설공사(2011.8)
|  | 일최대 | 1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
|  | 시간최대 | 1.5 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434
| 산업단지 오ㆍ폐수량 | 일평균 | 1 |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
|  | 일최대 | 1 |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
|  | 시간최대 | 1 |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
| 지하수 유입량 | 일평균 |  | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 341.4
|  | 일최대 |  | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 414.6
|  | 시간최대 |  | 594.9 | 594.9 | 594.9 | 594.9 | 594.9
| 지하수유입량 | 일평균 |  |  | 1138 | 1138 | 1138 | 1138
|  | 일최대 |  |  | 1382 | 1382 | 1382 | 1382
|  | 시간최대 |  |  | 1983 | 1983 | 1983 | 1983
| 생거에코타운 | 일평균 | 0.8 |  | 312 | 312 | 312 | 312 | 건축물오수발생량
|  | 일최대 | 1 |  | 390 | 390 | 390 | 390
|  | 시간최대 | 1.8 |  | 702 | 702 | 702 | 702
금오마을식당 | 금오소규모 | 일평균 | 0.8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 건축물오수발생량
|  | 일최대 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | 시간최대 | 1.8 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
레드하우스 | 용전소규모 | 일평균 | 0.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 일최대 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 시간최대 | 1.8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
학성초등학교 | 동성소규모 | 일평균 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 일최대 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 시간최대 | 1.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## 1.수질원단위
1. 생활하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
생활오수 오염부하량 원단위 (g/인.일) | 음성STP | BOD | 59.52 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | COD | 49.422 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  | SS | 64.246 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  | T-N | 13.4326 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65
|  | T-P | 2.1735 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21
| 금왕STP | BOD | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | COD | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  | SS | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  | T-N | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 대소STP (대소) | BOD | 60.3 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | COD | 50 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
|  | SS | 65.4 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3
|  | T-N | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 대소STP (삼성) | BOD | 55 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3
|  | COD | 45.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3
|  | SS | 59.9 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
|  | T-N | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  | T-P | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 장호원STP (감곡) | BOD | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  | COD | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  | SS | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 생극STP | BOD | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  | COD | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  | SS | 63 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 맹동STP | BOD | 57.6 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  | COD | 47.4 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
|  | SS | 62.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
|  | T-N | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  | T-P | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 충북 혁신도시 수질복원센터 | BOD | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8
|  | COD | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
|  | SS | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4
|  | T-N | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89
|  | T-P | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
| 오궁리소규모 | BOD | 44.7 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
|  | COD | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  | SS | 48 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
|  | T-N | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | T-P | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
| 부윤소규모 | BOD | 56.2 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
|  | COD | 43.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
|  | SS | 60.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
|  | T-N | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
|  | T-P | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
| 기타소규모 | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 그외 소규모 | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
2. 관광하수 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 숙박객 |  | 일귀객 |  |  | 비고
|  |  | 면지역 | 소규모 | 면지역 | 소규모
관광하수 오염부하 원단위비율 |  | BOD | 50% | 50% | 15% | 15%
|  | COD | 50% | 50% | 15% | 15%
|  | SS | 50% | 50% | 15% | 15%
|  | T-N | 55% | 55% | 20% | 20%
|  | T-P | 50% | 50% | 15% | 15%
※ 유역별 하수도정비 종합계획 조사지침의 해설, 일본 하수도협회
구분 |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
숙박객 (g/인.일) | 소규모 (연곡) | BOD | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
|  | COD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
|  | SS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | T-N | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665
|  | T-P | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
일귀객 (g/인.일) | 소규모 (연곡) | BOD | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75
|  | COD | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55
|  | SS | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | T-N | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
|  | T-P | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
2. 공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
공장폐수 연계처리 | 문백전기전자 농공단지 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 배출허용기준 "나"지역 | 61.1
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 50.7 | 0.82979
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 66.3 | 1.0851
|  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 13.65 | 0.2234
|  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 2.21 | 0.03617
환경기초시설 연계처리수 | 음성 분뇨 처리수 | BOD | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125
|  | COD | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
|  | SS | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250
|  | T-N | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | T-P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 금왕 분뇨 처리수 | BOD | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625 | 3961.2625
|  | COD | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688 | 3111.4688
|  | SS | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313 | 4775.6313
|  | T-N | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063 | 464.5063
|  | T-P | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125 | 97.0125
| 금왕 슬러지 처리수 | BOD | 245 | 245 | 245 | 245 | 245
|  | COD | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  | SS | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
|  | T-N | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | T-P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
기타 오염부하량 원단위 (g/인.일) | 군부대 | BOD | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 0 | 160 | 160 | 160 | 160
|  | SS | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | T-N | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | T-P | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
| 학교 (극동대, 강동대) | BOD | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | COD | 0 | 85 | 85 | 85 | 85
|  | SS | 0 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | T-N | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | T-P | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
| 기숙사 (극동대, 강동대) | BOD | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 0 | 160 | 160 | 160 | 160
|  | SS | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | T-N | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | T-P | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
4. 이월공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
공장폐수 연계처리 (g/인.일) | 이월전기전자 농공단지 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
기타 오염부하량 원단위 (g/인.일) | 이월중학교 | BOD | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | COD | 0 | 85 | 81 | 81 | 81
|  | SS | 0 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | T-N | 0 | 25 | 22 | 22 | 22
|  | T-P | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
5. 광혜원 공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
기타 오염부하량 원단위 (g/인.일) | 진천선수촌 | BOD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
|  | COD | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | SS | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
|  | T-N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 광혜원고등학교 | BOD | 0 | 155 | 155 | 155 | 155
|  | COD | 0 | 125 | 125 | 125 | 125
|  | SS | 0 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | T-N | 0 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | T-P | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
| 신한은행 연수원 | BOD | 0 | 185 | 185 | 185 | 185
|  | COD | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
|  | SS | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | T-N | 0 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | T-P | 0 | 6 | 6 | 6 | 6
| 국가기상위성센터 | BOD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | COD | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
|  | SS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | T-N | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | T-P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 근로복지공단 인재개발연구원 | BOD | 0 | 209.3151 | 209.3151 | 209.3151 | 209.3151
|  | COD | 0 | 148 | 148 | 148 | 148
|  | SS | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | T-N | 0 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | T-P | 0 | 6 | 6 | 6 | 6
6. 혁신도시 공공하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
공장폐수 (g/인.일) | 산업단지 | BOD | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | T-P | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
기타 오염부하량 원단위 (g/인.일) | 생거에코타운 | BOD | 0 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | SS | 0 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | T-N | 0 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | T-P | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
7. 소규모 하수처리시설 기타 오염부하량 원단위
구분 |  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
용전 | 레드하우스 | BOD | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | COD | 0 | 57 | 57 | 57 | 57
|  | SS | 0 | 77 | 77 | 77 | 77
|  | T-N | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | T-P | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
금오 | 음식점 | BOD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | COD | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
|  | SS | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
|  | T-N | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## 도청
▶ 도청 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 168 | 157 | 159 | 160
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 25 | 23 | 23 | 23
|  | 지 하 수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 소계 | 0 | 28 | 26 | 26 | 26
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 31 | 29 | 29 | 29
|  | 지 하 수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 소계 | 0 | 34 | 32 | 32 | 32 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 55 | 51 | 52 | 52
|  | 지 하 수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 소계 | 0 | 58 | 54 | 55 | 55
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 6.89 | 6.44 | 6.52 | 6.56
|  | COD | 0 | 5.38 | 5.02 | 5.09 | 5.12
|  | SS | 0 | 7.39 | 6.91 | 7 | 7.04
|  | T-N | 0 | 1.6 | 1.49 | 1.51 | 1.52
|  | T-P | 0 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 202.65 | 201.25 | 203.75 | 205
|  | COD | 0 | 158.24 | 156.88 | 159.06 | 160
|  | SS | 0 | 217.35 | 215.94 | 218.75 | 220
|  | T-N | 0 | 47.06 | 46.56 | 47.19 | 47.5
|  | T-P | 0 | 7.65 | 7.5 | 7.81 | 7.81

## 대정
▶ 대정 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | -2 | 326 | 320 | 280
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 0 | 48 | 47 | 41
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5
|  | 소계 | 0 | 0 | 54 | 53 | 46
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 0 | 59 | 58 | 51
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5
|  | 소계 | 0 | 0 | 65 | 64 | 56 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 107 | 105 | 92
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5
|  | 소계 | 0 | -1 | 113 | 111 | 97
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | -0.08 | 13.37 | 13.12 | 11.48
|  | COD | 0 | -0.06 | 10.43 | 10.24 | 8.96
|  | SS | 0 | -0.09 | 14.34 | 14.08 | 12.32
|  | T-N | 0 | -0.02 | 3.1 | 3.04 | 2.66
|  | T-P | 0 | 0 | 0.51 | 0.5 | 0.43
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 0 | 205.69 | 205 | 205
|  | COD | 0 | 0 | 160.46 | 160 | 160
|  | SS | 0 | 0 | 220.62 | 220 | 220
|  | T-N | 0 | 0 | 47.69 | 47.5 | 47.5
|  | T-P | 0 | 0 | 7.85 | 7.81 | 7.68

## 문촌
▶ 문촌 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | -3 | 197 | 196 | 193
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 0 | 29 | 29 | 28
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | 0 | 33 | 33 | 31
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 36 | 36 | 35
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -1 | 40 | 40 | 38 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 65 | 64 | 63
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -1 | 69 | 68 | 66
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | -0.12 | 8.08 | 8.04 | 7.91
|  | COD | 0 | -0.1 | 6.3 | 6.27 | 6.18
|  | SS | 0 | -0.13 | 8.67 | 8.62 | 8.49
|  | T-N | 0 | -0.03 | 1.87 | 1.86 | 1.83
|  | T-P | 0 | 0 | 0.31 | 0.3 | 0.3
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 120 | 202 | 201 | 208.16
|  | COD | 0 | 100 | 157.5 | 156.75 | 162.63
|  | SS | 0 | 130 | 216.75 | 215.5 | 223.42
|  | T-N | 0 | 30 | 46.75 | 46.5 | 48.16
|  | T-P | 0 | 0 | 7.75 | 7.5 | 7.89

## 통동
▶ 통동 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | 142 | 147 | 149 | 144
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | 21 | 21 | 22 | 21
|  | 지 하 수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 소계 | 0 | 24 | 24 | 25 | 24
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | 26 | 27 | 27 | 26
|  | 지 하 수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 소계 | 0 | 29 | 30 | 30 | 29 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | 47 | 48 | 49 | 47
|  | 지 하 수 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 소계 | 0 | 50 | 51 | 52 | 50
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 5.82 | 6.03 | 6.11 | 5.9
|  | COD | 0 | 4.54 | 4.7 | 4.77 | 4.61
|  | SS | 0 | 6.25 | 6.47 | 6.56 | 6.34
|  | T-N | 0 | 1.35 | 1.4 | 1.42 | 1.37
|  | T-P | 0 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 200.69 | 201 | 203.67 | 203.45
|  | COD | 0 | 156.55 | 156.67 | 159 | 158.97
|  | SS | 0 | 215.52 | 215.67 | 218.67 | 218.62
|  | T-N | 0 | 46.55 | 46.67 | 47.33 | 47.24
|  | T-P | 0 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.59

## 중동
▶ 중동 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | -5 | 243 | 223 | 155
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | -1 | 35 | 33 | 23
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -1 | 39 | 37 | 26
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 44 | 41 | 28
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -1 | 48 | 45 | 31 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | -2 | 80 | 73 | 51
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -2 | 84 | 77 | 54
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | -0.21 | 9.96 | 9.14 | 6.36
|  | COD | 0 | -0.16 | 7.78 | 7.14 | 4.96
|  | SS | 0 | -0.22 | 10.69 | 9.81 | 6.82
|  | T-N | 0 | -0.05 | 2.31 | 2.12 | 1.47
|  | T-P | 0 | -0.01 | 0.38 | 0.35 | 0.24
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 210 | 207.5 | 203.11 | 205.16
|  | COD | 0 | 160 | 162.08 | 158.67 | 160
|  | SS | 0 | 220 | 222.71 | 218 | 220
|  | T-N | 0 | 50 | 48.13 | 47.11 | 47.42
|  | T-P | 0 | 10 | 7.92 | 7.78 | 7.74

## 금고
▶ 금고 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | -5 | 271 | 249 | 174
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | -1 | 40 | 36 | 25
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -1 | 45 | 40 | 28
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 49 | 45 | 32
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -1 | 54 | 49 | 35 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | -2 | 89 | 82 | 57
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3
|  | 소계 | 0 | -2 | 94 | 86 | 60
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | -0.21 | 11.11 | 10.21 | 7.13
|  | COD | 0 | -0.16 | 8.67 | 7.97 | 5.57
|  | SS | 0 | -0.22 | 11.92 | 10.96 | 7.66
|  | T-N | 0 | -0.05 | 2.57 | 2.37 | 1.65
|  | T-P | 0 | -0.01 | 0.42 | 0.39 | 0.27
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 210 | 205.74 | 208.37 | 203.71
|  | COD | 0 | 160 | 160.56 | 162.65 | 159.14
|  | SS | 0 | 220 | 220.74 | 223.67 | 218.86
|  | T-N | 0 | 50 | 47.59 | 48.37 | 47.14
|  | T-P | 0 | 10 | 7.78 | 7.96 | 7.71

## 비산
▶ 비산 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | -4 | 210 | 193 | 134
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | -1 | 31 | 28 | 20
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2
|  | 소계 | 0 | -1 | 35 | 31 | 22
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 38 | 35 | 24
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2
|  | 소계 | 0 | -1 | 42 | 38 | 26 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 69 | 63 | 44
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2
|  | 소계 | 0 | -1 | 73 | 66 | 46
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | -0.16 | 8.61 | 7.91 | 5.49
|  | COD | 0 | -0.13 | 6.72 | 6.18 | 4.29
|  | SS | 0 | -0.18 | 9.24 | 8.49 | 5.9
|  | T-N | 0 | -0.04 | 2 | 1.83 | 1.27
|  | T-P | 0 | -0.01 | 0.33 | 0.3 | 0.21
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 160 | 205 | 208.16 | 211.15
|  | COD | 0 | 130 | 160 | 162.63 | 165
|  | SS | 0 | 180 | 220 | 223.42 | 226.92
|  | T-N | 0 | 40 | 47.62 | 48.16 | 48.85
|  | T-P | 0 | 10 | 7.86 | 7.89 | 8.08

## 하당
▶ 하당 소규모하수처리시설
구 분 |  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | 0 | -6 | 316 | 291 | 246
하수량원단위 (L/인·일) | 생활하수 | 일 평 균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일 최 대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 지하수 | 일 평 균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일 최 대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | 0 | -1 | 46 | 42 | 36
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4
|  | 소계 | 0 | -1 | 52 | 47 | 40
| 일 최 대 | 생활오수 | 0 | -1 | 58 | 53 | 45
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4
|  | 소계 | 0 | -1 | 64 | 58 | 49 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 생활오수 | 0 | -2 | 104 | 95 | 81
|  | 지 하 수 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4
|  | 소계 | 0 | -2 | 110 | 100 | 85
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | BOD | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | COD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | T-N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
|  | T-P | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
| 생활하수 오염부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | -0.25 | 12.96 | 11.93 | 10.09
|  | COD | 0 | -0.19 | 10.11 | 9.31 | 7.87
|  | SS | 0 | -0.26 | 13.9 | 12.8 | 10.82
|  | T-N | 0 | -0.06 | 3 | 2.76 | 2.34
|  | T-P | 0 | -0.01 | 0.49 | 0.45 | 0.38
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | 0 | 250 | 202.5 | 205.69 | 205.92
|  | COD | 0 | 190 | 157.97 | 160.52 | 160.61
|  | SS | 0 | 260 | 217.19 | 220.69 | 220.82
|  | T-N | 0 | 60 | 46.88 | 47.59 | 47.76
|  | T-P | 0 | 10 | 7.66 | 7.76 | 7.76