## 2.1 총괄
6.2 유지관리비
6.2.1 유지관리비 총괄
(단위:백만원)
구분 | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
공공하수처리시설 | 37221 | 8824 | 8911 | 9192 | 10294
슬러지처리시설 | 84168 | 21042 | 21042 | 21042 | 21042
하수관로시설 | 57860 | 14055 | 14405 | 14700 | 14700
계 | 179249 | 43921 | 44358 | 44934 | 46036

## 2.2 공공하수처리시설
6.2.2 공공하수처리시설
1) 산정기준
- "하수처리시설 소요비용 연구(2010.11, 환경부)”에서 제시된 용량별 유지관리비용 함수식 적용
- 유지관리비(백만원) = 349.66 x Q0.7931 x 1.101(물가상승률)
2) 유지관리비 산정
(단위 : ㎥/일, 백만원)
구분 |  | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성 | 시설용량 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| 유지관리비 | 8628 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157
금왕 | 시설용량 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 11500
| 유지관리비 | 11787 | 2863 | 2863 | 2863 | 3198
대소 | 시설용량 |  | 9500 | 9500 | 9500 | 12000
| 유지관리비 | 11555 | 2749 | 2749 | 2749 | 3308
생극 | 시설용량 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1600
| 유지관리비 | 2052 | 461 | 461 | 461 | 669
맹동 | 시설용량 |  | 350 | 550 | 1300 | 1300
| 유지관리비 | 1623 | 200 | 287 | 568 | 568
소규모 | 시설용량 |  | 820 | 820 | 820 | 820
| 유지관리비 | 1576 | 394 | 394 | 394 | 394
계 | 시설용량 |  | 28670 | 28870 | 29620 | 34220
| 유지관리비 | 37221 | 8824 | 8911 | 9192 | 10294

## 2.3 슬러지처리시설
6.2.3 슬러지처리시설
1) 산정기준
- 음성군 하수찌거기 처리시설 증설사업 운영관리비 적용
2) 슬러지처리비용 분석
구 분 | [5 empty] | 연간운영비 산출내역 | [5 empty] | 금액(원/년) | 비고
고 정 비 | 인 건 비 | 직접인건비 |  |  |  | ∘운영팀장 : 특급기술자 1인×264,374원/일×300일/년 | [5 empty] | 79312200
[6 empty] | ∘관리팀 : 고급기술자 2인×221,318원/일×300일/년 | [5 empty] | 132790800
[6 empty] | ∘운영/정비팀 : 중급숙련기술자 7인×148,624원/일×300일/년 | [5 empty] | 312110400
|  | 소 계 | [9 empty] | 524213400
| 관 리 비 | 복리후생비 |  |  |  | ∘인건비의 20%(건강보험료,국민연금,산재보험,중식비 등) | [5 empty] | 104842680
|  | 안전관리비 |  |  |  | ∘정규직원 10인×338,733원/월.인 | [5 empty] | 4064800
|  | 교육훈련비 |  |  |  | ∘정규직원 10인×0.5회/1년×748,400원/일 | [5 empty] | 3742000
|  | 국내출장비 |  |  |  | ∘정규직원 10인×2회/인×108,400원/일 | [5 empty] | 2168000
|  | 회의비 |  |  |  | ∘4회/년×3인/회×200,000원/일 | [5 empty] | 2400000
|  | 통신 및 우편비 |  |  |  | ∘157,000원/월×12월/년 | [5 empty] | 1884000
|  | 소모품비 |  |  |  | ∘정규직원 10인×12개월/년×32,800원/월.인 | [5 empty] | 3936000
|  | 홍보비 |  |  |  | ∘고정비의 중 홍보비를 제외한 금액×0.5% | [5 empty] | 3424177
|  | 기타비용 |  |  |  | ∘65,251(휴일 근무수당)원/일×48회/월×12월/년 | [5 empty] | 37584576
|  | 소 계 | [9 empty] | 164046233
고정비 합계 - ① | [11 empty] | 688259633
변 동 비 |  | 보수비 |  |  |  | ∘기계, 전기공사비의 0.5% | [5 empty] | 17759002
|  | 전력비 |  |  |  | ∘기본요금: 400kW×8,320원/kWh×12월/년 | [5 empty] | 39936000
[6 empty] | ∘사용요금: 6,487.05kWh×300일/년×93.6원/kWh | [5 empty] | 182156364
|  | 연료비(LNG) |  |  |  | ∘111.8 Nm3/hr×24 hr/일×300일/년×745원/Nm3 | [5 empty] | 599695200
|  | 용수비 |  |  |  | ∘26.4 m3/일×300 일/년 = 7,920 m3/년(구간별요금 상이) | [5 empty] | 20275200
|  | 약품 비 |  | 차아염소산 |  | ∘19.2kg/일×235원/kg×300일/년 | [5 empty] | 1353600
|  |  |  | 청관제 |  | ∘11.3kg/일×3,000원/kg×300일/년 | [5 empty] | 10170000
|  | 측정 및 검사수수료 |  |  |  | ∘정기검사, 측정비 | [5 empty] | 9407400
|  | 기타비용 |  |  |  | ∘변동비의 1.0% | [5 empty] | 8604775
변동비 합계 - ② | [11 empty] | 889357541
부대 비용 |  | 운영대행자 이윤 |  |  |  | ∘고정비의 5.0% | [5 empty] | 34412982
|  | 부가가치세 |  |  |  | ∘(고정비+변동비+운영대행자이윤)×10% | [5 empty] | 161203016
|  | 기타제세공과금 |  |  |  | ∘보험료 등 | [5 empty] | 2162799
부대비용 합계 - ③ | [11 empty] | 197778796
총 계 | [8 empty] | 40톤 기준 - ④ |  |  | 1775396000 | ①+②+③
[9 empty] | 20톤 기준 - ⑤ |  |  | 887698000 | ④÷2
수익(부산물 판매비) | [5 empty] | ∘5.1 톤/일×300일×15,000원 | [5 empty] | 22995000
수익 합계 - ⑥ | [11 empty] | 22995000
톤당 운영비 | [5 empty] | ∘(연간운영비 총계⑤ - 수익⑥) ÷ (20톤/일 × 300일/년) | [5 empty] | 144117
구분 | 처리량(톤) | 처리비용 (백만원) | 톤당처리비용 (원/톤) | 비고
2012년 | 7266 | 521 | 71704
2013년 | 8305 | 1019 | 122697
2014년 | 11744 | 1712 | 145777
평균 | 27315 | 3252 | 119055
2) 슬러지처리시설 유지관리비
(단위 : 톤/일, 백만원)
구분 |  |  |  |  | 계 |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
음성 |  | 처리량(톤/일) |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 처리량(톤/년) |  |  |  |  | 14600 | 14600 | 14600 | 14600
|  | 단가(원/톤) |  |  |  |  | 144117 | 144117 | 144117 | 144117
|  | 유지관리비 |  |  | 42084 |  | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 | 단계별 5년
금왕 |  | 처리량(톤/일) |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 처리량(톤/년) |  |  |  |  | 14600 | 14600 | 14600 | 14600
|  | 단가(원/톤) |  |  |  |  | 144117 | 144117 | 144117 | 144117
|  | 유지관리비 |  |  | 42084 |  | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 | 단계별 5년

## 2.4 분뇨처리시설 (hidden)
2.4 분뇨처리시설
1) 산정기준
- 최근 3년간 분뇨처리비용 분석을 통한 톤당 처리단가 분석 적용
2) 슬러지처리비용 분석
구분 | 처리량(톤) | 처리비용 (백만원) | 톤당처리비용 (원/톤) | 비고
2012년 |  |  | #DIV/0!
2013년 |  |  | #DIV/0!
2014년 |  |  | #DIV/0!
평균 | 0 | 0 | #DIV/0!
2) 슬러지처리시설 유지관리비
(단위 : 톤/일, 백만원)
구분 |  | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
서산 | 처리량(톤/일)
| 처리량(톤/년) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 단가(원/톤) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 유지관리비 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 단계별 5년

## 2.4 하수관로
6.2.4 하수관로
가. 총괄(하수관로)
(단위:백만원)
구분 |  | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
오수관로 | 계획연장(m) |  | 260007 | 271357 | 280524 | 280524
| 유지관리비 | 33700 | 8020 | 8370 | 8655 | 8655
우수관로 | 계획연장(m) |  | 180214 | 180214 | 180214 | 180214
| 유지관리비 | 22240 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560
합류식관로 | 계획연장(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
펌프시설 | 개소 |  | 34 | 34 | 34 | 34
| 유지관리비 | 1920 | 475 | 475 | 485 | 485
계 |  | 57860 | 14055 | 14405 | 14700 | 14700
55940
54270

## 2.4.1 관로시설
나. 관로시설
1) 산정기준 | [8 empty] | 관로유지관리비 원/m |  |  |  |  | 구 분 |  | 산출 근거 | 비 고
- m당 준설비, 보수비로 산정 ( 준설비 : 3,170원/m·년, 보수비 3,000원/m·년 적용) | [8 empty] | 6170 |  |  |  |  | 준설 회수 |  | 1회/년 시행
[14 empty] | 1조 구성인원 |  | 4인(특별인부 3인, 보통인부 1인)
2) 관로시설 유지관리비 | [8 empty] | <신규관로> |  |  |  |  | 1일 1조 준설능력 |  | 200m/조･일 |  | 특별인부 | 보통인부
[8 empty] | (단위:백만원) | 구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 1일 1조 인건비 |  | 487,000원/조･일 (128,126원/인×3인+102,628원/인×1인) |  | 128126 | 102628 | 487006
구분 |  |  | 계 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고 | 서산 | 64552 | 0 | 0 | 0 | 준설기 1대당 연간 작업능력 |  | 200m/일 × 250일/년 = 50,000m/년
오수관로 | 유지관리 대상관로 | 기존관로(m) |  | 177190 | 260007 | 271357 | 280524 |  | 대산 | 7239 | 0 | 0 | 0 | 준설기 대당 가격 |  | 245,000,000원/대
|  | 신규관로(m) |  | 82817 | 11350 | 9167 | 0 |  | 운산 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 준설기 감가상각비 및 유지관리비 |  | 15%/년
|  | 계 | 1092412 | 260007 | 271357 | 280524 | 280524 |  | 어송 | 2033 | 0 |  |  | 준설 단가 | 소요 인건비 | (487,000원/조･일×250일/년×1조) / (50,000m/년) = 2,435원/m･년
| 유지관리비 |  | 33700 | 8020 | 8370 | 8655 | 8655 |  | 어송2 | 3758 |  |  |  |  | 준설기 유지관리비 | (245,000,000원/대×1대×15%/년) / (50,000m/년) = 735원/m･년
우수관로 | 유지관리 대상관로 | 기존관로(m) |  | 178152 | 180214 | 180214 | 180214 |  | 용현 | 3291 |  |  |  |  | 계 | 3,170원/m･년
|  | 신규관로(m) |  | 2062 | 0 | 0 | 0 |  | 대로 | 6441
|  | 계 | 720856 | 180214 | 180214 | 180214 | 180214 |  | 기포 | 11922 |  |  |  | ◦ 관거공사비의 0.6% 적용
| 유지관리비 |  | 22240 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |  | 신창 | 3300 | 0 | 0 | 0 | - m당 관거 공사비(D300 기준) : 500,000원/m
합류식관로 | 유지관리 대상관로 | 기존관로(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 103669 | 0 | 0 | 0 | - 관거 보수비 : 500,000원/m × 0.6% = 3,000원/m･년
|  | 신규관로(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 55940 | 13580 | 13930 | 14215 | 14215
|  |  |  | 355342 | 440221 | 451571 | 460738
|  |  |  | 355342 | 440221 | 451571 | 460738
440221

## 2.4.2 펌프시설
다. 펌프시설
1) 산정기준
- 유지관리비 : 전력비 + 유지수선비로 산정 | [11 empty] | 3555
- 전력비 = 기본요금 + 사용요금
- 기본요금 = 총동력(kW) x 원/kW x 12개월
- 사용요금 = 사용동력(kWh) x 원/kWh
- 사용동력(kWh) = 총동력(kW) x 24시간 x 365일
- 유지수선비 : 맨홀펌프장 공사비의 0.5% ( 맨홀펌프장 공사비는 예산안편성기준(2016년) 함수식 적용)
2) 전력비 산정기준(산업용전력(갑) 요금기준)
구분 |  | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh)
|  |  | 여름철 | 봄·가을철 | 겨울철 | 평균
저압전력 |  | 5550 | 81 | 59.2 | 79.3 | 73.1667
고압A | 선택Ⅰ | 6490 | 89.6 | 65.9 | 89.5 | 81.6667
| 선택Ⅱ | 7470 | 84.8 | 61.3 | 83 | 76.3667
고압B | 선택Ⅰ | 6000 | 88.4 | 64.8 | 88 | 80.4
| 선택Ⅱ | 6900 | 83.7 | 60.2 | 81.9 | 75.2667
3) 유지관리비 계산
처리구역 | 펌프장명 | 단계 | 펌프용량 (㎥/min) | 전력비(원/년) | [5 empty] | 유지 수선비 (원/년) | 유지 관리비 (원/년)
|  |  |  | 양정 (m) | 동력 (kW) | 사용전력 (kWh/년) | 기본요금 (원) | 사용요금 (원) | 전력비계 (원/년)
금왕 | 용계 | 기존 | 0.2 | 15 | 2.152 | 18852 | 143323 | 1379338 | 1522661 | 418602 | 1941263
| 정생 | 기존 | 0.6 | 15 | 6.455 | 56546 | 429903 | 4137282 | 4567185 | 419186 | 4986371
| JSP-2 | 1단계 | 0.5 | 15 | 5.379 | 47120 | 358241 | 3447613 | 3805854 | 419040 | 4224894
| JSP-3 | 1단계 | 0.4 | 15 | 4.303 | 37694 | 286580 | 2757944 | 3044524 | 418894 | 3463418
| JSP-4 | 1단계 | 0.4 | 15 | 4.303 | 37694 | 286580 | 2757944 | 3044524 | 418894 | 3463418
| JSP-5 | 1단계 | 0.3 | 15 | 3.227 | 28269 | 214918 | 2068349 | 2283267 | 418748 | 2702015
| KHP-1 | 1단계 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787
| NSP-1 | 1단계 | 0.4 | 15 | 4.303 | 37694 | 286580 | 2757944 | 3044524 | 418894 | 3463418
| NSP-2 | 1단계 | 0.4 | 15 | 4.303 | 37694 | 286580 | 2757944 | 3044524 | 418894 | 3463418
| NSP-3 | 1단계 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787
| NSP-4 | 1단계 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787
| NSP-5 | 1단계 | 0.3 | 15 | 3.227 | 28269 | 214918 | 2068349 | 2283267 | 418748 | 2702015
대소 | 마재 | 1단계 | 0.2 | 15 | 2.152 | 18852 | 143323 | 1379338 | 1522661 | 418602 | 1941263
| 영청골1 | 1단계 | 0.2 | 39 | 5.594 | 49003 | 372560 | 3585386 | 3957946 | 418602 | 4376548
| 영청골2 | 1단계 | 0.24 | 24 | 4.131 | 36188 | 275125 | 2647755 | 2922880 | 418660 | 3341540
| 조룡미 | 1단계 | 0.3 | 33 | 7.1 | 62196 | 472860 | 4550674 | 5023534 | 418748 | 5442282
| 소당이 | 1단계 | 0.2 | 24 | 3.443 | 30161 | 229304 | 2206780 | 2436084 | 418602 | 2854686
| 고려그린 | 1단계 | 0.2 | 15 | 2.152 | 18852 | 143323 | 1379338 | 1522661 | 418602 | 1941263
| 방금이 | 1단계 | 0.34 | 20 | 4.877 | 42723 | 324808 | 3125900 | 3450708 | 418806 | 3869514
| 부영A | 1단계 | 0.27 | 24 | 4.647 | 40708 | 309490 | 2978469 | 3287959 | 418704 | 3706663
| 중방골 | 1단계 | 0.2 | 33 | 4.734 | 41470 | 315284 | 3034222 | 3349506 | 418602 | 3768108
| 산수화A | 1단계 | 0.52 | 24 | 8.951 | 78411 | 596137 | 5737072 | 6333209 | 419069 | 6752278
| 서보산업 | 1단계 | 0.2 | 20 | 2.869 | 25132 | 191075 | 1838825 | 2029900 | 418602 | 2448502
생극 | 생극 | 기존 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787
| 생극1 | 기존 | 0.5 | 15 | 5.379 | 47120 | 358241 | 3447613 | 3805854 | 419040 | 4224894
| 생극2 | 기존 | 0.6 | 15 | 6.455 | 56546 | 429903 | 4137282 | 4567185 | 419186 | 4986371
| 생극-3 | 1단계 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787
| 생극-4 | 1단계 | 0.2 | 15 | 2.152 | 18852 | 143323 | 1379338 | 1522661 | 418602 | 1941263
| 생극-5 | 3단계 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787
감곡 | 오향1 | 기존 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787 | 설계자료
| 오향2 | 기존 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787
| 감곡-1 | 1단계 | 0.3 | 15 | 3.227 | 28269 | 214918 | 2068349 | 2283267 | 418748 | 2702015
소규모 | 한벌 | 1단계 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787 | 내용파악안됨
내용파악안됨
내용파악안됨
| 문촌 | 1단계 | 0.1 | 15 | 1.076 | 9426 | 71662 | 689669 | 761331 | 418456 | 1179787 | 내용파악안됨
설계자료
유지관리비 계 | [10 empty] | 96505290
4) 유지관리비
(단위 : 백만원)
구분 |  | 계 |  | 2020년 |  | 2025년 |  | 2030년 |  | 2035년
펌프장(개소) |  |  |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34
유지관리비 |  | 1920 |  | 475 |  | 475 |  | 485 |  | 485