## 물질수지 (hidden)
오송 제2과학단지 폐수종말처리시설 MASS BALANCE (12℃,계획수질)
245.8333
Q | 11800 | ㎥/d |  | Q | 12384.4233 | ㎥/d | [10 empty] | Q | 12185.1258 | ㎥/d |  |  |  | Q | 11792.4267 | ㎥/d
BOD | 2478 | 210 |  | BOD | 2535.8125 | 204.7582 | [10 empty] | BOD | 36.5554 | 3 |  |  |  | BOD | 23.5849 | 2
COD | 2360 | 200 |  | COD | 2412.3024 | 194.7852 |  |  |  |  | 내 부 반 송 |  |  | 139.8% |  |  | COD | 121.8513 | 10 |  |  |  | COD | 70.7546 | 6
SS | 2360 | 200 |  | SS | 2464.8746 | 199.0302 |  |  |  |  | Q | 17315.9006 | ㎥/d |  |  |  | SS | 48.7405 | 4 |  |  |  | SS | 23.5849 | 2
T-N | 472 | 40 |  | T-N | 479.5273 | 38.7202 | [10 empty] | T-N | 95.044 | 7.8 |  |  |  | T-N | 91.9809 | 7.8
T-P | 70.8 | 6 |  | T-P | 74.5 | 6.0156 | [10 empty] | T-P | 2.1933 | 0.18 |  |  |  | T-P | 2.1226 | 0.18
대장균 | 100000 |  |  | 대장균 | 100000 | [8 empty] | 약품투입 |  |  | 대장균 | 50000 |  |  |  |  | 대장균 | 500
90%
하수 유입 |  |  | 유량조정조 및 협잡물처리기 | [5 empty] | 생물반응조 | [6 empty] | 이차침전지 |  |  |  | 여과설비 |  |  |  | 소독 및 방류
[28 empty] | 슬러지반송률 |  | 내부반송율
[9 empty] | 운전조건 |  |  | 처리효율 | [7 empty] | 처리효율 |  |  |  | 처리효율 |  |  |  | 60% |  | 139.8%
[8 empty] | 90% | F/M비 | 1.6265 | kgBOD/kgMLVSS.d | BOD | 98.53% | [6 empty] | BOD | 33.33% |  |  | 대장균 | 99%
|  | 독성물질 유입시 | [6 empty] | MLSS | 3000 | ㎎/ℓ(vss) | COD | 94.87% | [6 empty] | COD | 40%
|  | 독성물질 저류조 | [6 empty] | ASRT | 0.97783 | 일 | SS | 97.99% | [6 empty] | SS | 50%
[9 empty] | BOD용적부하 | 4.8796 | kgBOD/㎥.d | T-N | 79.86% | [6 empty] | T-N | 0%
[9 empty] | 포기조 | 519.68 | ㎥ | T-P | 97.01% | [6 empty] | T-P | 0%
반려수 | [11 empty] | 대장균 | 50%
Q | 584.4233 | ㎥/d | [5 empty] | 10%
BOD | 57.8125 | 98.9222 | [28 empty] | 유동식탈수기
COD | 52.3024 | 89.4941 |  |  |  |  | 10% | [15 empty] | 역세척수 | [8 empty] | 첨가율(%) | 처리량 |  | 비중 | 1일 사용량(M3) | 주입량(KG)
SS | 104.8746 | 179.4498 | [19 empty] | Q | 392.6991 | ㎥/d |  |  | 702.1682 |  |  |  | POLYMER | 1 | 1594.38 | 0.2 | 1 | 8 | 15.9
T-N | 7.5273 | 12.8799 |  |  |  | 미생물반응조 |  |  |  | 슬러지반송 | [11 empty] | BOD | 12.9705 | 33.0292 |  | dsc |  |  |  |  | 폴리철 | 10 | 1594.38 | 0.11 | 1.45 | 99.9 | 159.4
T-P | 3.7 | 6.331 | [7 empty] | Q | 7430.654 | ㎥/d | 60% | [8 empty] | COD | 51.0967 | 130.1167
| 3.686 |  |  |  |  | Q | 1981.5077 | ㎥/d |  | SS | 59445.2317 | 8000 | [9 empty] | SS | 25.1556 | 64.0583 |  |  | 역세척수
[6 empty] | MLSS | 5944.5232 | 3000 |  | MC | 99.2 | % | [9 empty] | T-N | 3.0631 | 7.8 |  |  | 2.5 | 40 | 4
[22 empty] | T-P | 0.070686 | 0.18 |  |  | 4.9087 | 196.3495 | 785.3982
0.25
탈수여액 | [16 empty] | 잉여슬러지 | [9 empty] | 196.3495
Q | 191.7242 | ㎥/d | [14 empty] | Q | 199.2975 | ㎥/d
BOD | 44.8419 | 233.8877 | [14 empty] | BOD | 896.8388 | 4500 | 121.9
COD | 1.2057 | 6.289 | [14 empty] | COD | 24.115 | 121
SS | 79.719 | 415.8004 | [14 empty] | SS | 1594.38 | 8000
T-N | 4.4643 | 23.2848 | [14 empty] | T-N | 89.2853 | 448
T-P | 3.6153 | 18.857 | [14 empty] | T-P | 72.3067 | 362.8077
[17 empty] | MC | 99.2 | %
[17 empty] | SS의 질소함유율 : |  |  | 5.6% |  |  | *범례 |  |  |  | 독성물질 저류조
[23 empty] | Q |  | ㎥/d
탈 수 케 익 | [5 empty] | 탈 수 기 | [5 empty] | 슬러지저류조 | [10 empty] | BOD | kg/d | ㎎/ℓ
[23 empty] | COD | kg/d | ㎎/ℓ
Q | 7.5733 | ㎥/d |  |  |  | Q | 199.2975 | ㎥/d |  |  |  | Q | 199.2975 | ㎥/d | [8 empty] | SS | kg/d | ㎎/ℓ
SS | 1514.661 | 200000 |  |  |  | SS | 1594.38 | 8000 |  |  |  | SS | 1594.38 | 8000 | [8 empty] | T-N | kg/d | ㎎/ℓ
MC | 80 | % |  |  |  | MC | 99.2 | % |  |  |  | MC | 99.2 | % | [8 empty] | T-P | kg/d | ㎎/ℓ
| 회수율 | 95%
탈 수 기
[6 empty] | 유입 | 회수율 | 유출 | 탈수여액
[5 empty] | BOD | 896.8388 | 95% | 851.9968 | 44.8419 | [5 empty] | BOD | 3%
[5 empty] | COD | 24.115 | 95% | 22.9092 | 1.2057 | [5 empty] | COD | 3%
|  | ] |  |  | SS | 1594.38 | 95% | 1514.661 | 79.719 | [5 empty] | SS | 10%
|  | 3968 |  |  | T-N | 89.2853 | 95% | 84.821 | 4.4643 | [5 empty] | T-N | 0%
|  | 730 |  |  | T-P | 72.3067 | 95% | 68.6913 | 3.6153 | [5 empty] | T-P | 0%
|  | 4698 |  |  | Q | 199.2975 |  | 7.5733 | 191.7242
[8 empty] | 2454.4151 | 895861.5285 | 4698000000 |  |  |  | 262.2057
[8 empty] | 2289.2454 | 835574.5855 | 234900000 |  |  |  | 281.1239
[8 empty] | 2336.4151 | 852791.5285 |  |  |  |  | 275.4483
[8 empty] | 380.0191 | 138706.9612 |  |  |  |  | 1693.4983
[8 empty] | 68.6774 | 25067.2376 |  |  |  |  | 9370.7972
alum
0
#DIV/0!
9.7 |  |  |  | 3

## 간지
붙임2

## 생물반응조 용량 검토(총괄표)
○생물반응조 용량검토 총괄표
구분 |  | 유입량 | 무산소조 |  |  |  |  | 호기조 |  |  |  |  | 질소 제거율 (g) | 처리효율 (h=c*f*g) | 설계수질 |  | 운영수질 | T-N 방류수질기준 | 검토 | 내부반송율
|  |  | 필요용량(a) |  | 설치용량(b) |  | 가동율 (c=b/a) | 필요용량(d) |  | 설치용량 ( e ) |  | 가동율 (f=e/d) |  |  | T-N 유입수질 | T-N 방류수질 | T-N 방류수질
1. 설계시 (방류수질 T-N 33) | 하수 | 23000 | 830.5539 | 0.86666 | 1175.592 | 1.2267 | 141.5% | 6765.129 | 7.0593 | 5298.332 | 5.5287 | 78.32% | 80% | 62.65% | 50 | 18.6727 |  | 33 | GOOD | 29%
| 폐수 | 40000 | 2953.1322 | 1.7719 | 2295.744 | 1.3774 | 77.74% | 14126.5528 | 8.4759 | 10376.794 | 6.2261 | 73.46% | 80% | 45.68% | 59 | 32.0468 |  | 33 | GOOD | 47.5%
2. 설계시 (방류수질 T-N 20) | 하수 | 23000 | 830.5539 | 0.86666 | 1175.592 | 1.2267 | 141.5% | 6765.129 | 7.0593 | 5298.332 | 5.5287 | 78.32% | 80% | 62.65% | 50 | 18.6727 |  | 20 | GOOD | 100%
| 폐수 | 40000 | 3845.5341 | 2.3073 | 2295.744 | 1.3774 | 59.7% | 14126.5528 | 8.4759 | 10376.794 | 6.2261 | 73.46% | 80% | 35.08% | 59 | 38.3016 |  | 20 | NO GOOD | 136%
3. 2017년 유입량 | 하수 | 15620 | 1417.6009 | 2.1781 | 1175.592 | 1.7634 | 82.93% | 5379.6024 | 8.2657 | 5298.332 | 7.9475 | 98.49% | 80% | 65.34% | 57 | 19.756 | 7-15 | 20 | GOOD | 128%
| 폐수 | 24470 | 1774.1197 | 1.74 | 2295.744 | 2.2516 | 129.4% | 6594.2555 | 6.4676 | 10376.794 | 10.1775 | 157.4% | 80% | 80% | 46 | 9.2 | 7-15 | 20 | GOOD | 84%
4. 연계처리시 | 하수 | 23894 | 2169 | 2.1781 | 1175.592 | 1.2267 | 54.2% | 8298 | 8.2657 | 5298.332 | 5.5287 | 63.85% | 80% | 27.69% | 57 | 41.2192 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 128%
| 폐수 | 39767 | 2883 | 1.74 | 2295.744 | 1.3774 | 79.63% | 10717 | 6.4676 | 10376.794 | 6.2261 | 96.83% | 80% | 61.68% | 46 | 17.6263 | 7-15 | 20 | GOOD | 84%
| 폐수 | 39767 | 3050 | 1.84 | 2295.744 | 1.3774 | 75.27% | 10993 | 6.63 | 10376.794 | 6.2261 | 94.39% | 80% | 56.84% | 47 | 20.2848 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 88%
| 폐수 | 39767 | 3217 | 1.94 | 2295.744 | 1.3774 | 71.36% | 11269 | 6.8 | 10376.794 | 6.2261 | 92.08% | 80% | 52.57% | 48 | 22.7663 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 92%

## 설계기준(설계치12)
1. 대소공공하수처리시설 시설용량 검토(4,000㎥/일, 온도12℃)
○ 설계조건
구 분 | 내 용 | [13 empty] | 비 고
1) 유 량 |  | 4000 |  | ㎥/day |  | = | 166.6667 |  | ㎥/hr |  | = | 2.7778 |  | ㎥/min
2) 설계수질 | [9 empty] | (단위:㎎/ℓ)
|  | 구 분 |  |  | 유 입 수 |  |  |  | 처리수 |  |  |  | 비 고
|  | BOD |  |  | 218.7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 침전조상등수기준
|  | COD |  |  | 146.4 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 보증수질
|  | SS |  |  | 240.2 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7
|  | T-N |  |  | 59.955 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 28
|  | T-P |  |  | 6.89 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 21 | 7
3) 온도 |  | 12 | ℃ | [13 empty] | 14
4) F/M 비 | 기준 : | 0.15 |  | ~ | 0.5 |  |  | 적용 : |  | 1.6265 | [6 empty] | 1.4
5) MLSS | 기준 : | 2000 |  | ~ | 5000 |  | mg/L | 적용 : |  | 3000
6) MLVSS | 기준 : | 1500 |  | ~ | 3500 |  | mg/L | 적용 : |  | 2400
7) pH | 기준 : | 6 |  | ~ | 8 |  |  | 적용 : |  | 7
0
#DIV/0!
|  | 9.7 |  |  |  | 3

## 구조물용량계산(설계치12)
○ 구조물 용량계산(4,000㎥/일, 온도12℃)
구 분 | 용 량 계 산 | [14 empty] | 비 고
1. 유입맨홀
1) 기 능 |  | 유입폐수를 협잡물처리기로 적정량을 유입시키는 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 30분 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 0.5 | = | 83.3333 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
|  | W | 7.5 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 3 | m
③ 지 수 | [7 empty] | 1 | 지 | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 135 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 지 | = | 270
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 270 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 1.62
2. 독성물질저류조
1) 기 능 |  | 유입폐수중 독성물질이 감지되었을때 후속 처리를 할 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 2시간 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 2 | = | 333.3333 |  | 이상 | [11 empty] | 1794
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형 | [17 empty] | 28.4
|  | W | 28.8 | m | × | L | 4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [5 empty] | 28.4
③ 지 수 | [7 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 518.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 1036.8
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1036.8 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 6.2208
3. 유량조정조
1) 기 능 | 유입하수의 유량 및 수질변동에 의해 발생할수 있는 처리효율 저하를 방지하기 위하여 유입유량뿐만 아니라
유입부하를 균등화하여 시설의 용량감소 및 운전비용 절감을 위하여 설치한다
2) 기 준 | 일반적으로 8시간 이상 범위에서 용량선정
3) 설계계산 | ◆ 필요용량 | [22 empty] | 보증수질
|  | 4000 |  |  | × | 12 | = | 2000 |  | 이상 | [13 empty] | 7
4) 시설물의 제원 | [23 empty] | 28
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 28.8 | m | × | L | 24 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [10 empty] | 14
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [15 empty] | 1.4
④ 용 량 | V | = | 3110.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 6220.8
5) 설계검토
① 체류시간 | 6220.8 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 37.3248
4. 미생물반응조
1) 기 능 | 토양성 미생물을 배양, 활성화시켜 생물반응조에 공급하고 유기물분해 효율 및 고액분리 효율을 높이도록
하는 장치이다.
2) 기 준 | 필요조 용량 : 유입유량의 3% 이상
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 4000 |  |  | × | 3 | = | 120 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 4.2 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 94.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 378
5) 설계검토
① 체류시간 | 378 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 2.268
6) 부대설비
① 공법기자재 |  |  |  | Φ | #REF! | × | #REF! |  | H | × | #REF! | 식
1. 생물반응조(무산소조+포기조)
가. 무산소조1
1) 기 능 | 혐기성조건에서 인을 방출시켜 호기조에서 미생물이 과잉 섭취할 수 있도록 한다.
2) 기 준 | 생물학적 인 제거를 위한 혐기성 기능을 갖는 혐기성조인 무산소조1은 무산소조2나 호기반응조보다 앞에
두어 제한된 유기물을 먼저 이용하게 하여야한다.
혐기조의 HRT는 아래와 같이 적용한다.(단, 최저1hr 이상은 되어야 한다.)
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 166.6667 |  |  | × | 1 | hr | = | 166.6667 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 5.8 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 130.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 522
5) 설계검토
① 체류시간 | 522 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 3.132
가. 무산소조
1) 기 능 | 유입 유기물을 공여체로 이용, 추가 탄소원의 유입 없이 경제적인 탈질반응을 한다.
2) 질소 BALANCE
① 질산화미생물의 | μ`m | = | μm | × | e0.098(T-15) |  | × | DO | / ( | KO2 | ＋ | DO | )
최대성장률(μ`m) |  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | pH | )〕
| 조 건 : | μm = | 최대 비 성장율 |  |  | = | 0.47 | day-1, | T = | 12 | ℃, | pH = | 7 | ,
|  | DO(용존산소(㎎/ℓ)) |  |  |  | = | 최소 | 2 | ㎎/ℓ유지
|  | KO2(용존산소의 반속도 상수) |  |  |  | = | 1.3
|  | = | 0.47 | × | e0.098(T-15) |  | × | 2 | / ( | 1.3 | ＋ | 2 | )
|  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | 7 | )〕 | = | 0.17692 | day-1
| - | 최소 및 설계 미생물 평균 체류시간(θcm)
|  | θcm-1 | = | μ`m | - | Kd | = | 0.17692 | - | 0.05 | = | 0.12692 | day-1
|  | ( | 조건 : Kd = 내생호흡계수(day-1) = |  |  |  |  | 0.05 | day-1 | , 0.03 ~ 0.06 |  | )
|  | θcm | = | 1 | / | 0.12692 | = | 7.8788
미생물 설계체류시간(Θc)
|  | θc | = | θcm | × | 1.2692 | (안전율) |  | = | 10 | day
| - | 암모니아 산화에 대한 설계 기질 소모계수 산출,Un
|  | Un | = | ( 1 | / | θc | ＋ | kd ) | × | 1 | / | Yn
|  | ( | 조건 : Yn = 대수성장기의 주어진 기간에서 측정된 최대 생성 계수 = | [8 empty] | 0.2 | ) |  |  |  | 0.1 | ~ | 0.3
|  |  | = | ( 1 | / | 10 | ＋ | 0.05 | × | 1 | / | 0.2 | = | 0.75 | day-1
| - | 유출수 암모니아 농도
|  | Un | = | (K` | × | NH4 | )/( | Kn | + | NH4)
|  | NH4 | = | (Un | × | Kn) | / | (K` | - | Un)
|  | ( 조건: K` = 최대기질 소모율 = |  |  |  |  | μ`m/Yn = |  | 0.88462 | day-1
|  | ( 여기서, |  | Kn | = | 10 (0.051×T-1.158) |  |  | = | 0.28445
|  |  | = | 0.75 | × | 0.28445 | / | 0.88462 | - | 0.75 | = | 1.5848 | mg/ℓ
② 슬러지반송율 |  | MLSS농도: |  | 3000 |  | 반송오니농도: |  |  | 8000
(RAS) |  | 8000 |  | × | RAS |  | = | 3000 |  | 에서
|  | RAS |  | + | 1
|  | RAS |  | = | 3000 |  |  |  |  | = | 60%
[5 empty] | 8000 |  | - | 3000
③ 내부반송율 |  | 1/R |  | = | α | × | CT-N.in |  | - | 1
(Ⅰ/R) |  |  |  |  | CNOX.eff
|  |  | 여기서, |  | α : CTN,in에 대해서 질산화 된 질소의 비 (0.7 ~ 0.8)
CT-N,in : 생물반응조 유입 T-N농도 (㎎/ℓ)
CNOX.eff : 최종침전지 유출수 NOT-N농도 (㎎/ℓ)
|  | 1/R |  | = | 0.8 | × | 59.955 | - | 1 | = | 139.8% | [6 empty] | 펌프용량 초과
20
④ 질산화농도 | (1) 질산화 대상농도 |  |  |  |  | = | 49.32
| - | 생물반응조 유입 T-N |  |  |  | = | 59.955
| - | Cell 합성량(BOD의 5%) |  |  |  | = | 10.635
| - | 제거되는 BOD |  |  |  | = | 212.7
| (2) 유출수 T-N |  |  |  |  | = | 20
| - | 유출예상 NO3-N 농도 |  |  |  | = | 19.728
|  | N | = | NO | / ( | 1 | + | RAS | + | NRCY)
|  | 여기서, |  | N | = | 처리수의 질소농도 | [10 empty] | 27.4 | 600
|  |  |  | No | = | 질산화대상의 NOx-N 농도 |  |  |  | 49.32 | ㎎/ℓ | [5 empty] | 2625 | 147.2
|  |  |  | RAS | = | 슬러지 반송율 |  |  |  | 0.5 | Q
|  |  |  | NRCY | = | 내부 반송율 |  |  |  | 1 | Q
| (3) 질산화 농도 |  |  |  |  | = | 49.32 |  | － | 0.272 |  | = | 49.048 |  |  |  | =R113*S113/R114/S114
⑤ 탈질대상농도 | (1) 탈질대상농도=질산화대상농도-유출수농도-포기조탈질농도
| - | 포기조 탈질율: |  |  | 20% | (질산성 질소중 포기조에서 탈질되는 비율 10~30%)
|  |  |  | = | 9.8096
|  |  |  | = | 49.32 |  | - | 20 |  | - | 9.8096
|  |  |  | = | 19.5104
3) 무산소조의 수리학적 체류시간
① 총괄적인 탈질율, | U`DN | = | UDN | × | 1.09 (T-20) |  | × ( | 1 | - | DO | )
U`DN |  | 여기서, |  |  | UDN | = | 비(Specific)탈질율(mg NO3-N/mg VSS day) | [9 empty] | 0.03 | ~ | 0.11
[5 empty] | T | = | 온도, |  | ℃
[5 empty] | DO | = | 용존산소, |  | ㎎/ℓ | ( | 0.2 | ) |  |  |  |  | 15
| U`DN | (day-1) |  | = | 0.11 | (mgNO3-N/mgVSSday) |  |  |  | × 1.09(T-20) | [7 empty] | 0.18
|  |  |  | = | 0.055205 |  | day-1
② 체류시간 | θ | = | Nnt | / | ( | U`DN | × | X | )
|  | 여기서, |  | Nnt |  | = | 질산화/탈질 시킬 질소량(탈질대상농도)
|  |  |  | X |  | = | MLVSS |  | (㎎/ℓ)
|  | = | 19.5104 | / ( | 0.11 | × | 1.09(T-20) |  | × | 2400 |  | ) | × | 24 | hr
|  | = | 3.5342 | hr
4) 설계계산
◆ 필요용량 |  | 166.6667 |  | × | 3.5342 | hr | = | 589.0257 |  | 이상 | [6 empty] | 51.58% | 20.21% |  |  | 59 |  | 0.51577
5) 시설물의 제원 | [17 empty] | 80% |  |  | 31
① 형 식 |  | 장 방 형 | [15 empty] | 16.17% |  |  | 47.46% | 49.459
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 3.5 | m | × | 유효수심 |  | H | 6.2 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 151.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 303.8
6) 설계검토
◆ 체류시간 | 303.8 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 1.8228
다. 포기조
1) 기 능 | 호기성 미생물에 의해 유기물을 분해하고 암모니아성 질소를 질산성 질소형태로 산화시키기 위하여
포기조를 분리한다.
2) 설계계산
① BOD 산화시 |  | θ-1 | = | Y | × | U | - | Kd
기질 소모계수 |  | U | = | 1/Y | × | ( 1/θc | ＋ | Kd )
U(day-1) |  | 여기서, |  | Y = 최대미생물 생산계수(mgVSS/mgBOD5) | [5 empty] | 0.44 | (0.4~0.6)
θc = 미생물 설계체류시간(day)
Kd = 내생호흡계수(day-1)
|  | U | = | 1 | / | 0.44 | × ( | 1 | / | 10 | + | 0.04 | )
|  |  | = | 0.31818 | day-1
② BOD 산화에 |  | U | = | ( S0 | - | S ) | / | ( θ | ＋ | X )
필요한 수리학적 |  | 여기서, |  | S0 = 유입수 BOD 농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  |  | S = 유출수 BOD 농도(㎎/ℓ)
U = 기질의 비소비율(day-1)
X = MLVSS(㎎/ℓ)
|  | θ | = | 218.7 |  | － | 6 | ) / ( | 0.31818 | × | 2400
|  |  | = | 0.27854 |  | = | 6.6849
③ 질산화에 요구 | θ2 = | ( | No | - | N | ) / | Un | × | Xn
되는 수리학적 | 여기서, |  | No | = | 생물반응조 유입수 질산화대상농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  | N | = | 생물반응조 유출수 암모니아 농도(㎎/ℓ)
|  |  | Un | = | 암모니아 산화에 대한 기질 소모계수(day-1)
|  |  | Xn | = | 질산화 미생물(㎎/ℓ),[2400×0.1(질산화미생물비율)]
| θ2 = | ( | 49.32 | － | 1.5848 | ) / | 0.75 | 2400 |  | 0.08 | ) × | 24 | = | 7.9559 |  |  |  | 0.06
④ 필요용량 |  | 166.6667 |  |  | × | 7.9559 |  | = | 1325.9788 |  | 이상
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 6.4 | m | × | 유효수심H |  | 5.8 | m | × | 1 | 지
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 259.84 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 519.68 | [5 empty] | 39.19%
⑤ 체류시간 | 519.68 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 3.1181
⑥ F/M 비 |  | 4000 |  | × | 218.7 |  | = | 0.56111
|  | 3000 |  | × | 519.68
⑦ 포기조 SRT |  | 3000 |  | × | 519.68 |  | = | 0.97783 |  |  | (생물반응조 SRT : 2.54day) | [5 empty] | 2.54
|  | 199.2975 |  | × | 8000
⑧ BOD 용적부하 |  | 4000 |  | × | 218.7 |  | = | 1.6833 |  |  | (생물반응조 : 0.66kgBOD/㎥day) | [5 empty] | 0.66
519.68
750
31.25
라. 반응조별용량 | 1) 계산값 | [21 empty] | 62.5
및 체류시간 | 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 166.6667 |  |  | 1 |  |  | 8.006%
| 무산소조 2 |  |  | 589.0257 |  |  | 3.5342 |  |  | 28.3%
| 포 기 조 |  |  | 1325.9788 |  |  | 7.9559 |  |  | 63.7%
| 계 |  |  | 2081.6711 |  |  | 12.49 |  |  | 100%
2) 설계적용값
| 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 522 |  |  | 3.132 |  |  | 38.8%
| 무산소조 2 |  |  | 303.8 |  |  | 1.8228 |  |  | 22.58%
| 포 기 조 |  |  | 519.68 |  |  | 3.1181 |  |  | 38.62%
| 계 |  |  | 1345.48 |  |  | 8.0729 |  |  | 100%
6. 이차침전지 | · | 표면 부하율 : |  |  | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day
1) 기 준 | · | 유 효 수 심 : |  |  | 2.5 | ~ | 4 | m
| · | 침 전 시 간 : |  |  | 3 | ~ | 5 | hr
| · | 웨어부하율 : |  |  | 190 | ㎥/m·day 이하
| · | 고형물부하 : |  |  | 95 | ~ | 145 | kg/㎡·day
2) 설계조건
① 설계하수량 | 단위 구분 |  |  | ㎥/day |  |  | ㎥/hr |  |  | ㎥/min |  |  | ㎥/sec
| 일 최 대 |  |  | 4000 |  |  | 166.6667 |  |  | 2.7778 |  |  | 0.046296
② 소요용량 | V | = | 166.6667 |  |  | × | 3 | ~ | 5 | = | 500 |  | ~ | 833.3333
③ 소요수면적 | A | = | 4000 |  |  | ÷ | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day ) |  | 글
|  | = | 133.3333 |  | ~ | 200 |  | ㎡
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 원 형
② 규 격 |  |  |  | ￠ | 12 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.1 | m
③ 계 열 | [5 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 463.46 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 1853.84
⑤ 수 면 적 |  | A | = | 113.04 |  | ㎡/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 452.16
4) 설 계 검 토
① 침 전 시 간 | 1853.84 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 | = | 11.123 |  | : O.K
② 표면부하율 | 4000 |  |  | ÷ | 452.16 |  | = | 8.8464 |  |  |  | : O.K
③ 예상슬러지계면 |  | 1 | ~ | 1.5 | m
7. 슬러지 산정
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 3 | hr/day
1) 잉여슬러지발생량(kg/d) |  | = BOD에 의한 미생물발생량 +SS에 의한 발생량 | [9 empty] | = |  | 702.1682
① BOD 기준: | PxBOD(kg/d) = |  |  | YH x Q x △S x 10-3 | [9 empty] | 364.9202
(1 + Kd x SRT)
|  | YH | : | 종속영양 미생물의 증식계수 | [7 empty] | 0.4 ~ 0.6 |  | 0.44
|  | △S | : | 계내에서의 용존성 제거 BOD (mg/L)
|  | Kd | : | 종속영양 미생물의 내생호흡 속도 (d-1) | [7 empty] | 0.03 ~ 0.06 |  | 0.051
|  | SRT | : | 고형물체류시간 (day) | [9 empty] | 2.54
② SS 기준: | SS 에 의한 발생량=(유입SS농도-유출SS농도)x(FSS+분해불가능한VSS)xQx10-3 = | [12 empty] | 337.248
TSS = FSS + VSS
|  | FSS = TSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
|  | VSS = TSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
VSS = 생물학적 분해가능한 VSS + 생물학적 분해 불가능한 VSS
|  | 생물학적 분해가능한 VSS = VSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
|  | 생물학적 분해 불가능한 VSS = VSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
☞ | 함수율(99.2)%인 경우
|  | 702.1682 |  | kg/day |  | × | 100 | /( | 100 | - | 99.2 | )/ | 1000
|  | = | 87.771 |  | ㎥/day
8. 처리수조
1) 기 능 | 생물학적처리를 마친 처리수를 다음 공정인 여과시설로 유입시키기 위해서 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 기 준 | 체류시간 : 유입유량의 3시간 정도 | [15 empty] | 3
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 12185.1258 |  |  | × | 3 | = | 1523.1407
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 17.2 | m | × | 유효수심 |  | H | 3.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 764.54 |  | × | 2 | 지 | = | 1529.08
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1529.08 |  | ÷ | 12185.1258 |  |  | × | 24 |  | = | 3.0117
9. 방류수조
1) 기 능 | 최종방류하기 위해 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 설계기준 | 체류시간 : 유입유량의 1시간 정도 | [15 empty] | 1
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 11792.4267 |  |  | × | 1 | = | 491.3511
4) 시설물의 제원
① 형 식 | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 4.4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [10 empty] | 28.4
④ 용 량 | V | = | 251.46 |  | × | 2 | 지 | = | 502.92 | [9 empty] | 28.4
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 502.92 |  | ÷ | 11792.4267 |  |  | × | 24 |  | = | 1.0235
10. 슬러지 저류조
1) 기 능 | 농축처리를 마친 농축슬러지를 일시 저정하는 기능을 갖는다.
2) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 199.2975 |  |  | × | 3 | = | 597.8925 |  | 이상
3) 시설물의 제원 |  | 장 방 형
① 형 식
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 342.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 685.8
4) 설계검토
① 체류시간 | 685.8 |  | ÷ | 199.2975 |  |  | = | 3.4411

## 설계기준(설계치20)
1. 대소공공하수처리시설 시설용량 검토(4,000㎥/일, 온도20℃)
○ 설계조건
구 분 | 내 용 | [13 empty] | 비 고
1) 유 량 |  | 4000 |  | ㎥/day |  | = | 166.6667 |  | ㎥/hr |  | = | 2.7778 |  | ㎥/min
2) 설계수질 | [9 empty] | (단위:㎎/ℓ)
|  | 구 분 |  |  | 유 입 수 |  |  |  | 처리수 |  |  |  | 비 고
|  | BOD |  |  | 218.7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 침전조상등수기준
|  | COD |  |  | 146.4 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 보증수질
|  | SS |  |  | 240.2 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7
|  | T-N |  |  | 59.955 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 28
|  | T-P |  |  | 6.89 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 21 | 7
3) 온도 |  | 20 | ℃ | [13 empty] | 14
4) F/M 비 | 기준 : | 0.15 |  | ~ | 0.5 |  |  | 적용 : |  | 1.6265 | [6 empty] | 1.4
5) MLSS | 기준 : | 2000 |  | ~ | 5000 |  | mg/L | 적용 : |  | 3000
6) MLVSS | 기준 : | 1500 |  | ~ | 3500 |  | mg/L | 적용 : |  | 2400
7) pH | 기준 : | 6 |  | ~ | 8 |  |  | 적용 : |  | 7
0
#DIV/0!
|  | 9.7 |  |  |  | 3

## 구조물용량계산(설계치20)
○ 구조물 용량계산(4,000㎥/일, 온도20℃)
구 분 | 용 량 계 산 | [14 empty] | 비 고
1. 유입맨홀
1) 기 능 |  | 유입폐수를 협잡물처리기로 적정량을 유입시키는 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 30분 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 0.5 | = | 83.3333 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
|  | W | 7.5 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 3 | m
③ 지 수 | [7 empty] | 1 | 지 | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 135 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 지 | = | 270
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 270 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 1.62
2. 독성물질저류조
1) 기 능 |  | 유입폐수중 독성물질이 감지되었을때 후속 처리를 할 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 2시간 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 2 | = | 333.3333 |  | 이상 | [11 empty] | 1794
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형 | [17 empty] | 28.4
|  | W | 28.8 | m | × | L | 4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [5 empty] | 28.4
③ 지 수 | [7 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 518.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 1036.8
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1036.8 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 6.2208
3. 유량조정조
1) 기 능 | 유입하수의 유량 및 수질변동에 의해 발생할수 있는 처리효율 저하를 방지하기 위하여 유입유량뿐만 아니라
유입부하를 균등화하여 시설의 용량감소 및 운전비용 절감을 위하여 설치한다
2) 기 준 | 일반적으로 8시간 이상 범위에서 용량선정
3) 설계계산 | ◆ 필요용량 | [22 empty] | 보증수질
|  | 4000 |  |  | × | 12 | = | 2000 |  | 이상 | [13 empty] | 7
4) 시설물의 제원 | [23 empty] | 28
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 28.8 | m | × | L | 24 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [10 empty] | 14
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [15 empty] | 1.4
④ 용 량 | V | = | 3110.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 6220.8
5) 설계검토
① 체류시간 | 6220.8 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 37.3248
4. 미생물반응조
1) 기 능 | 토양성 미생물을 배양, 활성화시켜 생물반응조에 공급하고 유기물분해 효율 및 고액분리 효율을 높이도록
하는 장치이다.
2) 기 준 | 필요조 용량 : 유입유량의 3% 이상
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 4000 |  |  | × | 3 | = | 120 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 4.2 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 94.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 378
5) 설계검토
① 체류시간 | 378 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 2.268
6) 부대설비
① 공법기자재 |  |  |  | Φ | #REF! | × | #REF! |  | H | × | #REF! | 식
1. 생물반응조(무산소조+포기조)
가. 무산소조1
1) 기 능 | 혐기성조건에서 인을 방출시켜 호기조에서 미생물이 과잉 섭취할 수 있도록 한다.
2) 기 준 | 생물학적 인 제거를 위한 혐기성 기능을 갖는 혐기성조인 무산소조1은 무산소조2나 호기반응조보다 앞에
두어 제한된 유기물을 먼저 이용하게 하여야한다.
혐기조의 HRT는 아래와 같이 적용한다.(단, 최저1hr 이상은 되어야 한다.)
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 166.6667 |  |  | × | 1 | hr | = | 166.6667 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 5.8 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 130.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 522
5) 설계검토
① 체류시간 | 522 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 3.132
가. 무산소조
1) 기 능 | 유입 유기물을 공여체로 이용, 추가 탄소원의 유입 없이 경제적인 탈질반응을 한다.
2) 질소 BALANCE
① 질산화미생물의 | μ`m | = | μm | × | e0.098(T-15) |  | × | DO | / ( | KO2 | ＋ | DO | )
최대성장률(μ`m) |  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | pH | )〕
| 조 건 : | μm = | 최대 비 성장율 |  |  | = | 0.47 | day-1, | T = | 20 | ℃, | pH = | 7 | ,
|  | DO(용존산소(㎎/ℓ)) |  |  |  | = | 최소 | 2 | ㎎/ℓ유지
|  | KO2(용존산소의 반속도 상수) |  |  |  | = | 1.3
|  | = | 0.47 | × | e0.098(T-15) |  | × | 2 | / ( | 1.3 | ＋ | 2 | )
|  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | 7 | )〕 | = | 0.3875 | day-1
| - | 최소 및 설계 미생물 평균 체류시간(θcm)
|  | θcm-1 | = | μ`m | - | Kd | = | 0.3875 | - | 0.05 | = | 0.3375 | day-1
|  | ( | 조건 : Kd = 내생호흡계수(day-1) = |  |  |  |  | 0.05 | day-1 | , 0.03 ~ 0.06 |  | )
|  | θcm | = | 1 | / | 0.3375 | = | 2.963
미생물 설계체류시간(Θc)
|  | θc | = | θcm | × | 3.375 | (안전율) |  | = | 10 | day
| - | 암모니아 산화에 대한 설계 기질 소모계수 산출,Un
|  | Un | = | ( 1 | / | θc | ＋ | kd ) | × | 1 | / | Yn
|  | ( | 조건 : Yn = 대수성장기의 주어진 기간에서 측정된 최대 생성 계수 = | [8 empty] | 0.2 | ) |  |  |  | 0.1 | ~ | 0.3
|  |  | = | ( 1 | / | 10 | ＋ | 0.05 | × | 1 | / | 0.2 | = | 0.75 | day-1
| - | 유출수 암모니아 농도
|  | Un | = | (K` | × | NH4 | )/( | Kn | + | NH4)
|  | NH4 | = | (Un | × | Kn) | / | (K` | - | Un)
|  | ( 조건: K` = 최대기질 소모율 = |  |  |  |  | μ`m/Yn = |  | 1.9375 | day-1
|  | ( 여기서, |  | Kn | = | 10 (0.051×T-1.158) |  |  | = | 0.72778
|  |  | = | 0.75 | × | 0.72778 | / | 1.9375 | - | 0.75 | = | 0.45965 | mg/ℓ
② 슬러지반송율 |  | MLSS농도: |  | 3000 |  | 반송오니농도: |  |  | 8000
(RAS) |  | 8000 |  | × | RAS |  | = | 3000 |  | 에서
|  | RAS |  | + | 1
|  | RAS |  | = | 3000 |  |  |  |  | = | 60%
[5 empty] | 8000 |  | - | 3000
③ 내부반송율 |  | 1/R |  | = | α | × | CT-N.in |  | - | 1
(Ⅰ/R) |  |  |  |  | CNOX.eff
|  |  | 여기서, |  | α : CTN,in에 대해서 질산화 된 질소의 비 (0.7 ~ 0.8)
CT-N,in : 생물반응조 유입 T-N농도 (㎎/ℓ)
CNOX.eff : 최종침전지 유출수 NOT-N농도 (㎎/ℓ)
|  | 1/R |  | = | 0.8 | × | 59.955 | - | 1 | = | 139.8% | [6 empty] | 펌프용량 초과
20
④ 질산화농도 | (1) 질산화 대상농도 |  |  |  |  | = | 49.32
| - | 생물반응조 유입 T-N |  |  |  | = | 59.955
| - | Cell 합성량(BOD의 5%) |  |  |  | = | 10.635
| - | 제거되는 BOD |  |  |  | = | 212.7
| (2) 유출수 T-N |  |  |  |  | = | 20
| - | 유출예상 NO3-N 농도 |  |  |  | = | 19.728
|  | N | = | NO | / ( | 1 | + | RAS | + | NRCY)
|  | 여기서, |  | N | = | 처리수의 질소농도 | [10 empty] | 27.4 | 600
|  |  |  | No | = | 질산화대상의 NOx-N 농도 |  |  |  | 49.32 | ㎎/ℓ | [5 empty] | 2625 | 147.2
|  |  |  | RAS | = | 슬러지 반송율 |  |  |  | 0.5 | Q
|  |  |  | NRCY | = | 내부 반송율 |  |  |  | 1 | Q
| (3) 질산화 농도 |  |  |  |  | = | 49.32 |  | － | 0.272 |  | = | 49.048 |  |  |  | =R113*S113/R114/S114
⑤ 탈질대상농도 | (1) 탈질대상농도=질산화대상농도-유출수농도-포기조탈질농도
| - | 포기조 탈질율: |  |  | 20% | (질산성 질소중 포기조에서 탈질되는 비율 10~30%)
|  |  |  | = | 9.8096
|  |  |  | = | 49.32 |  | - | 20 |  | - | 9.8096
|  |  |  | = | 19.5104
3) 무산소조의 수리학적 체류시간
① 총괄적인 탈질율, | U`DN | = | UDN | × | 1.09 (T-20) |  | × ( | 1 | - | DO | )
U`DN |  | 여기서, |  |  | UDN | = | 비(Specific)탈질율(mg NO3-N/mg VSS day) | [9 empty] | 0.03 | ~ | 0.11
[5 empty] | T | = | 온도, |  | ℃
[5 empty] | DO | = | 용존산소, |  | ㎎/ℓ | ( | 0.2 | ) |  |  |  |  | 15
| U`DN | (day-1) |  | = | 0.11 | (mgNO3-N/mgVSSday) |  |  |  | × 1.09(T-20) | [7 empty] | 0.18
|  |  |  | = | 0.11 |  | day-1
② 체류시간 | θ | = | Nnt | / | ( | U`DN | × | X | )
|  | 여기서, |  | Nnt |  | = | 질산화/탈질 시킬 질소량(탈질대상농도)
|  |  |  | X |  | = | MLVSS |  | (㎎/ℓ)
|  | = | 19.5104 | / ( | 0.11 | × | 1.09(T-20) |  | × | 2400 |  | ) | × | 24 | hr
|  | = | 1.7737 | hr
4) 설계계산
◆ 필요용량 |  | 166.6667 |  | × | 1.7737 | hr | = | 295.6121 |  | 이상 | [6 empty] | 100% | 38.29% |  |  | 59 |  | 1.0277
5) 시설물의 제원 | [17 empty] | 80% |  |  | 31
① 형 식 |  | 장 방 형 | [15 empty] | 30.63% |  |  | 47.46% | 40.9273
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 3.5 | m | × | 유효수심 |  | H | 6.2 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 151.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 303.8
6) 설계검토
◆ 체류시간 | 303.8 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 1.8228
다. 포기조
1) 기 능 | 호기성 미생물에 의해 유기물을 분해하고 암모니아성 질소를 질산성 질소형태로 산화시키기 위하여
포기조를 분리한다.
2) 설계계산
① BOD 산화시 |  | θ-1 | = | Y | × | U | - | Kd
기질 소모계수 |  | U | = | 1/Y | × | ( 1/θc | ＋ | Kd )
U(day-1) |  | 여기서, |  | Y = 최대미생물 생산계수(mgVSS/mgBOD5) | [5 empty] | 0.44 | (0.4~0.6)
θc = 미생물 설계체류시간(day)
Kd = 내생호흡계수(day-1)
|  | U | = | 1 | / | 0.44 | × ( | 1 | / | 10 | + | 0.04 | )
|  |  | = | 0.31818 | day-1
② BOD 산화에 |  | U | = | ( S0 | - | S ) | / | ( θ | ＋ | X )
필요한 수리학적 |  | 여기서, |  | S0 = 유입수 BOD 농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  |  | S = 유출수 BOD 농도(㎎/ℓ)
U = 기질의 비소비율(day-1)
X = MLVSS(㎎/ℓ)
|  | θ | = | 218.7 |  | － | 6 | ) / ( | 0.31818 | × | 2400
|  |  | = | 0.27854 |  | = | 6.6849
③ 질산화에 요구 | θ2 = | ( | No | - | N | ) / | Un | × | Xn
되는 수리학적 | 여기서, |  | No | = | 생물반응조 유입수 질산화대상농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  | N | = | 생물반응조 유출수 암모니아 농도(㎎/ℓ)
|  |  | Un | = | 암모니아 산화에 대한 기질 소모계수(day-1)
|  |  | Xn | = | 질산화 미생물(㎎/ℓ),[2400×0.1(질산화미생물비율)]
| θ2 = | ( | 49.32 | － | 0.45965 | ) / | 0.75 | 2400 |  | 0.08 | ) × | 24 | = | 8.1434 |  |  |  | 0.06
④ 필요용량 |  | 166.6667 |  |  | × | 8.1434 |  | = | 1357.2319 |  | 이상
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 6.4 | m | × | 유효수심H |  | 5.8 | m | × | 1 | 지
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 259.84 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 519.68 | [5 empty] | 38.29%
⑤ 체류시간 | 519.68 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 3.1181
⑥ F/M 비 |  | 4000 |  | × | 218.7 |  | = | 0.56111
|  | 3000 |  | × | 519.68
⑦ 포기조 SRT |  | 3000 |  | × | 519.68 |  | = | 0.97783 |  |  | (생물반응조 SRT : 2.54day) | [5 empty] | 2.54
|  | 199.2975 |  | × | 8000
⑧ BOD 용적부하 |  | 4000 |  | × | 218.7 |  | = | 1.6833 |  |  | (생물반응조 : 0.66kgBOD/㎥day) | [5 empty] | 0.66
519.68
750
31.25
라. 반응조별용량 | 1) 계산값 | [21 empty] | 62.5
및 체류시간 | 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 166.6667 |  |  | 1 |  |  | 9.16%
| 무산소조 2 |  |  | 295.6121 |  |  | 1.7737 |  |  | 16.25%
| 포 기 조 |  |  | 1357.2319 |  |  | 8.1434 |  |  | 74.59%
| 계 |  |  | 1819.5107 |  |  | 10.9171 |  |  | 100%
2) 설계적용값
| 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 522 |  |  | 3.132 |  |  | 38.8%
| 무산소조 2 |  |  | 303.8 |  |  | 1.8228 |  |  | 22.58%
| 포 기 조 |  |  | 519.68 |  |  | 3.1181 |  |  | 38.62%
| 계 |  |  | 1345.48 |  |  | 8.0729 |  |  | 100%
6. 이차침전지 | · | 표면 부하율 : |  |  | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day
1) 기 준 | · | 유 효 수 심 : |  |  | 2.5 | ~ | 4 | m
| · | 침 전 시 간 : |  |  | 3 | ~ | 5 | hr
| · | 웨어부하율 : |  |  | 190 | ㎥/m·day 이하
| · | 고형물부하 : |  |  | 95 | ~ | 145 | kg/㎡·day
2) 설계조건
① 설계하수량 | 단위 구분 |  |  | ㎥/day |  |  | ㎥/hr |  |  | ㎥/min |  |  | ㎥/sec
| 일 최 대 |  |  | 4000 |  |  | 166.6667 |  |  | 2.7778 |  |  | 0.046296
② 소요용량 | V | = | 166.6667 |  |  | × | 3 | ~ | 5 | = | 500 |  | ~ | 833.3333
③ 소요수면적 | A | = | 4000 |  |  | ÷ | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day ) |  | 글
|  | = | 133.3333 |  | ~ | 200 |  | ㎡
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 원 형
② 규 격 |  |  |  | ￠ | 12 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.1 | m
③ 계 열 | [5 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 463.46 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 1853.84
⑤ 수 면 적 |  | A | = | 113.04 |  | ㎡/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 452.16
4) 설 계 검 토
① 침 전 시 간 | 1853.84 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 | = | 11.123 |  | : O.K
② 표면부하율 | 4000 |  |  | ÷ | 452.16 |  | = | 8.8464 |  |  |  | : O.K
③ 예상슬러지계면 |  | 1 | ~ | 1.5 | m
7. 슬러지 산정
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 3 | hr/day
1) 잉여슬러지발생량(kg/d) |  | = BOD에 의한 미생물발생량 +SS에 의한 발생량 | [9 empty] | = |  | 702.1682
① BOD 기준: | PxBOD(kg/d) = |  |  | YH x Q x △S x 10-3 | [9 empty] | 364.9202
(1 + Kd x SRT)
|  | YH | : | 종속영양 미생물의 증식계수 | [7 empty] | 0.4 ~ 0.6 |  | 0.44
|  | △S | : | 계내에서의 용존성 제거 BOD (mg/L)
|  | Kd | : | 종속영양 미생물의 내생호흡 속도 (d-1) | [7 empty] | 0.03 ~ 0.06 |  | 0.051
|  | SRT | : | 고형물체류시간 (day) | [9 empty] | 2.54
② SS 기준: | SS 에 의한 발생량=(유입SS농도-유출SS농도)x(FSS+분해불가능한VSS)xQx10-3 = | [12 empty] | 337.248
TSS = FSS + VSS
|  | FSS = TSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
|  | VSS = TSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
VSS = 생물학적 분해가능한 VSS + 생물학적 분해 불가능한 VSS
|  | 생물학적 분해가능한 VSS = VSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
|  | 생물학적 분해 불가능한 VSS = VSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
☞ | 함수율(99.2)%인 경우
|  | 702.1682 |  | kg/day |  | × | 100 | /( | 100 | - | 99.2 | )/ | 1000
|  | = | 87.771 |  | ㎥/day
8. 처리수조
1) 기 능 | 생물학적처리를 마친 처리수를 다음 공정인 여과시설로 유입시키기 위해서 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 기 준 | 체류시간 : 유입유량의 3시간 정도 | [15 empty] | 3
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 12185.1258 |  |  | × | 3 | = | 1523.1407
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 17.2 | m | × | 유효수심 |  | H | 3.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 764.54 |  | × | 2 | 지 | = | 1529.08
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1529.08 |  | ÷ | 12185.1258 |  |  | × | 24 |  | = | 3.0117
9. 방류수조
1) 기 능 | 최종방류하기 위해 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 설계기준 | 체류시간 : 유입유량의 1시간 정도 | [15 empty] | 1
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 11792.4267 |  |  | × | 1 | = | 491.3511
4) 시설물의 제원
① 형 식 | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 4.4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [10 empty] | 28.4
④ 용 량 | V | = | 251.46 |  | × | 2 | 지 | = | 502.92 | [9 empty] | 28.4
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 502.92 |  | ÷ | 11792.4267 |  |  | × | 24 |  | = | 1.0235
10. 슬러지 저류조
1) 기 능 | 농축처리를 마친 농축슬러지를 일시 저정하는 기능을 갖는다.
2) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 199.2975 |  |  | × | 3 | = | 597.8925 |  | 이상
3) 시설물의 제원 |  | 장 방 형
① 형 식
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 342.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 685.8
4) 설계검토
① 체류시간 | 685.8 |  | ÷ | 199.2975 |  |  | = | 3.4411

## 설계기준(유입수질농도증가12)
2. 대소공공하수처리시설 운영자료 시설용량 검토(온도12℃)
○ 설계조건
구 분 | 내 용 | [13 empty] | 비 고
1) 유 량 |  | 1550 |  | ㎥/day |  | = | 64.5833 |  | ㎥/hr |  | = | 1.0764 |  | ㎥/min
2) 설계수질 | [9 empty] | (단위:㎎/ℓ)
|  | 구 분 |  |  | 유 입 수 |  |  |  | 처리수 |  |  |  | 비 고
|  | BOD |  |  | 218.7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 침전조상등수기준
|  | COD |  |  | 146.4 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 보증수질
|  | SS |  |  | 240.2 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7
|  | T-N |  |  | 59.955 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 28
|  | T-P |  |  | 6.89 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 21 | 7
3) 온도 |  | 12 | ℃ | [13 empty] | 14
4) F/M 비 | 기준 : | 0.15 |  | ~ | 0.5 |  |  | 적용 : |  | 1.6265 | [6 empty] | 1.4
5) MLSS | 기준 : | 2000 |  | ~ | 5000 |  | mg/L | 적용 : |  | 3000
6) MLVSS | 기준 : | 1500 |  | ~ | 3500 |  | mg/L | 적용 : |  | 2400
7) pH | 기준 : | 6 |  | ~ | 8 |  |  | 적용 : |  | 7
0
#DIV/0!
|  | 9.7 |  |  |  | 3

## 구조물용량계산(유입수질농도증가12)
○ 구조물 용량계산(온도12℃)
구 분 | 용 량 계 산 | [14 empty] | 비 고
1. 유입맨홀
1) 기 능 |  | 유입폐수를 협잡물처리기로 적정량을 유입시키는 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 30분 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 0.5 | = | 83.3333 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
|  | W | 7.5 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 3 | m
③ 지 수 | [7 empty] | 1 | 지 | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 135 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 지 | = | 270
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 270 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 1.62
2. 독성물질저류조
1) 기 능 |  | 유입폐수중 독성물질이 감지되었을때 후속 처리를 할 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 2시간 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 2 | = | 333.3333 |  | 이상 | [11 empty] | 1794
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형 | [17 empty] | 28.4
|  | W | 28.8 | m | × | L | 4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [5 empty] | 28.4
③ 지 수 | [7 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 518.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 1036.8
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1036.8 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 6.2208
3. 유량조정조
1) 기 능 | 유입하수의 유량 및 수질변동에 의해 발생할수 있는 처리효율 저하를 방지하기 위하여 유입유량뿐만 아니라
유입부하를 균등화하여 시설의 용량감소 및 운전비용 절감을 위하여 설치한다
2) 기 준 | 일반적으로 8시간 이상 범위에서 용량선정
3) 설계계산 | ◆ 필요용량 | [22 empty] | 보증수질
|  | 4000 |  |  | × | 12 | = | 2000 |  | 이상 | [13 empty] | 7
4) 시설물의 제원 | [23 empty] | 28
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 28.8 | m | × | L | 24 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [10 empty] | 14
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [15 empty] | 1.4
④ 용 량 | V | = | 3110.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 6220.8
5) 설계검토
① 체류시간 | 6220.8 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 37.3248
4. 미생물반응조
1) 기 능 | 토양성 미생물을 배양, 활성화시켜 생물반응조에 공급하고 유기물분해 효율 및 고액분리 효율을 높이도록
하는 장치이다.
2) 기 준 | 필요조 용량 : 유입유량의 3% 이상
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 4000 |  |  | × | 3 | = | 120 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 4.2 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 94.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 378
5) 설계검토
① 체류시간 | 378 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 2.268
6) 부대설비
① 공법기자재 |  |  |  | Φ | #REF! | × | #REF! |  | H | × | #REF! | 식
1. 생물반응조(무산소조+포기조)
가. 무산소조1
1) 기 능 | 혐기성조건에서 인을 방출시켜 호기조에서 미생물이 과잉 섭취할 수 있도록 한다.
2) 기 준 | 생물학적 인 제거를 위한 혐기성 기능을 갖는 혐기성조인 무산소조1은 무산소조2나 호기반응조보다 앞에
두어 제한된 유기물을 먼저 이용하게 하여야한다.
혐기조의 HRT는 아래와 같이 적용한다.(단, 최저1hr 이상은 되어야 한다.)
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 166.6667 |  |  | × | 1 | hr | = | 166.6667 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 5.8 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 130.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 522
5) 설계검토
① 체류시간 | 522 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 3.132
가. 무산소조
1) 기 능 | 유입 유기물을 공여체로 이용, 추가 탄소원의 유입 없이 경제적인 탈질반응을 한다.
2) 질소 BALANCE
① 질산화미생물의 | μ`m | = | μm | × | e0.098(T-15) |  | × | DO | / ( | KO2 | ＋ | DO | )
최대성장률(μ`m) |  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | pH | )〕
| 조 건 : | μm = | 최대 비 성장율 |  |  | = | 0.47 | day-1, | T = | 12 | ℃, | pH = | 7 | ,
|  | DO(용존산소(㎎/ℓ)) |  |  |  | = | 최소 | 2 | ㎎/ℓ유지
|  | KO2(용존산소의 반속도 상수) |  |  |  | = | 1.3
|  | = | 0.47 | × | e0.098(T-15) |  | × | 2 | / ( | 1.3 | ＋ | 2 | )
|  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | 7 | )〕 | = | 0.17692 | day-1
| - | 최소 및 설계 미생물 평균 체류시간(θcm)
|  | θcm-1 | = | μ`m | - | Kd | = | 0.17692 | - | 0.05 | = | 0.12692 | day-1
|  | ( | 조건 : Kd = 내생호흡계수(day-1) = |  |  |  |  | 0.05 | day-1 | , 0.03 ~ 0.06 |  | )
|  | θcm | = | 1 | / | 0.12692 | = | 7.8788
미생물 설계체류시간(Θc)
|  | θc | = | θcm | × | 1.2692 | (안전율) |  | = | 10 | day
| - | 암모니아 산화에 대한 설계 기질 소모계수 산출,Un
|  | Un | = | ( 1 | / | θc | ＋ | kd ) | × | 1 | / | Yn
|  | ( | 조건 : Yn = 대수성장기의 주어진 기간에서 측정된 최대 생성 계수 = | [8 empty] | 0.2 | ) |  |  |  | 0.1 | ~ | 0.3
|  |  | = | ( 1 | / | 10 | ＋ | 0.05 | × | 1 | / | 0.2 | = | 0.75 | day-1
| - | 유출수 암모니아 농도
|  | Un | = | (K` | × | NH4 | )/( | Kn | + | NH4)
|  | NH4 | = | (Un | × | Kn) | / | (K` | - | Un)
|  | ( 조건: K` = 최대기질 소모율 = |  |  |  |  | μ`m/Yn = |  | 0.88462 | day-1
|  | ( 여기서, |  | Kn | = | 10 (0.051×T-1.158) |  |  | = | 0.28445
|  |  | = | 0.75 | × | 0.28445 | / | 0.88462 | - | 0.75 | = | 1.5848 | mg/ℓ
② 슬러지반송율 |  | MLSS농도: |  | 3000 |  | 반송오니농도: |  |  | 8000
(RAS) |  | 8000 |  | × | RAS |  | = | 3000 |  | 에서
|  | RAS |  | + | 1
|  | RAS |  | = | 3000 |  |  |  |  | = | 60%
[5 empty] | 8000 |  | - | 3000
③ 내부반송율 |  | 1/R |  | = | α | × | CT-N.in |  | - | 1
(Ⅰ/R) |  |  |  |  | CNOX.eff
|  |  | 여기서, |  | α : CTN,in에 대해서 질산화 된 질소의 비 (0.7 ~ 0.8)
CT-N,in : 생물반응조 유입 T-N농도 (㎎/ℓ)
CNOX.eff : 최종침전지 유출수 NOT-N농도 (㎎/ℓ)
|  | 1/R |  | = | 0.8 | × | 59.955 | - | 1 | = | 139.8% | [6 empty] | 펌프용량 초과
20
④ 질산화농도 | (1) 질산화 대상농도 |  |  |  |  | = | 49.32
| - | 생물반응조 유입 T-N |  |  |  | = | 59.955
| - | Cell 합성량(BOD의 5%) |  |  |  | = | 10.635
| - | 제거되는 BOD |  |  |  | = | 212.7
| (2) 유출수 T-N |  |  |  |  | = | 20
| - | 유출예상 NO3-N 농도 |  |  |  | = | 19.728
|  | N | = | NO | / ( | 1 | + | RAS | + | NRCY)
|  | 여기서, |  | N | = | 처리수의 질소농도 | [10 empty] | 27.4 | 600
|  |  |  | No | = | 질산화대상의 NOx-N 농도 |  |  |  | 49.32 | ㎎/ℓ | [5 empty] | 2625 | 147.2
|  |  |  | RAS | = | 슬러지 반송율 |  |  |  | 0.5 | Q
|  |  |  | NRCY | = | 내부 반송율 |  |  |  | 1 | Q
| (3) 질산화 농도 |  |  |  |  | = | 49.32 |  | － | 0.272 |  | = | 49.048 |  |  |  | =R113*S113/R114/S114
⑤ 탈질대상농도 | (1) 탈질대상농도=질산화대상농도-유출수농도-포기조탈질농도
| - | 포기조 탈질율: |  |  | 20% | (질산성 질소중 포기조에서 탈질되는 비율 10~30%)
|  |  |  | = | 9.8096
|  |  |  | = | 49.32 |  | - | 20 |  | - | 9.8096
|  |  |  | = | 19.5104
3) 무산소조의 수리학적 체류시간
① 총괄적인 탈질율, | U`DN | = | UDN | × | 1.09 (T-20) |  | × ( | 1 | - | DO | )
U`DN |  | 여기서, |  |  | UDN | = | 비(Specific)탈질율(mg NO3-N/mg VSS day) | [9 empty] | 0.03 | ~ | 0.11
[5 empty] | T | = | 온도, |  | ℃
[5 empty] | DO | = | 용존산소, |  | ㎎/ℓ | ( | 0.2 | ) |  |  |  |  | 15
| U`DN | (day-1) |  | = | 0.11 | (mgNO3-N/mgVSSday) |  |  |  | × 1.09(T-20) | [7 empty] | 0.18
|  |  |  | = | 0.055205 |  | day-1
② 체류시간 | θ | = | Nnt | / | ( | U`DN | × | X | )
|  | 여기서, |  | Nnt |  | = | 질산화/탈질 시킬 질소량(탈질대상농도)
|  |  |  | X |  | = | MLVSS |  | (㎎/ℓ)
|  | = | 19.5104 | / ( | 0.11 | × | 1.09(T-20) |  | × | 2400 |  | ) | × | 24 | hr
|  | = | 3.5342 | hr | [12 empty] | 0.75131
4) 설계계산
◆ 필요용량 |  | 64.5833 |  | × | 3.5342 | hr | = | 228.2474 |  | 이상 | [6 empty] | 100% | 100% |  |  | 59
5) 시설물의 제원 | [17 empty] | 80% |  |  | 31
① 형 식 |  | 장 방 형 | [15 empty] | 80% |  |  | 47.46% | 11.8
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 3.5 | m | × | 유효수심 |  | H | 6.2 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 151.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 303.8
6) 설계검토
◆ 체류시간 | 303.8 |  | ÷ | 1550 |  |  | × | 24 |  | = | 4.704
다. 포기조
1) 기 능 | 호기성 미생물에 의해 유기물을 분해하고 암모니아성 질소를 질산성 질소형태로 산화시키기 위하여
포기조를 분리한다.
2) 설계계산
① BOD 산화시 |  | θ-1 | = | Y | × | U | - | Kd
기질 소모계수 |  | U | = | 1/Y | × | ( 1/θc | ＋ | Kd )
U(day-1) |  | 여기서, |  | Y = 최대미생물 생산계수(mgVSS/mgBOD5) | [5 empty] | 0.44 | (0.4~0.6)
θc = 미생물 설계체류시간(day)
Kd = 내생호흡계수(day-1)
|  | U | = | 1 | / | 0.44 | × ( | 1 | / | 10 | + | 0.04 | )
|  |  | = | 0.31818 | day-1
② BOD 산화에 |  | U | = | ( S0 | - | S ) | / | ( θ | ＋ | X )
필요한 수리학적 |  | 여기서, |  | S0 = 유입수 BOD 농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  |  | S = 유출수 BOD 농도(㎎/ℓ)
U = 기질의 비소비율(day-1)
X = MLVSS(㎎/ℓ)
|  | θ | = | 218.7 |  | － | 6 | ) / ( | 0.31818 | × | 2400
|  |  | = | 0.27854 |  | = | 6.6849
③ 질산화에 요구 | θ2 = | ( | No | - | N | ) / | Un | × | Xn
되는 수리학적 | 여기서, |  | No | = | 생물반응조 유입수 질산화대상농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  | N | = | 생물반응조 유출수 암모니아 농도(㎎/ℓ)
|  |  | Un | = | 암모니아 산화에 대한 기질 소모계수(day-1)
|  |  | Xn | = | 질산화 미생물(㎎/ℓ),[2400×0.1(질산화미생물비율)]
| θ2 = | ( | 49.32 | － | 1.5848 | ) / | 0.75 | 2400 |  | 0.08 | ) × | 24 | = | 7.9559 |  |  |  | 0.06
④ 필요용량 |  | 64.5833 |  |  | × | 7.9559 |  | = | 513.8168 |  | 이상
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 6.4 | m | × | 유효수심H |  | 5.8 | m | × | 1 | 지
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 259.84 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 519.68 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 98.87%
⑤ 체류시간 | 519.68 |  | ÷ | 1550 |  |  | × | 24 |  | = | 8.0467
⑥ F/M 비 |  | 1550 |  | × | 218.7 |  | = | 0.21743
|  | 3000 |  | × | 519.68
⑦ 포기조 SRT |  | 3000 |  | × | 519.68 |  | = | 0.97783 |  |  | (생물반응조 SRT : 2.54day) | [5 empty] | 2.54
|  | 199.2975 |  | × | 8000
⑧ BOD 용적부하 |  | 1550 |  | × | 218.7 |  | = | 0.6523 |  |  | (생물반응조 : 0.26kgBOD/㎥day) | [5 empty] | 0.26
519.68
750
31.25
라. 반응조별용량 | 1) 계산값 | [21 empty] | 62.5
및 체류시간 | 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 166.6667 |  |  | 2.5806 |  |  | 18.34%
| 무산소조 2 |  |  | 228.2474 |  |  | 3.5342 |  |  | 25.12%
| 포 기 조 |  |  | 513.8168 |  |  | 7.9559 |  |  | 56.54%
| 계 |  |  | 908.7309 |  |  | 14.0707 |  |  | 100%
2) 설계적용값
| 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 522 |  |  | 3.132 |  |  | 19.72%
| 무산소조 2 |  |  | 303.8 |  |  | 4.704 |  |  | 29.62%
| 포 기 조 |  |  | 519.68 |  |  | 8.0467 |  |  | 50.66%
| 계 |  |  | 1345.48 |  |  | 15.8827 |  |  | 100%
6. 이차침전지 | · | 표면 부하율 : |  |  | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day
1) 기 준 | · | 유 효 수 심 : |  |  | 2.5 | ~ | 4 | m
| · | 침 전 시 간 : |  |  | 3 | ~ | 5 | hr
| · | 웨어부하율 : |  |  | 190 | ㎥/m·day 이하
| · | 고형물부하 : |  |  | 95 | ~ | 145 | kg/㎡·day
2) 설계조건
① 설계하수량 | 단위 구분 |  |  | ㎥/day |  |  | ㎥/hr |  |  | ㎥/min |  |  | ㎥/sec
| 일 최 대 |  |  | 1550 |  |  | 64.5833 |  |  | 1.0764 |  |  | 0.01794
② 소요용량 | V | = | 64.5833 |  |  | × | 3 | ~ | 5 | = | 193.75 |  | ~ | 322.9167
③ 소요수면적 | A | = | 1550 |  |  | ÷ | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day ) |  | 글
|  | = | 51.6667 |  | ~ | 77.5 |  | ㎡
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 원 형
② 규 격 |  |  |  | ￠ | 12 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.1 | m
③ 계 열 | [5 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 463.46 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 1853.84
⑤ 수 면 적 |  | A | = | 113.04 |  | ㎡/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 452.16
4) 설 계 검 토
① 침 전 시 간 | 1853.84 |  | ÷ | 1550 |  |  | × | 24 | = | 28.7046 |  | : O.K
② 표면부하율 | 1550 |  |  | ÷ | 452.16 |  | = | 3.428 |  |  |  | : O.K
③ 예상슬러지계면 |  | 1 | ~ | 1.5 | m
7. 슬러지 산정
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 3 | hr/day
1) 잉여슬러지발생량(kg/d) |  | = BOD에 의한 미생물발생량 +SS에 의한 발생량 | [9 empty] | = |  | 702.1682
① BOD 기준: | PxBOD(kg/d) = |  |  | YH x Q x △S x 10-3 | [9 empty] | 364.9202
(1 + Kd x SRT)
|  | YH | : | 종속영양 미생물의 증식계수 | [7 empty] | 0.4 ~ 0.6 |  | 0.44
|  | △S | : | 계내에서의 용존성 제거 BOD (mg/L)
|  | Kd | : | 종속영양 미생물의 내생호흡 속도 (d-1) | [7 empty] | 0.03 ~ 0.06 |  | 0.051
|  | SRT | : | 고형물체류시간 (day) | [9 empty] | 2.54
② SS 기준: | SS 에 의한 발생량=(유입SS농도-유출SS농도)x(FSS+분해불가능한VSS)xQx10-3 = | [12 empty] | 337.248
TSS = FSS + VSS
|  | FSS = TSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
|  | VSS = TSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
VSS = 생물학적 분해가능한 VSS + 생물학적 분해 불가능한 VSS
|  | 생물학적 분해가능한 VSS = VSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
|  | 생물학적 분해 불가능한 VSS = VSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
☞ | 함수율(99.2)%인 경우
|  | 702.1682 |  | kg/day |  | × | 100 | /( | 100 | - | 99.2 | )/ | 1000
|  | = | 87.771 |  | ㎥/day
8. 처리수조
1) 기 능 | 생물학적처리를 마친 처리수를 다음 공정인 여과시설로 유입시키기 위해서 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 기 준 | 체류시간 : 유입유량의 3시간 정도 | [15 empty] | 3
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 12185.1258 |  |  | × | 3 | = | 1523.1407
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 17.2 | m | × | 유효수심 |  | H | 3.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 764.54 |  | × | 2 | 지 | = | 1529.08
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1529.08 |  | ÷ | 12185.1258 |  |  | × | 24 |  | = | 3.0117
9. 방류수조
1) 기 능 | 최종방류하기 위해 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 설계기준 | 체류시간 : 유입유량의 1시간 정도 | [15 empty] | 1
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 11792.4267 |  |  | × | 1 | = | 491.3511
4) 시설물의 제원
① 형 식 | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 4.4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [10 empty] | 28.4
④ 용 량 | V | = | 251.46 |  | × | 2 | 지 | = | 502.92 | [9 empty] | 28.4
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 502.92 |  | ÷ | 11792.4267 |  |  | × | 24 |  | = | 1.0235
10. 슬러지 저류조
1) 기 능 | 농축처리를 마친 농축슬러지를 일시 저정하는 기능을 갖는다.
2) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 199.2975 |  |  | × | 3 | = | 597.8925 |  | 이상
3) 시설물의 제원 |  | 장 방 형
① 형 식
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 342.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 685.8
4) 설계검토
① 체류시간 | 685.8 |  | ÷ | 199.2975 |  |  | = | 3.4411

## 설계기준(유입수질농도증가20)
3. 대소공공하수처리시설 운영자료 시설용량 검토(온도20℃)
○ 설계조건
구 분 | 내 용 | [13 empty] | 비 고
1) 유 량 |  | 1550 |  | ㎥/day |  | = | 64.5833 |  | ㎥/hr |  | = | 1.0764 |  | ㎥/min
2) 설계수질 | [9 empty] | (단위:㎎/ℓ)
|  | 구 분 |  |  | 유 입 수 |  |  |  | 처리수 |  |  |  | 비 고
|  | BOD |  |  | 218.7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 침전조상등수기준
|  | COD |  |  | 146.4 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 보증수질
|  | SS |  |  | 240.2 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 7
|  | T-N |  |  | 59.955 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 28
|  | T-P |  |  | 6.89 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 21 | 7
3) 온도 |  | 20 | ℃ | [13 empty] | 14
4) F/M 비 | 기준 : | 0.15 |  | ~ | 0.5 |  |  | 적용 : |  | 1.6265 | [6 empty] | 1.4
5) MLSS | 기준 : | 2000 |  | ~ | 5000 |  | mg/L | 적용 : |  | 3000
6) MLVSS | 기준 : | 1500 |  | ~ | 3500 |  | mg/L | 적용 : |  | 2400
7) pH | 기준 : | 6 |  | ~ | 8 |  |  | 적용 : |  | 7
0
#DIV/0!
|  | 9.7 |  |  |  | 3

## 구조물용량계산(유입수질농도증가20)
○ 구조물 용량계산(온도20℃)
구 분 | 용 량 계 산 | [14 empty] | 비 고
1. 유입맨홀
1) 기 능 |  | 유입폐수를 협잡물처리기로 적정량을 유입시키는 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 30분 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 0.5 | = | 83.3333 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
|  | W | 7.5 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 3 | m
③ 지 수 | [7 empty] | 1 | 지 | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 135 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 지 | = | 270
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 270 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 1.62
2. 독성물질저류조
1) 기 능 |  | 유입폐수중 독성물질이 감지되었을때 후속 처리를 할 목적으로 설치한다.
2) 기 준 |  | 일반적으로 2시간 범위에서 용량선정
3) 설계계산 |  | ◆ 필요용량
|  |  | 166.6667 |  |  | × | 2 | = | 333.3333 |  | 이상 | [11 empty] | 1794
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형 | [17 empty] | 28.4
|  | W | 28.8 | m | × | L | 4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [5 empty] | 28.4
③ 지 수 | [7 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 518.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 1036.8
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1036.8 |  | ÷ | 166.6667 |  |  | = | 6.2208
3. 유량조정조
1) 기 능 | 유입하수의 유량 및 수질변동에 의해 발생할수 있는 처리효율 저하를 방지하기 위하여 유입유량뿐만 아니라
유입부하를 균등화하여 시설의 용량감소 및 운전비용 절감을 위하여 설치한다
2) 기 준 | 일반적으로 8시간 이상 범위에서 용량선정
3) 설계계산 | ◆ 필요용량 | [22 empty] | 보증수질
|  | 4000 |  |  | × | 12 | = | 2000 |  | 이상 | [13 empty] | 7
4) 시설물의 제원 | [23 empty] | 28
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 28.8 | m | × | L | 24 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m | [10 empty] | 14
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [15 empty] | 1.4
④ 용 량 | V | = | 3110.4 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 6220.8
5) 설계검토
① 체류시간 | 6220.8 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 37.3248
4. 미생물반응조
1) 기 능 | 토양성 미생물을 배양, 활성화시켜 생물반응조에 공급하고 유기물분해 효율 및 고액분리 효율을 높이도록
하는 장치이다.
2) 기 준 | 필요조 용량 : 유입유량의 3% 이상
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 4000 |  |  | × | 3 | = | 120 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 4.2 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 94.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 378
5) 설계검토
① 체류시간 | 378 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 2.268
6) 부대설비
① 공법기자재 |  |  |  | Φ | #REF! | × | #REF! |  | H | × | #REF! | 식
1. 생물반응조(무산소조+포기조)
가. 무산소조1
1) 기 능 | 혐기성조건에서 인을 방출시켜 호기조에서 미생물이 과잉 섭취할 수 있도록 한다.
2) 기 준 | 생물학적 인 제거를 위한 혐기성 기능을 갖는 혐기성조인 무산소조1은 무산소조2나 호기반응조보다 앞에
두어 제한된 유기물을 먼저 이용하게 하여야한다.
혐기조의 HRT는 아래와 같이 적용한다.(단, 최저1hr 이상은 되어야 한다.)
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 166.6667 |  |  | × | 1 | hr | = | 166.6667 |  | 이상
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 5.8 | m | × | L | 5 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 | V | = | 130.5 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 522
5) 설계검토
① 체류시간 | 522 |  | ÷ | 4000 |  |  | × | 24 |  | = | 3.132
가. 무산소조
1) 기 능 | 유입 유기물을 공여체로 이용, 추가 탄소원의 유입 없이 경제적인 탈질반응을 한다.
2) 질소 BALANCE
① 질산화미생물의 | μ`m | = | μm | × | e0.098(T-15) |  | × | DO | / ( | KO2 | ＋ | DO | )
최대성장률(μ`m) |  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | pH | )〕
| 조 건 : | μm = | 최대 비 성장율 |  |  | = | 0.47 | day-1, | T = | 20 | ℃, | pH = | 7 | ,
|  | DO(용존산소(㎎/ℓ)) |  |  |  | = | 최소 | 2 | ㎎/ℓ유지
|  | KO2(용존산소의 반속도 상수) |  |  |  | = | 1.3
|  | = | 0.47 | × | e0.098(T-15) |  | × | 2 | / ( | 1.3 | ＋ | 2 | )
|  |  | × 〔 | 1 | - | 0.833 | × ( | 7.2 | - | 7 | )〕 | = | 0.3875 | day-1
| - | 최소 및 설계 미생물 평균 체류시간(θcm)
|  | θcm-1 | = | μ`m | - | Kd | = | 0.3875 | - | 0.05 | = | 0.3375 | day-1
|  | ( | 조건 : Kd = 내생호흡계수(day-1) = |  |  |  |  | 0.05 | day-1 | , 0.03 ~ 0.06 |  | )
|  | θcm | = | 1 | / | 0.3375 | = | 2.963
미생물 설계체류시간(Θc)
|  | θc | = | θcm | × | 3.375 | (안전율) |  | = | 10 | day
| - | 암모니아 산화에 대한 설계 기질 소모계수 산출,Un
|  | Un | = | ( 1 | / | θc | ＋ | kd ) | × | 1 | / | Yn
|  | ( | 조건 : Yn = 대수성장기의 주어진 기간에서 측정된 최대 생성 계수 = | [8 empty] | 0.2 | ) |  |  |  | 0.1 | ~ | 0.3
|  |  | = | ( 1 | / | 10 | ＋ | 0.05 | × | 1 | / | 0.2 | = | 0.75 | day-1
| - | 유출수 암모니아 농도
|  | Un | = | (K` | × | NH4 | )/( | Kn | + | NH4)
|  | NH4 | = | (Un | × | Kn) | / | (K` | - | Un)
|  | ( 조건: K` = 최대기질 소모율 = |  |  |  |  | μ`m/Yn = |  | 1.9375 | day-1
|  | ( 여기서, |  | Kn | = | 10 (0.051×T-1.158) |  |  | = | 0.72778
|  |  | = | 0.75 | × | 0.72778 | / | 1.9375 | - | 0.75 | = | 0.45965 | mg/ℓ
② 슬러지반송율 |  | MLSS농도: |  | 3000 |  | 반송오니농도: |  |  | 8000
(RAS) |  | 8000 |  | × | RAS |  | = | 3000 |  | 에서
|  | RAS |  | + | 1
|  | RAS |  | = | 3000 |  |  |  |  | = | 60%
[5 empty] | 8000 |  | - | 3000
③ 내부반송율 |  | 1/R |  | = | α | × | CT-N.in |  | - | 1
(Ⅰ/R) |  |  |  |  | CNOX.eff
|  |  | 여기서, |  | α : CTN,in에 대해서 질산화 된 질소의 비 (0.7 ~ 0.8)
CT-N,in : 생물반응조 유입 T-N농도 (㎎/ℓ)
CNOX.eff : 최종침전지 유출수 NOT-N농도 (㎎/ℓ)
|  | 1/R |  | = | 0.8 | × | 59.955 | - | 1 | = | 139.8% | [6 empty] | 펌프용량 초과
20
④ 질산화농도 | (1) 질산화 대상농도 |  |  |  |  | = | 49.32
| - | 생물반응조 유입 T-N |  |  |  | = | 59.955
| - | Cell 합성량(BOD의 5%) |  |  |  | = | 10.635
| - | 제거되는 BOD |  |  |  | = | 212.7
| (2) 유출수 T-N |  |  |  |  | = | 20
| - | 유출예상 NO3-N 농도 |  |  |  | = | 19.728
|  | N | = | NO | / ( | 1 | + | RAS | + | NRCY)
|  | 여기서, |  | N | = | 처리수의 질소농도 | [10 empty] | 27.4 | 600
|  |  |  | No | = | 질산화대상의 NOx-N 농도 |  |  |  | 49.32 | ㎎/ℓ | [5 empty] | 2625 | 147.2
|  |  |  | RAS | = | 슬러지 반송율 |  |  |  | 0.5 | Q
|  |  |  | NRCY | = | 내부 반송율 |  |  |  | 1 | Q
| (3) 질산화 농도 |  |  |  |  | = | 49.32 |  | － | 0.272 |  | = | 49.048 |  |  |  | =R113*S113/R114/S114
⑤ 탈질대상농도 | (1) 탈질대상농도=질산화대상농도-유출수농도-포기조탈질농도
| - | 포기조 탈질율: |  |  | 20% | (질산성 질소중 포기조에서 탈질되는 비율 10~30%)
|  |  |  | = | 9.8096
|  |  |  | = | 49.32 |  | - | 20 |  | - | 9.8096
|  |  |  | = | 19.5104
3) 무산소조의 수리학적 체류시간
① 총괄적인 탈질율, | U`DN | = | UDN | × | 1.09 (T-20) |  | × ( | 1 | - | DO | )
U`DN |  | 여기서, |  |  | UDN | = | 비(Specific)탈질율(mg NO3-N/mg VSS day) | [9 empty] | 0.03 | ~ | 0.11
[5 empty] | T | = | 온도, |  | ℃
[5 empty] | DO | = | 용존산소, |  | ㎎/ℓ | ( | 0.2 | ) |  |  |  |  | 15
| U`DN | (day-1) |  | = | 0.11 | (mgNO3-N/mgVSSday) |  |  |  | × 1.09(T-20) | [7 empty] | 0.18
|  |  |  | = | 0.11 |  | day-1
② 체류시간 | θ | = | Nnt | / | ( | U`DN | × | X | )
|  | 여기서, |  | Nnt |  | = | 질산화/탈질 시킬 질소량(탈질대상농도)
|  |  |  | X |  | = | MLVSS |  | (㎎/ℓ)
|  | = | 19.5104 | / ( | 0.11 | × | 1.09(T-20) |  | × | 2400 |  | ) | × | 24 | hr
|  | = | 1.7737 | hr | [12 empty] | 0.37706
4) 설계계산
◆ 필요용량 |  | 64.5833 |  | × | 1.7737 | hr | = | 114.5497 |  | 이상 | [6 empty] | 100% | 98.81% |  |  | 59
5) 시설물의 제원 | [17 empty] | 80% |  |  | 31
① 형 식 |  | 장 방 형 | [15 empty] | 79.05% |  |  | 47.46% | 12.3607
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 3.5 | m | × | 유효수심 |  | H | 6.2 | m
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 151.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 303.8
6) 설계검토
◆ 체류시간 | 303.8 |  | ÷ | 1550 |  |  | × | 24 |  | = | 4.704
다. 포기조
1) 기 능 | 호기성 미생물에 의해 유기물을 분해하고 암모니아성 질소를 질산성 질소형태로 산화시키기 위하여
포기조를 분리한다.
2) 설계계산
① BOD 산화시 |  | θ-1 | = | Y | × | U | - | Kd
기질 소모계수 |  | U | = | 1/Y | × | ( 1/θc | ＋ | Kd )
U(day-1) |  | 여기서, |  | Y = 최대미생물 생산계수(mgVSS/mgBOD5) | [5 empty] | 0.44 | (0.4~0.6)
θc = 미생물 설계체류시간(day)
Kd = 내생호흡계수(day-1)
|  | U | = | 1 | / | 0.44 | × ( | 1 | / | 10 | + | 0.04 | )
|  |  | = | 0.31818 | day-1
② BOD 산화에 |  | U | = | ( S0 | - | S ) | / | ( θ | ＋ | X )
필요한 수리학적 |  | 여기서, |  | S0 = 유입수 BOD 농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  |  | S = 유출수 BOD 농도(㎎/ℓ)
U = 기질의 비소비율(day-1)
X = MLVSS(㎎/ℓ)
|  | θ | = | 218.7 |  | － | 6 | ) / ( | 0.31818 | × | 2400
|  |  | = | 0.27854 |  | = | 6.6849
③ 질산화에 요구 | θ2 = | ( | No | - | N | ) / | Un | × | Xn
되는 수리학적 | 여기서, |  | No | = | 생물반응조 유입수 질산화대상농도(㎎/ℓ)
체류시간 |  |  | N | = | 생물반응조 유출수 암모니아 농도(㎎/ℓ)
|  |  | Un | = | 암모니아 산화에 대한 기질 소모계수(day-1)
|  |  | Xn | = | 질산화 미생물(㎎/ℓ),[2400×0.1(질산화미생물비율)]
| θ2 = | ( | 49.32 | － | 0.45965 | ) / | 0.75 | 2400 |  | 0.08 | ) × | 24 | = | 8.1434 |  |  |  | 0.06
④ 필요용량 |  | 64.5833 |  |  | × | 8.1434 |  | = | 525.9274 |  | 이상
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 7 | m | × | L | 6.4 | m | × | 유효수심H |  | 5.8 | m | × | 1 | 지
③ 계 열 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 259.84 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 519.68 | [5 empty] | 98.81% |  |  |  | 101.2%
⑤ 체류시간 | 519.68 |  | ÷ | 1550 |  |  | × | 24 |  | = | 8.0467
⑥ F/M 비 |  | 1550 |  | × | 218.7 |  | = | 0.21743
|  | 3000 |  | × | 519.68
⑦ 포기조 SRT |  | 3000 |  | × | 519.68 |  | = | 0.97783 |  |  | (생물반응조 SRT : 2.54day) | [5 empty] | 2.54
|  | 199.2975 |  | × | 8000
⑧ BOD 용적부하 |  | 1550 |  | × | 218.7 |  | = | 0.6523 |  |  | (생물반응조 : 0.26kgBOD/㎥day) | [5 empty] | 0.26
519.68
750
31.25
라. 반응조별용량 | 1) 계산값 | [21 empty] | 62.5
및 체류시간 | 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 166.6667 |  |  | 2.5806 |  |  | 20.65%
| 무산소조 2 |  |  | 114.5497 |  |  | 1.7737 |  |  | 14.19%
| 포 기 조 |  |  | 525.9274 |  |  | 8.1434 |  |  | 65.16%
| 계 |  |  | 807.1437 |  |  | 12.4977 |  |  | 100%
2) 설계적용값
| 구 분 |  |  | 용 량(㎥) |  |  | HRT |  |  | 용적비(%) |  |  | 비고
| 무산소조 1 |  |  | 522 |  |  | 3.132 |  |  | 19.72%
| 무산소조 2 |  |  | 303.8 |  |  | 4.704 |  |  | 29.62%
| 포 기 조 |  |  | 519.68 |  |  | 8.0467 |  |  | 50.66%
| 계 |  |  | 1345.48 |  |  | 15.8827 |  |  | 100%
6. 이차침전지 | · | 표면 부하율 : |  |  | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day
1) 기 준 | · | 유 효 수 심 : |  |  | 2.5 | ~ | 4 | m
| · | 침 전 시 간 : |  |  | 3 | ~ | 5 | hr
| · | 웨어부하율 : |  |  | 190 | ㎥/m·day 이하
| · | 고형물부하 : |  |  | 95 | ~ | 145 | kg/㎡·day
2) 설계조건
① 설계하수량 | 단위 구분 |  |  | ㎥/day |  |  | ㎥/hr |  |  | ㎥/min |  |  | ㎥/sec
| 일 최 대 |  |  | 1550 |  |  | 64.5833 |  |  | 1.0764 |  |  | 0.01794
② 소요용량 | V | = | 64.5833 |  |  | × | 3 | ~ | 5 | = | 193.75 |  | ~ | 322.9167
③ 소요수면적 | A | = | 1550 |  |  | ÷ | 20 | ~ | 30 | ㎥/㎡·day ) |  | 글
|  | = | 51.6667 |  | ~ | 77.5 |  | ㎡
3) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 원 형
② 규 격 |  |  |  | ￠ | 12 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.1 | m
③ 계 열 | [5 empty] | 4 | 계열
④ 용 량 |  | V | = | 463.46 |  | ㎥/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 1853.84
⑤ 수 면 적 |  | A | = | 113.04 |  | ㎡/지당 |  | × | 4 | 계열 | = | 452.16
4) 설 계 검 토
① 침 전 시 간 | 1853.84 |  | ÷ | 1550 |  |  | × | 24 | = | 28.7046 |  | : O.K
② 표면부하율 | 1550 |  |  | ÷ | 452.16 |  | = | 3.428 |  |  |  | : O.K
③ 예상슬러지계면 |  | 1 | ~ | 1.5 | m
7. 슬러지 산정
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 3 | hr/day
1) 잉여슬러지발생량(kg/d) |  | = BOD에 의한 미생물발생량 +SS에 의한 발생량 | [9 empty] | = |  | 702.1682
① BOD 기준: | PxBOD(kg/d) = |  |  | YH x Q x △S x 10-3 | [9 empty] | 364.9202
(1 + Kd x SRT)
|  | YH | : | 종속영양 미생물의 증식계수 | [7 empty] | 0.4 ~ 0.6 |  | 0.44
|  | △S | : | 계내에서의 용존성 제거 BOD (mg/L)
|  | Kd | : | 종속영양 미생물의 내생호흡 속도 (d-1) | [7 empty] | 0.03 ~ 0.06 |  | 0.051
|  | SRT | : | 고형물체류시간 (day) | [9 empty] | 2.54
② SS 기준: | SS 에 의한 발생량=(유입SS농도-유출SS농도)x(FSS+분해불가능한VSS)xQx10-3 = | [12 empty] | 337.248
TSS = FSS + VSS
|  | FSS = TSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
|  | VSS = TSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
VSS = 생물학적 분해가능한 VSS + 생물학적 분해 불가능한 VSS
|  | 생물학적 분해가능한 VSS = VSS x (70 ~ 90)% | [11 empty] | 0.8
|  | 생물학적 분해 불가능한 VSS = VSS x (10 ~ 30)% | [11 empty] | 0.2
☞ | 함수율(99.2)%인 경우
|  | 702.1682 |  | kg/day |  | × | 100 | /( | 100 | - | 99.2 | )/ | 1000
|  | = | 87.771 |  | ㎥/day
8. 처리수조
1) 기 능 | 생물학적처리를 마친 처리수를 다음 공정인 여과시설로 유입시키기 위해서 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 기 준 | 체류시간 : 유입유량의 3시간 정도 | [15 empty] | 3
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 12185.1258 |  |  | × | 3 | = | 1523.1407
4) 시설물의 제원
① 형 식 |  | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 17.2 | m | × | 유효수심 |  | H | 3.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 764.54 |  | × | 2 | 지 | = | 1529.08
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 1529.08 |  | ÷ | 12185.1258 |  |  | × | 24 |  | = | 3.0117
9. 방류수조
1) 기 능 | 최종방류하기 위해 일시 저류하는 기능을 갖는다.
2) 설계기준 | 체류시간 : 유입유량의 1시간 정도 | [15 empty] | 1
3) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 11792.4267 |  |  | × | 1 | = | 491.3511
4) 시설물의 제원
① 형 식 | 장 방 형
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 4.4 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열 | [10 empty] | 28.4
④ 용 량 | V | = | 251.46 |  | × | 2 | 지 | = | 502.92 | [9 empty] | 28.4
5) 설계검토
① 체류시간 |  | 502.92 |  | ÷ | 11792.4267 |  |  | × | 24 |  | = | 1.0235
10. 슬러지 저류조
1) 기 능 | 농축처리를 마친 농축슬러지를 일시 저정하는 기능을 갖는다.
2) 설계계산 | ◆ 필요용량
|  | 199.2975 |  |  | × | 3 | = | 597.8925 |  | 이상
3) 시설물의 제원 |  | 장 방 형
① 형 식
② 규 격 | W | 12.7 | m | × | L | 6 | m | × | 유효수심 |  | H | 4.5 | m
③ 지 수 | [6 empty] | 2 | 계열
④ 용 량 | V | = | 342.9 |  | ㎥/지당 |  | × | 2 | 계열 | = | 685.8
4) 설계검토
① 체류시간 | 685.8 |  | ÷ | 199.2975 |  |  | = | 3.4411

## 생물반응조 용량 검토 (hidden)
○생물반응조 용량검토
구분 |  | 유입량 | 무산소조 |  |  |  |  | 호기조 |  |  |  |  | 질소제거율 (g) | 처리효율 (h=c*f*g) | 설계수질 |  | T-N 방류수질 | T-N 방류수질기준 | 검토 | 비고
|  |  | 필요용량(a) |  | 설치용량(b) |  | 여유율 (c=b/a) | 필요용량(d) |  | 설치용량 ( e ) |  | 여유율 (f=e/d) |  |  | T-N 유입수질 | T-N 방류수질 |  |  |  | 내부반송율
설계시 방류수질 (T-N 33) | 하수 | 23000 | 589.0257 | 3.5342 | 303.8 | 1.8228 | 51.58% | 1325.9788 | 7.9559 | 519.68 | 3.1181 | 39.19% | 85% | 17.18% | 50 | 41.409 |  | 33 | NO GOOD | 29%
| 폐수 | 40000 | 2953.1322 | 1.7719 | 2295.744 | 1.3774 | 77.74% | 14126.5528 | 8.4759 | 10376.794 | 6.2261 | 73.46% | 85% | 48.54% | 59 | 30.3623 |  | 33 | GOOD | 47.5%
방류수질 강화시 (T-N 20) | 하수 | 23000 | 228.2474 | 3.5342 | 303.8 | 1.8228 | 133.1% | 513.8168 | 7.9559 | 519.68 | 3.1181 | 101.1% | 85% | 85% | 50 | 7.5 |  | 20 | GOOD | 100%
| 폐수 | 40000 | 3845.5341 | 2.3073 | 2295.744 | 1.3774 | 59.7% | 14126.5528 | 8.4759 | 10376.794 | 6.2261 | 73.46% | 85% | 37.27% | 59 | 37.008 |  | 20 | NO GOOD | 136%
2017년 일평균 하수량 (T-N 20) | 하수 | 15620 | 1417.6009 | 2.1781 | 303.8 | 1.7634 | 21.43% | 5379.6024 | 8.2657 | 519.68 | 7.9475 | 9.66% | 85% | 1.76% | 57 | 55.997 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 128% | 유입수질 증가로 수처리 어려움
| 폐수 | 24470 | 1774.1197 | 1.74 | 2295.744 | 2.2516 | 129.4% | 6594.2555 | 6.4676 | 10376.794 | 10.1775 | 157.4% | 85% | 85% | 46 | 6.9 | 7-15 | 20 | GOOD | 136%
일최대 하수량 (T-N 20) | 하수 | 23000 | 2168.5119 | 2.1781 | 303.8 | 1.1808 | 14.01% | 8229.2074 | 8.2657 | 519.68 | 5.3218 | 6.315% | 85% | 0.752% | 57 | 56.5714 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 128%
| 폐수 | 40000 | 2900.073 | 1.74 | 2295.744 | 1.3774 | 79.16% | 10779.3306 | 6.4676 | 10376.794 | 6.2261 | 96.27% | 85% | 64.77% | 46 | 16.2037 | 7-15 | 20 | GOOD | 84%
21
46
86
33738
3436
5093
42267

## 생물반응조 용량 검토 (2) (hidden)
○생물반응조 용량검토
구분 |  | 유입량 | 무산소조 |  |  |  |  | 호기조 |  |  |  |  | 질소 제거율 (g) | 처리효율 (h=c*f*g) | 설계수질 |  | 운영수질 | T-N 방류수질기준 | 검토 | 내부반송율
|  |  | 필요용량(a) |  | 설치용량(b) |  | 가동율 (c=b/a) | 필요용량(d) |  | 설치용량 ( e ) |  | 가동율 (f=e/d) |  |  | T-N 유입수질 | T-N 방류수질 | T-N 방류수질
1. 설계시 (방류수질 T-N 33) | 하수 | 23000 | 830.5539 | 0.86666 | 1175.592 | 1.2267 | 141.5% | 6765.129 | 7.0593 | 5298.332 | 5.5287 | 78.32% | 80% | 62.65% | 50 | 18.6727 |  | 33 | GOOD | 29%
| 폐수 | 40000 | 2953.1322 | 1.7719 | 2295.744 | 1.3774 | 77.74% | 14126.5528 | 8.4759 | 10376.794 | 6.2261 | 73.46% | 80% | 45.68% | 59 | 32.0468 |  | 33 | GOOD | 47.5%
2. 설계시 (방류수질 T-N 20) | 하수 | 23000 | 830.5539 | 0.86666 | 1175.592 | 1.2267 | 141.5% | 6765.129 | 7.0593 | 5298.332 | 5.5287 | 78.32% | 80% | 62.65% | 50 | 18.6727 |  | 20 | GOOD | 100%
| 폐수 | 40000 | 3845.5341 | 2.3073 | 2295.744 | 1.3774 | 59.7% | 14126.5528 | 8.4759 | 10376.794 | 6.2261 | 73.46% | 80% | 35.08% | 59 | 38.3016 |  | 20 | NO GOOD | 136%
3. 2017년 유입량 | 하수 | 15620 | 1417.6009 | 2.1781 | 1175.592 | 1.7634 | 82.93% | 5379.6024 | 8.2657 | 5298.332 | 7.9475 | 98.49% | 80% | 65.34% | 57 | 19.756 | 7-15 | 20 | GOOD | 128% | 유입수질 증가로 수처리 어려움
| 폐수 | 24470 | 1774.1197 | 1.74 | 2295.744 | 2.2516 | 129.4% | 6594.2555 | 6.4676 | 10376.794 | 10.1775 | 157.4% | 80% | 80% | 46 | 9.2 | 7-15 | 20 | GOOD | 84%
4. 연계처리시 | 하수 | 23000 | 2087.3765 | 2.1781 | 1175.592 | 1.2267 | 56.32% | 7921.3095 | 8.2657 | 5298.332 | 5.5287 | 66.89% | 80% | 30.14% | 57 | 39.8224 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 128%
| 폐수 | 40000 | 2900.073 | 1.74 | 2295.744 | 1.3774 | 79.16% | 10779.3306 | 6.4676 | 10376.794 | 6.2261 | 96.27% | 80% | 60.96% | 46 | 17.9564 | 7-15 | 20 | GOOD | 84% | 165일
| 폐수 | 40000 | 3068 | 1.84 | 2295.744 | 1.3774 | 74.83% | 11057 | 6.63 | 10376.794 | 6.2261 | 93.85% | 80% | 56.18% | 47 | 20.5953 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 88% | 147일
| 폐수 | 40000 | 3236 | 1.94 | 2295.744 | 1.3774 | 70.94% | 11335 | 6.8 | 10376.794 | 6.2261 | 91.55% | 80% | 51.96% | 48 | 23.0605 | 7-15 | 20 | NO GOOD | 92% | 126일
1. 설계시 생물반응조 용량검토 | [9 empty] | 질소제거율 60~70%
하수계 생물반응조 검토 결과 호기조 설치용량이 필요요량보다 1467㎥/일 부족한 것으로 검토됨 | [9 empty] | 질소제거율 70~90%
처리효율은 63%로 설계시 방류수질 기준을 만족하는 것으로 검토됨 | [9 empty] | 질소제거율 50~60%
폐수계 생물반응조 검토 결과 무산소조 및 호기조 설치용량이 필요요량보다 각각 657㎥/일, 3750㎥/일 부족한 것으로 검토됨
처리효율은 46%로 설계시 방류수질 기준을 만족하는 것으로 검토됨
T-N방류수질기준이 33㎎/L이며 동절기시 유예기준(60㎎/L)까지 있어 T-N방류수질기준을 준수 할 수 있는 것으로 판단됨.
2. 생물반응조 용량검토(방류수질 기준강화)
방류수질 기준이 강화되어 탈질을 위한 하수계(29%→100%)와 폐수계(48%→136%) 내부반송이 증가되었으며 내부반송은 100%를 초과하여 운영할 수 없는 상태임.
하수계는 강화된 방류수질 기준을 만족함.
폐수계는 무산소조 및 호기조 시설용량 부족으로 처리효율이 35%로 급격히 저하되어 방류수질 기준을 준수하지 못할 것으로 판단됨.
3. 생물반응조 용량검토(2017년도 운영자료)
일평균 유입량 및 유입수질로 하수계 및 폐수계 시설용량을 검토함.
하수계는 질소 수질(50㎎/L→57㎎/L)이 증가되어 무산소조 여유율이 142%에서 83% 저하됨에 따라 탈질효율이 감소될 것으로 판단됨
하수계 2017년 평균유입량(15620㎥/일)이 시설용량(23,000㎥/일)보다 적게 유입되어 호기조 여유율은 78%에서 98%로 증가되어 질산화 효율이 향상 될 것으로 판단됨
폐수계는 질소 수질(59㎎/L→46㎎/L)이 감소되어 무산소조 여유율이 60%에서 129% 증가됨에 따라 탈질효율이 향상될 것으로 판단됨
폐수계 2017년 평균유입량(24470㎥/일)이 시설용량(40,000㎥/일)보다 적게 유입되어 호기조 여유율은 73%에서 157%로 증가되어 질산화 효율이 향상 될 것으로 판단됨
4. 연계처리 검토
하수계 23,000㎥/일로 운영시 생물반응조 용량부족으로 질소제거율이 30%이하로 운영되어 방류수질기준을 초과 할 것으로 판단됨
폐수계 40,000㎥/일로 운영시 T-N유입수질 48㎎/L이상 유입시 생물반응조 용량부족으로 운영되어 방류수질기준을 초과 할 것으로 판단됨
2017년 T-N유입수질 48㎎/L이상 유입일수는 126일로 연계처리시 방류수질기준을 초과할 것으로 판단됨
구분 | 2017년 일최대 | 산업단지 예상배출량 | 본계획폐수량 | 비고(㎥/일)
유입량 | 33738 | 3436 | 5093 | 42267

## Sheet2 (hidden)
|  | 무산소조 | 호기조 | 설계 방류수질 |  | 법정방류수질
설계시 | 하수계 |  |  | 19 | < | 33 | GOOD
| 폐수계 |  |  | 32 | < | 33 | GOOD
방류수질 강화 | 하수계 |  |  | 19 | < | 20 | GOOD
| 폐수계 |  |  | 33 | < | 20 | NO GOOD
2017년 운영자료 | 하수계 |  |  | 20 | < | 20 | GOOD
| 폐수계 |  |  | 9 | < | 20 | GOOD
연계처리 검토 | 하수계 |  |  | 40 | > | 20 | NO GOOD
| 폐수계 |  |  | 23 | > | 20 | NO GOOD
용량여유
용량부족
용량부족
용량부족
용량여유
용량부족
용량부족
용량부족
용량부족
용량부족
용량여유
용량여유
용량부족
용량부족
용량부족
용량부족
용량여유
용량여유
T-N 50㎎/L
T-N 19㎎/L < 33㎎/L
무산소조
호기조
GOOD
용량부족
용량부족
T-N 59㎎/L
T-N 32㎎/L < 33㎎/L
무산소조
호기조
GOOD
용량여유
용량부족
T-N 50㎎/L
T-N 19㎎/L < 20㎎/L
무산소조
호기조
GOOD
용량부족
용량부족
T-N 59㎎/L
T-N 33㎎/L < 20㎎/L
무산소조
호기조
NO GOOD
용량부족
용량부족
T-N 57㎎/L
T-N 20㎎/L < 20㎎/L
무산소조
호기조
GOOD
용량여유
용량여유
T-N 46㎎/L
T-N 9㎎/L < 20㎎/L
무산소조
호기조
GOOD
용량부족
용량부족
T-N 57㎎/L
T-N 40㎎/L < 20㎎/L
무산소조
호기조
NO GOOD
용량부족
용량부족
T-N 46㎎/L
T-N 23㎎/L < 20㎎/L
무산소조
호기조
NO GOOD

## 기계용량계산 (2계열) (hidden)
▣ 기계 용량계산 (2계열)
1. 저류조 설비
가. 저류조펌프
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 12
- | 조당 이송량 : |  |  |  | 5900
- | 시간당 이송량 : |  |  |  | 5900 |  |  | ÷ | 12 |  | = | 8.1944
- | 1대당 이송량 : |  |  |  | 8.1944
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 8.1944
| 구 경 |  |  | mm
| 수 두 |  |  | Mh
| 형 식 |  |  | - |  | 수중볼텍스펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 3.7
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
2. 유량조정조 설비
가. 유량조정조펌프
◆ 설계조건
- | 펌프의 대수 : |  |  | 총 1대를 설치하여 가동한다.
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 18
- | 조당 이송량 : |  |  |  | 6192.2116
- | 시간당 이송량 : |  |  |  | 6192.2116 |  |  | ÷ | 18 |  | = | 5.7335
- | 1대당 이송량 : |  |  |  | 5.7335
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 5.7335
| 구 경 |  |  | mm |  | 80
| 수 두 |  |  | Mh |  | 11
| 형 식 |  |  | - |  | 수중볼텍스펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 3.7
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
3. 미생물조정조 설비
가. Bio-Maker | [19 empty] | -8204.6
1) 설계조건 | - Bio-maker : |  |  | 유입유량의 |  |  | 0.1594 | [12 empty] | -1367.4333
| - Bio-clod : |  |  | Bio-maker 용량의 |  |  |  | 25 | ( | 0.8
2) 설계계산 | - Bio-maker : |  |  | 5900 |  |  | × | 0.1594 |  | /100×1,000 |  | = | 9404.6 |  |  |  | 11755.75
| - Bio-clod 투입량 : |  |  |  | 9404.6 |  | × | 25 | /100×0.8 |  | = | 1880.92
3) 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 형 식 |  |  | - |  | 수직원통형
| 규 격 |  |  | mm |  | 1000 |  |  | 1530 |  |  | 1200 | [5 empty] | 1000000000
| 재 질 |  |  | - |  | BODY - STS 304 | [11 empty] | 2100000
| 수 량 |  |  | 식 |  | 1 | [5 empty] | (1식/조당) | [5 empty] | 476.1905 | 238.0952
나. 산기관
◆ 형 식 | Membrane Disk | [16 empty] | 220
◆ 용 량 | 120 | [5 empty] | 13.125 | 14 | [9 empty] | 220000000
◆ 수 량 | 3.15 |  |  |  |  | = | 26.25 | ≒ | 28 | [8 empty] | 780000000
| 0.12 | [16 empty] | 130000000
4. 무산소조1 설비
가. 수중믹서
◆ 기 능 | 무산소조1의 폐수를 교반하기 위해 설치한다.
◆ 설계조건
- | 조 용 량 : |  | W | 5.8 | m × | L | 5 | m × | He | 4.5 | m = | 130.5
- | 형 식 : |  | 횡형수중교반기
- | 수 량 : |  | 1 | 대
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 형 식 |  |  | - |  | 횡형수중교반기
| 처리조체적 |  |  | ㎥ |  | 130.5
| 동 력 |  |  | Kw |  | 0.75
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
5. 무산소조2 설비
가. 수중믹서
◆ 기 능 | 무산소조2의 폐수를 교반하기 위해 설치한다.
◆ 설계조건
- | 조 용 량 : |  | W | 7 | m × | L | 3.5 | m × | He | 6.2 | m = | 151.9
- | 형 식 : |  | 횡형수중교반기
- | 수 량 : |  | 1 | 대
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 형 식 |  |  | - |  | 횡형수중교반기
| 처리조체적 |  |  | ㎥ |  | 151.9
| 동 력 |  |  | Kw |  | 1.5
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1 | [5 empty] | 1대/조당
6. 포기조 설비
가.송풍기
1) 필요산소량(AOR)
(1) | BOD 산화에 필요한 산소량
OD1 = A×(제거BOD-탈질량×K)
| 구 분 |  | A (kgO2/kgBOD) |  |  | 제거BOD (kg/일) |  | 탈질량 (kg/일) |  | K (kgBOD/kgN) |  |  | OD1 (kgO2/일)
|  |  | 0.6 |  |  | 425.4 |  | 39.0208 |  | 2.86 |  |  | 188.2803
OD1 : BOD 산화에 필요한 산소량(kgO2/일)
A : 제거BOD당 필요한 산소량(0.5~0.7kgO2/kgBOD, 0.6적용)
| 탈질량 : (Q×T-N×65％×10-6)-(Q×T-N×20％×10-6) | : | Q × 탈질대상농도 × 10-3
| 구 분 |  |  | 유입하수량 (m3/일) |  |  | 탈질대상농도 (mg/l) |  |  | 탈질량 (kg/일)
|  |  |  | 2000 |  |  | 19.5104 |  |  | 39.0208
Q : 유입하수량
K : 탈질에 의해 소비되는 BOD량(2.86kgBOD/kgN)
탈질대상농도 : 질산화대상농도 - 유출예상NO3-N
(2) | 내생호흡에 필요한 산소량
OD2 = B×VA×MLVSS
| 구 분 |  | B (kgO2/kgMLVSS․일) |  |  | VA(m3) | [5 empty] | MLVSS (kgMLVSS/m3) |  | OD2 (kgO2/일)
|  |  | 0.1 |  |  | 259.84 | [5 empty] | 2.25 |  | 58.464
OD2 : 내생호흡에 필요한 산소량(kgO2/일)
B : 단위MLVSS당 내생호흡에 의한 산소소비량
(0.05~0.15kgO2/kgMLVSS․일. 0.1적용)
VA : 포기조용량(m3)
MLVSS : 포기조내 혼합액의 휘발성 부유물질(kgMLVSS/m3)
|  |  | 3000 |  |  | 75% |  | 10-3 |  | = | 2.25 |  | kgMLVSS/m3
(3) | 질산화반응에 필요한 산소량
OD3 = C ×질산화된 질소
| 구 분 |  | C (kgO2/kgN2) |  |  | 질산화된 질소 (mg/l) |  | 질산화된 질소 (kgN/일) |  | OD3 (kgO2/일)
|  |  | 4.57 |  |  | 49.048 |  | 98.096 |  | 448.2987
OD3 : 질산화반응에 필요한 산소량(kgO2/일)
C : 질산화반응에 의해 소비되는 산소량(4.57kgO2/kgN2)
(4) | 반응조 유출수에 의해 공정외로 배출되는 산소량(OD4, 무시)
(5) | 필요산소량(AOR)
OD = OD1＋OD2＋OD3＋OD4(무시)
| 구 분 |  | OD1 (kgO2/일) |  |  | OD2 (kgO2/일) |  |  | OD3 (kgO2/일) |  |  | OD (kgO2/일)
|  |  | 188.2803 |  |  | 58.464 |  |  | 448.2987 |  |  | 695.043
OD : 필요산소량(AOR, kgO2/일)
OD1 : BOD 산화에 필요한 산소량(kgO2/일)
OD2 : 내생호흡에 필요한 산소량(kgO2/일)
OD3 : 질산화반응에 필요한 산소량(kgO2/일)
OD4 : 반응조 유출수에 의해 공정외로 배출되는 산소량(무시)
2) 공급산소량(SOR)
| SOR = |  | AOR×CSW ×γ | [6 empty] | × | 760
|  |  | 1.024(T-20) ×α×(β×CS ×γ-CA) | [7 empty] | P
| 구 분 | AOR (kgO2/일) |  | CSW (mg/ℓ) |  | γ (m) |  | T (℃) | α (mg/ℓ) | β (mg/ℓ) |  | CS (mg/ℓ) | CA (mg/ℓ) | P (mmHg) | SOR (kgO2/일)
|  | 695.043 |  | 9.08 |  | 1.1953 |  | 12 | 0.83 | 0.95 |  | 9.08 | 2 | 760 | 1322.0855
SOR : 공급산소량(kgO2/일)
AOR : 필요산소량(kgO2/일)
|  | CSW : 20℃에서의 산소포화농도 | [5 empty] | 9.08 | (mg/ℓ)
|  | γ : 산기수심 |  |  |  | (H= | 4 | m)에 대한 CS의 보정계수
|  |  | γ = | 1+ | (H/2) | = | 1 | (4/2) | = | 1.1953 |  | m
|  |  |  | 10.24 |  |  | 10.24
|  | T : 활성슬러지 혼합액의 수온 | [9 empty] | 12 | ℃
|  | α : KLa(총괄용량계수)의 보정계수 (고부하 : | [8 empty] | 0.83 | , | 저부하 : |  | 0.93 | )
|  | β : 산소포화농도의 보정계수 (고부하 : | [8 empty] | 0.95 | , | 저부하 : |  | 0.97 | )
|  | CS : T℃에서의 산소포화농도 | [8 empty] | 9.08 |  | (mg/ℓ)
|  | CA : 혼합액의 평균DO농도 | [8 empty] | 2 |  | (mg/ℓ)
|  | P : 대기압 |  |  |  | 760 |  | mmHg
3) 소요공기량 | Gs = |  |  | SOR |  |  |  | x | 273 |  | + | 13
|  |  |  | EA ×ρ×OW |  |  |  |  | 273
| 구 분 |  | SOR (kgO2/일) |  |  | EA (%) |  | ρ (kg/N㎥) |  | OW |  | Gs (㎥/일)
|  |  | 1322.0855 |  |  | 25% |  | 1.2923 |  | 0.2315 |  | 18518.6176
GS : 소요공기량(m3/일)
SOR : 공급산소량(kgO2/일)
|  | EA : 산소이동효율(전면산기식 멤브레인) : | [8 empty] | 25%
|  | ρ : 공기밀도 |  |  | : |  |  | 1.2923 |  | kg/Nm3
|  | OW : 공기중 산소의 비중량 | [5 empty] | 0.2315
|  | 온도보정 : 절대온도= | [5 empty] | 273 |  | 상온= | 13 | ℃
4) 설계공기량 | Ga = GS×(1＋α)
| 구 분 |  | Gs (m3/일) |  | α |  | 설계공기량(Ga)
[7 empty] | (m3/일) |  |  | (m3/min)
|  |  | 18518.6176 |  | 15% |  | 21296.4103 |  |  | 14.7892
Ga : 설계공기량
GS : 소요공기량(m3/일)
α : 여유율
5) 미생물조정조 AIR 량
◆ 송풍 강도 | 1
◆ 소요공기량 | 189 |  | × | 1 |  |  | × | 1hr/60min = |  | 3.15
6) 총 공기량 : | 17.9392 |  | (m3/min)
7) 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 17.9392
| 구 경 |  |  | mm
| 압 력 |  |  | Kgf/㎠
| 형 식 |  |  | - |  | roots blower
| 동 력 |  |  | Kw |  | 2.73
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
나. 산기관
◆ 송풍 강도 | 1
◆ 용 량 | 80 |  |  | ~ | 120 |  |  | 36.9729 | 37
◆ 수 량 | 14.7892 |  |  |  |  | = | 147.8917 | ≒ | 148
0.1
다. 내부순환펌프(고농도 기준 적용)
◆ 설계조건
- | 펌프의 대수 : |  |  | 총 2대를 설치하여 1조당 1대로 가동하며 1대를 예비로 한다.
- | 내부반송율 : |  |  | 139.8% |  | ⇒ | 수질변동을 고려하여 |  |  |  | 150% | 로 적용한다.
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 24
- | 계열당 이송량 : |  |  |  | 3000 |  |  | ÷ | 1 | 계열 | = | 3000
- | 분당 이송량 : |  |  |  | 3000 |  |  | ÷ | 24 |  | = | 2.0833
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 2.0833
| 구 경 |  |  | mm |  | 100
| 수 두 |  |  | Mh |  | 11
| 형 식 |  |  | - |  | 스프르트펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 5.5
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
7. 약품 설비
가. 약품저장탱크(PAC)
◆ 설계조건
- | 일일 총 투입량 : |  | #REF!
- | 저장일수 : |  | 30
- | 저장용량 : |  | #REF! |  |  | = | #REF!
- | 탱크용량 : |  | 1
- | 탱크 대수 : |  | 1
가. 약품 정량펌프(PAC)
◆ 설계조건
- | 펌프의 대수 : |  |  | 총 2대를 설치하여 1대 가동 1대 예비로 한다.
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 12
- | 전체 이송량 : |  |  |  | #REF! |  |  | (PAC)
- | 시간당 이송량 : |  |  |  | #REF! |  |  | ÷ | 12 |  | = | #REF!
- | 1대당 이송량 : |  |  |  | #REF! |  |  | ℓ/min
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ℓ/min |  | #REF!
| 구 경 |  |  | mm |  | 25
| 수 두 |  |  | Mh |  | 5
| 형 식 |  |  | - |  | 모노펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 0.2
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
다. 약품저장탱크(NaOH)
◆ 설계조건
- | 일일 총 투입량 : |  | 1.1
- | 저장일수 : |  | 30
- | 저장용량 : |  | 33
- | 탱크용량 : |  | 1
- | 탱크 대수 : |  | 1
나. 약품 정량펌프(NaOH)
◆ 설계조건
- | 펌프의 대수 : |  |  | 총 2대를 설치하여 1대 가동 1대 예비로 한다.
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 3
- | 전체 이송량 : |  |  |  | 1.1 |  |  | (NaOH)
- | 시간당 이송량 : |  |  |  | 1.1 |  |  | ÷ | 3 |  | = | 0.0061111
- | 1대당 이송량 : |  |  |  | 0.0061111 |  |  | ℓ/min
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ℓ/min |  | 0.0061111
| 구 경 |  |  | mm |  | 25
| 수 두 |  |  | Mh |  | 5
| 형 식 |  |  | - |  | 모노펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 0.2
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
8. 침전조 설비
가. 반송슬러지 펌프
◆ 설계조건
- | 슬러지 반송율 : |  |  | 60% |  | ⇒ | 수질변동을 고려하여 |  |  |  | 70% | 로 적용한다.
- | 펌프의 가동시간 : |  |  | 18 | hr/day
- | 반송 슬러지량 : |  |  | 1400 |  | ㎥/day
- | 계열당 이송량 : |  |  | 1400 |  |  | ÷ | 1 | 계열 | = | 1400
- | 시간당 이송량 : |  |  | 1400 |  | ㎥/day |  | ÷ | 18 | hr/day |  | = | 1.2963 |  | ㎥/mn
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 1.2963 | [10 empty] | 6.4815
| 구 경 |  |  | mm |  | 80
| 수 두 |  |  | Mh |  | 15
| 형 식 |  |  | - |  | 스프르트펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 1.5
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
나. 잉여슬러지 펌프
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 3 | hr/day
(1) 시간당이송량: | 43.8855 |  | ㎥/day |  | ÷ | 3 | hr/d | = | 0.29257 |  | ㎥/min |  | (여유율 20% 고려)
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 0.14629
| 구 경 |  |  | mm |  | 50
| 수 두 |  |  | Mh |  | 15
| 형 식 |  |  | - |  | 스프르트펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 0.75
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
다. 슬러지 수집기
◆ 설계조건
- | 조 용 량 : |  | ￠ | 12 | m × | He | 4.1 | m = | 463.6991
- | 수 량 : |  | 1 | 대
- | 동 력 : |  | 0.75 | Kw
라. 슬러지 이송펌프
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 8 | hr/day
- | 이송 슬러지량 : |  |  |  | 43.8855 |  | ㎥/day
- | 시간당 이송량 : |  |  |  | 43.8855 |  | ㎥/day |  | ÷ | 8 | hr/day |  | = | 0.091428 |  | ㎥/mn
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 0.13714 | [5 empty] | 여유율1.5 고려
| 구 경 |  |  | mm |  | 50
| 수 두 |  |  | Mh |  | 15
| 형 식 |  |  | - |  | 스프르트펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 0.75
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
9. 처리수조 설비
가. 처리수 이송펌프
◆ 설계조건
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 18
- | 조당 이송량 : |  |  |  | 6092.5629
- | 시간당 이송량 : |  |  |  | 6092.5629 |  |  | ÷ | 18 |  | = | 5.6413
- | 1대당 이송량 : |  |  |  | 5.6413
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 5.6413
| 구 경 |  |  | mm |  | 80
| 수 두 |  |  | Mh |  | 10
| 형 식 |  |  | - |  | 수중볼텍스펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 3.7
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
10. 방류수조 설비
가. 방류펌프
◆ 설계조건
- | 펌프의 대수 : |  |  | 총 1대를 설치하여 가동한다.
- | 펌프의 가동시간 : |  |  |  | 18
- | 분당 이송량 : |  |  |  | 5896.2133 |  |  | ÷ | 18 |  | = | 5.4595
- | 1대당 이송량 : |  |  |  | 5.5
∴ 펌프의 용량은 내부순환율의 변동을 고려하여 5.5 ㎥/min 이상으로 결정한다.
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 5.5
| 구 경 |  |  | mm |  | 80
| 수 두 |  |  | Mh |  | 10
| 형 식 |  |  | - |  | 수중볼텍스펌프
| 동 력 |  |  | Kw |  | 3.7
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1
11. 기타 설비
가. 탈수기
◆ 제 원
| 항 목 |  |  | 단 위 |  | 사 양 | [5 empty] | 비 고
| 용 량 |  |  | ㎥/min |  | 99.6488
| 형 식 |  |  | - |  | 원심탈수기
| 동 력 |  |  | Kw |  | 10
| 수 량 |  |  | 대 |  | 1

## Alum (hidden)
■ Alum 사용량 분석표
항목 | 서식 | 설계기준 | 산출값 | 단위
1. 유량 |  | 4000 |  | m3/day
2. 유입 BOD |  | 218.7 |  | mg/l
|  |  | 874.8 | kg/day
3. bCOD(생물분해가능 COD) | 1.64 |  | 1434.672 | kg/day
4. VFA(Volatile Fatty Acid) 함유량 | 0.31 |  | 444.7483 | kg/day | 보증수질
5. 유입 T-P |  | 6.89 |  | mg/l | 28
|  |  | 27.56 | kg/day | 7
6. C/P비 | C/P비(VFA/제거해야할T-P)는 최소10을 적용 |  | 16.8721 | ratio | 14
7. 유출 T-P |  | 0.3 |  | mg/l
8. 제거해야할 T-P |  |  | 6.59 | mg/l
|  |  | 26.36 | kg/day
9. 인제거 위한 VFA 량 | 인1kg제거시 필요한 VFA는 10kg필요 |  | 263.6 | kg/day
10. 인제거 하고 남은 VFA 량 | 유입VFA - 인제거위한VFA |  | 181.1483 | kg/day
11. Alum 투입 여부 |  |  | 투입불필요