## 1.계획하수량 원단위 총괄
▣ 장래 계획하수량 원단위
구분 |  |  | 변화율 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비고
급수원단위 (Lpcd) | 음성읍 |  |  | 309 | 306 | 302 | 296 | 296
| 금왕읍 |  |  | 333 | 329 | 325 | 318 | 318
| 대소면 |  |  | 321 | 317 | 314 | 307 | 307
| 삼성면 |  |  | 271 | 268 | 265 | 259 | 259
| 감곡면 |  |  | 328 | 324 | 320 | 313 | 313
| 생극면 |  |  | 264 | 261 | 258 | 252 | 252
유효수율 | 음성읍 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 금왕읍 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 대소면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 삼성면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 감곡면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 생극면 |  |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
상수원단위 (Lpcd) | 음성읍 |  |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
| 금왕읍 |  |  | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
| 대소면 |  |  | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
| 삼성면 |  |  | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
| 감곡면 |  |  | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
| 생극면 |  |  | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
오수전환율 | 음성읍 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 금왕읍 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 대소면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 삼성면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 감곡면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 생극면 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
생활오수원단위 | 음성읍 | 일평균 | 0.8 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
|  | 일최대 | 1 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
|  | 시간최대 | 1.5 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
| 금왕읍 | 일평균 | 0.8 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  | 일최대 | 1 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
|  | 시간최대 | 1.5 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482
| 대소면 | 일평균 | 0.8 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
|  | 일최대 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
|  | 시간최대 | 1.5 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
| 삼성면 | 일평균 | 0.8 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
|  | 일최대 | 1 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
|  | 시간최대 | 1.5 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393
| 감곡면 | 일평균 | 0.8 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
|  | 일최대 | 1 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317
|  | 시간최대 | 1.5 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476
| 생극면 | 일평균 | 0.8 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
|  | 일최대 | 1 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
|  | 시간최대 | 1.5 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383
| 부윤 소규모 | 일평균 | 0.8 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일최대 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 1.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 미곡 소규모 | 일평균 | 0.8 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일최대 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 1.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 관성 소규모 | 일평균 | 0.8 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일최대 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 1.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 단평 소규모 | 일평균 | 0.8 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일최대 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 1.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
생활오수원단위 | 오궁리 소규모 | 일평균 | 0.8 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일최대 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 1.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
생활오수원단위 | 맹동 | 일평균 | 0.8 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 실시설계 성과 반영
|  | 일최대 | 1 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |  |  | 376 | 376 | 376 | 376 | 376
|  | 시간최대 | 1.5 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458
| 소이 소규모 | 일평균 | 0.8 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 하수도정비 부분변경 인용
|  | 일최대 | 1 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4 | 338.4 |  |  | 376 | 376 | 376 | 376 | 376
|  | 시간최대 | 1.8 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609
| 원남 소규모 | 일평균 | 0.8 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 하수도정비 부분변경 인용
|  | 일최대 | 1 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
|  | 시간최대 | 1.8 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518
| 기타 소규모 | 일평균 | 0.8 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
|  | 일최대 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
|  | 시간최대 | 1.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
지하수 유입량 원단위 | 음성읍 | 일평균 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 시간최대 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 금왕읍 | 일평균 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 일최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 대소면 | 일평균 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 일최대 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 시간최대 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 삼성면 | 일평균 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 일최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 시간최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 감곡면 | 일평균 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 일최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 생극면 | 일평균 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 일최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 시간최대 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 부윤 소규모 | 일평균 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 미곡 소규모 | 일평균 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 관성 소규모 | 일평균 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 단평 소규모 | 일평균 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 오궁리 소규모 | 일평균 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 맹동 소규모 | 일평균 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 실시설계 성과 반영
|  | 일최대 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 시간최대 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 소이 소규모 | 일평균 | 1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 하수도정비 부분변경 인용
|  | 일최대 | 1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
|  | 시간최대 | 1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
| 원남 소규모 | 일평균 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 하수도정비 부분변경 인용
|  | 일최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 소규모 | 일평균 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
지하수사용량 | 음성읍 | 일평균 | 0.8 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425
|  | 시간최대 | 1.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5
| 금왕읍 | 일평균 | 0.8 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
|  | 시간최대 | 1.5 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795
| 대소면 | 일평균 | 0.8 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153
|  | 시간최대 | 1.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
| 감곡면 | 일평균 | 0.8 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 검측량
|  | 일최대 | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
|  | 시간최대 | 1.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5
음성 연계처리수 | 분뇨 처리수 | 일평균 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 시간최대 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
금왕 연계처리수 | 분뇨 처리수 | 일평균 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 시간최대 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 슬러지 연계처리 | 일평균 | 1 | 327 | 654 | 654 | 654 | 654 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 | 327 | 654 | 654 | 654 | 654
|  | 시간최대 | 2 | 654 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308
극동대학교 | 학교 | 일평균 | 0.8 |  |  | 116 | 116 | 116 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 144.5 | 144.5 | 144.5
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 217 | 217 | 217
강동대학교 | 학교 | 일평균 | 0.8 |  |  | 48 | 48 | 48 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 59.8333 | 59.8333 | 59.8333
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 90 | 90 | 90
2580-3부대 |  | 일평균 | 0.8 |  |  | 65 | 65 | 65 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 81.3333 | 81.3333 | 81.3333
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 122 | 122 | 122
1891부대 |  | 일평균 | 0.8 |  |  | 167 | 167 | 167 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 208.8333 | 208.8333 | 208.8333
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 313 | 313 | 313
제6032, 7252부대 |  | 일평균 | 0.8 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 운영자료참조
|  | 일최대 | 1 |  | 123 | 123 | 123 | 123
|  | 시간최대 | 1.5 |  | 185 | 185 | 185 | 185
제9715부대 |  | 일평균 | 0.8 |  |  | 7 | 7 | 7 | 검측량
|  | 일최대 | 1 |  |  | 8.75 | 8.75 | 8.75
|  | 시간최대 | 1.5 |  |  | 13 | 13 | 13
맹동 신축 공동주택 | 맹동STP | 일평균 | 0.8 |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 보고 자료
|  | 일최대 | 1 |  | 92 | 92 | 92 | 92
|  | 시간최대 | 1.5 |  | 138 | 138 | 138 | 138
충북 혁신도시 | 충북 혁신도시 수질복원 센터 | 일평균 | 0.8 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 충북혁신도시 수질복원센터 건설공사(2011.8)
|  | 일최대 | 1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
|  | 시간최대 | 1.5 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434
| 산업단지 오폐수량 | 일평균 | 1 |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
|  | 일최대 | 1 |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
|  | 시간최대 | 1 |  | 1682 | 1682 | 1682 | 1682
| 지하수 유입량 | 일평균 |  | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 341.4 |  | 42000 | 12230 | 0.29119
|  | 일최대 |  | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 414.6
|  | 시간최대 |  | 594.9 | 594.9 | 594.9 | 594.9 | 594.9
| 지하수 유입량 | 일평균 |  |  | 1138 | 1138 | 1138 | 1138
|  | 일최대 |  |  | 1382 | 1382 | 1382 | 1382
|  | 시간최대 |  |  | 1983 | 1983 | 1983 | 1983
| 생거 에코타운 | 일평균 | 0.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 건축물오수 발생량
|  | 일최대 | 1 |  | 390 | 390 | 390 | 390
|  | 시간최대 | 1.8 |  | 702 | 702 | 702 | 702
금오마을식당 | 금오소규모 | 일평균 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 건축물오수발생량
|  | 일최대 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | 시간최대 | 1.8 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
레드하우스 | 용전소규모 | 일평균 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 건축물오수발생량
|  | 일최대 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 시간최대 | 1.8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
학성초등학교 | 동성소규모 | 일평균 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 건축물오수발생량
|  | 일최대 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 시간최대 | 1.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## 2.음성군급수총괄
2.1 상수도 급수 및 사용 현황
2.1.1 상수도 급수실적
가. 음성군 급수현황
구 분 |  | 총인구 | 급수인구 | 보급률 | 시설용량 | 급수량 | 1인1일급수량
|  | (인) | (인) | (%) | (㎥/일) | (㎥/일) | (ℓ/인·일)
2005년 |  | 88382 | 54773 | 61.9 | 0 | 20342 | 371.3874
2006년 |  | 90159 | 56144 | 62.3 | 0 | 21838 | 388.9641
2007년 |  | 92520 | 59217 | 64 | 0 | 25182 | 425.2495
2008년 |  | 94144 | 63816 | 67.8 | 0 | 27183 | 425.959
2009년 |  | 94580 | 66068 | 69.9 | 0 | 27456 | 415.5718
2010년 |  | 96214 | 66068 | 68.7 | 0 | 30502 | 461.6758
2011년 |  | 96993 | 73355 | 75.6 | 0 | 26607 | 362.7156
2012년 |  | 98279 | 76988 | 78.3 | 0 | 29861 | 387.8656
2013년 |  | 99952 | 79162 | 79.2 | 0 | 30756 | 388.5197
2014년 |  | 102796 | 87367 | 85 | 0 | 43683 | 499.9943
2015년 |  | 104316 | 87109 | 83.5 | 0 | 40000 | 459.1948
연평균 증가율 (%) | 10년 기준 | 1.6928 | 5.3249 | 0 |  | 8.8629 | 3.3591
| 5년 기준 | 1.668 | 7.2356 | 0 |  | 9.3946 | 2.0133
| 3년 기준 | 2.2722 | 6.5276 | 0 |  | 20.9495 | 13.5382
자료) 하수량 검토자료

## 3.면별급수현황
나. 읍ㆍ면별 급수현황
연 별 및 읍 면 별 |  | 총인구(명) | 급수인구(명) | 보 급 율(%) | 시설용량(㎥) | 급 수 량1) (㎥/일) | 1일 1인당 급수량(ℓ) | 급수사용량2) (㎥/일) | 상수도사용량 원단위(L/일) |  | 급 수 량 (㎥/일) | 공업용수 사용량 (㎥/일) | 그래프
음성군 | 2005년 | 88382 | 54773 | 61.9 | 0 | 20342 | 371 | 9277 | 169 |  | 20342 | 0
| 2006년 | 90159 | 56144 | 62.3 | 0 | 21838 | 389 | 10474 | 187 |  | 21838 | 0
| 2007년 | 92520 | 59217 | 64 | 0 | 25182 | 425 | 16917 | 286 |  | 25182 | 0
| 2008년 | 94144 | 63816 | 67.8 | 0 | 19540 | 306 | 12551 | 197 |  | 27183 | 7643
| 2009년 | 94580 | 66068 | 69.9 | 0 | 19964 | 302 | 13460 | 204 |  | 27456 | 7492
| 2010년 | 96214 | 66068 | 68.7 | 0 | 21640 | 328 | 14351 | 217 |  | 30502 | 8862
| 2011년 | 96993 | 73355 | 75.6 | 0 | 15595 | 213 | 15594 | 213 |  | 26607 | 11012
| 2012년 | 98279 | 76988 | 78.3 | 0 | 16687 | 217 | 16786 | 218 |  | 29861 | 13174
| 2013년 | 99952 | 79162 | 79.2 | 0 | 17829 | 225 | 17830 | 225 |  | 30756 | 12927
| 2014년 | 102796 | 87367 | 85 | 0 | 30132 | 345 | 19371 | 222 |  | 43683 | 13551 |  |  | 0.656 | 65.6004
음성읍 | 2005년 | 18065 | 15497 | 85.8 | 0 | 5755 | 371 | 3046 | 197 |  | 5755 | 0 |  |  | 0.68956 | 68.9563
| 2006년 | 18154 | 15714 | 86.6 | 0 | 6818 | 434 | 3044 | 194 |  | 6818 | 0 |  |  | 0.74265 | 74.2653
| 2007년 | 18414 | 16197 | 88 | 7500 | 6689 | 413 | 2624 | 162 |  | 6689 | 0 |  |  | 0.77046 | 77.0457
| 2008년 | 18251 | 16646 | 91.2 | 0 | 6831 | 410 | 3200 | 192 |  | 6875 | 44 |  |  | 0.80118 | 80.118
| 2009년 | 18588 | 15556 | 83.7 | 0 | 5800 | 373 | 3461 | 222 |  | 5897 | 97 |  |  | 0.84481 | 84.4806
| 2010년 | 19021 | 15556 | 81.8 | 0 | 4270 | 274 | 3504 | 225 |  | 4356 | 86 |  |  | 0.7998 | 79.98
| 2011년 | 18690 | 15845 | 84.7 | 0 | 3609 | 228 | 3608 | 228 |  | 3714 | 105 |  |  | 0.84228 | 84.2275
| 2012년 | 18920 | 15227 | 80.5 | 0 | 3664 | 241 | 3664 | 241 |  | 3796 | 132 |  |  | 0.84118 | 84.1182
| 2013년 | 19167 | 15429 | 80.5 | 0 | 3882 | 252 | 3882 | 252 |  | 3983 | 101 |  |  | 85.1 | 85.1
| 2014년 | 19214 | 16429 | 85.5 | 0 | 4795 | 292 | 3847 | 234 |  | 4883 | 88
금왕읍 | 2005년 | 19701 | 14433 | 73.3 | 0 | 4510 | 312 | 2345 | 162 |  | 4902 | 392
| 2006년 | 19788 | 14506 | 73.3 | 0 | 4600 | 317 | 2422 | 167 |  | 5168 | 568
| 2007년 | 20615 | 15703 | 76.2 | 0 | 5936 | 378 | 3433 | 219 |  | 5936 | 0
| 2008년 | 22162 | 16743 | 75.5 | 0 | 5634 | 336 | 3258 | 195 |  | 6329 | 695
| 2009년 | 22357 | 15985 | 71.5 | 0 | 5662 | 354 | 3761 | 235 |  | 6328 | 666
| 2010년 | 22538 | 15985 | 70.9 | 0 | 5229 | 327 | 3723 | 233 |  | 5945 | 716
| 2011년 | 22572 | 16978 | 75.2 | 0 | 3912 | 230 | 3913 | 230 |  | 4924 | 1012
| 2012년 | 22563 | 18885 | 83.7 | 0 | 4051 | 215 | 4050 | 214 |  | 5480 | 1429
| 2013년 | 23002 | 19253 | 83.7 | 0 | 4346 | 226 | 4347 | 226 |  | 5785 | 1439
| 2014년 | 23362 | 20253 | 86.7 | 0 | 5609 | 277 | 4511 | 223 |  | 6985 | 1376
소이면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007년 | 3500 | 943 | 26.9 | 700 | 262 | 278 | 120 | 127 |  | 262 | 0
| 2008년 | 3493 | 1425 | 40.8 | 0 | 395 | 277 | 148 | 104 |  | 395 | 0
| 2009년 | 3452 | 2841 | 82.3 | 0 | 557 | 196 | 220 | 77 |  | 684 | 127
| 2010년 | 3452 | 2841 | 82.3 | 0 | 453 | 159 | 375 | 132 |  | 1587 | 1134
| 2011년 | 3386 | 2581 | 76.2 | 0 | 404 | 157 | 404 | 157 |  | 1357 | 953
| 2012년 | 3321 | 2016 | 60.7 | 0 | 399 | 198 | 400 | 198 |  | 1415 | 1016
| 2013년 | 3291 | 1998 | 60.7 | 0 | 409 | 205 | 409 | 205 |  | 1457 | 1048
| 2014년 | 3233 | 2398 | 74.2 | 0 | 1715 | 715 | 430 | 179 |  | 2657 | 942
원남면 | 2005년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2006년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2007년 | 3377 | 689 | 20.4 | 900 | 211 | 306 | 272 | 395 |  | 211 | 0
| 2008년 | 3359 | 1488 | 44.3 | 0 | 456 | 306 | 227 | 153 |  | 456 | 0
| 2009년 | 3318 | 2145 | 64.6 | 0 | 615 | 287 | 251 | 117 |  | 615 | 0
| 2010년 | 3364 | 2145 | 63.8 | 0 | 426 | 199 | 340 | 159 |  | 426 | 0
| 2011년 | 3307 | 1897 | 57.4 | 0 | 389 | 205 | 389 | 205 |  | 393 | 4
| 2012년 | 3313 | 2551 | 76.9 | 0 | 405 | 159 | 404 | 158 |  | 439 | 34
| 2013년 | 3326 | 2558 | 76.9 | 0 | 454 | 177 | 454 | 177 |  | 597 | 143
| 2014년 | 3270 | 2658 | 81.3 | 0 | 446 | 168 | 460 | 173 |  | 925 | 479
맹동면 | 2005년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2007년 | 5165 | 736 | 14.2 | 1100 | 602 | 818 | 391 | 531 |  | 602 | 0
| 2008년 | 5233 | 922 | 17.6 | 0 | 107 | 116 | 154 | 167 |  | 754 | 647
| 2009년 | 5071 | 1734 | 34.2 | 0 | 778 | 449 | 148 | 85 |  | 1597 | 819
| 2010년 | 5253 | 1734 | 33 | 0 | 1035 | 597 | 227 | 131 |  | 1967 | 932
| 2011년 | 5574 | 3271 | 58.9 | 0 | 355 | 109 | 355 | 109 |  | 1473 | 1118
| 2012년 | 5497 | 4805 | 87.4 | 0 | 308 | 64 | 407 | 85 |  | 1746 | 1438
| 2013년 | 5579 | 4815 | 86.3 | 0 | 468 | 97 | 468 | 97 |  | 2054 | 1586
| 2014년 | 8143 | 7215 | 57 | 0 | 3101 | 430 | 864 | 120 |  | 4654 | 1553
대소면 | 2005년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2006년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2007년 | 16912 | 11808 | 69.8 | 1500 | 7540 | 639 | 6738 | 571 |  | 7540 | 0
| 2008년 | 17123 | 12279 | 71.7 | 0 | 2010 | 164 | 2235 | 182 |  | 7841 | 5831
| 2009년 | 17334 | 12562 | 72.5 | 0 | 1931 | 154 | 2409 | 192 |  | 7307 | 5376
| 2010년 | 17604 | 12562 | 71.4 | 0 | 4405 | 351 | 2584 | 206 |  | 9875 | 5470
| 2011년 | 17831 | 14898 | 83.5 | 0 | 2801 | 188 | 8555 | 574 |  | 9579 | 6778
| 2012년 | 18702 | 14201 | 75.9 | 0 | 2989 | 210 | 2988 | 210 |  | 10313 | 7324
| 2013년 | 19159 | 14561 | 76 | 0 | 3286 | 226 | 3286 | 226 |  | 9841 | 6555
| 2014년 | 19132 | 16561 | 86.6 | 0 | 4622 | 279 | 3514 | 212 |  | 11541 | 6919
삼성면 | 2005년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2006년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2007년 | 8527 | 2853 | 33.5 | 1100 | 388 | 136 | 199 | 70 |  | 388 | 0
| 2008년 | 8679 | 3324 | 38.3 | 0 | 217 | 65 | 254 | 76 |  | 452 | 235
| 2009년 | 8768 | 4165 | 47.5 | 0 | 627 | 151 | 303 | 73 |  | 859 | 232
| 2010년 | 8838 | 4165 | 47.1 | 0 | 1507 | 362 | 398 | 96 |  | 1878 | 371
| 2011년 | 9306 | 5895 | 63.3 | 0 | 723 | 123 | 723 | 123 |  | 1423 | 700
| 2012년 | 9393 | 5509 | 58.6 | 0 | 1323 | 240 | 1322 | 240 |  | 2642 | 1319
| 2013년 | 9575 | 6607 | 69 | 0 | 1416 | 214 | 1416 | 214 |  | 3013 | 1597
| 2014년 | 9739 | 7910 | 81.2 | 0 | 2637 | 333 | 1478 | 187 |  | 4313 | 1676
생극면 | 2005년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2006년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2007년 | 5146 | 2898 | 56.3 | 1000 | 776 | 268 | 10931 | 3772 |  | 776 | 0
| 2008년 | 5158 | 3084 | 59.8 | 0 | 813 | 264 | 6092 | 1975 |  | 826 | 13
| 2009년 | 5153 | 3421 | 66.4 | 0 | 1663 | 486 | 6238 | 1823 |  | 1673 | 10
| 2010년 | 5104 | 3421 | 67 | 0 | 1515 | 443 | 7122 | 2082 |  | 1525 | 10
| 2011년 | 5114 | 3204 | 62.6 | 0 | 1218 | 380 | 13827 | 4316 |  | 1267 | 49
| 2012년 | 5165 | 4765 | 92.2 | 0 | 1362 | 286 | 9073 | 1904 |  | 1520 | 158
| 2013년 | 5412 | 4882 | 90.2 | 0 | 1311 | 269 | 9600 | 1966 |  | 1442 | 131
| 2014년 | 11728 | 9669 | 82.4 | 0 | 2745 | 284 | 10465 | 1082 |  | 2942 | 197
감곡면 | 2005년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2006년 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2007년 | 10864 | 7390 | 68 | 1000 | 2778 | 376 | -240 | -32 |  | 2778 | 0
| 2008년 | 10686 | 7905 | 74 | 0 | 2792 | 353 | -240 | -30 |  | 2971 | 179
| 2009년 | 10539 | 7659 | 72.7 | 0 | 2330 | 304 | -41 | -5 |  | 2496 | 166
| 2010년 | 11040 | 7659 | 69.4 | 0 | 2799 | 365 | 14 | 2 |  | 2943 | 144
| 2011년 | 11213 | 8786 | 78.3 | 0 | 2183 | 248 | 63 | 7 |  | 2477 | 294
| 2012년 | 11405 | 9029 | 79.2 | 0 | 2188 | 242 | 158 | 17 |  | 2511 | 323
| 2013년 | 11441 | 9061 | 79.2 | 0 | 2256 | 249 | 483 | 53 |  | 2583 | 327
| 2014년 | 11333 | 9061 | 80 | 0 | 4462 | 492 | 1082 | 119 |  | 4783 | 321
면지역 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007년 | 53491 | 27317 | 51.0684 | 7300 | 12557 | 460 | 10931 | 400 |  | 12557 | 0
| 2008년 | 53731 | 30427 | 56.6284 | 0 | 6790 | 223 | 6092 | 200 |  | 13695 | 6905
| 2009년 | 53635 | 34527 | 64.374 | 0 | 8503 | 246 | 6238 | 181 |  | 15231 | 6728
| 2010년 | 54655 | 34527 | 63.1726 | 0 | 12141 | 352 | 7122 | 206 |  | 20201 | 8060
| 2011년 | 55731 | 40532 | 72.7279 | 0 | 8074 | 199 | 13827 | 341 |  | 17969 | 9895
| 2012년 | 56796 | 42876 | 75.4912 | 0 | 8974 | 209 | 9073 | 212 |  | 20586 | 11612
| 2013년 | 57783 | 44482 | 76.9811 | 0 | 9600 | 216 | 9600 | 216 |  | 20987 | 11387
| 2014년 | 66578 | 55472 | 83.3188 | 0 | 19728 | 356 | 10465 | 189 |  | 31815 | 12087
주) 1),2)은 공업용수 제외
2) 급수실적에 의한 급수원단위 보정
○ 읍면별 급수원단위 현황
구분 |  | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면 | 면지역
2004년 |  | 371 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005년 |  | 434 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006년 |  | 413 | 378 | 278 | 306 | 818 | 639 | 136 | 268 | 376 | 460
2007년 |  | 410 | 336 | 277 | 306 | 116 | 164 | 65 | 264 | 353 | 223
2008년 |  | 373 | 354 | 196 | 287 | 449 | 154 | 151 | 486 | 304 | 246
2009년 |  | 274 | 327 | 159 | 199 | 597 | 351 | 362 | 443 | 365 | 352
2010년 |  | 228 | 230 | 157 | 205 | 109 | 188 | 123 | 380 | 248 | 199
2011년 |  | 241 | 215 | 198 | 159 | 64 | 210 | 240 | 286 | 242 | 209
2012년 |  | 252 | 226 | 205 | 177 | 97 | 226 | 214 | 269 | 249 | 216
2013년 |  | 292 | 277 | 715 | 168 | 430 | 279 | 333 | 284 | 492 | 356
5년평균 |  | 257.4 | 255 | 286.8 | 181.6 | 259.4 | 250.8 | 254.4 | 332.4 | 319.2 | 266.4
10년평균 |  | 328.8 | 297.2 | 218.5 | 180.7 | 268 | 221.1 | 162.4 | 268 | 262.9 | 226.1
3) 장래 유수율을 반영한 급수량 원단위 보정
○ 수도정비 기본계획(2014)상의 유수율
구분 |  | 음성읍: 2014현재; 소이면: 2015년; 맹동면: 2020년; 삼성면: 2025년; 생극면: 2030년 |  | 구 분 | 2010년 | 1단계(2015년) | 2단계(2020년) | 3단계(2025년) | 4단계(2030년)
유수율 |  | 음성읍: 0.74; 소이면: 0.78; 맹동면: 0.82; 삼성면: 0.85; 생극면: 0.85 |  | 진 천 군 | 73.6 | 78 | 82 | 85 | 85
무수율 |  | 음성읍: 0.12; 소이면: 0.1; 맹동면: 0.08; 삼성면: 0.07; 생극면: 0.07
누수율 |  | 음성읍: 0.14; 소이면: 0.12; 맹동면: 0.1; 삼성면: 0.08; 생극면: 0.08
|  |  | 216.08 | 286.16 | 227.76 | 280.32 | 239.44 | #REF! | #REF!
|  |  | 35.04 | 5.84 | 29.2 | 11.68 | 23.36 | #REF! | #REF!
|  |  | 40.88 | 5.84 | 35.04 | 11.68 | 29.2 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 280.32 |  | 268.64 |  | #REF!
○ 급수 실적에 의한 급수량 원단위 보정
구분 |  | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면 | 면지역
2014 |  | 292 | 277 | 715 | 168 | 430 | 279 | 333 | 284 | 492 | 356
2010 |  | 280 | 266 | 686 | 161 | 413 | 268 | 320 | 273 | 472 | 342
2015 |  | 269 | 255 | 658 | 155 | 396 | 257 | 306 | 261 | 453 | 328
2020 |  | 260 | 247 | 636 | 150 | 383 | 248 | 296 | 253 | 438 | 317
2025 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.상수사용량현황
2.1.2 상수도 사용실적
가. 상수 사용 현황 | [6 empty] | (단위:㎥/년)
연 별 |  | 합 계 | 가정용 | 일반용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 기타 |  | 가정용 | 영업용 | 목욕탕용 | 공업용 | 기타 |  | 원단위 (톤/일)
공업제외
음성군 | 2005년 | 3386000 | 2439000 | 639000 | 13000 |  | 295000 | 9277 | 6682 | 1751 | 36 | 0 | 808 | 9277 | 9277
| 2006년 | 3823000 | 2641000 | 831000 | 8000 |  | 343000 | 10474 | 7236 | 2277 | 22 | 0 | 940 | 10474 | 10475
| 2007년 | 6174862 | 2847163 | 894407 | 9794 |  | 2423498 | 16917 | 7800 | 2450 | 27 | 0 | 6640 | 16917 | 16917
| 2008년 | 7371015 | 3183133 | 1384172 | 13900 | 2789810 | 0 | 20195 | 8721 | 3792 | 38 | 7643 | 0 | 12552 | 12551
| 2009년 | 7647472 | 3437381 | 1469027 | 6629 | 2734435 | 0 | 20952 | 9417 | 4025 | 18 | 7492 | 0 | 13460 | 13460
| 2010년 | 8472462 | 3729025 | 1501377 | 7433 | 3234627 | 0 | 23212 | 10217 | 4113 | 20 | 8862 | 0 | 14350 | 14350
| 2011년 | 9711470 | 4067725 | 1619789 | 4477 | 4019479 | 0 | 26607 | 11144 | 4438 | 12 | 11012 | 0 | 15595 | 15594
| 2012년 | 10935410 | 4597824 | 1528255 | 887 | 4808444 | 0 | 29960 | 12597 | 4187 | 2 | 13174 | 0 | 16786 | 16786
| 2013년 | 11226064 | 4944841 | 1562047 | 917 | 4718259 | 0 | 30756 | 13548 | 4280 | 3 | 12927 | 0 | 17829 | 17831
| 2014년 | 12016547 | 5215500 | 1654621 | 287 | 4946057 | 200080 | 32922 | 14289 | 4533 | 1 | 13551 | 548 | 19371 | 19371
음성읍 | 2005년 | 1111671 | 744822 | 353824 | 13025 | 0 |  | 3046 | 2041 | 969 | 36 | 0 | 0 | 3046 | 3046
| 2006년 | 1111190 | 770935 | 337155 | 3100 |  |  | 3044 | 2112 | 924 | 8 | 0 | 0 | 3044 | 3044
| 2007년 | 957793 | 788719 | 163636 | 5438 | 0 | 0 |  | 2161 | 448 | 15 | 0 | 0 |  | 2624
| 2008년 | 1184184 | 816223 | 346352 | 5674 | 15935 | 0 |  | 2236 | 949 | 16 | 44 | 0 |  | 3201
| 2009년 | 1298400 | 883576 | 379083 | 424 | 35362 | 0 |  | 2421 | 1039 | 1 | 97 | 0 |  | 3461
| 2010년 | 1301914 | 934074 | 344554 | 511 | 31246 | 0 |  | 2559 | 944 | 1 | 86 | 0 |  | 3504
| 2011년 | 1355443 | 960762 | 351849 | 4412 | 38420 | 0 |  | 2632 | 964 | 12 | 105 | 0 |  | 3608
| 2012년 | 1385426 | 1009464 | 327113 | 524 | 48325 | 0 |  | 2766 | 896 | 1 | 132 | 0 |  | 3663
| 2013년 | 1453898 | 1099195 | 317380 | 601 | 36722 | 0 |  | 3011 | 870 | 2 | 101 | 0 |  | 3883
| 2014년 | 1436498 | 1105546 | 298457 | 266 | 32229 | 0 |  | 3029 | 818 | 1 | 88 | 0 |  | 3848
금왕읍 | 2005년 | 999358 | 627203 | 228151 | 809 | 143195 | 0 |  | 1718 | 625 | 2 | 392 | 0 |  | 2345
| 2006년 | 1091200 | 630795 | 247701 | 5472 | 207232 | 0 |  | 1728 | 679 | 15 | 568 | 0 |  | 2422
| 2007년 | 1252992 | 702279 | 263024 | 4137 | 0 | 283552 |  | 1924 | 721 | 11 | 0 | 777 |  | 3433
| 2008년 | 1442893 | 904956 | 284289 | 36 | 253612 | 0 |  | 2479 | 779 | 0 | 695 | 0 |  | 3258
| 2009년 | 1616151 | 1005306 | 367668 | 3 | 243174 | 0 |  | 2754 | 1007 | 0 | 666 | 0 |  | 3761
| 2010년 | 1611283 | 1033803 | 325383 | 9 | 261421 | 0 |  | 2832 | 891 | 0 | 716 | 0 |  | 3723
| 2011년 | 1797409 | 1080662 | 347503 | 2 | 369242 | 0 |  | 2961 | 952 | 0 | 1012 | 0 |  | 3913
| 2012년 | 2000047 | 1136708 | 341678 | 3 | 521658 | 0 |  | 3114 | 936 | 0 | 1429 | 0 |  | 4050
| 2013년 | 2111695 | 1205174 | 381336 | 9 | 525176 | 0 |  | 3302 | 1045 | 0 | 1439 | 0 |  | 4347
| 2014년 | 2148651 | 1226973 | 419436 | 21 | 502221 | 0 |  | 3362 | 1149 | 0 | 1376 | 0 |  | 4511
소이면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 44070 | 31507 | 12563 | 0 | 0 | 0 |  | 86 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 120
| 2008년 | 54154 | 38038 | 16116 | 0 | 0 | 0 |  | 104 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 148
| 2009년 | 126586 | 62931 | 17451 | 0 | 46204 | 0 |  | 172 | 48 | 0 | 127 | 0 |  | 220
| 2010년 | 551111 | 113974 | 23031 | 0 | 413752 | 0 |  | 312 | 63 | 0 | 1134 | 0 |  | 375
| 2011년 | 495340 | 125635 | 21929 | 0 | 347776 | 0 |  | 344 | 60 | 0 | 953 | 0 |  | 404
| 2012년 | 516539 | 128741 | 17060 | 0 | 370738 | 0 |  | 353 | 47 | 0 | 1016 | 0 |  | 400
| 2013년 | 531727 | 127981 | 21337 | 0 | 382409 | 0 |  | 351 | 58 | 0 | 1048 | 0 |  | 409
| 2014년 | 500818 | 137408 | 19742 | 0 | 343668 |  | 1372 | 376 | 54 | 0 | 942 | 0 | 274.0525 | 430
원남면 | 2005년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 99160 | 33061 | 38618 | 0 | 0 | 27481 |  | 91 | 106 | 0 | 0 | 75 |  | 272
| 2008년 | 82893 | 50294 | 32599 | 0 | 0 | 0 |  | 138 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 227
| 2009년 | 91842 | 57466 | 34376 | 0 | 0 | 0 |  | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 251
| 2010년 | 126523 | 83200 | 40799 | 0 | 0 | 0 |  | 228 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 340
| 2011년 | 143491 | 94042 | 47994 | 0 | 1455 | 0 |  | 258 | 131 | 0 | 4 | 0 |  | 389
| 2012년 | 160166 | 105226 | 42505 | 0 | 12435 | 0 |  | 288 | 116 | 0 | 34 | 0 |  | 404
| 2013년 | 217914 | 114692 | 51072 | 0 | 52150 | 0 |  | 314 | 140 | 0 | 143 | 0 |  | 454
| 2014년 | 342697 | 119984 | 47783 | 0 | 174930 |  |  | 329 | 131 | 0 | 479 | 0 |  | 460
맹동면 | 2005년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 142703 | 22999 | 12891 | 0 | 0 | 106813 |  | 63 | 35 | 0 | 0 | 293 |  | 391
| 2008년 | 292316 | 38402 | 17873 | 0 | 236041 | 0 |  | 105 | 49 | 0 | 647 | 0 |  | 154
| 2009년 | 352503 | 38204 | 15526 | 0 | 298773 | 0 |  | 105 | 43 | 0 | 819 | 0 |  | 148
| 2010년 | 423124 | 65318 | 17681 | 0 | 340254 | 0 |  | 179 | 48 | 0 | 932 | 0 |  | 227
| 2011년 | 537606 | 114002 | 15566 | 0 | 408038 | 0 |  | 312 | 43 | 0 | 1118 | 0 |  | 355
| 2012년 | 673271 | 131679 | 16673 | 0 | 524919 | 0 |  | 361 | 46 | 0 | 1438 | 0 |  | 407
| 2013년 | 749691 | 150132 | 20751 | 0 | 578808 | 0 |  | 411 | 57 | 0 | 1586 | 0 |  | 468
| 2014년 | 881972 | 243843 | 71448 | 0 | 566681 |  |  | 668 | 196 | 0 | 1553 | 0 |  | 864
대소면 | 2005년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 2459586 | 591403 | 305436 | 18 | 0 | 1562729 |  | 1620 | 837 | 0 | 0 | 4281 |  | 6738
| 2008년 | 2943758 | 643723 | 163807 | 8039 | 2128189 | 0 |  | 1764 | 449 | 22 | 5831 | 0 |  | 2235
| 2009년 | 2841272 | 709409 | 163709 | 6095 | 1962059 | 0 |  | 1944 | 449 | 17 | 5376 | 0 |  | 2410
| 2010년 | 2942376 | 708579 | 227775 | 6913 | 1996412 | 0 |  | 1941 | 624 | 19 | 5470 | 0 |  | 2584
| 2011년 | 3496398 | 778617 | 2343987 | 0 | 2473794 | 0 |  | 2133 | 6422 | 0 | 6778 | 0 |  | 8555
| 2012년 | 3764230 | 871049 | 219866 | 0 | 2673315 | 0 |  | 2386 | 602 | 0 | 7324 | 0 |  | 2988
| 2013년 | 3592144 | 963283 | 236170 | 0 | 2392691 | 0 |  | 2639 | 647 | 0 | 6555 | 0 |  | 3286
| 2014년 | 3807787 | 1034606 | 247656 | 0 | 2525525 |  |  | 2835 | 679 | 0 | 6919 | 0 |  | 3514
자료) 하수량 검토자료 | 2005년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 72538 | 27064 | 41993 | 0 | 0 | 3481 |  | 74 | 115 | 0 | 0 | 10 |  | 199
| 2008년 | 178433 | 46716 | 45982 | 0 | 85735 | 0 |  | 128 | 126 | 0 | 235 | 0 |  | 254
| 2009년 | 195106 | 63384 | 47073 | 0 | 84649 | 0 |  | 174 | 129 | 0 | 232 | 0 |  | 303
| 2010년 | 281933 | 80162 | 65093 | 0 | 135241 | 0 |  | 220 | 178 | 0 | 371 | 0 |  | 398
| 2011년 | 519379 | 145703 | 118223 | 0 | 255453 | 0 |  | 399 | 324 | 0 | 700 | 0 |  | 723
| 2012년 | 964301 | 407048 | 75695 | 0 | 481558 | 0 |  | 1115 | 207 | 0 | 1319 | 0 |  | 1322
| 2013년 | 1099806 | 421013 | 95972 | 0 | 582821 | 0 |  | 1153 | 263 | 0 | 1597 | 0 |  | 1416
| 2014년 | 1151280 | 438973 | 100457 | 0 | 611850 |  |  | 1203 | 275 | 0 | 1676 | 0 |  | 1478
생극면 | 2005년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 403577 | 168419 | 192190 | 201 | 0 | 68340 |  | 461 | 527 | 1 | 0 | 187 |  | 1176
| 2008년 | 444097 | 158976 | 280253 | 0 | 4868 | 0 |  | 436 | 768 | 0 | 13 | 0 |  | 1204
| 2009년 | 408122 | 149719 | 254849 | 0 | 3554 | 0 |  | 410 | 698 | 0 | 10 | 0 |  | 1108
| 2010년 | 436656 | 176458 | 253382 | 0 | 3681 | 0 |  | 483 | 694 | 0 | 10 | 0 |  | 1177
| 2011년 | 462352 | 183040 | 261258 | 0 | 18054 | 0 |  | 501 | 716 | 0 | 49 | 0 |  | 1217
| 2012년 | 554876 | 211884 | 285315 | 0 | 57677 | 0 |  | 581 | 782 | 0 | 158 | 0 |  | 1363
| 2013년 | 526500 | 246516 | 232009 | 0 | 47975 | 0 |  | 675 | 636 | 0 | 131 | 0 |  | 1311
| 2014년 | 557744 | 252789 | 233058 | 0 | 71897 | 0 |  | 693 | 639 | 0 | 197 | 0 |  | 1332
감곡면 | 2005년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 742443 | 481712 | 192190 | 201 | 0 | 68340 |  | 1320 | 527 | 1 | 0 | 187 |  | 2035
| 2008년 | 748287 | 485805 | 196901 | 151 | 65430 | 0 |  | 1331 | 539 | 0 | 179 | 0 |  | 1870
| 2009년 | 717490 | 467386 | 189337 | 107 | 60660 | 0 |  | 1281 | 519 | 0 | 166 | 0 |  | 1800
| 2010년 | 797542 | 533457 | 203679 | 0 | 52620 | 0 |  | 1462 | 558 | 0 | 144 | 0 |  | 2020
| 2011년 | 904052 | 585262 | 211480 | 63 | 107247 | 0 |  | 1603 | 579 | 0 | 294 | 0 |  | 2182
| 2012년 | 916554 | 596025 | 202305 | 360 | 117819 | 0 |  | 1633 | 554 | 1 | 323 | 0 |  | 2188
| 2013년 | 942689 | 616855 | 206020 | 307 | 119507 | 0 |  | 1690 | 564 | 1 | 327 | 0 |  | 2255
| 2014년 | 989020 | 655378 | 216584 | 0 | 117058 | 0 |  | 1796 | 593 | 0 | 321 | 0 |  | 2389
면지역 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2007년 | 3964077 | 1356165 | 795881 | 420 | 0 | 1837184 |  | 3716 | 2180 | 1 | 0 | 5033 |  | 10930
| 2008년 | 4743938 | 1461954 | 753531 | 8190 | 2520263 | 0 |  | 4005 | 2064 | 22 | 6905 | 0 |  | 6091
| 2009년 | 4732921 | 1548499 | 722321 | 6202 | 2455899 | 0 |  | 4242 | 1979 | 17 | 6728 | 0 |  | 6238
| 2010년 | 5559265 | 1761148 | 831440 | 6913 | 2941960 | 0 |  | 4825 | 2278 | 19 | 8060 | 0 |  | 7122
| 2011년 | 6558618 | 2026301 | 3020437 | 63 | 3611817 | 0 |  | 5552 | 8275 | 0 | 9895 | 0 |  | 13827
| 2012년 | 7549937 | 2451652 | 859419 | 360 | 4238461 | 0 |  | 6717 | 2355 | 1 | 11612 | 0 |  | 9073
| 2013년 | 7660471 | 2640472 | 863331 | 307 | 4156361 | 0 |  | 7234 | 2365 | 1 | 11387 | 0 |  | 9600
| 2014년 | 8231318 | 2882981 | 936728 | 0 | 4411609 | 0 |  | 7899 | 2566 | 0 | 12087 | 0 |  | 10465

## 4.1사용실적산정
나. 상수 사용 실적
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 영업용수율 (%) | 상수도사용량원단위(L/인ㆍ일)
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용1) |  |  | 계 | 가정용 | 영업용
음성군 | 2005년 | 54773 | 9277 | 6682 | 2595 | 169 | 28 | 169 | 122 | 47 | 6225 | -3052
| 2006년 | 56144 | 10474 | 7236 | 3238 | 187 | 30.9 | 187 | 129 | 58 | 6713 | -3761
| 2007년 | 59217 | 16917 | 7800 | 9117 | 286 | 53.9 | 286 | 132 | 154 | 8955 | -7962
| 2008년 | 63816 | 12551 | 8721 | 3830 | 197 | 30.5 | 197 | 137 | 60 | 9912 | -2639
| 2009년 | 66068 | 13460 | 9417 | 4043 | 204 | 30 | 204 | 143 | 61 | 8321 | -5139
| 2010년 | 66068 | 14351 | 10217 | 4134 | 217 | 28.8 | 218 | 155 | 63 | 8960 | -5391
| 2011년 | 73355 | 15594 | 11144 | 4450 | 213 | 28.5 | 213 | 152 | 61 | 9928 | -5666
| 2012년 | 76988 | 16786 | 12597 | 4189 | 218 | 25 | 218 | 164 | 54 | 10893 | -5893
| 2013년 | 79162 | 17830 | 13548 | 4282 | 225 | 24 | 225 | 171 | 54 | 12026 | -5804
| 2014년 | 87367 | 19371 | 14289 | 5082 | 222 | 26.2 | 222 | 164 | 58 | 12858 | -6513
음성읍 | 2005년 | 15497 | 3046 | 2041 | 1005 | 197 | 0 | 197 | 132 | 65 | 3305 | 259
| 2006년 | 15714 | 3044 | 2112 | 932 | 194 | 0 | 193 | 134 | 59 | 3510 | 466
| 2007년 | 16197 | 2624 | 2161 | 463 | 162 | 17.6 | 162 | 133 | 29 | 4188 | 1564
| 2008년 | 16646 | 3200 | 2236 | 964 | 192 | 30.1 | 192 | 134 | 58 | 4365 | 1165
| 2009년 | 15556 | 3461 | 2421 | 1040 | 222 | 30 | 223 | 156 | 67 | 4441 | 980
| 2010년 | 15556 | 3504 | 2559 | 945 | 225 | 27 | 226 | 165 | 61 | 4790 | 1286
| 2011년 | 15845 | 3608 | 2632 | 976 | 228 | 27.1 | 228 | 166 | 62 | 5159 | 1551
| 2012년 | 15227 | 3664 | 2766 | 898 | 241 | 24.5 | 241 | 182 | 59 | 5533 | 1869
| 2013년 | 15429 | 3882 | 3011 | 871 | 252 | 22.4 | 251 | 195 | 56 | 5797 | 1915
| 2014년 | 16429 | 3847 | 3029 | 818 | 234 | 21.3 | 234 | 184 | 50 | 6263 | 2416
금왕읍 | 2005년 | 14433 | 2345 | 1718 | 627 | 162 | 0 | 162 | 119 | 43 | 325 | -2020
| 2006년 | 14506 | 2422 | 1728 | 694 | 167 | 0 | 167 | 119 | 48 | 363 | -2059
| 2007년 | 15703 | 3433 | 1924 | 1509 | 219 | 44 | 219 | 123 | 96 | 515 | -2918
| 2008년 | 16743 | 3258 | 2479 | 779 | 195 | 23.9 | 195 | 148 | 47 | 603 | -2655
| 2009년 | 15985 | 3761 | 2754 | 1007 | 235 | 26.8 | 235 | 172 | 63 | 682 | -3079
| 2010년 | 15985 | 3723 | 2832 | 891 | 233 | 23.9 | 233 | 177 | 56 | 764 | -2959
| 2011년 | 16978 | 3913 | 2961 | 952 | 230 | 24.3 | 230 | 174 | 56 | 845 | -3068
| 2012년 | 18885 | 4050 | 3114 | 936 | 214 | 23.1 | 215 | 165 | 50 | 935 | -3115
| 2013년 | 19253 | 4347 | 3302 | 1045 | 226 | 24 | 226 | 172 | 54 | 1074 | -3273
| 2014년 | 20253 | 4511 | 3362 | 1149 | 223 | 25.5 | 223 | 166 | 57 | 1151 | -3360
소이면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 2007년 | 943 | 120 | 86 | 34 | 0 | 0 | 127 | 91 | 36 | 0 | -120
| 2008년 | 1425 | 148 | 104 | 44 | 0 | 0 | 104 | 73 | 31 | 0 | -148
| 2009년 | 2841 | 220 | 172 | 48 | 77 | 21.8 | 78 | 61 | 17 | 5 | -215
| 2010년 | 2841 | 375 | 312 | 63 | 132 | 16.8 | 132 | 110 | 22 | 70 | -305
| 2011년 | 2581 | 404 | 344 | 60 | 157 | 14.9 | 156 | 133 | 23 | 190 | -214
| 2012년 | 2016 | 400 | 353 | 47 | 198 | 11.8 | 198 | 175 | 23 | 269 | -131
| 2013년 | 1998 | 409 | 351 | 58 | 205 | 14.2 | 205 | 176 | 29 | 373 | -36
| 2014년 | 2398 | 430 | 376 | 54 | 179 | 12.6 | 180 | 157 | 23 | 435 | 5
원남면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 340 | 340
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 357 | 357
| 2007년 | 689 | 272 | 91 | 181 | 395 | 66.5 | 395 | 132 | 263 | 432 | 160
| 2008년 | 1488 | 227 | 138 | 89 | 153 | 39.2 | 153 | 93 | 60 | 420 | 193
| 2009년 | 2145 | 251 | 157 | 94 | 117 | 37.5 | 117 | 73 | 44 | 414 | 163
| 2010년 | 2145 | 340 | 228 | 112 | 159 | 32.9 | 158 | 106 | 52 | 436 | 96
| 2011년 | 1897 | 389 | 258 | 131 | 205 | 33.7 | 205 | 136 | 69 | 572 | 183
| 2012년 | 2551 | 404 | 288 | 116 | 158 | 28.7 | 158 | 113 | 45 | 624 | 220
| 2013년 | 2558 | 454 | 314 | 140 | 177 | 30.8 | 178 | 123 | 55 | 765 | 311
| 2014년 | 2658 | 460 | 329 | 131 | 173 | 28.5 | 173 | 124 | 49 | 740 | 280
맹동면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 2007년 | 736 | 391 | 63 | 328 | 531 | 83.9 | 532 | 86 | 446 | 72 | -319
| 2008년 | 922 | 154 | 105 | 49 | 167 | 31.8 | 167 | 114 | 53 | 111 | -43
| 2009년 | 1734 | 148 | 105 | 43 | 85 | 29.1 | 86 | 61 | 25 | 139 | -9
| 2010년 | 1734 | 227 | 179 | 48 | 131 | 21.1 | 131 | 103 | 28 | 156 | -71
| 2011년 | 3271 | 355 | 312 | 43 | 109 | 12.1 | 108 | 95 | 13 | 178 | -177
| 2012년 | 4805 | 407 | 361 | 46 | 85 | 11.3 | 85 | 75 | 10 | 182 | -225
| 2013년 | 4815 | 468 | 411 | 57 | 97 | 12.2 | 97 | 85 | 12 | 199 | -269
| 2014년 | 7215 | 864 | 668 | 196 | 120 | 22.7 | 120 | 93 | 27 | 204 | -660
대소면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 740 | 740
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 909 | 909
| 2007년 | 11808 | 6738 | 1620 | 5118 | 571 | 76 | 570 | 137 | 433 | 1660 | -5078
| 2008년 | 12279 | 2235 | 1764 | 471 | 182 | 21.1 | 182 | 144 | 38 | 1523 | -712
| 2009년 | 12562 | 2409 | 1944 | 465 | 192 | 19.3 | 192 | 155 | 37 | 936 | -1473
| 2010년 | 12562 | 2584 | 1941 | 643 | 206 | 24.9 | 206 | 155 | 51 | 960 | -1624
| 2011년 | 14898 | 8555 | 2133 | 6422 | 574 | 75.1 | 574 | 143 | 431 | 1055 | -7500
| 2012년 | 14201 | 2988 | 2386 | 602 | 210 | 20.1 | 210 | 168 | 42 | 1109 | -1879
| 2013년 | 14561 | 3286 | 2639 | 647 | 226 | 19.7 | 225 | 181 | 44 | 1213 | -2073
| 2014년 | 16561 | 3514 | 2835 | 679 | 212 | 19.3 | 212 | 171 | 41 | 1306 | -2208
삼성면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1514 | 1514
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1574 | 1574
| 2007년 | 2853 | 199 | 74 | 125 | 70 | 62.8 | 70 | 26 | 44 | 2088 | 1889
| 2008년 | 3324 | 254 | 128 | 126 | 76 | 49.6 | 77 | 39 | 38 | 2768 | 2514
| 2009년 | 4165 | 303 | 174 | 129 | 73 | 42.6 | 73 | 42 | 31 | 1704 | 1401
| 2010년 | 4165 | 398 | 220 | 178 | 96 | 44.7 | 96 | 53 | 43 | 1784 | 1386
| 2011년 | 5895 | 723 | 399 | 324 | 123 | 44.8 | 123 | 68 | 55 | 1928 | 1205
| 2012년 | 5509 | 1322 | 1115 | 207 | 240 | 15.7 | 240 | 202 | 38 | 2243 | 921
| 2013년 | 6607 | 1416 | 1153 | 263 | 214 | 18.6 | 215 | 175 | 40 | 2606 | 1190 |  |  | 9404 | 폐수 | 선수촌
| 2014년 | 7910 | 1478 | 1203 | 275 | 187 | 18.6 | 187 | 152 | 35 | 2759 | 1281 |  | 168.3 | 210.375 | 216 | 179 | 1083 | 136.9153 | 258
생극면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1514 | 1514
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1574 | 1574
| 2007년 | 2898 | 1175 | 461 | 714 | 405 | 60.8 | 405 | 159 | 246 | 2088 | 913
| 2008년 | 3084 | 1204 | 436 | 768 | 390 | 63.8 | 390 | 141 | 249 | 2768 | 1564
| 2009년 | 3421 | 1108 | 410 | 698 | 324 | 63 | 324 | 120 | 204 | 1704 | 596
| 2010년 | 3421 | 1177 | 483 | 694 | 344 | 59 | 344 | 141 | 203 | 1784 | 607
| 2011년 | 3204 | 1217 | 501 | 716 | 380 | 58.8 | 379 | 156 | 223 | 1928 | 711
| 2012년 | 4765 | 1363 | 581 | 782 | 286 | 57.4 | 286 | 122 | 164 | 2243 | 880
| 2013년 | 4882 | 1311 | 675 | 636 | 269 | 48.5 | 268 | 138 | 130 | 2606 | 1295 |  |  | 9404 | 폐수 | 선수촌
| 2014년 | 9669 | 1332 | 693 | 639 | 138 | 48 | 138 | 72 | 66 | 2759 | 1427 |  | 124.2 | 155.25 | 216 | 179 | 937 | 96.9076 | 258
감곡면 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1514 | 1514
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1574 | 1574
| 2007년 | 7390 | 2034 | 1320 | 714 | 275 | 35.1 | 276 | 179 | 97 | 2088 | 54
| 2008년 | 7905 | 1871 | 1331 | 540 | 237 | 28.9 | 236 | 168 | 68 | 2768 | 897
| 2009년 | 7659 | 1800 | 1281 | 519 | 235 | 28.8 | 235 | 167 | 68 | 1704 | -96
| 2010년 | 7659 | 2020 | 1462 | 558 | 264 | 27.6 | 264 | 191 | 73 | 1784 | -236
| 2011년 | 8786 | 2183 | 1603 | 580 | 248 | 26.6 | 248 | 182 | 66 | 1928 | -255
| 2012년 | 9029 | 2188 | 1633 | 555 | 242 | 25.4 | 242 | 181 | 61 | 2243 | 55
| 2013년 | 9061 | 2255 | 1690 | 565 | 249 | 25.1 | 249 | 187 | 62 | 2606 | 351 |  |  | 9404 | 폐수 | 선수촌
| 2014년 | 9061 | 2389 | 1796 | 593 | 264 | 24.8 | 263 | 198 | 65 | 2759 | 370 |  | 237.6 | 297 | 216 | 179 | 1994 | 220.064 | 258
면지역 | 2005년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2920 | 2920 |  |  | 3150.34 |  |  |  | 123.2238 | 232.2
| 2006년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3202 | 3202 | [6 empty] | 154.0297 | 290.25
| 2007년 | 27317 | 10931 | 3716 | 7215 | 400 | 66 | 400 | 136 | 264 | 4768 | -6163
| 2008년 | 30427 | 6092 | 4005 | 2087 | 200 | 34.3 | 201 | 132 | 69 | 5425 | -667
| 2009년 | 34527 | 6238 | 4242 | 1996 | 181 | 32 | 181 | 123 | 58 | 3879 | -2359
| 2010년 | 34527 | 7122 | 4825 | 2297 | 206 | 32.3 | 207 | 140 | 67 | 4170 | -2952
| 2011년 | 40532 | 13827 | 5552 | 8275 | 341 | 59.8 | 341 | 137 | 204 | 4768 | -9059
| 2012년 | 42876 | 9073 | 6717 | 2356 | 212 | 26 | 212 | 157 | 55 | 5360 | -3713
| 2013년 | 44482 | 9600 | 7234 | 2366 | 216 | 24.6 | 216 | 163 | 53 | 6228 | -3372
| 2014년 | 55472 | 10465 | 7899 | 2566 | 189 | 24.5 | 188 | 142 | 46 | 6594 | -3871
주1) 공업용수 제외 | [7 empty] | ○상수사용량 |  |  |  | ○오수량
[8 empty] | 계 | 산업단지오수 | 선수촌 |  | 산업단지오수 | 선수촌
광혜원면 | 2004년 | 0 | -240 | -240 | 0 | #DIV/0! | 0 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2005년 | 0 | -240 | -240 | 0 | #DIV/0! | 0 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2006년 | 2853 | -41 | -166 | 125 | -14 | -304.9 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2007년 | 3324 | 14 | -112 | 126 | 4 | 900 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2008년 | 4165 | 63 | -66 | 129 | 15 | 204.8 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2009년 | 4165 | 158 | -20 | 178 | 38 | 112.7 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2010년 | 5895 | 483 | 159 | 324 | 82 | 67.1 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2011년 | 5509 | 1082 | 875 | 207 | 196 | 19.1 | 240 | 240 |  |  | 216
| 2012년 | 6607 | 977.1111 | 714.1111 | 263 | 148 | 26.9 | 438.8889 | 240 | 198.8889 |  | 216 | 179
| 2013년 | 7910 | 1059 | 784 | 275 | 134 | 26 | 419 | 240 | 179 |  | 216 | 179

## 5.생산량분석
■ 음성군 총괄수량수지분석(2012년이후 자료는 2011년 이전양식에 적합하도록 변경)
구분 | 총 급수량 | 유효수량 | [10 empty] | 무효수량
|  |  | 유수수량 |  |  |  |  | 유효무수수량
|  |  |  | 계량기 요금 수량 | 미계량요금 수량 | 분수량 | 기타 부과량 |  | 계량기불감수량 | 수도사업용수량 | 공공수량 | 부정사용량 |  | 조정감액수량 | 누수량
| (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥)
2007년 | 9191549 | 7957729 | 6174862 | 6174862 | 0 | 0 | 0 | 1782867 | 420003 | 682000 | 680864 | 0 | 1233820 | 13613 | 1220207 | 4900187 | 4134560 | 2995454 | 2994730 | 0 | 0 | 724 | 1139106 | 252534 | 400240 | 486332 | 0 | 765627 | 0 | 765627
2008년 | 9921768 | 8687654 | 7371015 | 7371015 | 0 | 0 | 0 | 1316639 | 446479 | 136160 | 734000 | 0 | 1234114 | 0 | 1234114 | 4900187 | 4134560 | 2995454 | 2994730 | 0 | 0 | 724 | 1139106 | 252534 | 400240 | 486332 | 0 | 765627 | 0 | 765627
2009년 | 10021573 | 8968602 | 7647472 | 7647472 | 0 | 0 | 0 | 1321130 | 450970 | 136160 | 734000 | 0 | 1052971 | 0 | 1052971 | 5102807 | 4317342 | 3042328 | 3040741 | 0 | 0 | 1587 | 1275014 | 263842 | 640288 | 370884 | 0 | 785465 | 0 | 785465
2010년 | 11133050 | 9869031 | 8472462 | 8472462 | 0 | 0 | 0 | 1396569 | 500987 | 210120 | 685462 | 0 | 1264019 | 0 | 1264019 | 5823004 | 4950489 | 3505448 | 3505448 | 0 | 0 | 0 | 1445041 | 321574 | 583785 | 539682 | 0 | 872515 | 0 | 872515
2011년 | 12931794 | 11443756 | 9711470 | 9711470 | 0 | 0 | 0 | 1732286 | 591030 | 169225 | 972031 | 0 | 1488038 | 0 | 1488038 | 5956385 | 5080796 | 3603613 | 3603613 | 0 | 0 | 0 | 1477183 | 452685 | 622329 | 402169 | 0 | 875589 | 0 | 875589
2012년 | 13974568 | 11564265 | 10935410 | 10935410 | 0 | 0 | 0 | 628855 | 628855 | 0 | 0 | 0 | 2410303 | 0 | 2410303 | 3489637 | 3489637 | 3489637 | 3489637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013년 | 14632705 | 12636507 | 11237487 | 11237487 | 0 | 0 | 0 | 1399020 | 1101453 | 0 | 297567 | 0 | 1996198 | 0 | 1996198
2014년 | 15944441 | 13775997 | 12016547 | 11816467 | 0 | 0 | 200080 | 1759450 | 717500 | 61990 | 979960 | 0 | 2168444 | 0 | 2168444
2015년 | 17407838 | 13831720 | 13042608 | 13042608 | 0 | 0 | 0 | 789112 | 783353 | 4050 | 1709 | 0 | 3576118 | 169577 | 3406541
■ 비율 | [8 empty] | 1399020 | [5 empty] | (단위%) |  |  | 계량기불감수량 | 공공수량
구분 | 총 급수량 | 유효수량 | [10 empty] | 무효수량 |  |  |  |  | 19.4318 | 31.5008 | 1100867 | 59217 | 3016.074 | 50.9326
|  |  | 유수수량 |  |  |  |  | 유효무수수량 | [9 empty] | 19.1681 | 31.5118 | 1180479 | 63816 | 3234.189 | 50.6799
|  |  |  | 계량기 요금 수량 | 미계량요금 수량 | 분수량 | 기타 부과량 |  | 계량기불감수량 | 수도사업용수량 | 공공수량 | 부정사용량 |  | 조정감액수량 | 누수량 |  |  | 18.7009 | 30.4377 | 1184970 | 66068 | 3246.4932 | 49.1387
2007년 | 100% | 86.58% | 67.18% | 67.18% | 0% | 0% | 0% | 19.4% | 4.569% | 7.42% | 7.408% | 0% | 13.42% | 0.1481% | 13.28% |  |  | 20.7751 | 28.4249 | 1186449 | 66068 | 3250.5452 | 49.2
2008년 | 100% | 87.56% | 74.29% | 74.29% | 0% | 0% | 0% | 13.27% | 4.5% | 1.372% | 7.398% | 0% | 12.44% | 0% | 12.44% |  |  | 22.0743 | 36.3043 | 1563061 | 73355 | 4282.3589 | 58.3786
2009년 | 100% | 89.49% | 76.31% | 76.31% | 0% | 0% | 0% | 13.18% | 4.5% | 1.359% | 7.324% | 0% | 10.51% | 0% | 10.51% | 11.82% |  | 22.3787 | 0 | 628855 | 76988 | 1722.8904 | 22.3787
2010년 | 100% | 88.65% | 76.1% | 76.1% | 0% | 0% | 0% | 12.54% | 4.5% | 1.887% | 6.157% | 0% | 11.35% | 0% | 11.35% | 10.66% |  | 38.1203 | 10.2985 | 1399020 | 79162 | 3832.9315 | 48.4188
2011년 | 100% | 88.49% | 75.1% | 75.1% | 0% | 0% | 0% | 13.4% | 4.57% | 1.309% | 7.517% | 0% | 11.51% | 0% | 11.51% | 12.09% |  | 22.5 | 30.7304 | 1697460 | 87367 | 4650.5753 | 53.2303 | 3096480
2012년 | 100% | 82.75% | 78.25% | 78.25% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 17.25% | 0% | 17.25% | 4.5% |  | 24.6378 | 0.053751 | 785062 | 87109 | 2150.8548 | 24.6915 | 166529
2013년 | 100% | 86.36% | 76.8% | 76.8% | 0% | 0% | 0% | 9.561% | 7.527% | 0% | 2.034% | 0% | 13.64% | 0% | 13.64% | 9.561% | 평균 | 23.0874 | 22.1402 |  |  |  | 45.2277 | 50.9431
2014년 | 100% | 86.4% | 75.37% | 74.11% | 0% | 0% | 1.255% | 11.03% | 4.5% | 0.3888% | 6.146% | 0% | 13.6% | 0% | 13.6% | 10.65%
2015년 | 100% | 79.46% | 74.92% | 74.92% | 0% | 0% | 0% | 4.533% | 4.5% | 0.02327% | 0.009817% | 0% | 20.54% | 0.9741% | 19.57% | 4.51%
○ 음성군 총괄수량수지분석(원본) | [8 empty] | 0.1245
구분 | 총 급수량 | 유효수량 | [10 empty] | 무효수량
|  |  | 유수수량 |  |  |  |  | 유효무수수량
|  |  |  | 계량기 요금 수량 | 미계량요금 수량 | 분수량 | 기타 부과량 |  | 계량기불감수량 | 수도사업용수량 | 공공수량 | 부정사용량 |  | 조정감액수량 | 누수량
| (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥)
2007년 | 9191549 | 7957729 | 6174862 | 6174862 | 0 | 0 | 0 | 1782867 | 420003 | 682000 | 680864 | 0 | 1233820 | 13613 | 1220207
2008년 | 9921768 | 8687654 | 7371015 | 7371015 | 0 | 0 | 0 | 1316639 | 446479 | 136160 | 734000 | 0 | 1234114 | 0 | 1234114
2009년 | 10021573 | 8968602 | 7647472 | 7647472 | 0 | 0 | 0 | 1321130 | 450970 | 136160 | 734000 | 0 | 1052971 | 0 | 1052971
2010년 | 11133050 | 9869031 | 8472462 | 8472462 | 0 | 0 | 0 | 1396569 | 500987 | 210120 | 685462 | 0 | 1264019 | 0 | 1264019
2011년 | 12931794 | 11443756 | 9711470 | 9711470 | 0 | 0 | 0 | 1732286 | 591030 | 169225 | 972031 | 0 | 1488038 | 0 | 1488038
○ 2012년 이후 양식 변경
구분 | 총 급수량 | 유효수량 | [8 empty] | 무효수량
|  |  | 유수수량 |  |  |  |  | 유효무수수량
|  |  |  | 계량기 요금 수량 | 미계량요금 수량 | 분수량 | 기타 부과량 |  | 공공수량 | 수도사업용수량 |  | 부정사용량 | 계량기 불감수량 | 조정감액수량 | 누수량
| (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥)
2012년 | 13974568 | 10935410 | 10935410 | 10935410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039158 | 0 | 628855 | 0 | 2410303
2013년 | 14632705 | 11535054 | 11237487 | 11237487 | 0 | 0 | 0 | 297567 | 297567 | 0 | 3097651 | 0 | 1101453 | 0 | 1996198
○ 2014년 이후 양식 변경 | [8 empty] | 0.069759
구분 | 총 급수량 | 유효수량 | [10 empty] | 무효수량
|  |  | 유수수량 |  |  |  |  | 유효무수수량
|  |  |  | 계량기 요금 수량 | 미계량요금 수량 | 분수량 | 기타 부과량 |  | 계량기불감수량 | 수도사업용수량 | 공공수량 | 부정사용량 |  | 조정감액수량 | 누수량
| (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥) | (㎥)
2014년 | 15944441 | 13775997 | 12016547 | 11816467 | 0 | 0 | 200080 | 1759450 | 717500 | 61990 | 979960 | 0 | 2168444 | 0 | 2168444
2015년 | 17407838 | 13831720 | 13042608 | 13042608 | 0 | 0 | 0 | 789112 | 783353 | 4050 | 1709 | 0 | 3576118 | 169577 | 3406541
자료) 하수량 검토자료

## 6. 물사용량 실적산정
다. 물사용량 실적
연 별 및 읍 면 별 |  | 총인구(명) | 처리구역내 급수인구(명) | 보 급 율(%) | 검침량 (㎥/일) |  |  | 1일 1인당 급수량(ℓ) | 비고
[5 empty] | 계 | 상수 | 지하수
음성군 | 2011년 | 96993 | 49723 | 51.2645 | 14882.6 | 14882.6 | 1385.1945 | 299.3102
| 2012년 | 98279 | 50630 | 51.5166 | 15995.4301 | 15995.4301 | 1344.8137 | 315.9279
| 2013년 | 99952 | 50137 | 50.1611 | 17079.0082 | 17079.0082 | 1413.2329 | 340.6468
| 2014년 | 102796 | 53756 | 52.2939 | 16193.8767 | 16193.8767 | 1287 | 301.2478
| 2015년 | 104316 | 59004.0636 | 56.5628 | 17501.1315 | 17501.1315 | 1223.9616 | 296.6089
| 2016년 | 106419 | 64641.84 | 60.7428 | 19097.074 | 19097.074 | 1125.6603 | 295.429
| 2017년 | 106306 | 67101 | 63.1206 | 19644.3736 | 19644.3736 |  | 292.7583
음성읍 | 2011년 | 18690 | 12065 | 64.5532 | 3662.0329 | 3662.0329 | 420.337 | 303.5253
| 2012년 | 18920 | 13034 | 68.8901 | 3782.2795 | 3782.2795 | 445.1288 | 290.1856
| 2013년 | 19167 | 12897 | 67.2875 | 3966.7726 | 3966.7726 | 469.1753 | 307.5733
| 2014년 | 19214 | 9311 | 48.4595 | 3762.0301 | 3762.0301 | 403.1425 | 404.0415
| 2015년 | 18986 | 12522.1316 | 65.9546 | 3956.189 | 3956.189 | 370.411 | 315.9358
| 2016년 | 19057 | 15903 | 83.4497 | 4086.4301 | 4086.4301 | 378.189 | 256.9597
| 2017년 | 18940 | 15832 | 83.5903 | 4042.1941 | 4042.1941 |  | 255.318
금왕읍 | 2011년 | 22572 | 15433 | 68.3723 | 3847.8055 | 3847.8055 | 588.1562 | 249.3232
| 2012년 | 22563 | 14195 | 62.9127 | 4053.6466 | 4053.6466 | 589.9562 | 285.5686
| 2013년 | 23002 | 14259 | 61.9903 | 4348.8438 | 4348.8438 | 519.9452 | 304.9894
| 2014년 | 23362 | 16440 | 70.3707 | 4057.5945 | 4057.5945 | 509.2493 | 246.8123
| 2015년 | 23334 | 16666.4543 | 71.4256 | 4281.4411 | 4281.4411 | 512.2603 | 256.8897
| 2016년 | 23398 | 16959 | 72.4806 | 4522.0301 | 4522.0301 | 461.5507 | 266.6449
| 2017년 | 23410 | 16998 | 72.61 | 4650.2894 | 4650.2894 |  | 273.5786
소이면 | 2011년 | 3386 | 0 | 0 | 404.2849 | 404.2849 | 0 | #DIV/0!
| 2012년 | 3321 | 0 | 0 | 398.8466 | 398.8466 | 0 | #DIV/0!
| 2013년 | 3291 | 0 | 0 | 408.6192 | 408.6192 | 0 | #DIV/0!
| 2014년 | 3233 | 0 | 0 | 407.0904 | 407.0904 | 0 | #DIV/0!
| 2015년 | 3221 | 0 | 0 | 410.7479 | 410.7479 | 0 | #DIV/0!
| 2016년 | 3240 | 0 | 0 | 508.589 | 508.589 | 0 | #DIV/0!
| 2017년 |  | 0
원남면 | 2011년 | 3307 | 0 | 0 | 389.1397 | 389.1397 | 0 | #DIV/0!
| 2012년 | 3313 | 0 | 0 | 404.7425 | 404.7425 | 0 | #DIV/0!
| 2013년 | 3326 | 0 | 0 | 454.1479 | 454.1479 | 0 | #DIV/0!
| 2014년 | 3270 | 0 | 0 | 447.5808 | 447.5808 | 0 | #DIV/0!
| 2015년 | 3243 | 0 | 0 | 510.6603 | 510.6603 | 0 | #DIV/0!
| 2016년 | 3317 | 0 | 0 | 639.7068 | 639.7068 | 0 | #DIV/0!
| 2017년 |  | 0
맹동면 | 2011년 | 5574 | 3271 | 58.6832 | 354.9808 | 354.9808 | 0 | 108.5236
| 2012년 | 5497 | 4805 | 87.4113 | 406.4438 | 406.4438 | 0 | 84.5877
| 2013년 | 5579 | 4815 | 86.3058 | 468.1726 | 468.1726 | 0 | 97.2321
| 2014년 | 8143 | 7215 | 88.6037 | 851.7562 | 851.7562 | 0 | 118.0535
| 2015년 | 10418 | 9376.2 | 90 | 1701.0247 | 1701.0247 | 0 | 181.4194
| 2016년 | 12254 | 11028.6 | 90 | 2562.2356 | 2562.2356 | 0 | 232.3265
| 2017년 | 12479 | 11231.1 | 90 | 2914.9707 | 2914.9707 |  | 259.5445
대소면 | 2011년 | 17831 | 9234 | 51.7862 | 2804.0822 | 2804.0822 | 90.7178 | 303.6693
| 2012년 | 18702 | 10157 | 54.3097 | 2993.3452 | 2993.3452 | 135.0877 | 294.7076
| 2013년 | 19159 | 10239 | 53.4422 | 3289.6575 | 3289.6575 | 245.6356 | 321.287
| 2014년 | 19132 | 10567 | 55.2321 | 2873.9041 | 2873.9041 | 186.0849 | 271.9697
| 2015년 | 18802 | 10901.98 | 57.9831 | 3046.8274 | 3046.8274 | 128.1342 | 279.4747
| 2016년 | 18744 | 11384 | 60.7341 | 3058.211 | 3058.211 | 119.4356 | 268.6412
| 2017년 | 18594 | 11831 | 63.6281 | 3122.989 | 3122.989 |  | 263.9666
삼성면 | 2011년 | 9306 | 4501 | 48.3666 | 723.2658 | 723.2658 | 104.8137 | 160.69
| 2012년 | 9393 | 4650 | 49.505 | 1322.5836 | 1322.5836 | 9.5808 | 284.4266
| 2013년 | 9575 | 4732 | 49.4204 | 1416.3973 | 1416.3973 | 12.2027 | 299.3232
| 2014년 | 9739 | 5125 | 52.6235 | 1032.9151 | 1032.9151 | 11.7534 | 201.5444
| 2015년 | 9571 | 5121.3733 | 53.5093 | 1073.2356 | 1073.2356 | 10.5178 | 209.5601
| 2016년 | 9613 | 5229 | 54.3951 | 1120.7562 | 1120.7562 | 12.7397 | 214.3347
| 2017년 | 9551 | 5239 | 54.8529 | 1167.8278 | 1167.8278 |  | 222.9104
생극면 | 2011년 | 5114 | 1611 | 31.5018 | 514.074 | 514.074 | 19.5123 | 319.1024
| 2012년 | 5165 | 1734 | 33.5721 | 445.6411 | 445.6411 | 17.1452 | 257.0018
| 2013년 | 5412 | 1588 | 29.3422 | 471.1041 | 471.1041 | 19.3726 | 296.6651
| 2014년 | 5370 | 1686 | 31.3966 | 458.1699 | 458.1699 | 19.6 | 271.7496
| 2015년 | 5351 | 1930.421 | 36.0759 | 467.1096 | 467.1096 | 22.5452 | 241.9729
| 2016년 | 5403 | 2202 | 40.7551 | 474.5123 | 474.5123 | 21.6548 | 215.4915
| 2017년 | 5362 | 2147 | 40.041 | 465.2015 | 465.2015 |  | 216.6751
감곡면 | 2011년 | 11213 | 6879 | 61.3484 | 2182.9342 | 2182.9342 | 161.6575 | 317.3331
| 2012년 | 11405 | 6860 | 60.1491 | 2187.9014 | 2187.9014 | 147.9151 | 318.9361
| 2013년 | 11441 | 6422 | 56.1315 | 2255.2932 | 2255.2932 | 146.9014 | 351.1824
| 2014년 | 11333 | 6986 | 61.643 | 2302.8356 | 2302.8356 | 157.1699 | 329.6358
| 2015년 | 11390 | 7173.6034 | 62.9816 | 2053.8959 | 2053.8959 | 180.0932 | 286.313
| 2016년 | 11393 | 7328 | 64.3202 | 2124.6027 | 2124.6027 | 132.0904 | 289.9294
| 2017년 | 11379 | 7815 | 68.6791 | 2109.2747 | 2109.2747 |  | 269.9008
자료) 하수량 검토자료

## 유효무수수량 산정 (hidden)
○ 유효무수수량 원단위 산정
구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
음성읍 급수인구 (인) | 15556 | 15845 | 15227 | 15429 | 16429 | 15697.2
음성읍 급수량 (㎥/일) | 4270 | 3609 | 3664 | 3882 | 4795 | 4044
유효무수수량 비율 (%) | 10.66% | 12.09% | 4.5% | 9.561% | 10.65% | 9.49%
유효무수수량 (㎥/일) | 455.0538 | 436.2185 | 164.8799 | 371.1546 | 510.4802 | 387.5574
유효무수수량 원단위 | 29.2526 | 27.5304 | 10.8281 | 24.0556 | 31.0719 | 24.5477
적용 | 24.5477
구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
금왕읍 급수인구 (인) | 15985 | 16978 | 18885 | 19253 | 20253 | 18270.8
금왕읍 급수량 (㎥/일) | 5229 | 3912 | 4051 | 4346 | 5609 | 4629.4
유효무수수량 비율 (%) | 10.66% | 12.09% | 4.5% | 9.561% | 10.65% | 9.49%
유효무수수량 (㎥/일) | 557.2545 | 472.8419 | 182.2948 | 415.5172 | 597.1394 | 445.0096
유효무수수량 원단위 | 34.8611 | 27.8503 | 9.6529 | 21.5819 | 29.484 | 24.686
적용 | 24.686
구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
대소면 급수인구 (인) | 12562 | 14898 | 14201 | 14561 | 16561 | 14556.6
대소면 급수량 (㎥/일) | 4405 | 2801 | 2989 | 3286 | 4622 | 3620.6
유효무수수량 비율 (%) | 10.66% | 12.09% | 4.5% | 9.561% | 10.65% | 9.49%
유효무수수량 (㎥/일) | 469.4408 | 338.5558 | 134.5049 | 314.1716 | 492.0624 | 349.7471
유효무수수량 원단위 | 37.3699 | 22.7249 | 9.4715 | 21.5762 | 29.7121 | 24.1709
적용 | 24.1709
구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
삼성면 급수인구 (인) | 4165 | 5895 | 5509 | 6607 | 7910 | 6017.2
삼성면 급수량 (㎥/일) | 1507 | 723 | 1323 | 1416 | 2637 | 1521.2
유효무수수량 비율 (%) | 10.66% | 12.09% | 4.5% | 9.561% | 10.65% | 9.49%
유효무수수량 (㎥/일) | 160.601 | 87.3887 | 59.5349 | 135.3825 | 280.7375 | 144.7289
유효무수수량 원단위 | 38.5597 | 14.8242 | 10.8069 | 20.4908 | 35.4915 | 24.0346
적용 | 24.0346
구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
생극면 급수인구 (인) | 3421 | 3204 | 4765 | 4882 | 9669 | 5188.2
생극면 급수량 (㎥/일) | 1515 | 1218 | 1362 | 1311 | 2745 | 1630.2
유효무수수량 비율 (%) | 10.66% | 12.09% | 4.5% | 9.561% | 10.65% | 9.49%
유효무수수량 (㎥/일) | 161.4535 | 147.2192 | 61.2899 | 125.3436 | 292.2352 | 157.5083
유효무수수량 원단위 | 47.1948 | 45.9486 | 12.8625 | 25.6746 | 30.2239 | 32.3809
적용 | 32.3809
구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
감곡면 급수인구 (인) | 7659 | 8786 | 9029 | 9061 | 9061 | 8719.2
감곡면 급수량 (㎥/일) | 2799 | 2183 | 2188 | 2256 | 4462 | 2777.6
유효무수수량 비율 (%) | 10.66% | 12.09% | 4.5% | 9.561% | 10.65% | 9.49%
유효무수수량 (㎥/일) | 298.2894 | 263.8584 | 98.4599 | 215.6942 | 475.0287 | 270.2661
유효무수수량 원단위 | 38.9463 | 30.0317 | 10.9049 | 23.8047 | 52.4256 | 31.2226
적용 | 31.2226

## 6.상수사용량원단위
2.2 생활오수량 원단위
2.2.1 상수도사용량 원단위
가. 상수도 급수실적에 의한 방법
1) 상수도 급수현황
구 분 | 총인구 | 급수인구 | 상수도보급률 | 급수량 | 1인1일급수량 | 비 고
| (인) | (인) | (%) | (㎥/일) | (ℓ/인·일)
2005년 | 88382 | 54773 | 61.9 | 20342 | 371.3874
2006년 | 90159 | 56144 | 62.3 | 21838 | 388.9641
2007년 | 92520 | 59217 | 64 | 25182 | 425.2495
2008년 | 94144 | 63816 | 67.8 | 27183 | 425.959
2009년 | 94580 | 66068 | 69.9 | 27456 | 415.5718
2010년 | 96214 | 66068 | 68.7 | 30502 | 461.6758
2011년 | 96993 | 73355 | 75.6 | 26607 | 362.7156
2012년 | 98279 | 76988 | 78.3 | 29861 | 387.8656
2013년 | 99952 | 79162 | 79.2 | 30756 | 388.5197
2014년 | 102796 | 87367 | 85 | 43683 | 499.9943
평 균 | 95401.9 | 68295.8 | 71.6 | 28341 | 415 | 10년 평균
| 98846.8 | 76588 | 77.5 | 32281.8 | 421 | 5년 평균
| 100342.3333 | 81172.3333 | 80.9 | 34766.6667 | 428 | 3년 평균
2) 급수량원단위 수학적 추정
구 분 |  | 2014년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
급수량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 291 | 306 | 322.3333 | 339 | 357
| 금왕읍 | 313 | 312.6667 | 312 | 311.3333 | 311
| 대소면 | 295 | 362 | 429 | 495 | 562
| 삼성면 | 341 | 504 | 667 | 829 | 992
| 감곡면 | 395 | 396 | 396 | 397 | 397
| 생극면 | 286 | 298 | 311 | 324 | 338
3) 급수량원단위 결정
구 분 |  | 2014년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
급수량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291
| 금왕읍 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
| 대소면 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295
| 삼성면 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
| 감곡면 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 생극면 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
4) 유효수율 계획
○ 관련계획상의 유수율
구분 |  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 |  | 구 분 | 2010년 | 1단계(2015년) | 2단계(2020년) | 3단계(2025년) | 4단계(2030년)
유수율 |  | 78.3% | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% |  | 진 천 군 | 73.6 | 78 | 82 | 85 | 85
무수율 |  | 2014년: 7.7% |  | 진천군 수도정비 기본계획(2014.4)
누수율 |  | 2014년: 14%
유효수율 |  | 86% | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% |  | 구분 |  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
○ 유효수율 계획 | [8 empty] | 유수율 |  | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87%
구 분 |  | 2014년: 유효수율(%); 2035년: 비 고 |  | 무수율 |  | 4.6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 |  |  | 누수율 |  | 8.4% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8%
목표 유효수율 | 음성읍 | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% |  |  | 유효수율 |  | 91.6% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92%
| 금왕읍 | 86% | 87% | 88% | 90% | 90%
| 대소면 | 86% | 87% | 88% | 90% | 90%
| 삼성면 | 86% | 87% | 88% | 90% | 90%
| 감곡면 | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% |  |  |  | 282 | 327.907 | 324.1379 | 320.4545 | 313.3333 | 313.3333
| 생극면 | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% |  |  |  | 227 | 263.9535 | 260.9195 | 257.9545 | 252.2222 | 252.2222
5) 상수도 급수량 분석 원단위 산정
구 분 |  | 2014년: 사용량 원단위(ℓ/인·일); 2035년: 비 고
|  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
급수량 원단위 | 음성읍 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291
| 금왕읍 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
| 대소면 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295
| 삼성면 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
| 감곡면 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 생극면 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
유효수율(%) | 음성읍 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 금왕읍 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 대소면 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 삼성면 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 감곡면 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 생극면 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
사용량 원단위 | 음성읍 | 250.26 | 253.17 | 256.08 | 261.9 | 261.9
| 금왕읍 | 269.18 | 272.31 | 275.44 | 281.7 | 281.7
| 대소면 | 253.7 | 256.65 | 259.6 | 265.5 | 265.5
| 삼성면 | 293.26 | 296.67 | 300.08 | 306.9 | 306.9
| 감곡면 | 339.7 | 343.65 | 347.6 | 355.5 | 355.5
| 생극면 | 245.96 | 248.82 | 251.68 | 257.4 | 257.4
자료) 하수량 검토자료
1) 과거 상수도 사용실적
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 영업용수율 (%)
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용
음성군 | 2004년 | 54773 | 9277 | 6682 | 2595 | 169 | 28
| 2005년 | 56144 | 10474 | 7236 | 3238 | 187 | 30.9
| 2006년 | 59217 | 16917 | 7800 | 9117 | 286 | 53.9
| 2007년 | 63816 | 12551 | 8721 | 3830 | 197 | 30.5
| 2008년 | 66068 | 13460 | 9417 | 4043 | 204 | 30
| 2009년 | 66068 | 14351 | 10217 | 4134 | 217 | 28.8
| 2010년 | 73355 | 15594 | 11144 | 4450 | 213 | 28.5
| 2011년 | 76988 | 16786 | 12597 | 4189 | 218 | 25
| 2012년 | 79162 | 17830 | 13548 | 4282 | 225 | 24
| 2013년 | 87367 | 19371 | 14289 | 5082 | 222 | 26.2
평 균 | 10년 평균 | 68295.8 | 14661.1 | 10165.1 | 4496 | 213.8 | 30.58
| 5년 평균 | 76588 | 16786.4 | 12359 | 4427.4 | 219 | 26.5
| 3년 평균 | 81172.3333 | 17995.6667 | 13478 | 4517.6667 | 221.6667 | 25.0667
2) 상수도 사용량 원단위 결정
○ 생활용수량(유수수량) 원단위 수학적 추정
구 분 |  | 2014년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
생활용수량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 249.2 | 279.6 | 311.2 | 343.2 | 375.4
| 금왕읍 | 243.2 | 281.4 | 321.2 | 362.8 | 406.4
| 대소면 | 284.5 | 386.5 | 489 | 591.5 | 693.5
| 삼성면 | 227.5 | 343 | 458 | 573.5 | 688.5
| 감곡면 | 298.5 | 355.5 | 412 | 468.5 | 526
| 생극면 | 245.5 | 322 | 398 | 474.5 | 550.5 |  |  | 256 | -10.5
○ 생활용수량(유수수량) 원단위 산정
구 분 |  | 2014년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
생활용수량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 249.2 | 249 | 249 | 249 | 249
| 금왕읍 | 243.2 | 243 | 243 | 243 | 243
| 대소면 | 284.5 | 285 | 285 | 285 | 285
| 삼성면 | 227.5 | 228 | 228 | 228 | 228
| 감곡면 | 298.5 | 299 | 299 | 299 | 299
| 생극면 | 245.5 | 246 | 246 | 246 | 246 |  |  | 256 | -10.5
○ 유효무수수량 원단위 산정
구 분 | 유효무수수량 현황 | 2030년: 평 균; 2035년: 비 고 |  | 구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |  |  |  |  | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
음성읍급수인구 (인) | 15556 | 15845 | 15227 | 15429 | 16429 | 15697.2 |  |  | 금왕읍급수인구 (인) | 15985 | 16978 | 18885 | 19253 | 20253 | 18270.8
음성읍 급수량 (㎥/일) | 4270 | 3609 | 3664 | 3882 | 4795 | 4044 |  |  | 금왕읍 급수량 (㎥/일) | 5229 | 3912 | 4051 | 4346 | 5609 | 4629.4
유효무수수량 비율 (%) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  |  | 유효무수수량 비율 (%) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
유효무수수량 (㎥/일) | 192.15 | 162.405 | 164.88 | 174.69 | 215.775 | 181.98 |  |  | 유효무수수량 (㎥/일) | 235.305 | 176.04 | 182.295 | 195.57 | 252.405 | 208.323
유효무수수량 원단위 | 12.3521 | 10.2496 | 10.8281 | 11.3222 | 13.1338 | 11.5772 |  |  | 유효무수수량 원단위 | 14.7204 | 10.3687 | 9.6529 | 10.1579 | 12.4626 | 11.4725
적용 | 12 | [7 empty] | 적용 | 11.4725
○ 유효무수수량 원단위 결정
구 분 |  | 2014년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고 |  | 구 분 | 유효무수수량 현황 |  |  |  |  | 평 균 | 비 고
유효무수수량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년
| 금왕읍 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 대소면급수인구 (인) | 12562 | 14898 | 14201 | 14561 | 16561 | 14556.6
| 대소면 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 대소면 급수량 (㎥/일) | 4405 | 2801 | 2989 | 3286 | 4622 | 3620.6
| 삼성면 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 유효무수수량 비율 (%) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
| 감곡면 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 유효무수수량 (㎥/일) | 198.225 | 126.045 | 134.505 | 147.87 | 207.99 | 162.927
| 생극면 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 유효무수수량 원단위 | 15.7797 | 8.4605 | 9.4715 | 10.1552 | 12.559 | 11.2852
| 맹동면 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 적용 | 11.2852
○ 상수도 사용량 원단위 산정
구 분 |  | 2014년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고 |  | 유효무수수량
상수도사용량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  | 0 | (㎥/일) | 235.305 | 176.04 | 182.295 | 195.57 | 252.405 | 208.323
| 금왕읍 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |  | 0 | 유효무수수량 원단위 | 14.7204 | 10.3687 | 9.6529 | 10.1579 | 12.4626 | 11.4725 |  | 11.4725 | 0
| 대소면 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |  | 0 | 적용 | 11.4725
| 삼성면 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
| 감곡면 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311
| 생극면 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |  | 0 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 230.4 |  | 288
급수 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |  | 0 | (㎥/일) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14556.6
| 금왕읍 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |  | 0 | 유효무수수량 원단위 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3620.6 |  | 3620.6 | 0
| 대소면 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |  | 0 | 적용 | 3620.6
| 삼성면 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
| 감곡면 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346
| 생극면 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |  | 0 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 |  | 319.5
나. 물 사용량 조사 방법
1) 과거 상수도 물사용량 실적
연 별 |  | 처리인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용
음성군 | 2011년 | 49723 | 14882.6 | 10844.9479 | 4037.6521 | 299.3102
| 2012년 | 50630 | 15995.4301 | 12263.8247 | 3731.6055 | 315.9279
| 2013년 | 50137 | 17079.0082 | 13126.7151 | 3952.2932 | 340.6468
| 2014년 | 53756 | 16193.8767 | 12286.5096 | 3907.3671 | 301.2478
| 2015년 | 59004.0636 | 17501.1315 | 13249.411 | 4251.7205 | 296.6089
| 2016년 | 64641.84 | 19097.074 | 14108.0137 | 4989.0603 | 295.429
| 2017년 | 67101 | 19644.3736 | 14329.5495 | 5314.8242 | 292.7583
평 균 | 7년 평균 | 56427.5577 | 17199.0706 | 12886.9959 | 4312.0747 | 308.1951
| 5년 평균 | 58927.9807 | 17903.0928 | 13420.0398 | 4483.0531 | 309.9721
| 3년 평균 | 63582.3012 | 18747.5264 | 13895.658 | 4851.8683 | 294.9321
2) 상수도 물사용량 원단위 수학적 추정
구 분 |  | 2016년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
상수도사용량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 266 | 233.5 | 192.5 | 155 | 119 |  | -32.5 | 231 | 248 | 257 | 238 | 255 | 257 | 255
| 금왕읍 | 286 | 293 | 311.5 | 331 | 350.5 |  | 7 | 227 | 215 | 226 | 224 | 240 | 267 | 274
| 대소면 | 276 | 254.5 | 222.5 | 193 | 164.5 |  | -21.5 | 188 | 211 | 226 | 212 | 227 | 269 | 264
| 삼성면 | 233 | 273.5 | 345.5 | 432 | 539 |  |  | 123 | 240 | 214 | 185 | 206 | 214 | 223
| 감곡면 | 282 | 189.5 | 145.5 | 105 | 67.5 |  |  | 248 | 242 | 249 | 262 | 260 | 290 | 270
| 생극면 | 227 | 279 | 253 | 229 | 205.5 |  | 52 | 370 | 286 | 268 | 268 | 262 | 259 | 217
3) 상수도 사용량 원단위 산정
구 분 |  | 2016년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
상수도사용량 원단위 (ℓ/인·일) | 음성읍 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |  | 0 | 231 | 248 | 257 | 238 | 255 | 262 | 255
| 금왕읍 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |  | 0 | 227 | 215 | 226 | 224 | 240 | 255 | 274
| 대소면 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  | 0 | 188 | 211 | 226 | 212 | 227 | 245 | 264
| 삼성면 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |  |  | 123 | 240 | 214 | 185 | 206 | 218 | 223
| 감곡면 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |  |  | 370 | 286 | 268 | 268 | 262 | 274 | 217
| 생극면 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |  | 0 | 248 | 242 | 249 | 262 | 260 | 275 | 270
다. 상수도 사용량 원단위 결정 | [8 empty] | 2011: 기존정비기본계획 생활오수량 원단위(일평균) 2008
구분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) |  |  |  |  | 비 고 |  | 구분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 |  |  | 2013: (2010년); 2014: (2015년); 2015: (2020년); 2016: (2025년)
급수실적에 의한 방법 | 음성읍 | 250.26 | 253.17 | 256.08 | 261.9 | 261.9 |  |  | 읍지역 | 일평균 | 220 | 220 | 220 | 220 | 진천처리구역
| 금왕읍 | 269.18 | 272.31 | 275.44 | 281.7 | 281.7 |  |  |  | 일최대 | 275 | 275 | 275 | 275
| 대소면 | 253.7 | 256.65 | 259.6 | 265.5 | 265.5 |  |  |  | 시간최대 | 413 | 413 | 413 | 413
| 삼성면 | 293.26 | 296.67 | 300.08 | 306.9 | 306.9
| 감곡면 | 339.7 | 343.65 | 347.6 | 355.5 | 355.5
| 생극면 | 245.96 | 248.82 | 251.68 | 257.4 | 257.4 |  |  | 면지역 | 일평균 | 190 | 190 | 190 | 190 | 면소재지 지역
사용실적에 의한 방법 | 음성읍 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |  | 일최대 | 238 | 238 | 238 | 238
| 금왕읍 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |  |  |  | 시간최대 | 357 | 357 | 357 | 357
| 대소면 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |  |  | 혁신도시 | 일평균 | 231 | 231 | 231 | 231 | 혁신도시
| 삼성면 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
| 감곡면 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311
| 생극면 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |  |  |  | 일최대 | 289 | 289 | 289 | 289
물사용량 조사에 의한 방법 | 음성읍 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 채택 |  |  | 일최대 | 238 | 238 | 238 | 238
| 금왕읍 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |  |  |  | 시간최대 | 357 | 357 | 357 | 357
| 대소면 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |  |  | 일평균 | 231 | 231 | 231 | 231
| 삼성면 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
| 감곡면 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
| 생극면 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |  |  |  | 일최대 | 289 | 289 | 289 | 289
적 용 | 음성읍 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |  |  |  | 시간최대 | 434 | 434 | 434 | 434
| 금왕읍 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |  |  | 자연마을 | 일평균 | 160 | 160 | 160 | 160 | 소규모
| 대소면 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |  |  |  | 일최대 | 200 | 200 | 200 | 200 | 처리시설
| 삼성면 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
| 감곡면 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
| 생극면 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |  |  |  | 시간최대 | 300 | 300 | 300 | 300

## 6.1. 상수사용량원단위 (맹동신규)
라. 맹동 공공하수처리시설 원단위 검토(신규)
1) 과거 상수도 물사용량 실적
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용
맹동면 | 2011년 | 3271 | 354.9808 | 312.3342 | 42.6466 | 108.5236
| 2012년 | 4805 | 406.4438 | 360.7644 | 45.6795 | 84.5877
| 2013년 | 4815 | 468.1726 | 411.3205 | 56.8521 | 97.2321
| 2014년 | 7215 | 851.7562 | 646.9671 | 204.789 | 118.0535
| 2015년 | 9376.2 | 1701.0247 | 1308.9205 | 392.1041 | 181.4194
| 2016년 | 11028.6 | 2562.2356 | 1843.8685 | 718.3671 | 232.3265
| 2017년 | 11231.1 | 2914.9707 | 2003.5824 | 911.3883 | 259.5445
평 균 | 7년 평균 | 7391.7 | 1322.7978 | 983.9654 | 338.8324 | 137.0238
| 5년 평균 | 8733.18 | 1699.6319 | 1242.9318 | 456.7001 | 142.7238
| 3년 평균 | 10545.3 | 2392.7437 | 1718.7905 | 673.9532 | 224.4301
2) 유효 무수수량 원단위
구 분 |  | 2016년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
상수도사용량 원단위 (ℓ/인·일) | 맹동면 | 11.6795 | 11.6795 | 11.6795 | 11.6795 | 11.6795
3) 상수도 사용량 원단위 산정
구 분 |  | 2016년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
상수도사용량 원단위 (ℓ/인·일) | 맹동면 | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224
4) 실시설계 상수도 사용량 원단위와 비교
구 분 |  | 2016년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
상수도사용량 원단위 (ℓ/인·일) | 실시설계 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
| 본 계획 | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224
5) 상수도 사용량 원단위 결정
구 분 |  | 2016년 (현재) | 2020년 (1단계) | 2025년 (2단계) | 2030년 (3단계) | 2035년 (4단계) | 비 고
상수도사용량 원단위 (ℓ/인·일) | 맹동면 | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224
자료) 하수량 검토자료

## 6.1관련계획
마. 관련 상위계획 자료에 의한 급수 원단위 검토
1) 관련 계획상의 일평균 급수량 원단위 | [5 empty] | (단위 : Lpcd/일평균)
구분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
전국수도종합계획 (2007) | 읍지역 | 327 |  |  |  | 환경부
| 대소면,감곡면 | 327
| 면지역 | 234
2025 수도정비기본계획 (2010) | 읍지역 | 282 | 300 | 316 |  | 환경부
| 면지역 | 268 | 280 | 282
시범권역 유역하수도정비 계획 (2011) | 읍지역 | 294 | 294 | 294 | 294 | 환경부 | 미호천
| 면지역 | 243 | 243 | 243 | 243
충청북도 물 수요관리 종합계획 (2012) | 읍지역 | 310 |  |  |  | 충청북도
| 면지역 | 310
금강북부권급수체계구축(1차) 사업실시설계(2007) | 읍지역 | 370 | 370 |  |  | 건교부
| 면지역 | 265 | 270
남한강권 급수체계구축 기본계획 (2009) | 읍지역 | 255 | 260 |  |  | 환경부
| 면지역 | 280 | 290
음성군 물 수요관리 시행계획 (2013) | 음성군 | 346 |  |  |  | 음성군
2030년 음성군기본계획 (2016) | 음성군 | 380 | 380 | 380 | 380 | 음성군
음성군 수도정비기본계획 (2008) | 읍지역 | 320 | 320 | 320 |  | 음성군
| 면지역 | 290 | 290 | 290
평균 | 읍지역 | 320.4444 | 320.6667 | 327.5 | 337
| 면지역 | 290.6667 | 292.1667 | 298.75 | 311.5
본 계획 적용 | 음성읍 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  | 진천읍 | 280 | 280 | 280 | 280
| 금왕읍 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  | 광혜원면 | 350 | 350 | 350 | 350
| 대소면 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  | 덕산면, 이월면, 문백면 | 280 | 280 | 280 | 280
| 감곡면 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  | 초평면, 백곡면 | 240 | 240 | 240 | 240
유효수율(%) | 음성읍 | 86% | 87% | 88% | 90% | 0
| 금왕읍 | 86% | 87% | 88% | 90% | 0
| 대소면 | 86% | 87% | 88% | 90% | 0
| 감곡면 | 86% | 87% | 88% | 90% | 0 |  |  | -0.01 | -0.02 | 0.9
사용량 원단위 | 음성읍 | 240.8 | 243.6 | 246.4 | 252 | 0
| 금왕읍 | 240.8 | 243.6 | 246.4 | 252 | 0
| 대소면 | 240.8 | 243.6 | 246.4 | 252 | 0
| 감곡면 | 301 | 304.5 | 308 | 315 | 0
자료) 하수량 검토자료

## 7.생활오수량 원단위
2.2.2 생활오수량 원단위 결정
가. 오수전환율
1) 오수전환율 검토
구분 |  |  | 수거식주택 |  | 수세식주택 |  | APT지역 |  | 비고
한강유역 환경보존 종합계획 |  |  | 79 |  | 90 |  | 90 |  | 1983, 환경청
낙동강 수질보전 보고서 |  |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | 1985, 환경청
서남해권 수질보전 보고서 |  |  | 89 |  | 91 |  | 92 |  | 1986, 환경청
주택단지내 상수 · 오수발생량 산정 및 하수처리시설소요비용연구 |  |  | 단독(89.9), 공동주택(93.7), 영업(86.4) 평균 : 90 | [5 empty] | 2001, 환경부
농어촌지역 하수발생량 원단위 산정 연구 |  |  | 농촌형(90.9), 어촌형(88.0), 주택단지형(88.8) 평균 : 88.9 | [5 empty] | 2006, 환경부
분뇨정화조의 구조기준 및 해석 |  |  | 76~100(평균 : 88) | [5 empty] | 일본건축센터
적용 |  |  | 0 |  | 90 |  | 0
2) 수세화율 현황
년도 | 분뇨발생량(㎥/일) | [5 empty] | 수세화율 (%) |  | 비 고
| 계 |  | 수세식 |  | 수거식
2010년 | 137 |  | 132 |  | 5 |  | 0.9635
2011년 | 96.99 |  | 91.9 |  | 5.09 |  | 0.94752
2012년 | 98 |  | 93 |  | 5 |  | 0.94898
2013년 | 98 |  | 93 |  | 5 |  | 0.94898
2014년 | 103 |  | 99 |  | 4 |  | 0.96117
자료) 음성군 통계연보
3) 장래 수세화율
구분 |  |  | 2014 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비 고
수세화율 |  |  | 96.12% | 100% | 100% | 100% | 100%
4) 오수전환율 결정
구분 |  |  | 2014 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비 고
오수전환율 |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
나. 생활오수량 원단위 결정
구 분 |  |  | 생활오수량 원단위(ℓ/인·일) |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
급수량 원단위 | 음성읍 |  | 309 | 306 | 302 | 296 | 296
| 금왕읍 |  | 333 | 329 | 325 | 318 | 318
| 대소면 |  | 321 | 317 | 314 | 307 | 307
| 삼성면 |  | 271 | 268 | 265 | 259 | 259
| 감곡면 |  | 328 | 324 | 320 | 313 | 313
| 생극면 |  | 264 | 261 | 258 | 252 | 252
| 맹동면 |  | 315 | 312 | 308 | 301 | 301
유효수율(%) | 음성읍 |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 금왕읍 |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 대소면 |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 삼성면 |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 감곡면 |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 생극면 |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| 맹동면 |  | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9
상수사용량 원단위 | 음성읍 |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
| 금왕읍 |  | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
| 대소면 |  | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
| 삼성면 |  | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
| 감곡면 |  | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
| 생극면 |  | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
| 맹동면 |  | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224 | 271.224
오수전환율(%) | 음성읍 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 금왕읍 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 대소면 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 삼성면 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 감곡면 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 생극면 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 맹동면 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
생활오수량 원단위 | 음성읍 | 일평균 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 0.8
|  | 일최대 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 1
|  | 시간최대 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 1.5
| 금왕읍 | 일평균 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 0.8
|  | 일최대 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 1
|  | 시간최대 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 1.5
| 대소면 | 일평균 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0.8
|  | 일최대 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1
|  | 시간최대 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 1.5
| 삼성면 | 일평균 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0.8
|  | 일최대 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 1
|  | 시간최대 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 1.5
| 감곡면 | 일평균 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 0.8
|  | 일최대 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 1
|  | 시간최대 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 1.5
| 생극면 | 일평균 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0.8
|  | 일최대 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 1
|  | 시간최대 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 1.5
| 맹동면 | 일평균 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0.8
|  | 일최대 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1
|  | 시간최대 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 1.5
구 분 |  |  | 생활오수량 원단위(ℓ/인·일) |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
지하수유입량 원단위 | 음성읍 | 일평균 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일최대 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 시간최대 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 금왕읍 | 일평균 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 일최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 대소면 | 일평균 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 일최대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 시간최대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 삼성면 | 일평균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 일최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 감곡면 | 일평균 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 일최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | 시간최대 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 생극면 | 일평균 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 일최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 시간최대 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 맹동면 | 일평균 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 일최대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | 시간최대 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
○ 당초 생활오수량 원단위
구분 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  | 비고
당초 생활오수량 원단위 | 읍지역 | 일평균 | 220 | 220 | 220 | 220
|  | 일최대 | 275 | 275 | 275 | 275
|  | 시간최대 | 413 | 413 | 413 | 413
| 면지역 | 일평균 | 190 | 190 | 190 | 190
|  | 일최대 | 238 | 238 | 238 | 238
|  | 시간최대 | 357 | 357 | 357 | 357
| 혁신도시 | 일평균 | 231 | 231 | 231 | 231
|  | 일최대 | 289 | 289 | 289 | 289
|  | 시간최대 | 434 | 434 | 434 | 434
| 자연마을 | 일평균 | 160 | 160 | 160 | 160
|  | 일최대 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 시간최대 | 300 | 300 | 300 | 300

## 7.1소규모원단위
다. 소규모 상수 사용량 현황
1) 부윤
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 영업용수율 (%) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용1)
부윤 | 2012년 | 321 | 51.8849 | 29.1589 | 22.726 | 162 | 43.8
| 2013년 | 321 | 61.0658 | 33.5014 | 27.5644 | 190 | 45.1
| 2014년 | 312 | 54.8932 | 27.5205 | 27.3726 | 176 | 49.9
| 2015년 | 321 | 57.0411 | 28.0795 | 28.9616 | 178 | 50.8
| 2016년 | 321 | 45.8822 | 29.1562 | 16.726 | 143 | 36.5
2) 미곡
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 영업용수율 (%) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용1)
미곡 | 2012년 | 158 | 14.6247 | 14.6247 | 0 | 93 | 0
| 2013년 | 158 | 11.9534 | 11.9534 | 0 | 76 | 0
| 2014년 | 158 | 17.4356 | 17.4356 | 0 | 110 | 0
| 2015년 | 158 | 13.4959 | 13.4959 | 0 | 85 | 0
| 2016년 | 158 | 15.6658 | 15.6658 | 0 | 99 | 0
3) 관성
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 영업용수율 (%) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용1)
관성 | 2012년 | 328 | 10.526 | 10.526 | 0 | 32 | 0
| 2013년 | 328 | 11.9863 | 11.9863 | 0 | 37 | 0
| 2014년 | 328 | 11.0247 | 11.0247 | 0 | 34 | 0
| 2015년 | 328 | 11.3589 | 11.3589 | 0 | 35 | 0
| 2016년 | 328 | 11.5699 | 11.5699 | 0 | 35 | 0
4) 단평
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 영업용수율 (%) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용1)
단평 | 2012년 | 214 | 26.5452 | 26.5452 | 0 | 124 | 0
| 2013년 | 214 | 26.6411 | 26.6411 | 0 | 124 | 0
| 2014년 | 214 | 27.2027 | 27.2027 | 0 | 127 | 0
| 2015년 | 214 | 27.7178 | 27.7178 | 0 | 130 | 0
| 2016년 | 214 | 24.926 | 24.926 | 0 | 116 | 0
5) 오궁리
연 별 |  | 급수인구 | 사용량 ㎥/일 |  |  | 상수도사용량 원단위 (L/인ㆍ일) | 영업용수율 (%) | 비고
|  |  | 계 | 가정용 | 영업용1)
오궁리 | 2012년 | 300 | 61.3918 | 53.7288 | 7.663 | 205 | 12.5
| 2013년 | 300 | 59.3205 | 52.3863 | 6.9342 | 198 | 11.7
| 2014년 | 300 | 61.4548 | 54.0603 | 7.3945 | 205 | 12
| 2015년 | 300 | 56.5863 | 49.9699 | 6.6164 | 189 | 11.7
| 2016년 | 300 | 54.7233 | 49.5836 | 5.1397 | 182 | 9.4
라.소규모 생활오수 원단위 결정
구 분 |  |  | 생활오수량 원단위(ℓ/인·일) |  |  |  |  | 비고
|  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
상수사용량 원단위 | 부윤 |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 문헌자료 적용
| 미곡 |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
| 관성 |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
| 단평 |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
| 오궁리 |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
| 소규모 |  | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
오수전환율(%) | 부윤 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 미곡 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 관성 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 단평 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 오궁리 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 소규모 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
생활오수량 원단위 | 부윤 소규모 | 일평균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.8
|  | 일최대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1.8
| 미곡 소규모 | 일평균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.8
|  | 일최대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1.8
| 관성 소규모 | 일평균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.8
|  | 일최대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1.8
| 단평 소규모 | 일평균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.8
|  | 일최대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1.8
| 오궁리 소규모 | 일평균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.8
|  | 일최대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1.8
| 소규모 | 일평균 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.8
|  | 일최대 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1
|  | 시간최대 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1.8
구 분 |  |  | 생활오수량 원단위(ℓ/인·일) |  |  |  |  | 비고
|  |  | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
지하수 유입량 원단위 | 부윤 소규모 | 일평균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 미곡 소규모 | 일평균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 관성 소규모 | 일평균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 단평 소규모 | 일평균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 오궁리 소규모 | 일평균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 소규모 | 일평균 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 일최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 시간최대 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18

## 8.지하수사용량
2.3 지하수 사용량
2.3.1 처리구역별 지하수 사용량
구분 |  | 일사용량 (m3/일) | 2016년 사용량(m3) | [12 empty] | 비고
|  |  | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  | 구 분 |  | 진천 | 덕산 | 이월 | 광혜원 | 비고
음성 처리구역 | 음성 | 378.189 | 138039 | 12221 | 13562 | 14726 | 10863 | 12948 | 11370 | 9696 | 8967 | 8457 | 10878 | 10342 | 14009 |  | 2013년 월사용량 (㎥) | 1월 | 32518 | 2755 | 1942 | 7385
[18 empty] | 2월 | 36807 | 2750 | 2458 | 7755
합계 |  | 378.189 | 138039 | 12221 | 13562 | 14726 | 10863 | 12948 | 11370 | 9696 | 8967 | 8457 | 10878 | 10342 | 14009 |  |  | 3월 | 29317 | 2675 | 1699 | 6056
금왕 처리구역 | 금왕 | 461.5507 | 168466 | 17962 | 16033 | 18396 | 10652 | 10692 | 14606 | 16116 | 14452 | 10990 | 13223 | 13212 | 12132 |  |  | 4월 | 32244 | 2666 | 1902 | 6833
| 생극 | 10.0849 | 3681 | 245 | 256 | 360 | 428 | 490 | 337 | 232 | 331 | 294 | 311 | 181 | 216 |  |  | 5월 | 32255 | 2903 | 2132 | 7002
[18 empty] | 6월 | 33005 | 2890 | 2241 | 6549
합계 |  | 471.6356 | 172147 | 18207 | 16289 | 18756 | 11080 | 11182 | 14943 | 16348 | 14783 | 11284 | 13534 | 13393 | 12348 |  |  | 7월 | 35717 | 2744 | 1899 | 8125
대소 처리구역 | 대소 | 119.4356 | 43594 | 4651 | 3893 | 3845 | 3986 | 3260 | 3652 | 3766 | 3419 | 2924 | 3925 | 2930 | 3343 |  |  | 8월 | 36184 | 2767 | 1817 | 8028
| 삼성 | 15.7123 | 5735 | 359 | 338 | 407 | 366 | 455 | 523 | 607 | 609 | 504 | 620 | 441 | 506 |  |  | 9월 | 37202 | 3031 | 1794 | 8509
[18 empty] | 10월 | 34994 | 3016 | 2120 | 7955
합계 |  | 135.1479 | 49329 | 5010 | 4231 | 4252 | 4352 | 3715 | 4175 | 4373 | 4028 | 3428 | 4545 | 3371 | 3849 |  |  | 11월 | 31500 | 2711 | 1577 | 6278
감곡 공동 처리구역 | 감곡 | 134.7808 | 49195 | 5585 | 3721 | 4241 | 4071 | 3998 | 4027 | 4207 | 3855 | 3792 | 4421 | 3078 | 4199 |  |  | 12월 | 35633 | 2930 | 1846 | 7817
[18 empty] | 계 | 407376 | 33838 | 23427 | 88292
합계 |  | 134.7808 | 49195 | 5585 | 3721 | 4241 | 4071 | 3998 | 4027 | 4207 | 3855 | 3792 | 4421 | 3078 | 4199 |  | 일사용량(㎥/일) |  | 1116 | 93 | 64 | 242
2.3.2 지하수 사용량에 의한 오수량 산정
구분 |  | 지하수 사용량(㎥/일) |  | 1월: 오수전환율; 5월: 변동부하율; 9월: 지하수사용에 의한 오수량(㎥/일) | 비고
음성처리구역 |  | 378.189 |  | 1월: 90%; 5월: 1; 9월: 340
금왕처리구역 |  | 471.6356 |  | 9월: 424
대소처리구역 |  | 135.1479 |  | 9월: 122
감곡처리구역 |  | 134.7808 |  | 9월: 121
계 |  | 1119.7534 |  | 9월: 1007
※ 자료: 지하수조사연보(국토교통부)
자료) 하수량 검토자료

## 10.관광오수량 원단위 (hidden)
2.4 관광오수량 원단위
구분 |  |  | 변화율 | 2014년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2030년 | 비고
생활오수원단위 | 소규모 | 일평균 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 일최대 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 시간최대 | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
관광하수원단위 (숙박객) | 소규모 (연곡) | 일평균 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 일최대 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 시간최대 | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
관광하수원단위 (일귀객) | 소규모 (연곡) | 일평균 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 일최대 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 시간최대 | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 11.연계처리용량 및 수질
2.4 환경 기초시설 연계처리량
가. 음성분뇨처리수 (기존)
구분 | 유량 (㎥/일) | 수질(㎎/L) |  |  |  |  | 부하량(kg/일) |  |  |  |  | 비고
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
① 기존 하수도 정비 기본계획 | 37.8 | 3610.8 | 4229.6 | 4176.3 | 387.83 | 41.15 | 136.4882 | 159.8789 | 157.8641 | 14.66 | 1.5555 | 부하량 = 유량 x 수질
② 분뇨운영현황평균(2012~2014년) | 31.5 | 3962.0538 | 2807.8022 | 4092.1336 | 369.4581 | 77.9045 | 124.8047 | 88.4458 | 128.9022 | 11.6379 | 2.454 | 부하량 = 유량 x 수질
운영현황 75% (2012~2014년) | 40 | 82.5 | 255 | 265 | 45.175 | 19.35 | 3.3 | 10.2 | 10.6 | 1.807 | 0.774 | 수질 = 부하량/유량
③ 기술진단시 연계처리계획 (2013년) | 40 | 117.7 | 399.4 | 262.3 | 84.9 | 52.2 | 4.708 | 15.976 | 10.492 | 3.396 | 2.088 | 부하량 = 유량 x 수질
④ 적용 | 40 | 3125 | 2250 | 3250 | 300 | 75 | 125 | 90 | 130 | 12 | 3 | 부하량 = 유량 x 수질
나. 금왕분뇨처리수 (기존)
구분 | 유량 (㎥/일) | 수질(㎎/L) |  |  |  |  | 부하량(kg/일) |  |  |  |  | 비고
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
① 기존 하수도 정비 기본계획 | 29.8 | 6344 | 4214.6 | 7225.1 | 577.477 | 68.807 | 189.0512 | 125.5951 | 215.308 | 17.2088 | 2.0504 | 부하량 = 유량 x 수질
② 운영현황평균(2015~2017년) | 32.5 | 4875.4 | 3829.5 | 5877.7 | 571.7 | 119.4 | 158.4505 | 124.4587 | 191.0252 | 18.5802 | 3.8805 | 수질 = 부하량/유량
운영현황75%(2015~2017년) | 40 | 98.55 | 427.15 | 273.6 | 265.95 | 13.5 | 3.942 | 17.086 | 10.944 | 10.638 | 0.54 | 수질 = 부하량/유량
③ 금왕 하수도정비 부분변경(2016.12) | 32.5 | 4875.4 | 3829.5 | 5877.7 | 571.7 | 119.4 | 158.4505 | 124.4587 | 191.0252 | 18.5802 | 3.8805 | 부하량 = 유량 x 수질
④ 적용 | 40 | 3961.2625 | 3111.4688 | 4775.6313 | 464.5063 | 97.0125 | 158.4505 | 124.4587 | 191.0252 | 18.5802 | 3.8805 | 부하량 = 유량 x 수질
다. 금왕분뇨처리수 (기존)
구분 | 유량 (㎥/일) | 수질(㎎/L) |  |  |  |  | 부하량(kg/일) |  |  |  |  | 비고
|  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
① 분뇨처리시설 설계 | 327 | 49.4 | 227.6 | 45.8 | 77.275 | 5.35 | 16.1538 | 74.4252 | 14.9766 | 25.2689 | 1.7494 | 부하량 = 유량 x 수질
② 운영현황평균(2015~2017년) | 327 | 188.0515 | 144.5401 | 132.5774 | 51.0118 | 4.2691 | 6.1117 | 4.6976 | 4.3088 | 1.6579 | 0.13875 | 수질 = 부하량/유량
운영현황75%(2015~2017년) | 327 | 12.055 | 52.2508 | 33.4679 | 32.5321 | 1.6514 | 3.942 | 17.086 | 10.944 | 10.638 | 0.54 | 수질 = 부하량/유량
③ 금왕 하수도정비 부분변경(2016.12) | 327 | 241.2 | 156.5 | 321.9 | 52.9 | 4.741 | 78.8724 | 51.1755 | 105.2613 | 17.2983 | 1.5503 | 부하량 = 유량 x 수질
④ 적용 | 327 | 245 | 160 | 325 | 55 | 5 | 80.115 | 52.32 | 106.275 | 17.985 | 1.635 | 부하량 = 유량 x 수질
마.운영현황
1) 음성분뇨 처리수
구분 | 유량(㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
'11 | 38.5
'12 | 32.8 | 3515.7765 | 2320.0047 | 4979.4353 | 373.5374 | 77.3676
'13 | 32.2 | 4110.5329 | 3172.3962 | 3798.0827 | 429.4588 | 72.349
'14 | 29.5 | 4259.8519 | 2931.0058 | 3498.8827 | 305.378 | 83.997
평균 | 31.5 | 3962.0538 | 2807.8022 | 4092.1336 | 369.4581 | 77.9045
2) 금왕분뇨처리수
구분 | 유량(㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고 | [5 empty] | 구 분 |  | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 평 균
'12 | 38 | 4942 | 3814.3 | 5812.9 | 564.699 | 96.754 | [6 empty] | 금왕하수처리시설 | 연계처리량 | 38.0 ㎥/일 | 34.7 ㎥/일 | 29.2 ㎥/일 | 28.2 ㎥/일 | 32.5 ㎥/일
'13 | 34.7 | 4813.5 | 3661.1 | 6050.3 | 554.76 | 103.408 | [7 empty] | BOD | 4942 | 4813.5 | 5371.5 | 4374.5 | 4875.4
'14 | 29.2 | 5371.5 | 3468.2 | 5517.5 | 589.171 | 143.482 | [7 empty] | COD | 3814.3 | 3661.1 | 3468.2 | 4374.5 | 3829.5
'15 | 28.2 | 4374.5 | 4374.5 | 6130.2 | 578.328 | 134.149 | [7 empty] | SS | 5812.9 | 6050.3 | 5517.5 | 6130.2 | 5877.7
평균 | 32.525 | 4875.4 | 3829.5 | 5877.7 | 571.7 | 119.4 | [7 empty] | T-N | 564.699 | 554.76 | 589.171 | 578.328 | 571.7
3) 금왕 슬러지 처리수 | [13 empty] | T-P | 96.754 | 103.408 | 143.482 | 134.149 | 119.4
구분 | 유량(㎥/일) | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비고
'12 | 359 | 308.3 | 194 | 551.6 | 69.518 | 4.598 | [6 empty] | 구 분 |  | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 비 고
'13 | 316 | 258.8 | 152.3 | 379.8 | 55.525 | 4.939 | [6 empty] | 금왕하수처리시설 | 연계처리량 | 359㎥/일 | 316㎥/일 | 340㎥/일 | 301㎥/일 | 327㎥/일
'14 | 340 | 193.9 | 139.6 | 182.8 | 40.566 | 5.829 | [7 empty] | BOD | 308.3 | 258.8 | 193.9 | 203.5 | 241.2
'15 | 301 | 203.5 | 140.2 | 173.6 | 45.991 | 3.597 | [7 empty] | COD | 194 | 152.3 | 139.6 | 140.2 | 156.5
평균 | 329 | 241.2 | 156.5 | 321.9 | 52.9 | 4.741 | [7 empty] | SS | 551.6 | 379.8 | 182.8 | 173.6 | 321.9
[14 empty] | T-N | 69.518 | 55.525 | 40.566 | 45.991 | 52.9
[14 empty] | T-P | 4.598 | 4.939 | 5.829 | 3.597 | 4.741
[13 empty] | 38.0 ㎥/일 | 4942 | 3814.3 | 5812.9 | 564.699 | 96.754
[13 empty] | 34.7 ㎥/일 | 4813.5 | 3661.1 | 6050.3 | 554.76 | 103.408
[13 empty] | 29.2 ㎥/일 | 5371.5 | 3468.2 | 5517.5 | 589.171 | 143.482
[13 empty] | 28.2 ㎥/일 | 4374.5 | 4374.5 | 6130.2 | 578.328 | 134.149
[13 empty] | 32.5 ㎥/일 | 4875.4 | 3829.5 | 5877.7 | 571.7 | 119.4
자료) 하수량 검토자료

## 12.기타하수량
2.5 기타오수량
2.5.1 극동대학교
구 분 |  |  | 하수량 (㎥/일, 일최대) | 상수 사용량 (㎥/년) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고
연도별 물사용량 | 평균 |  | 144.5 | 46866.6667 | 90% | 1.25
| 2011년 |  | 139 | 44963 | 90% | 1.25
| 2012년 |  | 167 | 54298 | 90% | 1.25
| 2013년 |  | 160 | 51754 | 90% | 1.25
| 2014년 |  | 140 | 45532 | 90% | 1.25
| 2015년 |  | 132 | 42677 | 90% | 1.25
| 2016년 |  | 129 | 41976 | 90% | 1.25
자료) 상수도 사용 검침량
2.5.2 강동대학교
구 분 |  |  | 하수량 (㎥/일, 일최대) | 상수 사용량 (㎥/년) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고
연도별 물사용량 | 평균 |  | 59.8333 | 19380.3333 | 90% | 1.25
| 2011년 |  | 38 | 12304 | 90% | 1.25
| 2012년 |  | 38 | 12304 | 90% | 1.25
| 2013년 |  | 38 | 12304 | 90% | 1.25
| 2014년 |  | 38 | 12304 | 90% | 1.25
| 2015년 |  | 74 | 23856 | 90% | 1.25
| 2016년 |  | 133 | 43210 | 90% | 1.25
자료) 상수도 사용 검침량
2.5.3 2580-3부대
구 분 |  |  | 하수량 (㎥/일, 일최대) | 상수 사용량 (㎥/년) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고
연도별 물사용량 | 평균 |  | 81.3333 | 26346 | 90% | 1.25
| 2011년 |  | 82 | 26467 | 90% | 1.25
| 2012년 |  | 76 | 24513 | 90% | 1.25
| 2013년 |  | 85 | 27565 | 90% | 1.25
| 2014년 |  | 78 | 25231 | 90% | 1.25
| 2015년 |  | 77 | 24992 | 90% | 1.25
| 2016년 |  | 90 | 29308 | 90% | 1.25
자료) 상수도 사용 검침량
2.5.4 1891 부대
구 분 |  |  | 하수량 (㎥/일, 일최대) | 상수 사용량 (㎥/년) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고
연도별 물사용량 | 평균 |  | 208.8333 | 67686.8333 | 90% | 1.25
| 2011년 |  | 238 | 77183 | 90% | 1.25
| 2012년 |  | 190 | 61489 | 90% | 1.25
| 2013년 |  | 196 | 63495 | 90% | 1.25
| 2014년 |  | 212 | 68655 | 90% | 1.25
| 2015년 |  | 206 | 66691 | 90% | 1.25
| 2016년 |  | 211 | 68608 | 90% | 1.25
자료) 상수도 사용 검침량
2.5.5 9715 부대
구 분 |  |  | 하수량 (㎥/일, 일최대) | 상수 사용량 (㎥/년) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고
연도별 물사용량 | 평균 |  | 8.75 | 2311.6 | 90% | 1.25
| 2012년 |  | 0 | 133 | 90% | 1.25
| 2013년 |  | 8 | 2574 | 90% | 1.25
| 2014년 |  | 7 | 2416 | 90% | 1.25
| 2015년 |  | 9 | 2852 | 90% | 1.25
| 2016년 |  | 11 | 3583 | 90% | 1.25
자료) 상수도 사용 검침량
2.5.6 6032,7252부대
구 분 |  |  | 하수량 (㎥/일, 일최대) | 지하수 사용량 (㎥/년) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고
연도별 물사용량 | 평균 |  | 123 | 44895 | 90% | 1.25
| 2012년 |  | 123 | 44895 | 90% | 1.25
| 2013년 |  | 123 | 44895 | 90% | 1.25
| 2014년 |  | 123 | 44895 | 90% | 1.25
| 2015년 |  | 123 | 44895 | 90% | 1.25
| 2016년 |  | 123 | 44895 | 90% | 1.25
자료) 운영자료
2.5.7 맹동 신축 공공주택
구 분 |  | 2020년 |  | 2025년 |  | 당초 대비 증설용량 (㎥/일, 일최대) | 비고
|  | 처리인구(인) | 하수량(㎥/일) | 처리인구(인) | 하수량(㎥/일)
쌍정리 1,4,5리 |  | 1343 | 358 | 1337 | 357 |  | 당초 설계안
쌍정3리 추가 |  | 102 | 27 | 100 | 27 | 27 | 기반영
신축 공동주택 | 처리구역 내 | 198 | 53 | 198 | 53 | 53
| 처리구역 인근 | 145 | 39 | 145 | 39 | 39
| 소계 | 343 | 92 | 343 | 92 | 92
추가지역 반영 안 |  | 1788 | 478 | 1780 | 476 | 92 | 적용 기타 하수량
자료) 하수량 검토자료
2.6.3 진천 스포츠타운
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 (㎡) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡) |  | 비 고
시설 계획 | 합 계 |  | 69 | 12896.5
| 게이트볼장 |  | 1 | 1400 | 1
| 게이트볼장A |  | 1 | 1400 | 1
| 배드민턴장 |  | 43 | 2856.5 | 15
| 테니스장 |  | 11 | 3570 | 3 |  |  | - '13년 문백농공단지 상수사용량 검토
| 테니스장A |  | 11 | 3570 | 3 |  |  | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 관리사무소 |  | 2 | 100 | 15 |  |  | 에코트로닉스(주) | 186 | 189 | 148 | 173 | 158 | 153 | 159 | 177 | 189 | 139 | 237 | 22
※ 1일 오수 발생량은 '건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부 고시 2013-6)'의 용도별 발생량 적용 | [7 empty] | 관리사무소 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2
자료) 진천 종합스포츠타운 군관리계획 변경(안) | [7 empty] | 유비벨록스 | 200 | 187 | 202 | 250 | 253 | 249 | 284 | 286 | 294 | 268 | 304 | 11
[8 empty] | 현대모비스(주) | 3020 | 3100 | 1910 | 3757 | 4333 | 4335 | 5063 | 5900 | 6120 | 4659 | 3400 | 3302
2.6.4 문백전기전자농공단지 | [7 empty] | 노현정 | 17 | 28 | 18 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 180
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | '13년 월평균 상수 사용량 최대값(㎥/일) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고 | 김주봉 | 8 | 12 | 7 | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 12 | 13 | 294
문백농공단지 |  |  | 249.1875 | 221.5 | 90% | 1.25 | '13년 9월 | 월평균 | 3433 | 3519 | 2290 | 4217 | 4794 | 4782 | 5551 | 6413 | 6645 | 5107 | 3982 | 3811
자료) 진천군 상수검측자료 | [7 empty] | 일평균 | 110.7 | 125.7 | 73.9 | 140.6 | 154.6 | 159.4 | 179.1 | 206.9 | 221.5 | 164.7 | 132.7 | 122.9
[9 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2.6.5 이월전기전자농공단지 | [7 empty] | - '13년 이월중학교 상수사용량 검토
구 분 |  |  | 일발생량 (㎥/일) | 14년 오폐수발생량 (㎥) | 업무일 (공휴일제외) |  | 비 고 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
이월전기전자농공단지 |  |  | 160 | 47028 | 295 |  | 14.01.02~14.12.29 | 월평균 | 227 | 228 | 140 | 237 | 321 | 304 | 411 | 222 | 244 | 344 | 308 | 386
자료) 2014년 중계펌프장 운영자료(이월전기전자농공단지 관리사무소) | [7 empty] | 일평균 | 7.3 | 8.1 | 4.5 | 7.9 | 10.4 | 10.1 | 13.3 | 7.2 | 8.1 | 11.1 | 10.3 | 12.5
[9 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2.6.6 이월중학교 | [7 empty] | - '13년 이월중학교 상수사용량 검토
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | '13년 월평균 상수 사용량 최대값(㎥/일) | 오수 전환율 (%) | 변동 부하율 (일최대) | 비 고 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
이월중학교 |  |  | 14.9625 | 13.3 | 90% | 1.25 | '13년 7월 | 월평균 | 227 | 228 | 140 | 237 | 321 | 304 | 411 | 222 | 244 | 344 | 308 | 386
자료) 진천군 상수검측자료 | [7 empty] | 일평균 | 7.3 | 8.1 | 4.5 | 7.9 | 10.4 | 10.1 | 13.3 | 7.2 | 8.1 | 11.1 | 10.3 | 12.5
[9 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2.6.7 광혜원 고등학교
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡, ℓ/인) |  | 비 고 | 110.7
시설 계획 | 합 계 |  | 112 | 12518.98 |  |  |  | 125.7
| 교사/학급동 |  | 65 | 8166.85 | 8 |  |  | 73.9 |  |  |  | 구분 | 에코트로닉스(주) | 관리사무소 | 유비벨록스 | 현대모비스(주) | 노현정 | 김주봉 | 월평균 | 일평균
| 체육관동 |  | 10 | 1047.85 | 10 |  |  | 140.6 |  |  |  | 1월 | 186 | 2 | 200 | 3020 | 17 | 8 | 3433 | 110.7
| 식당동 |  | 17 | 576 | 30 |  |  | 154.6 |  |  |  | 2월 | 189 | 3 | 187 | 3100 | 28 | 12 | 3519 | 125.7
| 기숙사동 |  | 20 | 2728.28 | 7.5 |  |  | 159.4 |  |  |  | 3월 | 148 | 5 | 202 | 1910 | 18 | 7 | 2290 | 73.9
※ 1일 오수 발생량은 '건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부 고시 2013-6)'의 용도별 발생량 적용 | [7 empty] | 179.1 |  |  |  | 4월 | 173 | 3 | 250 | 3757 | 23 | 11 | 4217 | 140.6
자료) 광혜원고등학교 이전사업 오수량산정 | [7 empty] | 206.9 |  |  |  | 5월 | 158 | 10 | 253 | 4333 | 25 | 15 | 4794 | 154.6
2.6.8 진천 선수촌 | [7 empty] | 221.5 |  |  |  | 6월 | 153 | 6 | 249 | 4335 | 26 | 13 | 4782 | 159.4
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 (㎡) | 1일 오수 발생량 원단위(ℓ/㎡) |  | 비 고 | 164.7 |  |  |  | 7월 | 159 | 3 | 284 | 5063 | 25 | 17 | 5551 | 179.1
시설 계획 | 합 계 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 132.7 |  |  |  | 8월 | 177 | 10 | 286 | 5900 | 23 | 17 | 6413 | 206.9
| 1단계 (기존시설) | 기존시설 | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 122.9 |  |  |  | 9월 | 189 | 5 | 294 | 6120 | 24 | 13 | 6645 | 221.5
|  | 계 | #REF! | #REF! | 0 | [6 empty] | 10월 | 139 | 7 | 268 | 4659 | 22 | 12 | 5107 | 164.7
| 2단계 (증축시설) | 1공구 | #REF! | #REF! | 0 | [6 empty] | 11월 | 237 | 3 | 304 | 3400 | 25 | 13 | 3982 | 132.7
|  | 2공구 | #REF! | #REF! | 0 | [6 empty] | 12월 | 22 | 2 | 11 | 3302 | 180 | 294 | 3811 | 122.9
|  | 계 | #REF! | #REF! | 0 | [7 empty] | 160.8333 | 4.9167 | 232.3333 | 4074.9167 | 36.3333 | 36 | 4545.3333 | 149.3917
자료) 국가태표 종합훈련원 건립공사 | [8 empty] | 6월: 0.16389; 7월: 7.7444; 8월: 135.8306; 9월: 1.2111; 10월: 1.2; 11월: 151.5111; 12월: 4.9797
2.6.9 신한은행 연수원 | [11 empty] | 구분 | 에코트로닉스(주) | 관리사무소 | 유비벨록스 | 현대모비스(주) | 노현정 | 김주봉 | 월평균 | 일평균
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고 |  |  |  |  | 1월 | 6.2 | 0.066667 | 6.6667 | 100.6667 | 0.56667 | 0.26667 | 114.4333 | 110.7
시설 계획 | 합 계 |  | 890 | 40705 | [7 empty] | 2월 | 6.3 | 0.1 | 6.2333 | 103.3333 | 0.93333 | 0.4 | 117.3 | 125.7
| 기숙사 | 체력단련실 등 | 58 | 3840 | 15 |  | 체력단련장 |  |  |  |  | 3월 | 4.9333 | 0.16667 | 6.7333 | 63.6667 | 0.6 | 0.23333 | 76.3333 | 73.9
|  | 기숙사 | 400 | 2000 | 200 |  | 기숙사 |  |  |  |  | 4월 | 5.7667 | 0.1 | 8.3333 | 125.2333 | 0.76667 | 0.36667 | 140.5667 | 140.6
|  | 빌라 | [9 empty] | 5월 | 5.2667 | 0.33333 | 8.4333 | 144.4333 | 0.83333 | 0.5 | 159.8 | 154.6
| 후생시설 | 업무시설 | 136 | 9037 | 15 |  | 업무시설 |  |  |  |  | 6월 | 5.1 | 0.2 | 8.3 | 144.5 | 0.86667 | 0.43333 | 159.4 | 159.4
|  | 식당, 주방 | 62 | 2050 | 30 |  | 부대급식시설 |  |  |  |  | 7월 | 5.3 | 0.1 | 9.4667 | 168.7667 | 0.83333 | 0.56667 | 185.0333 | 179.1
|  | 연회장, 세미나실 등 | 48 | 3214 | 15 |  | 연수원 |  |  |  |  | 8월 | 5.9 | 0.33333 | 9.5333 | 196.6667 | 0.76667 | 0.56667 | 213.7667 | 206.9
| 교육시설 | 중강의실, 강당 등 | 55 | 6070 | 9 |  | 연수원 |  |  |  |  | 9월 | 6.3 | 0.16667 | 9.8 | 204 | 0.8 | 0.43333 | 221.5 | 221.5
|  | 분임토의실 등 | 52 | 5813 | 9 |  | 연수원 |  |  |  |  | 10월 | 4.6333 | 0.23333 | 8.9333 | 155.3 | 0.73333 | 0.4 | 170.2333 | 164.7
|  | 일반강의실 등 | 45 | 4975 | 9 |  | 연수원 |  |  |  |  | 11월 | 7.9 | 0.1 | 10.1333 | 113.3333 | 0.83333 | 0.43333 | 132.7333 | 132.7
|  | 중강의실 등 | 32 | 3586 | 9 |  | 연수원 |  |  |  |  | 12월 | 0.73333 | 0.066667 | 0.36667 | 110.0667 | 6 | 9.8 | 127.0333 | 122.9
| 경비동 | 경비실 | 2 | 120 | 15 |  | 일반사무소
※ 1일 오수 발생량은 '건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부 고시 2013-6)'의 용도별 발생량 적용
자료) 신한은행 연수원 수질오염 총량제 승인 및 이행사항(2014.06.09)
[10 empty] | 마을명 | 분기 | 방문객(명) | - 최대일 관광객수 = 연간 총 관광객수 * 최대일률
[10 empty] | 보련마을 | 2013년 1/4분기 | 1304 | - 최대일률 : 연간 관광객수에 대한 최대일 관광객의 비
2.6.10 국가 기상위성센터 | [10 empty] | 2013년 2/4분기 | 4386 |  | 구분 | 1계절형 | 2계절형 | 3계절형 | 4계절형 | 비고
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고 |  |  |  | 2013년 3/4분기 | 3237 |  | 전국 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/50 | 문화관광부
시설 계획 | 합 계 |  | 55 | 6900 |  |  |  |  | 3월: 2013년 4/4분기; 4월: 1509; 5월: - 보련마을은 2계절형 1/50 적용
| 본동 | 연구소 | 55 | 6900 | 8 |  |  |  | 2월: 합계; 4월: 10436
2.6.11 근로복지공단 인재개발원
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고 |  | 2월: 연곡, 진암 관광인구
시설 계획 | 합 계 |  | 78 | 7824 |  |  |  |  | 2월: 관광인구; 7월: 숙박객; 8월: 일귀객
| 교육시설 | 강의실 및 세미나실 | 28 | 3090 | 9 |  | 근로복지공단 |  | 2월: 연곡; 3월: 화랑숙펜션; 5월: 6인실, 12인실*2, 4인실; 7월: 34; 8월: 0
| 숙박시설 | 기숙사 | 31 | 4077 | 7.5 |  | 기숙사 |  | 3월: 해바라기민박; 5월: 6인실*2; 7월: 12; 8월: 0
|  | 매점 | 1 | 74 | 15 |  | 소매점 |  | 3월: 보련마을; 7월: 0; 8월: 200
|  | 휘트니스,목욕시설 | 9 | 187 | 46 |  | 목욕장 |  | 3월: 소계; 7월: 46; 8월: 200
|  | 휴게실,린넨실,세탁실 | 3 | 196 | 15 |  | 세탁소 |  | 2월: 진암; 3월: 레드하우스; 5월: 2인실*24; 7월: 48; 8월: 0
| 식당시설 | 식당 및 주방 | 6 | 200 | 30 |  | 부대급식시설 |  | 2월: 학성초 상수사용량
[10 empty] | 구분 | 사용량(톤) | 일평균 | 오수전환율 | 일최대오수량(㎥/일)
2.6.12 생거에코타운 | [8 empty] | 2월: 2013년; 3월: 851; 4월: 2.3315; 5월: 0.9; 6월: 3
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고 |  | 2월: 2013년 7월; 3월: 105; 4월: 3.3871; 5월: 0.9; 6월: 4
시설 계획 | 합 계 |  | 390 | 34610 | [5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 제로에너지주택 | 공모사업 50동 | 30 | 150 | 200 |  | 주택 |  |  | 월사용량 | 60 | 20 | 29 | 70 | 77 | 105 | 103 | 96 | 43 | 77 | 82 | 89 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 자체사업 50동 | 30 | 150 | 200 |  | 주택 |  |  | 일사용량 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3
| KCL 사업본부 | 연구시설 | 212 | 26450 | 8 |  | 사업본부 연구원
| 한국에너지공단 | 공공업무시설 | 118 | 7860 | 15 |  | 공공시설 |  |  | 2013년 7월 1월: 주 1) 지하수 포함, 일최대 원단위임
2) 보련마을 오수량 = 숙박객 46인 * 100L/인.일(일최대원단위의 50%) + 일귀객 163인*30L/인.일(일최대원단위의 15%) = 10㎥/일 적용
2.6.13 금오 영업시설 | [9 empty] | 2013년 7월 1월: - 최대일 관광객수 = 연간 총 관광객수 * 최대일률 = 10,436인(2013년) * 1/50 = 209인
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고 |  |  | 2013년 7월 1월: - 최대일률 : 연간 관광객수에 대한 최대일 관광객의 비 → 보련마을은 4계절형 적용
시설 계획 | 합 계 |  | 63 | 900 | [5 empty] | 105 2월: 구분; 3.3871 3월: 1계절형; 0.9 4월: 2계절형; 4 5월: 3계절형; 4 6월: 4계절형; 4 7월: 비고
| 금오마을 | 식당 | 63 | 900 | 70 |  | 주택 |  |  | 105 2월: 전국; 3.3871 3월: 1/8; 0.9 4월: 1/15; 4 5월: 1/30; 4 6월: 1/50; 4 7월: 문화관광부
- 숙박객 : 46인(숙박시설 수용능력), 일귀객 : 163인(최대일관광객수 - 숙박객수)
2.6.14 레드하우스(용전) | [9 empty] | 2013년 7월 1월: 3) 레드하우스 오수량 = 연면적 979.92m2 * 건축물용도별 오수발생량 20L/m2 = 20㎥/일 적용
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고 |  |  | 2013년 7월 1월: 4) 학성초 오수량 = 7월평균 상수사용량 3.50㎥/일 * 오수전환율(0.9) * 변동부하율(1.25) = 4㎥/일 적용
시설 계획 | 합 계 |  | 20 | 980
| 레드하우스 | 모텔 | 20 | 980 | 20 |  | 숙박
2.6.15 학성초(동성)
구 분 |  |  | 상수사용량 | 오수전환율 | 일평균오수량(㎥/일) |  | 일최대오수량(㎥/일)
시설 계획 | 합 계 |  | 3.5 |  | 3.15 |  | 4
| 학성초 | 학교 | 3.5 | 90 | 3.15 |  | 4
3) 레드하우스 오수량 = 연면적 979.92m2 * 건축물용도별 오수발생량 20L/m2 = 20㎥/일 적용
4) 배티성지 오수량 = (종교시설) 연면적 2700m2 * 건축물용도별 오수발생량 12L/m2
+ (박 물 관) 연면적 1354m2 * 건축물용도별 오수발생량 16L/m2 = 54㎥/일 적용
5) 학성초 오수량 = 7월평균 상수사용량 3.50㎥/일 * 오수전환율(0.9) * 변동부하율(1.25) = 4㎥/일 적용
6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용
[10 empty] | 1월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
[10 empty] | 월사용량 | 60 | 20 | 29 | 70 | 77 | 105 | 103 | 96 | 43 | 77 | 82 | 89
[10 empty] | 일사용량 | 1.9355 | 0.71429 | 0.93548 | 2.3333 | 2.4839 | 3.5 | 3.3226 | 3.0968 | 1.4333 | 2.4839 | 2.7333 | 2.871
[10 empty] | 월별일수 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
[10 empty] | 구분 | 사용량(톤) | 일평균 | 오수전환율 | 일최대오수량(㎥/일)
[10 empty] | 2013년 | 851 | 2.3315 | 0.9 | 3
[10 empty] | 2013년 7월 | 105 | 3.3871 | 0.9 | 4
근로복지공단 인재개발원 시설개요
구분 |  | 개소 | 단위면적 | 전체면적 | 수용인원 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 계획하수량 (㎥/일, 일최대); 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 연면적 및 대상인원 (㎡, 인); 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인); 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 비 고
숙박시설 | 계 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 84; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 1661
| 1인침실 | 6 | 28㎡ |  | 6 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 60; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 300; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 200; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 기숙사
| 2인 침실 | 96 | 28㎡ |  | 192 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 1; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 74; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 15; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 소매점
| 2인 한실 | 5 | 28㎡ |  | 10 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 3; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 187; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 15; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 체력단련장
| 4인 한실(콘도용) | 23 | 47㎡ |  | 92 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 14; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 900; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 15; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 세탁소
| 매점 | 1 | 74㎡ | [6 empty] | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 6; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 200; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 30; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 부대급식시설
| 휘트니스.목욕시설 | 1 | 187㎡
| 기타시설(휴게실.린넨실.세탁실 등) | 7 | 196 |  | -
식당시설 | 식당 및 주방 | 1 | 680㎡ |  | 200명 내외 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 근로복지공단 인재개발원 시설개요; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 면적; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 5월: 원단위
[10 empty] | 시설 | 대강당 | 1 | 518㎡ | 306명 |  | 518 | 518
구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 (㎡) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고 |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 대강의실; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 1; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 256㎡; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 120명; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 256; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 256
시설 계획 | 합 계 |  | 27 | 948 | [5 empty] | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 중강의실; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 1; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 200㎡; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 80명; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 200; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 200
| 13.수련원 | 사찰, 사당 | 11 | 948 | 12 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 중강의실; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 3; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 159㎡; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 각 60명; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 159; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 477
| 5.해행당 | 사찰, 사당 | 3 | 227 | 12 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 소강의실; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 2; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 104㎡; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 각 40명; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 104; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 208
| 9.영산전 | 사찰, 사당 | 2 | 155 | 12 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 계단식강의실; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 1; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 234㎡; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 82명; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 234; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 234
| 10.미소실 | 사찰, 사당 | 1 | 68 | 12 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: IT교육실; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 1; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 145㎡; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 60명; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 145; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 145
| 16화장실 | 공중화장실 | 10 | 59 | 170 |  |  |  |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 세미나실; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 1; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 207㎡; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 4월: 25명; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 6월: 207; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 207
[11 empty] | 롤플레이실 | 1 | 156㎡ | 80명 |  | 156 | 156
[11 empty] | 분임토의실 | 10 | 52㎡ | 각 10~15명 |  | 52 | 520
[11 empty] | 레크레이션실 | 1 | 169㎡ | 80명 |  | 169 | 169
[11 empty] | 기타시설 | 9 | - | - |  | 0 | 0
[10 empty] | 숙박 | 1인침실 | 6 | 28㎡ | 총 6명 |  | 28 | 168
[10 empty] | 시설 | 2인 침실 | 96 | 28㎡ | 총 192명 |  | 28 | 2688
[11 empty] | 2인 한실 | 5 | 28㎡ | 총 10명 |  | 28 | 140
[11 empty] | 4인 한실(콘도용) | 23 | 47㎡ | 총 92명 |  | 47 | 1081
[11 empty] | 로비(식당 대기장소 등) | 1 | 425㎡ |  |  | 425 | 425
[11 empty] | 매점 | 1 | 74㎡ |  |  | 74 | 74
[11 empty] | 휘트니스.목욕시설 | 1 | 187㎡ |  |  | 187 | 187
[11 empty] | 기타시설(휴게실.린넨실.세탁실 등) | 7 | - | - |  | 0 | 0
[10 empty] | 식당 | 식당 및 주방 | 1 | 680㎡ | 200명 내외 |  | 680 | 680
시설
[16 empty] | 3697 | 8533 | 76.797
[10 empty] | 구 분 |  |  | 계획하수량 (㎥/일, 일최대) | 연면적 및 대상인원 (㎡, 인) | 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인) |  | 비 고
[10 empty] | 시설 계획 | 합 계 |  | 75 | 7628
[11 empty] | 숙박시설 | 강의실및세미나실 | 28 | 3090 | 9 |  | 근로복지공단
[12 empty] | 기숙사 | 31 | 4077 | 7.5 |  | 기숙사
[12 empty] | 매점 | 1 | 74 | 15 |  | 소매점
[12 empty] | 휘트니스,목욕시설 | 9 | 187 | 46 |  | 목욕장
[12 empty] | 휴게실,린넨실,세탁실 | 0 | 0 | 15 |  | 세탁소
[11 empty] | 식당시설 | 식당 및 주방 | 6 | 200 | 30 |  | 부대급식시설
[18 empty] | 100 | 9채
[8 empty] | 구 분 |  | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 계획하수량 (㎥/일, 일최대); 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 연면적 및 대상인원 (㎡, 인); 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 1일 오수 발생량(ℓ/㎡,ℓ/인); 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 5월: 비 고; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 8월: 353; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 9월: 9채
[8 empty] | 시설 계획 | 합 계 | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 115; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 6473; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 900; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 8월: 2736; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 9월: 2층
[9 empty] | 금오마을 | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 식당; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 63; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 900; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 70; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 5월: 주택; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 식당; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 8월: 577
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 연수원
[9 empty] | 한국SGI 진천연수원 | 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 연수원; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 1월: 49; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 2월: 5472; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 3월: 9; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 5월: 연수원; 6) 국가 기상위성센터 = 연면적 6900m2 * 건축물용도별(교육연구-연구소) 오수발생량 8L/m2 = 55㎥/일 적용 7월: 식당동
[10 empty] | 식당동 | 3 | 101 | 30 |  | 공공시설 |  | 100.975
Note on S263: 식당동 인원산정

## 분뇨연계처리수 (hidden)
5.2 기타오염부하량 산정
5.2.1 환경기초시설 오염부하량
가. 쓰레기 침출수 오염부하량(서산처리구역)
1) 산정기준
- 서산 공공하수처리시설 소화조 연계 유입량 및 수질 적용
2) 연계처리(쓰레기침출수) 유입현황
구 분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
유입수질 (㎎/L) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 적용
자료: 쓰레기 침출수 연계처리 현황 참조
3) 연계처리(쓰레기침출수) 오염부하량 산정
구 분 |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
연계처리유입량(㎥/일) |  | 90 | 90 | 90 | 90
연계수질 (㎎/L) | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
연계처리수 부하량 (kg/일) | BOD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| COD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| T-N | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| T-P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 음성분뇨연계 (hidden)
<분뇨연계처리현황>
구분 |  | 연계처리량 (㎥/일) | 유입수질(mg/L)
|  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P
2014년 | 1월 | 26.5
| 2월 | 23.3
| 3월 | 31
| 4월 | 32.5
| 5월 | 30.3
| 6월 | 29.1
| 7월 | 33.5
| 8월 | 31.5
| 9월 | 29.5
| 10월 | 32.1
| 11월 | 30.6
| 12월 | 33
| 평균 | 30.2417 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 최소 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 최대 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015년 | 1월 | 27.6 | 5572.9 | 4197.4 | 4747.6 | 415.956 | 61.331
| 2월 | 18.2 | 5473.5 | 3563.5 | 8706.7 | 532.036 | 110.511
| 3월 | 27.1 | 4959.3 | 3714.3 | 7212 | 494.279 | 79.837
| 4월 | 29.3 | 4576.3 | 3504.2 | 10027.2 | 491.086 | 125.685
| 5월 | 26.99 | 5123.75 | 4333.25 | 9875.25 | 516.3345 | 144.847
| 6월 | 29.4 | 5037.5 | 4061 | 9527.5 | 513.114 | 145.4415
| 7월 | 30.25 | 4569.8 | 3733.6 | 8583 | 493.07 | 144.428
| 8월 | 33.24 | 6221.7 | 4175 | 8277.75 | 469.349 | 154.59
9월
10월
11월
12월
| 평균 | 27.76 | 5191.8438 | 3910.2812 | 8369.625 | 490.6531 | 120.8338
| 최소 | 18.2 | 4569.8 | 3504.2 | 4747.6 | 415.956 | 61.331
| 최대 | 33.24 | 6221.7 | 4333.25 | 10027.2 | 532.036 | 154.59
2016년 | 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
| 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3년간 | 평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 최소 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 최대 | 33.5 | 6221.7 | 4333.25 | 10027.2 | 532.036 | 154.59

## 슬러지처리시설 (hidden)
13 년도 하수찌꺼기 반류수 유량 및 수질자료
날 짜 | 반류수량 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
하수찌꺼기 처리시설 6월부터 실 가동 이전 데이터 없음
2013-09-01 | 432 | 378 | 188 | 483.3333 | 62.8442 | 4.9877
2013-09-02 | 438 | 360 | 200 | 910 | 66.8071 | 4.9425
2013-09-03 | 420 | 324 | 180 | 716.6667 | 71.5188 | 4.7619
2013-09-04 | 570 | 354 | 176 | 530 | 68.7105 | 4.807
2013-09-05 | 375 | 306 | 188 | 630 | 67.9616 | 4.6264
2013-09-06 | 263 | 342 | 196 | 693.3333 | 68.3985 | 4.4594
2013-09-07 | 0 | 354 | 180 | 603.3333 | 65.6525 | 4.4368
2013-09-08 | 297 | 378 | 184 | 483.3333 | 64.9661 | 4.351
2013-09-09 | 402 | 366 | 204 | 733.3333 | 64.4356 | 4.2923
2013-09-10 | 395 | 348 | 224 | 663.3333 | 67.3375 | 4.1884
2013-09-11 | 402 | 360 | 184 | 396.6667 | 66.8071 | 4.2381
2013-09-12 | 216 | 342 | 184 | 200 | 68.2737 | 4.1117
2013-09-13 | 0 | 312 | 160 | 350 | 69.865 | 4.4458
2013-09-14 | 388 | 276 | 188 | 513.3333 | 65.5901 | 4.3013
2013-09-15 | 381 | 318 | 192 | 366.6667 | 65.7462 | 4.1749
2013-09-16 | 370 | 348 | 196 | 520 | 66.8071 | 4.2336
2013-09-17 | 413 | 372 | 180 | 653.3333 | 65.1533 | 4.1839
2013-09-18 | 395 | 300 | 176 | 410 | 66.9631 | 4.4458
2013-09-19 | 409 | 324 | 196 | 286.6667 | 67.6496 | 4.2968
2013-09-20 | 383 | 354 | 188 | 486.6667 | 67.3375 | 4.1388
2013-09-21 | 406 | 324 | 188 | 583.3333 | 67.1503 | 4.351
2013-09-22 | 418 | 282 | 200 | 700 | 67.3687 | 4.1388
2013-09-23 | 420 | 354 | 172 | 513.3333 | 66.4014 | 4.807
2013-09-24 | 409 | 330 | 176 | 690 | 65.3717 | 4.6129
2013-09-25 | 408 | 336 | 184 | 486.6667 | 68.3985 | 4.4458
2013-09-26 | 408 | 312 | 184 | 433.3333 | 68.7729 | 4.2336
2013-09-27 | 390 | 318 | 188 | 540 | 68.0864 | 4.4323
2013-09-28 | 405 | 348 | 168 | 610 | 65.5901 | 4.351
2013-09-29 | 409 | 330 | 184 | 566.6667 | 66.5887 | 4.9425
2013-09-30 | 408 | 348 | 180 | 610 | 67.4624 | 4.4548
2013-10-01 | 396 | 378 | 208 | 610 | 69.0537 | 4.9877
2013-10-02 | 400 | 164 | 164 | 403.3333 | 63.6867 | 4.807
2013-10-03 | 393 | 172 | 172 | 446.6667 | 72.9854 | 4.9425
2013-10-04 | 404 | 172 | 172 | 483.3333 | 65.4653 | 5.1321
2013-10-05 | 428 | 184 | 184 | 476.6667 | 67.3375 | 5.236
2013-10-06 | 410 | 164 | 164 | 360 | 68.3985 | 4.7619
2013-10-07 | 352 | 164 | 164 | 466.6667 | 70.1771 | 4.807
2013-10-08 | 464 | 188 | 188 | 556.6667 | 62.8442 | 4.9425
2013-10-09 | 411 | 196 | 196 | 636.6667 | 64.342 | 5.1818
2013-10-10 | 634 | 224 | 224 | 560 | 67.2751 | 4.8296
2013-10-11 | 217 | 192 | 192 | 536.6667 | 67.7432 | 4.8974
2013-10-12 | 358 | 188 | 188 | 533.3333 | 68.6793 | 5.096
2013-10-13 | 402 | 176 | 176 | 596.6667 | 65.5901 | 5.1051
2013-10-14 | 414 | 196 | 196 | 510 | 69.5218 | 4.7213
2013-10-15 | 426 | 216 | 216 | 530 | 63.7803 | 4.6355
2013-10-16 | 409 | 180 | 180 | 410 | 68.0864 | 4.9109
2013-10-17 | 420 | 204 | 204 | 496.6667 | 65.0285 | 5.1051
2013-10-18 | 407 | 196 | 196 | 553.3333 | 63.7803 | 4.6355
2013-10-19 | 399 | 208 | 208 | 623.3333 | 65.2781 | 4.7438
2013-10-20 | 386 | 228 | 228 | 506.6667 | 68.1488 | 4.807
2013-10-21 | 411 | 228 | 228 | 566.6667 | 67.868 | 4.64
2013-10-22 | 411 | 220 | 220 | 513.3333 | 63.4683 | 5.096
2013-10-23 | 405 | 192 | 192 | 563.3333 | 63.7803 | 4.9831
2013-10-24 | 330 | 200 | 200 | 513.3333 | 65.1533 | 5.0599
2013-10-25 | 397 | 180 | 180 | 566.6667 | 67.556 | 4.9561
2013-10-26 | 401 | 188 | 188 | 476.6667 | 70.0211 | 4.9001
2013-10-27 | 396 | 180 | 180 | 550 | 66.4014 | 4.6851
2013-10-28 | 402 | 176 | 176 | 623.3333 | 75.2321 | 4.4594
2013-10-29 | 392 | 184 | 184 | 446.6667 | 71.8933 | 4.351
2013-10-30 | 415 | 192 | 192 | 546.6667 | 62.8442 | 4.64
2013-10-31 | 396 | 196 | 196 | 430 | 64.9661 | 4.5542
2013-01-01 | 394 | 384 | 196 | 723.3333 | 66.7135 | 5.0599
2013-01-02 | 392 | 342 | 208 | 650 | 67.3375 | 4.9425
2013-01-03 | 398 | 366 | 216 | 420 | 68.3985 | 4.2742
2013-01-04 | 387 | 378 | 188 | 850 | 64.9661 | 4.4323
2013-01-05 | 377 | 396 | 188 | 746.6667 | 63.6243 | 4.1749
2013-01-06 | 386 | 324 | 180 | 673.3333 | 67.7432 | 4.4594
2013-01-07 | 390 | 318 | 208 | 650 | 68.7105 | 4.9425
2013-01-08 | 364 | 342 | 184 | 480 | 65.2781 | 4.8974
2013-01-09 | 392 | 360 | 228 | 666.6667 | 66.9943 | 4.2336
2013-01-10 | 375 | 354 | 188 | 380 | 68.4609 | 4.4413
2013-01-11 | 372 | 378 | 216 | 516.6667 | 68.6793 | 4.807
2013-01-12 | 355 | 366 | 180 | 656.6667 | 66.9007 | 4.6716
2013-01-13 | 362 | 372 | 216 | 466.6667 | 65.2469 | 4.3961
2013-01-14 | 365 | 366 | 188 | 690 | 64.4356 | 4.2562
2013-01-15 | 325 | 366 | 168 | 566.6667 | 66.3702 | 4.7619
2013-01-16 | 321 | 384 | 184 | 616.6667 | 67.4 | 4.64
2013-01-17 | 341 | 330 | 180 | 466.6667 | 71.0196 | 3.8227
2013-01-18 | 348 | 342 | 196 | 456.6667 | 69.9275 | 4.807
2013-01-19 | 354 | 336 | 172 | 413.3333 | 68.0552 | 4.8974
2013-01-20 | 361 | 330 | 184 | 456.6667 | 67.556 | 5.2947
2013-01-21 | 360 | 366 | 212 | 650 | 63.4683 | 4.0259
2013-01-22 | 352 | 372 | 188 | 600 | 64.9661 | 4.2607
2013-01-23 | 347 | 336 | 180 | 603.3333 | 69.8026 | 3.7188
2013-01-24 | 355 | 330 | 224 | 530 | 69.1786 | 4.7619
2013-01-25 | 333 | 348 | 200 | 503.3333 | 63.8427 | 5.2947
2013-01-26 | 347 | 360 | 196 | 480 | 66.9631 | 4.64
2013-01-27 | 325 | 342 | 224 | 496.6667 | 73.2038 | 4.8974
2013-01-28 | 366 | 330 | 188 | 400 | 62.1577 | 4.6309
2013-01-29 | 355 | 318 | 180 | 446.6667 | 63.8427 | 4.3961
2013-01-30 | 376 | 372 | 184 | 516.6667 | 73.6095 | 4.1884
2013-12-01 | 376 | 384 | 196 | 723.3333 | 71.394 | 4.9831
2013-12-02 | 231 | 414 | 240 | 703.3333 | 69.5218 | 4.9425
2013-12-03 | 506 | 312 | 180 | 580 | 72.9854 | 4.351
2013-12-04 | 362 | 330 | 200 | 576.6667 | 75.9498 | 4.7619
2013-12-05 | 325 | 354 | 224 | 596.6667 | 74.3272 | 4.0394
2013-12-06 | 317 | 336 | 184 | 616.6667 | 77.666 | 4.5452
2013-12-07 | 313 | 282 | 220 | 483.3333 | 76.8547 | 4.2517
2013-12-08 | 315 | 348 | 184 | 466.6667 | 77.1043 | 4.4458
2013-12-09 | 339 | 336 | 208 | 656.6667 | 74.5456 | 4.5813
2013-12-10 | 374 | 366 | 192 | 590 | 76.9795 | 4.351
2013-12-11 | 355 | 366 | 196 | 776.6667 | 78.3524 | 4.4368
2013-12-12 | 350 | 348 | 188 | 690 | 79.8502 | 4.6535
2013-12-13 | 358 | 342 | 260 | 623.3333 | 77.666 | 4.8612
2013-12-14 | 238 | 312 | 236 | 543.3333 | 77.4475 | 4.6355
2013-12-15 | 87 | 372 | 176 | 373.3333 | 76.7923 | 4.2742
2013-12-16 | 0 | 366 | 240 | 450 | 74.5768 | 4.4413
2013-12-17 | 0 | 342 | 156 | 616.6667 | 77.4787 | 4.491
2013-12-18 | 252 | 342 | 192 | 666.6667 | 76.7923 | 4.6806
2013-12-19 | 383 | 342 | 212 | 476.6667 | 86.1534 | 4.8296
2013-12-20 | 352 | 348 | 204 | 496.6667 | 73.7031 | 4.0349
2013-12-21 | 334 | 318 | 224 | 383.3333 | 79.3822 | 4.2065
2013-12-22 | 327 | 348 | 176 | 673.3333 | 77.6972 | 4.4458
2013-12-23 | 324 | 384 | 172 | 556.6667 | 79.9126 | 4.2968
2013-12-24 | 315 | 336 | 184 | 640 | 77.3227 | 4.2381
2013-12-25 | 320 | 312 | 188 | 516.6667 | 75.7937 | 4.8838
2013-12-26 | 318 | 318 | 176 | 490 | 82.1281 | 4.8116
2013-12-27 | 316 | 336 | 220 | 466.6667 | 79.5382 | 4.4052
2013-12-28 | 322 | 360 | 228 | 626.6667 | 74.6392 | 4.4865
2013-12-29 | 310 | 390 | 196 | 653.3333 | 74.0775 | 4.6355
2013-12-30 | 318 | 366 | 204 | 676.6667 | 76.7299 | 4.7077
2013-12-31 | 321 | 372 | 220 | 670 | 76.6362 | 4.4458
2013년 평균 | 358.5984 | 308.3115 | 193.9672 | 551.5574 | 69.5185 | 4.5982
14 년도 하수찌꺼기 반류수 유량 및 수질자료
날 짜 | 반류수량 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
2014-01-01 | 327 | 360 | 200 | 660 | 84.1875 | 5.1051
2014-01-02 | 332 | 354 | 184 | 596.6667 | 82.6586 | 4.9831
2014-01-03 | 304 | 348 | 228 | 563.3333 | 81.3792 | 5.1051
2014-01-04 | 233 | 330 | 180 | 663.3333 | 82.0345 | 4.9199
2014-01-05 | 348 | 354 | 220 | 650 | 80.6927 | 4.938
2014-01-06 | 359 | 372 | 200 | 573.3333 | 80.2247 | 4.9651
2014-01-07 | 355 | 348 | 180 | 570 | 83.3138 | 4.6264
2014-01-08 | 350 | 384 | 180 | 580 | 81.4728 | 5.0599
2014-01-09 | 349 | 378 | 196 | 603.3333 | 82.2529 | 5.0283
2014-01-10 | 350 | 384 | 200 | 626.6667 | 85.1236 | 4.9064
2014-01-11 | 341 | 366 | 224 | 613.3333 | 86.9647 | 4.9425
2014-01-12 | 325 | 342 | 228 | 586.6667 | 82.4089 | 4.9967
2014-01-13 | 326 | 348 | 224 | 570 | 81.5352 | 5.0554
2014-01-14 | 340 | 336 | 204 | 610 | 81.036 | 5.078
2014-01-15 | 339 | 354 | 200 | 600 | 84.4996 | 4.9109
2014-01-16 | 331 | 366 | 228 | 663.3333 | 83.345 | 4.9154
2014-01-17 | 353 | 372 | 224 | 613.3333 | 78.9453 | 4.9425
2014-01-18 | 350 | 336 | 188 | 580 | 79.3822 | 4.8748
2014-01-19 | 343 | 330 | 176 | 623.3333 | 79.1637 | 4.929
2014-01-20 | 351 | 348 | 188 | 600 | 82.0345 | 5.394
2014-01-21 | 285 | 336 | 196 | 566.6667 | 81.0984 | 4.7393
2014-01-22 | 323 | 348 | 196 | 560 | 81.7224 | 4.8612
2014-01-23 | 315 | 294 | 204 | 613.3333 | 80.6303 | 4.8928
2014-01-24 | 319 | 318 | 208 | 653.3333 | 83.3762 | 4.8748
2014-01-25 | 310 | 342 | 220 | 586.6667 | 79.0701 | 4.929
2014-01-26 | 327 | 366 | 228 | 583.3333 | 78.7893 | 4.8296
2014-01-27 | 332 | 378 | 228 | 600 | 82.3465 | 5.0012
2014-01-28 | 312 | 354 | 220 | 610 | 81.0984 | 4.9199
2014-01-29 | 309 | 360 | 200 | 610 | 78.0404 | 4.9877
2014-01-30 | 303 | 330 | 192 | 643.3333 | 79.4758 | 5.0644
2014-01-31 | 308 | 336 | 180 | 520 | 79.7566 | 4.8522
2014-02-01 | 311 | 360 | 188 | 503.3333 | 79.0077 | 4.8477
2014-02-02 | 343 | 354 | 196 | 703.3333 | 78.5397 | 4.9425
2014-02-03 | 339 | 342 | 216 | 656.6667 | 76.7923 | 4.8522
2014-02-04 | 342 | 330 | 188 | 546.6667 | 77.666 | 4.8974
2014-02-05 | 358 | 330 | 176 | 600 | 72.9854 | 4.8928
2014-02-06 | 350 | 330 | 180 | 516.6667 | 77.8532 | 4.9425
2014-02-07 | 344 | 354 | 188 | 573.3333 | 74.4832 | 4.8657
2014-02-08 | 347 | 360 | 204 | 533.3333 | 73.235 | 4.7709
2014-02-09 | 347 | 366 | 168 | 573.3333 | 78.6333 | 4.4232
2014-02-10 | 340 | 348 | 180 | 613.3333 | 73.7967 | 4.8974
2014-02-11 | 340 | 324 | 188 | 616.6667 | 78.3836 | 4.8883
2014-02-12 | 348 | 348 | 180 | 600 | 78.8829 | 4.5045
2014-02-13 | 335 | 336 | 188 | 500 | 78.4773 | 4.6219
2014-02-14 | 327 | 354 | 196 | 550 | 75.7625 | 4.64
2014-02-15 | 332 | 336 | 184 | 536.6667 | 74.3272 | 4.6535
2014-02-16 | 330 | 348 | 200 | 533.3333 | 74.1712 | 4.4774
2014-02-17 | 325 | 348 | 204 | 523.3333 | 75.6689 | 4.6039
2014-02-18 | 331 | 354 | 188 | 530 | 73.235 | 4.4458
2014-02-19 | 345 | 330 | 200 | 603.3333 | 72.3301 | 4.3961
2014-02-20 | 327 | 312 | 216 | 523.3333 | 73.1414 | 4.5813
2014-02-21 | 336 | 330 | 212 | 630 | 73.7031 | 4.658
2014-02-22 | 341 | 348 | 180 | 600 | 72.2053 | 4.4007
2014-02-23 | 327 | 306 | 212 | 543.3333 | 76.3866 | 4.0394
2014-02-24 | 344 | 348 | 212 | 530 | 74.9512 | 4.2607
2014-02-25 | 45 | 312 | 200 | 606.6667 | 76.2618 | 4.64
2014-02-26 | 207 | 336 | 188 | 586.6667 | 75.1073 | 4.5903
2014-02-27 | 356 | 318 | 188 | 580 | 72.4237 | 4.6535
2014-02-28 | 381 | 372 | 172 | 600 | 73.1414 | 4.491
2014-03-01 | 377 | 348 | 180 | 533.3333 | 75.7937 | 4.4774
2014-03-02 | 343 | 342 | 180 | 546.6667 | 73.1414 | 4.6264
2014-03-03 | 379 | 348 | 188 | 553.3333 | 77.666 | 4.4007
2014-03-04 | 357 | 354 | 176 | 483.3333 | 75.4817 | 4.4774
2014-03-05 | 395 | 342 | 180 | 503.3333 | 68.6793 | 4.4413
2014-03-06 | 331 | 312 | 168 | 580 | 74.5456 | 4.3374
2014-03-07 | 346 | 318 | 168 | 520 | 67.1503 | 4.5361
2014-03-08 | 346 | 354 | 184 | 560 | 72.2053 | 4.3691
2014-03-09 | 351 | 330 | 188 | 553.3333 | 66.339 | 4.3465
2014-03-10 | 346 | 330 | 184 | 530 | 68.3985 | 4.3104
2014-03-11 | 340 | 354 | 168 | 616.6667 | 67.8368 | 4.4458
2014-03-12 | 327 | 324 | 172 | 566.6667 | 66.1206 | 4.2517
2014-03-13 | 340 | 312 | 172 | 576.6667 | 71.8309 | 4.1975
2014-03-14 | 324 | 330 | 176 | 586.6667 | 72.5174 | 4.4097
2014-03-15 | 330 | 360 | 184 | 613.3333 | 68.0864 | 4.4458
2014-03-16 | 318 | 342 | 168 | 533.3333 | 68.3985 | 4.1478
2014-03-17 | 318 | 330 | 168 | 563.3333 | 68.4921 | 4.509
2014-03-18 | 318 | 294 | 188 | 586.6667 | 67.8368 | 4.7348
2014-03-19 | 343 | 318 | 176 | 463.3333 | 69.8026 | 4.4458
2014-03-20 | 343 | 354 | 156 | 573.3333 | 68.7417 | 4.491
2014-03-21 | 319 | 318 | 176 | 440 | 68.8353 | 4.64
2014-03-22 | 186 | 324 | 164 | 496.6667 | 68.1488 | 4.3961
2014-03-23 | 334 | 354 | 180 | 570 | 66.5263 | 4.22
2014-03-24 | 358 | 348 | 184 | 536.6667 | 67.1503 | 4.2652
2014-03-25 | 342 | 336 | 176 | 496.6667 | 66.6199 | 4.3736
2014-03-26 | 364 | 318 | 176 | 556.6667 | 67.6184 | 4.1523
2014-03-27 | 345 | 312 | 168 | 530 | 70.1147 | 4.3961
2014-03-28 | 333 | 336 | 168 | 570 | 69.5218 | 4.1839
2014-03-29 | 352 | 354 | 160 | 496.6667 | 67.5872 | 4.2562
2014-03-30 | 345 | 336 | 180 | 513.3333 | 67.1503 | 4.1884
2014-04-01 | 319 | 294 | 168 | 530 | 68.6793 | 4.22
2014-04-02 | 347 | 312 | 164 | 520 | 67.5248 | 4.071
2014-04-03 | 372 | 318 | 148 | 543.3333 | 67.8368 | 4.1162
2014-04-04 | 360 | 288 | 176 | 556.6667 | 67.5872 | 4.1749
2014-04-05 | 362 | 318 | 168 | 480 | 67.0879 | 4.193
2014-04-06 | 370 | 330 | 156 | 500 | 67.0255 | 4.1252
2014-04-07 | 360 | 324 | 172 | 576.6667 | 66.0894 | 4.0756
2014-04-08 | 312 | 306 | 184 | 450 | 65.5901 | 4.0981
2014-04-09 | 308 | 342 | 144 | 536.6667 | 65.6525 | 4.053
2014-04-10 | 339 | 312 | 156 | 483.3333 | 66.027 | 4.0756
2014-04-11 | 361 | 288 | 164 | 530 | 65.0285 | 4.1117
2014-04-12 | 357 | 354 | 172 | 556.6667 | 66.0894 | 4.0801
2014-04-13 | 358 | 336 | 180 | 546.6667 | 62.4386 | 4.0304
2014-04-14 | 366 | 348 | 168 | 516.6667 | 64.81 | 4.053
2014-04-15 | 317 | 360 | 160 | 453.3333 | 61.7209 | 4.0033
2014-04-16 | 347 | 306 | 164 | 526.6667 | 63.4059 | 3.9446
2014-04-17 | 351 | 282 | 156 | 476.6667 | 62.6882 | 4.0214
2014-04-18 | 352 | 366 | 172 | 463.3333 | 61.9393 | 4.062
2014-04-19 | 376 | 348 | 180 | 466.6667 | 62.1265 | 4.0033
2014-04-20 | 368 | 330 | 168 | 570 | 62.4698 | 3.9356
2014-04-21 | 367 | 318 | 160 | 550 | 61.7209 | 4.0575
2014-04-22 | 372 | 312 | 156 | 560 | 61.6897 | 3.9582
2014-04-23 | 374 | 312 | 172 | 556.6667 | 62.657 | 3.9988
2014-04-24 | 378 | 372 | 148 | 543.3333 | 61.7521 | 3.9401
2014-04-25 | 378 | 300 | 180 | 486.6667 | 62.0329 | 4.0349
2014-04-26 | 352 | 336 | 164 | 560 | 61.5025 | 4.0078
2014-04-27 | 331 | 306 | 164 | 513.3333 | 61.7209 | 4.0214
2014-04-28 | 340 | 300 | 156 | 480 | 61.6273 | 3.9898
2014-04-29 | 410 | 282 | 148 | 550 | 62.0641 | 3.9762
2014-04-30 | 352 | 312 | 160 | 460 | 62.1577 | 3.9627
2014-05-01 | 361 | 318 | 168 | 510 | 61.5649 | 3.6285
2014-05-02 | 370 | 306 | 164 | 553.3333 | 62.5634 | 3.7098
2014-05-03 | 331 | 300 | 148 | 480 | 61.128 | 3.7008
2014-05-04 | 329 | 294 | 140 | 493.3333 | 62.657 | 3.5382
2014-05-05 | 332 | 318 | 144 | 520 | 61.7209 | 3.6421
2014-05-06 | 339 | 318 | 144 | 450 | 61.6897 | 3.6195
2014-05-07 | 338 | 282 | 156 | 456.6667 | 61.7209 | 3.2357
2014-05-08 | 338 | 294 | 164 | 523.3333 | 60.0671 | 3.5247
2014-05-09 | 304 | 312 | 164 | 490 | 60.3791 | 3.4299
2014-05-10 | 340 | 312 | 152 | 516.6667 | 60.7848 | 3.6285
2014-05-11 | 332 | 324 | 152 | 480 | 61.0968 | 3.326
2014-05-12 | 322 | 324 | 148 | 573.3333 | 61.2528 | 3.5879
2014-05-13 | 340 | 312 | 152 | 530 | 60.5039 | 3.3712
2014-05-14 | 340 | 306 | 164 | 523.3333 | 59.9423 | 3.6556
2014-05-15 | 289 | 306 | 164 | 510 | 60.2855 | 3.606
2014-05-16 | 363 | 312 | 152 | 500 | 60.7848 | 3.5563
2014-05-17 | 357 | 312 | 148 | 503.3333 | 60.5351 | 3.4389
2014-05-18 | 349 | 300 | 164 | 513.3333 | 58.0701 | 3.3576
2014-05-19 | 371 | 318 | 160 | 490 | 58.5381 | 3.6827
2014-05-20 | 374 | 258 | 156 | 473.3333 | 59.3806 | 3.624
2014-05-21 | 344 | 282 | 144 | 463.3333 | 60.1607 | 3.1905
2014-05-22 | 324 | 282 | 144 | 446.6667 | 59.2246 | 3.1544
2014-05-23 | 349 | 324 | 152 | 466.6667 | 58.8501 | 3.2809
2014-05-24 | 342 | 276 | 128 | 486.6667 | 58.3821 | 3.4479
2014-05-25 | 320 | 306 | 132 | 506.6667 | 59.8487 | 3.0506
2014-05-26 | 319 | 276 | 136 | 476.6667 | 57.9764 | 3.1409
2014-05-27 | 352 | 276 | 144 | 446.6667 | 58.4757 | 3.1815
2014-05-28 | 323 | 288 | 180 | 803.3333 | 70.926 | 6.7938
2014-05-29 | 358 | 246 | 196 | 1123.3333 | 78.3212 | 7.444
2014-05-30 | 370 | 258 | 180 | 1066.6667 | 75.7937 | 7.2002
2014-05-31 | 363 | 258 | 200 | 1003.3333 | 74.6392 | 6.8299
2014-06-01 | 351 | 270 | 188 | 853.3333 | 75.4193 | 7.1866
2014-06-02 | 362 | 240 | 192 | 1060 | 67.4624 | 6.7306
2014-06-03 | 292 | 288 | 220 | 753.3333 | 74.3272 | 6.7848
2014-06-04 | 344 | 246 | 204 | 1136.6667 | 75.4817 | 6.7261
2014-06-05 | 353 | 216 | 200 | 830 | 75.1385 | 6.4145
2014-06-06 | 342 | 252 | 204 | 930 | 73.1414 | 5.7643
2014-06-07 | 330 | 252 | 196 | 1013.3333 | 68.3985 | 6.0759
2014-06-08 | 313 | 228 | 196 | 956.6667 | 66.5887 | 6.3648
2014-06-09 | 311 | 234 | 200 | 983.3333 | 75.4817 | 6.9654
2014-06-10 | 322 | 258 | 220 | 836.6667 | 78.3836 | 6.4687
2014-06-11 | 336 | 258 | 216 | 906.6667 | 83.2826 | 7.4124
2014-06-12 | 332 | 210 | 224 | 1176.6667 | 73.0166 | 6.9654
2014-06-13 | 353 | 246 | 208 | 816.6667 | 87.6823 | 7.2724
2014-06-14 | 347 | 270 | 224 | 713.3333 | 77.2603 | 7.155
2014-06-15 | 333 | 234 | 228 | 1196.6667 | 81.3792 | 7.1911
2014-06-16 | 319 | 216 | 232 | 943.3333 | 85.7789 | 7.0828
2014-06-17 | 355 | 234 | 212 | 1256.6667 | 91.7388 | 7.2724
2014-06-18 | 372 | 234 | 244 | 1010 | 90.3971 | 7.4124
2014-06-19 | 344 | 204 | 212 | 856.6667 | 80.1623 | 6.4281
2014-06-20 | 349 | 252 | 200 | 756.6667 | 68.0864 | 5.6108
2014-06-21 | 349 | 198 | 188 | 803.3333 | 69.9899 | 6.0533
2014-06-22 | 355 | 192 | 184 | 563.3333 | 73.2038 | 5.6379
2014-06-23 | 325 | 204 | 180 | 420 | 78.3212 | 6.8751
2014-06-24 | 345 | 228 | 184 | 556.6667 | 75.5441 | 6.4551
2014-06-25 | 355 | 192 | 176 | 360 | 68.18 | 5.823
2014-06-26 | 347 | 198 | 168 | 363.3333 | 60.7224 | 4.78
2014-06-27 | 346 | 204 | 144 | 300 | 61.0344 | 4.6174
2014-06-28 | 321 | 222 | 148 | 343.3333 | 63.6555 | 4.6942
2014-06-29 | 321 | 210 | 160 | 533.3333 | 59.6302 | 5.0825
2014-06-30 | 306 | 222 | 148 | 503.3333 | 54.7937 | 4.6219
2014-07-01 | 335 | 270 | 156 | 510 | 59.7863 | 4.9922
2014-07-02 | 329 | 258 | 132 | 463.3333 | 57.4148 | 4.9199
2014-07-03 | 361 | 204 | 104 | 150 | 48.2097 | 4.6219
2014-07-04 | 348 | 216 | 116 | 180 | 47.9289 | 4.7845
2014-07-05 | 359 | 210 | 112 | 176.6667 | 47.7104 | 4.7348
2014-07-06 | 354 | 234 | 108 | 150 | 47.5856 | 4.6761
2014-07-07 | 370 | 222 | 104 | 153.3333 | 46.3999 | 4.6219
2014-07-08 | 351 | 222 | 112 | 146.6667 | 39.8159 | 4.8206
2014-07-09 | 27 | 204 | 108 | 150 | 40.4088 | 4.78
2014-07-10 | 225 | 258 | 104 | 266.6667 | 32.9511 | 0.24654
2014-07-11 | 349 | 240 | 104 | 190 | 36.0403 | 2.7074
2014-07-12 | 352 | 234 | 120 | 113.3333 | 33.9184 | 4.2697
2014-07-13 | 345 | 216 | 112 | 153.3333 | 34.9481 | 3.0912
2014-07-14 | 387 | 216 | 100 | 196.6667 | 33.856 | 2.7029
2014-07-15 | 396 | 234 | 112 | 190 | 33.2943 | 3.0912
2014-07-16 | 359 | 246 | 104 | 196.6667 | 34.5113 | 3.2222
2014-07-17 | 337 | 240 | 112 | 183.3333 | 32.015 | 2.3055
2014-07-18 | 363 | 234 | 116 | 163.3333 | 33.5128 | 2.5358
2014-07-19 | 338 | 204 | 116 | 170 | 34.0744 | 2.6352
2014-07-20 | 366 | 204 | 124 | 150 | 34.4489 | 2.3778
2014-07-21 | 356 | 228 | 104 | 156.6667 | 31.9214 | 3.0777
2014-07-22 | 361 | 228 | 92 | 186.6667 | 34.8233 | 3.3666
2014-07-23 | 351 | 264 | 108 | 196.6667 | 37.7253 | 3.6285
2014-07-24 | 354 | 234 | 120 | 186.6667 | 38.6302 | 3.6692
2014-07-25 | 352 | 240 | 116 | 156.6667 | 31.5469 | 3.8046
2014-07-26 | 382 | 228 | 132 | 190 | 38.4429 | 4.0304
2014-07-27 | 354 | 210 | 104 | 143.3333 | 34.6361 | 4.2607
2014-07-28 | 352 | 186 | 128 | 173.3333 | 40.5336 | 3.8227
2014-07-29 | 351 | 228 | 116 | 160 | 35.3226 | 2.1836
2014-07-30 | 343 | 216 | 96 | 153.3333 | 38.8798 | 3.8046
2014-07-31 | 341 | 240 | 108 | 160 | 38.6302 | 4.2833
2014-08-01 | 341 | 252 | 156 | 510 | 59.7863 | 4.9922
2014-08-02 | 339 | 258 | 132 | 463.3333 | 57.4148 | 4.9199
2014-08-03 | 342 | 246 | 104 | 150 | 48.2097 | 4.6219
2014-08-04 | 340 | 234 | 108 | 170 | 47.492 | 4.7077
2014-08-05 | 340 | 234 | 104 | 150 | 47.2424 | 4.6129
2014-08-06 | 339 | 222 | 112 | 140 | 46.9303 | 4.6309
2014-08-07 | 337 | 240 | 100 | 146.6667 | 49.2394 | 5.096
2014-08-08 | 350 | 246 | 128 | 170 | 48.865 | 5.2134
2014-08-09 | 354 | 210 | 104 | 140 | 51.9541 | 5.6017
2014-08-10 | 350 | 240 | 112 | 196.6667 | 49.6763 | 4.6806
2014-08-11 | 344 | 234 | 116 | 166.6667 | 60.5351 | 5.6198
2014-08-12 | 348 | 222 | 104 | 140 | 46.3375 | 5.1141
2014-08-13 | 336 | 228 | 112 | 150 | 39.1918 | 4.8974
2014-08-14 | 285 | 216 | 112 | 160 | 41.8129 | 5.078
2014-08-15 | 350 | 234 | 108 | 183.3333 | 38.8798 | 6.0623
2014-08-16 | 343 | 198 | 128 | 180 | 57.3524 | 6.9789
2014-08-17 | 333 | 222 | 116 | 163.3333 | 37.9437 | 4.9425
2014-08-18 | 339 | 222 | 100 | 166.6667 | 42.2186 | 5.9675
2014-08-19 | 351 | 240 | 112 | 200 | 38.6614 | 5.6379
2014-08-20 | 349 | 234 | 100 | 156.6667 | 33.5752 | 6.1933
2014-08-21 | 348 | 216 | 92 | 133.3333 | 32.015 | 5.7778
2014-08-22 | 340 | 246 | 112 | 166.6667 | 34.9169 | 5.6108
2014-08-23 | 361 | 240 | 76 | 130 | 32.5454 | 5.0689
2014-08-24 | 345 | 246 | 80 | 140 | 31.2037 | 4.9127
2014-08-25 | 341 | 252 | 100 | 156.6667 | 33.0135 | 4.7709
2014-08-26 | 340 | 216 | 100 | 133.3333 | 32.9511 | 4.8251
2014-08-27 | 340 | 252 | 128 | 180 | 35.1353 | 4.807
2014-08-28 | 338 | 222 | 144 | 150 | 38.6926 | 4.9425
2014-08-29 | 319 | 252 | 128 | 160 | 35.9466 | 4.9199
2014-08-30 | 326 | 252 | 136 | 180 | 40.284 | 4.9515
2014-08-31 | 333 | 234 | 104 | 143.3333 | 36.6955 | 5.2134
2014-09-01 | 332 | 210 | 136 | 163.3333 | 39.4727 | 4.8296
2014-09-02 | 331 | 210 | 140 | 186.6667 | 41.7817 | 5.7101
2014-09-03 | 342 | 192 | 116 | 160 | 46.5559 | 4.9425
2014-09-04 | 344 | 234 | 128 | 173.3333 | 39.5663 | 5.6379
2014-09-05 | 346 | 210 | 124 | 170 | 32.8887 | 5.078
2014-09-06 | 340 | 180 | 136 | 176.6667 | 48.0225 | 5.5927
2014-09-07 | 333 | 222 | 108 | 200 | 38.755 | 4.947
2014-09-08 | 352 | 216 | 136 | 166.6667 | 34.5425 | 5.0689
2014-09-09 | 354 | 186 | 116 | 126.6667 | 38.6926 | 4.7619
2014-09-10 | 359 | 204 | 120 | 203.3333 | 42.0002 | 6.9609
2014-09-11 | 352 | 210 | 112 | 153.3333 | 37.6316 | 5.6379
2014-09-12 | 332 | 198 | 116 | 176.6667 | 38.911 | 4.5677
2014-09-13 | 332 | 186 | 120 | 143.3333 | 41.7817 | 5.1863
2014-09-14 | 334 | 192 | 116 | 170 | 37.5068 | 5.6108
2014-09-15 | 312 | 198 | 124 | 153.3333 | 34.2304 | 6.9654
2014-09-16 | 351 | 222 | 112 | 196.6667 | 51.1116 | 5.6153
2014-09-17 | 329 | 210 | 136 | 156.6667 | 34.168 | 7.2724
2014-09-18 | 328 | 150 | 132 | 150 | 37.8189 | 6.9609
2014-09-19 | 331 | 210 | 136 | 136.6667 | 51.174 | 7.444
2014-09-20 | 332 | 216 | 112 | 160 | 37.9437 | 4.5677
2014-09-21 | 344 | 210 | 148 | 173.3333 | 34.168 | 7.5479
2014-09-22 | 350 | 204 | 144 | 166.6667 | 44.4028 | 6.9609
2014-09-23 | 349 | 192 | 164 | 173.3333 | 38.8798 | 5.6379
2014-09-24 | 348 | 198 | 96 | 136.6667 | 32.8887 | 7.2724
2014-09-25 | 348 | 204 | 108 | 130 | 32.327 | 5.8952
2014-09-26 | 347 | 156 | 112 | 133.3333 | 33.6376 | 5.8772
2014-09-27 | 349 | 204 | 140 | 120 | 34.5113 | 5.9449
2014-09-28 | 344 | 198 | 112 | 160 | 34.5737 | 5.9494
2014-09-29 | 343 | 222 | 128 | 196.6667 | 38.755 | 5.6379
2014-09-30 | 343 | 186 | 120 | 173.3333 | 47.3984 | 6.0623
2014-10-01 | 330 | 222 | 116 | 236.6667 | 34.5113 | 4.6264
2014-10-02 | 337 | 210 | 140 | 180 | 33.1383 | 4.8296
2014-10-03 | 337 | 174 | 112 | 113.3333 | 41.7817 | 5.0707
2014-10-04 | 343 | 162 | 148 | 123.3333 | 31.5157 | 5.6288
2014-10-05 | 323 | 174 | 108 | 176.6667 | 34.168 | 4.6129
2014-10-06 | 334 | 162 | 120 | 110 | 51.1428 | 5.2631
2014-10-07 | 342 | 168 | 144 | 123.3333 | 46.1814 | 5.6108
2014-10-08 | 349 | 174 | 124 | 156.6667 | 48.1473 | 6.866
2014-10-09 | 334 | 156 | 144 | 106.6667 | 51.1428 | 5.1863
2014-10-10 | 346 | 168 | 144 | 130 | 49.5514 | 4.9922
2014-10-11 | 340 | 186 | 140 | 160 | 47.5544 | 5.6921
2014-10-12 | 324 | 192 | 132 | 120 | 46.6183 | 5.4437
2014-10-13 | 4 | 168 | 140 | 153.3333 | 52.4846 | 7.5614
2014-10-14 | 6 | 222 | 112 | 140 | 33.1695 | 5.078
2014-10-15 | 203 | 192 | 92 | 86.6667 | 31.2037 | 4.8974
2014-10-16 | 247 | 168 | 104 | 126.6667 | 34.7297 | 6.0126
2014-10-17 | 246 | 186 | 112 | 180 | 38.6614 | 4.5677
2014-10-18 | 238 | 210 | 128 | 140 | 32.3894 | 5.6017
2014-10-19 | 235 | 180 | 116 | 113.3333 | 34.2304 | 6.13
2014-10-20 | 234 | 180 | 140 | 153.3333 | 35.9466 | 5.6695
2014-10-21 | 228 | 204 | 108 | 90 | 38.8798 | 6.1797
2014-10-22 | 227 | 186 | 76 | 106.6667 | 46.5247 | 2.012
2014-10-23 | 226 | 168 | 128 | 153.3333 | 39.379 | 4.8116
2014-10-24 | 227 | 210 | 136 | 150 | 42.1874 | 4.2697
2014-10-25 | 219 | 198 | 108 | 100 | 38.6302 | 5.5114
2014-10-26 | 223 | 204 | 132 | 166.6667 | 43.2483 | 5.3037
2014-10-27 | 223 | 168 | 124 | 170 | 38.755 | 5.6288
2014-10-28 | 217 | 204 | 140 | 123.3333 | 38.911 | 7.4124
2014-10-29 | 223 | 180 | 116 | 153.3333 | 51.9853 | 5.4708
2014-10-30 | 218 | 186 | 108 | 120 | 52.6406 | 5.5611
2014-10-31 | 214 | 216 | 132 | 153.3333 | 38.8174 | 5.0418
2014-11-01 | 212 | 174 | 120 | 240 | 34.6361 | 5.0238
2014-11-02 | 219 | 210 | 128 | 196.6667 | 32.8263 | 4.8116
2014-11-03 | 214 | 168 | 148 | 156.6667 | 38.7238 | 5.6288
2014-11-04 | 218 | 174 | 132 | 173.3333 | 36.2587 | 4.947
2014-11-05 | 210 | 174 | 168 | 190 | 48.7402 | 5.2766
2014-11-06 | 216 | 204 | 184 | 156.6667 | 32.8575 | 5.7327
2014-11-07 | 211 | 156 | 144 | 206.6667 | 33.2631 | 5.9991
2014-11-08 | 211 | 204 | 124 | 173.3333 | 35.9466 | 4.5813
2014-11-09 | 211 | 198 | 144 | 103.3333 | 38.1933 | 6.9925
2014-11-10 | 211 | 198 | 112 | 153.3333 | 38.755 | 5.0689
2014-11-11 | 213 | 168 | 136 | 100 | 42.6554 | 6.5545
2014-11-12 | 111 | 186 | 128 | 123.3333 | 51.174 | 5.674
2014-11-13 | 213 | 180 | 100 | 170 | 38.755 | 4.9877
2014-11-14 | 216 | 192 | 144 | 123.3333 | 42.0938 | 4.7619
2014-11-15 | 210 | 216 | 148 | 140 | 48.2097 | 5.2586
2014-11-16 | 224 | 210 | 116 | 180 | 45.5262 | 5.823
2014-11-17 | 210 | 216 | 88 | 156.6667 | 38.8798 | 6.9654
2014-11-18 | 213 | 228 | 120 | 143.3333 | 42.1562 | 7.5163
2014-11-19 | 217 | 204 | 132 | 156.6667 | 51.174 | 7.2815
2014-11-20 | 208 | 234 | 152 | 106.6667 | 37.694 | 5.6379
2014-11-21 | 206 | 228 | 112 | 130 | 47.4296 | 7.4395
2014-11-22 | 210 | 198 | 176 | 203.3333 | 42.0002 | 5.6875
2014-11-23 | 214 | 174 | 120 | 103.3333 | 38.6614 | 6.8299
2014-11-24 | 212 | 270 | 128 | 140 | 48.6777 | 5.9856
2014-11-25 | 214 | 222 | 140 | 196.6667 | 39.1918 | 5.5069
2014-11-26 | 213 | 162 | 180 | 223.3333 | 41.7817 | 5.9223
2014-11-27 | 211 | 162 | 192 | 180 | 37.9749 | 4.7619
2014-11-28 | 211 | 204 | 148 | 183.3333 | 43.1235 | 5.078
2014-11-29 | 214 | 216 | 168 | 153.3333 | 38.911 | 4.8974
2014-11-30 | 209 | 246 | 172 | 136.6667 | 46.9615 | 5.1276
2014-12-01 | 214 | 198 | 148 | 206.6667 | 36.3835 | 4.5316
2014-12-02 | 212 | 210 | 136 | 183.3333 | 35.853 | 4.6264
2014-12-03 | 209 | 192 | 132 | 193.3333 | 37.5068 | 5.0012
2014-12-04 | 264 | 180 | 136 | 156.6667 | 36.2587 | 4.7258
2014-12-05 | 307 | 198 | 144 | 206.6667 | 37.7253 | 5.0915
2014-12-06 | 304 | 192 | 140 | 183.3333 | 36.9764 | 4.9877
2014-12-07 | 291 | 198 | 128 | 160 | 37.4756 | 5.0599
2014-12-08 | 300 | 216 | 136 | 173.3333 | 37.226 | 5.6198
2014-12-09 | 299 | 192 | 132 | 163.3333 | 35.0105 | 4.8296
2014-12-10 | 297 | 180 | 140 | 156.6667 | 38.5053 | 5.078
2014-12-11 | 211 | 210 | 144 | 163.3333 | 36.0715 | 5.0057
2014-12-12 | 291 | 198 | 140 | 140 | 38.6926 | 5.6288
2014-12-13 | 292 | 192 | 128 | 136.6667 | 39.5039 | 5.2766
2014-12-14 | 291 | 204 | 116 | 146.6667 | 39.7847 | 5.516
2014-12-15 | 302 | 192 | 112 | 126.6667 | 38.1933 | 5.7101
2014-12-16 | 307 | 180 | 124 | 163.3333 | 40.6272 | 5.9585
2014-12-17 | 295 | 156 | 128 | 193.3333 | 38.755 | 5.2541
2014-12-18 | 288 | 162 | 120 | 156.6667 | 37.3508 | 5.683
2014-12-19 | 290 | 180 | 124 | 173.3333 | 38.8798 | 4.8974
2014-12-20 | 294 | 192 | 112 | 180 | 40.6272 | 5.5385
2014-12-21 | 294 | 186 | 108 | 183.3333 | 40.4088 | 4.9109
2014-12-22 | 294 | 192 | 120 | 163.3333 | 38.8174 | 5.2812
2014-12-23 | 299 | 180 | 128 | 156.6667 | 39.5039 | 5.4843
2014-12-24 | 307 | 174 | 120 | 163.3333 | 38.5053 | 6.1075
2014-12-25 | 297 | 204 | 132 | 153.3333 | 40.6584 | 5.2721
2014-12-26 | 286 | 210 | 136 | 160 | 40.4088 | 5.096
2014-12-27 | 292 | 180 | 140 | 143.3333 | 39.223 | 5.525
2014-12-28 | 288 | 198 | 144 | 153.3333 | 40.7208 | 5.0057
2014-12-29 | 297 | 204 | 140 | 163.3333 | 39.5039 | 4.7664
2014-12-30 | 297 | 174 | 128 | 170 | 41.2513 | 5.2766
2014-12-31 | 292 | 222 | 132 | 166.6667 | 40.7832 | 5.2044
2014년 평균 | 316.1154 | 258.8407 | 152.2857 | 379.8077 | 55.5248 | 4.9388
15 년도 하수찌꺼기 반류수 유량 및 수질자료
날 짜 | 반류수량 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
2015-01-01 | 298 | 186 | 152 | 210 | 40.3464 | 5.1141
2015-01-02 | 289 | 192 | 136 | 206.6667 | 39.5039 | 5.4392
2015-01-03 | 274 | 186 | 144 | 186.6667 | 38.7862 | 5.516
2015-01-04 | 274 | 192 | 128 | 193.3333 | 39.067 | 5.4031
2015-01-05 | 281 | 204 | 136 | 203.3333 | 36.3211 | 5.6108
2015-01-06 | 283
2015-01-07 | 292
2015-01-08 | 281
2015-01-09 | 284 | 192 | 140 | 196.6667 | 36.2587 | 5.4392
2015-01-10 | 275
2015-01-11 | 283
2015-01-12 | 277
2015-01-13 | 287
2015-01-14 | 300
2015-01-15 | 294
2015-01-16 | 295 | 186 | 144 | 200 | 38.0373 | 5.2766
2015-01-17 | 271
2015-01-18 | 266
2015-01-19 | 277
2015-01-20 | 259
2015-01-21 | 206
2015-01-22 | 289
2015-01-23 | 302 | 204 | 148 | 210 | 41.0016 | 5.4934
2015-01-24 | 302
2015-01-25 | 287
2015-01-26 | 297
2015-01-27 | 308
2015-01-28 | 310
2015-01-29 | 307
2015-01-30 | 302 | 192 | 136 | 173.3333 | 40.752 | 4.8703
2015-01-31 | 303
2015-02-01 | 302
2015-02-02 | 307
2015-02-03 | 330
2015-02-04 | 327
2015-02-05 | 327
2015-02-06 | 328 | 198 | 156 | 216.6667 | 38.1309 | 6.9789
2015-02-07 | 328
2015-02-08 | 324
2015-02-09 | 326
2015-02-10 | 331
2015-02-11 | 242
2015-02-12 | 321
2015-02-13 | 324 | 204 | 136 | 236.6667 | 37.8813 | 6.699
2015-02-14 | 316
2015-02-15 | 320
2015-02-16 | 324
2015-02-17 | 318
2015-02-18 | 331
2015-02-19 | 331
2015-02-20 | 327 | 186 | 128 | 210 | 37.226 | 6.9067
2015-02-21 | 319
2015-02-22 | 330
2015-02-23 | 331
2015-02-24 | 321
2015-02-25 | 327
2015-02-26 | 327
2015-02-27 | 323 | 198 | 144 | 196.6667 | 38.5678 | 7.3537
2015-02-28 | 330
2015-03-01 | 332
2015-03-02 | 326
2015-03-03 | 316
2015-03-04 | 327
2015-03-05 | 322
2015-03-06 | 332 | 186 | 148 | 200 | 38.1309 | 6.7938
2015-03-07 | 330
2015-03-08 | 325
2015-03-09 | 330
2015-03-10 | 326
2015-03-11 | 326
2015-03-12 | 322
2015-03-13 | 321 | 222 | 140 | 230 | 40.6272 | 6.559
2015-03-14 | 322
2015-03-15 | 322
2015-03-16 | 309
2015-03-17 | 0
2015-03-18 | 166
2015-03-19 | 324
2015-03-20 | 328 | 198 | 152 | 186.6667 | 39.4727 | 6.7532
2015-03-21 | 334
2015-03-22 | 331
2015-03-23 | 334
2015-03-24 | 333
2015-03-25 | 334
2015-03-26 | 335
2015-03-27 | 334 | 204 | 156 | 183.3333 | 40.8456 | 6.717
2015-03-28 | 334
2015-03-29 | 336
2015-03-30 | 334
2015-03-31 | 342
2015-04-01 | 338
2015-04-02 | 341
2015-04-03 | 341 | 228 | 148 | 196.6667 | 39.5039 | 6.8119
2015-04-04 | 343
2015-04-05 | 342
2015-04-06 | 346
2015-04-07 | 345
2015-04-08 | 345
2015-04-09 | 352
2015-04-10 | 357 | 222 | 152 | 206.6667 | 37.1948 | 6.7532
2015-04-11 | 347
2015-04-12 | 343
2015-04-13 | 344
2015-04-14 | 356
2015-04-15 | 1
2015-04-16 | 311
2015-04-17 | 406 | 210 | 144 | 186.6667 | 38.5365 | 6.8299
2015-04-18 | 396
2015-04-19 | 401
2015-04-20 | 396
2015-04-21 | 393
2015-04-22 | 380
2015-04-23 | 376
2015-04-24 | 383 | 204 | 136 | 200 | 37.0076 | 6.5861
2015-04-25 | 383
2015-04-26 | 392
2015-04-27 | 390
2015-04-28 | 382
2015-04-29 | 374
2015-04-30 | 391
2015-05-01 | 406 | 210 | 152 | 190 | 40.1591 | 6.7938
2015-05-02 | 398
2015-05-03 | 409
2015-05-04 | 398
2015-05-05 | 404
2015-05-06 | 392
2015-05-07 | 383
2015-05-08 | 370 | 198 | 148 | 183.3333 | 40.6584 | 6.6945
2015-05-09 | 376
2015-05-10 | 376
2015-05-11 | 373
2015-05-12 | 370
2015-05-13 | 321
2015-05-14 | 423
2015-05-15 | 328 | 228 | 156 | 186.6667 | 41.0016 | 6.7532
2015-05-16 | 351
2015-05-17 | 354
2015-05-18 | 340
2015-05-19 | 337
2015-05-20 | 341
2015-05-21 | 341
2015-05-22 | 339 | 204 | 144 | 173.3333 | 39.4727 | 6.7803
2015-05-23 | 338
2015-05-24 | 347
2015-05-25 | 337
2015-05-26 | 341
2015-05-27 | 341
2015-05-28 | 339
2015-05-29 | 339 | 216 | 132 | 163.3333 | 38.4741 | 6.4371
2015-05-30 | 335
2015-05-31 | 337
2015-06-01 | 352
2015-06-02 | 361
2015-06-03 | 355
2015-06-04 | 352
2015-06-05 | 347 | 204 | 148 | 180 | 40.6584 | 6.7577
2015-06-06 | 352
2015-06-07 | 353
2015-06-08 | 352
2015-06-09 | 350
2015-06-10 | 346
2015-06-11 | 347
2015-06-12 | 338 | 198 | 156 | 200 | 42.125 | 6.9202
2015-06-13 | 346
2015-06-14 | 346
2015-06-15 | 338
2015-06-16 | 273
2015-06-17 | 393
2015-06-18 | 379
2015-06-19 | 351 | 186 | 152 | 183.3333 | 43.5915 | 6.8751
2015-06-20 | 370
2015-06-21 | 360
2015-06-22 | 366
2015-06-23 | 359
2015-06-24 | 362
2015-06-25 | 351
2015-06-26 | 350 | 180 | 144 | 176.6667 | 43.654 | 6.4506
2015-06-27 | 359
2015-06-28 | 355
2015-06-29 | 361
2015-06-30 | 353
2015-07-01 | 355
2015-07-02 | 358
2015-07-03 | 355 | 198 | 164 | 190 | 42.5306 | 6.6945
2015-07-04 | 353
2015-07-05 | 359
2015-07-06 | 354
2015-07-07 | 356
2015-07-08 | 351
2015-07-09 | 347
2015-07-10 | 362 | 174 | 148 | 173.3333 | 40.5648 | 5.7146
2015-07-11 | 358
2015-07-12 | 358
2015-07-13 | 370
2015-07-14 | 380
2015-07-15 | 380
2015-07-16 | 390
2015-07-17 | 385 | 156 | 156 | 183.3333 | 41.6257 | 6.13
2015-07-18 | 396
2015-07-19 | 397
2015-07-20 | 409
2015-07-21 | 413
2015-07-22 | 369
2015-07-23 | 353
2015-07-24 | 352 | 138 | 128 | 136.6667 | 40.5336 | 6.3287
2015-07-25 | 368
2015-07-26 | 348
2015-07-27 | 355
2015-07-28 | 344
2015-07-29 | 0
2015-07-30 | 230
2015-07-31 | 392 | 132 | 124 | 133.3333 | 36.0403 | 6.1075
2015-08-01 | 402
2015-08-02 | 383
2015-08-03 | 353
2015-08-04 | 342
2015-08-05 | 329
2015-08-06 | 318
2015-08-07 | 360 | 126 | 116 | 126.6667 | 35.4474 | 5.9449
2015-08-08 | 358
2015-08-09 | 370
2015-08-10 | 363
2015-08-11 | 363
2015-08-12 | 368
2015-08-13 | 377
2015-08-14 | 375 | 120 | 108 | 120 | 34.3865 | 5.3263
2015-08-15 | 361
2015-08-16 | 366
2015-08-17 | 367
2015-08-18 | 357
2015-08-19 | 345
2015-08-20 | 352
2015-08-21 | 454 | 114 | 112 | 126.6667 | 31.9526 | 5.1592
2015-08-22 | 355
2015-08-23 | 358
2015-08-24 | 360
2015-08-25 | 358
2015-08-26 | 367
2015-08-27 | 350
2015-08-28 | 258 | 108 | 108 | 116.6667 | 29.3627 | 4.9199
2015-08-29 | 369
2015-08-30 | 349
2015-08-31 | 361
2015-09-01 | 360
2015-09-02 | 270
2015-09-03 | 351
2015-09-04 | 368 | 222 | 124 | 196.6667 | 39.5039 | 4.9606
2015-09-05 | 368
2015-09-06 | 369
2015-09-07 | 374
2015-09-08 | 370
2015-09-09 | 371
2015-09-10 | 367
2015-09-11 | 369 | 216 | 128 | 193.3333 | 41.7817 | 5.078
2015-09-12 | 371
2015-09-13 | 376
2015-09-14 | 373
2015-09-15 | 366
2015-09-16 | 361
2015-09-17 | 361
2015-09-18 | 361 | 204 | 136 | 190 | 38.2869 | 5.9223
2015-09-19 | 359
2015-09-20 | 360
2015-09-21 | 360
2015-09-22 | 358
2015-09-23 | 252
2015-09-24 | 347
2015-09-25 | 352 | 222 | 132 | 193.3333 | 41.2825 | 5.8636
2015-09-26 | 364
2015-09-27 | 361
2015-09-28 | 364
2015-09-29 | 359
2015-09-30 | 357
2015-10-01 | 366
2015-10-02 | 366 | 210 | 140 | 176.6667 | 46.7119 | 4.7213
2015-10-03 | 356
2015-10-04 | 363
2015-10-05 | 359
2015-10-06 | 358
2015-10-07 | 358
2015-10-08 | 360
2015-10-09 | 356 | 198 | 132 | 170 | 44.3092 | 4.7393
2015-10-10 | 353
2015-10-11 | 359
2015-10-12 | 353
2015-10-13 | 358
2015-10-14 | 352
2015-10-15 | 345
2015-10-16 | 339 | 204 | 136 | 173.3333 | 43.9972 | 4.78
2015-10-17 | 344
2015-10-18 | 336
2015-10-19 | 333
2015-10-20 | 348
2015-10-21 | 351
2015-10-22 | 343
2015-10-23 | 339 | 222 | 132 | 180 | 43.9036 | 4.8206
2015-10-24 | 345
2015-10-25 | 344
2015-10-26 | 351
2015-10-27 | 336
2015-10-28 | 232
2015-10-29 | 341
2015-10-30 | 342 | 216 | 140 | 176.6667 | 45.6822 | 4.7529
2015-10-31 | 350
2015-11-01 | 354
2015-11-02 | 351
2015-11-03 | 353
2015-11-04 | 344
2015-11-05 | 342
2015-11-06 | 341 | 204 | 128 | 173.3333 | 46.3999 | 4.7664
2015-11-07 | 337
2015-11-08 | 345
2015-11-09 | 343
2015-11-10 | 354
2015-11-11 | 346
2015-11-12 | 347
2015-11-13 | 354 | 210 | 132 | 176.6667 | 46.6807 | 4.78
2015-11-14 | 347
2015-11-15 | 349
2015-11-16 | 340
2015-11-17 | 338
2015-11-18 | 351
2015-11-19 | 349
2015-11-20 | 349 | 216 | 140 | 186.6667 | 47.0552 | 4.7935
2015-11-21 | 351
2015-11-22 | 345
2015-11-23 | 344
2015-11-24 | 354
2015-11-25 | 235
2015-11-26 | 392
2015-11-27 | 378 | 198 | 136 | 176.6667 | 45.7134 | 4.807
2015-11-28 | 386
2015-11-29 | 389
2015-11-30 | 340
2015-12-01 | 338
2015-12-02 | 338
2015-12-03 | 339
2015-12-04 | 339 | 210 | 152 | 176.6667 | 46.0254 | 4.7438
2015-12-05 | 332
2015-12-06 | 346
2015-12-07 | 341
2015-12-08 | 328
2015-12-09 | 230
2015-12-10 | 344
2015-12-11 | 342 | 198 | 140 | 170 | 45.5574 | 4.6626
2015-12-12 | 351
2015-12-13 | 351
2015-12-14 | 338
2015-12-15 | 337
2015-12-16 | 327
2015-12-17 | 335
2015-12-18 | 334 | 216 | 144 | 173.3333 | 46.7431 | 4.7845
2015-12-19 | 336
2015-12-20 | 336
2015-12-21 | 328
2015-12-22 | 346
2015-12-23 | 310
2015-12-24 | 338
2015-12-25 | 337 | 210 | 148 | 180 | 46.6183 | 4.7393
2015-12-26 | 336
2015-12-27 | 334
2015-12-28 | 332
2015-12-29 | 330
2015-12-30 | 335
2015-12-31 | 334
2015년 평균 | 340.1041 | 193.9286 | 139.6429 | 182.7976 | 40.5659 | 5.8287
16 년도 하수찌꺼기 반류수 유량 및 수질자료
날 짜 | 반류수량 | BOD | COD | SS | T-N | T-P
2016-01-01 | 325 | 210 | 140 | 170 | 40.0655 | 4.5768
2016-01-02 | 327
2016-01-03 | 329
2016-01-04 | 329
2016-01-05 | 325
2016-01-06 | 333
2016-01-07 | 339
2016-01-08 | 319 | 204 | 136 | 163.3333 | 39.7535 | 4.5587
2016-01-09 | 333
2016-01-10 | 327
2016-01-11 | 111
2016-01-12 | 253
2016-01-13 | 325
2016-01-14 | 333
2016-01-15 | 323 | 204 | 132 | 160 | 37.7253 | 4.5993
2016-01-16 | 314
2016-01-17 | 319
2016-01-18 | 317
2016-01-19 | 317
2016-01-20 | 318
2016-01-21 | 315
2016-01-22 | 313 | 210 | 136 | 166.6667 | 37.6316 | 4.5813
2016-01-23 | 322
2016-01-24 | 319
2016-01-25 | 319
2016-01-26 | 336
2016-01-27 | 201
2016-01-28 | 320
2016-01-29 | 325 | 216 | 144 | 173.3333 | 37.4756 | 4.6084
2016-01-30 | 328
2016-01-31 | 332
2016-02-01 | 254
2016-02-02 | 307
2016-02-03 | 309
2016-02-04 | 315
2016-02-05 | 319 | 210 | 140 | 176.6667 | 37.694 | 4.6309
2016-02-06 | 313
2016-02-07 | 316
2016-02-08 | 306
2016-02-09 | 318
2016-02-10 | 313
2016-02-11 | 312
2016-02-12 | 317 | 222 | 136 | 173.3333 | 38.0997 | 4.5542
2016-02-13 | 312
2016-02-14 | 314
2016-02-15 | 313
2016-02-16 | 312
2016-02-17 | 307
2016-02-18 | 311
2016-02-19 | 300 | 216 | 144 | 180 | 38.8798 | 4.6987
2016-02-20 | 309
2016-02-21 | 310
2016-02-22 | 310
2016-02-23 | 307
2016-02-24 | 210
2016-02-25 | 307
2016-02-26 | 313 | 204 | 140 | 176.6667 | 38.9734 | 4.6626
2016-02-27 | 309
2016-02-28 | 314
2016-02-29 | 311
2016-03-01 | 316
2016-03-02 | 310
2016-03-03 | 308
2016-03-04 | 313 | 216 | 144 | 193.3333 | 39.7223 | 4.6806
2016-03-05 | 313
2016-03-06 | 310
2016-03-07 | 309
2016-03-08 | 310
2016-03-09 | 308
2016-03-10 | 306
2016-03-11 | 303 | 246 | 156 | 213.3333 | 39.9095 | 4.7213
2016-03-12 | 306
2016-03-13 | 302
2016-03-14 | 304
2016-03-15 | 16
2016-03-16 | 0
2016-03-17 | 178
2016-03-18 | 295 | 240 | 164 | 220 | 40.0655 | 4.7483
2016-03-19 | 306
2016-03-20 | 318
2016-03-21 | 318
2016-03-22 | 317
2016-03-23 | 328
2016-03-24 | 313
2016-03-25 | 313 | 234 | 172 | 226.6667 | 40.3152 | 4.7709
2016-03-26 | 320
2016-03-27 | 327
2016-03-28 | 310
2016-03-29 | 319
2016-03-30 | 317
2016-03-31 | 311
2016-04-01 | 307 | 246 | 176 | 240 | 40.0343 | 4.7845
2016-04-02 | 309
2016-04-03 | 308
2016-04-04 | 302
2016-04-05 | 306
2016-04-06 | 304
2016-04-07 | 303
2016-04-08 | 303 | 258 | 180 | 213.3333 | 40.2215 | 4.798
2016-04-09 | 312
2016-04-10 | 306
2016-04-11 | 309
2016-04-12 | 309
2016-04-13 | 172
2016-04-14 | 0
2016-04-15 | 264 | 270 | 184 | 220 | 41.0016 | 4.9154
2016-04-16 | 0
2016-04-17 | 275
2016-04-18 | 314
2016-04-19 | 322
2016-04-20 | 321
2016-04-21 | 319
2016-04-22 | 312 | 246 | 188 | 226.6667 | 41.5321 | 4.938
2016-04-23 | 316
2016-04-24 | 317
2016-04-25 | 312
2016-04-26 | 318
2016-04-27 | 314
2016-04-28 | 309
2016-04-29 | 309 | 282 | 196 | 236.6667 | 42.0626 | 4.9786
2016-04-30 | 305
2016-05-01 | 304
2016-05-02 | 310
2016-05-03 | 308
2016-05-04 | 319
2016-05-05 | 305
2016-05-06 | 311 | 192 | 148 | 176.6667 | 48.8026 | 2.3597
2016-05-07 | 304
2016-05-08 | 308
2016-05-09 | 308
2016-05-10 | 305
2016-05-11 | 202
2016-05-12 | 312
2016-05-13 | 320 | 210 | 156 | 190 | 52.6094 | 1.8585
2016-05-14 | 311
2016-05-15 | 316
2016-05-16 | 309
2016-05-17 | 312
2016-05-18 | 312
2016-05-19 | 305
2016-05-20 | 306 | 168 | 128 | 156.6667 | 52.3286 | 1.6553
2016-05-21 | 312
2016-05-22 | 310
2016-05-23 | 309
2016-05-24 | 308
2016-05-25 | 302
2016-05-26 | 309
2016-05-27 | 302 | 144 | 112 | 136.6667 | 51.6109 | 0.90126
2016-05-28 | 309
2016-05-29 | 298
2016-05-30 | 307
2016-05-31 | 303
2016-06-01 | 302
2016-06-02 | 306
2016-06-03 | 311 | 120 | 92 | 113.3333 | 76.0746 | 0.54455
2016-06-04 | 305
2016-06-05 | 296
2016-06-06 | 303
2016-06-07 | 302
2016-06-08 | 299
2016-06-09 | 302
2016-06-10 | 305 | 102 | 56 | 43.3333 | 65.1845 | 0.50843
2016-06-11 | 305
2016-06-12 | 314
2016-06-13 | 319
2016-06-14 | 319
2016-06-15 | 308
2016-06-16 | 216
2016-06-17 | 328 | 108 | 60 | 56.6667 | 65.4653 | 0.49488
2016-06-18 | 324
2016-06-19 | 316
2016-06-20 | 317
2016-06-21 | 315
2016-06-22 | 332
2016-06-23 | 331
2016-06-24 | 325 | 114 | 84 | 110 | 72.5174 | 0.382
2016-06-25 | 317
2016-06-26 | 330
2016-06-27 | 344
2016-06-28 | 342
2016-06-29 | 343
2016-06-30 | 339
2016년 평균 | 301.022 | 203.5385 | 140.1538 | 173.5897 | 45.9906 | 3.5966
최근5년평균 | 326.9497 | 260.5352 | 159.4366 | 387.8345 | 56.6192 | 4.8919

## 9715부대 (hidden)
금왕 하수처리구역 관성리 군부대 상수도 사용량
구분 | 2580-3부대 | 9715부대 | 1891공병대
주소 | 생극면 관성리 720 | 생극면 관성리 9715부대 | 생극면 관성리 1028
전화번호 | 010-5089-9573 | 010-5070-3230 | 010-5074-4578
검침기록 | 월사용량(㎥) | 월사용량(㎥) | 월사용량(㎥)
2011년1월 | 1621 |  | 5992
2011년2월 | 2118 |  | 6158
2011년3월 | 3006 |  | 6166
2011년4월 | 2860 |  | 6502
2011년5월 | 2098 |  | 7852
2011년6월 | 2309 |  | 6575
2011년7월 | 2085 |  | 5818
2011년8월 | 2355 |  | 6709
2011년9월 | 2843 |  | 5150
2011년10월 | 1784 |  | 5253
2011년11월 | 1590 |  | 6517
2011년12월 | 1798 |  | 8491
2012년1월 | 1953 |  | 5279
2012년2월 | 2056 |  | 5093
2012년3월 | 2255 |  | 5235
2012년4월 | 2178 |  | 5027
2012년5월 | 2242 |  | 5014
2012년6월 | 2225 |  | 5079
2012년7월 | 2113 |  | 5332
2012년8월 | 1766 |  | 5058
2012년9월 | 2081 |  | 5239
2012년10월 | 1873 |  | 5536
2012년11월 | 1724 | 53 | 4817
2012년12월 | 2047 | 80 | 4780
2013년1월 | 3076 | 260 | 5634
2013년2월 | 3887 | 205 | 6135
2013년3월 | 2466 | 169 | 5349
2013년4월 | 2300 | 197 | 5593
2013년5월 | 2241 | 249 | 5327
2013년6월 | 2041 | 205 | 5256
2013년7월 | 2110 | 236 | 4979
2013년8월 | 2040 | 264 | 5167
2013년9월 | 1606 | 221 | 4902
2013년10월 | 1758 | 203 | 5268
2013년11월 | 1979 | 215 | 5152
2013년12월 | 1891 | 191 | 6690
2014년1월 | 2229 | 167 | 5995
2014년2월 | 2643 | 195 | 5806
2014년3월 | 2243 | 157 | 4926
2014년4월 | 1999 | 153 | 5474
2014년5월 | 2220 | 195 | 5464
2014년6월 | 2224 | 243 | 4664
2014년7월 | 1930 | 223 | 5593
2014년8월 | 1607 | 244 | 5934
2014년9월 | 1935 | 233 | 5169
2014년10월 | 1963 | 210 | 6189
2014년11월 | 2347 | 205 | 6751
2014년12월 | 1968 | 156 | 5927
2015년1월 | 2470 | 235 | 6085
2015년2월 | 1916 | 173 | 4001
2015년3월 | 2022 | 202 | 5842
2015년4월 | 1963 | 198 | 5020
2015년5월 | 2021 | 186 | 5062
2015년6월 | 2210 | 189 | 5915
2015년7월 | 2137 | 169 | 5783
2015년8월 | 2069 | 194 | 6403
2015년9월 | 2244 | 297 | 5313
2015년10월 | 2137 | 410 | 5521
월평균 사용량 | 2152.9655 | 205.0556 | 5637.2586
일평균 사용량 | 71.7655 | 6.8352 | 187.9086
오수전환율(%) | 90 | 90 | 90
변동부하율 | 1.25 | 1.25 | 1.25
일최대하수량 | 89 | 8 | 233
일최대하수량 | 330

## 602대대 (hidden)
602대대
검침날짜 | 검침숫자 | 일유량
2017-04-20 | 206152.183
2017-04-21 | 206201.646 | 49.463
2017-04-22 | 206341.322 | 139.676
2017-04-23 | 206455.495 | 114.173
2017-04-24 | 206566.512 | 111.017
2017-04-25 | 206638.422 | 71.91
2017-04-26 | 206708.533 | 70.111
2017-04-27 | 206858.155 | 149.622
2017-04-28 | 206975.897 | 117.742
2017-04-29 | 207097.953 | 122.056
2017-04-30 | 207207.256 | 109.303
2017-05-01 | 207323.754 | 116.498
2017-05-02 | 207441.056 | 117.302
2017-05-03 | 207583.305 | 142.249
2017-05-04 | 207697.716 | 114.411
2017-05-05 | 207810.736 | 113.02
2017-05-06 | 207893.067 | 82.331
2017-05-07 | 208008.011 | 114.944
2017-05-08 | 208042.319 | 34.308
2017-05-09 | 208157.314 | 114.995
2017-05-10 | 208310.38 | 153.066
2017-05-11 | 208422.127 | 111.747
2017-05-12 | 208520.523 | 98.396
2017-05-13 | 208682.823 | 162.3
2017-05-14 | 208737.416 | 54.593
2017-05-15 | 208901.002 | 163.586
2017-05-16 | 209015.157 | 114.155
2017-05-17 | 209122.783 | 107.626
2017-05-18 | 209282.09 | 159.307
2017-05-19 | 209395.562 | 113.472
2017-05-20 | 209484.56 | 88.998
2017-05-21 | 209539.684 | 55.124
2017-05-22 | 209705.356 | 165.672
2017-05-23 | 209819.052 | 113.696
2017-05-24 | 209927.903 | 108.851
2017-05-25 | 210031.327 | 103.424
2017-05-26 | 210127.23 | 95.903
2017-05-27 | 210244.151 | 116.921
2017-05-28 | 210362.067 | 117.916
2017-05-29 | 210446.619 | 84.552
2017-05-30 | 210557.518 | 110.899
2017-05-31 | 210675.002 | 117.484
2017-06-01 | 210751.457 | 76.455
2017-06-02 | 210845.48 | 94.023
2017-06-03 | 210980.927 | 135.447
2017-06-04 | 211084.254 | 103.327
2017-06-05 | 211202.494 | 118.24
2017-06-06 | 211308.265 | 105.771
2017-06-07 | 211399.971 | 91.706
2017-06-08 | 211517.951 | 117.98
2017-06-09 | 211599.115 | 81.164
2017-06-10 | 211717.738 | 118.623
2017-06-11 | 211830.535 | 112.797
2017-06-12 | 211910.611 | 80.076
2017-06-13 | 212040.471 | 129.86
2017-06-14 | 212152.734 | 112.263
2017-06-15 | 212254.869 | 102.135
2017-06-16 | 212334.897 | 80.028
2017-06-17 | 212502.397 | 167.5
2017-06-18 | 212636.071 | 133.674
2017-06-19 | 212755.216 | 119.145
2017-06-20 | 212854.302 | 99.086
2017-06-21 | 212953.389 | 99.087
2017-06-22 | 213032.523 | 79.134
2017-06-23 | 213152.046 | 119.523
2017-06-24 | 213267.187 | 115.141
2017-06-25 | 213381.278 | 114.091
2017-06-26 | 213458.741 | 77.463
2017-06-27 | 213576.2 | 117.459
2017-06-28 | 213701.424 | 125.224
2017-06-29 | 213816.38 | 114.956
2017-06-30 | 213897.513 | 81.133
2017-07-01 | 213969.193 | 71.68
2017-07-02 | 214046.434 | 77.241
2017-07-03 | 214131.673 | 85.239
2017-07-04 | 214269.204 | 137.531
2017-07-05 | 214406.735 | 137.531
2017-07-06 | 214601.522 | 194.787
2017-07-07 | 214722.124 | 120.602
2017-07-08 | 214819.974 | 97.85
2017-07-09 | 214970.329 | 150.355
2017-07-10 | 215132.432 | 162.103
2017-07-11 | 215586.948 | 454.516
2017-07-12 | 215742.275 | 155.327
2017-07-13 | 215883.67 | 141.395
2017-07-14 | 216102.803 | 219.133
2017-07-15 | 216285.335 | 182.532
2017-07-16 | 216457.215 | 171.88
2017-07-17 | 216613.488 | 156.273
2017-07-18 | 216762.793 | 149.305
2017-07-19 | 216931.405 | 168.612
2017-07-20 | 217075.854 | 144.449
2017-07-21 | 217186.398 | 110.544
2017-07-22 | 217345.83 | 159.432
2017-07-23 | 217507.293 | 161.463
2017-07-24 | 217629.003 | 121.71
2017-07-25 | 217836.433 | 207.43
2017-07-26 | 218044.289 | 207.856
2017-07-27 | 218177.49 | 133.201
2017-07-28 | 218326.277 | 148.787
2017-07-29 | 218475.06 | 148.783
2017-07-30 | 218590.843 | 115.783
2017-07-31 | 218666.794 | 75.951
평균 |  | 122.6923
최대 |  | 454.516
최소 |  | 34.308

## 상수도사용원단위 (hidden)
○ 과거 10년간 상수도 원단위 현황
구분 | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면
2005년 | 197 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006년 | 194 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007년 | 162 | 219 | 0 | 395 | 531 | 571 | 70 | 405 | 275
2008년 | 192 | 195 | 0 | 153 | 167 | 182 | 76 | 390 | 237
2009년 | 222 | 235 | 77 | 117 | 85 | 192 | 73 | 324 | 235 | 214
2010년 | 225 | 233 | 132 | 159 | 131 | 206 | 96 | 344 | 264 | 204
2011년 | 228 | 230 | 157 | 205 | 109 | 574 | 123 | 380 | 248
2012년 | 241 | 214 | 198 | 158 | 85 | 210 | 240 | 286 | 242
2013년 | 252 | 226 | 205 | 177 | 97 | 226 | 214 | 269 | 249
2014년 | 234 | 223 | 179 | 173 | 120 | 212 | 187 | 138 | 264
5년평균 | 236 | 225.2 | 174.2 | 174.4 | 108.4 | 285.6 | 172 | 283.4 | 253.4
10년평균 | 214.7 | 210.4 | 94.8 | 170.7778 | 147.2222 | 263.6667 | 119.8889 | 281.7778 | 201.4

## 급수량원단위추정 (hidden)
4) 급수실적을 이용한 원단위 추정
ㆍ급수량 원단위는 2005, 2006년 자료가 없어 8년으로 분석
가) 음성 처리구역
구 분 |  | 급수량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 283 | 239 | 195 | 151 | 107
| 등비급수법 |  | 284 | 249 | 218 | 191 | 167
| 최소자승법 |  | 214 | 109 | 4 | -102 | -208 | 제외
| PEGGY함수 |  | 452 | 469 | 483 | 495 | 506
| Logistic함수법 |  | 221 | 149 | 98 | 63 | 40 | 제외
| 평 균 | 292 | 339.6667 | 319 | 298.6667 | 279 | 260
5년 기준 | 등차급수법 |  | 297 | 319 | 342 | 364 | 387
| 등비급수법 |  | 297 | 321 | 348 | 377 | 408
| 최소자승법 |  | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 제외
| PEGGY함수 |  | 279 | 278 | 277 | 276 | 276
| Logistic함수법 |  | 291 | 324 | 359 | 395 | 432 | 제외
| 평 균 | 292 | 291 | 306 | 322.3333 | 339 | 357
적 용 |  | 292 | 291 | 306 | 322.3333 | 339 | 357
나) 금왕처리구역
구 분 |  | 급수량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 급수량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 273 | 254 | 234 | 215 | 195
| 등비급수법 |  | 273 | 256 | 240 | 224 | 210
| 최소자승법 |  | 228 | 164 | 100 | 37 | -28 | 제외
| PEGGY함수 |  | 393 | 428 | 462 | 495 | 528
| Logistic함수법 |  | 228 | 178 | 136 | 103 | 78 | 제외
| 평 균 | 277 | 313 | 312.6667 | 312 | 311.3333 | 311 |  | 532
5년 기준 | 등차급수법 |  | 252 | 190 | 127 | 65 | 2 | 제외 | 0.85
| 등비급수법 |  | 255 | 207 | 168 | 137 | 111 |  | 452.2
| 최소자승법 |  | 568 | 958 | 1348 | 1739 | 2129 | 제외 | 0.9
| PEGGY함수 |  | 342 | 337 | 335 | 334 | 333 |  | 406.98
| Logistic함수법 |  | 213 | 175 | 142 | 114 | 91 | 제외
| 평 균 | 277 | 298.5 | 272 | 251.5 | 235.5 | 222
적 용 |  | 277 | 313 | 312.6667 | 312 | 311.3333 | 311
다) 대소 처리구역
구 분 |  | 급수량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 급수량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 310 | 465 | 620 | 775 | 930 | 제외
| 등비급수법 |  | 248 | 137 | 76 | 42 | 23 | 제외
| 최소자승법 |  | 295 | 362 | 429 | 495 | 562
| PEGGY함수 |  | 622 | 1260 | 2080 | 3067 | 4214 | 제외
| Logistic함수법 |  | 650 | 961 | 997 | 1000 | 1000 | 제외
| 평 균 | 279 | 295 | 362 | 429 | 495 | 562
5년 기준 | 등차급수법 |  | 261 | 171 | 81 | -9 | -99 | 제외
| 등비급수법 |  | 263 | 198 | 148 | 111 | 84 | 제외
| 최소자승법 |  | 220 | 167 | 114 | 61 | 8 | 제외
| PEGGY함수 |  | 368 | 363 | 361 | 360 | 359
| Logistic함수법 |  | 205 | 172 | 143 | 118 | 97 | 제외
| 평 균 | 279 | 368 | 363 | 361 | 360 | 359
적 용 |  | 279 | 295 | 362 | 429 | 495 | 562
라) 대소(삼성면) 처리구역
구 분 |  | 급수량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 급수량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 370 | 555 | 740 | 925 | 1110 | 제외
| 등비급수법 |  | 378 | 717 | 1360 | 2579 | 4888 | 제외
| 최소자승법 |  | 341 | 504 | 667 | 829 | 992
| PEGGY함수 |  | 632 | 1476 | 2693 | 4295 | 6290 | 제외
| Logistic함수법 |  | 691 | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 제외
| 평 균 | 492 | 341 | 504 | 667 | 829 | 992
5년 기준 | 등차급수법 |  | 244 | 45 | -154 | -353 | -552 | 제외
| 등비급수법 |  | 254 | 146 | 84 | 48 | 28 | 제외
| 최소자승법 |  | 204 | -12 | -226 | -441 | -655 | 제외
| PEGGY함수 |  | 506 | 546 | 579 | 610 | 638
| Logistic함수법 |  | 148 | 63 | 26 | 10 | 4 | 제외
| 평 균 | 492 | 506 | 546 | 579 | 610 | 638
적 용 |  | 341 | 341 | 504 | 667 | 829 | 992
마) 감곡 처리구역
구 분 |  | 급수량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 급수량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 601 | 875 | 1148 | 1422 | 1695 | 제외
| 등비급수법 |  | 531 | 644 | 780 | 945 | 1145 | 제외
| 최소자승법 |  | 469 | 627 | 785 | 943 | 1101
| PEGGY함수 |  | 1112 | 2296 | 3886 | 5876 | 8258 | 제외
| Logistic함수법 |  | 1401 | 1952 | 1998 | 2000 | 2000 | 제외
| 평 균 | 0 | 469 | 627 | 785 | 943 | 1101
5년 기준 | 등차급수법 |  | 556 | 715 | 874 | 1033 | 1192 | 제외
| 등비급수법 |  | 571 | 830 | 1205 | 1750 | 2542 | 제외
| 최소자승법 |  | 421 | 549 | 676 | 804 | 931 | 제외
| PEGGY함수 |  | 395 | 396 | 396 | 397 | 397
| Logistic함수법 |  | 462 | 610 | 783 | 970 | 1160 | 제외
| 평 균 | 0 | 395 | 396 | 396 | 397 | 397
적 용 |  | 0 | 395 | 396 | 396 | 397 | 397
바) 생극 처리구역
구 분 |  | 급수량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 급수량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 316 | 474 | 632 | 790 | 948 | 제외
| 등비급수법 |  | 286 | 298 | 311 | 324 | 338
| 최소자승법 |  | 429 | 574 | 720 | 865 | 1011 | 제외
| PEGGY함수 |  | 988 | 2215 | 3927 | 6124 | 8803 | 제외
| Logistic함수법 |  | 781 | 986 | 1000 | 1000 | 1000 | 제외
| 평 균 | 0 | 286 | 298 | 311 | 324 | 338
5년 기준 | 등차급수법 |  | 326 | 289 | 253 | 216 | 180
| 등비급수법 |  | 326 | 294 | 265 | 238 | 215
| 최소자승법 |  | 264 | 281 | 297 | 314 | 330
| PEGGY함수 |  | 370 | 366 | 364 | 364 | 364
| Logistic함수법 |  | 287 | 331 | 377 | 426 | 476 | 제외
| 평 균 | 0 | 321.5 | 307.5 | 294.75 | 283 | 272.25
적 용 |  | 0 | 286 | 298 | 311 | 324 | 338

## 사용량 수학적추정 (hidden)
2) 가정용수량 원단위 추정
가) 음성 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 238 | 259 | 279 | 300 | 320
| 등비급수법 |  | 239 | 262 | 289 | 318 | 350
| 최소자승법 |  | 257 | 294 | 332 | 369 | 407
| PEGGY함수 |  | 254 | 285 | 317 | 350 | 384
| Logistic함수법 |  | 258 | 298 | 339 | 379 | 416
| 평 균 | 234 | 249.2 | 279.6 | 311.2 | 343.2 | 375.4
5년 기준 | 등차급수법 |  | 236 | 248 | 259 | 271 | 282
| 등비급수법 |  | 236 | 248 | 261 | 274 | 287
| 최소자승법 |  | 249 | 270 | 291 | 312 | 333
| PEGGY함수 |  | 241 | 258 | 276 | 294 | 312
| Logistic함수법 |  | 260 | 282 | 304 | 326 | 347
| 평 균 | 234 | 244.4 | 261.2 | 278.2 | 295.4 | 312.2
적 용 |  | 234 | 249.2 | 279.6 | 311.2 | 343.2 | 375.4
나) 금왕 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 230 | 264 | 298 | 332 | 366
| 등비급수법 |  | 231 | 276 | 330 | 394 | 470
| 최소자승법 |  | 245 | 276 | 308 | 339 | 370
| PEGGY함수 |  | 263 | 308 | 352 | 395 | 438
| Logistic함수법 |  | 247 | 283 | 318 | 354 | 388
| 평 균 | 226 | 243.2 | 281.4 | 321.2 | 362.8 | 406.4
5년 기준 | 등차급수법 |  | 221 | 208 | 196 | 183 | 171
| 등비급수법 |  | 221 | 209 | 198 | 187 | 177
| 최소자승법 |  | 218 | 206 | 194 | 182 | 170
| PEGGY함수 |  | 243 | 249 | 254 | 258 | 263 |  | 281.4
| Logistic함수법 |  | 213 | 201 | 190 | 179 | 169 |  | 0.9
| 평 균 | 226 | 223.2 | 214.6 | 206.4 | 197.8 | 190 |  | 253 |  | 220
적 용 |  | 226 | 243.2 | 281.4 | 321.2 | 362.8 | 406.4 |  | 316 | 248 | 0.9
198
다) 대소 처리구역 | [10 empty] | 247.5
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 236 | 354 | 472 | 590 | 708
| 등비급수법 |  | 184 | 91 | 45 | 22 | 11 | 제외
| 최소자승법 |  | 333 | 419 | 506 | 593 | 679
| PEGGY함수 |  | 679 | 1395 | 2324 | 3454 | 4774 | 제외
| Logistic함수법 |  | 517 | 594 | 600 | 600 | 600 | 제외
| 평 균 | 212 | 284.5 | 386.5 | 489 | 591.5 | 693.5
5년 기준 | 등차급수법 |  | 214 | 221 | 229 | 236 | 244
| 등비급수법 |  | 214 | 221 | 229 | 238 | 246
| 최소자승법 |  | 186 | 18 | -151 | -319 | -487 | 제외
| PEGGY함수 |  | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |  | 386.5
| Logistic함수법 |  | 87 | 17 | 3 | 1 | 1 | 제외 | 0.9
| 평 균 | 212 | 211.6667 | 216.3333 | 221.6667 | 227 | 232.3333 |  | 348
적 용 |  | 212 | 284.5 | 386.5 | 489 | 591.5 | 693.5 |  | 435 | 215
라) 대소(삼성면) 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 208 | 312 | 416 | 520 | 624
| 등비급수법 |  | 215 | 434 | 876 | 1767 | 3565 | 제외
| 최소자승법 |  | 247 | 374 | 500 | 627 | 753
| PEGGY함수 |  | 424 | 968 | 1738 | 2736 | 3966 | 제외
| Logistic함수법 |  | 439 | 590 | 600 | 600 | 600 | 제외
| 평 균 | 187 | 227.5 | 343 | 458 | 573.5 | 688.5
5년 기준 | 등차급수법 |  | 210 | 324 | 438 | 552 | 666
| 등비급수법 |  | 221 | 508 | 1170 | 2692 | 6196 | 제외
| 최소자승법 |  | 254 | 391 | 527 | 664 | 800 | 제외
| PEGGY함수 |  | 153 | 204 | 252 | 299 | 346
| Logistic함수법 |  | 362 | 505 | 570 | 591 | 598 | 제외
| 평 균 | 187 | 181.5 | 264 | 345 | 425.5 | 506
적 용 |  | 187 | 227.5 | 343 | 458 | 573.5 | 688.5
0
마) 생극 처리구역 | [10 empty] | 0
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 153 | 230 | 306 | 383 | 459
| 등비급수법 |  | 118 | 55 | 25 | 12 | 5 | 제외
| 최소자승법 |  | 338 | 414 | 490 | 566 | 642
| PEGGY함수 |  | 746 | 1514 | 2500 | 3690 | 5072 | 제외
| Logistic함수법 |  | 504 | 592 | 600 | 600 | 600 | 제외
| 평 균 | 0 | 245.5 | 322 | 398 | 474.5 | 550.5
5년 기준 | 등차급수법 |  | 87 | -171 | -429 | -686 | -944 | 제외
| 등비급수법 |  | 110 | 35 | 11 | 4 | 1 | 제외
| 최소자승법 |  | 127 | -136 | -397 | -659 | -920 | 제외
| PEGGY함수 |  | 411 | 488 | 570 | 655 | 743 |  | 322
| Logistic함수법 |  | 60 | 10 | 2 | 1 | 1 | 제외 | 0.9
| 평 균 | 0 | 411 | 488 | 570 | 655 | 743 |  | 290
적 용 |  | 0 | 245.5 | 322 | 398 | 474.5 | 550.5 |  | 363 | 215
바) 감곡 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) 2014년: 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | 비 고
|  | 2014년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
10년 기준 | 등차급수법 |  | 293 | 440 | 586 | 733 | 879 | 제외
| 등비급수법 |  | 262 | 255 | 248 | 240 | 234
| 최소자승법 |  | 335 | 456 | 576 | 697 | 818
| PEGGY함수 |  | 720 | 1551 | 2673 | 4078 | 5758 | 제외
| Logistic함수법 |  | 506 | 595 | 600 | 600 | 600 | 제외
| 평 균 | 0 | 298.5 | 355.5 | 412 | 468.5 | 526
5년 기준 | 등차급수법 |  | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
| 등비급수법 |  | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
| 최소자승법 |  | 254 | 254 | 255 | 255 | 256
| PEGGY함수 |  | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
| Logistic함수법 |  | 254 | 255 | 255 | 256 | 256
| 평 균 | 0 | 260.2 | 260.4 | 260.6 | 260.8 | 261
적 용 |  | 0 | 298.5 | 355.5 | 412 | 468.5 | 526

## 물사용량 수학적추정 (hidden)
2) 물사용량 원단위 추정
가) 음성 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
6년 기준 | 등차급수법 |  | 257 | 220 | 173 | 127 | 80
| 등비급수법 |  | 257 | 225 | 190 | 161 | 136
| 최소자승법 |  | 309 | 303 | 295 | 286 | 278 | 제외
| PEGGY함수 |  | 396 | 493 | 629 | 777 | 934 | 제외
| Logistic함수법 |  | 307 | 301 | 293 | 285 | 278 | 제외
| 평 균 |  | 257 | 222.5 | 181.5 | 144 | 108
5년 기준 | 등차급수법 |  | 257 | 224 | 182 | 141 | 99
| 등비급수법 |  | 257 | 228 | 195 | 168 | 144
| 최소자승법 |  | 304 | 281 | 252 | 223 | 194 | 제외
| PEGGY함수 |  | 306 | 310 | 313 | 315 | 316 | 제외
| Logistic함수법 |  | 290 | 267 | 238 | 211 | 185 | 제외
| 평 균 | 0 | 257 | 226 | 188.5 | 154.5 | 121.5
적 용 |  | 0 | 257 | 222.5 | 181.5 | 144 | 108
나) 금왕 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
6년 기준 | 등차급수법 |  | 267 | 281 | 298 | 316 | 333
| 등비급수법 |  | 267 | 281 | 301 | 322 | 344
| 최소자승법 |  | 264 | 258 | 250 | 242 | 234 | 제외
| PEGGY함수 |  | 263 | 258 | 256 | 255 | 254 | 제외
| Logistic함수법 |  | 262 | 255 | 248 | 240 | 232 | 제외
| 평 균 |  | 267 | 281 | 299.5 | 319 | 338.5
5년 기준 | 등차급수법 |  | 267 | 248 | 224 | 201 | 177
| 등비급수법 |  | 267 | 249 | 229 | 210 | 193
| 최소자승법 |  | 255 | 221 | 178 | 135 | 92 | 제외
| PEGGY함수 |  | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 제외 | 281
| Logistic함수법 |  | 235 | 203 | 166 | 134 | 106 | 제외 | 0.9
| 평 균 | 0 | 267 | 248.5 | 226.5 | 205.5 | 185 |  | 253 |  | 220
적 용 |  | 0 | 267 | 281 | 299.5 | 319 | 338.5 |  | 316 | 248 | 0.9
198
다) 대소 처리구역 | [10 empty] | 247.5
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
6년 기준 | 등차급수법 |  | 269 | 241 | 206 | 171 | 136
| 등비급수법 |  | 269 | 244 | 215 | 191 | 169
| 최소자승법 |  | 272 | 242 | 204 | 167 | 129 | 제외
| PEGGY함수 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 제외
| Logistic함수법 |  | 257 | 228 | 194 | 162 | 135 | 제외
| 평 균 |  | 269 | 242.5 | 210.5 | 181 | 152.5
5년 기준 | 등차급수법 |  | 269 | 243 | 210 | 178 | 145
| 등비급수법 |  | 269 | 245 | 218 | 194 | 173
| 최소자승법 |  | 269 | 231 | 184 | 137 | 90 | 제외
| PEGGY함수 |  | 303 | 302 | 302 | 301 | 301 | 제외 | 242.5
| Logistic함수법 |  | 246 | 210 | 170 | 134 | 105 | 제외 | 0.9
| 평 균 |  | 269 | 244 | 214 | 186 | 159 |  | 218
적 용 |  | 0 | 269 | 242.5 | 210.5 | 181 | 152.5 |  | 273 | 215
라) 삼성 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
6년 기준 | 등차급수법 |  | 214 | 257 | 311 | 364 | 418
| 등비급수법 |  | 214 | 270 | 360 | 480 | 640
| 최소자승법 |  | 225 | 219 | 211 | 204 | 196 | 제외
| PEGGY함수 |  | 169 | 164 | 162 | 162 | 162 | 제외
| Logistic함수법 |  | 224 | 222 | 220 | 217 | 214 | 제외
| 평 균 |  | 214 | 263.5 | 335.5 | 422 | 529
5년 기준 | 등차급수법 |  | 214 | 144 | 57 | -31 | -118
| 등비급수법 |  | 214 | 162 | 113 | 80 | 56
| 최소자승법 |  | 197 | 105 | -11 | -126 | -241 | 제외
| PEGGY함수 |  | 325 | 373 | 437 | 506 | 577 | 제외 | 263.5
| Logistic함수법 |  | 149 | 90 | 44 | 21 | 10 | 제외 | 0.9
| 평 균 | 0 | 214 | 153 | 85 | 24.5 | -31 |  | 237
적 용 |  | 0 | 214 | 263.5 | 335.5 | 422 | 529 |  | 296
0
마) 생극 처리구역 | [10 empty] | 0
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
6년 기준 | 등차급수법 |  | 215 | 133 | 29 | -74 | -178
| 등비급수법 |  | 215 | 157 | 106 | 72 | 48
| 최소자승법 |  | 227 | 161 | 80 | -3 | -85 | 제외
| PEGGY함수 |  | 344 | 337 | 333 | 331 | 330 | 제외
| Logistic함수법 |  | 196 | 143 | 91 | 56 | 34 | 제외
| 평 균 | 0 | 215 | 145 | 67.5 | -1 | -65
5년 기준 | 등차급수법 |  | 215 | 174 | 122 | 70 | 18
| 등비급수법 |  | 215 | 181 | 145 | 116 | 93
| 최소자승법 |  | 230 | 175 | 106 | 37 | -33 | 제외
| PEGGY함수 |  | 266 | 265 | 264 | 264 | 264 | 제외 | 177.5
| Logistic함수법 |  | 197 | 150 | 103 | 69 | 45 | 제외 | 0.9
| 평 균 | 0 | 215 | 177.5 | 133.5 | 93 | 55.5 |  | 160
적 용 |  | 0 | 215 | 177.5 | 133.5 | 93 | 55.5 |  | 200 | 215
바) 감곡 처리구역
구 분 |  | 상수도사용량 원단위(ℓ/인·일) | [5 empty] | 비 고
|  | 2014년 | 2016년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
6년 기준 | 등차급수법 |  | 290 | 268 | 240 | 213 | 185
| 등비급수법 |  | 290 | 270 | 246 | 225 | 206
| 최소자승법 |  | 299 | 270 | 235 | 199 | 163 | 제외
| PEGGY함수 |  | 338 | 354 | 372 | 390 | 408 | 제외
| Logistic함수법 |  | 284 | 256 | 222 | 190 | 160 | 제외
| 평 균 | 0 | 290 | 269 | 243 | 219 | 195.5
5년 기준 | 등차급수법 |  | 290 | 261 | 224 | 188 | 151
| 등비급수법 |  | 290 | 264 | 234 | 208 | 184
| 최소자승법 |  | 291 | 242 | 180 | 119 | 57 | 제외
| PEGGY함수 |  | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 제외 | 269
| Logistic함수법 |  | 261 | 213 | 161 | 117 | 83 | 제외 | 0.9
| 평 균 | 0 | 290 | 262.5 | 229 | 198 | 167.5 |  | 242
적 용 |  | 0 | 290 | 269 | 243 | 219 | 195.5 |  | 303

## 음성읍(10년) (hidden)
2.4 음성읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 371 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2006 |  | 434 |  | 63 |  | 16.98 |  | 0
| 2007 |  | 413 |  | -21 |  | -4.84 |  | 0
| 2008 |  | 410 |  | -3 |  | -0.73 |  | 0
| 2009 |  | 373 |  | -37 |  | -9.02 |  | 0
| 2010 |  | 274 |  | -99 |  | -26.54 |  | 0
| 2011 |  | 228 |  | -46 |  | -16.79 |  | 0
| 2012 |  | 241 |  | 13 |  | 5.7 |  | 0
| 2013 |  | 252 |  | 11 |  | 4.56 |  | 0
| 2014 |  | 292 |  | 40 |  | 15.87 |  | 0
| TOTAL |  | 3288 |  |  |  | -14.81 |  | -1.6
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2015 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2016 |  | 274 |  | 0 |  | 274 |  | 0
| 2017 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2018 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2019 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2020 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2021 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2022 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2023 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2024 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2025 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2026 |  | 186 |  | 0 |  | 186 |  | 0
| 2027 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2028 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
| 2029 |  | 160 |  | 0 |  | 160 |  | 0
| 2030 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| 2031 |  | 142 |  | 0 |  | 142 |  | 0
| 2032 |  | 134 |  | 0 |  | 134 |  | 0
| 2033 |  | 125 |  | 0 |  | 125 |  | 0
| 2034 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2035 |  | 107 |  | 0 |  | 107 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 292 |  | A = | -8.8 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2015 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2016 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2017 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2018 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2019 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2020 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2021 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2022 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2023 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2024 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2025 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2026 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2027 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2028 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2029 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2030 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2031 |  | 186 |  | 0 |  | 186 |  | 0
| 2032 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2033 |  | 176 |  | 0 |  | 176 |  | 0
| 2034 |  | 172 |  | 0 |  | 172 |  | 0
| 2035 |  | 167 |  | 0 |  | 167 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 292 |  | r = | 0.97374 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 371 | -4.5 | 20.25 |  | -1669.5 |  | 0
| 2006 |  | 434 | -3.5 | 12.25 |  | -1519 |  | 0
| 2007 |  | 413 | -2.5 | 6.25 |  | -1032.5 |  | 0
| 2008 |  | 410 | -1.5 | 2.25 |  | -615 |  | 0
| 2009 |  | 373 | -0.5 | 0.25 |  | -186.5 |  | 0
| 2010 |  | 274 | 0.5 | 0.25 |  | 137 |  | 0
| 2011 |  | 228 | 1.5 | 2.25 |  | 342 |  | 0
| 2012 |  | 241 | 2.5 | 6.25 |  | 602.5 |  | 0
| 2013 |  | 252 | 3.5 | 12.25 |  | 882 |  | 0
| 2014 |  | 292 | 4.5 | 20.25 |  | 1314 |  | 0
| TOTAL |  | 3288 |  | 83 |  | -1745
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -21.0241 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 329
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2015 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2016 |  | 193 |  | 0 |  | 193 |  | 0
| 2017 |  | 172 |  | 0 |  | 172 |  | 0
| 2018 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| 2019 |  | 130 |  | 0 |  | 130 |  | 0
| 2020 |  | 109 |  | 0 |  | 109 |  | 0
| 2021 |  | 88 |  | 0 |  | 88 |  | 0
| 2022 |  | 67 |  | 0 |  | 67 |  | 0
| 2023 |  | 46 |  | 0 |  | 46 |  | 0
| 2024 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0
| 2025 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0
| 2026 |  | -18 |  | 0 |  | -18 |  | 0
| 2027 |  | -39 |  | 0 |  | -39 |  | 0
| 2028 |  | -60 |  | 0 |  | -60 |  | 0
| 2029 |  | -81 |  | 0 |  | -81 |  | 0
| 2030 |  | -102 |  | 0 |  | -102 |  | 0
| 2031 |  | -124 |  | 0 |  | -124 |  | 0
| 2032 |  | -145 |  | 0 |  | -145 |  | 0
| 2033 |  | -166 |  | 0 |  | -166 |  | 0
| 2034 |  | -187 |  | 0 |  | -187 |  | 0
| 2035 |  | -208 |  | 0 |  | -208 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 434 | 1 | 0 | 0 | 63 |  | 1.7993 | 0
| 2007 |  | 413 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 42 |  | 1.6232 | 0.48865
| 2008 |  | 410 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 39 |  | 1.5911 | 0.75913
| 2009 |  | 373 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 2 |  | 0.30103 | 0.18124
| 2010 |  | 274 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 97 |  | 1.9868 | 1.3887
| 2011 |  | 228 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 143 |  | 2.1553 | 1.6772
| 2012 |  | 241 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 130 |  | 2.1139 | 1.7865
| 2013 |  | 252 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 119 |  | 2.0755 | 1.8744
| 2014 |  | 292 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 79 |  | 1.8976 | 1.8108
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 15.5439 | 9.9666
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 27.4663 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.4667
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 448 |  | 0 |  | 448 |  | 0
| 2015 |  | 452 |  | 0 |  | 452 |  | 0
| 2016 |  | 456 |  | 0 |  | 456 |  | 0
| 2017 |  | 459 |  | 0 |  | 459 |  | 0
| 2018 |  | 462 |  | 0 |  | 462 |  | 0
| 2019 |  | 466 |  | 0 |  | 466 |  | 0
| 2020 |  | 469 |  | 0 |  | 469 |  | 0
| 2021 |  | 472 |  | 0 |  | 472 |  | 0
| 2022 |  | 475 |  | 0 |  | 475 |  | 0
| 2023 |  | 477 |  | 0 |  | 477 |  | 0
| 2024 |  | 480 |  | 0 |  | 480 |  | 0
| 2025 |  | 483 |  | 0 |  | 483 |  | 0
| 2026 |  | 485 |  | 0 |  | 485 |  | 0
| 2027 |  | 488 |  | 0 |  | 488 |  | 0
| 2028 |  | 490 |  | 0 |  | 490 |  | 0
| 2029 |  | 493 |  | 0 |  | 493 |  | 0
| 2030 |  | 495 |  | 0 |  | 495 |  | 0
| 2031 |  | 497 |  | 0 |  | 497 |  | 0
| 2032 |  | 499 |  | 0 |  | 499 |  | 0
| 2033 |  | 502 |  | 0 |  | 502 |  | 0
| 2034 |  | 504 |  | 0 |  | 504 |  | 0
| 2035 |  | 506 |  | 0 |  | 506 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 371 | -4.5 | 20.25 | 629 | 2.5694 | 2.7987 | -0.22928 | 1.0317
| 2006 |  | 434 | -3.5 | 12.25 | 566 | 2.6375 | 2.7528 | -0.11533 | 0.40364
| 2007 |  | 413 | -2.5 | 6.25 | 587 | 2.616 | 2.7686 | -0.15269 | 0.38172
| 2008 |  | 410 | -1.5 | 2.25 | 590 | 2.6128 | 2.7709 | -0.15807 | 0.2371
| 2009 |  | 373 | -0.5 | 0.25 | 627 | 2.5717 | 2.7973 | -0.22556 | 0.11278
| 2010 |  | 274 | 0.5 | 0.25 | 726 | 2.4378 | 2.8609 | -0.42319 | -0.21159
| 2011 |  | 228 | 1.5 | 2.25 | 772 | 2.3579 | 2.8876 | -0.52968 | -0.79452
| 2012 |  | 241 | 2.5 | 6.25 | 759 | 2.382 | 2.8802 | -0.49822 | -1.2456
| 2013 |  | 252 | 3.5 | 12.25 | 748 | 2.4014 | 2.8739 | -0.4725 | -1.6538
| 2014 |  | 292 | 4.5 | 20.25 | 708 | 2.4654 | 2.85 | -0.38465 | -1.7309
| TOTAL |  | 3288 | 0 | 83 |  |  |  | -3.1892 | -3.4694
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.73433
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.096247
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2015 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2016 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2017 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2018 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0
| 2019 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2020 |  | 149 |  | 0 |  | 149 |  | 0
| 2021 |  | 137 |  | 0 |  | 137 |  | 0
| 2022 |  | 126 |  | 0 |  | 126 |  | 0
| 2023 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2024 |  | 107 |  | 0 |  | 107 |  | 0
| 2025 |  | 98 |  | 0 |  | 98 |  | 0
| 2026 |  | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0
| 2027 |  | 82 |  | 0 |  | 82 |  | 0
| 2028 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2029 |  | 69 |  | 0 |  | 69 |  | 0
| 2030 |  | 63 |  | 0 |  | 63 |  | 0
| 2031 |  | 58 |  | 0 |  | 58 |  | 0
| 2032 |  | 53 |  | 0 |  | 53 |  | 0
| 2033 |  | 48 |  | 0 |  | 48 |  | 0
| 2034 |  | 44 |  | 0 |  | 44 |  | 0
| 2035 |  | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 292 | 292 | 235 | 448 | 238 | 301 | 325
| 2015 |  | 283 | 284 | 214 | 452 | 221 | 290.8 | 316
| 2016 |  | 274 | 277 | 193 | 456 | 205 | 281 | 308
| 2017 |  | 266 | 270 | 172 | 459 | 190 | 271.4 | 299
| 2018 |  | 257 | 263 | 151 | 462 | 175 | 261.6 | 290
| 2019 |  | 248 | 256 | 130 | 466 | 162 | 252.4 | 281
| 2020 |  | 239 | 249 | 109 | 469 | 149 | 243 | 272
| 2021 |  | 230 | 242 | 88 | 472 | 137 | 233.8 | 263
| 2022 |  | 222 | 236 | 67 | 475 | 126 | 225.2 | 255
| 2023 |  | 213 | 230 | 46 | 477 | 116 | 216.4 | 245
| 2024 |  | 204 | 224 | 25 | 480 | 107 | 208 | 236
| 2025 |  | 195 | 218 | 4 | 483 | 98 | 199.6 | 227
| 2026 |  | 186 | 212 | -18 | 485 | 90 | 191 | 218
| 2027 |  | 178 | 207 | -39 | 488 | 82 | 183.2 | 209
| 2028 |  | 169 | 201 | -60 | 490 | 75 | 175 | 200
| 2029 |  | 160 | 196 | -81 | 493 | 69 | 167.4 | 191
| 2030 |  | 151 | 191 | -102 | 495 | 63 | 159.6 | 181
| 2031 |  | 142 | 186 | -124 | 497 | 58 | 151.8 | 172
| 2032 |  | 134 | 181 | -145 | 499 | 53 | 144.4 | 163
| 2033 |  | 125 | 176 | -166 | 502 | 48 | 137 | 154
| 2034 |  | 116 | 172 | -187 | 504 | 44 | 129.8 | 144
| 2035 |  | 107 | 167 | -208 | 506 | 40 | 122.4 | 135

## 음성읍(5년) (hidden)
2.4 음성읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 274 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2011 |  | 228 |  | -46 |  | -16.79 |  | 0
| 2012 |  | 241 |  | 13 |  | 5.7 |  | 0
| 2013 |  | 252 |  | 11 |  | 4.56 |  | 0
| 2014 |  | 292 |  | 40 |  | 15.87 |  | 0
| TOTAL |  | 1287 |  |  |  | 9.34 |  | 1.9
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2015 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2016 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2017 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2018 |  | 310 |  | 0 |  | 310 |  | 0
| 2019 |  | 315 |  | 0 |  | 315 |  | 0
| 2020 |  | 319 |  | 0 |  | 319 |  | 0
| 2021 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2022 |  | 328 |  | 0 |  | 328 |  | 0
| 2023 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2024 |  | 337 |  | 0 |  | 337 |  | 0
| 2025 |  | 342 |  | 0 |  | 342 |  | 0
| 2026 |  | 346 |  | 0 |  | 346 |  | 0
| 2027 |  | 351 |  | 0 |  | 351 |  | 0
| 2028 |  | 355 |  | 0 |  | 355 |  | 0
| 2029 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2030 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2031 |  | 369 |  | 0 |  | 369 |  | 0
| 2032 |  | 373 |  | 0 |  | 373 |  | 0
| 2033 |  | 378 |  | 0 |  | 378 |  | 0
| 2034 |  | 382 |  | 0 |  | 382 |  | 0
| 2035 |  | 387 |  | 0 |  | 387 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 292 |  | A = | 4.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2015 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2016 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2017 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2018 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2019 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2020 |  | 321 |  | 0 |  | 321 |  | 0
| 2021 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2022 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2023 |  | 337 |  | 0 |  | 337 |  | 0
| 2024 |  | 342 |  | 0 |  | 342 |  | 0
| 2025 |  | 348 |  | 0 |  | 348 |  | 0
| 2026 |  | 353 |  | 0 |  | 353 |  | 0
| 2027 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2028 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2029 |  | 371 |  | 0 |  | 371 |  | 0
| 2030 |  | 377 |  | 0 |  | 377 |  | 0
| 2031 |  | 383 |  | 0 |  | 383 |  | 0
| 2032 |  | 389 |  | 0 |  | 389 |  | 0
| 2033 |  | 395 |  | 0 |  | 395 |  | 0
| 2034 |  | 401 |  | 0 |  | 401 |  | 0
| 2035 |  | 408 |  | 0 |  | 408 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 292 |  | r = | 1.016 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 274 | -2 | 4 |  | -548 |  | 0
| 2011 |  | 228 | -1 | 1 |  | -228 |  | 0
| 2012 |  | 241 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 252 | 1 | 1 |  | 252 |  | 0
| 2014 |  | 292 | 2 | 4 |  | 584 |  | 0
| TOTAL |  | 1287 |  | 10 |  | 60
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 6 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 257
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2015 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2016 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2017 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| 2018 |  | 293 |  | 0 |  | 293 |  | 0
| 2019 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2020 |  | 305 |  | 0 |  | 305 |  | 0
| 2021 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2022 |  | 317 |  | 0 |  | 317 |  | 0
| 2023 |  | 323 |  | 0 |  | 323 |  | 0
| 2024 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2025 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2026 |  | 341 |  | 0 |  | 341 |  | 0
| 2027 |  | 347 |  | 0 |  | 347 |  | 0
| 2028 |  | 353 |  | 0 |  | 353 |  | 0
| 2029 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2030 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2031 |  | 371 |  | 0 |  | 371 |  | 0
| 2032 |  | 377 |  | 0 |  | 377 |  | 0
| 2033 |  | 383 |  | 0 |  | 383 |  | 0
| 2034 |  | 389 |  | 0 |  | 389 |  | 0
| 2035 |  | 395 |  | 0 |  | 395 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 228 | 1 | 0 | 0 | 46 |  | 1.6628 | 0
| 2012 |  | 241 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 33 |  | 1.5185 | 0.45712
| 2013 |  | 252 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 22 |  | 1.3424 | 0.6405
| 2014 |  | 292 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 18 |  | 1.2553 | 0.75575
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 5.779 | 1.8534
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 14.9883 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -0.68795
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 280 |  | 0 |  | 280 |  | 0
| 2015 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2016 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2017 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2018 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2019 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2020 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2021 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2022 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2023 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2024 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2025 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2026 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2027 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2028 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2029 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2030 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2031 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2032 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2033 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2034 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2035 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 274 | -2 | 4 | 726 | 2.4378 | 2.8609 | -0.42319 | 0.84637
| 2011 |  | 228 | -1 | 1 | 772 | 2.3579 | 2.8876 | -0.52968 | 0.52968
| 2012 |  | 241 | 0 | 0 | 759 | 2.382 | 2.8802 | -0.49822 | 0
| 2013 |  | 252 | 1 | 1 | 748 | 2.4014 | 2.8739 | -0.4725 | -0.4725
| 2014 |  | 292 | 2 | 4 | 708 | 2.4654 | 2.85 | -0.38465 | -0.7693
| TOTAL |  | 1287 | 0 | 10 |  |  |  | -2.3082 | 0.13425
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.063
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.030913
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2015 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2016 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2017 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2018 |  | 310 |  | 0 |  | 310 |  | 0
| 2019 |  | 317 |  | 0 |  | 317 |  | 0
| 2020 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2021 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2022 |  | 338 |  | 0 |  | 338 |  | 0
| 2023 |  | 344 |  | 0 |  | 344 |  | 0
| 2024 |  | 351 |  | 0 |  | 351 |  | 0
| 2025 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2026 |  | 366 |  | 0 |  | 366 |  | 0
| 2027 |  | 373 |  | 0 |  | 373 |  | 0
| 2028 |  | 380 |  | 0 |  | 380 |  | 0
| 2029 |  | 387 |  | 0 |  | 387 |  | 0
| 2030 |  | 395 |  | 0 |  | 395 |  | 0
| 2031 |  | 402 |  | 0 |  | 402 |  | 0
| 2032 |  | 410 |  | 0 |  | 410 |  | 0
| 2033 |  | 417 |  | 0 |  | 417 |  | 0
| 2034 |  | 425 |  | 0 |  | 425 |  | 0
| 2035 |  | 432 |  | 0 |  | 432 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 292 | 292 | 269 | 280 | 285 | 283.6 | 280
| 2015 |  | 297 | 297 | 275 | 279 | 291 | 287.8 | 284
| 2016 |  | 301 | 301 | 281 | 279 | 297 | 291.8 | 287
| 2017 |  | 306 | 306 | 287 | 278 | 304 | 296.2 | 290
| 2018 |  | 310 | 311 | 293 | 278 | 310 | 300.4 | 294
| 2019 |  | 315 | 316 | 299 | 278 | 317 | 305 | 297
| 2020 |  | 319 | 321 | 305 | 278 | 324 | 309.4 | 301
| 2021 |  | 324 | 326 | 311 | 277 | 331 | 313.8 | 304
| 2022 |  | 328 | 332 | 317 | 277 | 338 | 318.4 | 307
| 2023 |  | 333 | 337 | 323 | 277 | 344 | 322.8 | 311
| 2024 |  | 337 | 342 | 329 | 277 | 351 | 327.2 | 314
| 2025 |  | 342 | 348 | 335 | 277 | 359 | 332.2 | 318
| 2026 |  | 346 | 353 | 341 | 277 | 366 | 336.6 | 321
| 2027 |  | 351 | 359 | 347 | 277 | 373 | 341.4 | 325
| 2028 |  | 355 | 365 | 353 | 277 | 380 | 346 | 328
| 2029 |  | 360 | 371 | 359 | 276 | 387 | 350.6 | 332
| 2030 |  | 364 | 377 | 365 | 276 | 395 | 355.4 | 335
| 2031 |  | 369 | 383 | 371 | 276 | 402 | 360.2 | 339
| 2032 |  | 373 | 389 | 377 | 276 | 410 | 365 | 342
| 2033 |  | 378 | 395 | 383 | 276 | 417 | 369.8 | 346
| 2034 |  | 382 | 401 | 389 | 276 | 425 | 374.6 | 349
| 2035 |  | 387 | 408 | 395 | 276 | 432 | 379.6 | 353

## 금왕읍(10년) (hidden)
2.4 금왕읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 312 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2006 |  | 317 |  | 5 |  | 1.6 |  | 0
| 2007 |  | 378 |  | 61 |  | 19.24 |  | 0
| 2008 |  | 336 |  | -42 |  | -11.11 |  | 0
| 2009 |  | 354 |  | 18 |  | 5.36 |  | 0
| 2010 |  | 327 |  | -27 |  | -7.63 |  | 0
| 2011 |  | 230 |  | -97 |  | -29.66 |  | 0
| 2012 |  | 215 |  | -15 |  | -6.52 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 11 |  | 5.12 |  | 0
| 2014 |  | 277 |  | 51 |  | 22.57 |  | 0
| TOTAL |  | 2972 |  |  |  | -1.03 |  | -0.1
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2015 |  | 273 |  | 0 |  | 273 |  | 0
| 2016 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2017 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2018 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2019 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2020 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2021 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2022 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2023 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2024 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2025 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2026 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2027 |  | 226 |  | 0 |  | 226 |  | 0
| 2028 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2029 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2030 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2031 |  | 211 |  | 0 |  | 211 |  | 0
| 2032 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2033 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2034 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2035 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 277 |  | A = | -3.9 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2015 |  | 273 |  | 0 |  | 273 |  | 0
| 2016 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2017 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2018 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2019 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2020 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2021 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2022 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2023 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2024 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2025 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2026 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2027 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
| 2028 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2029 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2030 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2031 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2032 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2033 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2034 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2035 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 277 |  | r = | 0.98687 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 312 | -4.5 | 20.25 |  | -1404 |  | 0
| 2006 |  | 317 | -3.5 | 12.25 |  | -1109.5 |  | 0
| 2007 |  | 378 | -2.5 | 6.25 |  | -945 |  | 0
| 2008 |  | 336 | -1.5 | 2.25 |  | -504 |  | 0
| 2009 |  | 354 | -0.5 | 0.25 |  | -177 |  | 0
| 2010 |  | 327 | 0.5 | 0.25 |  | 163.5 |  | 0
| 2011 |  | 230 | 1.5 | 2.25 |  | 345 |  | 0
| 2012 |  | 215 | 2.5 | 6.25 |  | 537.5 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 |  | 791 |  | 0
| 2014 |  | 277 | 4.5 | 20.25 |  | 1246.5 |  | 0
| TOTAL |  | 2972 |  | 83 |  | -1056
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -12.7229 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 297
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2015 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2016 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2017 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2018 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2019 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2020 |  | 164 |  | 0 |  | 164 |  | 0
| 2021 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| 2022 |  | 138 |  | 0 |  | 138 |  | 0
| 2023 |  | 126 |  | 0 |  | 126 |  | 0
| 2024 |  | 113 |  | 0 |  | 113 |  | 0
| 2025 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| 2026 |  | 88 |  | 0 |  | 88 |  | 0
| 2027 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2028 |  | 62 |  | 0 |  | 62 |  | 0
| 2029 |  | 49 |  | 0 |  | 49 |  | 0
| 2030 |  | 37 |  | 0 |  | 37 |  | 0
| 2031 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 0
| 2032 |  | 11 |  | 0 |  | 11 |  | 0
| 2033 |  | -2 |  | 0 |  | -2 |  | 0
| 2034 |  | -15 |  | 0 |  | -15 |  | 0
| 2035 |  | -28 |  | 0 |  | -28 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 317 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 0.69897 | 0
| 2007 |  | 378 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 66 |  | 1.8195 | 0.54774
| 2008 |  | 336 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 24 |  | 1.3802 | 0.65853
| 2009 |  | 354 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 42 |  | 1.6232 | 0.97729
| 2010 |  | 327 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 15 |  | 1.1761 | 0.82205
| 2011 |  | 230 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 82 |  | 1.9138 | 1.4892
| 2012 |  | 215 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 97 |  | 1.9868 | 1.679
| 2013 |  | 226 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 86 |  | 1.9345 | 1.747
| 2014 |  | 277 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 35 |  | 1.5441 | 1.4734
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 14.0772 | 9.3943
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 10.2728 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.89428
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 386 |  | 0 |  | 386 |  | 0
| 2015 |  | 393 |  | 0 |  | 393 |  | 0
| 2016 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
| 2017 |  | 407 |  | 0 |  | 407 |  | 0
| 2018 |  | 414 |  | 0 |  | 414 |  | 0
| 2019 |  | 421 |  | 0 |  | 421 |  | 0
| 2020 |  | 428 |  | 0 |  | 428 |  | 0
| 2021 |  | 435 |  | 0 |  | 435 |  | 0
| 2022 |  | 442 |  | 0 |  | 442 |  | 0
| 2023 |  | 449 |  | 0 |  | 449 |  | 0
| 2024 |  | 455 |  | 0 |  | 455 |  | 0
| 2025 |  | 462 |  | 0 |  | 462 |  | 0
| 2026 |  | 469 |  | 0 |  | 469 |  | 0
| 2027 |  | 476 |  | 0 |  | 476 |  | 0
| 2028 |  | 482 |  | 0 |  | 482 |  | 0
| 2029 |  | 489 |  | 0 |  | 489 |  | 0
| 2030 |  | 495 |  | 0 |  | 495 |  | 0
| 2031 |  | 502 |  | 0 |  | 502 |  | 0
| 2032 |  | 508 |  | 0 |  | 508 |  | 0
| 2033 |  | 515 |  | 0 |  | 515 |  | 0
| 2034 |  | 521 |  | 0 |  | 521 |  | 0
| 2035 |  | 528 |  | 0 |  | 528 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 312 | -4.5 | 20.25 | 688 | 2.4942 | 2.8376 | -0.34343 | 1.5455
| 2006 |  | 317 | -3.5 | 12.25 | 683 | 2.5011 | 2.8344 | -0.33336 | 1.1668
| 2007 |  | 378 | -2.5 | 6.25 | 622 | 2.5775 | 2.7938 | -0.2163 | 0.54075
| 2008 |  | 336 | -1.5 | 2.25 | 664 | 2.5263 | 2.8222 | -0.29583 | 0.44374
| 2009 |  | 354 | -0.5 | 0.25 | 646 | 2.549 | 2.8102 | -0.26123 | 0.13061
| 2010 |  | 327 | 0.5 | 0.25 | 673 | 2.5145 | 2.828 | -0.31347 | -0.15673
| 2011 |  | 230 | 1.5 | 2.25 | 770 | 2.3617 | 2.8865 | -0.52476 | -0.78714
| 2012 |  | 215 | 2.5 | 6.25 | 785 | 2.3324 | 2.8949 | -0.56243 | -1.4061
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 | 774 | 2.3541 | 2.8887 | -0.53463 | -1.8712
| 2014 |  | 277 | 4.5 | 20.25 | 723 | 2.4425 | 2.8591 | -0.41666 | -1.875
| TOTAL |  | 2972 | 0 | 83 |  |  |  | -3.8021 | -2.2688
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.87547
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.062941
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2015 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2016 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2017 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2018 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2019 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2020 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2021 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
| 2022 |  | 160 |  | 0 |  | 160 |  | 0
| 2023 |  | 152 |  | 0 |  | 152 |  | 0
| 2024 |  | 144 |  | 0 |  | 144 |  | 0
| 2025 |  | 136 |  | 0 |  | 136 |  | 0
| 2026 |  | 129 |  | 0 |  | 129 |  | 0
| 2027 |  | 122 |  | 0 |  | 122 |  | 0
| 2028 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2029 |  | 109 |  | 0 |  | 109 |  | 0
| 2030 |  | 103 |  | 0 |  | 103 |  | 0
| 2031 |  | 98 |  | 0 |  | 98 |  | 0
| 2032 |  | 92 |  | 0 |  | 92 |  | 0
| 2033 |  | 87 |  | 0 |  | 87 |  | 0
| 2034 |  | 82 |  | 0 |  | 82 |  | 0
| 2035 |  | 78 |  | 0 |  | 78 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 277 | 277 | 240 | 386 | 239 | 283.8 | 301
| 2015 |  | 273 | 273 | 228 | 393 | 228 | 279 | 298
| 2016 |  | 269 | 270 | 215 | 400 | 217 | 274.2 | 295
| 2017 |  | 265 | 266 | 202 | 407 | 207 | 269.4 | 291
| 2018 |  | 261 | 263 | 189 | 414 | 197 | 264.8 | 288
| 2019 |  | 258 | 259 | 177 | 421 | 187 | 260.4 | 285
| 2020 |  | 254 | 256 | 164 | 428 | 178 | 256 | 282
| 2021 |  | 250 | 253 | 151 | 435 | 169 | 251.6 | 279
| 2022 |  | 246 | 249 | 138 | 442 | 160 | 247 | 275
| 2023 |  | 242 | 246 | 126 | 449 | 152 | 243 | 272
| 2024 |  | 238 | 243 | 113 | 455 | 144 | 238.6 | 269
| 2025 |  | 234 | 240 | 100 | 462 | 136 | 234.4 | 265
| 2026 |  | 230 | 236 | 88 | 469 | 129 | 230.4 | 262
| 2027 |  | 226 | 233 | 75 | 476 | 122 | 226.4 | 259
| 2028 |  | 222 | 230 | 62 | 482 | 116 | 222.4 | 255
| 2029 |  | 219 | 227 | 49 | 489 | 109 | 218.6 | 252
| 2030 |  | 215 | 224 | 37 | 495 | 103 | 214.8 | 249
| 2031 |  | 211 | 221 | 24 | 502 | 98 | 211.2 | 246
| 2032 |  | 207 | 218 | 11 | 508 | 92 | 207.2 | 242
| 2033 |  | 203 | 215 | -2 | 515 | 87 | 203.6 | 239
| 2034 |  | 199 | 213 | -15 | 521 | 82 | 200 | 235
| 2035 |  | 195 | 210 | -28 | 528 | 78 | 196.6 | 232

## 금왕읍(5년) (hidden)
2.4 금왕읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2013
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 327 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2011 |  | 230 |  | -97 |  | -29.66 |  | 0
| 2012 |  | 215 |  | -15 |  | -6.52 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 11 |  | 5.12 |  | 0
| 2014 |  | 277 |  | 51 |  | 22.57 |  | 0
| TOTAL |  | 1275 |  |  |  | -8.49 |  | -1.7
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2015 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2016 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2017 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2018 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2019 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2020 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2021 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2022 |  | 165 |  | 0 |  | 165 |  | 0
| 2023 |  | 152 |  | 0 |  | 152 |  | 0
| 2024 |  | 140 |  | 0 |  | 140 |  | 0
| 2025 |  | 127 |  | 0 |  | 127 |  | 0
| 2026 |  | 115 |  | 0 |  | 115 |  | 0
| 2027 |  | 102 |  | 0 |  | 102 |  | 0
| 2028 |  | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0
| 2029 |  | 77 |  | 0 |  | 77 |  | 0
| 2030 |  | 65 |  | 0 |  | 65 |  | 0
| 2031 |  | 52 |  | 0 |  | 52 |  | 0
| 2032 |  | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 0
| 2033 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 0
| 2034 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0
| 2035 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 277 |  | A = | -12.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2015 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2016 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2017 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2018 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2019 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2020 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2021 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2022 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2023 |  | 183 |  | 0 |  | 183 |  | 0
| 2024 |  | 176 |  | 0 |  | 176 |  | 0
| 2025 |  | 168 |  | 0 |  | 168 |  | 0
| 2026 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2027 |  | 155 |  | 0 |  | 155 |  | 0
| 2028 |  | 149 |  | 0 |  | 149 |  | 0
| 2029 |  | 143 |  | 0 |  | 143 |  | 0
| 2030 |  | 137 |  | 0 |  | 137 |  | 0
| 2031 |  | 131 |  | 0 |  | 131 |  | 0
| 2032 |  | 126 |  | 0 |  | 126 |  | 0
| 2033 |  | 121 |  | 0 |  | 121 |  | 0
| 2034 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2035 |  | 111 |  | 0 |  | 111 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 277 |  | r = | 0.95936 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 327 | -1 | 1 |  | -327 |  | 0
| 2011 |  | 230 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 |  | 215 | 1 | 1 |  | 215 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 2 | 4 |  | 452 |  | 0
| 2014 |  | 277 | 3 | 9 |  | 831 |  | 0
| TOTAL |  | 1275 |  | 15 |  | 1171
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 78.0667 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 255
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 490 |  | 0 |  | 490 |  | 0
| 2015 |  | 568 |  | 0 |  | 568 |  | 0
| 2016 |  | 646 |  | 0 |  | 646 |  | 0
| 2017 |  | 724 |  | 0 |  | 724 |  | 0
| 2018 |  | 802 |  | 0 |  | 802 |  | 0
| 2019 |  | 880 |  | 0 |  | 880 |  | 0
| 2020 |  | 958 |  | 0 |  | 958 |  | 0
| 2021 |  | 1036 |  | 0 |  | 1036 |  | 0
| 2022 |  | 1114 |  | 0 |  | 1114 |  | 0
| 2023 |  | 1192 |  | 0 |  | 1192 |  | 0
| 2024 |  | 1270 |  | 0 |  | 1270 |  | 0
| 2025 |  | 1348 |  | 0 |  | 1348 |  | 0
| 2026 |  | 1426 |  | 0 |  | 1426 |  | 0
| 2027 |  | 1505 |  | 0 |  | 1505 |  | 0
| 2028 |  | 1583 |  | 0 |  | 1583 |  | 0
| 2029 |  | 1661 |  | 0 |  | 1661 |  | 0
| 2030 |  | 1739 |  | 0 |  | 1739 |  | 0
| 2031 |  | 1817 |  | 0 |  | 1817 |  | 0
| 2032 |  | 1895 |  | 0 |  | 1895 |  | 0
| 2033 |  | 1973 |  | 0 |  | 1973 |  | 0
| 2034 |  | 2051 |  | 0 |  | 2051 |  | 0
| 2035 |  | 2129 |  | 0 |  | 2129 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 230 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 97 |  | 1.9868 | 0.59808
| 2012 |  | 215 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 112 |  | 2.0492 | 0.97773
| 2013 |  | 226 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 101 |  | 2.0043 | 1.2067
| 2014 |  | 277 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 50 |  | 1.699 | 1.1875
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 7.7393 | 3.9701
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 37.065 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -0.59613
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 344 |  | 0 |  | 344 |  | 0
| 2015 |  | 342 |  | 0 |  | 342 |  | 0
| 2016 |  | 340 |  | 0 |  | 340 |  | 0
| 2017 |  | 339 |  | 0 |  | 339 |  | 0
| 2018 |  | 338 |  | 0 |  | 338 |  | 0
| 2019 |  | 338 |  | 0 |  | 338 |  | 0
| 2020 |  | 337 |  | 0 |  | 337 |  | 0
| 2021 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2022 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2023 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2024 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2025 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2026 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2027 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2028 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2029 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2030 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2031 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2032 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2033 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2034 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2035 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 327 | -1 | 1 | 673 | 2.5145 | 2.828 | -0.31347 | 0.31347
| 2011 |  | 230 | 0 | 0 | 770 | 2.3617 | 2.8865 | -0.52476 | 0
| 2012 |  | 215 | 1 | 1 | 785 | 2.3324 | 2.8949 | -0.56243 | -0.56243
| 2013 |  | 226 | 2 | 4 | 774 | 2.3541 | 2.8887 | -0.53463 | -1.0693
| 2014 |  | 277 | 3 | 9 | 723 | 2.4425 | 2.8591 | -0.41666 | -1.25
| TOTAL |  | 1275 | 5 | 15 |  |  |  | -2.352 | -2.5682
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 5 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.0333
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.049794
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2015 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2016 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2017 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2018 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2019 |  | 182 |  | 0 |  | 182 |  | 0
| 2020 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0
| 2021 |  | 168 |  | 0 |  | 168 |  | 0
| 2022 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2023 |  | 154 |  | 0 |  | 154 |  | 0
| 2024 |  | 148 |  | 0 |  | 148 |  | 0
| 2025 |  | 142 |  | 0 |  | 142 |  | 0
| 2026 |  | 136 |  | 0 |  | 136 |  | 0
| 2027 |  | 130 |  | 0 |  | 130 |  | 0
| 2028 |  | 125 |  | 0 |  | 125 |  | 0
| 2029 |  | 119 |  | 0 |  | 119 |  | 0
| 2030 |  | 114 |  | 0 |  | 114 |  | 0
| 2031 |  | 109 |  | 0 |  | 109 |  | 0
| 2032 |  | 104 |  | 0 |  | 104 |  | 0
| 2033 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| 2034 |  | 96 |  | 0 |  | 96 |  | 0
| 2035 |  | 91 |  | 0 |  | 91 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 265 | 266 | 490 | 344 | 222 | 317.4 | 366
| 2015 |  | 252 | 255 | 568 | 342 | 213 | 326 | 387
| 2016 |  | 240 | 245 | 646 | 340 | 205 | 335.2 | 409
| 2017 |  | 227 | 235 | 724 | 339 | 197 | 344.4 | 430
| 2018 |  | 215 | 225 | 802 | 338 | 189 | 353.8 | 452
| 2019 |  | 202 | 216 | 880 | 338 | 182 | 363.6 | 473
| 2020 |  | 190 | 207 | 958 | 337 | 175 | 373.4 | 495
| 2021 |  | 177 | 199 | 1036 | 336 | 168 | 383.2 | 516
| 2022 |  | 165 | 191 | 1114 | 336 | 161 | 393.4 | 538
| 2023 |  | 152 | 183 | 1192 | 336 | 154 | 403.4 | 560
| 2024 |  | 140 | 176 | 1270 | 335 | 148 | 413.8 | 582
| 2025 |  | 127 | 168 | 1348 | 335 | 142 | 424 | 603
| 2026 |  | 115 | 162 | 1426 | 335 | 136 | 434.8 | 625
| 2027 |  | 102 | 155 | 1505 | 334 | 130 | 445.2 | 647
| 2028 |  | 90 | 149 | 1583 | 334 | 125 | 456.2 | 669
| 2029 |  | 77 | 143 | 1661 | 334 | 119 | 466.8 | 691
| 2030 |  | 65 | 137 | 1739 | 334 | 114 | 477.8 | 713
| 2031 |  | 52 | 131 | 1817 | 334 | 109 | 488.6 | 734
| 2032 |  | 40 | 126 | 1895 | 333 | 104 | 499.6 | 756
| 2033 |  | 27 | 121 | 1973 | 333 | 100 | 510.8 | 778
| 2034 |  | 15 | 116 | 2051 | 333 | 96 | 522.2 | 800
| 2035 |  | 2 | 111 | 2129 | 333 | 91 | 533.2 | 821

## 대소면(10년) (hidden)
2.4 대소면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 639 |  | 639 |  | 0 |  | 0
| 2008 |  | 164 |  | -475 |  | -74.33 |  | 0
| 2009 |  | 154 |  | -10 |  | -6.1 |  | 0
| 2010 |  | 351 |  | 197 |  | 127.92 |  | 0
| 2011 |  | 188 |  | -163 |  | -46.44 |  | 0
| 2012 |  | 210 |  | 22 |  | 11.7 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 16 |  | 7.62 |  | 0
| 2014 |  | 279 |  | 53 |  | 23.45 |  | 0
| TOTAL |  | 2211 |  |  |  | 43.82 |  | 4.9
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2015 |  | 310 |  | 0 |  | 310 |  | 0
| 2016 |  | 341 |  | 0 |  | 341 |  | 0
| 2017 |  | 372 |  | 0 |  | 372 |  | 0
| 2018 |  | 403 |  | 0 |  | 403 |  | 0
| 2019 |  | 434 |  | 0 |  | 434 |  | 0
| 2020 |  | 465 |  | 0 |  | 465 |  | 0
| 2021 |  | 496 |  | 0 |  | 496 |  | 0
| 2022 |  | 527 |  | 0 |  | 527 |  | 0
| 2023 |  | 558 |  | 0 |  | 558 |  | 0
| 2024 |  | 589 |  | 0 |  | 589 |  | 0
| 2025 |  | 620 |  | 0 |  | 620 |  | 0
| 2026 |  | 651 |  | 0 |  | 651 |  | 0
| 2027 |  | 682 |  | 0 |  | 682 |  | 0
| 2028 |  | 713 |  | 0 |  | 713 |  | 0
| 2029 |  | 744 |  | 0 |  | 744 |  | 0
| 2030 |  | 775 |  | 0 |  | 775 |  | 0
| 2031 |  | 806 |  | 0 |  | 806 |  | 0
| 2032 |  | 837 |  | 0 |  | 837 |  | 0
| 2033 |  | 868 |  | 0 |  | 868 |  | 0
| 2034 |  | 899 |  | 0 |  | 899 |  | 0
| 2035 |  | 930 |  | 0 |  | 930 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 279 |  | A = | 31 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2015 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2016 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2017 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2018 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2019 |  | 154 |  | 0 |  | 154 |  | 0
| 2020 |  | 137 |  | 0 |  | 137 |  | 0
| 2021 |  | 122 |  | 0 |  | 122 |  | 0
| 2022 |  | 108 |  | 0 |  | 108 |  | 0
| 2023 |  | 96 |  | 0 |  | 96 |  | 0
| 2024 |  | 85 |  | 0 |  | 85 |  | 0
| 2025 |  | 76 |  | 0 |  | 76 |  | 0
| 2026 |  | 67 |  | 0 |  | 67 |  | 0
| 2027 |  | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0
| 2028 |  | 53 |  | 0 |  | 53 |  | 0
| 2029 |  | 47 |  | 0 |  | 47 |  | 0
| 2030 |  | 42 |  | 0 |  | 42 |  | 0
| 2031 |  | 37 |  | 0 |  | 37 |  | 0
| 2032 |  | 33 |  | 0 |  | 33 |  | 0
| 2033 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 0
| 2034 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 0
| 2035 |  | 23 |  | 0 |  | 23 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 279 |  | r = | 0.88835 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 639 | -2.5 | 6.25 |  | -1597.5 |  | 0
| 2008 |  | 164 | -1.5 | 2.25 |  | -246 |  | 0
| 2009 |  | 154 | -0.5 | 0.25 |  | -77 |  | 0
| 2010 |  | 351 | 0.5 | 0.25 |  | 175.5 |  | 0
| 2011 |  | 188 | 1.5 | 2.25 |  | 282 |  | 0
| 2012 |  | 210 | 2.5 | 6.25 |  | 525 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 |  | 791 |  | 0
| 2014 |  | 279 | 4.5 | 20.25 |  | 1255.5 |  | 0
| TOTAL |  | 2211 |  | 83 |  | 1108.5
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 13.3554 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 221
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2015 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2016 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2017 |  | 322 |  | 0 |  | 322 |  | 0
| 2018 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2019 |  | 348 |  | 0 |  | 348 |  | 0
| 2020 |  | 362 |  | 0 |  | 362 |  | 0
| 2021 |  | 375 |  | 0 |  | 375 |  | 0
| 2022 |  | 388 |  | 0 |  | 388 |  | 0
| 2023 |  | 402 |  | 0 |  | 402 |  | 0
| 2024 |  | 415 |  | 0 |  | 415 |  | 0
| 2025 |  | 429 |  | 0 |  | 429 |  | 0
| 2026 |  | 442 |  | 0 |  | 442 |  | 0
| 2027 |  | 455 |  | 0 |  | 455 |  | 0
| 2028 |  | 469 |  | 0 |  | 469 |  | 0
| 2029 |  | 482 |  | 0 |  | 482 |  | 0
| 2030 |  | 495 |  | 0 |  | 495 |  | 0
| 2031 |  | 509 |  | 0 |  | 509 |  | 0
| 2032 |  | 522 |  | 0 |  | 522 |  | 0
| 2033 |  | 535 |  | 0 |  | 535 |  | 0
| 2034 |  | 549 |  | 0 |  | 549 |  | 0
| 2035 |  | 562 |  | 0 |  | 562 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007 |  | 639 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 639 |  | 2.8055 | 0.84454
| 2008 |  | 164 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 164 |  | 2.2148 | 1.0567
| 2009 |  | 154 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 154 |  | 2.1875 | 1.317
| 2010 |  | 351 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 351 |  | 2.5453 | 1.7791
| 2011 |  | 188 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 188 |  | 2.2742 | 1.7696
| 2012 |  | 210 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 210 |  | 2.3222 | 1.9625
| 2013 |  | 226 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 226 |  | 2.3541 | 2.126
| 2014 |  | 279 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 279 |  | 2.4456 | 2.3337
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 19.1493 | 13.1892
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 11.2626 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.7419
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 518 |  | 0 |  | 518 |  | 0
| 2015 |  | 622 |  | 0 |  | 622 |  | 0
| 2016 |  | 734 |  | 0 |  | 734 |  | 0
| 2017 |  | 854 |  | 0 |  | 854 |  | 0
| 2018 |  | 982 |  | 0 |  | 982 |  | 0
| 2019 |  | 1118 |  | 0 |  | 1118 |  | 0
| 2020 |  | 1260 |  | 0 |  | 1260 |  | 0
| 2021 |  | 1410 |  | 0 |  | 1410 |  | 0
| 2022 |  | 1567 |  | 0 |  | 1567 |  | 0
| 2023 |  | 1731 |  | 0 |  | 1731 |  | 0
| 2024 |  | 1902 |  | 0 |  | 1902 |  | 0
| 2025 |  | 2080 |  | 0 |  | 2080 |  | 0
| 2026 |  | 2264 |  | 0 |  | 2264 |  | 0
| 2027 |  | 2455 |  | 0 |  | 2455 |  | 0
| 2028 |  | 2653 |  | 0 |  | 2653 |  | 0
| 2029 |  | 2857 |  | 0 |  | 2857 |  | 0
| 2030 |  | 3067 |  | 0 |  | 3067 |  | 0
| 2031 |  | 3284 |  | 0 |  | 3284 |  | 0
| 2032 |  | 3507 |  | 0 |  | 3507 |  | 0
| 2033 |  | 3737 |  | 0 |  | 3737 |  | 0
| 2034 |  | 3972 |  | 0 |  | 3972 |  | 0
| 2035 |  | 4214 |  | 0 |  | 4214 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 1000 | 0 | 3 | -3 | 13.5
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 1000 | 0 | 3 | -3 | 10.5
| 2007 |  | 639 | -2.5 | 6.25 | 361 | 2.8055 | 2.5575 | 0.24799 | -0.61998
| 2008 |  | 164 | -1.5 | 2.25 | 836 | 2.2148 | 2.9222 | -0.70736 | 1.061
| 2009 |  | 154 | -0.5 | 0.25 | 846 | 2.1875 | 2.9274 | -0.73985 | 0.36992
| 2010 |  | 351 | 0.5 | 0.25 | 649 | 2.5453 | 2.8122 | -0.26694 | -0.13347
| 2011 |  | 188 | 1.5 | 2.25 | 812 | 2.2742 | 2.9096 | -0.6354 | -0.9531
| 2012 |  | 210 | 2.5 | 6.25 | 790 | 2.3222 | 2.8976 | -0.57541 | -1.4385
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 | 774 | 2.3541 | 2.8887 | -0.53463 | -1.8712
| 2014 |  | 279 | 4.5 | 20.25 | 721 | 2.4456 | 2.8579 | -0.41233 | -1.8555
| TOTAL |  | 2211 | 0 | 83 |  |  |  | -9.6239 | 18.5592
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 2.216
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.51487
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 526 |  | 0 |  | 526 |  | 0
| 2015 |  | 650 |  | 0 |  | 650 |  | 0
| 2016 |  | 756 |  | 0 |  | 756 |  | 0
| 2017 |  | 839 |  | 0 |  | 839 |  | 0
| 2018 |  | 897 |  | 0 |  | 897 |  | 0
| 2019 |  | 936 |  | 0 |  | 936 |  | 0
| 2020 |  | 961 |  | 0 |  | 961 |  | 0
| 2021 |  | 976 |  | 0 |  | 976 |  | 0
| 2022 |  | 986 |  | 0 |  | 986 |  | 0
| 2023 |  | 992 |  | 0 |  | 992 |  | 0
| 2024 |  | 995 |  | 0 |  | 995 |  | 0
| 2025 |  | 997 |  | 0 |  | 997 |  | 0
| 2026 |  | 999 |  | 0 |  | 999 |  | 0
| 2027 |  | 999 |  | 0 |  | 999 |  | 0
| 2028 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2029 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2030 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2031 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2032 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2033 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2034 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2035 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 279 | 279 | 282 | 518 | 526 | 376.8 | 360
| 2015 |  | 310 | 248 | 295 | 622 | 650 | 425 | 409
| 2016 |  | 341 | 220 | 308 | 734 | 756 | 471.8 | 461
| 2017 |  | 372 | 196 | 322 | 854 | 839 | 516.6 | 516
| 2018 |  | 403 | 174 | 335 | 982 | 897 | 558.2 | 573
| 2019 |  | 434 | 154 | 348 | 1118 | 936 | 598 | 633
| 2020 |  | 465 | 137 | 362 | 1260 | 961 | 637 | 696
| 2021 |  | 496 | 122 | 375 | 1410 | 976 | 675.8 | 760
| 2022 |  | 527 | 108 | 388 | 1567 | 986 | 715.2 | 827
| 2023 |  | 558 | 96 | 402 | 1731 | 992 | 755.8 | 897
| 2024 |  | 589 | 85 | 415 | 1902 | 995 | 797.2 | 969
| 2025 |  | 620 | 76 | 429 | 2080 | 997 | 840.4 | 1043
| 2026 |  | 651 | 67 | 442 | 2264 | 999 | 884.6 | 1119
| 2027 |  | 682 | 60 | 455 | 2455 | 999 | 930.2 | 1197
| 2028 |  | 713 | 53 | 469 | 2653 | 1000 | 977.6 | 1278
| 2029 |  | 744 | 47 | 482 | 2857 | 1000 | 1026 | 1361
| 2030 |  | 775 | 42 | 495 | 3067 | 1000 | 1075.8 | 1446
| 2031 |  | 806 | 37 | 509 | 3284 | 1000 | 1127.2 | 1533
| 2032 |  | 837 | 33 | 522 | 3507 | 1000 | 1179.8 | 1622
| 2033 |  | 868 | 29 | 535 | 3737 | 1000 | 1233.8 | 1713
| 2034 |  | 899 | 26 | 549 | 3972 | 1000 | 1289.2 | 1807
| 2035 |  | 930 | 23 | 562 | 4214 | 1000 | 1345.8 | 1902

## 대소면(5년) (hidden)
2.4 대소면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 351 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2011 |  | 188 |  | -163 |  | -46.44 |  | 0
| 2012 |  | 210 |  | 22 |  | 11.7 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 16 |  | 7.62 |  | 0
| 2014 |  | 279 |  | 53 |  | 23.45 |  | 0
| TOTAL |  | 1254 |  |  |  | -3.67 |  | -0.7
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2015 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2016 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2017 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2018 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2019 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2020 |  | 171 |  | 0 |  | 171 |  | 0
| 2021 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2022 |  | 135 |  | 0 |  | 135 |  | 0
| 2023 |  | 117 |  | 0 |  | 117 |  | 0
| 2024 |  | 99 |  | 0 |  | 99 |  | 0
| 2025 |  | 81 |  | 0 |  | 81 |  | 0
| 2026 |  | 63 |  | 0 |  | 63 |  | 0
| 2027 |  | 45 |  | 0 |  | 45 |  | 0
| 2028 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 0
| 2029 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0
| 2030 |  | -9 |  | 0 |  | -9 |  | 0
| 2031 |  | -27 |  | 0 |  | -27 |  | 0
| 2032 |  | -45 |  | 0 |  | -45 |  | 0
| 2033 |  | -63 |  | 0 |  | -63 |  | 0
| 2034 |  | -81 |  | 0 |  | -81 |  | 0
| 2035 |  | -99 |  | 0 |  | -99 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 279 |  | A = | -18 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2015 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2016 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2017 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2018 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2019 |  | 209 |  | 0 |  | 209 |  | 0
| 2020 |  | 198 |  | 0 |  | 198 |  | 0
| 2021 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2022 |  | 176 |  | 0 |  | 176 |  | 0
| 2023 |  | 166 |  | 0 |  | 166 |  | 0
| 2024 |  | 157 |  | 0 |  | 157 |  | 0
| 2025 |  | 148 |  | 0 |  | 148 |  | 0
| 2026 |  | 140 |  | 0 |  | 140 |  | 0
| 2027 |  | 132 |  | 0 |  | 132 |  | 0
| 2028 |  | 125 |  | 0 |  | 125 |  | 0
| 2029 |  | 118 |  | 0 |  | 118 |  | 0
| 2030 |  | 111 |  | 0 |  | 111 |  | 0
| 2031 |  | 105 |  | 0 |  | 105 |  | 0
| 2032 |  | 99 |  | 0 |  | 99 |  | 0
| 2033 |  | 94 |  | 0 |  | 94 |  | 0
| 2034 |  | 89 |  | 0 |  | 89 |  | 0
| 2035 |  | 84 |  | 0 |  | 84 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 279 |  | r = | 0.94422 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 351 | -2 | 4 |  | -702 |  | 0
| 2011 |  | 188 | -1 | 1 |  | -188 |  | 0
| 2012 |  | 210 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 1 | 1 |  | 226 |  | 0
| 2014 |  | 279 | 2 | 4 |  | 558 |  | 0
| TOTAL |  | 1254 |  | 10 |  | -106
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -10.6 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 251
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2015 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2016 |  | 209 |  | 0 |  | 209 |  | 0
| 2017 |  | 198 |  | 0 |  | 198 |  | 0
| 2018 |  | 188 |  | 0 |  | 188 |  | 0
| 2019 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2020 |  | 167 |  | 0 |  | 167 |  | 0
| 2021 |  | 156 |  | 0 |  | 156 |  | 0
| 2022 |  | 145 |  | 0 |  | 145 |  | 0
| 2023 |  | 135 |  | 0 |  | 135 |  | 0
| 2024 |  | 124 |  | 0 |  | 124 |  | 0
| 2025 |  | 114 |  | 0 |  | 114 |  | 0
| 2026 |  | 103 |  | 0 |  | 103 |  | 0
| 2027 |  | 92 |  | 0 |  | 92 |  | 0
| 2028 |  | 82 |  | 0 |  | 82 |  | 0
| 2029 |  | 71 |  | 0 |  | 71 |  | 0
| 2030 |  | 61 |  | 0 |  | 61 |  | 0
| 2031 |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0
| 2032 |  | 39 |  | 0 |  | 39 |  | 0
| 2033 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 0
| 2034 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0
| 2035 |  | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 188 | 1 | 0 | 0 | 163 |  | 2.2122 | 0
| 2012 |  | 210 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 141 |  | 2.1492 | 0.64698
| 2013 |  | 226 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 125 |  | 2.0969 | 1.0005
| 2014 |  | 279 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 72 |  | 1.8573 | 1.1182
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 8.3156 | 2.7657
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 37.6137 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -0.50687
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 370 |  | 0 |  | 370 |  | 0
| 2015 |  | 368 |  | 0 |  | 368 |  | 0
| 2016 |  | 367 |  | 0 |  | 367 |  | 0
| 2017 |  | 366 |  | 0 |  | 366 |  | 0
| 2018 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2019 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2020 |  | 363 |  | 0 |  | 363 |  | 0
| 2021 |  | 363 |  | 0 |  | 363 |  | 0
| 2022 |  | 362 |  | 0 |  | 362 |  | 0
| 2023 |  | 362 |  | 0 |  | 362 |  | 0
| 2024 |  | 361 |  | 0 |  | 361 |  | 0
| 2025 |  | 361 |  | 0 |  | 361 |  | 0
| 2026 |  | 361 |  | 0 |  | 361 |  | 0
| 2027 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2028 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2029 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2030 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2031 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2032 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2033 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2034 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2035 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 351 | -2 | 4 | 649 | 2.5453 | 2.8122 | -0.26694 | 0.53388
| 2011 |  | 188 | -1 | 1 | 812 | 2.2742 | 2.9096 | -0.6354 | 0.6354
| 2012 |  | 210 | 0 | 0 | 790 | 2.3222 | 2.8976 | -0.57541 | 0
| 2013 |  | 226 | 1 | 1 | 774 | 2.3541 | 2.8887 | -0.53463 | -0.53463
| 2014 |  | 279 | 2 | 4 | 721 | 2.4456 | 2.8579 | -0.41233 | -0.82466
| TOTAL |  | 1254 | 0 | 10 |  |  |  | -2.4247 | -0.19002
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.1166
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.043754
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2015 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2016 |  | 198 |  | 0 |  | 198 |  | 0
| 2017 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2018 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| 2019 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2020 |  | 172 |  | 0 |  | 172 |  | 0
| 2021 |  | 166 |  | 0 |  | 166 |  | 0
| 2022 |  | 160 |  | 0 |  | 160 |  | 0
| 2023 |  | 154 |  | 0 |  | 154 |  | 0
| 2024 |  | 148 |  | 0 |  | 148 |  | 0
| 2025 |  | 143 |  | 0 |  | 143 |  | 0
| 2026 |  | 138 |  | 0 |  | 138 |  | 0
| 2027 |  | 133 |  | 0 |  | 133 |  | 0
| 2028 |  | 128 |  | 0 |  | 128 |  | 0
| 2029 |  | 123 |  | 0 |  | 123 |  | 0
| 2030 |  | 118 |  | 0 |  | 118 |  | 0
| 2031 |  | 114 |  | 0 |  | 114 |  | 0
| 2032 |  | 109 |  | 0 |  | 109 |  | 0
| 2033 |  | 105 |  | 0 |  | 105 |  | 0
| 2034 |  | 101 |  | 0 |  | 101 |  | 0
| 2035 |  | 97 |  | 0 |  | 97 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 279 | 279 | 230 | 370 | 212 | 274 | 293
| 2015 |  | 261 | 263 | 220 | 368 | 205 | 263.4 | 283
| 2016 |  | 243 | 249 | 209 | 367 | 198 | 253.2 | 273
| 2017 |  | 225 | 235 | 198 | 366 | 191 | 243 | 263
| 2018 |  | 207 | 222 | 188 | 365 | 185 | 233.4 | 253
| 2019 |  | 189 | 209 | 177 | 364 | 178 | 223.4 | 243
| 2020 |  | 171 | 198 | 167 | 363 | 172 | 214.2 | 234
| 2021 |  | 153 | 187 | 156 | 363 | 166 | 205 | 224
| 2022 |  | 135 | 176 | 145 | 362 | 160 | 195.6 | 214
| 2023 |  | 117 | 166 | 135 | 362 | 154 | 186.8 | 205
| 2024 |  | 99 | 157 | 124 | 361 | 148 | 177.8 | 195
| 2025 |  | 81 | 148 | 114 | 361 | 143 | 169.4 | 185
| 2026 |  | 63 | 140 | 103 | 361 | 138 | 161 | 176
| 2027 |  | 45 | 132 | 92 | 360 | 133 | 152.4 | 166
| 2028 |  | 27 | 125 | 82 | 360 | 128 | 144.4 | 156
| 2029 |  | 9 | 118 | 71 | 360 | 123 | 136.2 | 147
| 2030 |  | -9 | 111 | 61 | 360 | 118 | 128.2 | 137
| 2031 |  | -27 | 105 | 50 | 360 | 114 | 120.4 | 128
| 2032 |  | -45 | 99 | 39 | 359 | 109 | 112.2 | 118
| 2033 |  | -63 | 94 | 29 | 359 | 105 | 104.8 | 108
| 2034 |  | -81 | 89 | 18 | 359 | 101 | 97.2 | 99
| 2035 |  | -99 | 84 | 8 | 359 | 97 | 89.8 | 89

## 삼성면(10년) (hidden)
2.4 삼성면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 136 |  | 136 |  | 0 |  | 0
| 2008 |  | 65 |  | -71 |  | -52.21 |  | 0
| 2009 |  | 151 |  | 86 |  | 132.31 |  | 0
| 2010 |  | 362 |  | 211 |  | 139.74 |  | 0
| 2011 |  | 123 |  | -239 |  | -66.02 |  | 0
| 2012 |  | 240 |  | 117 |  | 95.12 |  | 0
| 2013 |  | 214 |  | -26 |  | -10.83 |  | 0
| 2014 |  | 333 |  | 119 |  | 55.61 |  | 0
| TOTAL |  | 1624 |  |  |  | 293.72 |  | 32.6
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2015 |  | 370 |  | 0 |  | 370 |  | 0
| 2016 |  | 407 |  | 0 |  | 407 |  | 0
| 2017 |  | 444 |  | 0 |  | 444 |  | 0
| 2018 |  | 481 |  | 0 |  | 481 |  | 0
| 2019 |  | 518 |  | 0 |  | 518 |  | 0
| 2020 |  | 555 |  | 0 |  | 555 |  | 0
| 2021 |  | 592 |  | 0 |  | 592 |  | 0
| 2022 |  | 629 |  | 0 |  | 629 |  | 0
| 2023 |  | 666 |  | 0 |  | 666 |  | 0
| 2024 |  | 703 |  | 0 |  | 703 |  | 0
| 2025 |  | 740 |  | 0 |  | 740 |  | 0
| 2026 |  | 777 |  | 0 |  | 777 |  | 0
| 2027 |  | 814 |  | 0 |  | 814 |  | 0
| 2028 |  | 851 |  | 0 |  | 851 |  | 0
| 2029 |  | 888 |  | 0 |  | 888 |  | 0
| 2030 |  | 925 |  | 0 |  | 925 |  | 0
| 2031 |  | 962 |  | 0 |  | 962 |  | 0
| 2032 |  | 999 |  | 0 |  | 999 |  | 0
| 2033 |  | 1036 |  | 0 |  | 1036 |  | 0
| 2034 |  | 1073 |  | 0 |  | 1073 |  | 0
| 2035 |  | 1110 |  | 0 |  | 1110 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 333 |  | A = | 37 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2015 |  | 378 |  | 0 |  | 378 |  | 0
| 2016 |  | 430 |  | 0 |  | 430 |  | 0
| 2017 |  | 489 |  | 0 |  | 489 |  | 0
| 2018 |  | 555 |  | 0 |  | 555 |  | 0
| 2019 |  | 631 |  | 0 |  | 631 |  | 0
| 2020 |  | 717 |  | 0 |  | 717 |  | 0
| 2021 |  | 815 |  | 0 |  | 815 |  | 0
| 2022 |  | 927 |  | 0 |  | 927 |  | 0
| 2023 |  | 1053 |  | 0 |  | 1053 |  | 0
| 2024 |  | 1197 |  | 0 |  | 1197 |  | 0
| 2025 |  | 1360 |  | 0 |  | 1360 |  | 0
| 2026 |  | 1546 |  | 0 |  | 1546 |  | 0
| 2027 |  | 1757 |  | 0 |  | 1757 |  | 0
| 2028 |  | 1996 |  | 0 |  | 1996 |  | 0
| 2029 |  | 2269 |  | 0 |  | 2269 |  | 0
| 2030 |  | 2579 |  | 0 |  | 2579 |  | 0
| 2031 |  | 2930 |  | 0 |  | 2930 |  | 0
| 2032 |  | 3330 |  | 0 |  | 3330 |  | 0
| 2033 |  | 3785 |  | 0 |  | 3785 |  | 0
| 2034 |  | 4301 |  | 0 |  | 4301 |  | 0
| 2035 |  | 4888 |  | 0 |  | 4888 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 333 |  | r = | 1.1365 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 136 | -2.5 | 6.25 |  | -340 |  | 0
| 2008 |  | 65 | -1.5 | 2.25 |  | -97.5 |  | 0
| 2009 |  | 151 | -0.5 | 0.25 |  | -75.5 |  | 0
| 2010 |  | 362 | 0.5 | 0.25 |  | 181 |  | 0
| 2011 |  | 123 | 1.5 | 2.25 |  | 184.5 |  | 0
| 2012 |  | 240 | 2.5 | 6.25 |  | 600 |  | 0
| 2013 |  | 214 | 3.5 | 12.25 |  | 749 |  | 0
| 2014 |  | 333 | 4.5 | 20.25 |  | 1498.5 |  | 0
| TOTAL |  | 1624 |  | 83 |  | 2700
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 32.5301 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 162
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2015 |  | 341 |  | 0 |  | 341 |  | 0
| 2016 |  | 374 |  | 0 |  | 374 |  | 0
| 2017 |  | 406 |  | 0 |  | 406 |  | 0
| 2018 |  | 439 |  | 0 |  | 439 |  | 0
| 2019 |  | 472 |  | 0 |  | 472 |  | 0
| 2020 |  | 504 |  | 0 |  | 504 |  | 0
| 2021 |  | 537 |  | 0 |  | 537 |  | 0
| 2022 |  | 569 |  | 0 |  | 569 |  | 0
| 2023 |  | 602 |  | 0 |  | 602 |  | 0
| 2024 |  | 634 |  | 0 |  | 634 |  | 0
| 2025 |  | 667 |  | 0 |  | 667 |  | 0
| 2026 |  | 699 |  | 0 |  | 699 |  | 0
| 2027 |  | 732 |  | 0 |  | 732 |  | 0
| 2028 |  | 764 |  | 0 |  | 764 |  | 0
| 2029 |  | 797 |  | 0 |  | 797 |  | 0
| 2030 |  | 829 |  | 0 |  | 829 |  | 0
| 2031 |  | 862 |  | 0 |  | 862 |  | 0
| 2032 |  | 894 |  | 0 |  | 894 |  | 0
| 2033 |  | 927 |  | 0 |  | 927 |  | 0
| 2034 |  | 959 |  | 0 |  | 959 |  | 0
| 2035 |  | 992 |  | 0 |  | 992 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007 |  | 136 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 136 |  | 2.1335 | 0.64226
| 2008 |  | 65 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 65 |  | 1.8129 | 0.86498
| 2009 |  | 151 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 151 |  | 2.179 | 1.3119
| 2010 |  | 362 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 362 |  | 2.5587 | 1.7885
| 2011 |  | 123 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 123 |  | 2.0899 | 1.6263
| 2012 |  | 240 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 240 |  | 2.3802 | 2.0115
| 2013 |  | 214 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 214 |  | 2.3304 | 2.1046
| 2014 |  | 333 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 333 |  | 2.5224 | 2.407
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 18.0071 | 12.7569
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 5.1105 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 2.092
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 507 |  | 0 |  | 507 |  | 0
| 2015 |  | 632 |  | 0 |  | 632 |  | 0
| 2016 |  | 771 |  | 0 |  | 771 |  | 0
| 2017 |  | 925 |  | 0 |  | 925 |  | 0
| 2018 |  | 1094 |  | 0 |  | 1094 |  | 0
| 2019 |  | 1277 |  | 0 |  | 1277 |  | 0
| 2020 |  | 1476 |  | 0 |  | 1476 |  | 0
| 2021 |  | 1689 |  | 0 |  | 1689 |  | 0
| 2022 |  | 1917 |  | 0 |  | 1917 |  | 0
| 2023 |  | 2161 |  | 0 |  | 2161 |  | 0
| 2024 |  | 2419 |  | 0 |  | 2419 |  | 0
| 2025 |  | 2693 |  | 0 |  | 2693 |  | 0
| 2026 |  | 2983 |  | 0 |  | 2983 |  | 0
| 2027 |  | 3287 |  | 0 |  | 3287 |  | 0
| 2028 |  | 3608 |  | 0 |  | 3608 |  | 0
| 2029 |  | 3944 |  | 0 |  | 3944 |  | 0
| 2030 |  | 4295 |  | 0 |  | 4295 |  | 0
| 2031 |  | 4662 |  | 0 |  | 4662 |  | 0
| 2032 |  | 5045 |  | 0 |  | 5045 |  | 0
| 2033 |  | 5444 |  | 0 |  | 5444 |  | 0
| 2034 |  | 5859 |  | 0 |  | 5859 |  | 0
| 2035 |  | 6290 |  | 0 |  | 6290 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 1000 | 0 | 3 | -3 | 13.5
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 1000 | 0 | 3 | -3 | 10.5
| 2007 |  | 136 | -2.5 | 6.25 | 864 | 2.1335 | 2.9365 | -0.80297 | 2.0074
| 2008 |  | 65 | -1.5 | 2.25 | 935 | 1.8129 | 2.9708 | -1.1579 | 1.7368
| 2009 |  | 151 | -0.5 | 0.25 | 849 | 2.179 | 2.9289 | -0.74993 | 0.37497
| 2010 |  | 362 | 0.5 | 0.25 | 638 | 2.5587 | 2.8048 | -0.24611 | -0.12306
| 2011 |  | 123 | 1.5 | 2.25 | 877 | 2.0899 | 2.943 | -0.85309 | -1.2796
| 2012 |  | 240 | 2.5 | 6.25 | 760 | 2.3802 | 2.8808 | -0.5006 | -1.2515
| 2013 |  | 214 | 3.5 | 12.25 | 786 | 2.3304 | 2.8954 | -0.56501 | -1.9775
| 2014 |  | 333 | 4.5 | 20.25 | 667 | 2.5224 | 2.8241 | -0.30168 | -1.3576
| TOTAL |  | 1624 | 0 | 83 |  |  |  | -11.1773 | 22.1299
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 2.5737
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.61393
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 548 |  | 0 |  | 548 |  | 0
| 2015 |  | 691 |  | 0 |  | 691 |  | 0
| 2016 |  | 805 |  | 0 |  | 805 |  | 0
| 2017 |  | 884 |  | 0 |  | 884 |  | 0
| 2018 |  | 934 |  | 0 |  | 934 |  | 0
| 2019 |  | 963 |  | 0 |  | 963 |  | 0
| 2020 |  | 980 |  | 0 |  | 980 |  | 0
| 2021 |  | 989 |  | 0 |  | 989 |  | 0
| 2022 |  | 994 |  | 0 |  | 994 |  | 0
| 2023 |  | 997 |  | 0 |  | 997 |  | 0
| 2024 |  | 999 |  | 0 |  | 999 |  | 0
| 2025 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2026 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2027 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2028 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2029 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2030 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2031 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2032 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2033 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2034 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2035 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 333 | 333 | 309 | 507 | 548 | 406 | 383
| 2015 |  | 370 | 378 | 341 | 632 | 691 | 482.4 | 448
| 2016 |  | 407 | 430 | 374 | 771 | 805 | 557.4 | 517
| 2017 |  | 444 | 489 | 406 | 925 | 884 | 629.6 | 592
| 2018 |  | 481 | 555 | 439 | 1094 | 934 | 700.6 | 671
| 2019 |  | 518 | 631 | 472 | 1277 | 963 | 772.2 | 756
| 2020 |  | 555 | 717 | 504 | 1476 | 980 | 846.4 | 845
| 2021 |  | 592 | 815 | 537 | 1689 | 989 | 924.4 | 939
| 2022 |  | 629 | 927 | 569 | 1917 | 994 | 1007.2 | 1038
| 2023 |  | 666 | 1053 | 602 | 2161 | 997 | 1095.8 | 1143
| 2024 |  | 703 | 1197 | 634 | 2419 | 999 | 1190.4 | 1252
| 2025 |  | 740 | 1360 | 667 | 2693 | 1000 | 1292 | 1367
| 2026 |  | 777 | 1546 | 699 | 2983 | 1000 | 1401 | 1486
| 2027 |  | 814 | 1757 | 732 | 3287 | 1000 | 1518 | 1611
| 2028 |  | 851 | 1996 | 764 | 3608 | 1000 | 1643.8 | 1741
| 2029 |  | 888 | 2269 | 797 | 3944 | 1000 | 1779.6 | 1876
| 2030 |  | 925 | 2579 | 829 | 4295 | 1000 | 1925.6 | 2016
| 2031 |  | 962 | 2930 | 862 | 4662 | 1000 | 2083.2 | 2162
| 2032 |  | 999 | 3330 | 894 | 5045 | 1000 | 2253.6 | 2313
| 2033 |  | 1036 | 3785 | 927 | 5444 | 1000 | 2438.4 | 2469
| 2034 |  | 1073 | 4301 | 959 | 5859 | 1000 | 2638.4 | 2630
| 2035 |  | 1110 | 4888 | 992 | 6290 | 1000 | 2856 | 2797

## 삼성면(5년) (hidden)
2.4 삼성면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 443 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2011 |  | 380 |  | -63 |  | -14.22 |  | 0
| 2012 |  | 286 |  | -94 |  | -24.74 |  | 0
| 2013 |  | 269 |  | -17 |  | -5.94 |  | 0
| 2014 |  | 284 |  | 15 |  | 5.58 |  | 0
| TOTAL |  | 1662 |  |  |  | -39.32 |  | -7.9
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2015 |  | 244 |  | 0 |  | 244 |  | 0
| 2016 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2017 |  | 165 |  | 0 |  | 165 |  | 0
| 2018 |  | 125 |  | 0 |  | 125 |  | 0
| 2019 |  | 85 |  | 0 |  | 85 |  | 0
| 2020 |  | 45 |  | 0 |  | 45 |  | 0
| 2021 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0
| 2022 |  | -34 |  | 0 |  | -34 |  | 0
| 2023 |  | -74 |  | 0 |  | -74 |  | 0
| 2024 |  | -114 |  | 0 |  | -114 |  | 0
| 2025 |  | -154 |  | 0 |  | -154 |  | 0
| 2026 |  | -194 |  | 0 |  | -194 |  | 0
| 2027 |  | -233 |  | 0 |  | -233 |  | 0
| 2028 |  | -273 |  | 0 |  | -273 |  | 0
| 2029 |  | -313 |  | 0 |  | -313 |  | 0
| 2030 |  | -353 |  | 0 |  | -353 |  | 0
| 2031 |  | -393 |  | 0 |  | -393 |  | 0
| 2032 |  | -432 |  | 0 |  | -432 |  | 0
| 2033 |  | -472 |  | 0 |  | -472 |  | 0
| 2034 |  | -512 |  | 0 |  | -512 |  | 0
| 2035 |  | -552 |  | 0 |  | -552 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 284 |  | A = | -39.8 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2015 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2016 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2017 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2018 |  | 182 |  | 0 |  | 182 |  | 0
| 2019 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
| 2020 |  | 146 |  | 0 |  | 146 |  | 0
| 2021 |  | 130 |  | 0 |  | 130 |  | 0
| 2022 |  | 117 |  | 0 |  | 117 |  | 0
| 2023 |  | 104 |  | 0 |  | 104 |  | 0
| 2024 |  | 93 |  | 0 |  | 93 |  | 0
| 2025 |  | 84 |  | 0 |  | 84 |  | 0
| 2026 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2027 |  | 67 |  | 0 |  | 67 |  | 0
| 2028 |  | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0
| 2029 |  | 54 |  | 0 |  | 54 |  | 0
| 2030 |  | 48 |  | 0 |  | 48 |  | 0
| 2031 |  | 43 |  | 0 |  | 43 |  | 0
| 2032 |  | 38 |  | 0 |  | 38 |  | 0
| 2033 |  | 34 |  | 0 |  | 34 |  | 0
| 2034 |  | 31 |  | 0 |  | 31 |  | 0
| 2035 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 284 |  | r = | 0.89481 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 443 | -2 | 4 |  | -886 |  | 0
| 2011 |  | 380 | -1 | 1 |  | -380 |  | 0
| 2012 |  | 286 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 269 | 1 | 1 |  | 269 |  | 0
| 2014 |  | 284 | 2 | 4 |  | 568 |  | 0
| TOTAL |  | 1662 |  | 10 |  | -429
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -42.9 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 332
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 247 |  | 0 |  | 247 |  | 0
| 2015 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2016 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2017 |  | 118 |  | 0 |  | 118 |  | 0
| 2018 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2019 |  | 32 |  | 0 |  | 32 |  | 0
| 2020 |  | -12 |  | 0 |  | -12 |  | 0
| 2021 |  | -55 |  | 0 |  | -55 |  | 0
| 2022 |  | -97 |  | 0 |  | -97 |  | 0
| 2023 |  | -140 |  | 0 |  | -140 |  | 0
| 2024 |  | -183 |  | 0 |  | -183 |  | 0
| 2025 |  | -226 |  | 0 |  | -226 |  | 0
| 2026 |  | -269 |  | 0 |  | -269 |  | 0
| 2027 |  | -312 |  | 0 |  | -312 |  | 0
| 2028 |  | -355 |  | 0 |  | -355 |  | 0
| 2029 |  | -398 |  | 0 |  | -398 |  | 0
| 2030 |  | -441 |  | 0 |  | -441 |  | 0
| 2031 |  | -484 |  | 0 |  | -484 |  | 0
| 2032 |  | -526 |  | 0 |  | -526 |  | 0
| 2033 |  | -569 |  | 0 |  | -569 |  | 0
| 2034 |  | -612 |  | 0 |  | -612 |  | 0
| 2035 |  | -655 |  | 0 |  | -655 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 380 | 1 | 0 | 0 | 63 |  | 1.7993 | 0
| 2012 |  | 286 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 157 |  | 2.1959 | 0.66103
| 2013 |  | 269 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 174 |  | 2.2405 | 1.069
| 2014 |  | 284 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 159 |  | 2.2014 | 1.3254
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 8.4372 | 3.0554
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 20.1527 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.70488
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 497 |  | 0 |  | 497 |  | 0
| 2015 |  | 506 |  | 0 |  | 506 |  | 0
| 2016 |  | 515 |  | 0 |  | 515 |  | 0
| 2017 |  | 523 |  | 0 |  | 523 |  | 0
| 2018 |  | 531 |  | 0 |  | 531 |  | 0
| 2019 |  | 538 |  | 0 |  | 538 |  | 0
| 2020 |  | 546 |  | 0 |  | 546 |  | 0
| 2021 |  | 553 |  | 0 |  | 553 |  | 0
| 2022 |  | 560 |  | 0 |  | 560 |  | 0
| 2023 |  | 566 |  | 0 |  | 566 |  | 0
| 2024 |  | 573 |  | 0 |  | 573 |  | 0
| 2025 |  | 579 |  | 0 |  | 579 |  | 0
| 2026 |  | 586 |  | 0 |  | 586 |  | 0
| 2027 |  | 592 |  | 0 |  | 592 |  | 0
| 2028 |  | 598 |  | 0 |  | 598 |  | 0
| 2029 |  | 604 |  | 0 |  | 604 |  | 0
| 2030 |  | 610 |  | 0 |  | 610 |  | 0
| 2031 |  | 616 |  | 0 |  | 616 |  | 0
| 2032 |  | 622 |  | 0 |  | 622 |  | 0
| 2033 |  | 627 |  | 0 |  | 627 |  | 0
| 2034 |  | 633 |  | 0 |  | 633 |  | 0
| 2035 |  | 638 |  | 0 |  | 638 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 443 | -2 | 4 | 557 | 2.6464 | 2.7459 | -0.099451 | 0.1989
| 2011 |  | 380 | -1 | 1 | 620 | 2.5798 | 2.7924 | -0.21261 | 0.21261
| 2012 |  | 286 | 0 | 0 | 714 | 2.4564 | 2.8537 | -0.39733 | 0
| 2013 |  | 269 | 1 | 1 | 731 | 2.4298 | 2.8639 | -0.43417 | -0.43417
| 2014 |  | 284 | 2 | 4 | 716 | 2.4533 | 2.8549 | -0.40159 | -0.80319
| TOTAL |  | 1662 | 0 | 10 |  |  |  | -1.5452 | -0.82584
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.71157
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.19016
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2015 |  | 148 |  | 0 |  | 148 |  | 0
| 2016 |  | 125 |  | 0 |  | 125 |  | 0
| 2017 |  | 106 |  | 0 |  | 106 |  | 0
| 2018 |  | 89 |  | 0 |  | 89 |  | 0
| 2019 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2020 |  | 63 |  | 0 |  | 63 |  | 0
| 2021 |  | 53 |  | 0 |  | 53 |  | 0
| 2022 |  | 44 |  | 0 |  | 44 |  | 0
| 2023 |  | 37 |  | 0 |  | 37 |  | 0
| 2024 |  | 31 |  | 0 |  | 31 |  | 0
| 2025 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 0
| 2026 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 0
| 2027 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0
| 2028 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0
| 2029 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0
| 2030 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 2031 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0
| 2032 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0
| 2033 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0
| 2034 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0
| 2035 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 284 | 284 | 247 | 497 | 173 | 297 | 343
| 2015 |  | 244 | 254 | 204 | 506 | 148 | 271.2 | 318
| 2016 |  | 204 | 227 | 161 | 515 | 125 | 246.4 | 293
| 2017 |  | 165 | 203 | 118 | 523 | 106 | 223 | 269
| 2018 |  | 125 | 182 | 75 | 531 | 89 | 200.4 | 244
| 2019 |  | 85 | 163 | 32 | 538 | 75 | 178.6 | 218
| 2020 |  | 45 | 146 | -12 | 546 | 63 | 157.6 | 193
| 2021 |  | 5 | 130 | -55 | 553 | 53 | 137.2 | 168
| 2022 |  | -34 | 117 | -97 | 560 | 44 | 118 | 143
| 2023 |  | -74 | 104 | -140 | 566 | 37 | 98.6 | 117
| 2024 |  | -114 | 93 | -183 | 573 | 31 | 80 | 92
| 2025 |  | -154 | 84 | -226 | 579 | 26 | 61.8 | 66
| 2026 |  | -194 | 75 | -269 | 586 | 21 | 43.8 | 41
| 2027 |  | -233 | 67 | -312 | 592 | 18 | 26.4 | 16
| 2028 |  | -273 | 60 | -355 | 598 | 15 | 9 | -10
| 2029 |  | -313 | 54 | -398 | 604 | 12 | -8.2 | -36
| 2030 |  | -353 | 48 | -441 | 610 | 10 | -25.2 | -61
| 2031 |  | -393 | 43 | -484 | 616 | 9 | -41.8 | -87
| 2032 |  | -432 | 38 | -526 | 622 | 7 | -58.2 | -112
| 2033 |  | -472 | 34 | -569 | 627 | 6 | -74.8 | -138
| 2034 |  | -512 | 31 | -612 | 633 | 5 | -91 | -164
| 2035 |  | -552 | 28 | -655 | 638 | 4 | -107.4 | -190

## 감곡면(10년) (hidden)
2.4 감곡면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2013
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 2000
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 376 |  | 376 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 353 |  | -23 |  | -6.12 |  | 0
| 2008 |  | 304 |  | -49 |  | -13.88 |  | 0
| 2009 |  | 365 |  | 61 |  | 20.07 |  | 0
| 2010 |  | 248 |  | -117 |  | -32.05 |  | 0
| 2011 |  | 242 |  | -6 |  | -2.42 |  | 0
| 2012 |  | 249 |  | 7 |  | 2.89 |  | 0
| 2013 |  | 492 |  | 243 |  | 97.59 |  | 0
| TOTAL |  | 2629 |  |  |  | 66.08 |  | 7.3
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 547 |  | 0 |  | 547 |  | 0
| 2015 |  | 601 |  | 0 |  | 601 |  | 0
| 2016 |  | 656 |  | 0 |  | 656 |  | 0
| 2017 |  | 711 |  | 0 |  | 711 |  | 0
| 2018 |  | 766 |  | 0 |  | 766 |  | 0
| 2019 |  | 820 |  | 0 |  | 820 |  | 0
| 2020 |  | 875 |  | 0 |  | 875 |  | 0
| 2021 |  | 930 |  | 0 |  | 930 |  | 0
| 2022 |  | 984 |  | 0 |  | 984 |  | 0
| 2023 |  | 1039 |  | 0 |  | 1039 |  | 0
| 2024 |  | 1094 |  | 0 |  | 1094 |  | 0
| 2025 |  | 1148 |  | 0 |  | 1148 |  | 0
| 2026 |  | 1203 |  | 0 |  | 1203 |  | 0
| 2027 |  | 1258 |  | 0 |  | 1258 |  | 0
| 2028 |  | 1313 |  | 0 |  | 1313 |  | 0
| 2029 |  | 1367 |  | 0 |  | 1367 |  | 0
| 2030 |  | 1422 |  | 0 |  | 1422 |  | 0
| 2031 |  | 1477 |  | 0 |  | 1477 |  | 0
| 2032 |  | 1531 |  | 0 |  | 1531 |  | 0
| 2033 |  | 1586 |  | 0 |  | 1586 |  | 0
| 2034 |  | 1641 |  | 0 |  | 1641 |  | 0
| 2035 |  | 1695 |  | 0 |  | 1695 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 492 |  | A = | 54.7 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 511 |  | 0 |  | 511 |  | 0
| 2015 |  | 531 |  | 0 |  | 531 |  | 0
| 2016 |  | 552 |  | 0 |  | 552 |  | 0
| 2017 |  | 574 |  | 0 |  | 574 |  | 0
| 2018 |  | 596 |  | 0 |  | 596 |  | 0
| 2019 |  | 620 |  | 0 |  | 620 |  | 0
| 2020 |  | 644 |  | 0 |  | 644 |  | 0
| 2021 |  | 669 |  | 0 |  | 669 |  | 0
| 2022 |  | 695 |  | 0 |  | 695 |  | 0
| 2023 |  | 722 |  | 0 |  | 722 |  | 0
| 2024 |  | 751 |  | 0 |  | 751 |  | 0
| 2025 |  | 780 |  | 0 |  | 780 |  | 0
| 2026 |  | 811 |  | 0 |  | 811 |  | 0
| 2027 |  | 842 |  | 0 |  | 842 |  | 0
| 2028 |  | 875 |  | 0 |  | 875 |  | 0
| 2029 |  | 910 |  | 0 |  | 910 |  | 0
| 2030 |  | 945 |  | 0 |  | 945 |  | 0
| 2031 |  | 982 |  | 0 |  | 982 |  | 0
| 2032 |  | 1021 |  | 0 |  | 1021 |  | 0
| 2033 |  | 1061 |  | 0 |  | 1061 |  | 0
| 2034 |  | 1102 |  | 0 |  | 1102 |  | 0
| 2035 |  | 1145 |  | 0 |  | 1145 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 492 |  | r = | 1.0392 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2004 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2005 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 376 | -2.5 | 6.25 |  | -940 |  | 0
| 2007 |  | 353 | -1.5 | 2.25 |  | -529.5 |  | 0
| 2008 |  | 304 | -0.5 | 0.25 |  | -152 |  | 0
| 2009 |  | 365 | 0.5 | 0.25 |  | 182.5 |  | 0
| 2010 |  | 248 | 1.5 | 2.25 |  | 372 |  | 0
| 2011 |  | 242 | 2.5 | 6.25 |  | 605 |  | 0
| 2012 |  | 249 | 3.5 | 12.25 |  | 871.5 |  | 0
| 2013 |  | 492 | 4.5 | 20.25 |  | 2214 |  | 0
| TOTAL |  | 2629 |  | 83 |  | 2623.5
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 31.6084 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 263
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 437 |  | 0 |  | 437 |  | 0
| 2015 |  | 469 |  | 0 |  | 469 |  | 0
| 2016 |  | 501 |  | 0 |  | 501 |  | 0
| 2017 |  | 532 |  | 0 |  | 532 |  | 0
| 2018 |  | 564 |  | 0 |  | 564 |  | 0
| 2019 |  | 595 |  | 0 |  | 595 |  | 0
| 2020 |  | 627 |  | 0 |  | 627 |  | 0
| 2021 |  | 659 |  | 0 |  | 659 |  | 0
| 2022 |  | 690 |  | 0 |  | 690 |  | 0
| 2023 |  | 722 |  | 0 |  | 722 |  | 0
| 2024 |  | 753 |  | 0 |  | 753 |  | 0
| 2025 |  | 785 |  | 0 |  | 785 |  | 0
| 2026 |  | 817 |  | 0 |  | 817 |  | 0
| 2027 |  | 848 |  | 0 |  | 848 |  | 0
| 2028 |  | 880 |  | 0 |  | 880 |  | 0
| 2029 |  | 911 |  | 0 |  | 911 |  | 0
| 2030 |  | 943 |  | 0 |  | 943 |  | 0
| 2031 |  | 975 |  | 0 |  | 975 |  | 0
| 2032 |  | 1006 |  | 0 |  | 1006 |  | 0
| 2033 |  | 1038 |  | 0 |  | 1038 |  | 0
| 2034 |  | 1070 |  | 0 |  | 1070 |  | 0
| 2035 |  | 1101 |  | 0 |  | 1101 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2005 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 376 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 376 |  | 2.5752 | 0.77521
| 2007 |  | 353 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 353 |  | 2.5478 | 1.2156
| 2008 |  | 304 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 304 |  | 2.4829 | 1.4948
| 2009 |  | 365 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 365 |  | 2.5623 | 1.791
| 2010 |  | 248 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 248 |  | 2.3945 | 1.8632
| 2011 |  | 242 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 242 |  | 2.3838 | 2.0146
| 2012 |  | 249 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 249 |  | 2.3962 | 2.164
| 2013 |  | 492 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 492 |  | 2.692 | 2.5688
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 20.0346 | 13.8872
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 10.7263 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.9354
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 925 |  | 0 |  | 925 |  | 0
| 2015 |  | 1112 |  | 0 |  | 1112 |  | 0
| 2016 |  | 1316 |  | 0 |  | 1316 |  | 0
| 2017 |  | 1537 |  | 0 |  | 1537 |  | 0
| 2018 |  | 1773 |  | 0 |  | 1773 |  | 0
| 2019 |  | 2027 |  | 0 |  | 2027 |  | 0
| 2020 |  | 2296 |  | 0 |  | 2296 |  | 0
| 2021 |  | 2582 |  | 0 |  | 2582 |  | 0
| 2022 |  | 2884 |  | 0 |  | 2884 |  | 0
| 2023 |  | 3202 |  | 0 |  | 3202 |  | 0
| 2024 |  | 3536 |  | 0 |  | 3536 |  | 0
| 2025 |  | 3886 |  | 0 |  | 3886 |  | 0
| 2026 |  | 4253 |  | 0 |  | 4253 |  | 0
| 2027 |  | 4635 |  | 0 |  | 4635 |  | 0
| 2028 |  | 5032 |  | 0 |  | 5032 |  | 0
| 2029 |  | 5446 |  | 0 |  | 5446 |  | 0
| 2030 |  | 5876 |  | 0 |  | 5876 |  | 0
| 2031 |  | 6321 |  | 0 |  | 6321 |  | 0
| 2032 |  | 6782 |  | 0 |  | 6782 |  | 0
| 2033 |  | 7258 |  | 0 |  | 7258 |  | 0
| 2034 |  | 7750 |  | 0 |  | 7750 |  | 0
| 2035 |  | 8258 |  | 0 |  | 8258 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 2000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2004 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 2000 | 0 | 3.301 | -3.301 | 14.8546
| 2005 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 2000 | 0 | 3.301 | -3.301 | 11.5536
| 2006 |  | 376 | -2.5 | 6.25 | 1624 | 2.5752 | 3.2106 | -0.6354 | 1.5885
| 2007 |  | 353 | -1.5 | 2.25 | 1647 | 2.5478 | 3.2167 | -0.66892 | 1.0034
| 2008 |  | 304 | -0.5 | 0.25 | 1696 | 2.4829 | 3.2294 | -0.74655 | 0.37328
| 2009 |  | 365 | 0.5 | 0.25 | 1635 | 2.5623 | 3.2135 | -0.65122 | -0.32561
| 2010 |  | 248 | 1.5 | 2.25 | 1752 | 2.3945 | 3.2435 | -0.84908 | -1.2736
| 2011 |  | 242 | 2.5 | 6.25 | 1758 | 2.3838 | 3.245 | -0.8612 | -2.153
| 2012 |  | 249 | 3.5 | 12.25 | 1751 | 2.3962 | 3.2433 | -0.84709 | -2.9648
| 2013 |  | 492 | 4.5 | 20.25 | 1508 | 2.692 | 3.1784 | -0.48644 | -2.189
| TOTAL |  | 2629 | 0 | 83 |  |  |  | -12.348 | 20.4674
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 2.8432
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.56781
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 1139 |  | 0 |  | 1139 |  | 0
| 2015 |  | 1401 |  | 0 |  | 1401 |  | 0
| 2016 |  | 1610 |  | 0 |  | 1610 |  | 0
| 2017 |  | 1759 |  | 0 |  | 1759 |  | 0
| 2018 |  | 1856 |  | 0 |  | 1856 |  | 0
| 2019 |  | 1916 |  | 0 |  | 1916 |  | 0
| 2020 |  | 1952 |  | 0 |  | 1952 |  | 0
| 2021 |  | 1972 |  | 0 |  | 1972 |  | 0
| 2022 |  | 1985 |  | 0 |  | 1985 |  | 0
| 2023 |  | 1991 |  | 0 |  | 1991 |  | 0
| 2024 |  | 1995 |  | 0 |  | 1995 |  | 0
| 2025 |  | 1998 |  | 0 |  | 1998 |  | 0
| 2026 |  | 1999 |  | 0 |  | 1999 |  | 0
| 2027 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2028 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2029 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2030 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2031 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2032 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2033 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2034 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 2035 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 547 | 511 | 437 | 925 | 1139 | 711.8 | 636
| 2015 |  | 601 | 531 | 469 | 1112 | 1401 | 822.8 | 727
| 2016 |  | 656 | 552 | 501 | 1316 | 1610 | 927 | 824
| 2017 |  | 711 | 574 | 532 | 1537 | 1759 | 1022.6 | 927
| 2018 |  | 766 | 596 | 564 | 1773 | 1856 | 1111 | 1034
| 2019 |  | 820 | 620 | 595 | 2027 | 1916 | 1195.6 | 1147
| 2020 |  | 875 | 644 | 627 | 2296 | 1952 | 1278.8 | 1266
| 2021 |  | 930 | 669 | 659 | 2582 | 1972 | 1362.4 | 1390
| 2022 |  | 984 | 695 | 690 | 2884 | 1985 | 1447.6 | 1519
| 2023 |  | 1039 | 722 | 722 | 3202 | 1991 | 1535.2 | 1654
| 2024 |  | 1094 | 751 | 753 | 3536 | 1995 | 1625.8 | 1794
| 2025 |  | 1148 | 780 | 785 | 3886 | 1998 | 1719.4 | 1940
| 2026 |  | 1203 | 811 | 817 | 4253 | 1999 | 1816.6 | 2091
| 2027 |  | 1258 | 842 | 848 | 4635 | 2000 | 1916.6 | 2247
| 2028 |  | 1313 | 875 | 880 | 5032 | 2000 | 2020 | 2408
| 2029 |  | 1367 | 910 | 911 | 5446 | 2000 | 2126.8 | 2575
| 2030 |  | 1422 | 945 | 943 | 5876 | 2000 | 2237.2 | 2747
| 2031 |  | 1477 | 982 | 975 | 6321 | 2000 | 2351 | 2924
| 2032 |  | 1531 | 1021 | 1006 | 6782 | 2000 | 2468 | 3106
| 2033 |  | 1586 | 1061 | 1038 | 7258 | 2000 | 2588.6 | 3294
| 2034 |  | 1641 | 1102 | 1070 | 7750 | 2000 | 2712.6 | 3487
| 2035 |  | 1695 | 1145 | 1101 | 8258 | 2000 | 2839.8 | 3685

## 감곡면(5년) (hidden)
2.4 감곡면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2013
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2009 |  | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 2000
| 2010 |  | 248 |  | -117 |  | -32.05 |  | 0
| 2011 |  | 242 |  | -6 |  | -2.42 |  | 0
| 2012 |  | 249 |  | 7 |  | 2.89 |  | 0
| 2013 |  | 492 |  | 243 |  | 97.59 |  | 0
| TOTAL |  | 1596 |  |  |  | 66.01 |  | 13.2
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 524 |  | 0 |  | 524 |  | 0
| 2015 |  | 556 |  | 0 |  | 556 |  | 0
| 2016 |  | 587 |  | 0 |  | 587 |  | 0
| 2017 |  | 619 |  | 0 |  | 619 |  | 0
| 2018 |  | 651 |  | 0 |  | 651 |  | 0
| 2019 |  | 683 |  | 0 |  | 683 |  | 0
| 2020 |  | 715 |  | 0 |  | 715 |  | 0
| 2021 |  | 746 |  | 0 |  | 746 |  | 0
| 2022 |  | 778 |  | 0 |  | 778 |  | 0
| 2023 |  | 810 |  | 0 |  | 810 |  | 0
| 2024 |  | 842 |  | 0 |  | 842 |  | 0
| 2025 |  | 874 |  | 0 |  | 874 |  | 0
| 2026 |  | 905 |  | 0 |  | 905 |  | 0
| 2027 |  | 937 |  | 0 |  | 937 |  | 0
| 2028 |  | 969 |  | 0 |  | 969 |  | 0
| 2029 |  | 1001 |  | 0 |  | 1001 |  | 0
| 2030 |  | 1033 |  | 0 |  | 1033 |  | 0
| 2031 |  | 1064 |  | 0 |  | 1064 |  | 0
| 2032 |  | 1096 |  | 0 |  | 1096 |  | 0
| 2033 |  | 1128 |  | 0 |  | 1128 |  | 0
| 2034 |  | 1160 |  | 0 |  | 1160 |  | 0
| 2035 |  | 1192 |  | 0 |  | 1192 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 492 |  | A = | 31.8 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 530 |  | 0 |  | 530 |  | 0
| 2015 |  | 571 |  | 0 |  | 571 |  | 0
| 2016 |  | 615 |  | 0 |  | 615 |  | 0
| 2017 |  | 663 |  | 0 |  | 663 |  | 0
| 2018 |  | 715 |  | 0 |  | 715 |  | 0
| 2019 |  | 770 |  | 0 |  | 770 |  | 0
| 2020 |  | 830 |  | 0 |  | 830 |  | 0
| 2021 |  | 894 |  | 0 |  | 894 |  | 0
| 2022 |  | 963 |  | 0 |  | 963 |  | 0
| 2023 |  | 1038 |  | 0 |  | 1038 |  | 0
| 2024 |  | 1118 |  | 0 |  | 1118 |  | 0
| 2025 |  | 1205 |  | 0 |  | 1205 |  | 0
| 2026 |  | 1298 |  | 0 |  | 1298 |  | 0
| 2027 |  | 1399 |  | 0 |  | 1399 |  | 0
| 2028 |  | 1507 |  | 0 |  | 1507 |  | 0
| 2029 |  | 1624 |  | 0 |  | 1624 |  | 0
| 2030 |  | 1750 |  | 0 |  | 1750 |  | 0
| 2031 |  | 1886 |  | 0 |  | 1886 |  | 0
| 2032 |  | 2032 |  | 0 |  | 2032 |  | 0
| 2033 |  | 2189 |  | 0 |  | 2189 |  | 0
| 2034 |  | 2359 |  | 0 |  | 2359 |  | 0
| 2035 |  | 2542 |  | 0 |  | 2542 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 492 |  | r = | 1.0775 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2009 |  | 365 | -2 | 4 |  | -730 |  | 0
| 2010 |  | 248 | -1 | 1 |  | -248 |  | 0
| 2011 |  | 242 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2012 |  | 249 | 1 | 1 |  | 249 |  | 0
| 2013 |  | 492 | 2 | 4 |  | 984 |  | 0
| TOTAL |  | 1596 |  | 10 |  | 255
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 25.5 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 319
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2015 |  | 421 |  | 0 |  | 421 |  | 0
| 2016 |  | 447 |  | 0 |  | 447 |  | 0
| 2017 |  | 472 |  | 0 |  | 472 |  | 0
| 2018 |  | 498 |  | 0 |  | 498 |  | 0
| 2019 |  | 523 |  | 0 |  | 523 |  | 0
| 2020 |  | 549 |  | 0 |  | 549 |  | 0
| 2021 |  | 574 |  | 0 |  | 574 |  | 0
| 2022 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2023 |  | 625 |  | 0 |  | 625 |  | 0
| 2024 |  | 651 |  | 0 |  | 651 |  | 0
| 2025 |  | 676 |  | 0 |  | 676 |  | 0
| 2026 |  | 702 |  | 0 |  | 702 |  | 0
| 2027 |  | 727 |  | 0 |  | 727 |  | 0
| 2028 |  | 753 |  | 0 |  | 753 |  | 0
| 2029 |  | 778 |  | 0 |  | 778 |  | 0
| 2030 |  | 804 |  | 0 |  | 804 |  | 0
| 2031 |  | 829 |  | 0 |  | 829 |  | 0
| 2032 |  | 855 |  | 0 |  | 855 |  | 0
| 2033 |  | 880 |  | 0 |  | 880 |  | 0
| 2034 |  | 906 |  | 0 |  | 906 |  | 0
| 2035 |  | 931 |  | 0 |  | 931 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2009 |  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2010 |  | 248 | 1 | 0 | 0 | 117 |  | 2.0682 | 0
| 2011 |  | 242 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 123 |  | 2.0899 | 0.62912
| 2012 |  | 249 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 116 |  | 2.0645 | 0.985
| 2013 |  | 492 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 127 |  | 2.1038 | 1.2666
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 8.3264 | 2.8807
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 27.9179 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.03768
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 395 |  | 0 |  | 395 |  | 0
| 2015 |  | 395 |  | 0 |  | 395 |  | 0
| 2016 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2017 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2018 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2019 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2020 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2021 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2022 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2023 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2024 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2025 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2026 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2027 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2028 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2029 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2030 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2031 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2032 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2033 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2034 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2035 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 2000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2009 |  | 365 | -2 | 4 | 1635 | 2.5623 | 3.2135 | -0.65122 | 1.3024
| 2010 |  | 248 | -1 | 1 | 1752 | 2.3945 | 3.2435 | -0.84908 | 0.84908
| 2011 |  | 242 | 0 | 0 | 1758 | 2.3838 | 3.245 | -0.8612 | 0
| 2012 |  | 249 | 1 | 1 | 1751 | 2.3962 | 3.2433 | -0.84709 | -0.84709
| 2013 |  | 492 | 2 | 4 | 1508 | 2.692 | 3.1784 | -0.48644 | -0.97287
| TOTAL |  | 1596 | 0 | 10 |  |  |  | -3.695 | 0.33157
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.7016
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.076347
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 435 |  | 0 |  | 435 |  | 0
| 2015 |  | 462 |  | 0 |  | 462 |  | 0
| 2016 |  | 489 |  | 0 |  | 489 |  | 0
| 2017 |  | 518 |  | 0 |  | 518 |  | 0
| 2018 |  | 548 |  | 0 |  | 548 |  | 0
| 2019 |  | 579 |  | 0 |  | 579 |  | 0
| 2020 |  | 610 |  | 0 |  | 610 |  | 0
| 2021 |  | 643 |  | 0 |  | 643 |  | 0
| 2022 |  | 677 |  | 0 |  | 677 |  | 0
| 2023 |  | 712 |  | 0 |  | 712 |  | 0
| 2024 |  | 747 |  | 0 |  | 747 |  | 0
| 2025 |  | 783 |  | 0 |  | 783 |  | 0
| 2026 |  | 820 |  | 0 |  | 820 |  | 0
| 2027 |  | 857 |  | 0 |  | 857 |  | 0
| 2028 |  | 894 |  | 0 |  | 894 |  | 0
| 2029 |  | 932 |  | 0 |  | 932 |  | 0
| 2030 |  | 970 |  | 0 |  | 970 |  | 0
| 2031 |  | 1009 |  | 0 |  | 1009 |  | 0
| 2032 |  | 1047 |  | 0 |  | 1047 |  | 0
| 2033 |  | 1085 |  | 0 |  | 1085 |  | 0
| 2034 |  | 1122 |  | 0 |  | 1122 |  | 0
| 2035 |  | 1160 |  | 0 |  | 1160 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 524 | 530 | 396 | 395 | 435 | 456 | 438
| 2015 |  | 556 | 571 | 421 | 395 | 462 | 481 | 457
| 2016 |  | 587 | 615 | 447 | 396 | 489 | 506.8 | 477
| 2017 |  | 619 | 663 | 472 | 396 | 518 | 533.6 | 496
| 2018 |  | 651 | 715 | 498 | 396 | 548 | 561.6 | 515
| 2019 |  | 683 | 770 | 523 | 396 | 579 | 590.2 | 534
| 2020 |  | 715 | 830 | 549 | 396 | 610 | 620 | 553
| 2021 |  | 746 | 894 | 574 | 396 | 643 | 650.6 | 572
| 2022 |  | 778 | 963 | 600 | 396 | 677 | 682.8 | 591
| 2023 |  | 810 | 1038 | 625 | 396 | 712 | 716.2 | 610
| 2024 |  | 842 | 1118 | 651 | 396 | 747 | 750.8 | 630
| 2025 |  | 874 | 1205 | 676 | 396 | 783 | 786.8 | 649
| 2026 |  | 905 | 1298 | 702 | 397 | 820 | 824.4 | 668
| 2027 |  | 937 | 1399 | 727 | 397 | 857 | 863.4 | 687
| 2028 |  | 969 | 1507 | 753 | 397 | 894 | 904 | 706
| 2029 |  | 1001 | 1624 | 778 | 397 | 932 | 946.4 | 725
| 2030 |  | 1033 | 1750 | 804 | 397 | 970 | 990.8 | 745
| 2031 |  | 1064 | 1886 | 829 | 397 | 1009 | 1037 | 763
| 2032 |  | 1096 | 2032 | 855 | 397 | 1047 | 1085.4 | 783
| 2033 |  | 1128 | 2189 | 880 | 397 | 1085 | 1135.8 | 802
| 2034 |  | 1160 | 2359 | 906 | 397 | 1122 | 1188.8 | 821
| 2035 |  | 1192 | 2542 | 931 | 397 | 1160 | 1244.4 | 840

## 생극면(10년) (hidden)
2.4 생극면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 268 |  | 268 |  | 0 |  | 0
| 2008 |  | 264 |  | -4 |  | -1.49 |  | 0
| 2009 |  | 486 |  | 222 |  | 84.09 |  | 0
| 2010 |  | 443 |  | -43 |  | -8.85 |  | 0
| 2011 |  | 380 |  | -63 |  | -14.22 |  | 0
| 2012 |  | 286 |  | -94 |  | -24.74 |  | 0
| 2013 |  | 269 |  | -17 |  | -5.94 |  | 0
| 2014 |  | 284 |  | 15 |  | 5.58 |  | 0
| TOTAL |  | 2680 |  |  |  | 34.43 |  | 3.8
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2015 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2016 |  | 347 |  | 0 |  | 347 |  | 0
| 2017 |  | 379 |  | 0 |  | 379 |  | 0
| 2018 |  | 410 |  | 0 |  | 410 |  | 0
| 2019 |  | 442 |  | 0 |  | 442 |  | 0
| 2020 |  | 474 |  | 0 |  | 474 |  | 0
| 2021 |  | 505 |  | 0 |  | 505 |  | 0
| 2022 |  | 537 |  | 0 |  | 537 |  | 0
| 2023 |  | 568 |  | 0 |  | 568 |  | 0
| 2024 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2025 |  | 632 |  | 0 |  | 632 |  | 0
| 2026 |  | 663 |  | 0 |  | 663 |  | 0
| 2027 |  | 695 |  | 0 |  | 695 |  | 0
| 2028 |  | 726 |  | 0 |  | 726 |  | 0
| 2029 |  | 758 |  | 0 |  | 758 |  | 0
| 2030 |  | 790 |  | 0 |  | 790 |  | 0
| 2031 |  | 821 |  | 0 |  | 821 |  | 0
| 2032 |  | 853 |  | 0 |  | 853 |  | 0
| 2033 |  | 884 |  | 0 |  | 884 |  | 0
| 2034 |  | 916 |  | 0 |  | 916 |  | 0
| 2035 |  | 948 |  | 0 |  | 948 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 284 |  | A = | 31.6 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2015 |  | 286 |  | 0 |  | 286 |  | 0
| 2016 |  | 289 |  | 0 |  | 289 |  | 0
| 2017 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2018 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0
| 2019 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2020 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2021 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2022 |  | 303 |  | 0 |  | 303 |  | 0
| 2023 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2024 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2025 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2026 |  | 314 |  | 0 |  | 314 |  | 0
| 2027 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2028 |  | 319 |  | 0 |  | 319 |  | 0
| 2029 |  | 322 |  | 0 |  | 322 |  | 0
| 2030 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2031 |  | 327 |  | 0 |  | 327 |  | 0
| 2032 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2033 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2034 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2035 |  | 338 |  | 0 |  | 338 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 284 |  | r = | 1.0083 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 268 | -2.5 | 6.25 |  | -670 |  | 0
| 2008 |  | 264 | -1.5 | 2.25 |  | -396 |  | 0
| 2009 |  | 486 | -0.5 | 0.25 |  | -243 |  | 0
| 2010 |  | 443 | 0.5 | 0.25 |  | 221.5 |  | 0
| 2011 |  | 380 | 1.5 | 2.25 |  | 570 |  | 0
| 2012 |  | 286 | 2.5 | 6.25 |  | 715 |  | 0
| 2013 |  | 269 | 3.5 | 12.25 |  | 941.5 |  | 0
| 2014 |  | 284 | 4.5 | 20.25 |  | 1278 |  | 0
| TOTAL |  | 2680 |  | 83 |  | 2417
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 29.1205 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 268
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
| 2015 |  | 429 |  | 0 |  | 429 |  | 0
| 2016 |  | 458 |  | 0 |  | 458 |  | 0
| 2017 |  | 487 |  | 0 |  | 487 |  | 0
| 2018 |  | 516 |  | 0 |  | 516 |  | 0
| 2019 |  | 545 |  | 0 |  | 545 |  | 0
| 2020 |  | 574 |  | 0 |  | 574 |  | 0
| 2021 |  | 603 |  | 0 |  | 603 |  | 0
| 2022 |  | 633 |  | 0 |  | 633 |  | 0
| 2023 |  | 662 |  | 0 |  | 662 |  | 0
| 2024 |  | 691 |  | 0 |  | 691 |  | 0
| 2025 |  | 720 |  | 0 |  | 720 |  | 0
| 2026 |  | 749 |  | 0 |  | 749 |  | 0
| 2027 |  | 778 |  | 0 |  | 778 |  | 0
| 2028 |  | 807 |  | 0 |  | 807 |  | 0
| 2029 |  | 836 |  | 0 |  | 836 |  | 0
| 2030 |  | 865 |  | 0 |  | 865 |  | 0
| 2031 |  | 895 |  | 0 |  | 895 |  | 0
| 2032 |  | 924 |  | 0 |  | 924 |  | 0
| 2033 |  | 953 |  | 0 |  | 953 |  | 0
| 2034 |  | 982 |  | 0 |  | 982 |  | 0
| 2035 |  | 1011 |  | 0 |  | 1011 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007 |  | 268 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 268 |  | 2.4281 | 0.73094
| 2008 |  | 264 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 264 |  | 2.4216 | 1.1554
| 2009 |  | 486 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 486 |  | 2.6866 | 1.6175
| 2010 |  | 443 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 443 |  | 2.6464 | 1.8498
| 2011 |  | 380 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 380 |  | 2.5798 | 2.0075
| 2012 |  | 286 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 286 |  | 2.4564 | 2.0759
| 2013 |  | 269 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 269 |  | 2.4298 | 2.1943
| 2014 |  | 284 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 284 |  | 2.4533 | 2.3411
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 20.102 | 13.9723
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 10.0823 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.9911
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 801 |  | 0 |  | 801 |  | 0
| 2015 |  | 988 |  | 0 |  | 988 |  | 0
| 2016 |  | 1195 |  | 0 |  | 1195 |  | 0
| 2017 |  | 1421 |  | 0 |  | 1421 |  | 0
| 2018 |  | 1666 |  | 0 |  | 1666 |  | 0
| 2019 |  | 1931 |  | 0 |  | 1931 |  | 0
| 2020 |  | 2215 |  | 0 |  | 2215 |  | 0
| 2021 |  | 2519 |  | 0 |  | 2519 |  | 0
| 2022 |  | 2842 |  | 0 |  | 2842 |  | 0
| 2023 |  | 3184 |  | 0 |  | 3184 |  | 0
| 2024 |  | 3546 |  | 0 |  | 3546 |  | 0
| 2025 |  | 3927 |  | 0 |  | 3927 |  | 0
| 2026 |  | 4328 |  | 0 |  | 4328 |  | 0
| 2027 |  | 4748 |  | 0 |  | 4748 |  | 0
| 2028 |  | 5187 |  | 0 |  | 5187 |  | 0
| 2029 |  | 5646 |  | 0 |  | 5646 |  | 0
| 2030 |  | 6124 |  | 0 |  | 6124 |  | 0
| 2031 |  | 6621 |  | 0 |  | 6621 |  | 0
| 2032 |  | 7138 |  | 0 |  | 7138 |  | 0
| 2033 |  | 7674 |  | 0 |  | 7674 |  | 0
| 2034 |  | 8229 |  | 0 |  | 8229 |  | 0
| 2035 |  | 8803 |  | 0 |  | 8803 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 1000 | 0 | 3 | -3 | 13.5
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 1000 | 0 | 3 | -3 | 10.5
| 2007 |  | 268 | -2.5 | 6.25 | 732 | 2.4281 | 2.8645 | -0.43638 | 1.0909
| 2008 |  | 264 | -1.5 | 2.25 | 736 | 2.4216 | 2.8669 | -0.44527 | 0.66791
| 2009 |  | 486 | -0.5 | 0.25 | 514 | 2.6866 | 2.711 | -0.024327 | 0.012163
| 2010 |  | 443 | 0.5 | 0.25 | 557 | 2.6464 | 2.7459 | -0.099451 | -0.049726
| 2011 |  | 380 | 1.5 | 2.25 | 620 | 2.5798 | 2.7924 | -0.21261 | -0.31891
| 2012 |  | 286 | 2.5 | 6.25 | 714 | 2.4564 | 2.8537 | -0.39733 | -0.99333
| 2013 |  | 269 | 3.5 | 12.25 | 731 | 2.4298 | 2.8639 | -0.43417 | -1.5196
| 2014 |  | 284 | 4.5 | 20.25 | 716 | 2.4533 | 2.8549 | -0.40159 | -1.8072
| TOTAL |  | 2680 | 0 | 83 |  |  |  | -8.4511 | 21.0823
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.9459
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.58486
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 666 |  | 0 |  | 666 |  | 0
| 2015 |  | 781 |  | 0 |  | 781 |  | 0
| 2016 |  | 865 |  | 0 |  | 865 |  | 0
| 2017 |  | 920 |  | 0 |  | 920 |  | 0
| 2018 |  | 954 |  | 0 |  | 954 |  | 0
| 2019 |  | 974 |  | 0 |  | 974 |  | 0
| 2020 |  | 986 |  | 0 |  | 986 |  | 0
| 2021 |  | 992 |  | 0 |  | 992 |  | 0
| 2022 |  | 996 |  | 0 |  | 996 |  | 0
| 2023 |  | 998 |  | 0 |  | 998 |  | 0
| 2024 |  | 999 |  | 0 |  | 999 |  | 0
| 2025 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2026 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2027 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2028 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2029 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2030 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2031 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2032 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2033 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2034 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
| 2035 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 284 | 284 | 400 | 801 | 666 | 487 | 495
| 2015 |  | 316 | 286 | 429 | 988 | 781 | 560 | 578
| 2016 |  | 347 | 289 | 458 | 1195 | 865 | 630.8 | 667
| 2017 |  | 379 | 291 | 487 | 1421 | 920 | 699.6 | 762
| 2018 |  | 410 | 294 | 516 | 1666 | 954 | 768 | 864
| 2019 |  | 442 | 296 | 545 | 1931 | 974 | 837.6 | 973
| 2020 |  | 474 | 298 | 574 | 2215 | 986 | 909.4 | 1088
| 2021 |  | 505 | 301 | 603 | 2519 | 992 | 984 | 1209
| 2022 |  | 537 | 303 | 633 | 2842 | 996 | 1062.2 | 1337
| 2023 |  | 568 | 306 | 662 | 3184 | 998 | 1143.6 | 1471
| 2024 |  | 600 | 309 | 691 | 3546 | 999 | 1229 | 1612
| 2025 |  | 632 | 311 | 720 | 3927 | 1000 | 1318 | 1760
| 2026 |  | 663 | 314 | 749 | 4328 | 1000 | 1410.8 | 1913
| 2027 |  | 695 | 316 | 778 | 4748 | 1000 | 1507.4 | 2074
| 2028 |  | 726 | 319 | 807 | 5187 | 1000 | 1607.8 | 2240
| 2029 |  | 758 | 322 | 836 | 5646 | 1000 | 1712.4 | 2413
| 2030 |  | 790 | 324 | 865 | 6124 | 1000 | 1820.6 | 2593
| 2031 |  | 821 | 327 | 895 | 6621 | 1000 | 1932.8 | 2779
| 2032 |  | 853 | 330 | 924 | 7138 | 1000 | 2049 | 2972
| 2033 |  | 884 | 332 | 953 | 7674 | 1000 | 2168.6 | 3170
| 2034 |  | 916 | 335 | 982 | 8229 | 1000 | 2292.4 | 3376
| 2035 |  | 948 | 338 | 1011 | 8803 | 1000 | 2420 | 3587

## 생극면(5년) (hidden)
2.4 생극면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 362 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 1000
| 2011 |  | 123 |  | -239 |  | -66.02 |  | 0
| 2012 |  | 240 |  | 117 |  | 95.12 |  | 0
| 2013 |  | 214 |  | -26 |  | -10.83 |  | 0
| 2014 |  | 333 |  | 119 |  | 55.61 |  | 0
| TOTAL |  | 1272 |  |  |  | 73.88 |  | 14.8
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2015 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2016 |  | 318 |  | 0 |  | 318 |  | 0
| 2017 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2018 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2019 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2020 |  | 289 |  | 0 |  | 289 |  | 0
| 2021 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2022 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2023 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2024 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2025 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2026 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2027 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2028 |  | 231 |  | 0 |  | 231 |  | 0
| 2029 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2030 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2031 |  | 209 |  | 0 |  | 209 |  | 0
| 2032 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2033 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2034 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2035 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 333 |  | A = | -7.3 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2015 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2016 |  | 319 |  | 0 |  | 319 |  | 0
| 2017 |  | 313 |  | 0 |  | 313 |  | 0
| 2018 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2019 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0
| 2020 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0
| 2021 |  | 288 |  | 0 |  | 288 |  | 0
| 2022 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2023 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2024 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2025 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2026 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2027 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2028 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2029 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2030 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2031 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2032 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2033 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2034 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2035 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 333 |  | r = | 0.97934 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 362 | -2 | 4 |  | -724 |  | 0
| 2011 |  | 123 | -1 | 1 |  | -123 |  | 0
| 2012 |  | 240 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 214 | 1 | 1 |  | 214 |  | 0
| 2014 |  | 333 | 2 | 4 |  | 666 |  | 0
| TOTAL |  | 1272 |  | 10 |  | 33
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 3.3 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 254
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2015 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2016 |  | 268 |  | 0 |  | 268 |  | 0
| 2017 |  | 271 |  | 0 |  | 271 |  | 0
| 2018 |  | 274 |  | 0 |  | 274 |  | 0
| 2019 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2020 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2021 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2022 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| 2023 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2024 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0
| 2025 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2026 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2027 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2028 |  | 307 |  | 0 |  | 307 |  | 0
| 2029 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2030 |  | 314 |  | 0 |  | 314 |  | 0
| 2031 |  | 317 |  | 0 |  | 317 |  | 0
| 2032 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2033 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2034 |  | 327 |  | 0 |  | 327 |  | 0
| 2035 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 123 | 1 | 0 | 0 | 239 |  | 2.3784 | 0
| 2012 |  | 240 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 122 |  | 2.0864 | 0.62806
| 2013 |  | 214 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 148 |  | 2.1703 | 1.0355
| 2014 |  | 333 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 29 |  | 1.4624 | 0.88045
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 8.0974 | 2.544
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 51.2715 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -1.2228
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 372 |  | 0 |  | 372 |  | 0
| 2015 |  | 370 |  | 0 |  | 370 |  | 0
| 2016 |  | 368 |  | 0 |  | 368 |  | 0
| 2017 |  | 367 |  | 0 |  | 367 |  | 0
| 2018 |  | 367 |  | 0 |  | 367 |  | 0
| 2019 |  | 366 |  | 0 |  | 366 |  | 0
| 2020 |  | 366 |  | 0 |  | 366 |  | 0
| 2021 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2022 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2023 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2024 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2025 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2026 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2027 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2028 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2029 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2030 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2031 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2032 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2033 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2034 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2035 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 1000 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 362 | -2 | 4 | 638 | 2.5587 | 2.8048 | -0.24611 | 0.49222
| 2011 |  | 123 | -1 | 1 | 877 | 2.0899 | 2.943 | -0.85309 | 0.85309
| 2012 |  | 240 | 0 | 0 | 760 | 2.3802 | 2.8808 | -0.5006 | 0
| 2013 |  | 214 | 1 | 1 | 786 | 2.3304 | 2.8954 | -0.56501 | -0.56501
| 2014 |  | 333 | 2 | 4 | 667 | 2.5224 | 2.8241 | -0.30168 | -0.60336
| TOTAL |  | 1272 | 0 | 10 |  |  |  | -2.4665 | 0.17695
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.1359
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.040743
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2015 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| 2016 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2017 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2018 |  | 313 |  | 0 |  | 313 |  | 0
| 2019 |  | 322 |  | 0 |  | 322 |  | 0
| 2020 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2021 |  | 340 |  | 0 |  | 340 |  | 0
| 2022 |  | 349 |  | 0 |  | 349 |  | 0
| 2023 |  | 358 |  | 0 |  | 358 |  | 0
| 2024 |  | 368 |  | 0 |  | 368 |  | 0
| 2025 |  | 377 |  | 0 |  | 377 |  | 0
| 2026 |  | 387 |  | 0 |  | 387 |  | 0
| 2027 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2028 |  | 406 |  | 0 |  | 406 |  | 0
| 2029 |  | 416 |  | 0 |  | 416 |  | 0
| 2030 |  | 426 |  | 0 |  | 426 |  | 0
| 2031 |  | 436 |  | 0 |  | 436 |  | 0
| 2032 |  | 446 |  | 0 |  | 446 |  | 0
| 2033 |  | 456 |  | 0 |  | 456 |  | 0
| 2034 |  | 466 |  | 0 |  | 466 |  | 0
| 2035 |  | 476 |  | 0 |  | 476 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 333 | 333 | 261 | 372 | 279 | 315.6 | 322
| 2015 |  | 326 | 326 | 264 | 370 | 287 | 314.6 | 320
| 2016 |  | 318 | 319 | 268 | 368 | 296 | 313.8 | 318
| 2017 |  | 311 | 313 | 271 | 367 | 304 | 313.2 | 316
| 2018 |  | 304 | 306 | 274 | 367 | 313 | 312.8 | 315
| 2019 |  | 297 | 300 | 278 | 366 | 322 | 312.6 | 314
| 2020 |  | 289 | 294 | 281 | 366 | 331 | 312.2 | 312
| 2021 |  | 282 | 288 | 284 | 365 | 340 | 311.8 | 310
| 2022 |  | 275 | 282 | 287 | 365 | 349 | 311.6 | 309
| 2023 |  | 267 | 276 | 291 | 365 | 358 | 311.4 | 308
| 2024 |  | 260 | 270 | 294 | 365 | 368 | 311.4 | 306
| 2025 |  | 253 | 265 | 297 | 364 | 377 | 311.2 | 305
| 2026 |  | 245 | 259 | 301 | 364 | 387 | 311.2 | 303
| 2027 |  | 238 | 254 | 304 | 364 | 396 | 311.2 | 302
| 2028 |  | 231 | 249 | 307 | 364 | 406 | 311.4 | 301
| 2029 |  | 224 | 243 | 311 | 364 | 416 | 311.6 | 300
| 2030 |  | 216 | 238 | 314 | 364 | 426 | 311.6 | 298
| 2031 |  | 209 | 234 | 317 | 364 | 436 | 312 | 297
| 2032 |  | 202 | 229 | 320 | 364 | 446 | 312.2 | 295
| 2033 |  | 194 | 224 | 324 | 364 | 456 | 312.4 | 294
| 2034 |  | 187 | 219 | 327 | 364 | 466 | 312.6 | 293
| 2035 |  | 180 | 215 | 330 | 364 | 476 | 313 | 291

## 음성읍(10년) (사) (hidden)
2.4 음성읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 음성읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 197 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2006 |  | 194 |  | -3 |  | -1.52 |  | 0
| 2007 |  | 162 |  | -32 |  | -16.49 |  | 0
| 2008 |  | 192 |  | 30 |  | 18.52 |  | 0
| 2009 |  | 222 |  | 30 |  | 15.63 |  | 0
| 2010 |  | 225 |  | 3 |  | 1.35 |  | 0
| 2011 |  | 228 |  | 3 |  | 1.33 |  | 0
| 2012 |  | 241 |  | 13 |  | 5.7 |  | 0
| 2013 |  | 252 |  | 11 |  | 4.56 |  | 0
| 2014 |  | 234 |  | -18 |  | -7.14 |  | 0
| TOTAL |  | 2147 |  |  |  | 21.94 |  | 2.4
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2015 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2016 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2017 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2018 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2019 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2020 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2021 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2022 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2023 |  | 271 |  | 0 |  | 271 |  | 0
| 2024 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2025 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2026 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2027 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| 2028 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2029 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2030 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0
| 2031 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2032 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2033 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
| 2034 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2035 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 234 |  | A = | 4.1 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2015 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2016 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2017 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2018 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2019 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2020 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2021 |  | 268 |  | 0 |  | 268 |  | 0
| 2022 |  | 273 |  | 0 |  | 273 |  | 0
| 2023 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2024 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2025 |  | 289 |  | 0 |  | 289 |  | 0
| 2026 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0
| 2027 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0
| 2028 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2029 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
| 2030 |  | 318 |  | 0 |  | 318 |  | 0
| 2031 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2032 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2033 |  | 337 |  | 0 |  | 337 |  | 0
| 2034 |  | 343 |  | 0 |  | 343 |  | 0
| 2035 |  | 350 |  | 0 |  | 350 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 234 |  | r = | 1.0193 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 197 | -4.5 | 20.25 |  | -886.5 |  | 0
| 2006 |  | 194 | -3.5 | 12.25 |  | -679 |  | 0
| 2007 |  | 162 | -2.5 | 6.25 |  | -405 |  | 0
| 2008 |  | 192 | -1.5 | 2.25 |  | -288 |  | 0
| 2009 |  | 222 | -0.5 | 0.25 |  | -111 |  | 0
| 2010 |  | 225 | 0.5 | 0.25 |  | 112.5 |  | 0
| 2011 |  | 228 | 1.5 | 2.25 |  | 342 |  | 0
| 2012 |  | 241 | 2.5 | 6.25 |  | 602.5 |  | 0
| 2013 |  | 252 | 3.5 | 12.25 |  | 882 |  | 0
| 2014 |  | 234 | 4.5 | 20.25 |  | 1053 |  | 0
| TOTAL |  | 2147 |  | 83 |  | 622.5
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 7.5 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 215
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2015 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2016 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2017 |  | 272 |  | 0 |  | 272 |  | 0
| 2018 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2019 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| 2020 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0
| 2021 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2022 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2023 |  | 317 |  | 0 |  | 317 |  | 0
| 2024 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2025 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2026 |  | 339 |  | 0 |  | 339 |  | 0
| 2027 |  | 347 |  | 0 |  | 347 |  | 0
| 2028 |  | 354 |  | 0 |  | 354 |  | 0
| 2029 |  | 362 |  | 0 |  | 362 |  | 0
| 2030 |  | 369 |  | 0 |  | 369 |  | 0
| 2031 |  | 377 |  | 0 |  | 377 |  | 0
| 2032 |  | 384 |  | 0 |  | 384 |  | 0
| 2033 |  | 392 |  | 0 |  | 392 |  | 0
| 2034 |  | 399 |  | 0 |  | 399 |  | 0
| 2035 |  | 407 |  | 0 |  | 407 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 194 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0.47712 | 0
| 2007 |  | 162 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 35 |  | 1.5441 | 0.46481
| 2008 |  | 192 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 5 |  | 0.69897 | 0.33349
| 2009 |  | 222 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 25 |  | 1.3979 | 0.84164
| 2010 |  | 225 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 28 |  | 1.4472 | 1.0115
| 2011 |  | 228 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 31 |  | 1.4914 | 1.1605
| 2012 |  | 241 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 44 |  | 1.6435 | 1.3889
| 2013 |  | 252 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 55 |  | 1.7404 | 1.5717
| 2014 |  | 234 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 37 |  | 1.5682 | 1.4964
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 12.0086 | 8.269
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 4.5826 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.0897
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2015 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2016 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2017 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2018 |  | 272 |  | 0 |  | 272 |  | 0
| 2019 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2020 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2021 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2022 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2023 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2024 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2025 |  | 317 |  | 0 |  | 317 |  | 0
| 2026 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2027 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2028 |  | 337 |  | 0 |  | 337 |  | 0
| 2029 |  | 344 |  | 0 |  | 344 |  | 0
| 2030 |  | 350 |  | 0 |  | 350 |  | 0
| 2031 |  | 357 |  | 0 |  | 357 |  | 0
| 2032 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2033 |  | 371 |  | 0 |  | 371 |  | 0
| 2034 |  | 377 |  | 0 |  | 377 |  | 0
| 2035 |  | 384 |  | 0 |  | 384 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 197 | -4.5 | 20.25 | 403 | 2.2945 | 2.6053 | -0.31084 | 1.3988
| 2006 |  | 194 | -3.5 | 12.25 | 406 | 2.2878 | 2.6085 | -0.32072 | 1.1225
| 2007 |  | 162 | -2.5 | 6.25 | 438 | 2.2095 | 2.6415 | -0.43196 | 1.0799
| 2008 |  | 192 | -1.5 | 2.25 | 408 | 2.2833 | 2.6107 | -0.32736 | 0.49104
| 2009 |  | 222 | -0.5 | 0.25 | 378 | 2.3464 | 2.5775 | -0.23114 | 0.11557
| 2010 |  | 225 | 0.5 | 0.25 | 375 | 2.3522 | 2.574 | -0.22185 | -0.11092
| 2011 |  | 228 | 1.5 | 2.25 | 372 | 2.3579 | 2.5705 | -0.21261 | -0.31891
| 2012 |  | 241 | 2.5 | 6.25 | 359 | 2.382 | 2.5551 | -0.17308 | -0.43269
| 2013 |  | 252 | 3.5 | 12.25 | 348 | 2.4014 | 2.5416 | -0.14018 | -0.49063
| 2014 |  | 234 | 4.5 | 20.25 | 366 | 2.3692 | 2.5635 | -0.19427 | -0.87419
| TOTAL |  | 2147 | 0 | 83 |  |  |  | -2.564 | 1.9805
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.59038
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.054942
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2015 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2016 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2017 |  | 274 |  | 0 |  | 274 |  | 0
| 2018 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2019 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2020 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2021 |  | 307 |  | 0 |  | 307 |  | 0
| 2022 |  | 315 |  | 0 |  | 315 |  | 0
| 2023 |  | 323 |  | 0 |  | 323 |  | 0
| 2024 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2025 |  | 339 |  | 0 |  | 339 |  | 0
| 2026 |  | 348 |  | 0 |  | 348 |  | 0
| 2027 |  | 356 |  | 0 |  | 356 |  | 0
| 2028 |  | 363 |  | 0 |  | 363 |  | 0
| 2029 |  | 371 |  | 0 |  | 371 |  | 0
| 2030 |  | 379 |  | 0 |  | 379 |  | 0
| 2031 |  | 387 |  | 0 |  | 387 |  | 0
| 2032 |  | 394 |  | 0 |  | 394 |  | 0
| 2033 |  | 402 |  | 0 |  | 402 |  | 0
| 2034 |  | 409 |  | 0 |  | 409 |  | 0
| 2035 |  | 416 |  | 0 |  | 416 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 234 | 234 | 249 | 248 | 250 | 243 | 244
| 2015 |  | 238 | 239 | 257 | 254 | 258 | 249.2 | 250
| 2016 |  | 242 | 243 | 264 | 260 | 266 | 255 | 255
| 2017 |  | 246 | 248 | 272 | 266 | 274 | 261.2 | 261
| 2018 |  | 250 | 253 | 279 | 272 | 282 | 267.2 | 267
| 2019 |  | 255 | 257 | 287 | 279 | 290 | 273.6 | 274
| 2020 |  | 259 | 262 | 294 | 285 | 298 | 279.6 | 279
| 2021 |  | 263 | 268 | 302 | 292 | 307 | 286.4 | 286
| 2022 |  | 267 | 273 | 309 | 298 | 315 | 292.4 | 291
| 2023 |  | 271 | 278 | 317 | 304 | 323 | 298.6 | 297
| 2024 |  | 275 | 283 | 324 | 311 | 331 | 304.8 | 303
| 2025 |  | 279 | 289 | 332 | 317 | 339 | 311.2 | 309
| 2026 |  | 283 | 294 | 339 | 324 | 348 | 317.6 | 315
| 2027 |  | 287 | 300 | 347 | 331 | 356 | 324.2 | 322
| 2028 |  | 291 | 306 | 354 | 337 | 363 | 330.2 | 327
| 2029 |  | 296 | 312 | 362 | 344 | 371 | 337 | 334
| 2030 |  | 300 | 318 | 369 | 350 | 379 | 343.2 | 340
| 2031 |  | 304 | 324 | 377 | 357 | 387 | 349.8 | 346
| 2032 |  | 308 | 330 | 384 | 364 | 394 | 356 | 352
| 2033 |  | 312 | 337 | 392 | 371 | 402 | 362.8 | 358
| 2034 |  | 316 | 343 | 399 | 377 | 409 | 368.8 | 364
| 2035 |  | 320 | 350 | 407 | 384 | 416 | 375.4 | 370

## 음성읍(5년) (사) (hidden)
2.4 음성읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 음성읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2011 |  | 228 |  | 3 |  | 1.33 |  | 0
| 2012 |  | 241 |  | 13 |  | 5.7 |  | 0
| 2013 |  | 252 |  | 11 |  | 4.56 |  | 0
| 2014 |  | 234 |  | -18 |  | -7.14 |  | 0
| TOTAL |  | 1180 |  |  |  | 4.45 |  | 0.9
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2015 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2016 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2017 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2018 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2019 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2020 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2021 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2022 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2023 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2024 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2025 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2026 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2027 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2028 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2029 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2030 |  | 271 |  | 0 |  | 271 |  | 0
| 2031 |  | 273 |  | 0 |  | 273 |  | 0
| 2032 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2033 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2034 |  | 280 |  | 0 |  | 280 |  | 0
| 2035 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 234 |  | A = | 2.3 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2015 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2016 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2017 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2018 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2019 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2020 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2021 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2022 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2023 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2024 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2025 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2026 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2027 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2028 |  | 268 |  | 0 |  | 268 |  | 0
| 2029 |  | 271 |  | 0 |  | 271 |  | 0
| 2030 |  | 274 |  | 0 |  | 274 |  | 0
| 2031 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2032 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2033 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2034 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2035 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 234 |  | r = | 1.0099 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 225 | -2 | 4 |  | -450 |  | 0
| 2011 |  | 228 | -1 | 1 |  | -228 |  | 0
| 2012 |  | 241 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 252 | 1 | 1 |  | 252 |  | 0
| 2014 |  | 234 | 2 | 4 |  | 468 |  | 0
| TOTAL |  | 1180 |  | 10 |  | 42
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 4.2 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 236
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2015 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2016 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2017 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2018 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2019 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2020 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2021 |  | 274 |  | 0 |  | 274 |  | 0
| 2022 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2023 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2024 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| 2025 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2026 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2027 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2028 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2029 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2030 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
| 2031 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2032 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2033 |  | 325 |  | 0 |  | 325 |  | 0
| 2034 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2035 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 228 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0.47712 | 0
| 2012 |  | 241 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 16 |  | 1.2041 | 0.36248
| 2013 |  | 252 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 27 |  | 1.4314 | 0.68293
| 2014 |  | 234 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 9 |  | 0.95424 | 0.57451
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 4.0668 | 1.6199
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 2.8519 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.0594
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2015 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2016 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2017 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2018 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2019 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2020 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2021 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2022 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2023 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2024 |  | 272 |  | 0 |  | 272 |  | 0
| 2025 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2026 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2027 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2028 |  | 286 |  | 0 |  | 286 |  | 0
| 2029 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2030 |  | 294 |  | 0 |  | 294 |  | 0
| 2031 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2032 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2033 |  | 305 |  | 0 |  | 305 |  | 0
| 2034 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2035 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 225 | -2 | 4 | 375 | 2.3522 | 2.574 | -0.22185 | 0.4437
| 2011 |  | 228 | -1 | 1 | 372 | 2.3579 | 2.5705 | -0.21261 | 0.21261
| 2012 |  | 241 | 0 | 0 | 359 | 2.382 | 2.5551 | -0.17308 | 0
| 2013 |  | 252 | 1 | 1 | 348 | 2.4014 | 2.5416 | -0.14018 | -0.14018
| 2014 |  | 234 | 2 | 4 | 366 | 2.3692 | 2.5635 | -0.19427 | -0.38853
| TOTAL |  | 1180 | 0 | 10 |  |  |  | -0.94198 | 0.1276
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.4338
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.02938
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2015 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2016 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2017 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2018 |  | 273 |  | 0 |  | 273 |  | 0
| 2019 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2020 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2021 |  | 286 |  | 0 |  | 286 |  | 0
| 2022 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2023 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2024 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2025 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2026 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2027 |  | 313 |  | 0 |  | 313 |  | 0
| 2028 |  | 317 |  | 0 |  | 317 |  | 0
| 2029 |  | 321 |  | 0 |  | 321 |  | 0
| 2030 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2031 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2032 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2033 |  | 339 |  | 0 |  | 339 |  | 0
| 2034 |  | 343 |  | 0 |  | 343 |  | 0
| 2035 |  | 347 |  | 0 |  | 347 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 234 | 234 | 245 | 238 | 256 | 241.4 | 239
| 2015 |  | 236 | 236 | 249 | 241 | 260 | 244.4 | 242
| 2016 |  | 239 | 239 | 253 | 245 | 264 | 248 | 246
| 2017 |  | 241 | 241 | 257 | 248 | 269 | 251.2 | 249
| 2018 |  | 243 | 243 | 262 | 251 | 273 | 254.4 | 252
| 2019 |  | 246 | 246 | 266 | 255 | 277 | 258 | 256
| 2020 |  | 248 | 248 | 270 | 258 | 282 | 261.2 | 259
| 2021 |  | 250 | 251 | 274 | 262 | 286 | 264.6 | 262
| 2022 |  | 252 | 253 | 278 | 265 | 291 | 267.8 | 265
| 2023 |  | 255 | 256 | 283 | 269 | 295 | 271.6 | 269
| 2024 |  | 257 | 258 | 287 | 272 | 299 | 274.6 | 272
| 2025 |  | 259 | 261 | 291 | 276 | 304 | 278.2 | 275
| 2026 |  | 262 | 263 | 295 | 279 | 308 | 281.4 | 279
| 2027 |  | 264 | 266 | 299 | 283 | 313 | 285 | 282
| 2028 |  | 266 | 268 | 304 | 286 | 317 | 288.2 | 285
| 2029 |  | 269 | 271 | 308 | 290 | 321 | 291.8 | 289
| 2030 |  | 271 | 274 | 312 | 294 | 326 | 295.4 | 292
| 2031 |  | 273 | 276 | 316 | 297 | 330 | 298.4 | 295
| 2032 |  | 275 | 279 | 320 | 301 | 334 | 301.8 | 299
| 2033 |  | 278 | 282 | 325 | 305 | 339 | 305.8 | 303
| 2034 |  | 280 | 285 | 329 | 308 | 343 | 309 | 306
| 2035 |  | 282 | 287 | 333 | 312 | 347 | 312.2 | 309

## 금왕읍(10년) (사) (hidden)
2.4 금왕읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 금왕읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2006 |  | 167 |  | 5 |  | 3.09 |  | 0
| 2007 |  | 219 |  | 52 |  | 31.14 |  | 0
| 2008 |  | 195 |  | -24 |  | -10.96 |  | 0
| 2009 |  | 235 |  | 40 |  | 20.51 |  | 0
| 2010 |  | 233 |  | -2 |  | -0.85 |  | 0
| 2011 |  | 230 |  | -3 |  | -1.29 |  | 0
| 2012 |  | 214 |  | -16 |  | -6.96 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 12 |  | 5.61 |  | 0
| 2014 |  | 223 |  | -3 |  | -1.33 |  | 0
| TOTAL |  | 2104 |  |  |  | 38.96 |  | 4.3
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2015 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2016 |  | 237 |  | 0 |  | 237 |  | 0
| 2017 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2018 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2019 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2020 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2021 |  | 271 |  | 0 |  | 271 |  | 0
| 2022 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2023 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2024 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2025 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2026 |  | 305 |  | 0 |  | 305 |  | 0
| 2027 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2028 |  | 318 |  | 0 |  | 318 |  | 0
| 2029 |  | 325 |  | 0 |  | 325 |  | 0
| 2030 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2031 |  | 339 |  | 0 |  | 339 |  | 0
| 2032 |  | 345 |  | 0 |  | 345 |  | 0
| 2033 |  | 352 |  | 0 |  | 352 |  | 0
| 2034 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2035 |  | 366 |  | 0 |  | 366 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 223 |  | A = | 6.8 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2015 |  | 231 |  | 0 |  | 231 |  | 0
| 2016 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2017 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2018 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2019 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2020 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2021 |  | 286 |  | 0 |  | 286 |  | 0
| 2022 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2023 |  | 307 |  | 0 |  | 307 |  | 0
| 2024 |  | 318 |  | 0 |  | 318 |  | 0
| 2025 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2026 |  | 341 |  | 0 |  | 341 |  | 0
| 2027 |  | 354 |  | 0 |  | 354 |  | 0
| 2028 |  | 367 |  | 0 |  | 367 |  | 0
| 2029 |  | 380 |  | 0 |  | 380 |  | 0
| 2030 |  | 394 |  | 0 |  | 394 |  | 0
| 2031 |  | 408 |  | 0 |  | 408 |  | 0
| 2032 |  | 423 |  | 0 |  | 423 |  | 0
| 2033 |  | 438 |  | 0 |  | 438 |  | 0
| 2034 |  | 454 |  | 0 |  | 454 |  | 0
| 2035 |  | 470 |  | 0 |  | 470 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 223 |  | r = | 1.0361 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 162 | -4.5 | 20.25 |  | -729 |  | 0
| 2006 |  | 167 | -3.5 | 12.25 |  | -584.5 |  | 0
| 2007 |  | 219 | -2.5 | 6.25 |  | -547.5 |  | 0
| 2008 |  | 195 | -1.5 | 2.25 |  | -292.5 |  | 0
| 2009 |  | 235 | -0.5 | 0.25 |  | -117.5 |  | 0
| 2010 |  | 233 | 0.5 | 0.25 |  | 116.5 |  | 0
| 2011 |  | 230 | 1.5 | 2.25 |  | 345 |  | 0
| 2012 |  | 214 | 2.5 | 6.25 |  | 535 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 |  | 791 |  | 0
| 2014 |  | 223 | 4.5 | 20.25 |  | 1003.5 |  | 0
| TOTAL |  | 2104 |  | 83 |  | 520
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 6.2651 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 210
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2015 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2016 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2017 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2018 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2019 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2020 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2021 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2022 |  | 289 |  | 0 |  | 289 |  | 0
| 2023 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2024 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2025 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2026 |  | 314 |  | 0 |  | 314 |  | 0
| 2027 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2028 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2029 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2030 |  | 339 |  | 0 |  | 339 |  | 0
| 2031 |  | 345 |  | 0 |  | 345 |  | 0
| 2032 |  | 351 |  | 0 |  | 351 |  | 0
| 2033 |  | 358 |  | 0 |  | 358 |  | 0
| 2034 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2035 |  | 370 |  | 0 |  | 370 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 167 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 0.69897 | 0
| 2007 |  | 219 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 57 |  | 1.7559 | 0.52857
| 2008 |  | 195 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 33 |  | 1.5185 | 0.72452
| 2009 |  | 235 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 73 |  | 1.8633 | 1.1218
| 2010 |  | 233 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 71 |  | 1.8513 | 1.294
| 2011 |  | 230 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 68 |  | 1.8325 | 1.426
| 2012 |  | 214 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 52 |  | 1.716 | 1.4502
| 2013 |  | 226 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 64 |  | 1.8062 | 1.6311
| 2014 |  | 223 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 61 |  | 1.7853 | 1.7036
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 14.828 | 9.8798
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 11.9644 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.92215
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2015 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2016 |  | 272 |  | 0 |  | 272 |  | 0
| 2017 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2018 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2019 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2020 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2021 |  | 317 |  | 0 |  | 317 |  | 0
| 2022 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2023 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2024 |  | 343 |  | 0 |  | 343 |  | 0
| 2025 |  | 352 |  | 0 |  | 352 |  | 0
| 2026 |  | 361 |  | 0 |  | 361 |  | 0
| 2027 |  | 369 |  | 0 |  | 369 |  | 0
| 2028 |  | 378 |  | 0 |  | 378 |  | 0
| 2029 |  | 387 |  | 0 |  | 387 |  | 0
| 2030 |  | 395 |  | 0 |  | 395 |  | 0
| 2031 |  | 404 |  | 0 |  | 404 |  | 0
| 2032 |  | 412 |  | 0 |  | 412 |  | 0
| 2033 |  | 421 |  | 0 |  | 421 |  | 0
| 2034 |  | 429 |  | 0 |  | 429 |  | 0
| 2035 |  | 438 |  | 0 |  | 438 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 162 | -4.5 | 20.25 | 438 | 2.2095 | 2.6415 | -0.43196 | 1.9438
| 2006 |  | 167 | -3.5 | 12.25 | 433 | 2.2227 | 2.6365 | -0.41377 | 1.4482
| 2007 |  | 219 | -2.5 | 6.25 | 381 | 2.3404 | 2.5809 | -0.24048 | 0.6012
| 2008 |  | 195 | -1.5 | 2.25 | 405 | 2.29 | 2.6075 | -0.31742 | 0.47613
| 2009 |  | 235 | -0.5 | 0.25 | 365 | 2.3711 | 2.5623 | -0.19123 | 0.095613
| 2010 |  | 233 | 0.5 | 0.25 | 367 | 2.3674 | 2.5647 | -0.19731 | -0.098655
| 2011 |  | 230 | 1.5 | 2.25 | 370 | 2.3617 | 2.5682 | -0.20647 | -0.30971
| 2012 |  | 214 | 2.5 | 6.25 | 386 | 2.3304 | 2.5866 | -0.25617 | -0.64043
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 | 374 | 2.3541 | 2.5729 | -0.21876 | -0.76567
| 2014 |  | 223 | 4.5 | 20.25 | 377 | 2.3483 | 2.5763 | -0.22804 | -1.0262
| TOTAL |  | 2104 | 0 | 83 |  |  |  | -2.7016 | 1.7243
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.62207
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.047836
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2015 |  | 247 |  | 0 |  | 247 |  | 0
| 2016 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2017 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2018 |  | 268 |  | 0 |  | 268 |  | 0
| 2019 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2020 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2021 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2022 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2023 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2024 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2025 |  | 318 |  | 0 |  | 318 |  | 0
| 2026 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2027 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2028 |  | 340 |  | 0 |  | 340 |  | 0
| 2029 |  | 347 |  | 0 |  | 347 |  | 0
| 2030 |  | 354 |  | 0 |  | 354 |  | 0
| 2031 |  | 361 |  | 0 |  | 361 |  | 0
| 2032 |  | 367 |  | 0 |  | 367 |  | 0
| 2033 |  | 374 |  | 0 |  | 374 |  | 0
| 2034 |  | 381 |  | 0 |  | 381 |  | 0
| 2035 |  | 388 |  | 0 |  | 388 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 223 | 223 | 239 | 253 | 240 | 235.6 | 238
| 2015 |  | 230 | 231 | 245 | 263 | 247 | 243.2 | 246
| 2016 |  | 237 | 239 | 251 | 272 | 254 | 250.6 | 253
| 2017 |  | 243 | 248 | 257 | 281 | 261 | 258 | 260
| 2018 |  | 250 | 257 | 264 | 290 | 268 | 265.8 | 268
| 2019 |  | 257 | 266 | 270 | 299 | 275 | 273.4 | 275
| 2020 |  | 264 | 276 | 276 | 308 | 283 | 281.4 | 283
| 2021 |  | 271 | 286 | 283 | 317 | 290 | 289.4 | 290
| 2022 |  | 277 | 296 | 289 | 326 | 297 | 297 | 297
| 2023 |  | 284 | 307 | 295 | 334 | 304 | 304.8 | 304
| 2024 |  | 291 | 318 | 301 | 343 | 311 | 312.8 | 312
| 2025 |  | 298 | 330 | 308 | 352 | 318 | 321.2 | 319
| 2026 |  | 305 | 341 | 314 | 361 | 326 | 329.4 | 327
| 2027 |  | 311 | 354 | 320 | 369 | 333 | 337.4 | 333
| 2028 |  | 318 | 367 | 326 | 378 | 340 | 345.8 | 341
| 2029 |  | 325 | 380 | 333 | 387 | 347 | 354.4 | 348
| 2030 |  | 332 | 394 | 339 | 395 | 354 | 362.8 | 355
| 2031 |  | 339 | 408 | 345 | 404 | 361 | 371.4 | 363
| 2032 |  | 345 | 423 | 351 | 412 | 367 | 379.6 | 369
| 2033 |  | 352 | 438 | 358 | 421 | 374 | 388.6 | 377
| 2034 |  | 359 | 454 | 364 | 429 | 381 | 397.4 | 384
| 2035 |  | 366 | 470 | 370 | 438 | 388 | 406.4 | 391

## 금왕읍(5년) (사) (hidden)
2.4 금왕읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 금왕읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 233 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2011 |  | 230 |  | -3 |  | -1.29 |  | 0
| 2012 |  | 214 |  | -16 |  | -6.96 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 12 |  | 5.61 |  | 0
| 2014 |  | 223 |  | -3 |  | -1.33 |  | 0
| TOTAL |  | 1126 |  |  |  | -3.97 |  | -0.8
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2015 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2016 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2017 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2018 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2019 |  | 211 |  | 0 |  | 211 |  | 0
| 2020 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2021 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2022 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2023 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2024 |  | 198 |  | 0 |  | 198 |  | 0
| 2025 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2026 |  | 193 |  | 0 |  | 193 |  | 0
| 2027 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2028 |  | 188 |  | 0 |  | 188 |  | 0
| 2029 |  | 186 |  | 0 |  | 186 |  | 0
| 2030 |  | 183 |  | 0 |  | 183 |  | 0
| 2031 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2032 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2033 |  | 176 |  | 0 |  | 176 |  | 0
| 2034 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2035 |  | 171 |  | 0 |  | 171 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 223 |  | A = | -2.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2015 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2016 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2017 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2018 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2019 |  | 211 |  | 0 |  | 211 |  | 0
| 2020 |  | 209 |  | 0 |  | 209 |  | 0
| 2021 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2022 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2023 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2024 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
| 2025 |  | 198 |  | 0 |  | 198 |  | 0
| 2026 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2027 |  | 193 |  | 0 |  | 193 |  | 0
| 2028 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2029 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2030 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2031 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| 2032 |  | 183 |  | 0 |  | 183 |  | 0
| 2033 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2034 |  | 179 |  | 0 |  | 179 |  | 0
| 2035 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 223 |  | r = | 0.98909 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 233 | -2 | 4 |  | -466 |  | 0
| 2011 |  | 230 | -1 | 1 |  | -230 |  | 0
| 2012 |  | 214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 1 | 1 |  | 226 |  | 0
| 2014 |  | 223 | 2 | 4 |  | 446 |  | 0
| TOTAL |  | 1126 |  | 10 |  | -24
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -2.4 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 225
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2015 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2016 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2017 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2018 |  | 211 |  | 0 |  | 211 |  | 0
| 2019 |  | 209 |  | 0 |  | 209 |  | 0
| 2020 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2021 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2022 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2023 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2024 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2025 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2026 |  | 192 |  | 0 |  | 192 |  | 0
| 2027 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2028 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2029 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| 2030 |  | 182 |  | 0 |  | 182 |  | 0
| 2031 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0
| 2032 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2033 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0
| 2034 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2035 |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 230 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0.47712 | 0
| 2012 |  | 214 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 19 |  | 1.2788 | 0.38494
| 2013 |  | 226 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 7 |  | 0.8451 | 0.40321
| 2014 |  | 223 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 10 |  | 1 | 0.60206
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 3.601 | 1.3902
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 2.8514 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.72223
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2015 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2016 |  | 244 |  | 0 |  | 244 |  | 0
| 2017 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2018 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2019 |  | 247 |  | 0 |  | 247 |  | 0
| 2020 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2021 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2022 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2023 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2024 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2025 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2026 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2027 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2028 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2029 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2030 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2031 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2032 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2033 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2034 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2035 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 233 | -2 | 4 | 367 | 2.3674 | 2.5647 | -0.19731 | 0.39462
| 2011 |  | 230 | -1 | 1 | 370 | 2.3617 | 2.5682 | -0.20647 | 0.20647
| 2012 |  | 214 | 0 | 0 | 386 | 2.3304 | 2.5866 | -0.25617 | 0
| 2013 |  | 226 | 1 | 1 | 374 | 2.3541 | 2.5729 | -0.21876 | -0.21876
| 2014 |  | 223 | 2 | 4 | 377 | 2.3483 | 2.5763 | -0.22804 | -0.45607
| TOTAL |  | 1126 | 0 | 10 |  |  |  | -1.1068 | -0.073742
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.50968
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.01698
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2015 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2016 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2017 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2018 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2019 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2020 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2021 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2022 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2023 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2024 |  | 192 |  | 0 |  | 192 |  | 0
| 2025 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2026 |  | 188 |  | 0 |  | 188 |  | 0
| 2027 |  | 186 |  | 0 |  | 186 |  | 0
| 2028 |  | 183 |  | 0 |  | 183 |  | 0
| 2029 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2030 |  | 179 |  | 0 |  | 179 |  | 0
| 2031 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2032 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0
| 2033 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2034 |  | 171 |  | 0 |  | 171 |  | 0
| 2035 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 223 | 223 | 221 | 241 | 215 | 224.6 | 228
| 2015 |  | 221 | 221 | 218 | 243 | 213 | 223.2 | 227
| 2016 |  | 218 | 218 | 216 | 244 | 210 | 221.2 | 226
| 2017 |  | 216 | 216 | 213 | 245 | 208 | 219.6 | 225
| 2018 |  | 213 | 213 | 211 | 246 | 206 | 217.8 | 223
| 2019 |  | 211 | 211 | 209 | 247 | 203 | 216.2 | 222
| 2020 |  | 208 | 209 | 206 | 249 | 201 | 214.6 | 221
| 2021 |  | 206 | 207 | 204 | 250 | 199 | 213.2 | 220
| 2022 |  | 203 | 204 | 201 | 251 | 197 | 211.2 | 218
| 2023 |  | 201 | 202 | 199 | 252 | 194 | 209.6 | 217
| 2024 |  | 198 | 200 | 197 | 253 | 192 | 208 | 216
| 2025 |  | 196 | 198 | 194 | 254 | 190 | 206.4 | 215
| 2026 |  | 193 | 196 | 192 | 255 | 188 | 204.8 | 213
| 2027 |  | 191 | 193 | 189 | 256 | 186 | 203 | 212
| 2028 |  | 188 | 191 | 187 | 256 | 183 | 201 | 210
| 2029 |  | 186 | 189 | 185 | 257 | 181 | 199.6 | 209
| 2030 |  | 183 | 187 | 182 | 258 | 179 | 197.8 | 208
| 2031 |  | 181 | 185 | 180 | 259 | 177 | 196.4 | 207
| 2032 |  | 178 | 183 | 177 | 260 | 175 | 194.6 | 205
| 2033 |  | 176 | 181 | 175 | 261 | 173 | 193.2 | 204
| 2034 |  | 173 | 179 | 173 | 262 | 171 | 191.6 | 203
| 2035 |  | 171 | 177 | 170 | 263 | 169 | 190 | 201

## 대소면(10년) (사) (hidden)
2.4 대소면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 대소면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 571 |  | 571 |  | 0 |  | 0
| 2008 |  | 182 |  | -389 |  | -68.13 |  | 0
| 2009 |  | 192 |  | 10 |  | 5.49 |  | 0
| 2010 |  | 206 |  | 14 |  | 7.29 |  | 0
| 2011 |  | 574 |  | 368 |  | 178.64 |  | 0
| 2012 |  | 210 |  | -364 |  | -63.41 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 16 |  | 7.62 |  | 0
| 2014 |  | 212 |  | -14 |  | -6.19 |  | 0
| TOTAL |  | 2373 |  |  |  | 61.31 |  | 6.8
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2015 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2016 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2017 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2018 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2019 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2020 |  | 354 |  | 0 |  | 354 |  | 0
| 2021 |  | 377 |  | 0 |  | 377 |  | 0
| 2022 |  | 401 |  | 0 |  | 401 |  | 0
| 2023 |  | 424 |  | 0 |  | 424 |  | 0
| 2024 |  | 448 |  | 0 |  | 448 |  | 0
| 2025 |  | 472 |  | 0 |  | 472 |  | 0
| 2026 |  | 495 |  | 0 |  | 495 |  | 0
| 2027 |  | 519 |  | 0 |  | 519 |  | 0
| 2028 |  | 542 |  | 0 |  | 542 |  | 0
| 2029 |  | 566 |  | 0 |  | 566 |  | 0
| 2030 |  | 590 |  | 0 |  | 590 |  | 0
| 2031 |  | 613 |  | 0 |  | 613 |  | 0
| 2032 |  | 637 |  | 0 |  | 637 |  | 0
| 2033 |  | 660 |  | 0 |  | 660 |  | 0
| 2034 |  | 684 |  | 0 |  | 684 |  | 0
| 2035 |  | 708 |  | 0 |  | 708 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 212 |  | A = | 23.6 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2015 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2016 |  | 160 |  | 0 |  | 160 |  | 0
| 2017 |  | 139 |  | 0 |  | 139 |  | 0
| 2018 |  | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0
| 2019 |  | 104 |  | 0 |  | 104 |  | 0
| 2020 |  | 91 |  | 0 |  | 91 |  | 0
| 2021 |  | 79 |  | 0 |  | 79 |  | 0
| 2022 |  | 68 |  | 0 |  | 68 |  | 0
| 2023 |  | 59 |  | 0 |  | 59 |  | 0
| 2024 |  | 51 |  | 0 |  | 51 |  | 0
| 2025 |  | 45 |  | 0 |  | 45 |  | 0
| 2026 |  | 39 |  | 0 |  | 39 |  | 0
| 2027 |  | 34 |  | 0 |  | 34 |  | 0
| 2028 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 0
| 2029 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0
| 2030 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 0
| 2031 |  | 19 |  | 0 |  | 19 |  | 0
| 2032 |  | 17 |  | 0 |  | 17 |  | 0
| 2033 |  | 14 |  | 0 |  | 14 |  | 0
| 2034 |  | 13 |  | 0 |  | 13 |  | 0
| 2035 |  | 11 |  | 0 |  | 11 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 212 |  | r = | 0.86802 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 571 | -2.5 | 6.25 |  | -1427.5 |  | 0
| 2008 |  | 182 | -1.5 | 2.25 |  | -273 |  | 0
| 2009 |  | 192 | -0.5 | 0.25 |  | -96 |  | 0
| 2010 |  | 206 | 0.5 | 0.25 |  | 103 |  | 0
| 2011 |  | 574 | 1.5 | 2.25 |  | 861 |  | 0
| 2012 |  | 210 | 2.5 | 6.25 |  | 525 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 |  | 791 |  | 0
| 2014 |  | 212 | 4.5 | 20.25 |  | 954 |  | 0
| TOTAL |  | 2373 |  | 83 |  | 1437.5
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 17.3193 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 237
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 315 |  | 0 |  | 315 |  | 0
| 2015 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2016 |  | 350 |  | 0 |  | 350 |  | 0
| 2017 |  | 367 |  | 0 |  | 367 |  | 0
| 2018 |  | 385 |  | 0 |  | 385 |  | 0
| 2019 |  | 402 |  | 0 |  | 402 |  | 0
| 2020 |  | 419 |  | 0 |  | 419 |  | 0
| 2021 |  | 437 |  | 0 |  | 437 |  | 0
| 2022 |  | 454 |  | 0 |  | 454 |  | 0
| 2023 |  | 471 |  | 0 |  | 471 |  | 0
| 2024 |  | 489 |  | 0 |  | 489 |  | 0
| 2025 |  | 506 |  | 0 |  | 506 |  | 0
| 2026 |  | 523 |  | 0 |  | 523 |  | 0
| 2027 |  | 541 |  | 0 |  | 541 |  | 0
| 2028 |  | 558 |  | 0 |  | 558 |  | 0
| 2029 |  | 575 |  | 0 |  | 575 |  | 0
| 2030 |  | 593 |  | 0 |  | 593 |  | 0
| 2031 |  | 610 |  | 0 |  | 610 |  | 0
| 2032 |  | 627 |  | 0 |  | 627 |  | 0
| 2033 |  | 645 |  | 0 |  | 645 |  | 0
| 2034 |  | 662 |  | 0 |  | 662 |  | 0
| 2035 |  | 679 |  | 0 |  | 679 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007 |  | 571 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 571 |  | 2.7566 | 0.82983
| 2008 |  | 182 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 182 |  | 2.2601 | 1.0783
| 2009 |  | 192 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 192 |  | 2.2833 | 1.3747
| 2010 |  | 206 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 206 |  | 2.3139 | 1.6173
| 2011 |  | 574 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 574 |  | 2.7589 | 2.1469
| 2012 |  | 210 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 210 |  | 2.3222 | 1.9625
| 2013 |  | 226 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 226 |  | 2.3541 | 2.126
| 2014 |  | 212 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 212 |  | 2.3263 | 2.2199
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 19.3755 | 13.3554
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 11.3723 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.7757
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 563 |  | 0 |  | 563 |  | 0
| 2015 |  | 679 |  | 0 |  | 679 |  | 0
| 2016 |  | 804 |  | 0 |  | 804 |  | 0
| 2017 |  | 939 |  | 0 |  | 939 |  | 0
| 2018 |  | 1082 |  | 0 |  | 1082 |  | 0
| 2019 |  | 1234 |  | 0 |  | 1234 |  | 0
| 2020 |  | 1395 |  | 0 |  | 1395 |  | 0
| 2021 |  | 1564 |  | 0 |  | 1564 |  | 0
| 2022 |  | 1742 |  | 0 |  | 1742 |  | 0
| 2023 |  | 1928 |  | 0 |  | 1928 |  | 0
| 2024 |  | 2122 |  | 0 |  | 2122 |  | 0
| 2025 |  | 2324 |  | 0 |  | 2324 |  | 0
| 2026 |  | 2534 |  | 0 |  | 2534 |  | 0
| 2027 |  | 2753 |  | 0 |  | 2753 |  | 0
| 2028 |  | 2979 |  | 0 |  | 2979 |  | 0
| 2029 |  | 3212 |  | 0 |  | 3212 |  | 0
| 2030 |  | 3454 |  | 0 |  | 3454 |  | 0
| 2031 |  | 3703 |  | 0 |  | 3703 |  | 0
| 2032 |  | 3960 |  | 0 |  | 3960 |  | 0
| 2033 |  | 4224 |  | 0 |  | 4224 |  | 0
| 2034 |  | 4495 |  | 0 |  | 4495 |  | 0
| 2035 |  | 4774 |  | 0 |  | 4774 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 12.5017
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 9.7235
| 2007 |  | 571 | -2.5 | 6.25 | 29 | 2.7566 | 1.4624 | 1.2942 | -3.2356
| 2008 |  | 182 | -1.5 | 2.25 | 418 | 2.2601 | 2.6212 | -0.3611 | 0.54166
| 2009 |  | 192 | -0.5 | 0.25 | 408 | 2.2833 | 2.6107 | -0.32736 | 0.16368
| 2010 |  | 206 | 0.5 | 0.25 | 394 | 2.3139 | 2.5955 | -0.28163 | -0.14081
| 2011 |  | 574 | 1.5 | 2.25 | 26 | 2.7589 | 1.415 | 1.3439 | 2.0159
| 2012 |  | 210 | 2.5 | 6.25 | 390 | 2.3222 | 2.5911 | -0.26885 | -0.67211
| 2013 |  | 226 | 3.5 | 12.25 | 374 | 2.3541 | 2.5729 | -0.21876 | -0.76567
| 2014 |  | 212 | 4.5 | 20.25 | 388 | 2.3263 | 2.5888 | -0.2625 | -1.1812
| TOTAL |  | 2373 | 0 | 83 |  |  |  | -4.6383 | 18.951
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.068
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.52574
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 472 |  | 0 |  | 472 |  | 0
| 2015 |  | 517 |  | 0 |  | 517 |  | 0
| 2016 |  | 548 |  | 0 |  | 548 |  | 0
| 2017 |  | 568 |  | 0 |  | 568 |  | 0
| 2018 |  | 581 |  | 0 |  | 581 |  | 0
| 2019 |  | 589 |  | 0 |  | 589 |  | 0
| 2020 |  | 594 |  | 0 |  | 594 |  | 0
| 2021 |  | 596 |  | 0 |  | 596 |  | 0
| 2022 |  | 598 |  | 0 |  | 598 |  | 0
| 2023 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2024 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2025 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2026 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2027 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2028 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2029 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2030 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2031 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2032 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2033 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2034 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2035 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 212 | 212 | 315 | 563 | 472 | 354.8 | 363
| 2015 |  | 236 | 184 | 333 | 679 | 517 | 389.8 | 416
| 2016 |  | 259 | 160 | 350 | 804 | 548 | 424.2 | 471
| 2017 |  | 283 | 139 | 367 | 939 | 568 | 459.2 | 530
| 2018 |  | 306 | 120 | 385 | 1082 | 581 | 494.8 | 591
| 2019 |  | 330 | 104 | 402 | 1234 | 589 | 531.8 | 655
| 2020 |  | 354 | 91 | 419 | 1395 | 594 | 570.6 | 723 |  |  | 193
| 2021 |  | 377 | 79 | 437 | 1564 | 596 | 610.6 | 793 |  |  | 173.7
| 2022 |  | 401 | 68 | 454 | 1742 | 598 | 652.6 | 866
| 2023 |  | 424 | 59 | 471 | 1928 | 599 | 696.2 | 941
| 2024 |  | 448 | 51 | 489 | 2122 | 600 | 742 | 1020
| 2025 |  | 472 | 45 | 506 | 2324 | 600 | 789.4 | 1101
| 2026 |  | 495 | 39 | 523 | 2534 | 600 | 838.2 | 1184
| 2027 |  | 519 | 34 | 541 | 2753 | 600 | 889.4 | 1271
| 2028 |  | 542 | 29 | 558 | 2979 | 600 | 941.6 | 1360
| 2029 |  | 566 | 25 | 575 | 3212 | 600 | 995.6 | 1451
| 2030 |  | 590 | 22 | 593 | 3454 | 600 | 1051.8 | 1546
| 2031 |  | 613 | 19 | 610 | 3703 | 600 | 1109 | 1642
| 2032 |  | 637 | 17 | 627 | 3960 | 600 | 1168.2 | 1741
| 2033 |  | 660 | 14 | 645 | 4224 | 600 | 1228.6 | 1843
| 2034 |  | 684 | 13 | 662 | 4495 | 600 | 1290.8 | 1947
| 2035 |  | 708 | 11 | 679 | 4774 | 600 | 1354.4 | 2054

## 대소면(5년) (사) (hidden)
2.4 대소면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 대소면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2011 |  | 574 |  | 368 |  | 178.64 |  | 0
| 2012 |  | 210 |  | -364 |  | -63.41 |  | 0
| 2013 |  | 226 |  | 16 |  | 7.62 |  | 0
| 2014 |  | 212 |  | -14 |  | -6.19 |  | 0
| TOTAL |  | 1428 |  |  |  | 116.66 |  | 23.3
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2015 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2016 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2017 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2018 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2019 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2020 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2021 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2022 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2023 |  | 226 |  | 0 |  | 226 |  | 0
| 2024 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2025 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2026 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2027 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2028 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
| 2029 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2030 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2031 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2032 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2033 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2034 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2035 |  | 244 |  | 0 |  | 244 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 212 |  | A = | 1.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2015 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2016 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2017 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2018 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2019 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2020 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2021 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2022 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2023 |  | 226 |  | 0 |  | 226 |  | 0
| 2024 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2025 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2026 |  | 231 |  | 0 |  | 231 |  | 0
| 2027 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
| 2028 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2029 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2030 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2031 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2032 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2033 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2034 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2035 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 212 |  | r = | 1.0072 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 206 | -2 | 4 |  | -412 |  | 0
| 2011 |  | 574 | -1 | 1 |  | -574 |  | 0
| 2012 |  | 210 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 226 | 1 | 1 |  | 226 |  | 0
| 2014 |  | 212 | 2 | 4 |  | 424 |  | 0
| TOTAL |  | 1428 |  | 10 |  | -336
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -33.6 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 286
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2015 |  | 186 |  | 0 |  | 186 |  | 0
| 2016 |  | 152 |  | 0 |  | 152 |  | 0
| 2017 |  | 118 |  | 0 |  | 118 |  | 0
| 2018 |  | 85 |  | 0 |  | 85 |  | 0
| 2019 |  | 51 |  | 0 |  | 51 |  | 0
| 2020 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0
| 2021 |  | -17 |  | 0 |  | -17 |  | 0
| 2022 |  | -50 |  | 0 |  | -50 |  | 0
| 2023 |  | -84 |  | 0 |  | -84 |  | 0
| 2024 |  | -118 |  | 0 |  | -118 |  | 0
| 2025 |  | -151 |  | 0 |  | -151 |  | 0
| 2026 |  | -185 |  | 0 |  | -185 |  | 0
| 2027 |  | -218 |  | 0 |  | -218 |  | 0
| 2028 |  | -252 |  | 0 |  | -252 |  | 0
| 2029 |  | -286 |  | 0 |  | -286 |  | 0
| 2030 |  | -319 |  | 0 |  | -319 |  | 0
| 2031 |  | -353 |  | 0 |  | -353 |  | 0
| 2032 |  | -386 |  | 0 |  | -386 |  | 0
| 2033 |  | -420 |  | 0 |  | -420 |  | 0
| 2034 |  | -454 |  | 0 |  | -454 |  | 0
| 2035 |  | -487 |  | 0 |  | -487 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 574 | 1 | 0 | 0 | 368 |  | 2.5658 | 0
| 2012 |  | 210 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 4 |  | 0.60206 | 0.18124
| 2013 |  | 226 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 20 |  | 1.301 | 0.62075
| 2014 |  | 212 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 6 |  | 0.77815 | 0.46849
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 5.2471 | 1.2705
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 35.7946 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -2.6409
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2016 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2017 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2018 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2019 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2020 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2021 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2022 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2023 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2024 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2025 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2026 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2027 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2028 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2029 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2030 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2031 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2032 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2033 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2034 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2035 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 206 | -2 | 4 | 394 | 2.3139 | 2.5955 | -0.28163 | 0.56326
| 2011 |  | 574 | -1 | 1 | 26 | 2.7589 | 1.415 | 1.3439 | -1.3439
| 2012 |  | 210 | 0 | 0 | 390 | 2.3222 | 2.5911 | -0.26885 | 0
| 2013 |  | 226 | 1 | 1 | 374 | 2.3541 | 2.5729 | -0.21876 | -0.21876
| 2014 |  | 212 | 2 | 4 | 388 | 2.3263 | 2.5888 | -0.2625 | -0.52499
| TOTAL |  | 1428 | 0 | 10 |  |  |  | 0.31221 | -1.5244
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | -0.14378
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.35101
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2015 |  | 87 |  | 0 |  | 87 |  | 0
| 2016 |  | 64 |  | 0 |  | 64 |  | 0
| 2017 |  | 46 |  | 0 |  | 46 |  | 0
| 2018 |  | 34 |  | 0 |  | 34 |  | 0
| 2019 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 0
| 2020 |  | 17 |  | 0 |  | 17 |  | 0
| 2021 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0
| 2022 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0
| 2023 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0
| 2024 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0
| 2025 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 2026 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 2027 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 2028 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 2029 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2030 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2031 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2032 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2033 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2034 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2035 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 212 | 212 | 219 | #DIV/0! | 116 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | 214 | 214 | 186 | 207 | 87 | 181.6 | 202
| 2016 |  | 215 | 215 | 152 | 207 | 64 | 170.6 | 191
| 2017 |  | 217 | 217 | 118 | 207 | 46 | 161 | 181
| 2018 |  | 218 | 218 | 85 | 207 | 34 | 152.4 | 170
| 2019 |  | 220 | 220 | 51 | 207 | 24 | 144.4 | 159
| 2020 |  | 221 | 221 | 18 | 207 | 17 | 136.8 | 149
| 2021 |  | 223 | 223 | -17 | 207 | 12 | 129.6 | 138
| 2022 |  | 224 | 225 | -50 | 207 | 9 | 123 | 127
| 2023 |  | 226 | 226 | -84 | 207 | 7 | 116.4 | 116
| 2024 |  | 227 | 228 | -118 | 207 | 5 | 109.8 | 105
| 2025 |  | 229 | 229 | -151 | 207 | 3 | 103.4 | 95
| 2026 |  | 230 | 231 | -185 | 207 | 3 | 97.2 | 84
| 2027 |  | 232 | 233 | -218 | 207 | 2 | 91.2 | 74
| 2028 |  | 233 | 234 | -252 | 207 | 2 | 84.8 | 63
| 2029 |  | 235 | 236 | -286 | 207 | 1 | 78.6 | 52
| 2030 |  | 236 | 238 | -319 | 207 | 1 | 72.6 | 41
| 2031 |  | 238 | 240 | -353 | 207 | 1 | 66.6 | 31
| 2032 |  | 239 | 241 | -386 | 207 | 1 | 60.4 | 20
| 2033 |  | 241 | 243 | -420 | 207 | 1 | 54.4 | 9
| 2034 |  | 242 | 245 | -454 | 207 | 1 | 48.2 | -2
| 2035 |  | 244 | 246 | -487 | 207 | 1 | 42.2 | -12

## 삼성면(10년) (사) (hidden)
2.4 삼성면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 삼성면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 70 |  | 70 |  | 0 |  | 0
| 2008 |  | 76 |  | 6 |  | 8.57 |  | 0
| 2009 |  | 73 |  | -3 |  | -3.95 |  | 0
| 2010 |  | 96 |  | 23 |  | 31.51 |  | 0
| 2011 |  | 123 |  | 27 |  | 28.13 |  | 0
| 2012 |  | 240 |  | 117 |  | 95.12 |  | 0
| 2013 |  | 214 |  | -26 |  | -10.83 |  | 0
| 2014 |  | 187 |  | -27 |  | -12.62 |  | 0
| TOTAL |  | 1079 |  |  |  | 135.93 |  | 15.1
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2015 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2016 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2017 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2018 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2019 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2020 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
| 2021 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2022 |  | 353 |  | 0 |  | 353 |  | 0
| 2023 |  | 374 |  | 0 |  | 374 |  | 0
| 2024 |  | 395 |  | 0 |  | 395 |  | 0
| 2025 |  | 416 |  | 0 |  | 416 |  | 0
| 2026 |  | 437 |  | 0 |  | 437 |  | 0
| 2027 |  | 457 |  | 0 |  | 457 |  | 0
| 2028 |  | 478 |  | 0 |  | 478 |  | 0
| 2029 |  | 499 |  | 0 |  | 499 |  | 0
| 2030 |  | 520 |  | 0 |  | 520 |  | 0
| 2031 |  | 541 |  | 0 |  | 541 |  | 0
| 2032 |  | 561 |  | 0 |  | 561 |  | 0
| 2033 |  | 582 |  | 0 |  | 582 |  | 0
| 2034 |  | 603 |  | 0 |  | 603 |  | 0
| 2035 |  | 624 |  | 0 |  | 624 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 187 |  | A = | 20.8 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2015 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2016 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2017 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2018 |  | 328 |  | 0 |  | 328 |  | 0
| 2019 |  | 377 |  | 0 |  | 377 |  | 0
| 2020 |  | 434 |  | 0 |  | 434 |  | 0
| 2021 |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0
| 2022 |  | 575 |  | 0 |  | 575 |  | 0
| 2023 |  | 661 |  | 0 |  | 661 |  | 0
| 2024 |  | 761 |  | 0 |  | 761 |  | 0
| 2025 |  | 876 |  | 0 |  | 876 |  | 0
| 2026 |  | 1008 |  | 0 |  | 1008 |  | 0
| 2027 |  | 1160 |  | 0 |  | 1160 |  | 0
| 2028 |  | 1335 |  | 0 |  | 1335 |  | 0
| 2029 |  | 1536 |  | 0 |  | 1536 |  | 0
| 2030 |  | 1767 |  | 0 |  | 1767 |  | 0
| 2031 |  | 2033 |  | 0 |  | 2033 |  | 0
| 2032 |  | 2340 |  | 0 |  | 2340 |  | 0
| 2033 |  | 2692 |  | 0 |  | 2692 |  | 0
| 2034 |  | 3098 |  | 0 |  | 3098 |  | 0
| 2035 |  | 3565 |  | 0 |  | 3565 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 187 |  | r = | 1.1507 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 70 | -2.5 | 6.25 |  | -175 |  | 0
| 2008 |  | 76 | -1.5 | 2.25 |  | -114 |  | 0
| 2009 |  | 73 | -0.5 | 0.25 |  | -36.5 |  | 0
| 2010 |  | 96 | 0.5 | 0.25 |  | 48 |  | 0
| 2011 |  | 123 | 1.5 | 2.25 |  | 184.5 |  | 0
| 2012 |  | 240 | 2.5 | 6.25 |  | 600 |  | 0
| 2013 |  | 214 | 3.5 | 12.25 |  | 749 |  | 0
| 2014 |  | 187 | 4.5 | 20.25 |  | 841.5 |  | 0
| TOTAL |  | 1079 |  | 83 |  | 2097.5
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 25.2711 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 108
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2015 |  | 247 |  | 0 |  | 247 |  | 0
| 2016 |  | 273 |  | 0 |  | 273 |  | 0
| 2017 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2018 |  | 323 |  | 0 |  | 323 |  | 0
| 2019 |  | 349 |  | 0 |  | 349 |  | 0
| 2020 |  | 374 |  | 0 |  | 374 |  | 0
| 2021 |  | 399 |  | 0 |  | 399 |  | 0
| 2022 |  | 424 |  | 0 |  | 424 |  | 0
| 2023 |  | 450 |  | 0 |  | 450 |  | 0
| 2024 |  | 475 |  | 0 |  | 475 |  | 0
| 2025 |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0
| 2026 |  | 525 |  | 0 |  | 525 |  | 0
| 2027 |  | 551 |  | 0 |  | 551 |  | 0
| 2028 |  | 576 |  | 0 |  | 576 |  | 0
| 2029 |  | 601 |  | 0 |  | 601 |  | 0
| 2030 |  | 627 |  | 0 |  | 627 |  | 0
| 2031 |  | 652 |  | 0 |  | 652 |  | 0
| 2032 |  | 677 |  | 0 |  | 677 |  | 0
| 2033 |  | 702 |  | 0 |  | 702 |  | 0
| 2034 |  | 728 |  | 0 |  | 728 |  | 0
| 2035 |  | 753 |  | 0 |  | 753 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007 |  | 70 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 70 |  | 1.8451 | 0.55543
| 2008 |  | 76 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 76 |  | 1.8808 | 0.89738
| 2009 |  | 73 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 73 |  | 1.8633 | 1.1218
| 2010 |  | 96 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 96 |  | 1.9823 | 1.3855
| 2011 |  | 123 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 123 |  | 2.0899 | 1.6263
| 2012 |  | 240 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 240 |  | 2.3802 | 2.0115
| 2013 |  | 214 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 214 |  | 2.3304 | 2.1046
| 2014 |  | 187 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 187 |  | 2.2718 | 2.1679
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 16.6439 | 11.8704
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 3.9094 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 2.0351
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 343 |  | 0 |  | 343 |  | 0
| 2015 |  | 424 |  | 0 |  | 424 |  | 0
| 2016 |  | 515 |  | 0 |  | 515 |  | 0
| 2017 |  | 615 |  | 0 |  | 615 |  | 0
| 2018 |  | 724 |  | 0 |  | 724 |  | 0
| 2019 |  | 841 |  | 0 |  | 841 |  | 0
| 2020 |  | 968 |  | 0 |  | 968 |  | 0
| 2021 |  | 1104 |  | 0 |  | 1104 |  | 0
| 2022 |  | 1249 |  | 0 |  | 1249 |  | 0
| 2023 |  | 1403 |  | 0 |  | 1403 |  | 0
| 2024 |  | 1566 |  | 0 |  | 1566 |  | 0
| 2025 |  | 1738 |  | 0 |  | 1738 |  | 0
| 2026 |  | 1919 |  | 0 |  | 1919 |  | 0
| 2027 |  | 2110 |  | 0 |  | 2110 |  | 0
| 2028 |  | 2309 |  | 0 |  | 2309 |  | 0
| 2029 |  | 2518 |  | 0 |  | 2518 |  | 0
| 2030 |  | 2736 |  | 0 |  | 2736 |  | 0
| 2031 |  | 2964 |  | 0 |  | 2964 |  | 0
| 2032 |  | 3200 |  | 0 |  | 3200 |  | 0
| 2033 |  | 3446 |  | 0 |  | 3446 |  | 0
| 2034 |  | 3701 |  | 0 |  | 3701 |  | 0
| 2035 |  | 3966 |  | 0 |  | 3966 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 12.5017
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 9.7235
| 2007 |  | 70 | -2.5 | 6.25 | 530 | 1.8451 | 2.7243 | -0.87918 | 2.1979
| 2008 |  | 76 | -1.5 | 2.25 | 524 | 1.8808 | 2.7193 | -0.83852 | 1.2578
| 2009 |  | 73 | -0.5 | 0.25 | 527 | 1.8633 | 2.7218 | -0.85849 | 0.42924
| 2010 |  | 96 | 0.5 | 0.25 | 504 | 1.9823 | 2.7024 | -0.72016 | -0.36008
| 2011 |  | 123 | 1.5 | 2.25 | 477 | 2.0899 | 2.6785 | -0.58861 | -0.88292
| 2012 |  | 240 | 2.5 | 6.25 | 360 | 2.3802 | 2.5563 | -0.17609 | -0.44023
| 2013 |  | 214 | 3.5 | 12.25 | 386 | 2.3304 | 2.5866 | -0.25617 | -0.89661
| 2014 |  | 187 | 4.5 | 20.25 | 413 | 2.2718 | 2.616 | -0.34411 | -1.5485
| TOTAL |  | 1079 | 0 | 83 |  |  |  | -10.2176 | 21.9819
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 2.3527
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.60982
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 358 |  | 0 |  | 358 |  | 0
| 2015 |  | 439 |  | 0 |  | 439 |  | 0
| 2016 |  | 501 |  | 0 |  | 501 |  | 0
| 2017 |  | 542 |  | 0 |  | 542 |  | 0
| 2018 |  | 567 |  | 0 |  | 567 |  | 0
| 2019 |  | 582 |  | 0 |  | 582 |  | 0
| 2020 |  | 590 |  | 0 |  | 590 |  | 0
| 2021 |  | 595 |  | 0 |  | 595 |  | 0
| 2022 |  | 597 |  | 0 |  | 597 |  | 0
| 2023 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2024 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2025 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2026 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2027 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2028 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2029 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2030 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2031 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2032 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2033 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2034 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2035 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 187 | 187 | 222 | 343 | 358 | 259.4 | 251
| 2015 |  | 208 | 215 | 247 | 424 | 439 | 306.6 | 293
| 2016 |  | 229 | 248 | 273 | 515 | 501 | 353.2 | 339
| 2017 |  | 249 | 285 | 298 | 615 | 542 | 397.8 | 387
| 2018 |  | 270 | 328 | 323 | 724 | 567 | 442.4 | 439
| 2019 |  | 291 | 377 | 349 | 841 | 582 | 488 | 494
| 2020 |  | 312 | 434 | 374 | 968 | 590 | 535.6 | 551 |  |  | 193
| 2021 |  | 333 | 500 | 399 | 1104 | 595 | 586.2 | 612 |  |  | 173.7
| 2022 |  | 353 | 575 | 424 | 1249 | 597 | 639.6 | 675
| 2023 |  | 374 | 661 | 450 | 1403 | 599 | 697.4 | 742
| 2024 |  | 395 | 761 | 475 | 1566 | 600 | 759.4 | 812
| 2025 |  | 416 | 876 | 500 | 1738 | 600 | 826 | 885
| 2026 |  | 437 | 1008 | 525 | 1919 | 600 | 897.8 | 960
| 2027 |  | 457 | 1160 | 551 | 2110 | 600 | 975.6 | 1039
| 2028 |  | 478 | 1335 | 576 | 2309 | 600 | 1059.6 | 1121
| 2029 |  | 499 | 1536 | 601 | 2518 | 600 | 1150.8 | 1206
| 2030 |  | 520 | 1767 | 627 | 2736 | 600 | 1250 | 1294
| 2031 |  | 541 | 2033 | 652 | 2964 | 600 | 1358 | 1386
| 2032 |  | 561 | 2340 | 677 | 3200 | 600 | 1475.6 | 1479
| 2033 |  | 582 | 2692 | 702 | 3446 | 600 | 1604.4 | 1577
| 2034 |  | 603 | 3098 | 728 | 3701 | 600 | 1746 | 1677
| 2035 |  | 624 | 3565 | 753 | 3966 | 600 | 1901.6 | 1781

## 삼성면(5년) (사) (hidden)
2.4 삼성면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 삼성면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2011 |  | 123 |  | 27 |  | 28.13 |  | 0
| 2012 |  | 240 |  | 117 |  | 95.12 |  | 0
| 2013 |  | 214 |  | -26 |  | -10.83 |  | 0
| 2014 |  | 187 |  | -27 |  | -12.62 |  | 0
| TOTAL |  | 860 |  |  |  | 99.8 |  | 20
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2015 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2016 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
| 2017 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2018 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2019 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2020 |  | 324 |  | 0 |  | 324 |  | 0
| 2021 |  | 347 |  | 0 |  | 347 |  | 0
| 2022 |  | 369 |  | 0 |  | 369 |  | 0
| 2023 |  | 392 |  | 0 |  | 392 |  | 0
| 2024 |  | 415 |  | 0 |  | 415 |  | 0
| 2025 |  | 438 |  | 0 |  | 438 |  | 0
| 2026 |  | 461 |  | 0 |  | 461 |  | 0
| 2027 |  | 483 |  | 0 |  | 483 |  | 0
| 2028 |  | 506 |  | 0 |  | 506 |  | 0
| 2029 |  | 529 |  | 0 |  | 529 |  | 0
| 2030 |  | 552 |  | 0 |  | 552 |  | 0
| 2031 |  | 575 |  | 0 |  | 575 |  | 0
| 2032 |  | 597 |  | 0 |  | 597 |  | 0
| 2033 |  | 620 |  | 0 |  | 620 |  | 0
| 2034 |  | 643 |  | 0 |  | 643 |  | 0
| 2035 |  | 666 |  | 0 |  | 666 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 187 |  | A = | 22.8 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2015 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2016 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2017 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2018 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2019 |  | 430 |  | 0 |  | 430 |  | 0
| 2020 |  | 508 |  | 0 |  | 508 |  | 0
| 2021 |  | 601 |  | 0 |  | 601 |  | 0
| 2022 |  | 710 |  | 0 |  | 710 |  | 0
| 2023 |  | 838 |  | 0 |  | 838 |  | 0
| 2024 |  | 990 |  | 0 |  | 990 |  | 0
| 2025 |  | 1170 |  | 0 |  | 1170 |  | 0
| 2026 |  | 1382 |  | 0 |  | 1382 |  | 0
| 2027 |  | 1633 |  | 0 |  | 1633 |  | 0
| 2028 |  | 1929 |  | 0 |  | 1929 |  | 0
| 2029 |  | 2279 |  | 0 |  | 2279 |  | 0
| 2030 |  | 2692 |  | 0 |  | 2692 |  | 0
| 2031 |  | 3181 |  | 0 |  | 3181 |  | 0
| 2032 |  | 3758 |  | 0 |  | 3758 |  | 0
| 2033 |  | 4439 |  | 0 |  | 4439 |  | 0
| 2034 |  | 5244 |  | 0 |  | 5244 |  | 0
| 2035 |  | 6196 |  | 0 |  | 6196 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 187 |  | r = | 1.1814 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 96 | -2 | 4 |  | -192 |  | 0
| 2011 |  | 123 | -1 | 1 |  | -123 |  | 0
| 2012 |  | 240 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 214 | 1 | 1 |  | 214 |  | 0
| 2014 |  | 187 | 2 | 4 |  | 374 |  | 0
| TOTAL |  | 860 |  | 10 |  | 273
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 27.3 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 172
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2015 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2016 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2017 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2018 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2019 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2020 |  | 391 |  | 0 |  | 391 |  | 0
| 2021 |  | 418 |  | 0 |  | 418 |  | 0
| 2022 |  | 445 |  | 0 |  | 445 |  | 0
| 2023 |  | 473 |  | 0 |  | 473 |  | 0
| 2024 |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0
| 2025 |  | 527 |  | 0 |  | 527 |  | 0
| 2026 |  | 555 |  | 0 |  | 555 |  | 0
| 2027 |  | 582 |  | 0 |  | 582 |  | 0
| 2028 |  | 609 |  | 0 |  | 609 |  | 0
| 2029 |  | 637 |  | 0 |  | 637 |  | 0
| 2030 |  | 664 |  | 0 |  | 664 |  | 0
| 2031 |  | 691 |  | 0 |  | 691 |  | 0
| 2032 |  | 718 |  | 0 |  | 718 |  | 0
| 2033 |  | 746 |  | 0 |  | 746 |  | 0
| 2034 |  | 773 |  | 0 |  | 773 |  | 0
| 2035 |  | 800 |  | 0 |  | 800 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 123 | 1 | 0 | 0 | 27 |  | 1.4314 | 0
| 2012 |  | 240 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 144 |  | 2.1584 | 0.64973
| 2013 |  | 214 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 118 |  | 2.0719 | 0.98854
| 2014 |  | 187 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 91 |  | 1.959 | 1.1795
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 7.6206 | 2.8177
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 12.8731 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.92034
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2015 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2016 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
| 2017 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2018 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2019 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2020 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2021 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2022 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2023 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
| 2024 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2025 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2026 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2027 |  | 271 |  | 0 |  | 271 |  | 0
| 2028 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2029 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2030 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2031 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2032 |  | 318 |  | 0 |  | 318 |  | 0
| 2033 |  | 327 |  | 0 |  | 327 |  | 0
| 2034 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2035 |  | 346 |  | 0 |  | 346 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 96 | -2 | 4 | 504 | 1.9823 | 2.7024 | -0.72016 | 1.4403
| 2011 |  | 123 | -1 | 1 | 477 | 2.0899 | 2.6785 | -0.58861 | 0.58861
| 2012 |  | 240 | 0 | 0 | 360 | 2.3802 | 2.5563 | -0.17609 | 0
| 2013 |  | 214 | 1 | 1 | 386 | 2.3304 | 2.5866 | -0.25617 | -0.25617
| 2014 |  | 187 | 2 | 4 | 413 | 2.2718 | 2.616 | -0.34411 | -0.68822
| TOTAL |  | 860 | 0 | 10 |  |  |  | -2.0851 | 1.0845
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.96025
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.24973
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 325 |  | 0 |  | 325 |  | 0
| 2015 |  | 362 |  | 0 |  | 362 |  | 0
| 2016 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2017 |  | 429 |  | 0 |  | 429 |  | 0
| 2018 |  | 458 |  | 0 |  | 458 |  | 0
| 2019 |  | 483 |  | 0 |  | 483 |  | 0
| 2020 |  | 505 |  | 0 |  | 505 |  | 0
| 2021 |  | 523 |  | 0 |  | 523 |  | 0
| 2022 |  | 539 |  | 0 |  | 539 |  | 0
| 2023 |  | 551 |  | 0 |  | 551 |  | 0
| 2024 |  | 561 |  | 0 |  | 561 |  | 0
| 2025 |  | 570 |  | 0 |  | 570 |  | 0
| 2026 |  | 576 |  | 0 |  | 576 |  | 0
| 2027 |  | 581 |  | 0 |  | 581 |  | 0
| 2028 |  | 585 |  | 0 |  | 585 |  | 0
| 2029 |  | 589 |  | 0 |  | 589 |  | 0
| 2030 |  | 591 |  | 0 |  | 591 |  | 0
| 2031 |  | 593 |  | 0 |  | 593 |  | 0
| 2032 |  | 595 |  | 0 |  | 595 |  | 0
| 2033 |  | 596 |  | 0 |  | 596 |  | 0
| 2034 |  | 597 |  | 0 |  | 597 |  | 0
| 2035 |  | 598 |  | 0 |  | 598 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 187 | 187 | 227 | 187 | 325 | 222.6 | 200
| 2015 |  | 210 | 221 | 254 | 153 | 362 | 240 | 206
| 2016 |  | 233 | 261 | 282 | 163 | 396 | 267 | 226
| 2017 |  | 255 | 308 | 309 | 174 | 429 | 295 | 246
| 2018 |  | 278 | 364 | 336 | 184 | 458 | 324 | 266
| 2019 |  | 301 | 430 | 364 | 194 | 483 | 354.4 | 286
| 2020 |  | 324 | 508 | 391 | 204 | 505 | 386.4 | 306
| 2021 |  | 347 | 601 | 418 | 213 | 523 | 420.4 | 326
| 2022 |  | 369 | 710 | 445 | 223 | 539 | 457.2 | 346
| 2023 |  | 392 | 838 | 473 | 233 | 551 | 497.4 | 366
| 2024 |  | 415 | 990 | 500 | 243 | 561 | 541.8 | 386
| 2025 |  | 438 | 1170 | 527 | 252 | 570 | 591.4 | 406
| 2026 |  | 461 | 1382 | 555 | 262 | 576 | 647.2 | 426
| 2027 |  | 483 | 1633 | 582 | 271 | 581 | 710 | 445
| 2028 |  | 506 | 1929 | 609 | 281 | 585 | 782 | 465
| 2029 |  | 529 | 2279 | 637 | 290 | 589 | 864.8 | 485
| 2030 |  | 552 | 2692 | 664 | 299 | 591 | 959.6 | 505
| 2031 |  | 575 | 3181 | 691 | 309 | 593 | 1069.8 | 525
| 2032 |  | 597 | 3758 | 718 | 318 | 595 | 1197.2 | 544
| 2033 |  | 620 | 4439 | 746 | 327 | 596 | 1345.6 | 564
| 2034 |  | 643 | 5244 | 773 | 336 | 597 | 1518.6 | 584
| 2035 |  | 666 | 6196 | 800 | 346 | 598 | 1721.2 | 604

## 감곡면(10년) (사) (hidden)
2.4 감곡면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 감곡면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 275 |  | 275 |  | 0 |  | 0
| 2008 |  | 237 |  | -38 |  | -13.82 |  | 0
| 2009 |  | 235 |  | -2 |  | -0.84 |  | 0
| 2010 |  | 264 |  | 29 |  | 12.34 |  | 0
| 2011 |  | 248 |  | -16 |  | -6.06 |  | 0
| 2012 |  | 242 |  | -6 |  | -2.42 |  | 0
| 2013 |  | 249 |  | 7 |  | 2.89 |  | 0
| 2014 |  | 264 |  | 15 |  | 6.02 |  | 0
| TOTAL |  | 2014 |  |  |  | -1.89 |  | -0.2
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2015 |  | 293 |  | 0 |  | 293 |  | 0
| 2016 |  | 323 |  | 0 |  | 323 |  | 0
| 2017 |  | 352 |  | 0 |  | 352 |  | 0
| 2018 |  | 381 |  | 0 |  | 381 |  | 0
| 2019 |  | 411 |  | 0 |  | 411 |  | 0
| 2020 |  | 440 |  | 0 |  | 440 |  | 0
| 2021 |  | 469 |  | 0 |  | 469 |  | 0
| 2022 |  | 498 |  | 0 |  | 498 |  | 0
| 2023 |  | 528 |  | 0 |  | 528 |  | 0
| 2024 |  | 557 |  | 0 |  | 557 |  | 0
| 2025 |  | 586 |  | 0 |  | 586 |  | 0
| 2026 |  | 616 |  | 0 |  | 616 |  | 0
| 2027 |  | 645 |  | 0 |  | 645 |  | 0
| 2028 |  | 674 |  | 0 |  | 674 |  | 0
| 2029 |  | 704 |  | 0 |  | 704 |  | 0
| 2030 |  | 733 |  | 0 |  | 733 |  | 0
| 2031 |  | 762 |  | 0 |  | 762 |  | 0
| 2032 |  | 791 |  | 0 |  | 791 |  | 0
| 2033 |  | 821 |  | 0 |  | 821 |  | 0
| 2034 |  | 850 |  | 0 |  | 850 |  | 0
| 2035 |  | 879 |  | 0 |  | 879 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 264 |  | A = | 29.3 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2015 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2016 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2017 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2018 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2019 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2020 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2021 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2022 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2023 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2024 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2025 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2026 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2027 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2028 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2029 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2030 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2031 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2032 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2033 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2034 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2035 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 264 |  | r = | 0.99418 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 275 | -2.5 | 6.25 |  | -687.5 |  | 0
| 2008 |  | 237 | -1.5 | 2.25 |  | -355.5 |  | 0
| 2009 |  | 235 | -0.5 | 0.25 |  | -117.5 |  | 0
| 2010 |  | 264 | 0.5 | 0.25 |  | 132 |  | 0
| 2011 |  | 248 | 1.5 | 2.25 |  | 372 |  | 0
| 2012 |  | 242 | 2.5 | 6.25 |  | 605 |  | 0
| 2013 |  | 249 | 3.5 | 12.25 |  | 871.5 |  | 0
| 2014 |  | 264 | 4.5 | 20.25 |  | 1188 |  | 0
| TOTAL |  | 2014 |  | 83 |  | 2008
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 24.1928 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 201
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 310 |  | 0 |  | 310 |  | 0
| 2015 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2016 |  | 359 |  | 0 |  | 359 |  | 0
| 2017 |  | 383 |  | 0 |  | 383 |  | 0
| 2018 |  | 407 |  | 0 |  | 407 |  | 0
| 2019 |  | 431 |  | 0 |  | 431 |  | 0
| 2020 |  | 456 |  | 0 |  | 456 |  | 0
| 2021 |  | 480 |  | 0 |  | 480 |  | 0
| 2022 |  | 504 |  | 0 |  | 504 |  | 0
| 2023 |  | 528 |  | 0 |  | 528 |  | 0
| 2024 |  | 552 |  | 0 |  | 552 |  | 0
| 2025 |  | 576 |  | 0 |  | 576 |  | 0
| 2026 |  | 601 |  | 0 |  | 601 |  | 0
| 2027 |  | 625 |  | 0 |  | 625 |  | 0
| 2028 |  | 649 |  | 0 |  | 649 |  | 0
| 2029 |  | 673 |  | 0 |  | 673 |  | 0
| 2030 |  | 697 |  | 0 |  | 697 |  | 0
| 2031 |  | 722 |  | 0 |  | 722 |  | 0
| 2032 |  | 746 |  | 0 |  | 746 |  | 0
| 2033 |  | 770 |  | 0 |  | 770 |  | 0
| 2034 |  | 794 |  | 0 |  | 794 |  | 0
| 2035 |  | 818 |  | 0 |  | 818 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007 |  | 275 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 275 |  | 2.4393 | 0.73431
| 2008 |  | 237 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 237 |  | 2.3747 | 1.133
| 2009 |  | 235 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 235 |  | 2.3711 | 1.4275
| 2010 |  | 264 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 264 |  | 2.4216 | 1.6926
| 2011 |  | 248 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 248 |  | 2.3945 | 1.8632
| 2012 |  | 242 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 242 |  | 2.3838 | 2.0146
| 2013 |  | 249 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 249 |  | 2.3962 | 2.164
| 2014 |  | 264 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 264 |  | 2.4216 | 2.3108
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 19.2028 | 13.3401
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 9.2126 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.8928
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 590 |  | 0 |  | 590 |  | 0
| 2015 |  | 720 |  | 0 |  | 720 |  | 0
| 2016 |  | 862 |  | 0 |  | 862 |  | 0
| 2017 |  | 1017 |  | 0 |  | 1017 |  | 0
| 2018 |  | 1183 |  | 0 |  | 1183 |  | 0
| 2019 |  | 1361 |  | 0 |  | 1361 |  | 0
| 2020 |  | 1551 |  | 0 |  | 1551 |  | 0
| 2021 |  | 1752 |  | 0 |  | 1752 |  | 0
| 2022 |  | 1965 |  | 0 |  | 1965 |  | 0
| 2023 |  | 2190 |  | 0 |  | 2190 |  | 0
| 2024 |  | 2426 |  | 0 |  | 2426 |  | 0
| 2025 |  | 2673 |  | 0 |  | 2673 |  | 0
| 2026 |  | 2932 |  | 0 |  | 2932 |  | 0
| 2027 |  | 3202 |  | 0 |  | 3202 |  | 0
| 2028 |  | 3483 |  | 0 |  | 3483 |  | 0
| 2029 |  | 3775 |  | 0 |  | 3775 |  | 0
| 2030 |  | 4078 |  | 0 |  | 4078 |  | 0
| 2031 |  | 4392 |  | 0 |  | 4392 |  | 0
| 2032 |  | 4717 |  | 0 |  | 4717 |  | 0
| 2033 |  | 5053 |  | 0 |  | 5053 |  | 0
| 2034 |  | 5400 |  | 0 |  | 5400 |  | 0
| 2035 |  | 5758 |  | 0 |  | 5758 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 12.5017
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 9.7235
| 2007 |  | 275 | -2.5 | 6.25 | 325 | 2.4393 | 2.5119 | -0.072551 | 0.18138
| 2008 |  | 237 | -1.5 | 2.25 | 363 | 2.3747 | 2.5599 | -0.18516 | 0.27774
| 2009 |  | 235 | -0.5 | 0.25 | 365 | 2.3711 | 2.5623 | -0.19123 | 0.095613
| 2010 |  | 264 | 0.5 | 0.25 | 336 | 2.4216 | 2.5263 | -0.10474 | -0.052368
| 2011 |  | 248 | 1.5 | 2.25 | 352 | 2.3945 | 2.5465 | -0.15209 | -0.22814
| 2012 |  | 242 | 2.5 | 6.25 | 358 | 2.3838 | 2.5539 | -0.17007 | -0.42517
| 2013 |  | 249 | 3.5 | 12.25 | 351 | 2.3962 | 2.5453 | -0.14911 | -0.52188
| 2014 |  | 264 | 4.5 | 20.25 | 336 | 2.4216 | 2.5263 | -0.10474 | -0.47131
| TOTAL |  | 2014 | 0 | 83 |  |  |  | -6.686 | 21.0811
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.5395
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.58483
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 450 |  | 0 |  | 450 |  | 0
| 2015 |  | 506 |  | 0 |  | 506 |  | 0
| 2016 |  | 544 |  | 0 |  | 544 |  | 0
| 2017 |  | 568 |  | 0 |  | 568 |  | 0
| 2018 |  | 582 |  | 0 |  | 582 |  | 0
| 2019 |  | 590 |  | 0 |  | 590 |  | 0
| 2020 |  | 595 |  | 0 |  | 595 |  | 0
| 2021 |  | 597 |  | 0 |  | 597 |  | 0
| 2022 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2023 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2024 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2025 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2026 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2027 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2028 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2029 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2030 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2031 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2032 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2033 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2034 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2035 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 264 | 264 | 310 | 590 | 450 | 375.6 | 388
| 2015 |  | 293 | 262 | 335 | 720 | 506 | 423.2 | 449
| 2016 |  | 323 | 261 | 359 | 862 | 544 | 469.8 | 515
| 2017 |  | 352 | 259 | 383 | 1017 | 568 | 515.8 | 584
| 2018 |  | 381 | 258 | 407 | 1183 | 582 | 562.2 | 657
| 2019 |  | 411 | 256 | 431 | 1361 | 590 | 609.8 | 734
| 2020 |  | 440 | 255 | 456 | 1551 | 595 | 659.4 | 816 |  |  | 193
| 2021 |  | 469 | 253 | 480 | 1752 | 597 | 710.2 | 900 |  |  | 173.7
| 2022 |  | 498 | 252 | 504 | 1965 | 599 | 763.6 | 989
| 2023 |  | 528 | 251 | 528 | 2190 | 599 | 819.2 | 1082
| 2024 |  | 557 | 249 | 552 | 2426 | 600 | 876.8 | 1178
| 2025 |  | 586 | 248 | 576 | 2673 | 600 | 936.6 | 1278
| 2026 |  | 616 | 246 | 601 | 2932 | 600 | 999 | 1383
| 2027 |  | 645 | 245 | 625 | 3202 | 600 | 1063.4 | 1491
| 2028 |  | 674 | 243 | 649 | 3483 | 600 | 1129.8 | 1602
| 2029 |  | 704 | 242 | 673 | 3775 | 600 | 1198.8 | 1717
| 2030 |  | 733 | 240 | 697 | 4078 | 600 | 1269.6 | 1836
| 2031 |  | 762 | 239 | 722 | 4392 | 600 | 1343 | 1959
| 2032 |  | 791 | 238 | 746 | 4717 | 600 | 1418.4 | 2085
| 2033 |  | 821 | 236 | 770 | 5053 | 600 | 1496 | 2215
| 2034 |  | 850 | 235 | 794 | 5400 | 600 | 1575.8 | 2348
| 2035 |  | 879 | 234 | 818 | 5758 | 600 | 1657.8 | 2485

## 감곡면(5년) (사) (hidden)
2.4 감곡면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 감곡면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2011 |  | 248 |  | -16 |  | -6.06 |  | 0
| 2012 |  | 242 |  | -6 |  | -2.42 |  | 0
| 2013 |  | 249 |  | 7 |  | 2.89 |  | 0
| 2014 |  | 264 |  | 15 |  | 6.02 |  | 0
| TOTAL |  | 1267 |  |  |  | 0.43 |  | 0.1
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2015 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2016 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2017 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2018 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2019 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2020 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2021 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2022 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2023 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2024 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2025 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2026 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2027 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2028 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2029 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2030 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2031 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2032 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2033 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2034 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2035 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 264 |  | A = | 0 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2015 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2016 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2017 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2018 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2019 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2020 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2021 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2022 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2023 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2024 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2025 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2026 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2027 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2028 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2029 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2030 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2031 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2032 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2033 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2034 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2035 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 264 |  | r = | 1 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 264 | -2 | 4 |  | -528 |  | 0
| 2011 |  | 248 | -1 | 1 |  | -248 |  | 0
| 2012 |  | 242 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 249 | 1 | 1 |  | 249 |  | 0
| 2014 |  | 264 | 2 | 4 |  | 528 |  | 0
| TOTAL |  | 1267 |  | 10 |  | 1
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 0.1 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 253
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2015 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2016 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2017 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2018 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2019 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2020 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2021 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2022 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2023 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2024 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2025 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2026 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2027 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2028 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2029 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2030 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2031 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2032 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2033 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2034 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2035 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 248 | 1 | 0 | 0 | 16 |  | 1.2041 | 0
| 2012 |  | 242 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 22 |  | 1.3424 | 0.40411
| 2013 |  | 249 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 15 |  | 1.1761 | 0.56114
| 2014 |  | 264.01 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 0.01 |  | -2 | -1.2041
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 1.7226 | -0.23887
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 19.2214 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -4.0748
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2015 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2016 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2017 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2018 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2019 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2020 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2021 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2022 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2023 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2024 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2025 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2026 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2027 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2028 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2029 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2030 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2031 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2032 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2033 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2034 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2035 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 264 | -2 | 4 | 336 | 2.4216 | 2.5263 | -0.10474 | 0.20947
| 2011 |  | 248 | -1 | 1 | 352 | 2.3945 | 2.5465 | -0.15209 | 0.15209
| 2012 |  | 242 | 0 | 0 | 358 | 2.3838 | 2.5539 | -0.17007 | 0
| 2013 |  | 249 | 1 | 1 | 351 | 2.3962 | 2.5453 | -0.14911 | -0.14911
| 2014 |  | 264 | 2 | 4 | 336 | 2.4216 | 2.5263 | -0.10474 | -0.20947
| TOTAL |  | 1267 | 0 | 10 |  |  |  | -0.68074 | 0.0029832
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.31349
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.000687
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2015 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2016 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2017 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2018 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2019 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2020 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2021 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2022 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2023 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2024 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2025 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2026 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2027 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2028 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2029 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2030 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2031 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2032 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2033 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2034 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2035 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 254 | 260.2 | 261
| 2015 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 254 | 260.2 | 261
| 2016 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 255 | 260.4 | 261
| 2017 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 255 | 260.4 | 261
| 2018 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 255 | 260.4 | 261
| 2019 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 255 | 260.4 | 261
| 2020 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 255 | 260.4 | 261
| 2021 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 255 | 260.4 | 261
| 2022 |  | 264 | 264 | 254 | 265 | 255 | 260.4 | 261
| 2023 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 255 | 260.6 | 261
| 2024 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 255 | 260.6 | 261
| 2025 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 255 | 260.6 | 261
| 2026 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 256 | 260.8 | 261
| 2027 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 256 | 260.8 | 261
| 2028 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 256 | 260.8 | 261
| 2029 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 256 | 260.8 | 261
| 2030 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 256 | 260.8 | 261
| 2031 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 256 | 260.8 | 261
| 2032 |  | 264 | 264 | 255 | 265 | 256 | 260.8 | 261
| 2033 |  | 264 | 264 | 256 | 265 | 256 | 261 | 262
| 2034 |  | 264 | 264 | 256 | 265 | 256 | 261 | 262
| 2035 |  | 264 | 264 | 256 | 265 | 256 | 261 | 262

## 생극면(10년) (사) (hidden)
2.4 생극면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 생극면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 405 |  | 405 |  | 0 |  | 0
| 2008 |  | 390 |  | -15 |  | -3.7 |  | 0
| 2009 |  | 324 |  | -66 |  | -16.92 |  | 0
| 2010 |  | 344 |  | 20 |  | 6.17 |  | 0
| 2011 |  | 380 |  | 36 |  | 10.47 |  | 0
| 2012 |  | 286 |  | -94 |  | -24.74 |  | 0
| 2013 |  | 269 |  | -17 |  | -5.94 |  | 0
| 2014 |  | 138 |  | -131 |  | -48.7 |  | 0
| TOTAL |  | 2536 |  |  |  | -83.36 |  | -9.3
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 138 |  | 0 |  | 138 |  | 0
| 2015 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2016 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
| 2017 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2018 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2019 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2020 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2021 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2022 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2023 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2024 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2025 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2026 |  | 322 |  | 0 |  | 322 |  | 0
| 2027 |  | 337 |  | 0 |  | 337 |  | 0
| 2028 |  | 352 |  | 0 |  | 352 |  | 0
| 2029 |  | 368 |  | 0 |  | 368 |  | 0
| 2030 |  | 383 |  | 0 |  | 383 |  | 0
| 2031 |  | 398 |  | 0 |  | 398 |  | 0
| 2032 |  | 413 |  | 0 |  | 413 |  | 0
| 2033 |  | 429 |  | 0 |  | 429 |  | 0
| 2034 |  | 444 |  | 0 |  | 444 |  | 0
| 2035 |  | 459 |  | 0 |  | 459 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 138 |  | A = | 15.3 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 138 |  | 0 |  | 138 |  | 0
| 2015 |  | 118 |  | 0 |  | 118 |  | 0
| 2016 |  | 101 |  | 0 |  | 101 |  | 0
| 2017 |  | 87 |  | 0 |  | 87 |  | 0
| 2018 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2019 |  | 64 |  | 0 |  | 64 |  | 0
| 2020 |  | 55 |  | 0 |  | 55 |  | 0
| 2021 |  | 47 |  | 0 |  | 47 |  | 0
| 2022 |  | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 0
| 2023 |  | 35 |  | 0 |  | 35 |  | 0
| 2024 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0
| 2025 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0
| 2026 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 0
| 2027 |  | 19 |  | 0 |  | 19 |  | 0
| 2028 |  | 16 |  | 0 |  | 16 |  | 0
| 2029 |  | 14 |  | 0 |  | 14 |  | 0
| 2030 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0
| 2031 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 2032 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0
| 2033 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0
| 2034 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0
| 2035 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 138 |  | r = | 0.85744 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 |  | 0 |  | 0
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 |  | 0 |  | 0
| 2007 |  | 405 | -2.5 | 6.25 |  | -1012.5 |  | 0
| 2008 |  | 390 | -1.5 | 2.25 |  | -585 |  | 0
| 2009 |  | 324 | -0.5 | 0.25 |  | -162 |  | 0
| 2010 |  | 344 | 0.5 | 0.25 |  | 172 |  | 0
| 2011 |  | 380 | 1.5 | 2.25 |  | 570 |  | 0
| 2012 |  | 286 | 2.5 | 6.25 |  | 715 |  | 0
| 2013 |  | 269 | 3.5 | 12.25 |  | 941.5 |  | 0
| 2014 |  | 138 | 4.5 | 20.25 |  | 621 |  | 0
| TOTAL |  | 2536 |  | 83 |  | 1260
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 15.1807 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 254
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 323 |  | 0 |  | 323 |  | 0
| 2015 |  | 338 |  | 0 |  | 338 |  | 0
| 2016 |  | 353 |  | 0 |  | 353 |  | 0
| 2017 |  | 368 |  | 0 |  | 368 |  | 0
| 2018 |  | 384 |  | 0 |  | 384 |  | 0
| 2019 |  | 399 |  | 0 |  | 399 |  | 0
| 2020 |  | 414 |  | 0 |  | 414 |  | 0
| 2021 |  | 429 |  | 0 |  | 429 |  | 0
| 2022 |  | 444 |  | 0 |  | 444 |  | 0
| 2023 |  | 459 |  | 0 |  | 459 |  | 0
| 2024 |  | 475 |  | 0 |  | 475 |  | 0
| 2025 |  | 490 |  | 0 |  | 490 |  | 0
| 2026 |  | 505 |  | 0 |  | 505 |  | 0
| 2027 |  | 520 |  | 0 |  | 520 |  | 0
| 2028 |  | 535 |  | 0 |  | 535 |  | 0
| 2029 |  | 551 |  | 0 |  | 551 |  | 0
| 2030 |  | 566 |  | 0 |  | 566 |  | 0
| 2031 |  | 581 |  | 0 |  | 581 |  | 0
| 2032 |  | 596 |  | 0 |  | 596 |  | 0
| 2033 |  | 611 |  | 0 |  | 611 |  | 0
| 2034 |  | 626 |  | 0 |  | 626 |  | 0
| 2035 |  | 642 |  | 0 |  | 642 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2006 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2007 |  | 405 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 405 |  | 2.6075 | 0.78492
| 2008 |  | 390 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 390 |  | 2.5911 | 1.2363
| 2009 |  | 324 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 324 |  | 2.5105 | 1.5115
| 2010 |  | 344 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 344 |  | 2.5366 | 1.773
| 2011 |  | 380 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | 380 |  | 2.5798 | 2.0075
| 2012 |  | 286 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | 286 |  | 2.4564 | 2.0759
| 2013 |  | 269 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | 269 |  | 2.4298 | 2.1943
| 2014 |  | 138 | 9 | 0.95424 | 0.91058 | 138 |  | 2.1399 | 2.042
| TOTAL |  |  |  | 5.5598 | 4.2152 |  |  | 19.8514 | 13.6252
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 13.4233 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.7448
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 621 |  | 0 |  | 621 |  | 0
| 2015 |  | 746 |  | 0 |  | 746 |  | 0
| 2016 |  | 881 |  | 0 |  | 881 |  | 0
| 2017 |  | 1026 |  | 0 |  | 1026 |  | 0
| 2018 |  | 1179 |  | 0 |  | 1179 |  | 0
| 2019 |  | 1342 |  | 0 |  | 1342 |  | 0
| 2020 |  | 1514 |  | 0 |  | 1514 |  | 0
| 2021 |  | 1694 |  | 0 |  | 1694 |  | 0
| 2022 |  | 1883 |  | 0 |  | 1883 |  | 0
| 2023 |  | 2080 |  | 0 |  | 2080 |  | 0
| 2024 |  | 2286 |  | 0 |  | 2286 |  | 0
| 2025 |  | 2500 |  | 0 |  | 2500 |  | 0
| 2026 |  | 2722 |  | 0 |  | 2722 |  | 0
| 2027 |  | 2952 |  | 0 |  | 2952 |  | 0
| 2028 |  | 3190 |  | 0 |  | 3190 |  | 0
| 2029 |  | 3436 |  | 0 |  | 3436 |  | 0
| 2030 |  | 3690 |  | 0 |  | 3690 |  | 0
| 2031 |  | 3951 |  | 0 |  | 3951 |  | 0
| 2032 |  | 4220 |  | 0 |  | 4220 |  | 0
| 2033 |  | 4497 |  | 0 |  | 4497 |  | 0
| 2034 |  | 4781 |  | 0 |  | 4781 |  | 0
| 2035 |  | 5072 |  | 0 |  | 5072 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2005 |  | 0 | -4.5 | 20.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 12.5017
| 2006 |  | 0 | -3.5 | 12.25 | 600 | 0 | 2.7782 | -2.7782 | 9.7235
| 2007 |  | 405 | -2.5 | 6.25 | 195 | 2.6075 | 2.29 | 0.31742 | -0.79355
| 2008 |  | 390 | -1.5 | 2.25 | 210 | 2.5911 | 2.3222 | 0.26885 | -0.40327
| 2009 |  | 324 | -0.5 | 0.25 | 276 | 2.5105 | 2.4409 | 0.069636 | -0.034818
| 2010 |  | 344 | 0.5 | 0.25 | 256 | 2.5366 | 2.4082 | 0.12832 | 0.064159
| 2011 |  | 380 | 1.5 | 2.25 | 220 | 2.5798 | 2.3424 | 0.23736 | 0.35604
| 2012 |  | 286 | 2.5 | 6.25 | 314 | 2.4564 | 2.4969 | -0.040564 | -0.10141
| 2013 |  | 269 | 3.5 | 12.25 | 331 | 2.4298 | 2.5198 | -0.090076 | -0.31526
| 2014 |  | 138 | 4.5 | 20.25 | 462 | 2.1399 | 2.6646 | -0.52476 | -2.3614
| TOTAL |  | 2536 | 0 | 83 |  |  |  | -5.1901 | 18.6357
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.1951
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.51699
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 454 |  | 0 |  | 454 |  | 0
| 2015 |  | 504 |  | 0 |  | 504 |  | 0
| 2016 |  | 539 |  | 0 |  | 539 |  | 0
| 2017 |  | 562 |  | 0 |  | 562 |  | 0
| 2018 |  | 577 |  | 0 |  | 577 |  | 0
| 2019 |  | 586 |  | 0 |  | 586 |  | 0
| 2020 |  | 592 |  | 0 |  | 592 |  | 0
| 2021 |  | 595 |  | 0 |  | 595 |  | 0
| 2022 |  | 597 |  | 0 |  | 597 |  | 0
| 2023 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2024 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2025 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2026 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2027 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2028 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2029 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2030 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2031 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2032 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2033 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2034 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2035 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 138 | 138 | 323 | 621 | 454 | 334.8 | 361
| 2015 |  | 153 | 118 | 338 | 746 | 504 | 371.8 | 412
| 2016 |  | 169 | 101 | 353 | 881 | 539 | 408.6 | 468
| 2017 |  | 184 | 87 | 368 | 1026 | 562 | 445.4 | 526
| 2018 |  | 199 | 75 | 384 | 1179 | 577 | 482.8 | 587
| 2019 |  | 215 | 64 | 399 | 1342 | 586 | 521.2 | 652
| 2020 |  | 230 | 55 | 414 | 1514 | 592 | 561 | 719 |  |  | 193
| 2021 |  | 245 | 47 | 429 | 1694 | 595 | 602 | 789 |  |  | 173.7
| 2022 |  | 260 | 40 | 444 | 1883 | 597 | 644.8 | 862
| 2023 |  | 276 | 35 | 459 | 2080 | 599 | 689.8 | 938
| 2024 |  | 291 | 30 | 475 | 2286 | 599 | 736.2 | 1017
| 2025 |  | 306 | 25 | 490 | 2500 | 600 | 784.2 | 1099
| 2026 |  | 322 | 22 | 505 | 2722 | 600 | 834.2 | 1183
| 2027 |  | 337 | 19 | 520 | 2952 | 600 | 885.6 | 1270
| 2028 |  | 352 | 16 | 535 | 3190 | 600 | 938.6 | 1359
| 2029 |  | 368 | 14 | 551 | 3436 | 600 | 993.8 | 1452
| 2030 |  | 383 | 12 | 566 | 3690 | 600 | 1050.2 | 1546
| 2031 |  | 398 | 10 | 581 | 3951 | 600 | 1108 | 1643
| 2032 |  | 413 | 9 | 596 | 4220 | 600 | 1167.6 | 1743
| 2033 |  | 429 | 7 | 611 | 4497 | 600 | 1228.8 | 1846
| 2034 |  | 444 | 6 | 626 | 4781 | 600 | 1291.4 | 1950
| 2035 |  | 459 | 5 | 642 | 5072 | 600 | 1355.6 | 2058

## 생극면(5년) (사) (hidden)
2.4 생극면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2014
| PROJECT NAME: |  | 생극면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2010 |  | 344 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2011 |  | 380 |  | 36 |  | 10.47 |  | 0
| 2012 |  | 286 |  | -94 |  | -24.74 |  | 0
| 2013 |  | 269 |  | -17 |  | -5.94 |  | 0
| 2014 |  | 138 |  | -131 |  | -48.7 |  | 0
| TOTAL |  | 1417 |  |  |  | -68.91 |  | -13.8
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 138 |  | 0 |  | 138 |  | 0
| 2015 |  | 87 |  | 0 |  | 87 |  | 0
| 2016 |  | 35 |  | 0 |  | 35 |  | 0
| 2017 |  | -17 |  | 0 |  | -17 |  | 0
| 2018 |  | -68 |  | 0 |  | -68 |  | 0
| 2019 |  | -120 |  | 0 |  | -120 |  | 0
| 2020 |  | -171 |  | 0 |  | -171 |  | 0
| 2021 |  | -223 |  | 0 |  | -223 |  | 0
| 2022 |  | -274 |  | 0 |  | -274 |  | 0
| 2023 |  | -326 |  | 0 |  | -326 |  | 0
| 2024 |  | -377 |  | 0 |  | -377 |  | 0
| 2025 |  | -429 |  | 0 |  | -429 |  | 0
| 2026 |  | -480 |  | 0 |  | -480 |  | 0
| 2027 |  | -532 |  | 0 |  | -532 |  | 0
| 2028 |  | -583 |  | 0 |  | -583 |  | 0
| 2029 |  | -635 |  | 0 |  | -635 |  | 0
| 2030 |  | -686 |  | 0 |  | -686 |  | 0
| 2031 |  | -738 |  | 0 |  | -738 |  | 0
| 2032 |  | -789 |  | 0 |  | -789 |  | 0
| 2033 |  | -841 |  | 0 |  | -841 |  | 0
| 2034 |  | -892 |  | 0 |  | -892 |  | 0
| 2035 |  | -944 |  | 0 |  | -944 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 138 |  | A = | -51.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 138 |  | 0 |  | 138 |  | 0
| 2015 |  | 110 |  | 0 |  | 110 |  | 0
| 2016 |  | 87 |  | 0 |  | 87 |  | 0
| 2017 |  | 70 |  | 0 |  | 70 |  | 0
| 2018 |  | 55 |  | 0 |  | 55 |  | 0
| 2019 |  | 44 |  | 0 |  | 44 |  | 0
| 2020 |  | 35 |  | 0 |  | 35 |  | 0
| 2021 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 0
| 2022 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 0
| 2023 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0
| 2024 |  | 14 |  | 0 |  | 14 |  | 0
| 2025 |  | 11 |  | 0 |  | 11 |  | 0
| 2026 |  | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0
| 2027 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0
| 2028 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0
| 2029 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0
| 2030 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0
| 2031 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 2032 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 2033 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 2034 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2035 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 138 |  | r = | 0.79585 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2010 |  | 344 | -2 | 4 |  | -688 |  | 0
| 2011 |  | 380 | -1 | 1 |  | -380 |  | 0
| 2012 |  | 286 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2013 |  | 269 | 1 | 1 |  | 269 |  | 0
| 2014 |  | 138 | 2 | 4 |  | 276 |  | 0
| TOTAL |  | 1417 |  | 10 |  | -523
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -52.3 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 283
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 179 |  | 0 |  | 179 |  | 0
| 2015 |  | 127 |  | 0 |  | 127 |  | 0
| 2016 |  | 74 |  | 0 |  | 74 |  | 0
| 2017 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 0
| 2018 |  | -31 |  | 0 |  | -31 |  | 0
| 2019 |  | -84 |  | 0 |  | -84 |  | 0
| 2020 |  | -136 |  | 0 |  | -136 |  | 0
| 2021 |  | -188 |  | 0 |  | -188 |  | 0
| 2022 |  | -240 |  | 0 |  | -240 |  | 0
| 2023 |  | -293 |  | 0 |  | -293 |  | 0
| 2024 |  | -345 |  | 0 |  | -345 |  | 0
| 2025 |  | -397 |  | 0 |  | -397 |  | 0
| 2026 |  | -450 |  | 0 |  | -450 |  | 0
| 2027 |  | -502 |  | 0 |  | -502 |  | 0
| 2028 |  | -554 |  | 0 |  | -554 |  | 0
| 2029 |  | -607 |  | 0 |  | -607 |  | 0
| 2030 |  | -659 |  | 0 |  | -659 |  | 0
| 2031 |  | -711 |  | 0 |  | -711 |  | 0
| 2032 |  | -763 |  | 0 |  | -763 |  | 0
| 2033 |  | -816 |  | 0 |  | -816 |  | 0
| 2034 |  | -868 |  | 0 |  | -868 |  | 0
| 2035 |  | -920 |  | 0 |  | -920 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2010 |  | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2011 |  | 380 | 1 | 0 | 0 | 36 |  | 1.5563 | 0
| 2012 |  | 286 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 58 |  | 1.7634 | 0.53084
| 2013 |  | 269 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 75 |  | 1.8751 | 0.89463
| 2014 |  | 138.01 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 205.99 |  | 2.3138 | 1.3931
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 7.5086 | 2.8186
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 11.0549 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.1134
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2015 |  | 411 |  | 0 |  | 411 |  | 0
| 2016 |  | 426 |  | 0 |  | 426 |  | 0
| 2017 |  | 441 |  | 0 |  | 441 |  | 0
| 2018 |  | 456 |  | 0 |  | 456 |  | 0
| 2019 |  | 472 |  | 0 |  | 472 |  | 0
| 2020 |  | 488 |  | 0 |  | 488 |  | 0
| 2021 |  | 504 |  | 0 |  | 504 |  | 0
| 2022 |  | 520 |  | 0 |  | 520 |  | 0
| 2023 |  | 537 |  | 0 |  | 537 |  | 0
| 2024 |  | 553 |  | 0 |  | 553 |  | 0
| 2025 |  | 570 |  | 0 |  | 570 |  | 0
| 2026 |  | 587 |  | 0 |  | 587 |  | 0
| 2027 |  | 604 |  | 0 |  | 604 |  | 0
| 2028 |  | 621 |  | 0 |  | 621 |  | 0
| 2029 |  | 638 |  | 0 |  | 638 |  | 0
| 2030 |  | 655 |  | 0 |  | 655 |  | 0
| 2031 |  | 672 |  | 0 |  | 672 |  | 0
| 2032 |  | 690 |  | 0 |  | 690 |  | 0
| 2033 |  | 707 |  | 0 |  | 707 |  | 0
| 2034 |  | 725 |  | 0 |  | 725 |  | 0
| 2035 |  | 743 |  | 0 |  | 743 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2010 |  | 344 | -2 | 4 | 256 | 2.5366 | 2.4082 | 0.12832 | -0.25664
| 2011 |  | 380 | -1 | 1 | 220 | 2.5798 | 2.3424 | 0.23736 | -0.23736
| 2012 |  | 286 | 0 | 0 | 314 | 2.4564 | 2.4969 | -0.040564 | 0
| 2013 |  | 269 | 1 | 1 | 331 | 2.4298 | 2.5198 | -0.090076 | -0.090076
| 2014 |  | 138 | 2 | 4 | 462 | 2.1399 | 2.6646 | -0.52476 | -1.0495
| TOTAL |  | 1417 | 0 | 10 |  |  |  | -0.28972 | -1.6336
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.13342
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.37615
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2014 |  | 84 |  | 0 |  | 84 |  | 0
| 2015 |  | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0
| 2016 |  | 43 |  | 0 |  | 43 |  | 0
| 2017 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0
| 2018 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 0
| 2019 |  | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0
| 2020 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 2021 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0
| 2022 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0
| 2023 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0
| 2024 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 2025 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 2026 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 2027 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2028 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2029 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2030 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2031 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2032 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2033 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2034 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| 2035 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2014 |  | 138 | 138 | 179 | 396 | 84 | 187 | 238
| 2015 |  | 87 | 110 | 127 | 411 | 60 | 159 | 208
| 2016 |  | 35 | 87 | 74 | 426 | 43 | 133 | 178
| 2017 |  | -17 | 70 | 22 | 441 | 30 | 109.2 | 149
| 2018 |  | -68 | 55 | -31 | 456 | 21 | 86.6 | 119
| 2019 |  | -120 | 44 | -84 | 472 | 15 | 65.4 | 89
| 2020 |  | -171 | 35 | -136 | 488 | 10 | 45.2 | 60
| 2021 |  | -223 | 28 | -188 | 504 | 7 | 25.6 | 31
| 2022 |  | -274 | 22 | -240 | 520 | 5 | 6.6 | 2
| 2023 |  | -326 | 18 | -293 | 537 | 4 | -12 | -27
| 2024 |  | -377 | 14 | -345 | 553 | 3 | -30.4 | -56
| 2025 |  | -429 | 11 | -397 | 570 | 2 | -48.6 | -85
| 2026 |  | -480 | 9 | -450 | 587 | 2 | -66.4 | -114
| 2027 |  | -532 | 7 | -502 | 604 | 1 | -84.4 | -143
| 2028 |  | -583 | 6 | -554 | 621 | 1 | -101.8 | -172
| 2029 |  | -635 | 4 | -607 | 638 | 1 | -119.8 | -201
| 2030 |  | -686 | 4 | -659 | 655 | 1 | -137 | -230
| 2031 |  | -738 | 3 | -711 | 672 | 1 | -154.6 | -259
| 2032 |  | -789 | 2 | -763 | 690 | 1 | -171.8 | -287
| 2033 |  | -841 | 2 | -816 | 707 | 1 | -189.4 | -317
| 2034 |  | -892 | 1 | -868 | 725 | 1 | -206.6 | -345
| 2035 |  | -944 | 1 | -920 | 743 | 1 | -223.8 | -374

## 음성읍(10년) (물) (hidden)
2.4 음성읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 음성읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | 303.5253 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | 290.1856 |  | -13.3397 |  | -4.39 |  | 0
| 2013 |  | 307.5733 |  | 17.3877 |  | 5.99 |  | 0
| 2014 |  | 404.0415 |  | 96.4682 |  | 31.36 |  | 0
| 2015 |  | 315.9358 |  | -88.1057 |  | -21.81 |  | 0
| 2016 |  | 256.9597 |  | -58.976 |  | -18.67 |  | 0
| TOTAL |  | 1878.2211 |  |  |  | -7.52 |  | -1.3
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2017 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2018 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2019 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2020 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2021 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2022 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2023 |  | 192 |  | 0 |  | 192 |  | 0
| 2024 |  | 183 |  | 0 |  | 183 |  | 0
| 2025 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2026 |  | 164 |  | 0 |  | 164 |  | 0
| 2027 |  | 155 |  | 0 |  | 155 |  | 0
| 2028 |  | 145 |  | 0 |  | 145 |  | 0
| 2029 |  | 136 |  | 0 |  | 136 |  | 0
| 2030 |  | 127 |  | 0 |  | 127 |  | 0
| 2031 |  | 117 |  | 0 |  | 117 |  | 0
| 2032 |  | 108 |  | 0 |  | 108 |  | 0
| 2033 |  | 99 |  | 0 |  | 99 |  | 0
| 2034 |  | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0
| 2035 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 256.9597 |  | A = | -9.3 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2017 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2018 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2019 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
| 2020 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2021 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2022 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2023 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2024 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2025 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2026 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2027 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2028 |  | 172 |  | 0 |  | 172 |  | 0
| 2029 |  | 167 |  | 0 |  | 167 |  | 0
| 2030 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2031 |  | 156 |  | 0 |  | 156 |  | 0
| 2032 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| 2033 |  | 146 |  | 0 |  | 146 |  | 0
| 2034 |  | 141 |  | 0 |  | 141 |  | 0
| 2035 |  | 136 |  | 0 |  | 136 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 256.9597 |  | r = | 0.96724 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | 303.5253 | -2.5 | 6.25 |  | -758.81 |  | 0
| 2012 |  | 290.1856 | -1.5 | 2.25 |  | -435.28 |  | 0
| 2013 |  | 307.5733 | -0.5 | 0.25 |  | -153.79 |  | 0
| 2014 |  | 404.0415 | 0.5 | 0.25 |  | 202.02 |  | 0
| 2015 |  | 315.9358 | 1.5 | 2.25 |  | 473.9 |  | 0
| 2016 |  | 256.9597 | 2.5 | 6.25 |  | 642.4 |  | 0
| TOTAL |  | 1878.2211 |  | 18 |  | -29.56
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -1.6422 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 313
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2017 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2018 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2019 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2020 |  | 303 |  | 0 |  | 303 |  | 0
| 2021 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2022 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0
| 2023 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2024 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2025 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2026 |  | 293 |  | 0 |  | 293 |  | 0
| 2027 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2028 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2029 |  | 288 |  | 0 |  | 288 |  | 0
| 2030 |  | 286 |  | 0 |  | 286 |  | 0
| 2031 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2032 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2033 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2034 |  | 280 |  | 0 |  | 280 |  | 0
| 2035 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | 303.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2012 |  | 290.1856 | 1 | 0 | 0 | 13.3397 |  | 1.1251 | 0
| 2013 |  | 307.5733 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 17.3877 |  | 1.2402 | 0.37335
| 2014 |  | 404.0415 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 96.4682 |  | 1.9844 | 0.94679
| 2015 |  | 315.9358 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 88.1057 |  | 1.945 | 1.171
| 2016 |  | 256.9597 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 58.976 |  | 1.7707 | 1.2376
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 8.0655 | 3.7288
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 12.6316 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.2304
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2017 |  | 419 |  | 0 |  | 419 |  | 0
| 2018 |  | 442 |  | 0 |  | 442 |  | 0
| 2019 |  | 467 |  | 0 |  | 467 |  | 0
| 2020 |  | 493 |  | 0 |  | 493 |  | 0
| 2021 |  | 519 |  | 0 |  | 519 |  | 0
| 2022 |  | 545 |  | 0 |  | 545 |  | 0
| 2023 |  | 573 |  | 0 |  | 573 |  | 0
| 2024 |  | 601 |  | 0 |  | 601 |  | 0
| 2025 |  | 629 |  | 0 |  | 629 |  | 0
| 2026 |  | 658 |  | 0 |  | 658 |  | 0
| 2027 |  | 687 |  | 0 |  | 687 |  | 0
| 2028 |  | 716 |  | 0 |  | 716 |  | 0
| 2029 |  | 747 |  | 0 |  | 747 |  | 0
| 2030 |  | 777 |  | 0 |  | 777 |  | 0
| 2031 |  | 808 |  | 0 |  | 808 |  | 0
| 2032 |  | 839 |  | 0 |  | 839 |  | 0
| 2033 |  | 870 |  | 0 |  | 870 |  | 0
| 2034 |  | 902 |  | 0 |  | 902 |  | 0
| 2035 |  | 934 |  | 0 |  | 934 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | 303.5253 | -2.5 | 6.25 | 296.4747 | 2.4822 | 2.472 | 0.010207 | -0.025518
| 2012 |  | 290.1856 | -1.5 | 2.25 | 309.8144 | 2.4627 | 2.4911 | -0.028426 | 0.042638
| 2013 |  | 307.5733 | -0.5 | 0.25 | 292.4267 | 2.4879 | 2.466 | 0.021932 | -0.010966
| 2014 |  | 404.0415 | 0.5 | 0.25 | 195.9585 | 2.6064 | 2.2922 | 0.31426 | 0.15713
| 2015 |  | 315.9358 | 1.5 | 2.25 | 284.0642 | 2.4996 | 2.4534 | 0.046182 | 0.069273
| 2016 |  | 256.9597 | 2.5 | 6.25 | 343.0403 | 2.4099 | 2.5353 | -0.12548 | -0.3137
| TOTAL |  | 1878.2211 | 0 | 18 |  |  |  | 0.23868 | -0.081142
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | -0.0916
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.01038
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 307 |  | 0 |  | 307 |  | 0
| 2017 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2018 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2019 |  | 303 |  | 0 |  | 303 |  | 0
| 2020 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2021 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2022 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2023 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2024 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2025 |  | 293 |  | 0 |  | 293 |  | 0
| 2026 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2027 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2028 |  | 289 |  | 0 |  | 289 |  | 0
| 2029 |  | 287 |  | 0 |  | 287 |  | 0
| 2030 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2031 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2032 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2033 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2034 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2035 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 257 | 257 | 309 | 396 | 307 | 305.2 | 321
| 2017 |  | 248 | 249 | 308 | 419 | 306 | 306 | 325
| 2018 |  | 238 | 240 | 306 | 442 | 304 | 306 | 329
| 2019 |  | 229 | 233 | 304 | 467 | 303 | 307.2 | 333
| 2020 |  | 220 | 225 | 303 | 493 | 301 | 308.4 | 339
| 2021 |  | 210 | 218 | 301 | 519 | 299 | 309.4 | 343
| 2022 |  | 201 | 210 | 300 | 545 | 298 | 310.8 | 349
| 2023 |  | 192 | 204 | 298 | 573 | 296 | 312.6 | 354
| 2024 |  | 183 | 197 | 296 | 601 | 295 | 314.4 | 360
| 2025 |  | 173 | 190 | 295 | 629 | 293 | 316 | 366
| 2026 |  | 164 | 184 | 293 | 658 | 292 | 318.2 | 372
| 2027 |  | 155 | 178 | 291 | 687 | 290 | 320.2 | 378
| 2028 |  | 145 | 172 | 290 | 716 | 289 | 322.4 | 384
| 2029 |  | 136 | 167 | 288 | 747 | 287 | 325 | 390
| 2030 |  | 127 | 161 | 286 | 777 | 285 | 327.2 | 397
| 2031 |  | 117 | 156 | 285 | 808 | 284 | 330 | 403
| 2032 |  | 108 | 151 | 283 | 839 | 282 | 332.6 | 410
| 2033 |  | 99 | 146 | 281 | 870 | 281 | 335.4 | 417
| 2034 |  | 90 | 141 | 280 | 902 | 279 | 338.4 | 424
| 2035 |  | 80 | 136 | 278 | 934 | 278 | 341.2 | 431

## 음성읍(5년) (물) (hidden)
2.4 음성읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 음성읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | 290.1856 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | 307.5733 |  | 17.3877 |  | 5.99 |  | 0
| 2014 |  | 404.0415 |  | 96.4682 |  | 31.36 |  | 0
| 2015 |  | 315.9358 |  | -88.1057 |  | -21.81 |  | 0
| 2016 |  | 256.9597 |  | -58.976 |  | -18.67 |  | 0
| TOTAL |  | 1574.6958 |  |  |  | -3.13 |  | -0.6
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2017 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2018 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2019 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2020 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2021 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2022 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2023 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2024 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2025 |  | 182 |  | 0 |  | 182 |  | 0
| 2026 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2027 |  | 166 |  | 0 |  | 166 |  | 0
| 2028 |  | 157 |  | 0 |  | 157 |  | 0
| 2029 |  | 149 |  | 0 |  | 149 |  | 0
| 2030 |  | 141 |  | 0 |  | 141 |  | 0
| 2031 |  | 132 |  | 0 |  | 132 |  | 0
| 2032 |  | 124 |  | 0 |  | 124 |  | 0
| 2033 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2034 |  | 108 |  | 0 |  | 108 |  | 0
| 2035 |  | 99 |  | 0 |  | 99 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 256.9597 |  | A = | -8.3 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2017 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2018 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2019 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2020 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2021 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2022 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2023 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2024 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2025 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2026 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2027 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2028 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2029 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2030 |  | 168 |  | 0 |  | 168 |  | 0
| 2031 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
| 2032 |  | 158 |  | 0 |  | 158 |  | 0
| 2033 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2034 |  | 149 |  | 0 |  | 149 |  | 0
| 2035 |  | 144 |  | 0 |  | 144 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 256.9597 |  | r = | 0.97006 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | 290.1856 | -2 | 4 |  | -580.37 |  | 0
| 2013 |  | 307.5733 | -1 | 1 |  | -307.57 |  | 0
| 2014 |  | 404.0415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 |  | 315.9358 | 1 | 1 |  | 315.94 |  | 0
| 2016 |  | 256.9597 | 2 | 4 |  | 513.92 |  | 0
| TOTAL |  | 1574.6958 |  | 10 |  | -58.08
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -5.808 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 315
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 304 |  | 0 |  | 304 |  | 0
| 2017 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2018 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2019 |  | 286 |  | 0 |  | 286 |  | 0
| 2020 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2021 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2022 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2023 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2024 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2025 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2026 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2027 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2028 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2029 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2030 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2031 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2032 |  | 211 |  | 0 |  | 211 |  | 0
| 2033 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2034 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2035 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | 290.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2013 |  | 307.5733 | 1 | 0 | 0 | 17.3877 |  | 1.2402 | 0
| 2014 |  | 404.0415 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 113.8558 |  | 2.0564 | 0.61902
| 2015 |  | 315.9358 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 25.7501 |  | 1.4108 | 0.67311
| 2016 |  | 256.9597 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 33.2259 |  | 1.5215 | 0.91602
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 6.2289 | 2.2082
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 10.4474 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.28791
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2017 |  | 307 |  | 0 |  | 307 |  | 0
| 2018 |  | 308 |  | 0 |  | 308 |  | 0
| 2019 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2020 |  | 310 |  | 0 |  | 310 |  | 0
| 2021 |  | 310 |  | 0 |  | 310 |  | 0
| 2022 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2023 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
| 2024 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
| 2025 |  | 313 |  | 0 |  | 313 |  | 0
| 2026 |  | 313 |  | 0 |  | 313 |  | 0
| 2027 |  | 313 |  | 0 |  | 313 |  | 0
| 2028 |  | 314 |  | 0 |  | 314 |  | 0
| 2029 |  | 314 |  | 0 |  | 314 |  | 0
| 2030 |  | 315 |  | 0 |  | 315 |  | 0
| 2031 |  | 315 |  | 0 |  | 315 |  | 0
| 2032 |  | 315 |  | 0 |  | 315 |  | 0
| 2033 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2034 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2035 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | 290.1856 | -2 | 4 | 309.8144 | 2.4627 | 2.4911 | -0.028426 | 0.056851
| 2013 |  | 307.5733 | -1 | 1 | 292.4267 | 2.4879 | 2.466 | 0.021932 | -0.021932
| 2014 |  | 404.0415 | 0 | 0 | 195.9585 | 2.6064 | 2.2922 | 0.31426 | 0
| 2015 |  | 315.9358 | 1 | 1 | 284.0642 | 2.4996 | 2.4534 | 0.046182 | 0.046182
| 2016 |  | 256.9597 | 2 | 4 | 343.0403 | 2.4099 | 2.5353 | -0.12548 | -0.25096
| TOTAL |  | 1574.6958 | 0 | 10 |  |  |  | 0.22847 | -0.16986
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | -0.10521
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.039111
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2017 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2018 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2019 |  | 272 |  | 0 |  | 272 |  | 0
| 2020 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2021 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2022 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2023 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2024 |  | 244 |  | 0 |  | 244 |  | 0
| 2025 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2026 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2027 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2028 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2029 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2030 |  | 211 |  | 0 |  | 211 |  | 0
| 2031 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2032 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
| 2033 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2034 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2035 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 257 | 257 | 304 | 306 | 290 | 282.8 | 289
| 2017 |  | 249 | 249 | 298 | 307 | 284 | 277.4 | 285
| 2018 |  | 240 | 242 | 292 | 308 | 278 | 272 | 280
| 2019 |  | 232 | 235 | 286 | 309 | 272 | 266.8 | 276
| 2020 |  | 224 | 228 | 281 | 310 | 267 | 262 | 272
| 2021 |  | 215 | 221 | 275 | 310 | 261 | 256.4 | 267
| 2022 |  | 207 | 214 | 269 | 311 | 255 | 251.2 | 262
| 2023 |  | 199 | 208 | 263 | 312 | 249 | 246.2 | 258
| 2024 |  | 191 | 201 | 257 | 312 | 244 | 241 | 253
| 2025 |  | 182 | 195 | 252 | 313 | 238 | 236 | 249
| 2026 |  | 174 | 190 | 246 | 313 | 232 | 231 | 244
| 2027 |  | 166 | 184 | 240 | 313 | 227 | 226 | 240
| 2028 |  | 157 | 178 | 234 | 314 | 221 | 220.8 | 235
| 2029 |  | 149 | 173 | 228 | 314 | 216 | 216 | 230
| 2030 |  | 141 | 168 | 223 | 315 | 211 | 211.6 | 226
| 2031 |  | 132 | 163 | 217 | 315 | 205 | 206.4 | 221
| 2032 |  | 124 | 158 | 211 | 315 | 200 | 201.6 | 217
| 2033 |  | 116 | 153 | 205 | 316 | 195 | 197 | 212
| 2034 |  | 108 | 149 | 199 | 316 | 190 | 192.4 | 208
| 2035 |  | 99 | 144 | 194 | 316 | 185 | 187.6 | 203

## 금왕읍(10년) (물) (hidden)
2.4 금왕읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 금왕읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | 249.3232 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | 285.5686 |  | 36.2454 |  | 14.54 |  | 0
| 2013 |  | 304.9894 |  | 19.4208 |  | 6.8 |  | 0
| 2014 |  | 246.8123 |  | -58.1771 |  | -19.08 |  | 0
| 2015 |  | 256.8897 |  | 10.0774 |  | 4.08 |  | 0
| 2016 |  | 266.6449 |  | 9.7551 |  | 3.8 |  | 0
| TOTAL |  | 1610.2282 |  |  |  | 10.14 |  | 1.7
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2017 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2018 |  | 274 |  | 0 |  | 274 |  | 0
| 2019 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2020 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2021 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2022 |  | 288 |  | 0 |  | 288 |  | 0
| 2023 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2024 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2025 |  | 298 |  | 0 |  | 298 |  | 0
| 2026 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2027 |  | 305 |  | 0 |  | 305 |  | 0
| 2028 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2029 |  | 312 |  | 0 |  | 312 |  | 0
| 2030 |  | 316 |  | 0 |  | 316 |  | 0
| 2031 |  | 319 |  | 0 |  | 319 |  | 0
| 2032 |  | 323 |  | 0 |  | 323 |  | 0
| 2033 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2034 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2035 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 266.6449 |  | A = | 3.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2017 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2018 |  | 274 |  | 0 |  | 274 |  | 0
| 2019 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2020 |  | 281 |  | 0 |  | 281 |  | 0
| 2021 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2022 |  | 289 |  | 0 |  | 289 |  | 0
| 2023 |  | 293 |  | 0 |  | 293 |  | 0
| 2024 |  | 297 |  | 0 |  | 297 |  | 0
| 2025 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2026 |  | 305 |  | 0 |  | 305 |  | 0
| 2027 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0
| 2028 |  | 313 |  | 0 |  | 313 |  | 0
| 2029 |  | 318 |  | 0 |  | 318 |  | 0
| 2030 |  | 322 |  | 0 |  | 322 |  | 0
| 2031 |  | 326 |  | 0 |  | 326 |  | 0
| 2032 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2033 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2034 |  | 340 |  | 0 |  | 340 |  | 0
| 2035 |  | 344 |  | 0 |  | 344 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 266.6449 |  | r = | 1.0135 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | 249.3232 | -2.5 | 6.25 |  | -623.31 |  | 0
| 2012 |  | 285.5686 | -1.5 | 2.25 |  | -428.35 |  | 0
| 2013 |  | 304.9894 | -0.5 | 0.25 |  | -152.49 |  | 0
| 2014 |  | 246.8123 | 0.5 | 0.25 |  | 123.41 |  | 0
| 2015 |  | 256.8897 | 1.5 | 2.25 |  | 385.33 |  | 0
| 2016 |  | 266.6449 | 2.5 | 6.25 |  | 666.61 |  | 0
| TOTAL |  | 1610.2282 |  | 18 |  | -28.8
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -1.6 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 268
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2017 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2018 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2019 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2020 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2021 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2022 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2023 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2024 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2025 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2026 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2027 |  | 247 |  | 0 |  | 247 |  | 0
| 2028 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2029 |  | 244 |  | 0 |  | 244 |  | 0
| 2030 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2031 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2032 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2033 |  | 237 |  | 0 |  | 237 |  | 0
| 2034 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2035 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | 249.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2012 |  | 285.5686 | 1 | 0 | 0 | 36.2454 |  | 1.5593 | 0
| 2013 |  | 304.9894 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 19.4208 |  | 1.2883 | 0.38781
| 2014 |  | 246.8123 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 58.1771 |  | 1.7648 | 0.842
| 2015 |  | 256.8897 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 10.0774 |  | 1.0033 | 0.60408
| 2016 |  | 266.6449 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 9.7551 |  | 0.98923 | 0.69144
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 6.6049 | 2.5253
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 41.9624 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -0.72599
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2017 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2018 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2019 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2020 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2021 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2022 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2023 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2024 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2025 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2026 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2027 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2028 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2029 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2030 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2031 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2032 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2033 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2034 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2035 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | 249.3232 | -2.5 | 6.25 | 350.6768 | 2.3968 | 2.5449 | -0.14814 | 0.37036
| 2012 |  | 285.5686 | -1.5 | 2.25 | 314.4314 | 2.4557 | 2.4975 | -0.041815 | 0.062723
| 2013 |  | 304.9894 | -0.5 | 0.25 | 295.0106 | 2.4843 | 2.4698 | 0.014447 | -0.0072236
| 2014 |  | 246.8123 | 0.5 | 0.25 | 353.1877 | 2.3924 | 2.548 | -0.15564 | -0.077819
| 2015 |  | 256.8897 | 1.5 | 2.25 | 343.1103 | 2.4097 | 2.5354 | -0.12569 | -0.18853
| 2016 |  | 266.6449 | 2.5 | 6.25 | 333.3551 | 2.4259 | 2.5229 | -0.096974 | -0.24243
| TOTAL |  | 1610.2282 | 0 | 18 |  |  |  | -0.55381 | -0.082925
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.21253
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.010608
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2017 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2018 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2019 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2020 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2021 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2022 |  | 252 |  | 0 |  | 252 |  | 0
| 2023 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2024 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2025 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2026 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2027 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2028 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2029 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2030 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2031 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2032 |  | 237 |  | 0 |  | 237 |  | 0
| 2033 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2034 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2035 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 267 | 267 | 264 | 263 | 262 | 264.6 | 265
| 2017 |  | 270 | 270 | 263 | 261 | 260 | 264.8 | 265
| 2018 |  | 274 | 274 | 261 | 260 | 259 | 265.6 | 265
| 2019 |  | 277 | 278 | 260 | 259 | 257 | 266.2 | 265
| 2020 |  | 281 | 281 | 258 | 258 | 255 | 266.6 | 266
| 2021 |  | 284 | 285 | 256 | 258 | 254 | 267.4 | 266
| 2022 |  | 288 | 289 | 255 | 257 | 252 | 268.2 | 267
| 2023 |  | 291 | 293 | 253 | 257 | 251 | 269 | 267
| 2024 |  | 295 | 297 | 252 | 256 | 249 | 269.8 | 268
| 2025 |  | 298 | 301 | 250 | 256 | 248 | 270.6 | 268
| 2026 |  | 302 | 305 | 248 | 256 | 246 | 271.4 | 269
| 2027 |  | 305 | 309 | 247 | 255 | 245 | 272.2 | 269
| 2028 |  | 309 | 313 | 245 | 255 | 243 | 273 | 270
| 2029 |  | 312 | 318 | 244 | 255 | 242 | 274.2 | 270
| 2030 |  | 316 | 322 | 242 | 255 | 240 | 275 | 271
| 2031 |  | 319 | 326 | 240 | 255 | 238 | 275.6 | 271
| 2032 |  | 323 | 331 | 239 | 254 | 237 | 276.8 | 272
| 2033 |  | 326 | 335 | 237 | 254 | 235 | 277.4 | 272
| 2034 |  | 330 | 340 | 236 | 254 | 234 | 278.8 | 273
| 2035 |  | 333 | 344 | 234 | 254 | 232 | 279.4 | 274

## 금왕읍(5년) (물) (hidden)
2.4 금왕읍 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 금왕읍 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | 285.5686 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | 304.9894 |  | 19.4208 |  | 6.8 |  | 0
| 2014 |  | 246.8123 |  | -58.1771 |  | -19.08 |  | 0
| 2015 |  | 256.8897 |  | 10.0774 |  | 4.08 |  | 0
| 2016 |  | 266.6449 |  | 9.7551 |  | 3.8 |  | 0
| TOTAL |  | 1360.9049 |  |  |  | -4.4 |  | -0.9
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2017 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2018 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2019 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2020 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2021 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2022 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2023 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2024 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2025 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2026 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2027 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2028 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2029 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2030 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2031 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2032 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2033 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2034 |  | 182 |  | 0 |  | 182 |  | 0
| 2035 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 266.6449 |  | A = | -4.7 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2017 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2018 |  | 258 |  | 0 |  | 258 |  | 0
| 2019 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2020 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2021 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2022 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2023 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2024 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2025 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2026 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2027 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2028 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2029 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2030 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2031 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2032 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2033 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2034 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2035 |  | 193 |  | 0 |  | 193 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 266.6449 |  | r = | 0.98301 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | 285.5686 | -2 | 4 |  | -571.14 |  | 0
| 2013 |  | 304.9894 | -1 | 1 |  | -304.99 |  | 0
| 2014 |  | 246.8123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 |  | 256.8897 | 1 | 1 |  | 256.89 |  | 0
| 2016 |  | 266.6449 | 2 | 4 |  | 533.29 |  | 0
| TOTAL |  | 1360.9049 |  | 10 |  | -85.95
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -8.595 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 272
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2017 |  | 247 |  | 0 |  | 247 |  | 0
| 2018 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2019 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2020 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2021 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2022 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2023 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2024 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2025 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2026 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
| 2027 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2028 |  | 152 |  | 0 |  | 152 |  | 0
| 2029 |  | 144 |  | 0 |  | 144 |  | 0
| 2030 |  | 135 |  | 0 |  | 135 |  | 0
| 2031 |  | 126 |  | 0 |  | 126 |  | 0
| 2032 |  | 118 |  | 0 |  | 118 |  | 0
| 2033 |  | 109 |  | 0 |  | 109 |  | 0
| 2034 |  | 101 |  | 0 |  | 101 |  | 0
| 2035 |  | 92 |  | 0 |  | 92 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | 285.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2013 |  | 304.9894 | 1 | 0 | 0 | 19.4208 |  | 1.2883 | 0
| 2014 |  | 246.8123 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 38.7563 |  | 1.5883 | 0.47814
| 2015 |  | 256.8897 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 28.6789 |  | 1.4576 | 0.69543
| 2016 |  | 266.6449 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 18.9238 |  | 1.277 | 0.76884
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 5.6112 | 1.9424
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 9.4001 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.03059
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2017 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2018 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2019 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2020 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2021 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2022 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2023 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2024 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2025 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2026 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2027 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2028 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2029 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2030 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2031 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2032 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2033 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2034 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
| 2035 |  | 296 |  | 0 |  | 296 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | 285.5686 | -2 | 4 | 314.4314 | 2.4557 | 2.4975 | -0.041815 | 0.083631
| 2013 |  | 304.9894 | -1 | 1 | 295.0106 | 2.4843 | 2.4698 | 0.014447 | -0.014447
| 2014 |  | 246.8123 | 0 | 0 | 353.1877 | 2.3924 | 2.548 | -0.15564 | 0
| 2015 |  | 256.8897 | 1 | 1 | 343.1103 | 2.4097 | 2.5354 | -0.12569 | -0.12569
| 2016 |  | 266.6449 | 2 | 4 | 333.3551 | 2.4259 | 2.5229 | -0.096974 | -0.19395
| TOTAL |  | 1360.9049 | 0 | 10 |  |  |  | -0.40567 | -0.25045
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.18682
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.057669
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2017 |  | 226 |  | 0 |  | 226 |  | 0
| 2018 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2019 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2020 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2021 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2022 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2023 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0
| 2024 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2025 |  | 166 |  | 0 |  | 166 |  | 0
| 2026 |  | 159 |  | 0 |  | 159 |  | 0
| 2027 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2028 |  | 146 |  | 0 |  | 146 |  | 0
| 2029 |  | 140 |  | 0 |  | 140 |  | 0
| 2030 |  | 134 |  | 0 |  | 134 |  | 0
| 2031 |  | 128 |  | 0 |  | 128 |  | 0
| 2032 |  | 122 |  | 0 |  | 122 |  | 0
| 2033 |  | 117 |  | 0 |  | 117 |  | 0
| 2034 |  | 111 |  | 0 |  | 111 |  | 0
| 2035 |  | 106 |  | 0 |  | 106 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 267 | 267 | 255 | 296 | 235 | 264 | 273
| 2017 |  | 262 | 262 | 247 | 296 | 226 | 258.6 | 268
| 2018 |  | 257 | 258 | 238 | 296 | 218 | 253.4 | 264
| 2019 |  | 253 | 253 | 230 | 296 | 210 | 248.4 | 260
| 2020 |  | 248 | 249 | 221 | 296 | 203 | 243.4 | 255
| 2021 |  | 243 | 245 | 212 | 296 | 195 | 238.2 | 250
| 2022 |  | 238 | 241 | 204 | 296 | 187 | 233.2 | 246
| 2023 |  | 234 | 236 | 195 | 296 | 180 | 228.2 | 242
| 2024 |  | 229 | 232 | 187 | 296 | 173 | 223.4 | 237
| 2025 |  | 224 | 229 | 178 | 296 | 166 | 218.6 | 233
| 2026 |  | 220 | 225 | 169 | 296 | 159 | 213.8 | 228
| 2027 |  | 215 | 221 | 161 | 296 | 153 | 209.2 | 224
| 2028 |  | 210 | 217 | 152 | 296 | 146 | 204.2 | 219
| 2029 |  | 206 | 213 | 144 | 296 | 140 | 199.8 | 215
| 2030 |  | 201 | 210 | 135 | 296 | 134 | 195.2 | 211
| 2031 |  | 196 | 206 | 126 | 296 | 128 | 190.4 | 206
| 2032 |  | 191 | 203 | 118 | 296 | 122 | 186 | 202
| 2033 |  | 187 | 199 | 109 | 296 | 117 | 181.6 | 197
| 2034 |  | 182 | 196 | 101 | 296 | 111 | 177.2 | 193
| 2035 |  | 177 | 193 | 92 | 296 | 106 | 172.8 | 188

## 소이면(10년) (물) (hidden)
2.4 소이면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 소이면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2013 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | #DIV/0! |  | A = | #DIV/0! |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | #DIV/0! |  | r = | #DIV/0! |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | #DIV/0! | -2.5 | 6.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2012 |  | #DIV/0! | -1.5 | 2.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2013 |  | #DIV/0! | -0.5 | 0.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! | 0.5 | 0.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! | 1.5 | 2.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! | 2.5 | 6.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  | 18 |  | #DIV/0!
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0! | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 2012 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2013 |  | #DIV/0! | 2 | 0.30103 | 0.090619 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 3 | 0.47712 | 0.22764 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 4 | 0.60206 | 0.36248 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 5 | 0.69897 | 0.48856 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | #DIV/0! | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | #DIV/0! | -2.5 | 6.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2012 |  | #DIV/0! | -1.5 | 2.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2013 |  | #DIV/0! | -0.5 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 0.5 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 1.5 | 2.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 2.5 | 6.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2017 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2018 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2019 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2020 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2021 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2022 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2023 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2024 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2026 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2027 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2028 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2029 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2030 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2031 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2032 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2033 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2034 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2035 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 소이면(5년) (물) (hidden)
2.4 소이면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 소이면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | #DIV/0! |  | A = | #DIV/0! |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | #DIV/0! |  | r = | #DIV/0! |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | #DIV/0! | -2 | 4 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2013 |  | #DIV/0! | -1 | 1 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! | 2 | 4 |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  | 10 |  | #DIV/0!
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0! | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 2013 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 2 | 0.30103 | 0.090619 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 3 | 0.47712 | 0.22764 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 4 | 0.60206 | 0.36248 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | #DIV/0! | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | #DIV/0! | -2 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2013 |  | #DIV/0! | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 2 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2017 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2018 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2019 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2020 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2021 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2022 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2023 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2024 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2026 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2027 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2028 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2029 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2030 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2031 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2032 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2033 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2034 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2035 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 원남면(10년) (물) (hidden)
2.4 원남면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 원남면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2013 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | #DIV/0! |  | A = | #DIV/0! |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | #DIV/0! |  | r = | #DIV/0! |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | #DIV/0! | -2.5 | 6.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2012 |  | #DIV/0! | -1.5 | 2.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2013 |  | #DIV/0! | -0.5 | 0.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! | 0.5 | 0.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! | 1.5 | 2.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! | 2.5 | 6.25 |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  | 18 |  | #DIV/0!
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0! | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 2012 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2013 |  | #DIV/0! | 2 | 0.30103 | 0.090619 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 3 | 0.47712 | 0.22764 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 4 | 0.60206 | 0.36248 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 5 | 0.69897 | 0.48856 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | #DIV/0! | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | #DIV/0! | -2.5 | 6.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2012 |  | #DIV/0! | -1.5 | 2.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2013 |  | #DIV/0! | -0.5 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 0.5 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 1.5 | 2.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 2.5 | 6.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2017 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2018 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2019 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2020 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2021 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2022 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2023 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2024 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2026 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2027 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2028 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2029 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2030 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2031 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2032 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2033 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2034 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2035 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 원남면(5년) (물) (hidden)
2.4 원남면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 원남면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | #DIV/0! |  | A = | #DIV/0! |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | #DIV/0! |  | r = | #DIV/0! |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | #DIV/0! | -2 | 4 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2013 |  | #DIV/0! | -1 | 1 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2014 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2015 |  | #DIV/0! | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2016 |  | #DIV/0! | 2 | 4 |  | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL |  | #DIV/0! |  | 10 |  | #DIV/0!
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0! | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 2013 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 2 | 0.30103 | 0.090619 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 3 | 0.47712 | 0.22764 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 4 | 0.60206 | 0.36248 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | #DIV/0! | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | #DIV/0! | -2 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2013 |  | #DIV/0! | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2014 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2015 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2016 |  | #DIV/0! | 2 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | #DIV/0!
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2017 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2018 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2019 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2020 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2021 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2022 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2023 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2024 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2025 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2026 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2027 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2028 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2029 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2030 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2031 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2032 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2033 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2034 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| 2035 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2017 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2018 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2019 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2020 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2021 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2022 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2023 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2024 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2026 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2027 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2028 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2029 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2030 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2031 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2032 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2033 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2034 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2035 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 맹동면(10년) (물) (hidden)
2.4 맹동면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 맹동면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | 108.5236 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | 84.5877 |  | -23.936 |  | -22.06 |  | 0
| 2013 |  | 97.2321 |  | 12.6444 |  | 14.95 |  | 0
| 2014 |  | 118.0535 |  | 20.8214 |  | 21.41 |  | 0
| 2015 |  | 181.4194 |  | 63.3659 |  | 53.68 |  | 0
| 2016 |  | 232.3265 |  | 50.9071 |  | 28.06 |  | 0
| TOTAL |  | 822.1428 |  |  |  | 96.04 |  | 16
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2017 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2018 |  | 282 |  | 0 |  | 282 |  | 0
| 2019 |  | 307 |  | 0 |  | 307 |  | 0
| 2020 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2021 |  | 356 |  | 0 |  | 356 |  | 0
| 2022 |  | 381 |  | 0 |  | 381 |  | 0
| 2023 |  | 406 |  | 0 |  | 406 |  | 0
| 2024 |  | 431 |  | 0 |  | 431 |  | 0
| 2025 |  | 456 |  | 0 |  | 456 |  | 0
| 2026 |  | 480 |  | 0 |  | 480 |  | 0
| 2027 |  | 505 |  | 0 |  | 505 |  | 0
| 2028 |  | 530 |  | 0 |  | 530 |  | 0
| 2029 |  | 555 |  | 0 |  | 555 |  | 0
| 2030 |  | 580 |  | 0 |  | 580 |  | 0
| 2031 |  | 604 |  | 0 |  | 604 |  | 0
| 2032 |  | 629 |  | 0 |  | 629 |  | 0
| 2033 |  | 654 |  | 0 |  | 654 |  | 0
| 2034 |  | 679 |  | 0 |  | 679 |  | 0
| 2035 |  | 704 |  | 0 |  | 704 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 232.3265 |  | A = | 24.8 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2017 |  | 271 |  | 0 |  | 271 |  | 0
| 2018 |  | 315 |  | 0 |  | 315 |  | 0
| 2019 |  | 367 |  | 0 |  | 367 |  | 0
| 2020 |  | 427 |  | 0 |  | 427 |  | 0
| 2021 |  | 497 |  | 0 |  | 497 |  | 0
| 2022 |  | 579 |  | 0 |  | 579 |  | 0
| 2023 |  | 674 |  | 0 |  | 674 |  | 0
| 2024 |  | 785 |  | 0 |  | 785 |  | 0
| 2025 |  | 914 |  | 0 |  | 914 |  | 0
| 2026 |  | 1065 |  | 0 |  | 1065 |  | 0
| 2027 |  | 1240 |  | 0 |  | 1240 |  | 0
| 2028 |  | 1444 |  | 0 |  | 1444 |  | 0
| 2029 |  | 1681 |  | 0 |  | 1681 |  | 0
| 2030 |  | 1958 |  | 0 |  | 1958 |  | 0
| 2031 |  | 2279 |  | 0 |  | 2279 |  | 0
| 2032 |  | 2654 |  | 0 |  | 2654 |  | 0
| 2033 |  | 3091 |  | 0 |  | 3091 |  | 0
| 2034 |  | 3599 |  | 0 |  | 3599 |  | 0
| 2035 |  | 4191 |  | 0 |  | 4191 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 232.3265 |  | r = | 1.1644 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | 108.5236 | -2.5 | 6.25 |  | -271.31 |  | 0
| 2012 |  | 84.5877 | -1.5 | 2.25 |  | -126.88 |  | 0
| 2013 |  | 97.2321 | -0.5 | 0.25 |  | -48.62 |  | 0
| 2014 |  | 118.0535 | 0.5 | 0.25 |  | 59.03 |  | 0
| 2015 |  | 181.4194 | 1.5 | 2.25 |  | 272.13 |  | 0
| 2016 |  | 232.3265 | 2.5 | 6.25 |  | 580.82 |  | 0
| TOTAL |  | 822.1428 |  | 18 |  | 465.17
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 25.8428 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 137
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2017 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2018 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2019 |  | 280 |  | 0 |  | 280 |  | 0
| 2020 |  | 305 |  | 0 |  | 305 |  | 0
| 2021 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2022 |  | 357 |  | 0 |  | 357 |  | 0
| 2023 |  | 383 |  | 0 |  | 383 |  | 0
| 2024 |  | 409 |  | 0 |  | 409 |  | 0
| 2025 |  | 435 |  | 0 |  | 435 |  | 0
| 2026 |  | 461 |  | 0 |  | 461 |  | 0
| 2027 |  | 486 |  | 0 |  | 486 |  | 0
| 2028 |  | 512 |  | 0 |  | 512 |  | 0
| 2029 |  | 538 |  | 0 |  | 538 |  | 0
| 2030 |  | 564 |  | 0 |  | 564 |  | 0
| 2031 |  | 590 |  | 0 |  | 590 |  | 0
| 2032 |  | 616 |  | 0 |  | 616 |  | 0
| 2033 |  | 641 |  | 0 |  | 641 |  | 0
| 2034 |  | 667 |  | 0 |  | 667 |  | 0
| 2035 |  | 693 |  | 0 |  | 693 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | 108.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2012 |  | 84.5877 | 1 | 0 | 0 | 23.936 |  | 1.3791 | 0
| 2013 |  | 97.2321 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 12.6444 |  | 1.1019 | 0.3317
| 2014 |  | 118.0535 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 20.8214 |  | 1.3185 | 0.62909
| 2015 |  | 181.4194 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 63.3659 |  | 1.8019 | 1.0848
| 2016 |  | 232.3265 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 50.9071 |  | 1.7068 | 1.193
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 7.3081 | 3.2386
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 15.4586 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.65519
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2017 |  | 159 |  | 0 |  | 159 |  | 0
| 2018 |  | 164 |  | 0 |  | 164 |  | 0
| 2019 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
| 2020 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2021 |  | 179 |  | 0 |  | 179 |  | 0
| 2022 |  | 183 |  | 0 |  | 183 |  | 0
| 2023 |  | 188 |  | 0 |  | 188 |  | 0
| 2024 |  | 192 |  | 0 |  | 192 |  | 0
| 2025 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2026 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
| 2027 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2028 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2029 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2030 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2031 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2032 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2033 |  | 226 |  | 0 |  | 226 |  | 0
| 2034 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2035 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | 108.5236 | -2.5 | 6.25 | 491.4764 | 2.0355 | 2.6915 | -0.65598 | 1.6399
| 2012 |  | 84.5877 | -1.5 | 2.25 | 515.4123 | 1.9273 | 2.7122 | -0.78485 | 1.1773
| 2013 |  | 97.2321 | -0.5 | 0.25 | 502.7679 | 1.9878 | 2.7014 | -0.71356 | 0.35678
| 2014 |  | 118.0535 | 0.5 | 0.25 | 481.9465 | 2.0721 | 2.683 | -0.61092 | -0.30546
| 2015 |  | 181.4194 | 1.5 | 2.25 | 418.5806 | 2.2587 | 2.6218 | -0.3631 | -0.54464
| 2016 |  | 232.3265 | 2.5 | 6.25 | 367.6735 | 2.3661 | 2.5655 | -0.19936 | -0.49841
| TOTAL |  | 822.1428 | 0 | 18 |  |  |  | -3.3278 | 1.8255
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.2771
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.23352
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 267 |  | 0 |  | 267 |  | 0
| 2017 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2018 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2019 |  | 370 |  | 0 |  | 370 |  | 0
| 2020 |  | 402 |  | 0 |  | 402 |  | 0
| 2021 |  | 432 |  | 0 |  | 432 |  | 0
| 2022 |  | 459 |  | 0 |  | 459 |  | 0
| 2023 |  | 483 |  | 0 |  | 483 |  | 0
| 2024 |  | 503 |  | 0 |  | 503 |  | 0
| 2025 |  | 521 |  | 0 |  | 521 |  | 0
| 2026 |  | 536 |  | 0 |  | 536 |  | 0
| 2027 |  | 548 |  | 0 |  | 548 |  | 0
| 2028 |  | 558 |  | 0 |  | 558 |  | 0
| 2029 |  | 566 |  | 0 |  | 566 |  | 0
| 2030 |  | 573 |  | 0 |  | 573 |  | 0
| 2031 |  | 579 |  | 0 |  | 579 |  | 0
| 2032 |  | 583 |  | 0 |  | 583 |  | 0
| 2033 |  | 587 |  | 0 |  | 587 |  | 0
| 2034 |  | 589 |  | 0 |  | 589 |  | 0
| 2035 |  | 592 |  | 0 |  | 592 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 232 | 232 | 202 | 153 | 267 | 217.2 | 196
| 2017 |  | 257 | 271 | 228 | 159 | 302 | 243.4 | 215
| 2018 |  | 282 | 315 | 254 | 164 | 336 | 270.2 | 233
| 2019 |  | 307 | 367 | 280 | 169 | 370 | 298.6 | 252
| 2020 |  | 332 | 427 | 305 | 174 | 402 | 328 | 270
| 2021 |  | 356 | 497 | 331 | 179 | 432 | 359 | 289
| 2022 |  | 381 | 579 | 357 | 183 | 459 | 391.8 | 307
| 2023 |  | 406 | 674 | 383 | 188 | 483 | 426.8 | 326
| 2024 |  | 431 | 785 | 409 | 192 | 503 | 464 | 344
| 2025 |  | 456 | 914 | 435 | 196 | 521 | 504.4 | 362
| 2026 |  | 480 | 1065 | 461 | 200 | 536 | 548.4 | 380
| 2027 |  | 505 | 1240 | 486 | 204 | 548 | 596.6 | 398
| 2028 |  | 530 | 1444 | 512 | 208 | 558 | 650.4 | 417
| 2029 |  | 555 | 1681 | 538 | 212 | 566 | 710.4 | 435
| 2030 |  | 580 | 1958 | 564 | 215 | 573 | 778 | 453
| 2031 |  | 604 | 2279 | 590 | 219 | 579 | 854.2 | 471
| 2032 |  | 629 | 2654 | 616 | 223 | 583 | 941 | 489
| 2033 |  | 654 | 3091 | 641 | 226 | 587 | 1039.8 | 507
| 2034 |  | 679 | 3599 | 667 | 230 | 589 | 1152.8 | 525
| 2035 |  | 704 | 4191 | 693 | 233 | 592 | 1282.6 | 543

## 맹동면(5년) (물) (hidden)
2.4 맹동면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 맹동면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | 84.5877 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | 97.2321 |  | 12.6444 |  | 14.95 |  | 0
| 2014 |  | 118.0535 |  | 20.8214 |  | 21.41 |  | 0
| 2015 |  | 181.4194 |  | 63.3659 |  | 53.68 |  | 0
| 2016 |  | 232.3265 |  | 50.9071 |  | 28.06 |  | 0
| TOTAL |  | 713.6192 |  |  |  | 118.1 |  | 23.6
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2017 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2018 |  | 306 |  | 0 |  | 306 |  | 0
| 2019 |  | 343 |  | 0 |  | 343 |  | 0
| 2020 |  | 380 |  | 0 |  | 380 |  | 0
| 2021 |  | 417 |  | 0 |  | 417 |  | 0
| 2022 |  | 454 |  | 0 |  | 454 |  | 0
| 2023 |  | 491 |  | 0 |  | 491 |  | 0
| 2024 |  | 528 |  | 0 |  | 528 |  | 0
| 2025 |  | 564 |  | 0 |  | 564 |  | 0
| 2026 |  | 601 |  | 0 |  | 601 |  | 0
| 2027 |  | 638 |  | 0 |  | 638 |  | 0
| 2028 |  | 675 |  | 0 |  | 675 |  | 0
| 2029 |  | 712 |  | 0 |  | 712 |  | 0
| 2030 |  | 749 |  | 0 |  | 749 |  | 0
| 2031 |  | 786 |  | 0 |  | 786 |  | 0
| 2032 |  | 823 |  | 0 |  | 823 |  | 0
| 2033 |  | 860 |  | 0 |  | 860 |  | 0
| 2034 |  | 897 |  | 0 |  | 897 |  | 0
| 2035 |  | 933 |  | 0 |  | 933 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 232.3265 |  | A = | 36.9 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2017 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2018 |  | 385 |  | 0 |  | 385 |  | 0
| 2019 |  | 496 |  | 0 |  | 496 |  | 0
| 2020 |  | 638 |  | 0 |  | 638 |  | 0
| 2021 |  | 821 |  | 0 |  | 821 |  | 0
| 2022 |  | 1058 |  | 0 |  | 1058 |  | 0
| 2023 |  | 1361 |  | 0 |  | 1361 |  | 0
| 2024 |  | 1753 |  | 0 |  | 1753 |  | 0
| 2025 |  | 2256 |  | 0 |  | 2256 |  | 0
| 2026 |  | 2905 |  | 0 |  | 2905 |  | 0
| 2027 |  | 3739 |  | 0 |  | 3739 |  | 0
| 2028 |  | 4814 |  | 0 |  | 4814 |  | 0
| 2029 |  | 6197 |  | 0 |  | 6197 |  | 0
| 2030 |  | 7978 |  | 0 |  | 7978 |  | 0
| 2031 |  | 10270 |  | 0 |  | 10270 |  | 0
| 2032 |  | 13221 |  | 0 |  | 13221 |  | 0
| 2033 |  | 17020 |  | 0 |  | 17020 |  | 0
| 2034 |  | 21911 |  | 0 |  | 21911 |  | 0
| 2035 |  | 28207 |  | 0 |  | 28207 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 232.3265 |  | r = | 1.2874 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | 84.5877 | -2 | 4 |  | -169.18 |  | 0
| 2013 |  | 97.2321 | -1 | 1 |  | -97.23 |  | 0
| 2014 |  | 118.0535 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 |  | 181.4194 | 1 | 1 |  | 181.42 |  | 0
| 2016 |  | 232.3265 | 2 | 4 |  | 464.65 |  | 0
| TOTAL |  | 713.6192 |  | 10 |  | 379.66
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 37.966 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 143
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2017 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2018 |  | 295 |  | 0 |  | 295 |  | 0
| 2019 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2020 |  | 371 |  | 0 |  | 371 |  | 0
| 2021 |  | 409 |  | 0 |  | 409 |  | 0
| 2022 |  | 447 |  | 0 |  | 447 |  | 0
| 2023 |  | 485 |  | 0 |  | 485 |  | 0
| 2024 |  | 523 |  | 0 |  | 523 |  | 0
| 2025 |  | 561 |  | 0 |  | 561 |  | 0
| 2026 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2027 |  | 637 |  | 0 |  | 637 |  | 0
| 2028 |  | 675 |  | 0 |  | 675 |  | 0
| 2029 |  | 713 |  | 0 |  | 713 |  | 0
| 2030 |  | 751 |  | 0 |  | 751 |  | 0
| 2031 |  | 789 |  | 0 |  | 789 |  | 0
| 2032 |  | 827 |  | 0 |  | 827 |  | 0
| 2033 |  | 865 |  | 0 |  | 865 |  | 0
| 2034 |  | 903 |  | 0 |  | 903 |  | 0
| 2035 |  | 941 |  | 0 |  | 941 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | 84.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2013 |  | 97.2321 | 1 | 0 | 0 | 12.6444 |  | 1.1019 | 0
| 2014 |  | 118.0535 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 33.4658 |  | 1.5246 | 0.45895
| 2015 |  | 181.4194 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 96.8317 |  | 1.986 | 0.94757
| 2016 |  | 232.3265 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 147.7388 |  | 2.1695 | 1.3062
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 6.782 | 2.7127
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 5.5685 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.8217
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 155 |  | 0 |  | 155 |  | 0
| 2017 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2018 |  | 231 |  | 0 |  | 231 |  | 0
| 2019 |  | 278 |  | 0 |  | 278 |  | 0
| 2020 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2021 |  | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 0
| 2022 |  | 454 |  | 0 |  | 454 |  | 0
| 2023 |  | 525 |  | 0 |  | 525 |  | 0
| 2024 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2025 |  | 681 |  | 0 |  | 681 |  | 0
| 2026 |  | 767 |  | 0 |  | 767 |  | 0
| 2027 |  | 858 |  | 0 |  | 858 |  | 0
| 2028 |  | 955 |  | 0 |  | 955 |  | 0
| 2029 |  | 1056 |  | 0 |  | 1056 |  | 0
| 2030 |  | 1163 |  | 0 |  | 1163 |  | 0
| 2031 |  | 1274 |  | 0 |  | 1274 |  | 0
| 2032 |  | 1391 |  | 0 |  | 1391 |  | 0
| 2033 |  | 1512 |  | 0 |  | 1512 |  | 0
| 2034 |  | 1638 |  | 0 |  | 1638 |  | 0
| 2035 |  | 1770 |  | 0 |  | 1770 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | 84.5877 | -2 | 4 | 515.4123 | 1.9273 | 2.7122 | -0.78485 | 1.5697
| 2013 |  | 97.2321 | -1 | 1 | 502.7679 | 1.9878 | 2.7014 | -0.71356 | 0.71356
| 2014 |  | 118.0535 | 0 | 0 | 481.9465 | 2.0721 | 2.683 | -0.61092 | 0
| 2015 |  | 181.4194 | 1 | 1 | 418.5806 | 2.2587 | 2.6218 | -0.3631 | -0.3631
| 2016 |  | 232.3265 | 2 | 4 | 367.6735 | 2.3661 | 2.5655 | -0.19936 | -0.39873
| TOTAL |  | 713.6192 | 0 | 10 |  |  |  | -2.6718 | 1.5214
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 1.2304
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | 0.35032
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 352 |  | 0 |  | 352 |  | 0
| 2017 |  | 401 |  | 0 |  | 401 |  | 0
| 2018 |  | 445 |  | 0 |  | 445 |  | 0
| 2019 |  | 482 |  | 0 |  | 482 |  | 0
| 2020 |  | 511 |  | 0 |  | 511 |  | 0
| 2021 |  | 535 |  | 0 |  | 535 |  | 0
| 2022 |  | 553 |  | 0 |  | 553 |  | 0
| 2023 |  | 566 |  | 0 |  | 566 |  | 0
| 2024 |  | 576 |  | 0 |  | 576 |  | 0
| 2025 |  | 583 |  | 0 |  | 583 |  | 0
| 2026 |  | 588 |  | 0 |  | 588 |  | 0
| 2027 |  | 592 |  | 0 |  | 592 |  | 0
| 2028 |  | 594 |  | 0 |  | 594 |  | 0
| 2029 |  | 596 |  | 0 |  | 596 |  | 0
| 2030 |  | 597 |  | 0 |  | 597 |  | 0
| 2031 |  | 598 |  | 0 |  | 598 |  | 0
| 2032 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2033 |  | 599 |  | 0 |  | 599 |  | 0
| 2034 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
| 2035 |  | 600 |  | 0 |  | 600 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 232 | 232 | 219 | 155 | 352 | 238 | 202
| 2017 |  | 269 | 299 | 257 | 190 | 401 | 283.2 | 239
| 2018 |  | 306 | 385 | 295 | 231 | 445 | 332.4 | 277
| 2019 |  | 343 | 496 | 333 | 278 | 482 | 386.4 | 318
| 2020 |  | 380 | 638 | 371 | 331 | 511 | 446.2 | 361
| 2021 |  | 417 | 821 | 409 | 390 | 535 | 514.4 | 405
| 2022 |  | 454 | 1058 | 447 | 454 | 553 | 593.2 | 452
| 2023 |  | 491 | 1361 | 485 | 525 | 566 | 685.6 | 500
| 2024 |  | 528 | 1753 | 523 | 600 | 576 | 796 | 550
| 2025 |  | 564 | 2256 | 561 | 681 | 583 | 929 | 602
| 2026 |  | 601 | 2905 | 599 | 767 | 588 | 1092 | 656
| 2027 |  | 638 | 3739 | 637 | 858 | 592 | 1292.8 | 711
| 2028 |  | 675 | 4814 | 675 | 955 | 594 | 1542.6 | 768
| 2029 |  | 712 | 6197 | 713 | 1056 | 596 | 1854.8 | 827
| 2030 |  | 749 | 7978 | 751 | 1163 | 597 | 2247.6 | 888
| 2031 |  | 786 | 10270 | 789 | 1274 | 598 | 2743.4 | 950
| 2032 |  | 823 | 13221 | 827 | 1391 | 599 | 3372.2 | 1014
| 2033 |  | 860 | 17020 | 865 | 1512 | 599 | 4171.2 | 1079
| 2034 |  | 897 | 21911 | 903 | 1638 | 600 | 5189.8 | 1146
| 2035 |  | 933 | 28207 | 941 | 1770 | 600 | 6490.2 | 1215

## 대소면(10년) (물) (hidden)
2.4 대소면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 대소면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | 303.6693 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | 294.7076 |  | -8.9617 |  | -2.95 |  | 0
| 2013 |  | 321.287 |  | 26.5794 |  | 9.02 |  | 0
| 2014 |  | 271.9697 |  | -49.3173 |  | -15.35 |  | 0
| 2015 |  | 279.4747 |  | 7.505 |  | 2.76 |  | 0
| 2016 |  | 268.6412 |  | -10.8335 |  | -3.88 |  | 0
| TOTAL |  | 1739.7495 |  |  |  | -10.4 |  | -1.7
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2017 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2018 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2019 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2020 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2021 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2022 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2023 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2024 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2025 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2026 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2027 |  | 192 |  | 0 |  | 192 |  | 0
| 2028 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| 2029 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2030 |  | 171 |  | 0 |  | 171 |  | 0
| 2031 |  | 164 |  | 0 |  | 164 |  | 0
| 2032 |  | 157 |  | 0 |  | 157 |  | 0
| 2033 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0
| 2034 |  | 143 |  | 0 |  | 143 |  | 0
| 2035 |  | 136 |  | 0 |  | 136 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 268.6412 |  | A = | -7 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2017 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2018 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2019 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2020 |  | 244 |  | 0 |  | 244 |  | 0
| 2021 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2022 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2023 |  | 226 |  | 0 |  | 226 |  | 0
| 2024 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2025 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2026 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2027 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2028 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
| 2029 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2030 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2031 |  | 186 |  | 0 |  | 186 |  | 0
| 2032 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2033 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2034 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2035 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 268.6412 |  | r = | 0.97579 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | 303.6693 | -2.5 | 6.25 |  | -759.17 |  | 0
| 2012 |  | 294.7076 | -1.5 | 2.25 |  | -442.06 |  | 0
| 2013 |  | 321.287 | -0.5 | 0.25 |  | -160.64 |  | 0
| 2014 |  | 271.9697 | 0.5 | 0.25 |  | 135.98 |  | 0
| 2015 |  | 279.4747 | 1.5 | 2.25 |  | 419.21 |  | 0
| 2016 |  | 268.6412 | 2.5 | 6.25 |  | 671.6 |  | 0
| TOTAL |  | 1739.7495 |  | 18 |  | -135.08
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -7.5044 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 290
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 272 |  | 0 |  | 272 |  | 0
| 2017 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2018 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2019 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2020 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2021 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2022 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2023 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2024 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2025 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2026 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2027 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2028 |  | 182 |  | 0 |  | 182 |  | 0
| 2029 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2030 |  | 167 |  | 0 |  | 167 |  | 0
| 2031 |  | 159 |  | 0 |  | 159 |  | 0
| 2032 |  | 152 |  | 0 |  | 152 |  | 0
| 2033 |  | 144 |  | 0 |  | 144 |  | 0
| 2034 |  | 137 |  | 0 |  | 137 |  | 0
| 2035 |  | 129 |  | 0 |  | 129 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | 303.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2012 |  | 294.7076 | 1 | 0 | 0 | 8.9617 |  | 0.95239 | 0
| 2013 |  | 321.287 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 26.5794 |  | 1.4245 | 0.42883
| 2014 |  | 271.9697 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 49.3173 |  | 1.693 | 0.80777
| 2015 |  | 279.4747 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 7.505 |  | 0.87535 | 0.52701
| 2016 |  | 268.6412 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 10.8335 |  | 1.0348 | 0.72327
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 5.9801 | 2.4869
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 15.696 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.00053
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2017 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2018 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2019 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2020 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2021 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2022 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2023 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2024 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2025 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2026 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2027 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2028 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2029 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2030 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2031 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2032 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2033 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2034 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
| 2035 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | 303.6693 | -2.5 | 6.25 | 296.3307 | 2.4824 | 2.4718 | 0.010624 | -0.026561
| 2012 |  | 294.7076 | -1.5 | 2.25 | 305.2924 | 2.4694 | 2.4847 | -0.015325 | 0.022987
| 2013 |  | 321.287 | -0.5 | 0.25 | 278.713 | 2.5069 | 2.4452 | 0.061736 | -0.030868
| 2014 |  | 271.9697 | 0.5 | 0.25 | 328.0303 | 2.4345 | 2.5159 | -0.081393 | -0.040697
| 2015 |  | 279.4747 | 1.5 | 2.25 | 320.5253 | 2.4463 | 2.5059 | -0.05952 | -0.08928
| 2016 |  | 268.6412 | 2.5 | 6.25 | 331.3588 | 2.4292 | 2.5203 | -0.091126 | -0.22782
| TOTAL |  | 1739.7495 | 0 | 18 |  |  |  | -0.175 | -0.39223
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.06716
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.050175
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2017 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2018 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2019 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2020 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2021 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2022 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2023 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2024 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
| 2025 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2026 |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
| 2027 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2028 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0
| 2029 |  | 168 |  | 0 |  | 168 |  | 0
| 2030 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2031 |  | 157 |  | 0 |  | 157 |  | 0
| 2032 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| 2033 |  | 145 |  | 0 |  | 145 |  | 0
| 2034 |  | 140 |  | 0 |  | 140 |  | 0
| 2035 |  | 135 |  | 0 |  | 135 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 269 | 269 | 272 | 320 | 257 | 277.4 | 287
| 2017 |  | 262 | 262 | 264 | 320 | 250 | 271.6 | 282
| 2018 |  | 255 | 256 | 257 | 320 | 242 | 266 | 277
| 2019 |  | 248 | 250 | 249 | 320 | 235 | 260.4 | 272
| 2020 |  | 241 | 244 | 242 | 320 | 228 | 255 | 268
| 2021 |  | 234 | 238 | 234 | 320 | 221 | 249.4 | 263
| 2022 |  | 227 | 232 | 227 | 320 | 214 | 244 | 258
| 2023 |  | 220 | 226 | 219 | 320 | 207 | 238.4 | 253
| 2024 |  | 213 | 221 | 212 | 320 | 200 | 233.2 | 248
| 2025 |  | 206 | 215 | 204 | 320 | 194 | 227.8 | 243
| 2026 |  | 199 | 210 | 197 | 320 | 187 | 222.6 | 239
| 2027 |  | 192 | 205 | 189 | 320 | 181 | 217.4 | 234
| 2028 |  | 185 | 200 | 182 | 320 | 175 | 212.4 | 229
| 2029 |  | 178 | 195 | 174 | 320 | 168 | 207 | 224
| 2030 |  | 171 | 191 | 167 | 320 | 162 | 202.2 | 219
| 2031 |  | 164 | 186 | 159 | 320 | 157 | 197.2 | 214
| 2032 |  | 157 | 181 | 152 | 320 | 151 | 192.2 | 210
| 2033 |  | 150 | 177 | 144 | 320 | 145 | 187.2 | 205
| 2034 |  | 143 | 173 | 137 | 320 | 140 | 182.6 | 200
| 2035 |  | 136 | 169 | 129 | 320 | 135 | 177.8 | 195

## 대소면(5년) (물) (hidden)
2.4 대소면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 대소면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | 294.7076 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | 321.287 |  | 26.5794 |  | 9.02 |  | 0
| 2014 |  | 271.9697 |  | -49.3173 |  | -15.35 |  | 0
| 2015 |  | 279.4747 |  | 7.505 |  | 2.76 |  | 0
| 2016 |  | 268.6412 |  | -10.8335 |  | -3.88 |  | 0
| TOTAL |  | 1436.0802 |  |  |  | -7.45 |  | -1.5
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2017 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2018 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2019 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2020 |  | 243 |  | 0 |  | 243 |  | 0
| 2021 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2022 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2023 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2024 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2025 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2026 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2027 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2028 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2029 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2030 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2031 |  | 171 |  | 0 |  | 171 |  | 0
| 2032 |  | 165 |  | 0 |  | 165 |  | 0
| 2033 |  | 158 |  | 0 |  | 158 |  | 0
| 2034 |  | 152 |  | 0 |  | 152 |  | 0
| 2035 |  | 145 |  | 0 |  | 145 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 268.6412 |  | A = | -6.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2017 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2018 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2019 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2020 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2021 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2022 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2023 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2024 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2025 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2026 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2027 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2028 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2029 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2030 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2031 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2032 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| 2033 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2034 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2035 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 268.6412 |  | r = | 0.97711 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | 294.7076 | -2 | 4 |  | -589.42 |  | 0
| 2013 |  | 321.287 | -1 | 1 |  | -321.29 |  | 0
| 2014 |  | 271.9697 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 |  | 279.4747 | 1 | 1 |  | 279.47 |  | 0
| 2016 |  | 268.6412 | 2 | 4 |  | 537.28 |  | 0
| TOTAL |  | 1436.0802 |  | 10 |  | -93.96
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -9.396 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 287
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 269 |  | 0 |  | 269 |  | 0
| 2017 |  | 259 |  | 0 |  | 259 |  | 0
| 2018 |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
| 2019 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2020 |  | 231 |  | 0 |  | 231 |  | 0
| 2021 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2022 |  | 212 |  | 0 |  | 212 |  | 0
| 2023 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2024 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2025 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2026 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0
| 2027 |  | 165 |  | 0 |  | 165 |  | 0
| 2028 |  | 156 |  | 0 |  | 156 |  | 0
| 2029 |  | 147 |  | 0 |  | 147 |  | 0
| 2030 |  | 137 |  | 0 |  | 137 |  | 0
| 2031 |  | 128 |  | 0 |  | 128 |  | 0
| 2032 |  | 118 |  | 0 |  | 118 |  | 0
| 2033 |  | 109 |  | 0 |  | 109 |  | 0
| 2034 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| 2035 |  | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | 294.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2013 |  | 321.287 | 1 | 0 | 0 | 26.5794 |  | 1.4245 | 0
| 2014 |  | 271.9697 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 22.7379 |  | 1.3568 | 0.40842
| 2015 |  | 279.4747 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 15.2329 |  | 1.1828 | 0.56433
| 2016 |  | 268.6412 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 26.0665 |  | 1.4161 | 0.85257
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 5.3802 | 1.8253
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 9.4808 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -0.15218
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 303 |  | 0 |  | 303 |  | 0
| 2017 |  | 303 |  | 0 |  | 303 |  | 0
| 2018 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2019 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2020 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2021 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2022 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2023 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2024 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2025 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2026 |  | 302 |  | 0 |  | 302 |  | 0
| 2027 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2028 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2029 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2030 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2031 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2032 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2033 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2034 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
| 2035 |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | 294.7076 | -2 | 4 | 305.2924 | 2.4694 | 2.4847 | -0.015325 | 0.030649
| 2013 |  | 321.287 | -1 | 1 | 278.713 | 2.5069 | 2.4452 | 0.061736 | -0.061736
| 2014 |  | 271.9697 | 0 | 0 | 328.0303 | 2.4345 | 2.5159 | -0.081393 | 0
| 2015 |  | 279.4747 | 1 | 1 | 320.5253 | 2.4463 | 2.5059 | -0.05952 | -0.05952
| 2016 |  | 268.6412 | 2 | 4 | 331.3588 | 2.4292 | 2.5203 | -0.091126 | -0.18225
| TOTAL |  | 1436.0802 | 0 | 10 |  |  |  | -0.18563 | -0.27286
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.08548
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.062828
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2017 |  | 237 |  | 0 |  | 237 |  | 0
| 2018 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2019 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2020 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2021 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2022 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2023 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| 2024 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2025 |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0
| 2026 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2027 |  | 155 |  | 0 |  | 155 |  | 0
| 2028 |  | 148 |  | 0 |  | 148 |  | 0
| 2029 |  | 141 |  | 0 |  | 141 |  | 0
| 2030 |  | 134 |  | 0 |  | 134 |  | 0
| 2031 |  | 128 |  | 0 |  | 128 |  | 0
| 2032 |  | 122 |  | 0 |  | 122 |  | 0
| 2033 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2034 |  | 110 |  | 0 |  | 110 |  | 0
| 2035 |  | 105 |  | 0 |  | 105 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 269 | 269 | 269 | 303 | 246 | 271.2 | 280
| 2017 |  | 262 | 262 | 259 | 303 | 237 | 264.6 | 275
| 2018 |  | 256 | 256 | 250 | 302 | 228 | 258.4 | 269
| 2019 |  | 249 | 251 | 241 | 302 | 219 | 252.4 | 264
| 2020 |  | 243 | 245 | 231 | 302 | 210 | 246.2 | 259
| 2021 |  | 236 | 239 | 222 | 302 | 202 | 240.2 | 253
| 2022 |  | 230 | 234 | 212 | 302 | 194 | 234.4 | 248
| 2023 |  | 223 | 228 | 203 | 302 | 185 | 228.2 | 243
| 2024 |  | 217 | 223 | 194 | 302 | 178 | 222.8 | 238
| 2025 |  | 210 | 218 | 184 | 302 | 170 | 216.8 | 232
| 2026 |  | 204 | 213 | 175 | 302 | 162 | 211.2 | 227
| 2027 |  | 197 | 208 | 165 | 301 | 155 | 205.2 | 221
| 2028 |  | 191 | 203 | 156 | 301 | 148 | 199.8 | 216
| 2029 |  | 184 | 199 | 147 | 301 | 141 | 194.4 | 211
| 2030 |  | 178 | 194 | 137 | 301 | 134 | 188.8 | 205
| 2031 |  | 171 | 190 | 128 | 301 | 128 | 183.6 | 200
| 2032 |  | 165 | 185 | 118 | 301 | 122 | 178.2 | 195
| 2033 |  | 158 | 181 | 109 | 301 | 116 | 173 | 189
| 2034 |  | 152 | 177 | 100 | 301 | 110 | 168 | 184
| 2035 |  | 145 | 173 | 90 | 301 | 105 | 162.8 | 179

## 삼성면(10년) (물) (hidden)
2.4 삼성면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 삼성면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | 160.69 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | 284.4266 |  | 123.7366 |  | 77 |  | 0
| 2013 |  | 299.3232 |  | 14.8966 |  | 5.24 |  | 0
| 2014 |  | 201.5444 |  | -97.7788 |  | -32.67 |  | 0
| 2015 |  | 209.5601 |  | 8.0157 |  | 3.98 |  | 0
| 2016 |  | 214.3347 |  | 4.7746 |  | 2.28 |  | 0
| TOTAL |  | 1369.879 |  |  |  | 55.83 |  | 9.3
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2017 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2018 |  | 236 |  | 0 |  | 236 |  | 0
| 2019 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2020 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2021 |  | 268 |  | 0 |  | 268 |  | 0
| 2022 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2023 |  | 289 |  | 0 |  | 289 |  | 0
| 2024 |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0
| 2025 |  | 311 |  | 0 |  | 311 |  | 0
| 2026 |  | 321 |  | 0 |  | 321 |  | 0
| 2027 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2028 |  | 343 |  | 0 |  | 343 |  | 0
| 2029 |  | 353 |  | 0 |  | 353 |  | 0
| 2030 |  | 364 |  | 0 |  | 364 |  | 0
| 2031 |  | 375 |  | 0 |  | 375 |  | 0
| 2032 |  | 386 |  | 0 |  | 386 |  | 0
| 2033 |  | 396 |  | 0 |  | 396 |  | 0
| 2034 |  | 407 |  | 0 |  | 407 |  | 0
| 2035 |  | 418 |  | 0 |  | 418 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 214.3347 |  | A = | 10.7 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2017 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2018 |  | 241 |  | 0 |  | 241 |  | 0
| 2019 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2020 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2021 |  | 286 |  | 0 |  | 286 |  | 0
| 2022 |  | 303 |  | 0 |  | 303 |  | 0
| 2023 |  | 321 |  | 0 |  | 321 |  | 0
| 2024 |  | 340 |  | 0 |  | 340 |  | 0
| 2025 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2026 |  | 381 |  | 0 |  | 381 |  | 0
| 2027 |  | 404 |  | 0 |  | 404 |  | 0
| 2028 |  | 428 |  | 0 |  | 428 |  | 0
| 2029 |  | 453 |  | 0 |  | 453 |  | 0
| 2030 |  | 480 |  | 0 |  | 480 |  | 0
| 2031 |  | 509 |  | 0 |  | 509 |  | 0
| 2032 |  | 539 |  | 0 |  | 539 |  | 0
| 2033 |  | 571 |  | 0 |  | 571 |  | 0
| 2034 |  | 605 |  | 0 |  | 605 |  | 0
| 2035 |  | 640 |  | 0 |  | 640 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 214.3347 |  | r = | 1.0593 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | 160.69 | -2.5 | 6.25 |  | -401.73 |  | 0
| 2012 |  | 284.4266 | -1.5 | 2.25 |  | -426.64 |  | 0
| 2013 |  | 299.3232 | -0.5 | 0.25 |  | -149.66 |  | 0
| 2014 |  | 201.5444 | 0.5 | 0.25 |  | 100.77 |  | 0
| 2015 |  | 209.5601 | 1.5 | 2.25 |  | 314.34 |  | 0
| 2016 |  | 214.3347 | 2.5 | 6.25 |  | 535.84 |  | 0
| TOTAL |  | 1369.879 |  | 18 |  | -27.08
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -1.5044 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 228
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2017 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2018 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2019 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2020 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2021 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2022 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2023 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2024 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2025 |  | 211 |  | 0 |  | 211 |  | 0
| 2026 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2027 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2028 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2029 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2030 |  | 204 |  | 0 |  | 204 |  | 0
| 2031 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2032 |  | 201 |  | 0 |  | 201 |  | 0
| 2033 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2034 |  | 198 |  | 0 |  | 198 |  | 0
| 2035 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | 160.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2012 |  | 284.4266 | 1 | 0 | 0 | 123.7366 |  | 2.0925 | 0
| 2013 |  | 299.3232 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 14.8966 |  | 1.1731 | 0.35313
| 2014 |  | 201.5444 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 97.7788 |  | 1.9902 | 0.94959
| 2015 |  | 209.5601 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 8.0157 |  | 0.90394 | 0.54423
| 2016 |  | 214.3347 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 4.7746 |  | 0.67894 | 0.47456
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 6.8387 | 2.3215
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 120.3677 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -1.7141
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 169 |  | 0 |  | 169 |  | 0
| 2017 |  | 167 |  | 0 |  | 167 |  | 0
| 2018 |  | 165 |  | 0 |  | 165 |  | 0
| 2019 |  | 165 |  | 0 |  | 165 |  | 0
| 2020 |  | 164 |  | 0 |  | 164 |  | 0
| 2021 |  | 164 |  | 0 |  | 164 |  | 0
| 2022 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
| 2023 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
| 2024 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
| 2025 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2026 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2027 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2028 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2029 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2030 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2031 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2032 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2033 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2034 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2035 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | 160.69 | -2.5 | 6.25 | 439.31 | 2.206 | 2.6428 | -0.43678 | 1.092
| 2012 |  | 284.4266 | -1.5 | 2.25 | 315.5734 | 2.454 | 2.4991 | -0.04513 | 0.067695
| 2013 |  | 299.3232 | -0.5 | 0.25 | 300.6768 | 2.4761 | 2.4781 | -0.0019596 | 0.00097981
| 2014 |  | 201.5444 | 0.5 | 0.25 | 398.4556 | 2.3044 | 2.6004 | -0.29601 | -0.148
| 2015 |  | 209.5601 | 1.5 | 2.25 | 390.4399 | 2.3213 | 2.5916 | -0.27025 | -0.40537
| 2016 |  | 214.3347 | 2.5 | 6.25 | 385.6653 | 2.3311 | 2.5862 | -0.25512 | -0.6378
| TOTAL |  | 1369.879 | 0 | 18 |  |  |  | -1.3052 | -0.030537
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.50091
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.003906
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2017 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2018 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2019 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2020 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2021 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2022 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2023 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2024 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2025 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2026 |  | 219 |  | 0 |  | 219 |  | 0
| 2027 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2028 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2029 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2030 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2031 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2032 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2033 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2034 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2035 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 214 | 214 | 225 | 169 | 224 | 209.2 | 203
| 2017 |  | 225 | 227 | 223 | 167 | 224 | 213.2 | 205
| 2018 |  | 236 | 241 | 222 | 165 | 223 | 217.4 | 208
| 2019 |  | 246 | 255 | 220 | 165 | 223 | 221.8 | 210
| 2020 |  | 257 | 270 | 219 | 164 | 222 | 226.4 | 213
| 2021 |  | 268 | 286 | 217 | 164 | 222 | 231.4 | 216
| 2022 |  | 279 | 303 | 216 | 163 | 221 | 236.4 | 219
| 2023 |  | 289 | 321 | 214 | 163 | 221 | 241.6 | 222
| 2024 |  | 300 | 340 | 213 | 163 | 220 | 247.2 | 225
| 2025 |  | 311 | 360 | 211 | 162 | 220 | 252.8 | 228
| 2026 |  | 321 | 381 | 210 | 162 | 219 | 258.6 | 231
| 2027 |  | 332 | 404 | 208 | 162 | 218 | 264.8 | 234
| 2028 |  | 343 | 428 | 207 | 162 | 218 | 271.6 | 237
| 2029 |  | 353 | 453 | 205 | 162 | 217 | 278 | 240
| 2030 |  | 364 | 480 | 204 | 162 | 217 | 285.4 | 243
| 2031 |  | 375 | 509 | 202 | 162 | 216 | 292.8 | 246
| 2032 |  | 386 | 539 | 201 | 162 | 216 | 300.8 | 250
| 2033 |  | 396 | 571 | 199 | 162 | 215 | 308.6 | 252
| 2034 |  | 407 | 605 | 198 | 162 | 215 | 317.4 | 256
| 2035 |  | 418 | 640 | 196 | 162 | 214 | 326 | 259

## 삼성면(5년) (물) (hidden)
2.4 삼성면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 삼성면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | 284.4266 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | 299.3232 |  | 14.8966 |  | 5.24 |  | 0
| 2014 |  | 201.5444 |  | -97.7788 |  | -32.67 |  | 0
| 2015 |  | 209.5601 |  | 8.0157 |  | 3.98 |  | 0
| 2016 |  | 214.3347 |  | 4.7746 |  | 2.28 |  | 0
| TOTAL |  | 1209.189 |  |  |  | -21.17 |  | -4.2
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2017 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2018 |  | 179 |  | 0 |  | 179 |  | 0
| 2019 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2020 |  | 144 |  | 0 |  | 144 |  | 0
| 2021 |  | 127 |  | 0 |  | 127 |  | 0
| 2022 |  | 109 |  | 0 |  | 109 |  | 0
| 2023 |  | 92 |  | 0 |  | 92 |  | 0
| 2024 |  | 74 |  | 0 |  | 74 |  | 0
| 2025 |  | 57 |  | 0 |  | 57 |  | 0
| 2026 |  | 39 |  | 0 |  | 39 |  | 0
| 2027 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 0
| 2028 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0
| 2029 |  | -13 |  | 0 |  | -13 |  | 0
| 2030 |  | -31 |  | 0 |  | -31 |  | 0
| 2031 |  | -48 |  | 0 |  | -48 |  | 0
| 2032 |  | -66 |  | 0 |  | -66 |  | 0
| 2033 |  | -83 |  | 0 |  | -83 |  | 0
| 2034 |  | -101 |  | 0 |  | -101 |  | 0
| 2035 |  | -118 |  | 0 |  | -118 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 214.3347 |  | A = | -17.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 214 |  | 0 |  | 214 |  | 0
| 2017 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
| 2018 |  | 186 |  | 0 |  | 186 |  | 0
| 2019 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2020 |  | 162 |  | 0 |  | 162 |  | 0
| 2021 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0
| 2022 |  | 140 |  | 0 |  | 140 |  | 0
| 2023 |  | 131 |  | 0 |  | 131 |  | 0
| 2024 |  | 122 |  | 0 |  | 122 |  | 0
| 2025 |  | 113 |  | 0 |  | 113 |  | 0
| 2026 |  | 106 |  | 0 |  | 106 |  | 0
| 2027 |  | 98 |  | 0 |  | 98 |  | 0
| 2028 |  | 92 |  | 0 |  | 92 |  | 0
| 2029 |  | 85 |  | 0 |  | 85 |  | 0
| 2030 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
| 2031 |  | 74 |  | 0 |  | 74 |  | 0
| 2032 |  | 69 |  | 0 |  | 69 |  | 0
| 2033 |  | 64 |  | 0 |  | 64 |  | 0
| 2034 |  | 60 |  | 0 |  | 60 |  | 0
| 2035 |  | 56 |  | 0 |  | 56 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 214.3347 |  | r = | 0.93171 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | 284.4266 | -2 | 4 |  | -568.85 |  | 0
| 2013 |  | 299.3232 | -1 | 1 |  | -299.32 |  | 0
| 2014 |  | 201.5444 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 |  | 209.5601 | 1 | 1 |  | 209.56 |  | 0
| 2016 |  | 214.3347 | 2 | 4 |  | 428.67 |  | 0
| TOTAL |  | 1209.189 |  | 10 |  | -229.94
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -22.994 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 242
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2017 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2018 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| 2019 |  | 128 |  | 0 |  | 128 |  | 0
| 2020 |  | 105 |  | 0 |  | 105 |  | 0
| 2021 |  | 82 |  | 0 |  | 82 |  | 0
| 2022 |  | 59 |  | 0 |  | 59 |  | 0
| 2023 |  | 36 |  | 0 |  | 36 |  | 0
| 2024 |  | 13 |  | 0 |  | 13 |  | 0
| 2025 |  | -11 |  | 0 |  | -11 |  | 0
| 2026 |  | -34 |  | 0 |  | -34 |  | 0
| 2027 |  | -57 |  | 0 |  | -57 |  | 0
| 2028 |  | -80 |  | 0 |  | -80 |  | 0
| 2029 |  | -103 |  | 0 |  | -103 |  | 0
| 2030 |  | -126 |  | 0 |  | -126 |  | 0
| 2031 |  | -149 |  | 0 |  | -149 |  | 0
| 2032 |  | -172 |  | 0 |  | -172 |  | 0
| 2033 |  | -195 |  | 0 |  | -195 |  | 0
| 2034 |  | -218 |  | 0 |  | -218 |  | 0
| 2035 |  | -241 |  | 0 |  | -241 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | 284.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2013 |  | 299.3232 | 1 | 0 | 0 | 14.8966 |  | 1.1731 | 0
| 2014 |  | 201.5444 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 82.8822 |  | 1.9185 | 0.57751
| 2015 |  | 209.5601 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 74.8665 |  | 1.8743 | 0.89426
| 2016 |  | 214.3347 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 70.0919 |  | 1.8457 | 1.1112
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 6.8115 | 2.583
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 8.2389 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 1.1377
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 325 |  | 0 |  | 325 |  | 0
| 2017 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2018 |  | 348 |  | 0 |  | 348 |  | 0
| 2019 |  | 360 |  | 0 |  | 360 |  | 0
| 2020 |  | 373 |  | 0 |  | 373 |  | 0
| 2021 |  | 385 |  | 0 |  | 385 |  | 0
| 2022 |  | 398 |  | 0 |  | 398 |  | 0
| 2023 |  | 411 |  | 0 |  | 411 |  | 0
| 2024 |  | 424 |  | 0 |  | 424 |  | 0
| 2025 |  | 437 |  | 0 |  | 437 |  | 0
| 2026 |  | 451 |  | 0 |  | 451 |  | 0
| 2027 |  | 464 |  | 0 |  | 464 |  | 0
| 2028 |  | 478 |  | 0 |  | 478 |  | 0
| 2029 |  | 492 |  | 0 |  | 492 |  | 0
| 2030 |  | 506 |  | 0 |  | 506 |  | 0
| 2031 |  | 520 |  | 0 |  | 520 |  | 0
| 2032 |  | 534 |  | 0 |  | 534 |  | 0
| 2033 |  | 548 |  | 0 |  | 548 |  | 0
| 2034 |  | 562 |  | 0 |  | 562 |  | 0
| 2035 |  | 577 |  | 0 |  | 577 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | 284.4266 | -2 | 4 | 315.5734 | 2.454 | 2.4991 | -0.04513 | 0.090261
| 2013 |  | 299.3232 | -1 | 1 | 300.6768 | 2.4761 | 2.4781 | -0.0019596 | 0.0019596
| 2014 |  | 201.5444 | 0 | 0 | 398.4556 | 2.3044 | 2.6004 | -0.29601 | 0
| 2015 |  | 209.5601 | 1 | 1 | 390.4399 | 2.3213 | 2.5916 | -0.27025 | -0.27025
| 2016 |  | 214.3347 | 2 | 4 | 385.6653 | 2.3311 | 2.5862 | -0.25512 | -0.51024
| TOTAL |  | 1209.189 | 0 | 10 |  |  |  | -0.86846 | -0.68826
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.39994
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.15848
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 149 |  | 0 |  | 149 |  | 0
| 2017 |  | 132 |  | 0 |  | 132 |  | 0
| 2018 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2019 |  | 102 |  | 0 |  | 102 |  | 0
| 2020 |  | 90 |  | 0 |  | 90 |  | 0
| 2021 |  | 78 |  | 0 |  | 78 |  | 0
| 2022 |  | 68 |  | 0 |  | 68 |  | 0
| 2023 |  | 59 |  | 0 |  | 59 |  | 0
| 2024 |  | 51 |  | 0 |  | 51 |  | 0
| 2025 |  | 44 |  | 0 |  | 44 |  | 0
| 2026 |  | 38 |  | 0 |  | 38 |  | 0
| 2027 |  | 33 |  | 0 |  | 33 |  | 0
| 2028 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 0
| 2029 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 0
| 2030 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 0
| 2031 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0
| 2032 |  | 16 |  | 0 |  | 16 |  | 0
| 2033 |  | 14 |  | 0 |  | 14 |  | 0
| 2034 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 0
| 2035 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 214 | 214 | 197 | 325 | 149 | 219.8 | 245
| 2017 |  | 197 | 200 | 174 | 336 | 132 | 207.8 | 236
| 2018 |  | 179 | 186 | 151 | 348 | 116 | 196 | 226
| 2019 |  | 162 | 173 | 128 | 360 | 102 | 185 | 217
| 2020 |  | 144 | 162 | 105 | 373 | 90 | 174.8 | 207
| 2021 |  | 127 | 150 | 82 | 385 | 78 | 164.4 | 198
| 2022 |  | 109 | 140 | 59 | 398 | 68 | 154.8 | 189
| 2023 |  | 92 | 131 | 36 | 411 | 59 | 145.8 | 180
| 2024 |  | 74 | 122 | 13 | 424 | 51 | 136.8 | 170
| 2025 |  | 57 | 113 | -11 | 437 | 44 | 128 | 161
| 2026 |  | 39 | 106 | -34 | 451 | 38 | 120 | 152
| 2027 |  | 22 | 98 | -57 | 464 | 33 | 112 | 143
| 2028 |  | 4 | 92 | -80 | 478 | 29 | 104.6 | 134
| 2029 |  | -13 | 85 | -103 | 492 | 25 | 97.2 | 125
| 2030 |  | -31 | 80 | -126 | 506 | 21 | 90 | 116
| 2031 |  | -48 | 74 | -149 | 520 | 18 | 83 | 108
| 2032 |  | -66 | 69 | -172 | 534 | 16 | 76.2 | 99
| 2033 |  | -83 | 64 | -195 | 548 | 14 | 69.6 | 90
| 2034 |  | -101 | 60 | -218 | 562 | 12 | 63 | 81
| 2035 |  | -118 | 56 | -241 | 577 | 10 | 56.8 | 73

## 생극면(10년) (물) (hidden)
2.4 생극면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 생극면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | 319.1024 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | 257.0018 |  | -62.1006 |  | -19.46 |  | 0
| 2013 |  | 296.6651 |  | 39.6633 |  | 15.43 |  | 0
| 2014 |  | 271.7496 |  | -24.9154 |  | -8.4 |  | 0
| 2015 |  | 241.9729 |  | -29.7767 |  | -10.96 |  | 0
| 2016 |  | 215.4915 |  | -26.4814 |  | -10.94 |  | 0
| TOTAL |  | 1601.9833 |  |  |  | -34.33 |  | -5.7
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2017 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2018 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2019 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2020 |  | 133 |  | 0 |  | 133 |  | 0
| 2021 |  | 112 |  | 0 |  | 112 |  | 0
| 2022 |  | 91 |  | 0 |  | 91 |  | 0
| 2023 |  | 71 |  | 0 |  | 71 |  | 0
| 2024 |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0
| 2025 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 0
| 2026 |  | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0
| 2027 |  | -12 |  | 0 |  | -12 |  | 0
| 2028 |  | -33 |  | 0 |  | -33 |  | 0
| 2029 |  | -54 |  | 0 |  | -54 |  | 0
| 2030 |  | -74 |  | 0 |  | -74 |  | 0
| 2031 |  | -95 |  | 0 |  | -95 |  | 0
| 2032 |  | -116 |  | 0 |  | -116 |  | 0
| 2033 |  | -136 |  | 0 |  | -136 |  | 0
| 2034 |  | -157 |  | 0 |  | -157 |  | 0
| 2035 |  | -178 |  | 0 |  | -178 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 215.4915 |  | A = | -20.7 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2017 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2018 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2019 |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0
| 2020 |  | 157 |  | 0 |  | 157 |  | 0
| 2021 |  | 146 |  | 0 |  | 146 |  | 0
| 2022 |  | 135 |  | 0 |  | 135 |  | 0
| 2023 |  | 124 |  | 0 |  | 124 |  | 0
| 2024 |  | 115 |  | 0 |  | 115 |  | 0
| 2025 |  | 106 |  | 0 |  | 106 |  | 0
| 2026 |  | 98 |  | 0 |  | 98 |  | 0
| 2027 |  | 91 |  | 0 |  | 91 |  | 0
| 2028 |  | 84 |  | 0 |  | 84 |  | 0
| 2029 |  | 78 |  | 0 |  | 78 |  | 0
| 2030 |  | 72 |  | 0 |  | 72 |  | 0
| 2031 |  | 66 |  | 0 |  | 66 |  | 0
| 2032 |  | 61 |  | 0 |  | 61 |  | 0
| 2033 |  | 57 |  | 0 |  | 57 |  | 0
| 2034 |  | 52 |  | 0 |  | 52 |  | 0
| 2035 |  | 48 |  | 0 |  | 48 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 215.4915 |  | r = | 0.92449 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | 319.1024 | -2.5 | 6.25 |  | -797.76 |  | 0
| 2012 |  | 257.0018 | -1.5 | 2.25 |  | -385.5 |  | 0
| 2013 |  | 296.6651 | -0.5 | 0.25 |  | -148.33 |  | 0
| 2014 |  | 271.7496 | 0.5 | 0.25 |  | 135.87 |  | 0
| 2015 |  | 241.9729 | 1.5 | 2.25 |  | 362.96 |  | 0
| 2016 |  | 215.4915 | 2.5 | 6.25 |  | 538.73 |  | 0
| TOTAL |  | 1601.9833 |  | 18 |  | -294.03
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -16.335 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 267
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2017 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2018 |  | 194 |  | 0 |  | 194 |  | 0
| 2019 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2020 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2021 |  | 145 |  | 0 |  | 145 |  | 0
| 2022 |  | 129 |  | 0 |  | 129 |  | 0
| 2023 |  | 112 |  | 0 |  | 112 |  | 0
| 2024 |  | 96 |  | 0 |  | 96 |  | 0
| 2025 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
| 2026 |  | 63 |  | 0 |  | 63 |  | 0
| 2027 |  | 47 |  | 0 |  | 47 |  | 0
| 2028 |  | 31 |  | 0 |  | 31 |  | 0
| 2029 |  | 14 |  | 0 |  | 14 |  | 0
| 2030 |  | -3 |  | 0 |  | -3 |  | 0
| 2031 |  | -19 |  | 0 |  | -19 |  | 0
| 2032 |  | -36 |  | 0 |  | -36 |  | 0
| 2033 |  | -52 |  | 0 |  | -52 |  | 0
| 2034 |  | -68 |  | 0 |  | -68 |  | 0
| 2035 |  | -85 |  | 0 |  | -85 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | 319.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2012 |  | 257.0018 | 1 | 0 | 0 | 62.1006 |  | 1.7931 | 0
| 2013 |  | 296.6651 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 39.6633 |  | 1.5984 | 0.48116
| 2014 |  | 271.7496 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 24.9154 |  | 1.3965 | 0.66628
| 2015 |  | 241.9729 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 29.7767 |  | 1.4739 | 0.88736
| 2016 |  | 215.4915 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 26.4814 |  | 1.4229 | 0.99459
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 7.6848 | 3.0294
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 58.047 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -0.54546
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 344 |  | 0 |  | 344 |  | 0
| 2017 |  | 341 |  | 0 |  | 341 |  | 0
| 2018 |  | 340 |  | 0 |  | 340 |  | 0
| 2019 |  | 338 |  | 0 |  | 338 |  | 0
| 2020 |  | 337 |  | 0 |  | 337 |  | 0
| 2021 |  | 336 |  | 0 |  | 336 |  | 0
| 2022 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2023 |  | 335 |  | 0 |  | 335 |  | 0
| 2024 |  | 334 |  | 0 |  | 334 |  | 0
| 2025 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2026 |  | 333 |  | 0 |  | 333 |  | 0
| 2027 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2028 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2029 |  | 332 |  | 0 |  | 332 |  | 0
| 2030 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2031 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2032 |  | 331 |  | 0 |  | 331 |  | 0
| 2033 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2034 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2035 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | 319.1024 | -2.5 | 6.25 | 280.8976 | 2.5039 | 2.4485 | 0.055382 | -0.13846
| 2012 |  | 257.0018 | -1.5 | 2.25 | 342.9982 | 2.4099 | 2.5353 | -0.12536 | 0.18803
| 2013 |  | 296.6651 | -0.5 | 0.25 | 303.3349 | 2.4723 | 2.4819 | -0.009656 | 0.004828
| 2014 |  | 271.7496 | 0.5 | 0.25 | 328.2504 | 2.4342 | 2.5162 | -0.082036 | -0.041018
| 2015 |  | 241.9729 | 1.5 | 2.25 | 358.0271 | 2.3838 | 2.5539 | -0.17015 | -0.25522
| 2016 |  | 215.4915 | 2.5 | 6.25 | 384.5085 | 2.3334 | 2.5849 | -0.25148 | -0.62869
| TOTAL |  | 1601.9833 | 0 | 18 |  |  |  | -0.58329 | -0.87052
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.22385
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.11136
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2017 |  | 182 |  | 0 |  | 182 |  | 0
| 2018 |  | 168 |  | 0 |  | 168 |  | 0
| 2019 |  | 155 |  | 0 |  | 155 |  | 0
| 2020 |  | 143 |  | 0 |  | 143 |  | 0
| 2021 |  | 131 |  | 0 |  | 131 |  | 0
| 2022 |  | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0
| 2023 |  | 110 |  | 0 |  | 110 |  | 0
| 2024 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| 2025 |  | 91 |  | 0 |  | 91 |  | 0
| 2026 |  | 83 |  | 0 |  | 83 |  | 0
| 2027 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2028 |  | 68 |  | 0 |  | 68 |  | 0
| 2029 |  | 62 |  | 0 |  | 62 |  | 0
| 2030 |  | 56 |  | 0 |  | 56 |  | 0
| 2031 |  | 51 |  | 0 |  | 51 |  | 0
| 2032 |  | 46 |  | 0 |  | 46 |  | 0
| 2033 |  | 41 |  | 0 |  | 41 |  | 0
| 2034 |  | 37 |  | 0 |  | 37 |  | 0
| 2035 |  | 34 |  | 0 |  | 34 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 215 | 215 | 227 | 344 | 196 | 239.4 | 262
| 2017 |  | 195 | 199 | 210 | 341 | 182 | 225.4 | 249
| 2018 |  | 174 | 184 | 194 | 340 | 168 | 212 | 236
| 2019 |  | 153 | 170 | 178 | 338 | 155 | 198.8 | 223
| 2020 |  | 133 | 157 | 161 | 337 | 143 | 186.2 | 210
| 2021 |  | 112 | 146 | 145 | 336 | 131 | 174 | 198
| 2022 |  | 91 | 135 | 129 | 335 | 120 | 162 | 185
| 2023 |  | 71 | 124 | 112 | 335 | 110 | 150.4 | 173
| 2024 |  | 50 | 115 | 96 | 334 | 100 | 139 | 160
| 2025 |  | 29 | 106 | 80 | 333 | 91 | 127.8 | 147
| 2026 |  | 8 | 98 | 63 | 333 | 83 | 117 | 135
| 2027 |  | -12 | 91 | 47 | 332 | 75 | 106.6 | 122
| 2028 |  | -33 | 84 | 31 | 332 | 68 | 96.4 | 110
| 2029 |  | -54 | 78 | 14 | 332 | 62 | 86.4 | 97
| 2030 |  | -74 | 72 | -3 | 331 | 56 | 76.4 | 85
| 2031 |  | -95 | 66 | -19 | 331 | 51 | 66.8 | 72
| 2032 |  | -116 | 61 | -36 | 331 | 46 | 57.2 | 60
| 2033 |  | -136 | 57 | -52 | 330 | 41 | 48 | 47
| 2034 |  | -157 | 52 | -68 | 330 | 37 | 38.8 | 35
| 2035 |  | -178 | 48 | -85 | 330 | 34 | 29.8 | 22

## 생극면(5년) (물) (hidden)
2.4 생극면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 생극면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | 257.0018 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | 296.6651 |  | 39.6633 |  | 15.43 |  | 0
| 2014 |  | 271.7496 |  | -24.9154 |  | -8.4 |  | 0
| 2015 |  | 241.9729 |  | -29.7767 |  | -10.96 |  | 0
| 2016 |  | 215.4915 |  | -26.4814 |  | -10.94 |  | 0
| TOTAL |  | 1282.8809 |  |  |  | -14.87 |  | -3
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2017 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2018 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2019 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2020 |  | 174 |  | 0 |  | 174 |  | 0
| 2021 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
| 2022 |  | 153 |  | 0 |  | 153 |  | 0
| 2023 |  | 143 |  | 0 |  | 143 |  | 0
| 2024 |  | 132 |  | 0 |  | 132 |  | 0
| 2025 |  | 122 |  | 0 |  | 122 |  | 0
| 2026 |  | 111 |  | 0 |  | 111 |  | 0
| 2027 |  | 101 |  | 0 |  | 101 |  | 0
| 2028 |  | 91 |  | 0 |  | 91 |  | 0
| 2029 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
| 2030 |  | 70 |  | 0 |  | 70 |  | 0
| 2031 |  | 59 |  | 0 |  | 59 |  | 0
| 2032 |  | 49 |  | 0 |  | 49 |  | 0
| 2033 |  | 39 |  | 0 |  | 39 |  | 0
| 2034 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 0
| 2035 |  | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 215.4915 |  | A = | -10.4 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2017 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2018 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2019 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2020 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2021 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2022 |  | 165 |  | 0 |  | 165 |  | 0
| 2023 |  | 158 |  | 0 |  | 158 |  | 0
| 2024 |  | 152 |  | 0 |  | 152 |  | 0
| 2025 |  | 145 |  | 0 |  | 145 |  | 0
| 2026 |  | 139 |  | 0 |  | 139 |  | 0
| 2027 |  | 133 |  | 0 |  | 133 |  | 0
| 2028 |  | 127 |  | 0 |  | 127 |  | 0
| 2029 |  | 122 |  | 0 |  | 122 |  | 0
| 2030 |  | 116 |  | 0 |  | 116 |  | 0
| 2031 |  | 111 |  | 0 |  | 111 |  | 0
| 2032 |  | 107 |  | 0 |  | 107 |  | 0
| 2033 |  | 102 |  | 0 |  | 102 |  | 0
| 2034 |  | 98 |  | 0 |  | 98 |  | 0
| 2035 |  | 93 |  | 0 |  | 93 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 215.4915 |  | r = | 0.95691 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | 257.0018 | -2 | 4 |  | -514 |  | 0
| 2013 |  | 296.6651 | -1 | 1 |  | -296.67 |  | 0
| 2014 |  | 271.7496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 |  | 241.9729 | 1 | 1 |  | 241.97 |  | 0
| 2016 |  | 215.4915 | 2 | 4 |  | 430.98 |  | 0
| TOTAL |  | 1282.8809 |  | 10 |  | -137.72
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -13.772 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 257
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | 0
| 2017 |  | 216 |  | 0 |  | 216 |  | 0
| 2018 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2019 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2020 |  | 175 |  | 0 |  | 175 |  | 0
| 2021 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2022 |  | 147 |  | 0 |  | 147 |  | 0
| 2023 |  | 134 |  | 0 |  | 134 |  | 0
| 2024 |  | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0
| 2025 |  | 106 |  | 0 |  | 106 |  | 0
| 2026 |  | 92 |  | 0 |  | 92 |  | 0
| 2027 |  | 78 |  | 0 |  | 78 |  | 0
| 2028 |  | 65 |  | 0 |  | 65 |  | 0
| 2029 |  | 51 |  | 0 |  | 51 |  | 0
| 2030 |  | 37 |  | 0 |  | 37 |  | 0
| 2031 |  | 23 |  | 0 |  | 23 |  | 0
| 2032 |  | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 2033 |  | -5 |  | 0 |  | -5 |  | 0
| 2034 |  | -19 |  | 0 |  | -19 |  | 0
| 2035 |  | -33 |  | 0 |  | -33 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | 257.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2013 |  | 296.6651 | 1 | 0 | 0 | 39.6633 |  | 1.5984 | 0
| 2014 |  | 271.7496 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 14.7478 |  | 1.1687 | 0.35182
| 2015 |  | 241.9729 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 15.0289 |  | 1.1769 | 0.56154
| 2016 |  | 215.4915 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 41.5103 |  | 1.6182 | 0.97423
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 5.5622 | 1.8876
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 10.2164 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | -0.15485
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2017 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2018 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2019 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2020 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2021 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2022 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2023 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2024 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2025 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2026 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2027 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2028 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2029 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2030 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2031 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2032 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2033 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2034 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2035 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | 257.0018 | -2 | 4 | 342.9982 | 2.4099 | 2.5353 | -0.12536 | 0.25071
| 2013 |  | 296.6651 | -1 | 1 | 303.3349 | 2.4723 | 2.4819 | -0.009656 | 0.009656
| 2014 |  | 271.7496 | 0 | 0 | 328.2504 | 2.4342 | 2.5162 | -0.082036 | 0
| 2015 |  | 241.9729 | 1 | 1 | 358.0271 | 2.3838 | 2.5539 | -0.17015 | -0.17015
| 2016 |  | 215.4915 | 2 | 4 | 384.5085 | 2.3334 | 2.5849 | -0.25148 | -0.50295
| TOTAL |  | 1282.8809 | 0 | 10 |  |  |  | -0.63867 | -0.41273
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | 0.29412
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.095035
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 197 |  | 0 |  | 197 |  | 0
| 2017 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| 2018 |  | 172 |  | 0 |  | 172 |  | 0
| 2019 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2020 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0
| 2021 |  | 140 |  | 0 |  | 140 |  | 0
| 2022 |  | 130 |  | 0 |  | 130 |  | 0
| 2023 |  | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0
| 2024 |  | 112 |  | 0 |  | 112 |  | 0
| 2025 |  | 103 |  | 0 |  | 103 |  | 0
| 2026 |  | 95 |  | 0 |  | 95 |  | 0
| 2027 |  | 88 |  | 0 |  | 88 |  | 0
| 2028 |  | 81 |  | 0 |  | 81 |  | 0
| 2029 |  | 75 |  | 0 |  | 75 |  | 0
| 2030 |  | 69 |  | 0 |  | 69 |  | 0
| 2031 |  | 63 |  | 0 |  | 63 |  | 0
| 2032 |  | 58 |  | 0 |  | 58 |  | 0
| 2033 |  | 53 |  | 0 |  | 53 |  | 0
| 2034 |  | 49 |  | 0 |  | 49 |  | 0
| 2035 |  | 45 |  | 0 |  | 45 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 215 | 215 | 230 | 266 | 197 | 224.6 | 237
| 2017 |  | 205 | 206 | 216 | 265 | 184 | 215.2 | 229
| 2018 |  | 195 | 197 | 202 | 265 | 172 | 206.2 | 221
| 2019 |  | 184 | 189 | 189 | 265 | 161 | 197.6 | 213
| 2020 |  | 174 | 181 | 175 | 265 | 150 | 189 | 205
| 2021 |  | 163 | 173 | 161 | 265 | 140 | 180.4 | 196
| 2022 |  | 153 | 165 | 147 | 265 | 130 | 172 | 188
| 2023 |  | 143 | 158 | 134 | 265 | 120 | 164 | 181
| 2024 |  | 132 | 152 | 120 | 264 | 112 | 156 | 172
| 2025 |  | 122 | 145 | 106 | 264 | 103 | 148 | 164
| 2026 |  | 111 | 139 | 92 | 264 | 95 | 140.2 | 156
| 2027 |  | 101 | 133 | 78 | 264 | 88 | 132.8 | 148
| 2028 |  | 91 | 127 | 65 | 264 | 81 | 125.6 | 140
| 2029 |  | 80 | 122 | 51 | 264 | 75 | 118.4 | 132
| 2030 |  | 70 | 116 | 37 | 264 | 69 | 111.2 | 124
| 2031 |  | 59 | 111 | 23 | 264 | 63 | 104 | 115
| 2032 |  | 49 | 107 | 10 | 264 | 58 | 97.6 | 108
| 2033 |  | 39 | 102 | -5 | 264 | 53 | 90.6 | 99
| 2034 |  | 28 | 98 | -19 | 264 | 49 | 84 | 91
| 2035 |  | 18 | 93 | -33 | 264 | 45 | 77.4 | 83

## 감곡면(10년) (물) (hidden)
2.4 감곡면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 감곡면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2011 |  | 317.3331 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2012 |  | 318.9361 |  | 1.603 |  | 0.51 |  | 0
| 2013 |  | 351.1824 |  | 32.2463 |  | 10.11 |  | 0
| 2014 |  | 329.6358 |  | -21.5466 |  | -6.14 |  | 0
| 2015 |  | 286.313 |  | -43.3228 |  | -13.14 |  | 0
| 2016 |  | 289.9294 |  | 3.6164 |  | 1.26 |  | 0
| TOTAL |  | 1893.3297 |  |  |  | -7.4 |  | -1.2
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2017 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2018 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2019 |  | 273 |  | 0 |  | 273 |  | 0
| 2020 |  | 268 |  | 0 |  | 268 |  | 0
| 2021 |  | 262 |  | 0 |  | 262 |  | 0
| 2022 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2023 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2024 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2025 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2026 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2027 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2028 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2029 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2030 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2031 |  | 207 |  | 0 |  | 207 |  | 0
| 2032 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2033 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2034 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2035 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 289.9294 |  | A = | -5.5 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2017 |  | 285 |  | 0 |  | 285 |  | 0
| 2018 |  | 280 |  | 0 |  | 280 |  | 0
| 2019 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2020 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2021 |  | 265 |  | 0 |  | 265 |  | 0
| 2022 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 0
| 2023 |  | 255 |  | 0 |  | 255 |  | 0
| 2024 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2025 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2026 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2027 |  | 238 |  | 0 |  | 238 |  | 0
| 2028 |  | 233 |  | 0 |  | 233 |  | 0
| 2029 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2030 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2031 |  | 221 |  | 0 |  | 221 |  | 0
| 2032 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2033 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2034 |  | 209 |  | 0 |  | 209 |  | 0
| 2035 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 289.9294 |  | r = | 0.9821 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2011 |  | 317.3331 | -2.5 | 6.25 |  | -793.33 |  | 0
| 2012 |  | 318.9361 | -1.5 | 2.25 |  | -478.4 |  | 0
| 2013 |  | 351.1824 | -0.5 | 0.25 |  | -175.59 |  | 0
| 2014 |  | 329.6358 | 0.5 | 0.25 |  | 164.82 |  | 0
| 2015 |  | 286.313 | 1.5 | 2.25 |  | 429.47 |  | 0
| 2016 |  | 289.9294 | 2.5 | 6.25 |  | 724.82 |  | 0
| TOTAL |  | 1893.3297 |  | 18 |  | -128.21
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -7.1228 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 316
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 299 |  | 0 |  | 299 |  | 0
| 2017 |  | 292 |  | 0 |  | 292 |  | 0
| 2018 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2019 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2020 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2021 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2022 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2023 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2024 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2025 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2026 |  | 227 |  | 0 |  | 227 |  | 0
| 2027 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0
| 2028 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2029 |  | 206 |  | 0 |  | 206 |  | 0
| 2030 |  | 199 |  | 0 |  | 199 |  | 0
| 2031 |  | 192 |  | 0 |  | 192 |  | 0
| 2032 |  | 185 |  | 0 |  | 185 |  | 0
| 2033 |  | 178 |  | 0 |  | 178 |  | 0
| 2034 |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0
| 2035 |  | 163 |  | 0 |  | 163 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2011 |  | 317.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2012 |  | 318.9361 | 1 | 0 | 0 | 1.603 |  | 0.20493 | 0
| 2013 |  | 351.1824 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 32.2463 |  | 1.5085 | 0.4541
| 2014 |  | 329.6358 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 21.5466 |  | 1.3334 | 0.63618
| 2015 |  | 286.313 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 43.3228 |  | 1.6367 | 0.9854
| 2016 |  | 289.9294 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | 3.6164 |  | 0.55828 | 0.39022
| TOTAL |  |  |  | 2.0792 | 1.1693 |  |  | 5.2418 | 2.4659
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 4.5478 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.93922
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 10^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 338 |  | 0 |  | 338 |  | 0
| 2017 |  | 342 |  | 0 |  | 342 |  | 0
| 2018 |  | 346 |  | 0 |  | 346 |  | 0
| 2019 |  | 350 |  | 0 |  | 350 |  | 0
| 2020 |  | 354 |  | 0 |  | 354 |  | 0
| 2021 |  | 357 |  | 0 |  | 357 |  | 0
| 2022 |  | 361 |  | 0 |  | 361 |  | 0
| 2023 |  | 365 |  | 0 |  | 365 |  | 0
| 2024 |  | 368 |  | 0 |  | 368 |  | 0
| 2025 |  | 372 |  | 0 |  | 372 |  | 0
| 2026 |  | 376 |  | 0 |  | 376 |  | 0
| 2027 |  | 379 |  | 0 |  | 379 |  | 0
| 2028 |  | 383 |  | 0 |  | 383 |  | 0
| 2029 |  | 387 |  | 0 |  | 387 |  | 0
| 2030 |  | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 0
| 2031 |  | 394 |  | 0 |  | 394 |  | 0
| 2032 |  | 397 |  | 0 |  | 397 |  | 0
| 2033 |  | 401 |  | 0 |  | 401 |  | 0
| 2034 |  | 404 |  | 0 |  | 404 |  | 0
| 2035 |  | 408 |  | 0 |  | 408 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2011 |  | 317.3331 | -2.5 | 6.25 | 282.6669 | 2.5015 | 2.4513 | 0.05024 | -0.1256
| 2012 |  | 318.9361 | -1.5 | 2.25 | 281.0639 | 2.5037 | 2.4488 | 0.054898 | -0.082348
| 2013 |  | 351.1824 | -0.5 | 0.25 | 248.8176 | 2.5455 | 2.3959 | 0.14965 | -0.074826
| 2014 |  | 329.6358 | 0.5 | 0.25 | 270.3642 | 2.518 | 2.4319 | 0.086085 | 0.043043
| 2015 |  | 286.313 | 1.5 | 2.25 | 313.687 | 2.4568 | 2.4965 | -0.039655 | -0.059483
| 2016 |  | 289.9294 | 2.5 | 6.25 | 310.0706 | 2.4623 | 2.4915 | -0.029168 | -0.072921
| TOTAL |  | 1893.3297 | 0 | 18 |  |  |  | 0.27205 | -0.37214
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | -0.1044
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.047604
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 284 |  | 0 |  | 284 |  | 0
| 2017 |  | 277 |  | 0 |  | 277 |  | 0
| 2018 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2019 |  | 263 |  | 0 |  | 263 |  | 0
| 2020 |  | 256 |  | 0 |  | 256 |  | 0
| 2021 |  | 249 |  | 0 |  | 249 |  | 0
| 2022 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2023 |  | 235 |  | 0 |  | 235 |  | 0
| 2024 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2025 |  | 222 |  | 0 |  | 222 |  | 0
| 2026 |  | 215 |  | 0 |  | 215 |  | 0
| 2027 |  | 209 |  | 0 |  | 209 |  | 0
| 2028 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2029 |  | 196 |  | 0 |  | 196 |  | 0
| 2030 |  | 190 |  | 0 |  | 190 |  | 0
| 2031 |  | 183 |  | 0 |  | 183 |  | 0
| 2032 |  | 177 |  | 0 |  | 177 |  | 0
| 2033 |  | 172 |  | 0 |  | 172 |  | 0
| 2034 |  | 166 |  | 0 |  | 166 |  | 0
| 2035 |  | 160 |  | 0 |  | 160 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 290 | 290 | 299 | 338 | 284 | 300.2 | 309
| 2017 |  | 284 | 285 | 292 | 342 | 277 | 296 | 306
| 2018 |  | 279 | 280 | 284 | 346 | 270 | 291.8 | 303
| 2019 |  | 273 | 275 | 277 | 350 | 263 | 287.6 | 300
| 2020 |  | 268 | 270 | 270 | 354 | 256 | 283.6 | 297
| 2021 |  | 262 | 265 | 263 | 357 | 249 | 279.2 | 294
| 2022 |  | 257 | 260 | 256 | 361 | 242 | 275.2 | 291
| 2023 |  | 251 | 255 | 249 | 365 | 235 | 271 | 288
| 2024 |  | 246 | 251 | 242 | 368 | 228 | 267 | 285
| 2025 |  | 240 | 246 | 235 | 372 | 222 | 263 | 282
| 2026 |  | 235 | 242 | 227 | 376 | 215 | 259 | 279
| 2027 |  | 229 | 238 | 220 | 379 | 209 | 255 | 276
| 2028 |  | 224 | 233 | 213 | 383 | 202 | 251 | 273
| 2029 |  | 218 | 229 | 206 | 387 | 196 | 247.2 | 270
| 2030 |  | 213 | 225 | 199 | 390 | 190 | 243.4 | 267
| 2031 |  | 207 | 221 | 192 | 394 | 183 | 239.4 | 264
| 2032 |  | 202 | 217 | 185 | 397 | 177 | 235.6 | 261
| 2033 |  | 196 | 213 | 178 | 401 | 172 | 232 | 258
| 2034 |  | 191 | 209 | 170 | 404 | 166 | 228 | 255
| 2035 |  | 185 | 206 | 163 | 408 | 160 | 224.4 | 252

## 감곡면(5년) (물) (hidden)
2.4 감곡면 수학적방법에 의한 급수원단위추정
| 계획년도 | 2016
| PROJECT NAME: |  | 감곡면 원단위추정 |  | 인구현황
| 년도 |  | 원단위 |  | 증가수 |  | 증가율(%) |  | 비고
| 2012 |  | 318.9361 |  | 0 |  | 0 |  | 포화인구 | 600
| 2013 |  | 351.1824 |  | 32.2463 |  | 10.11 |  | 0
| 2014 |  | 329.6358 |  | -21.5466 |  | -6.14 |  | 0
| 2015 |  | 286.313 |  | -43.3228 |  | -13.14 |  | 0
| 2016 |  | 289.9294 |  | 3.6164 |  | 1.26 |  | 0
| TOTAL |  | 1575.9966 |  |  |  | -7.91 |  | -1.6
가. 등차급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo + A × N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
A : 연평균 인구증가수
등차 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2017 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2018 |  | 275 |  | 0 |  | 275 |  | 0
| 2019 |  | 268 |  | 0 |  | 268 |  | 0
| 2020 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2021 |  | 253 |  | 0 |  | 253 |  | 0
| 2022 |  | 246 |  | 0 |  | 246 |  | 0
| 2023 |  | 239 |  | 0 |  | 239 |  | 0
| 2024 |  | 232 |  | 0 |  | 232 |  | 0
| 2025 |  | 224 |  | 0 |  | 224 |  | 0
| 2026 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2027 |  | 210 |  | 0 |  | 210 |  | 0
| 2028 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2029 |  | 195 |  | 0 |  | 195 |  | 0
| 2030 |  | 188 |  | 0 |  | 188 |  | 0
| 2031 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0
| 2032 |  | 173 |  | 0 |  | 173 |  | 0
| 2033 |  | 166 |  | 0 |  | 166 |  | 0
| 2034 |  | 159 |  | 0 |  | 159 |  | 0
| 2035 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| Y = Yo + A x N |  | Yo = | 289.9294 |  | A = | -7.3 |  | N = | 년수
나. 등비급수에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yn = Yo × ( r)N
|  | 여기서, | Yn : 기준년으로부터 N년후의 인구
Y0 : 기준년도 인구
r : 연평균 인구증가율 = (Y0/Yt)(1/t)-1
등비 급수법
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 290 |  | 0 |  | 290 |  | 0
| 2017 |  | 283 |  | 0 |  | 283 |  | 0
| 2018 |  | 276 |  | 0 |  | 276 |  | 0
| 2019 |  | 270 |  | 0 |  | 270 |  | 0
| 2020 |  | 264 |  | 0 |  | 264 |  | 0
| 2021 |  | 257 |  | 0 |  | 257 |  | 0
| 2022 |  | 251 |  | 0 |  | 251 |  | 0
| 2023 |  | 245 |  | 0 |  | 245 |  | 0
| 2024 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 0
| 2025 |  | 234 |  | 0 |  | 234 |  | 0
| 2026 |  | 228 |  | 0 |  | 228 |  | 0
| 2027 |  | 223 |  | 0 |  | 223 |  | 0
| 2028 |  | 218 |  | 0 |  | 218 |  | 0
| 2029 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2030 |  | 208 |  | 0 |  | 208 |  | 0
| 2031 |  | 203 |  | 0 |  | 203 |  | 0
| 2032 |  | 198 |  | 0 |  | 198 |  | 0
| 2033 |  | 193 |  | 0 |  | 193 |  | 0
| 2034 |  | 189 |  | 0 |  | 189 |  | 0
| 2035 |  | 184 |  | 0 |  | 184 |  | 0
| Y = Yo * (r) ^ (N) |  | Yo = | 289.9294 |  | r = | 0.97644 |  | N = | 년수
다. 최소자승법에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = aX + b
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 X년후의 인구
X : 기준년으로부터 경과년수
n : 인구통계 자료 수
최소 자승법
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 |  | xy |  | 비고
| 2012 |  | 318.9361 | -2 | 4 |  | -637.87 |  | 0
| 2013 |  | 351.1824 | -1 | 1 |  | -351.18 |  | 0
| 2014 |  | 329.6358 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2015 |  | 286.313 | 1 | 1 |  | 286.31 |  | 0
| 2016 |  | 289.9294 | 2 | 4 |  | 579.86 |  | 0
| TOTAL |  | 1575.9966 |  | 10 |  | -122.88
| Y = a X + b |  | a = (n∑xy-∑x∑y) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | -12.288 | b = (∑x2∑y-∑x∑xy) / (n∑x2-∑x∑x) = |  |  | 315
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 291 |  | 0 |  | 291 |  | 0
| 2017 |  | 279 |  | 0 |  | 279 |  | 0
| 2018 |  | 266 |  | 0 |  | 266 |  | 0
| 2019 |  | 254 |  | 0 |  | 254 |  | 0
| 2020 |  | 242 |  | 0 |  | 242 |  | 0
| 2021 |  | 229 |  | 0 |  | 229 |  | 0
| 2022 |  | 217 |  | 0 |  | 217 |  | 0
| 2023 |  | 205 |  | 0 |  | 205 |  | 0
| 2024 |  | 193 |  | 0 |  | 193 |  | 0
| 2025 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 0
| 2026 |  | 168 |  | 0 |  | 168 |  | 0
| 2027 |  | 156 |  | 0 |  | 156 |  | 0
| 2028 |  | 143 |  | 0 |  | 143 |  | 0
| 2029 |  | 131 |  | 0 |  | 131 |  | 0
| 2030 |  | 119 |  | 0 |  | 119 |  | 0
| 2031 |  | 107 |  | 0 |  | 107 |  | 0
| 2032 |  | 94 |  | 0 |  | 94 |  | 0
| 2033 |  | 82 |  | 0 |  | 82 |  | 0
| 2034 |  | 70 |  | 0 |  | 70 |  | 0
| 2035 |  | 57 |  | 0 |  | 57 |  | 0
라. 지수곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = Yo + Axa |  |  | TRUE
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구 |  |  | FALSE
Yo : 기준년의 인구
x : 실적 초년도부터 계획년도까지의 경과년수
PEGGY 함수법
| 년도 |  | 인구 | x | x | x^2 | y-yo |  | Y | X*Y
| 2012 |  | 318.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2013 |  | 351.1824 | 1 | 0 | 0 | 32.2463 |  | 1.5085 | 0
| 2014 |  | 329.6358 | 2 | 0.30103 | 0.090619 | 10.6997 |  | 1.0294 | 0.30987
| 2015 |  | 286.313 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 32.6231 |  | 1.5135 | 0.72213
| 2016 |  | 289.9294 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 29.0066 |  | 1.4625 | 0.88051
| TOTAL |  |  |  | 1.3802 | 0.68074 |  |  | 5.5139 | 1.9125
| Y = Yo + Ax ^ a |  | A = | 8.9493 | a = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X2-∑X∑X) = |  |  |  | 0.04861
|  |  | b = (∑X2∑Y-∑X∑XY) / (N∑X2-∑X∑X) |  |  |  | logA = b | 이므로 | A = 5^(b)
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2017 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2018 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2019 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2020 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2021 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2022 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2023 |  | 329 |  | 0 |  | 329 |  | 0
| 2024 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2025 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2026 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2027 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2028 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2029 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2030 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2031 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2032 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2033 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2034 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
| 2035 |  | 330 |  | 0 |  | 330 |  | 0
마. 로지스틱 곡선식에 의한 추정
|  | ◆ 계 산 식 : | Yx = K / (1+ea-bx)
|  | 여기서, | Yx : 기준년으로부터 x년후의 인구
|  |  | K : 포화인구 | 600 |  | x : 기준년으로부터 경과년수
LOGISTIC CURVE
| 년도 |  | 인구 | x | x^2 | k-y | LOG y | LOG(k-y) | Y | x*Y
| 2012 |  | 318.9361 | -2 | 4 | 281.0639 | 2.5037 | 2.4488 | 0.054898 | -0.1098
| 2013 |  | 351.1824 | -1 | 1 | 248.8176 | 2.5455 | 2.3959 | 0.14965 | -0.14965
| 2014 |  | 329.6358 | 0 | 0 | 270.3642 | 2.518 | 2.4319 | 0.086085 | 0
| 2015 |  | 286.313 | 1 | 1 | 313.687 | 2.4568 | 2.4965 | -0.039655 | -0.039655
| 2016 |  | 289.9294 | 2 | 4 | 310.0706 | 2.4623 | 2.4915 | -0.029168 | -0.058337
| TOTAL |  | 1575.9966 | 0 | 10 |  |  |  | 0.22181 | -0.35744
| Yt = K / (1 + e^(a-b)) |  | e = | 자연대수의 밑수 |  | X = x × LOG e = 0 이고, |  | Y = LOG y - LOG(K-y)
|  |  | a = 1/ log e × (∑X∑XY-∑X²∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) = |  |  |  | -0.10215
|  |  | b = (N∑XY-∑X∑Y) / (N∑X²-∑X∑X) |  |  | = N∑XY / N∑X² = ∑XY / ∑X² = ∑xY / LOGe(∑x²) = |  |  |  | -0.082304
장래 추정인구
| 년도 |  | 추정 인구 |  | 사회적 증가 |  | 추정총인구 |  | 비고
| 2016 |  | 261 |  | 0 |  | 261 |  | 0
| 2017 |  | 248 |  | 0 |  | 248 |  | 0
| 2018 |  | 237 |  | 0 |  | 237 |  | 0
| 2019 |  | 225 |  | 0 |  | 225 |  | 0
| 2020 |  | 213 |  | 0 |  | 213 |  | 0
| 2021 |  | 202 |  | 0 |  | 202 |  | 0
| 2022 |  | 191 |  | 0 |  | 191 |  | 0
| 2023 |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  | 0
| 2024 |  | 171 |  | 0 |  | 171 |  | 0
| 2025 |  | 161 |  | 0 |  | 161 |  | 0
| 2026 |  | 151 |  | 0 |  | 151 |  | 0
| 2027 |  | 142 |  | 0 |  | 142 |  | 0
| 2028 |  | 134 |  | 0 |  | 134 |  | 0
| 2029 |  | 125 |  | 0 |  | 125 |  | 0
| 2030 |  | 117 |  | 0 |  | 117 |  | 0
| 2031 |  | 110 |  | 0 |  | 110 |  | 0
| 2032 |  | 103 |  | 0 |  | 103 |  | 0
| 2033 |  | 96 |  | 0 |  | 96 |  | 0
| 2034 |  | 89 |  | 0 |  | 89 |  | 0
| 2035 |  | 83 |  | 0 |  | 83 |  | 0
[5 empty] | 인구추정 총괄표 |  |  |  |  | 단위 : 인
| 년도 |  | 등차급수 | 등비급수 | 최소자승 | PEGGY함수 | LOGISTIC | 평균 | 비고(계) |  | 396 | 386
| 2016 |  | 290 | 290 | 291 | 329 | 261 | 292.2 | 303
| 2017 |  | 283 | 283 | 279 | 329 | 248 | 284.4 | 297
| 2018 |  | 275 | 276 | 266 | 329 | 237 | 276.6 | 290
| 2019 |  | 268 | 270 | 254 | 329 | 225 | 269.2 | 284
| 2020 |  | 261 | 264 | 242 | 329 | 213 | 261.8 | 277
| 2021 |  | 253 | 257 | 229 | 329 | 202 | 254 | 270
| 2022 |  | 246 | 251 | 217 | 329 | 191 | 246.8 | 264
| 2023 |  | 239 | 245 | 205 | 329 | 181 | 239.8 | 258
| 2024 |  | 232 | 240 | 193 | 330 | 171 | 233.2 | 252
| 2025 |  | 224 | 234 | 180 | 330 | 161 | 225.8 | 245
| 2026 |  | 217 | 228 | 168 | 330 | 151 | 218.8 | 238
| 2027 |  | 210 | 223 | 156 | 330 | 142 | 212.2 | 232
| 2028 |  | 202 | 218 | 143 | 330 | 134 | 205.4 | 225
| 2029 |  | 195 | 213 | 131 | 330 | 125 | 198.8 | 219
| 2030 |  | 188 | 208 | 119 | 330 | 117 | 192.4 | 212
| 2031 |  | 180 | 203 | 107 | 330 | 110 | 186 | 206
| 2032 |  | 173 | 198 | 94 | 330 | 103 | 179.6 | 199
| 2033 |  | 166 | 193 | 82 | 330 | 96 | 173.4 | 193
| 2034 |  | 159 | 189 | 70 | 330 | 89 | 167.4 | 186
| 2035 |  | 151 | 184 | 57 | 330 | 83 | 161 | 179

## 집계표 (2) (hidden)
● 음성 연간 상수도, 지하수 사용현황
구분 |  | 상수도 | [11 empty] | 지하수
|  | 사용량 (㎥/년) | 계 (㎥/일) | 음성군 | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면 | 사용량 (㎥/년) | 소계 (㎥/일) | 음성군 | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면
2011년 | 계 | 5676810 | 15552.9041 | 15552.9041 | 3662.0329 | 3847.8055 | 404.2849 | 389.1397 | 354.9808 | 2804.0822 | 723.2658 | 1184.3781 | 2182.9342 | 1011192 | 2770.389 | 1385.1945 | 420.337 | 588.1562 | 0 | 0 | 0 | 90.7178 | 104.8137 | 19.5123 | 161.6575
| 가정용 | 4015252 | 11000.6904 | 11000.6904 | 2592.4301 | 2889.4384 | 344.2055 | 255.9342 | 312.3342 | 2119.9589 | 395.7507 | 496.0027 | 1594.6356 | 391868 | 1073.611 | 536.8055 | 103.0767 | 244.0932 | 0 | 0 | 0 | 25.2027 | 92.9397 | 11.2384 | 60.2548
| 일반용 | 1661558 | 4552.2137 | 4552.2137 | 1069.6027 | 958.3671 | 60.0795 | 133.2055 | 42.6466 | 684.1233 | 327.5151 | 688.3753 | 588.2986 | 619324 | 1696.7781 | 848.389 | 317.2603 | 344.063 | 0 | 0 | 0 | 65.5151 | 11.874 | 8.274 | 101.4027
2012년 | 계 | 6172872 | 16911.9781 | 16911.9781 | 3782.2795 | 4053.6466 | 398.8466 | 404.7425 | 406.4438 | 2993.3452 | 1322.5836 | 1362.189 | 2187.9014 | 981714 | 2689.6274 | 1344.8137 | 445.1288 | 589.9562 | 0 | 0 | 0 | 135.0877 | 9.5808 | 17.1452 | 147.9151
| 가정용 | 4570768 | 12522.6521 | 12522.6521 | 2745.9205 | 3095.4 | 352.1068 | 286.2658 | 360.7644 | 2371.8986 | 1112 | 575.0685 | 1623.2274 | 329126 | 901.7151 | 450.8575 | 104.1753 | 212.3808 | 0 | 0 | 0 | 67.3068 | 6.1973 | 11.0822 | 49.7151
| 일반용 | 1602104 | 4389.326 | 4389.326 | 1036.3589 | 958.2466 | 46.7397 | 118.4767 | 45.6795 | 621.4466 | 210.5836 | 787.1205 | 564.674 | 652588 | 1787.9123 | 893.9562 | 340.9534 | 377.5753 | 0 | 0 | 0 | 67.7808 | 3.3836 | 6.063 | 98.2
2013년 | 계 | 6540137 | 17918.1836 | 17918.1836 | 3966.7726 | 4348.8438 | 408.6192 | 454.1479 | 468.1726 | 3289.6575 | 1416.3973 | 1310.2795 | 2255.2932 | 1031660 | 2826.4658 | 1413.2329 | 469.1753 | 519.9452 | 0 | 0 | 0 | 245.6356 | 12.2027 | 19.3726 | 146.9014
| 가정용 | 4915329 | 13466.6548 | 13466.6548 | 2990.2082 | 3283.0055 | 350.1616 | 312.3726 | 411.3205 | 2625.5425 | 1148.4219 | 669.1808 | 1676.4411 | 377894 | 1035.326 | 517.663 | 127.9918 | 177.0849 | 0 | 0 | 0 | 148.9479 | 3.2822 | 12.3315 | 48.0247
| 일반용 | 1624808 | 4451.5288 | 4451.5288 | 976.5644 | 1065.8384 | 58.4575 | 141.7753 | 56.8521 | 664.1151 | 267.9753 | 641.0986 | 578.8521 | 653766 | 1791.1397 | 895.5699 | 341.1836 | 342.8603 | 0 | 0 | 0 | 96.6877 | 8.9205 | 7.0411 | 98.8767
2014년 | 계 | 6860966 | 18797.1671 | 18797.1671 | 3912.3288 | 4529.3589 | 407.0904 | 447.5808 | 851.7562 | 3503.674 | 1465.0137 | 1309.5671 | 2370.7973 | 939510 | 2574 | 1287 | 403.1425 | 509.2493 | 0 | 0 | 0 | 186.0849 | 11.7534 | 19.6 | 157.1699
| 가정용 | 5145929 | 14098.4356 | 14098.4356 | 3009.7068 | 3340.6082 | 353.0027 | 307.6274 | 646.9671 | 2813.4411 | 1181.5699 | 671.0521 | 1774.4603 | 329672 | 903.211 | 451.6055 | 121.611 | 171.5205 | 0 | 0 | 0 | 96.2411 | 4.4301 | 11.0247 | 46.7781
| 일반용 | 1715037 | 4698.7315 | 4698.7315 | 902.6219 | 1188.7507 | 54.0877 | 139.9534 | 204.789 | 690.2329 | 283.4438 | 638.5151 | 596.337 | 609838 | 1670.789 | 835.3945 | 281.5315 | 337.7288 | 0 | 0 | 0 | 89.8438 | 7.3233 | 8.5753 | 110.3918
2015년 | 계 | 7500262 | 20548.663 | 20548.663 | 4132.1699 | 4845.4959 | 410.7479 | 510.6603 | 1701.0247 | 3702.1507 | 1603.863 | 1275.463 | 2367.0877 | 893492 | 2447.9233 | 1223.9616 | 370.411 | 512.2603 | 0 | 0 | 0 | 128.1342 | 10.5178 | 22.5452 | 180.0932
| 가정용 | 5581632 | 15292.1425 | 15292.1425 | 3151.1918 | 3572.2247 | 353.0219 | 357.4247 | 1308.9205 | 2915.3068 | 1206.8658 | 689.6685 | 1737.5178 | 262828 | 720.0767 | 360.0384 | 112.6164 | 161.5699 | 0 | 0 | 0 | 26.3205 | 4.1753 | 11.3589 | 43.9973
| 일반용 | 1918630 | 5256.5205 | 5256.5205 | 980.9781 | 1273.2712 | 57.726 | 153.2356 | 392.1041 | 786.8438 | 396.9973 | 585.7945 | 629.5699 | 630664 | 1727.8466 | 863.9233 | 257.7945 | 350.6904 | 0 | 0 | 0 | 101.8137 | 6.3425 | 11.1863 | 136.0959
2016년 | 계 | 8285621 | 22700.3315 | 22700.3315 | 4272.0411 | 5182.0192 | 508.589 | 639.7068 | 2562.2356 | 3982.211 | 1700.7589 | 1345.4548 | 2507.3151 | 821732 | 2251.3205 | 1125.6603 | 378.189 | 461.5507 | 0 | 0 | 0 | 119.4356 | 12.7397 | 21.6548 | 132.0904
| 가정용 | 5997313 | 16430.9945 | 16430.9945 | 3243.5452 | 3712.9452 | 386.9863 | 408.2247 | 1843.8685 | 3068.9616 | 1259.7863 | 724.4219 | 1782.2548 | 259108 | 709.8849 | 354.9425 | 107.8411 | 162.3671 | 0 | 0 | 0 | 28.7151 | 2.2548 | 11.5699 | 42.1945
| 일반용 | 2288308 | 6269.337 | 6269.337 | 1028.4959 | 1469.074 | 121.6027 | 231.4822 | 718.3671 | 913.2493 | 440.9726 | 621.0329 | 725.0603 | 562624 | 1541.4356 | 770.7178 | 270.3479 | 299.1836 | 0 | 0 | 0 | 90.7205 | 10.4849 | 10.0849 | 89.8959
● 음성 연간 상수도, 지하수 사용현황
구분 |  | 상수도 | [11 empty] | 지하수
|  | 사용량 (㎥/년) | 계 (㎥/일) | 음성군 | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면 | 사용량 (㎥/년) | 소계 (㎥/일) | 음성군 | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면
2011년 | 계 | 5676810 | 15552.9041 | 15552.9041 | 3662.0329 | 3847.8055 | 404.2849 | 389.1397 | 354.9808 | 2804.0822 | 723.2658 | 1184.3781 | 2182.9342 | 1011192 | 2770.389 | 1385.1945 | 420.337 | 588.1562 | 0 | 0 | 0 | 90.7178 | 104.8137 | 19.5123 | 161.6575
| 가정용 | 4015252 | 11000.6904 | 11000.6904 | 2592.4301 | 2889.4384 | 344.2055 | 255.9342 | 312.3342 | 2119.9589 | 395.7507 | 496.0027 | 1594.6356 | 391868 | 1073.611 | 536.8055 | 103.0767 | 244.0932 | 0 | 0 | 0 | 25.2027 | 92.9397 | 11.2384 | 60.2548
| 공업용 | 338 | 0.92603 | 0.92603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 38313 | 104.9671 | 104.9671 | 102.4548 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 25211 | 69.0712 | 69.0712 | 19.3068 | 16.989 | 0 | 1.7151 | 0 | 13.2384 | 3.6164 | 5.4767 | 8.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 65 | 0.17808 | 0.17808 | 0 | 0.0054795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1726 | 317440 | 869.6986 | 434.8493 | 203.5315 | 125.1753 | 0 | 0 | 0 | 49.2795 | 0 | 0 | 56.863
| 대중탕(욕2) | 4412 | 12.0877 | 12.0877 | 12.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 439957 | 1205.3616 | 1205.3616 | 149.3123 | 95.4329 | 8.8822 | 67.0027 | 10.5479 | 149.189 | 195.6658 | 347.9781 | 181.3507 | 32068 | 87.8575 | 43.9288 | 29.2082 | 13.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425
| 일반(영업) | 985711 | 2700.5781 | 2700.5781 | 638.611 | 743.5507 | 35.3205 | 24.5753 | 26.8822 | 464.4466 | 116.7781 | 310.5973 | 339.8164 | 269816 | 739.2219 | 369.611 | 84.5205 | 205.7096 | 0 | 0 | 0 | 16.2356 | 11.874 | 8.274 | 42.9973
| 일반(학교) | 167551 | 459.0438 | 459.0438 | 147.8301 | 101.3781 | 15.8767 | 39.9123 | 5.2164 | 54.8219 | 11.4548 | 24.3233 | 58.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012년 | 계 | 6172872 | 16911.9781 | 16911.9781 | 3782.2795 | 4053.6466 | 398.8466 | 404.7425 | 406.4438 | 2993.3452 | 1322.5836 | 1362.189 | 2187.9014 | 981714 | 2689.6274 | 1344.8137 | 445.1288 | 589.9562 | 0 | 0 | 0 | 135.0877 | 9.5808 | 17.1452 | 147.9151
| 가정용 | 4570768 | 12522.6521 | 12522.6521 | 2745.9205 | 3095.4 | 352.1068 | 286.2658 | 360.7644 | 2371.8986 | 1112 | 575.0685 | 1623.2274 | 329126 | 901.7151 | 450.8575 | 104.1753 | 212.3808 | 0 | 0 | 0 | 67.3068 | 6.1973 | 11.0822 | 49.7151
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 46057 | 126.1836 | 126.1836 | 118.3808 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 5766 | 15.7973 | 7.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8986 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 26905 | 73.7123 | 73.7123 | 20.3425 | 18.8685 | 0 | 2.0247 | 0 | 14.537 | 3.2 | 5.4356 | 9.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 363 | 0.99452 | 0.99452 | 0 | 0.0082192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9863 | 325144 | 890.8055 | 445.4027 | 178.5726 | 165.0384 | 0 | 0 | 0 | 43.2027 | 0 | 0 | 58.589
| 대중탕(욕2) | 524 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 306999 | 841.0932 | 841.0932 | 157.3123 | 93.3205 | 7.5425 | 11.7753 | 7.5425 | 101.2219 | 24.1863 | 246.5973 | 191.5945 | 62090 | 170.1096 | 85.0548 | 43.8247 | 39.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3671
| 일반(영업) | 1048804 | 2873.4356 | 2873.4356 | 626.9589 | 749.1507 | 25.7233 | 25.0575 | 34.0082 | 450.3836 | 153.211 | 508.4247 | 300.5178 | 259588 | 711.2 | 355.6 | 118.5562 | 172.674 | 0 | 0 | 0 | 16.6795 | 3.3836 | 6.063 | 38.2438
| 일반(학교) | 172452 | 472.4712 | 472.4712 | 111.9288 | 93.6329 | 13.474 | 79.6192 | 4.1288 | 50.7671 | 29.9863 | 26.663 | 62.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013년 | 계 | 6540137 | 17918.1836 | 17918.1836 | 3966.7726 | 4348.8438 | 408.6192 | 454.1479 | 468.1726 | 3289.6575 | 1416.3973 | 1310.2795 | 2255.2932 | 1031660 | 2826.4658 | 1413.2329 | 469.1753 | 519.9452 | 0 | 0 | 0 | 245.6356 | 12.2027 | 19.3726 | 146.9014
| 가정용 | 4915329 | 13466.6548 | 13466.6548 | 2990.2082 | 3283.0055 | 350.1616 | 312.3726 | 411.3205 | 2625.5425 | 1148.4219 | 669.1808 | 1676.4411 | 377894 | 1035.326 | 517.663 | 127.9918 | 177.0849 | 0 | 0 | 0 | 148.9479 | 3.2822 | 12.3315 | 48.0247
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 32605 | 89.3288 | 89.3288 | 83.6274 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 3.4849 | 0 | 0 | 0 | 18854 | 51.6548 | 25.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8274 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 29239 | 80.1068 | 80.1068 | 21.7562 | 18.8411 | 0 | 1.8521 | 0 | 13.589 | 5.0384 | 5.4575 | 13.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 316 | 0.86575 | 0.86575 | 0 | 0.024658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8411 | 330604 | 905.7644 | 452.8822 | 184.7644 | 152.5753 | 0 | 0 | 0 | 53.4438 | 0 | 0 | 62.0986
| 대중탕(욕2) | 601 | 1.6466 | 1.6466 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 315715 | 864.9726 | 864.9726 | 148.4438 | 90.9644 | 11.1479 | 14.5425 | 9.9973 | 111.4164 | 31.0959 | 265.3014 | 182.063 | 38118 | 104.4329 | 52.2164 | 21.4521 | 29.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356
| 일반(영업) | 1066278 | 2921.3096 | 2921.3096 | 611.9699 | 845.611 | 29.9616 | 31.1781 | 41.2356 | 483.8986 | 206.6466 | 342.8658 | 327.9425 | 266190 | 729.2877 | 364.6438 | 134.9671 | 160.5562 | 0 | 0 | 0 | 17.4164 | 8.9205 | 7.0411 | 35.7425
| 일반(학교) | 180054 | 493.2986 | 493.2986 | 109.1205 | 108.1808 | 17.3479 | 94.2027 | 5.6192 | 51.726 | 25.1945 | 27.474 | 54.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014년 | 계 | 6860966 | 18797.1671 | 18797.1671 | 3912.3288 | 4529.3589 | 407.0904 | 447.5808 | 851.7562 | 3503.674 | 1465.0137 | 1309.5671 | 2370.7973 | 939510 | 2574 | 1287 | 403.1425 | 509.2493 | 0 | 0 | 0 | 186.0849 | 11.7534 | 19.6 | 157.1699
| 가정용 | 5145929 | 14098.4356 | 14098.4356 | 3009.7068 | 3340.6082 | 353.0027 | 307.6274 | 646.9671 | 2813.4411 | 1181.5699 | 671.0521 | 1774.4603 | 329672 | 903.211 | 451.6055 | 121.611 | 171.5205 | 0 | 0 | 0 | 96.2411 | 4.4301 | 11.0247 | 46.7781
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 29550 | 80.9589 | 80.9589 | 75.1616 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 13820 | 37.863 | 18.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9315 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 30579 | 83.7781 | 83.7781 | 17.5452 | 22.326 | 0 | 1.8055 | 1.6767 | 12.8466 | 4.7233 | 4.274 | 18.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 21 | 0.057534 | 0.057534 | 0 | 0.057534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340816 | 933.7425 | 466.8712 | 169.2493 | 172.5699 | 0 | 0 | 0 | 55.4849 | 0 | 0 | 69.5671
| 대중탕(욕2) | 266 | 0.72877 | 0.72877 | 0.72877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 363758 | 996.5973 | 996.5973 | 129.7425 | 118.0329 | 17.6356 | 17.1178 | 114.463 | 109.5507 | 24.2055 | 270.2658 | 195.5836 | 31342 | 85.8685 | 42.9342 | 10.7178 | 31.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91781
| 일반(영업) | 1108676 | 3037.4685 | 3037.4685 | 570.2192 | 915.3726 | 29.0712 | 30.8 | 80.3068 | 513.0904 | 233.4438 | 342.789 | 322.3753 | 223860 | 613.3151 | 306.6575 | 101.5644 | 133.8603 | 0 | 0 | 0 | 15.4274 | 7.3233 | 8.5753 | 39.9068
| 일반(학교) | 182187 | 499.1425 | 499.1425 | 109.2247 | 129.8466 | 7.3808 | 90.2301 | 8.3425 | 52.063 | 21.0712 | 21.1863 | 59.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015년 | 계 | 7500262 | 20548.663 | 20548.663 | 4132.1699 | 4845.4959 | 410.7479 | 510.6603 | 1701.0247 | 3702.1507 | 1603.863 | 1275.463 | 2367.0877 | 893492 | 2447.9233 | 1223.9616 | 370.411 | 512.2603 | 0 | 0 | 0 | 128.1342 | 10.5178 | 22.5452 | 180.0932
| 가정용 | 5581632 | 15292.1425 | 15292.1425 | 3151.1918 | 3572.2247 | 353.0219 | 357.4247 | 1308.9205 | 2915.3068 | 1206.8658 | 689.6685 | 1737.5178 | 262828 | 720.0767 | 360.0384 | 112.6164 | 161.5699 | 0 | 0 | 0 | 26.3205 | 4.1753 | 11.3589 | 43.9973
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 27680 | 75.8356 | 75.8356 | 70.5699 | 1.2055 | 0 | 0 | 0 | 4.0603 | 0 | 0 | 0 | 20682 | 56.663 | 28.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3315 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 33162 | 90.8548 | 90.8548 | 18.6384 | 23.937 | 0 | 1.7616 | 4.2795 | 15.8 | 4.6027 | 4.1753 | 17.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 8 | 0.021918 | 0.021918 | 0 | 0.021918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372358 | 1020.1589 | 510.0795 | 164.2466 | 196.4329 | 0 | 0 | 0 | 57.2521 | 0 | 0 | 92.1479
| 대중탕(욕2) | 112 | 0.30685 | 0.30685 | 0.30685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 404938 | 1109.4192 | 1109.4192 | 133.8438 | 130.0493 | 22.6603 | 15.6822 | 182.663 | 114.3425 | 25.0192 | 264.9781 | 220.1808 | 13760 | 37.6986 | 18.8493 | 1.6274 | 15.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5699
| 일반(영업) | 1253284 | 3433.6548 | 3433.6548 | 633.811 | 983.5123 | 28.9014 | 45.0603 | 186.6932 | 592.8767 | 342.6329 | 293.4219 | 326.7452 | 223864 | 613.326 | 306.663 | 91.9205 | 138.6055 | 0 | 0 | 0 | 16.2301 | 6.3425 | 11.1863 | 42.3781
| 일반(학교) | 199446 | 546.4274 | 546.4274 | 123.8082 | 134.5452 | 6.1644 | 90.7315 | 18.4685 | 59.7644 | 24.7425 | 23.2192 | 64.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016년 | 계 | 8285621 | 22700.3315 | 22700.3315 | 4272.0411 | 5182.0192 | 508.589 | 639.7068 | 2562.2356 | 3982.211 | 1700.7589 | 1345.4548 | 2507.3151 | 821732 | 2251.3205 | 1125.6603 | 378.189 | 461.5507 | 0 | 0 | 0 | 119.4356 | 12.7397 | 21.6548 | 132.0904
| 가정용 | 5997313 | 16430.9945 | 16430.9945 | 3243.5452 | 3712.9452 | 386.9863 | 408.2247 | 1843.8685 | 3068.9616 | 1259.7863 | 724.4219 | 1782.2548 | 259108 | 709.8849 | 354.9425 | 107.8411 | 162.3671 | 0 | 0 | 0 | 28.7151 | 2.2548 | 11.5699 | 42.1945
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 33447 | 91.6356 | 91.6356 | 77.3589 | 3.1452 | 0 | 0 | 0 | 11.1315 | 0 | 0 | 0 | 18478 | 50.6247 | 25.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3123 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 34291 | 93.9479 | 93.9479 | 20.3507 | 25.7918 | 0 | 1.6082 | 7.0575 | 14.4356 | 4.2822 | 5.2247 | 15.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 715 | 1.9589 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 199238 | 545.8575 | 272.9288 | 113.3151 | 101.6027 | 0 | 0 | 0 | 29.7726 | 0 | 0 | 28.2384
| 대중탕(욕2) | 297 | 0.8137 | 0.8137 | 0.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 1144 | 3.1342 | 3.1342 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 139692 | 382.7178 | 191.3589 | 80.0274 | 72.8521 | 0 | 0 | 0 | 20.2082 | 0 | 0 | 18.2712
| 일반(업무) | 239998 | 657.5288 | 657.5288 | 65.6356 | 61.6466 | 33.0247 | 9.3452 | 135.2301 | 55.5151 | 13.6027 | 139.3288 | 144.2 | 4250 | 11.6438 | 5.8219 | 0.73699 | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589
| 일반(영업) | 657478 | 1801.3096 | 1801.3096 | 316.1014 | 515.6411 | 14.5233 | 43.1041 | 142.7233 | 323.9425 | 182.2877 | 93.7123 | 169.274 | 96816 | 265.2493 | 132.6247 | 37.3671 | 57.1671 | 0 | 0 | 0 | 7.5041 | 4.1068 | 5.7973 | 20.6822
| 일반(학교) | 212974 | 583.4904 | 583.4904 | 129.0658 | 154.6575 | 15.3151 | 98.1836 | 19.1562 | 48.1096 | 26.8 | 21.4521 | 70.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 1107964 | 3035.5178 | 3035.5178 | 418.9616 | 708.1918 | 58.7397 | 79.2411 | 414.2 | 460.1151 | 214 | 361.3151 | 320.7534 | 104150 | 285.3425 | 142.6712 | 38.9014 | 63.2356 | 0 | 0 | 0 | 7.9233 | 6.3781 | 4.2877 | 21.9452

## 집계표 (hidden)
● 음성 연간 상수도, 지하수 사용현황
구분 |  | 상수도 | [11 empty] | 지하수
|  | 사용량 (㎥/일) | 계 (㎥/년) | 음성군 | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면 | 사용량 (㎥/일) | 소계 (㎥/년) | 음성군 | 음성읍 | 금왕읍 | 소이면 | 원남면 | 맹동면 | 대소면 | 삼성면 | 생극면 | 감곡면
2011년 | 계 | 15552.9041 | 5676810 | 5676810 | 1336642 | 1404449 | 147564 | 142036 | 129568 | 1023490 | 263992 | 432298 | 796771 | 2770.389 | 1011192 | 505596 | 153423 | 214677 | 0 | 0 | 0 | 33112 | 38257 | 7122 | 59005
| 가정용 | 11000.6904 | 4015252 | 4015252 | 946237 | 1054645 | 125635 | 93416 | 114002 | 773785 | 144449 | 181041 | 582042 | 1073.611 | 391868 | 195934 | 37623 | 89094 | 0 | 0 | 0 | 9199 | 33923 | 4102 | 21993
| 공업용 | 0.92603 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 104.9671 | 38313 | 38313 | 37396 | 369 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 69.0712 | 25211 | 25211 | 7047 | 6201 | 0 | 626 | 0 | 4832 | 1320 | 1999 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 0.17808 | 65 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 869.6986 | 317440 | 158720 | 74289 | 45689 | 0 | 0 | 0 | 17987 | 0 | 0 | 20755
| 대중탕(욕2) | 12.0877 | 4412 | 4412 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 1205.3616 | 439957 | 439957 | 54499 | 34833 | 3242 | 24456 | 3850 | 54454 | 71418 | 127012 | 66193 | 87.8575 | 32068 | 16034 | 10661 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563
| 일반(영업) | 2700.5781 | 985711 | 985711 | 233093 | 271396 | 12892 | 8970 | 9812 | 169523 | 42624 | 113368 | 124033 | 739.2219 | 269816 | 134908 | 30850 | 75084 | 0 | 0 | 0 | 5926 | 4334 | 3020 | 15694
| 일반(학교) | 459.0438 | 167551 | 167551 | 53958 | 37003 | 5795 | 14568 | 1904 | 20010 | 4181 | 8878 | 21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012년 | 계 | 16911.9781 | 6172872 | 6172872 | 1380532 | 1479581 | 145579 | 147731 | 148352 | 1092571 | 482743 | 497199 | 798584 | 2689.6274 | 981714 | 490857 | 162472 | 215334 | 0 | 0 | 0 | 49307 | 3497 | 6258 | 53989
| 가정용 | 12522.6521 | 4570768 | 4570768 | 1002261 | 1129821 | 128519 | 104487 | 131679 | 865743 | 405880 | 209900 | 592478 | 901.7151 | 329126 | 164563 | 38024 | 77519 | 0 | 0 | 0 | 24567 | 2262 | 4045 | 18146
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 126.1836 | 46057 | 46057 | 43209 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 15.7973 | 5766 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 73.7123 | 26905 | 26905 | 7425 | 6887 | 0 | 739 | 0 | 5306 | 1168 | 1984 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 0.99452 | 363 | 363 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 890.8055 | 325144 | 162572 | 65179 | 60239 | 0 | 0 | 0 | 15769 | 0 | 0 | 21385
| 대중탕(욕2) | 1.4356 | 524 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 841.0932 | 306999 | 306999 | 57419 | 34062 | 2753 | 4298 | 2753 | 36946 | 8828 | 90008 | 69932 | 170.1096 | 62090 | 31045 | 15996 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499
| 일반(영업) | 2873.4356 | 1048804 | 1048804 | 228840 | 273440 | 9389 | 9146 | 12413 | 164390 | 55922 | 185575 | 109689 | 711.2 | 259588 | 129794 | 43273 | 63026 | 0 | 0 | 0 | 6088 | 1235 | 2213 | 13959
| 일반(학교) | 472.4712 | 172452 | 172452 | 40854 | 34176 | 4918 | 29061 | 1507 | 18530 | 10945 | 9732 | 22729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013년 | 계 | 17918.1836 | 6540137 | 6540137 | 1447872 | 1587328 | 149146 | 165764 | 170883 | 1200725 | 516985 | 478252 | 823182 | 2826.4658 | 1031660 | 515830 | 171249 | 189780 | 0 | 0 | 0 | 89657 | 4454 | 7071 | 53619
| 가정용 | 13466.6548 | 4915329 | 4915329 | 1091426 | 1198297 | 127809 | 114016 | 150132 | 958323 | 419174 | 244251 | 611901 | 1035.326 | 377894 | 188947 | 46717 | 64636 | 0 | 0 | 0 | 54366 | 1198 | 4501 | 17529
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 89.3288 | 32605 | 32605 | 30524 | 809 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 51.6548 | 18854 | 9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9427 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 80.1068 | 29239 | 29239 | 7941 | 6877 | 0 | 676 | 0 | 4960 | 1839 | 1992 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 0.86575 | 316 | 316 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 905.7644 | 330604 | 165302 | 67439 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 19507 | 0 | 0 | 22666
| 대중탕(욕2) | 1.6466 | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 864.9726 | 315715 | 315715 | 54182 | 33202 | 4069 | 5308 | 3649 | 40667 | 11350 | 96835 | 66453 | 104.4329 | 38118 | 19059 | 7830 | 10851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378
| 일반(영업) | 2921.3096 | 1066278 | 1066278 | 223369 | 308648 | 10936 | 11380 | 15051 | 176623 | 75426 | 125146 | 119699 | 729.2877 | 266190 | 133095 | 49263 | 58603 | 0 | 0 | 0 | 6357 | 3256 | 2570 | 13046
| 일반(학교) | 493.2986 | 180054 | 180054 | 39829 | 39486 | 6332 | 34384 | 2051 | 18880 | 9196 | 10028 | 19868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014년 | 계 | 18797.1671 | 6860966 | 6860966 | 1428000 | 1653216 | 148588 | 163367 | 310891 | 1278841 | 534730 | 477992 | 865341 | 2574 | 939510 | 469755 | 147147 | 185876 | 0 | 0 | 0 | 67921 | 4290 | 7154 | 57367
| 가정용 | 14098.4356 | 5145929 | 5145929 | 1098543 | 1219322 | 128846 | 112284 | 236143 | 1026906 | 431273 | 244934 | 647678 | 903.211 | 329672 | 164836 | 44388 | 62605 | 0 | 0 | 0 | 35128 | 1617 | 4024 | 17074
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 80.9589 | 29550 | 29550 | 27434 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 37.863 | 13820 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 83.7781 | 30579 | 30579 | 6404 | 8149 | 0 | 659 | 612 | 4689 | 1724 | 1560 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 0.057534 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.7425 | 340816 | 170408 | 61776 | 62988 | 0 | 0 | 0 | 20252 | 0 | 0 | 25392
| 대중탕(욕2) | 0.72877 | 266 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 996.5973 | 363758 | 363758 | 47356 | 43082 | 6437 | 6248 | 41779 | 39986 | 8835 | 98647 | 71388 | 85.8685 | 31342 | 15671 | 3912 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335
| 일반(영업) | 3037.4685 | 1108676 | 1108676 | 208130 | 334111 | 10611 | 11242 | 29312 | 187278 | 85207 | 125118 | 117667 | 613.3151 | 223860 | 111930 | 37071 | 48859 | 0 | 0 | 0 | 5631 | 2673 | 3130 | 14566
| 일반(학교) | 499.1425 | 182187 | 182187 | 39867 | 47394 | 2694 | 32934 | 3045 | 19003 | 7691 | 7733 | 21826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015년 | 계 | 20548.663 | 7500262 | 7500262 | 1508242 | 1768606 | 149923 | 186391 | 620874 | 1351285 | 585410 | 465544 | 863987 | 2447.9233 | 893492 | 446746 | 135200 | 186975 | 0 | 0 | 0 | 46769 | 3839 | 8229 | 65734
| 가정용 | 15292.1425 | 5581632 | 5581632 | 1150185 | 1303862 | 128853 | 130460 | 477756 | 1064087 | 440506 | 251729 | 634194 | 720.0767 | 262828 | 131414 | 41105 | 58973 | 0 | 0 | 0 | 9607 | 1524 | 4146 | 16059
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 75.8356 | 27680 | 27680 | 25758 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 56.663 | 20682 | 10341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10341 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 90.8548 | 33162 | 33162 | 6803 | 8737 | 0 | 643 | 1562 | 5767 | 1680 | 1524 | 6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 0.021918 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.1589 | 372358 | 186179 | 59950 | 71698 | 0 | 0 | 0 | 20897 | 0 | 0 | 33634
| 대중탕(욕2) | 0.30685 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반(업무) | 1109.4192 | 404938 | 404938 | 48853 | 47468 | 8271 | 5724 | 66672 | 41735 | 9132 | 96717 | 80366 | 37.6986 | 13760 | 6880 | 594 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573
| 일반(영업) | 3433.6548 | 1253284 | 1253284 | 231341 | 358982 | 10549 | 16447 | 68143 | 216400 | 125061 | 107099 | 119262 | 613.326 | 223864 | 111932 | 33551 | 50591 | 0 | 0 | 0 | 5924 | 2315 | 4083 | 15468
| 일반(학교) | 546.4274 | 199446 | 199446 | 45190 | 49109 | 2250 | 33117 | 6741 | 21814 | 9031 | 8475 | 23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016년 | 계 | 22700.3315 | 8285621 | 8285621 | 1559295 | 1891437 | 185635 | 233493 | 935216 | 1453507 | 620777 | 491091 | 915170 | 2251.3205 | 821732 | 410866 | 138039 | 168466 | 0 | 0 | 0 | 43594 | 4650 | 7904 | 48213
| 가정용 | 16430.9945 | 5997313 | 5997313 | 1183894 | 1355225 | 141250 | 149002 | 673012 | 1120171 | 459822 | 264414 | 650523 | 709.8849 | 259108 | 129554 | 39362 | 59264 | 0 | 0 | 0 | 10481 | 823 | 4223 | 15401
| 공업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 산업용 | 91.6356 | 33447 | 33447 | 28236 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 50.6247 | 18478 | 9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9239 | 0 | 0 | 0
| 보육시설 | 93.9479 | 34291 | 34291 | 7428 | 9414 | 0 | 587 | 2576 | 5269 | 1563 | 1907 | 5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대중탕(욕1) | 1.9589 | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 545.8575 | 199238 | 99619 | 41360 | 37085 | 0 | 0 | 0 | 10867 | 0 | 0 | 10307
| 대중탕(욕2) | 0.8137 | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 욕탕용 | 3.1342 | 1144 | 1144 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 382.7178 | 139692 | 69846 | 29210 | 26591 | 0 | 0 | 0 | 7376 | 0 | 0 | 6669
| 일반(업무) | 657.5288 | 239998 | 239998 | 23957 | 22501 | 12054 | 3411 | 49359 | 20263 | 4965 | 50855 | 52633 | 11.6438 | 4250 | 2125 | 269 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277
| 일반(영업) | 1801.3096 | 657478 | 657478 | 115377 | 188209 | 5301 | 15733 | 52094 | 118239 | 66535 | 34205 | 61785 | 265.2493 | 96816 | 48408 | 13639 | 20866 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 1499 | 2116 | 7549
| 일반(학교) | 583.4904 | 212974 | 212974 | 47109 | 56450 | 5590 | 35837 | 6992 | 17560 | 9782 | 7830 | 25824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 일반용 | 3035.5178 | 1107964 | 1107964 | 152921 | 258490 | 21440 | 28923 | 151183 | 167942 | 78110 | 131880 | 117075 | 285.3425 | 104150 | 52075 | 14199 | 23081 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 2328 | 1565 | 8010

## 부윤(검측) (hidden)
1. 부윤 상수 검측량
▶ 일사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/일)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용 | 급수인구 | 계 | 가정용 | 영업용 | 상수사용원단위 | 영업용수율 | 공업용
2011년 |  | 53.7781 | 31.2986 | 6.5671 | 0 | 0 | 15.9123 | 0 | 0 |  | 53.7781 | 31.2986 | 22.4795 | #DIV/0! | 41.8 | 0
2012년 |  | 51.8849 | 29.1589 | 9.3178 | 0 | 0 | 13.4082 | 0 | 0 |  | 51.8849 | 29.1589 | 22.726 | #DIV/0! | 43.8 | 0
2013년 |  | 61.0658 | 33.5014 | 9.937 | 0 | 0 | 17.6274 | 0 | 0 |  | 61.0658 | 33.5014 | 27.5644 | #DIV/0! | 45.1 | 0
2014년 |  | 54.8932 | 27.5205 | 11.9288 | 0 | 0 | 15.4438 | 0 | 0 |  | 54.8932 | 27.5205 | 27.3726 | #DIV/0! | 49.9 | 0
2015년 |  | 57.0411 | 28.0795 | 13.1452 | 0 | 0 | 15.8164 | 0 | 0 |  | 57.0411 | 28.0795 | 28.9616 | #DIV/0! | 50.8 | 0
2016년 |  | 45.8822 | 29.1562 | 9.2 | 0 | 0 | 7.526 | 0 | 0 |  | 45.8822 | 29.1562 | 16.726 | #DIV/0! | 36.5 | 0
▶ 년사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/년)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 |  | 19629 | 11424 | 2397 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 0
2012년 |  | 18938 | 10643 | 3401 | 0 | 0 | 4894 | 0 | 0
2013년 |  | 22289 | 12228 | 3627 | 0 | 0 | 6434 | 0 | 0
2014년 |  | 20036 | 10045 | 4354 | 0 | 0 | 5637 | 0 | 0
2015년 |  | 20820 | 10249 | 4798 | 0 | 0 | 5773 | 0 | 0
2016년 |  | 16747 | 10642 | 3358 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0
▶ 월사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/월)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 | 1월 | 1429 | 865 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
| 2월 | 1152 | 784 | 98 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
| 3월 | 1914 | 1115 | 163 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0
| 4월 | 1421 | 911 | 185 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
| 5월 | 1806 | 809 | 646 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0
| 6월 | 1607 | 858 | 214 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0
| 7월 | 1713 | 905 | 229 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0
| 8월 | 1859 | 1039 | 240 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
| 9월 | 1730 | 1132 | 79 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0
| 10월 | 2367 | 1494 | 197 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0
| 11월 | 1248 | 681 | 152 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0
| 12월 | 1383 | 831 | 194 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0
| 계 | 19629 | 11424 | 2397 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 0
2012년 | 1월 | 1460 | 760 | 225 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
| 2월 | 1295 | 705 | 220 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
| 3월 | 2466 | 1100 | 815 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0
| 4월 | 1575 | 706 | 556 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
| 5월 | 1147 | 657 | 158 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0
| 6월 | 1496 | 852 | 215 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0
| 7월 | 1843 | 1180 | 196 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0
| 8월 | 1544 | 1009 | 171 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
| 9월 | 1638 | 1136 | 62 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
| 10월 | 1471 | 808 | 303 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
| 11월 | 1436 | 821 | 240 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
| 12월 | 1567 | 909 | 240 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0
| 계 | 18938 | 10643 | 3401 | 0 | 0 | 4894 | 0 | 0
2013년 | 1월 | 1311 | 716 | 238 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0
| 2월 | 1528 | 739 | 265 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0
| 3월 | 1783 | 840 | 338 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
| 4월 | 1202 | 668 | 148 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0
| 5월 | 1487 | 807 | 181 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0
| 6월 | 2193 | 1290 | 297 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0
| 7월 | 2016 | 1204 | 252 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
| 8월 | 2044 | 1210 | 243 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0
| 9월 | 2022 | 1182 | 259 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0
| 10월 | 2076 | 1239 | 257 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
| 11월 | 1915 | 1124 | 290 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0
| 12월 | 2712 | 1209 | 859 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
| 계 | 22289 | 12228 | 3627 | 0 | 0 | 6434 | 0 | 0
2014년 | 1월 | 2056 | 764 | 783 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0
| 2월 | 2124 | 805 | 905 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
| 3월 | 1586 | 909 | 228 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0
| 4월 | 1269 | 654 | 189 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0
| 5월 | 1456 | 694 | 296 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0
| 6월 | 1896 | 973 | 346 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0
| 7월 | 1666 | 877 | 280 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0
| 8월 | 1517 | 825 | 245 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0
| 9월 | 1672 | 971 | 227 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
| 10월 | 1541 | 887 | 223 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0
| 11월 | 1773 | 898 | 330 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0
| 12월 | 1480 | 788 | 302 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
| 계 | 20036 | 10045 | 4354 | 0 | 0 | 5637 | 0 | 0
2015년 | 1월 | 1424 | 754 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
| 2월 | 1534 | 792 | 304 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0
| 3월 | 1355 | 638 | 328 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0
| 4월 | 1592 | 716 | 541 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
| 5월 | 1922 | 792 | 656 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
| 6월 | 2044 | 913 | 601 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
| 7월 | 1957 | 995 | 399 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0
| 8월 | 2357 | 1074 | 641 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0
| 9월 | 1585 | 877 | 193 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0
| 10월 | 1911 | 982 | 303 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0
| 11월 | 1632 | 894 | 256 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0
| 12월 | 1507 | 822 | 241 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0
| 계 | 20820 | 10249 | 4798 | 0 | 0 | 5773 | 0 | 0
2016년 | 1월 | 1654 | 843 | 312 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0
| 2월 | 1244 | 629 | 197 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0
| 3월 | 1408 | 715 | 252 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0
| 4월 | 1727 | 755 | 438 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0
| 5월 | 1645 | 768 | 469 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
| 6월 | 1983 | 919 | 617 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0
| 7월 | 1394 | 1096 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 1138 | 980 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 1097 | 1016 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 1301 | 1157 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 978 | 846 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 1178 | 918 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 16747 | 10642 | 3358 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0

## 미곡(검측) (hidden)
2. 미곡 상수 검측량
▶ 일사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/일)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용 | 급수인구 | 계 | 가정용 | 영업용 | 상수사용원단위 | 영업용수율 | 공업용
2011년 |  | 11.4712 | 11.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.4712 | 11.4712 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2012년 |  | 14.6247 | 14.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.6247 | 14.6247 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2013년 |  | 11.9534 | 11.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9534 | 11.9534 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2014년 |  | 17.4356 | 17.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4356 | 17.4356 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2015년 |  | 13.4959 | 13.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.4959 | 13.4959 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2016년 |  | 15.6658 | 15.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6658 | 15.6658 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
▶ 년사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/년)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 |  | 4187 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012년 |  | 5338 | 5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013년 |  | 4363 | 4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014년 |  | 6364 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015년 |  | 4926 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016년 |  | 5718 | 5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 월사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/월)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 | 1월 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4187 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012년 | 1월 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 5338 | 5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013년 | 1월 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4363 | 4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014년 | 1월 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 6364 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015년 | 1월 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4926 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016년 | 1월 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 5718 | 5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 관성(검측) (hidden)
3. 관성 상수 검측량
▶ 일사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/일)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용 | 급수인구 | 계 | 가정용 | 영업용 | 상수사용원단위 | 영업용수율 | 공업용
2011년 |  | 10.3699 | 10.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3699 | 10.3699 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2012년 |  | 10.526 | 10.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.526 | 10.526 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2013년 |  | 11.9863 | 11.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9863 | 11.9863 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2014년 |  | 11.0247 | 11.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.0247 | 11.0247 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2015년 |  | 11.3589 | 11.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3589 | 11.3589 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2016년 |  | 11.5699 | 11.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5699 | 11.5699 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
▶ 년사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/년)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 |  | 3785 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012년 |  | 3842 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013년 |  | 4375 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014년 |  | 4024 | 4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015년 |  | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016년 |  | 4223 | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ 월사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/월)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 | 1월 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 3785 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012년 | 1월 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 3842 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013년 | 1월 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4375 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014년 | 1월 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4024 | 4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015년 | 1월 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016년 | 1월 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 4223 | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 단평(검측) (hidden)
4. 단평 상수 검측량
▶ 일사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/일)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용 | 급수인구 | 계 | 가정용 | 영업용 | 상수사용원단위 | 영업용수율 | 공업용
2012년 |  | 33.4603 | 31.7178 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 |  | 31.7178 | 31.7178 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1.7425
2012년 |  | 33.9041 | 26.5452 | 0 | 0 | 7.3589 | 0 | 0 | 0 |  | 26.5452 | 26.5452 | 0 | #DIV/0! | 0 | 7.3589
2013년 |  | 36.0301 | 26.6411 | 0 | 0 | 9.389 | 0 | 0 | 0 |  | 26.6411 | 26.6411 | 0 | #DIV/0! | 0 | 9.389
2014년 |  | 42.3863 | 27.2027 | 0 | 0 | 15.1836 | 0 | 0 | 0 |  | 27.2027 | 27.2027 | 0 | #DIV/0! | 0 | 15.1836
2015년 |  | 37.0822 | 27.7178 | 0 | 0 | 9.3644 | 0 | 0 | 0 |  | 27.7178 | 27.7178 | 0 | #DIV/0! | 0 | 9.3644
2016년 |  | 27.6164 | 24.926 | 0 | 0 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 |  | 24.926 | 24.926 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2.6904
▶ 년사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/년)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2012년 |  | 12213 | 11577 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0
2012년 |  | 12375 | 9689 | 0 | 0 | 2686 | 0 | 0 | 0
2013년 |  | 13151 | 9724 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 0
2014년 |  | 15471 | 9929 | 0 | 0 | 5542 | 0 | 0 | 0
2015년 |  | 13535 | 10117 | 0 | 0 | 3418 | 0 | 0 | 0
2016년 |  | 10080 | 9098 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0
▶ 월사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/월)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2012년 | 1월 | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 1247 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 1057 | 904 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 1209 | 1029 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 997 | 846 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 1057 | 905 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
| 계 | 12213 | 11577 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0
2012년 | 1월 | 971 | 781 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 848 | 686 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 1118 | 756 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 1192 | 980 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 924 | 718 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 823 | 665 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 1095 | 871 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 1129 | 979 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 876 | 775 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 1370 | 903 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 933 | 812 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 1096 | 763 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0
| 계 | 12375 | 9689 | 0 | 0 | 2686 | 0 | 0 | 0
2013년 | 1월 | 833 | 612 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 1119 | 795 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 878 | 723 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 689 | 538 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 812 | 621 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 1132 | 894 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 1210 | 939 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 1257 | 918 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 1346 | 986 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 1335 | 932 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 1158 | 805 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 1382 | 961 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0
| 계 | 13151 | 9724 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 0 | 0
2014년 | 1월 | 994 | 595 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 1055 | 654 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 1157 | 748 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 1025 | 666 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 1263 | 768 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 1384 | 897 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 1395 | 866 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 1431 | 859 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 1614 | 971 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 1681 | 1041 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 1175 | 883 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 1297 | 981 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0
| 계 | 15471 | 9929 | 0 | 0 | 5542 | 0 | 0 | 0
2015년 | 1월 | 1080 | 755 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 1199 | 855 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 1149 | 836 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 1192 | 836 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 1257 | 869 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 1240 | 851 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 1335 | 950 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 1275 | 865 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 1156 | 892 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 843 | 766 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 915 | 834 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 894 | 808 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
| 계 | 13535 | 10117 | 0 | 0 | 3418 | 0 | 0 | 0
2016년 | 1월 | 727 | 642 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
| 2월 | 706 | 614 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
| 3월 | 807 | 748 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
| 4월 | 752 | 676 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
| 5월 | 835 | 713 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
| 6월 | 823 | 745 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
| 7월 | 855 | 777 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 846 | 765 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 908 | 827 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 1218 | 1140 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 693 | 620 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 910 | 831 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
| 계 | 10080 | 9098 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0

## 오궁(검측) (hidden)
5. 오궁 상수 검측량
▶ 일사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/일)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용 | 급수인구 | 계 | 가정용 | 영업용 | 상수사용원단위 | 영업용수율 | 공업용
2011년 |  | 60.1178 | 52.0137 | 5.8822 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 0 |  | 60.1178 | 52.0137 | 8.1041 | #DIV/0! | 13.5 | 0
2012년 |  | 61.3918 | 53.7288 | 5.4137 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 |  | 61.3918 | 53.7288 | 7.663 | #DIV/0! | 12.5 | 0
2013년 |  | 59.3205 | 52.3863 | 5.7315 | 0 | 0 | 1.2027 | 0 | 0 |  | 59.3205 | 52.3863 | 6.9342 | #DIV/0! | 11.7 | 0
2014년 |  | 61.4548 | 54.0603 | 3.6986 | 0 | 0 | 3.6959 | 0 | 0 |  | 61.4548 | 54.0603 | 7.3945 | #DIV/0! | 12 | 0
2015년 |  | 56.5863 | 49.9699 | 3.1918 | 0 | 0 | 3.4247 | 0 | 0 |  | 56.5863 | 49.9699 | 6.6164 | #DIV/0! | 11.7 | 0
2016년 |  | 54.7233 | 49.5836 | 3.5452 | 0 | 0 | 1.5945 | 0 | 0 |  | 54.7233 | 49.5836 | 5.1397 | #DIV/0! | 9.4 | 0
▶ 년사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/년)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 |  | 21943 | 18985 | 2147 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0
2012년 |  | 22408 | 19611 | 1976 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0
2013년 |  | 21652 | 19121 | 2092 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0
2014년 |  | 22431 | 19732 | 1350 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0
2015년 |  | 20654 | 18239 | 1165 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
2016년 |  | 19974 | 18098 | 1294 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0
▶ 월사용량 | [8 empty] | (단위:㎥/월)
구 분 |  | 계 | 가정용 | 교육용 | 욕탕용 | 일반공업용 | 일반용 | 전용공업용 | 혼합용
2011년 | 1월 | 1901 | 1643 | 171 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
| 2월 | 1736 | 1481 | 178 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
| 3월 | 2317 | 1818 | 456 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
| 4월 | 1554 | 1356 | 145 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
| 5월 | 1632 | 1403 | 181 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
| 6월 | 1930 | 1686 | 164 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
| 7월 | 1818 | 1611 | 121 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
| 8월 | 1890 | 1670 | 131 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
| 9월 | 2131 | 1784 | 261 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
| 10월 | 1884 | 1710 | 105 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
| 11월 | 1675 | 1533 | 114 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
| 12월 | 1475 | 1290 | 120 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
| 계 | 21943 | 18985 | 2147 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0
2012년 | 1월 | 1716 | 1494 | 133 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
| 2월 | 1472 | 1274 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
| 3월 | 2253 | 2032 | 137 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
| 4월 | 1700 | 1533 | 102 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
| 5월 | 1451 | 1285 | 135 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
| 6월 | 1924 | 1780 | 110 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
| 7월 | 1967 | 1651 | 186 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
| 8월 | 2019 | 1762 | 182 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
| 9월 | 2261 | 1932 | 248 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
| 10월 | 1877 | 1619 | 199 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
| 11월 | 1658 | 1409 | 187 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
| 12월 | 2110 | 1840 | 231 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
| 계 | 22408 | 19611 | 1976 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0
2013년 | 1월 | 1680 | 1446 | 192 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
| 2월 | 2126 | 1844 | 239 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
| 3월 | 1767 | 1481 | 254 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
| 4월 | 1600 | 1279 | 297 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
| 5월 | 1449 | 1324 | 105 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| 6월 | 1553 | 1382 | 147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
| 7월 | 1883 | 1683 | 160 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| 8월 | 1833 | 1594 | 200 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
| 9월 | 2049 | 1886 | 112 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
| 10월 | 2276 | 2077 | 157 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
| 11월 | 1334 | 1199 | 109 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
| 12월 | 2102 | 1926 | 120 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
| 계 | 21652 | 19121 | 2092 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0
2014년 | 1월 | 1589 | 1397 | 107 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
| 2월 | 1864 | 1657 | 75 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
| 3월 | 1638 | 1482 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
| 4월 | 1425 | 1122 | 224 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
| 5월 | 1613 | 1398 | 100 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
| 6월 | 1764 | 1545 | 112 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
| 7월 | 1925 | 1693 | 100 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
| 8월 | 1967 | 1709 | 118 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
| 9월 | 2096 | 1862 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
| 10월 | 2505 | 2275 | 108 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
| 11월 | 2111 | 1885 | 121 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
| 12월 | 1934 | 1707 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
| 계 | 22431 | 19732 | 1350 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0
2015년 | 1월 | 1819 | 1602 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
| 2월 | 1495 | 1347 | 60 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
| 3월 | 1555 | 1391 | 70 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
| 4월 | 1279 | 1135 | 67 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
| 5월 | 1432 | 1232 | 93 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
| 6월 | 1501 | 1273 | 89 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0
| 7월 | 2043 | 1866 | 99 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
| 8월 | 1845 | 1611 | 137 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
| 9월 | 1994 | 1804 | 98 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
| 10월 | 1758 | 1523 | 123 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
| 11월 | 1667 | 1490 | 94 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
| 12월 | 2266 | 1965 | 109 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
| 계 | 20654 | 18239 | 1165 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
2016년 | 1월 | 1400 | 1225 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
| 2월 | 1363 | 1199 | 58 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
| 3월 | 1838 | 1656 | 97 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
| 4월 | 1482 | 1340 | 70 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
| 5월 | 1629 | 1434 | 97 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
| 6월 | 1589 | 1345 | 111 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
| 7월 | 1620 | 1492 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8월 | 1719 | 1608 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9월 | 2087 | 1915 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10월 | 1954 | 1830 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11월 | 1589 | 1481 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12월 | 1704 | 1573 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | 19974 | 18098 | 1294 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0