## 분뇨
▣목표연도별 분뇨 오염부하 원단위
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
발생분뇨 | BOD | 19 | 19 | 19 | 19 | A
오염부하량 | COD | 16 | 16 | 16 | 16
원단위 | SS | 32 | 32 | 32 | 32
(g/인ㆍ일) | T-N | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57
| T-P | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
수세화율(%) |  | 90 | 100 | 100 | 100 | B
분류식화율(%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | C
오수관거직투입율(%) |  | 90 | 100 | 100 | 100 | D=B×C
정화조 설치율(%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | E=B-D
직투입 | BOD | 17.1 | 19 | 19 | 19 | F=A×D
분뇨 | COD | 14.4 | 16 | 16 | 16
오염부하량 | SS | 28.8 | 32 | 32 | 32
원단위 | T-N | 6.813 | 7.57 | 7.57 | 7.57
(g/인ㆍ일) | T-P | 1.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4
정화조설치 | BOD | 50 | 50 | 50 | 50 | G
처리효율 | COD | 50 | 50 | 50 | 50
(%) | SS | 50 | 50 | 50 | 50
| T-N | 15 | 15 | 15 | 15
| T-P | 15 | 15 | 15 | 15
정화조처리후 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | H=(A×E)×(1-G)
오염부하량 | COD | 0 | 0 | 0 | 0
원단위 | SS | 0 | 0 | 0 | 0
(g/인ㆍ일) | T-N | 0 | 0 | 0 | 0
| T-P | 0 | 0 | 0 | 0
오염부하량 | BOD | 17.1 | 19 | 19 | 19 | I=F+H
원단위적용 | COD | 14.4 | 16 | 16 | 16
(g/인ㆍ일) | SS | 28.8 | 32 | 32 | 32
| T-N | 6.813 | 7.57 | 7.57 | 7.57
| T-P | 1.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4
주 : 1) 분뇨의 관거직투입율 = 수세화율×분류식관거 보급률/100 2) 정화조설치율 = 수세화율 - 분뇨의 관거 직투입율 3) 관거직투입분뇨 오염부하량 = 발생분뇨오염 부하량×분뇨의 관거직투입율/100 4) 정화조처리후 오염부하량 = 발생분뇨오염 부하량×정화주설치율/100×(100-정화조처리효율) 5) 오염부하량 원단위적용 = 관거직투입분뇨 + 정화조처리후 오염부하량

## 영업
▣ 목표연도별 영업용수 오염부하 원단위
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
가정잡배수 | BOD | 26 | 26 | 26 | 26
오염부하량 | COD | 24 | 24 | 24 | 24
원단위 | SS | 19 | 19 | 19 | 19
(g/인ㆍ일) | T-N | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
영업용수율(%) |  | 60 | 60 | 60 | 60
영업오수 | BOD | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
오염부하량 | COD | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
원단위 | SS | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
(g/인ㆍ일) | T-N | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
| T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
18 | 18 | 18 | 18 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4

## 생활
▣ 목표연도별 생활하수 오염부하 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
생활하수 | 가정잡배수 | BOD | 26 | 26 | 26 | 26
오염부하 | 오염부하량 | COD | 24 | 24 | 24 | 24
원단위 | 원단위 | SS | 19 | 19 | 19 | 19
(g/인ㆍ일) | (g/인ㆍ일) | T-N | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 분뇨에 의한 | BOD | 17.1 | 19 | 19 | 19
| 오염부하량 | COD | 14.4 | 16 | 16 | 16
| 원단위 | SS | 28.8 | 32 | 32 | 32
| (g/인ㆍ일) | T-N | 6.813 | 7.57 | 7.57 | 7.57
|  | T-P | 1.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| 영업오수 | BOD | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 오염부하량 | COD | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
| 원단위 | SS | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
| (g/인ㆍ일) | T-N | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
|  | T-P | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 계 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
| (g/인ㆍ일) | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2

## 관광
▣ 관광오수 오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 관광오수 유달 오염부하량 원단위 |  |  |  | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
기초 가정오수 |  | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
(가정잡배수+분뇨) |  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
오염 부하량 원단위 |  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
(g/인‧일) |  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
관광오수 | 숙박객 | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36 | 80%
오염부하량 |  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32 | 80%
원단위 |  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 80%
(g/인‧일) |  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343 | 90%
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 20%
| 일귀객 | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9 | 20%
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8 | 20%
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 20%
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 40%
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 20%

## 군부대
▣ 군부대 오염부하량 원단위 결정
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
가정잡배수 | BOD | 26 | 26 | 26 | 26
오염부하량 | COD | 24 | 24 | 24 | 24
원단위 | SS | 19 | 19 | 19 | 19
(g/인ㆍ일) | T-N | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| T-P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
분뇨에 의한 | BOD | 17.1 | 19 | 19 | 19
오염부하량 | COD | 14.4 | 16 | 16 | 16
원단위 | SS | 28.8 | 32 | 32 | 32
(g/인ㆍ일) | T-N | 6.813 | 7.57 | 7.57 | 7.57
| T-P | 1.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4
생활오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45 | 군부대
오염부하량 | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40 | 오염부하량
원단위 | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51 | 적용 원단위
(g/인ㆍ일) | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
| T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9

## 인제
▣ 오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(인제처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  | 6796 | 6559.28 | 6322.21 | 6047.99 |  | 목 표 년 도 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | [5 empty] | 처리인구 | 상주인구 |  | 6595 | 6796 | 6559.28 | 6322.21 | 6047.99
|  | 일귀객 | [6 empty] | 관광객 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대인구 |  | 890 | 890 | 890 | 890 |  |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 2998.446 | 2906.0068 | 2813.431 | 2706.3481 |  |  | 군부대 |  | 890 | 890 | 890 | 890 | 890
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 398.9252 | 397.4924 | 383.1259 | 366.5082 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 2341.225 | 2412.58 | 2328.5444 | 2244.3846 | 2147.0365
|  | COD | 358.8288 | 356.8248 | 343.9282 | 329.0107 |  |  | 관광하수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 402.3232 | 409.2991 | 394.5059 | 377.3946 |  |  | 군부대 |  | 313.28 | 313.28 | 313.28 | 313.28 | 313.28
|  | T-N | 64.7863 | 67.495 | 65.0555 | 62.2338 |  |  | 지하수유입 |  | 265.4505 | 272.586 | 264.1824 | 255.7665 | 246.0316
|  | T-P | 13.9998 | 14.4304 | 13.9089 | 13.3056 |  |  | 계 |  | 2919.9555 | 2998.446 | 2906.0068 | 2813.431 | 2706.3481
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 시설용량(㎥/일) |  |  | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대 오수 | BOD | 38.359 | 40.05 | 40.05 | 40.05
|  | COD | 34.176 | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | SS | 42.542 | 45.39 | 45.39 | 45.39
|  | T-N | 7.5766 | 8.2503 | 8.2503 | 8.2503
|  | T-P | 1.5664 | 1.691 | 1.691 | 1.691
| 소 계 | BOD | 437.2842 | 437.5424 | 423.1759 | 406.5582
|  | COD | 393.0048 | 392.4248 | 379.5282 | 364.6107
|  | SS | 444.8652 | 454.6891 | 439.8959 | 422.7846
|  | T-N | 72.3628 | 75.7453 | 73.3058 | 70.4841
|  | T-P | 15.5662 | 16.1214 | 15.5999 | 14.9966
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD | 145.8369 | 150.5648 | 150.4128 | 150.2239
|  | COD | 131.0695 | 135.0392 | 134.8987 | 134.7242
|  | SS | 148.3653 | 156.4652 | 156.3557 | 156.2196
|  | T-N | 24.1334 | 26.0651 | 26.0557 | 26.044
|  | T-P | 5.1914 | 5.5476 | 5.5448 | 5.5413

## 남면
오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(남면처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  | 1698.94 | 1632.38 | 1570.63 | 1499.26 |  | 목 표 년 도 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 처리인구 | 상주인구 |  | 1757 | 1698.94 | 1632.38 | 1570.63 | 1499.26
|  | 일귀객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 관광객 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대인구 |  | 560 | 560 | 560 | 560 |  |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 795.5315 | 774.1525 | 754.3184 | 731.3943 |  |  | 군부대 |  | 0 | 560 | 560 | 560 | 560
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 99.7278 | 98.9222 | 95.1802 | 90.8552 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 513.044 | 526.0905 | 506.655 | 488.624 | 467.7839
|  | COD | 89.704 | 88.8015 | 85.4423 | 81.5597 |  |  | 관광하수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 100.5772 | 101.8605 | 98.0073 | 93.5538 |  |  | 군부대 |  | 0 | 197.12 | 197.12 | 197.12 | 197.12
|  | T-N | 16.196 | 16.7972 | 16.1618 | 15.4274 |  |  | 지하수유입 |  | 51.3044 | 72.321 | 70.3775 | 68.5744 | 66.4904
|  | T-P | 3.4998 | 3.5912 | 3.4554 | 3.2984 |  |  | 계 |  | 564.3484 | 795.5315 | 774.1525 | 754.3184 | 731.3943
| 관광오수 | BOD | [5 empty] | 시설용량(㎥/일) |  |  | 700 | 800 | 800 | 800 | 800
COD
SS
T-N
T-P
| 군부대 오수 | BOD | 24.136 | 25.2 | 25.2 | 25.2
|  | COD | 21.504 | 22.4 | 22.4 | 22.4
|  | SS | 26.768 | 28.56 | 28.56 | 28.56
|  | T-N | 4.7673 | 5.1912 | 5.1912 | 5.1912
|  | T-P | 0.9856 | 1.064 | 1.064 | 1.064
| 소 계 | BOD | 123.8638 | 124.1222 | 120.3802 | 116.0552
|  | COD | 111.208 | 111.2015 | 107.8423 | 103.9597
|  | SS | 127.3452 | 130.4205 | 126.5673 | 122.1138
|  | T-N | 20.9633 | 21.9884 | 21.353 | 20.6186
|  | T-P | 4.4854 | 4.6552 | 4.5194 | 4.3624
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD | 155.6994 | 160.3331 | 159.588 | 158.6766
|  | COD | 139.7909 | 143.6429 | 142.9665 | 142.1391
|  | SS | 160.0757 | 168.4688 | 167.7903 | 166.9603
|  | T-N | 26.3513 | 28.4032 | 28.3077 | 28.1908
|  | T-P | 5.6383 | 6.0133 | 5.9914 | 5.9645

## 어론
오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(어론처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  | 0 | 1187.63 | 1172.28 | 1156.12 |  | 목 표 년 도 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 처리인구 | 상주인구 |  | 0 | 0 | 1187.63 | 1172.28 | 1156.12
|  | 일귀객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 관광객 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대인구 |  | 0 | 850 | 850 | 850 |  |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 0 | 710.5868 | 705.6563 | 700.4657 |  |  | 군부대 |  | 0 | 0 | 850 | 850 | 850
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 0 | 71.9704 | 71.0402 | 70.0609 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 0 | 0 | 346.788 | 342.3058 | 337.587
|  | COD | 0 | 64.6071 | 63.772 | 62.8929 |  |  | 관광하수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 74.1081 | 73.1503 | 72.1419 |  |  | 군부대 |  | 0 | 0 | 299.2 | 299.2 | 299.2
|  | T-N | 0 | 12.2207 | 12.0628 | 11.8965 |  |  | 지하수유입 |  | 0 | 0 | 64.5988 | 64.1506 | 63.6787
|  | T-P | 0 | 2.6128 | 2.579 | 2.5435 |  |  | 계 |  | 0 | 0 | 710.5868 | 705.6563 | 700.4657
| 관광오수 | BOD | [5 empty] | 시설용량(㎥/일) |  |  | 0 | 0 | 700 | 700 | 700
COD
SS
T-N
T-P
| 군부대 오수 | BOD | 0 | 38.25 | 38.25 | 38.25
|  | COD | 0 | 34 | 34 | 34
|  | SS | 0 | 43.35 | 43.35 | 43.35
|  | T-N | 0 | 7.8795 | 7.8795 | 7.8795
|  | T-P | 0 | 1.615 | 1.615 | 1.615
| 소 계 | BOD | 0 | 110.2204 | 109.2902 | 108.3109
|  | COD | 0 | 98.6071 | 97.772 | 96.8929
|  | SS | 0 | 117.4581 | 116.5003 | 115.4919
|  | T-N | 0 | 20.1002 | 19.9423 | 19.776
|  | T-P | 0 | 4.2278 | 4.194 | 4.1585
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD |  | 155.1118 | 154.8773 | 154.6269
|  | COD |  | 138.7685 | 138.5547 | 138.3264
|  | SS |  | 165.2974 | 165.0949 | 164.8787
|  | T-N |  | 28.2868 | 28.2606 | 28.2326
|  | T-P |  | 5.9497 | 5.9434 | 5.9367

## 북면
오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(북면처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  | 5647.74 | 5464.59 | 5294.22 | 5097.76 |  | 목 표 년 도 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 처리인구 | 상주인구 |  | 4641.26 | 5647.74 | 5464.59 | 5294.22 | 5097.76
|  | 일귀객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 관광객 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대인구 |  | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |  |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 2745.6745 | 2674.1544 | 2607.6249 | 2530.9073 |  |  | 군부대 |  | 250 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 331.5223 | 331.1542 | 320.8297 | 308.9243 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 1647.6473 | 2034.9477 | 1969.9295 | 1909.4481 | 1839.7048
|  | COD | 298.2007 | 297.2737 | 288.0056 | 277.3181 |  |  | 관광하수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 334.3462 | 340.9904 | 330.3593 | 318.1002 |  |  | 군부대 |  | 88 | 461.12 | 461.12 | 461.12 | 461.12
|  | T-N | 53.8399 | 56.2306 | 54.4775 | 52.456 |  |  | 지하수유입 |  | 173.5647 | 249.6068 | 243.1049 | 237.0568 | 230.0825
|  | T-P | 11.6343 | 12.0221 | 11.6473 | 11.2151 |  |  | 계 |  | 1909.212 | 2745.6745 | 2674.1544 | 2607.6249 | 2530.9073
| 관광오수 | BOD | [5 empty] | 시설용량(㎥/일) |  |  | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
COD
SS
T-N
T-P
| 군부대 오수 | BOD | 56.461 | 58.95 | 58.95 | 58.95
|  | COD | 50.304 | 52.4 | 52.4 | 52.4
|  | SS | 62.618 | 66.81 | 66.81 | 66.81
|  | T-N | 11.152 | 12.1437 | 12.1437 | 12.1437
|  | T-P | 2.3056 | 2.489 | 2.489 | 2.489
| 소 계 | BOD | 387.9833 | 390.1042 | 379.7797 | 367.8743
|  | COD | 348.5047 | 349.6737 | 340.4056 | 329.7181
|  | SS | 396.9642 | 407.8004 | 397.1693 | 384.9102
|  | T-N | 64.9919 | 68.3743 | 66.6212 | 64.5997
|  | T-P | 13.9399 | 14.5111 | 14.1363 | 13.7041
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD | 141.3071 | 145.8794 | 145.642 | 145.3527
|  | COD | 126.9286 | 130.7605 | 130.5424 | 130.2767
|  | SS | 144.578 | 152.497 | 152.3108 | 152.0839
|  | T-N | 23.6707 | 25.5686 | 25.5486 | 25.5243
|  | T-P | 5.0771 | 5.4264 | 5.4211 | 5.4147

## 용대
오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(용대처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  | 892.4675 | 892.4675 | 892.4675 | 892.4675 |  | 목 표 년 도 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 |  | 처리인구 | 상주인구 |  | 831.75 | 892.4675 | 892.4675 | 892.4675 | 892.4675
|  | 일귀객 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  |  | 관광객 | 숙박객 |  | 2104 | 2104 | 2104 | 2104
| 군부대인구 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 일귀객 |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 731.1134 | 731.1134 | 731.1134 | 731.1134 |  |  | 군부대 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 52.3878 | 54.0835 | 54.0835 | 54.0835 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 242.871 | 260.6005 | 260.6005 | 260.6005 | 260.6005
|  | COD | 47.1223 | 48.5502 | 48.5502 | 48.5502 |  |  | 관광하수량 |  |  | 404.048 | 404.048 | 404.048 | 404.048
|  | SS | 52.8341 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |  |  | 군부대 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 8.5079 | 9.1835 | 9.1835 | 9.1835 |  |  | 지하수유입 |  | 24.2871 | 66.4649 | 66.4649 | 66.4649 | 66.4649
|  | T-P | 1.8385 | 1.9634 | 1.9634 | 1.9634 |  |  | 계 |  | 267.1581 | 731.1134 | 731.1134 | 731.1134 | 731.1134
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 72.5459 | 75.744 | 75.744 | 75.744 |  | 시설용량(㎥/일) |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | COD | 64.6349 | 67.328 | 67.328 | 67.328
|  | SS | 80.457 | 85.8432 | 85.8432 | 85.8432
|  | T-N | 16.1202 | 17.5537 | 17.5537 | 17.5537
|  | T-P | 0.74061 | 0.79952 | 0.79952 | 0.79952
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 73.27 | 76.5 | 76.5 | 76.5
|  | COD | 65.28 | 68 | 68 | 68
|  | SS | 81.26 | 86.7 | 86.7 | 86.7
|  | T-N | 28.9442 | 31.518 | 31.518 | 31.518
|  | T-P | 2.992 | 3.23 | 3.23 | 3.23
| 소 계 | BOD | 198.2038 | 206.3275 | 206.3275 | 206.3275
|  | COD | 177.0372 | 183.8782 | 183.8782 | 183.8782
|  | SS | 214.551 | 228.2332 | 228.2332 | 228.2332
|  | T-N | 53.5723 | 58.2552 | 58.2552 | 58.2552
|  | T-P | 5.5711 | 5.9929 | 5.9929 | 5.9929
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD | 271.0985 | 282.21 | 282.21 | 282.21
|  | COD | 242.1474 | 251.5044 | 251.5044 | 251.5044
|  | SS | 293.458 | 312.1721 | 312.1721 | 312.1721
|  | T-N | 73.275 | 79.6801 | 79.6801 | 79.6801
|  | T-P | 7.62 | 8.197 | 8.197 | 8.197

## 기린
오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(기린처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  | 3094.97 | 2959.12 | 2833.37 | 2688.04 |  | 목 표 년 도 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 처리인구 | 상주인구 |  | 2943 | 3094.97 | 2959.12 | 2833.37 | 2688.04
|  | 일귀객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 관광객 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대인구 |  | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |  |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 1711.6952 | 1669.704 | 1630.8347 | 1585.9132 |  |  | 군부대 |  | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 181.6747 | 179.3227 | 171.7022 | 162.8952 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 826.983 | 869.6866 | 831.5127 | 796.177 | 755.3392
|  | COD | 163.4144 | 160.9761 | 154.1353 | 146.2294 |  |  | 관광하수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 183.2222 | 184.6491 | 176.8023 | 167.7337 |  |  | 군부대 |  | 686.4 | 686.4 | 686.4 | 686.4 | 686.4
|  | T-N | 29.5043 | 30.4493 | 29.1554 | 27.6599 |  |  | 지하수유입 |  | 151.3383 | 155.6087 | 151.7913 | 148.2577 | 144.1739
|  | T-P | 6.3756 | 6.5101 | 6.2334 | 5.9137 |  |  | 계 |  | 1664.7213 | 1711.6952 | 1669.704 | 1630.8347 | 1585.9132
| 관광오수 | BOD | [5 empty] | 시설용량(㎥/일) |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
COD
SS
T-N
T-P
| 군부대 오수 | BOD | 84.045 | 87.75 | 87.75 | 87.75
|  | COD | 74.88 | 78 | 78 | 78
|  | SS | 93.21 | 99.45 | 99.45 | 99.45
|  | T-N | 16.6003 | 18.0765 | 18.0765 | 18.0765
|  | T-P | 3.432 | 3.705 | 3.705 | 3.705
| 소 계 | BOD | 265.7197 | 267.0727 | 259.4522 | 250.6452
|  | COD | 238.2944 | 238.9761 | 232.1353 | 224.2294
|  | SS | 276.4322 | 284.0991 | 276.2523 | 267.1837
|  | T-N | 46.1047 | 48.5258 | 47.2319 | 45.7364
|  | T-P | 9.8076 | 10.2151 | 9.9384 | 9.6187
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD | 155.2378 | 159.9521 | 159.0917 | 158.0447
|  | COD | 139.2154 | 143.1248 | 142.3414 | 141.3882
|  | SS | 161.4962 | 170.1494 | 169.3932 | 168.4731
|  | T-N | 26.9351 | 29.0625 | 28.9618 | 28.8392
|  | T-P | 5.7298 | 6.1179 | 6.0941 | 6.0651

## 서화
오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(서화처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  | 2030.04 | 1937.89 | 1851.8 | 1752.93 |  | 목 표 년 도 |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 처리인구 | 상주인구 |  | 2090 | 2030.04 | 1937.89 | 1851.8 | 1752.93
|  | 일귀객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 관광객 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대인구 |  | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |  |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 1494.8134 | 1466.3298 | 1439.7194 | 1409.1587 |  |  | 군부대 |  | 750 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 119.1633 | 117.4361 | 112.2191 | 106.2276 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 587.29 | 570.4412 | 544.5471 | 520.3558 | 492.5733
|  | COD | 107.1861 | 105.4212 | 100.7379 | 95.3594 |  |  | 관광하수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 120.1784 | 120.9243 | 115.5523 | 109.3828 |  |  | 군부대 |  | 264 | 788.48 | 788.48 | 788.48 | 788.48
|  | T-N | 19.3524 | 19.9409 | 19.055 | 18.0376 |  |  | 지하수유입 |  | 85.129 | 135.8921 | 133.3027 | 130.8836 | 128.1053
|  | T-P | 4.1819 | 4.2634 | 4.074 | 3.8564 |  |  | 계 |  | 936.419 | 1494.8134 | 1466.3298 | 1439.7194 | 1409.1587
| 관광오수 | BOD | [5 empty] | 시설용량(㎥/일) |  |  | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
COD
SS
T-N
T-P
| 군부대 오수 | BOD | 96.544 | 100.8 | 100.8 | 100.8
|  | COD | 86.016 | 89.6 | 89.6 | 89.6
|  | SS | 107.072 | 114.24 | 114.24 | 114.24
|  | T-N | 19.0691 | 20.7648 | 20.7648 | 20.7648
|  | T-P | 3.9424 | 4.256 | 4.256 | 4.256
| 소 계 | BOD | 215.7073 | 218.2361 | 213.0191 | 207.0276
|  | COD | 193.2021 | 195.0212 | 190.3379 | 184.9594
|  | SS | 227.2504 | 235.1643 | 229.7923 | 223.6228
|  | T-N | 38.4215 | 40.7057 | 39.8198 | 38.8024
|  | T-P | 8.1243 | 8.5194 | 8.33 | 8.1124
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD | 144.3039 | 148.8315 | 147.9588 | 146.9157
|  | COD | 129.2483 | 132.9996 | 132.2049 | 131.2552
|  | SS | 152.0259 | 160.3762 | 159.6091 | 158.6924
|  | T-N | 25.7032 | 27.7603 | 27.658 | 27.5359
|  | T-P | 5.435 | 5.81 | 5.7858 | 5.7569

## 상남
오염부하량 원단위
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
오염부하량 (g/인ㆍ일) | 생활오수 | BOD | 58.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | COD | 52.8 | 54.4 | 54.4 | 54.4
|  | SS | 59.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4
|  | T-N | 9.533 | 10.29 | 10.29 | 10.29
|  | T-P | 2.06 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 관광오수 (숙박객) | BOD | 34.48 | 36 | 36 | 36
|  | COD | 30.72 | 32 | 32 | 32
|  | SS | 38.24 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | T-N | 7.6617 | 8.343 | 8.343 | 8.343
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 관광오수 (일귀객) | BOD | 8.62 | 9 | 9 | 9
|  | COD | 7.68 | 8 | 8 | 8
|  | SS | 9.56 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | T-N | 3.4052 | 3.708 | 3.708 | 3.708
|  | T-P | 0.352 | 0.38 | 0.38 | 0.38
| 군부대 오수 | BOD | 43.1 | 45 | 45 | 45
|  | COD | 38.4 | 40 | 40 | 40
|  | SS | 47.8 | 51 | 51 | 51
|  | T-N | 8.513 | 9.27 | 9.27 | 9.27
|  | T-P | 1.76 | 1.9 | 1.9 | 1.9
▣ 계획유입수질(상남처리구역)
구 분 |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 | 구 분 |  |  | 기준년도 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
하수 처리인구 (인) | 하수처리인구 |  |  |  | 1461.26 | 1438.88 |  | 목 표 년 도 |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 관광인구 | 숙박객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 처리인구 | 상주인구 |  | 0 | 0 | 0 | 1461.26 | 1438.88
|  | 일귀객 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 관광객 | 숙박객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 군부대인구 |  | 0 | 0 | 670 | 670 |  |  |  | 일귀객 |  | 0 | 0 | 0 | 0
계획하수량 | 일최대하수량(㎥/일) |  | 0 | 0 | 761.7807 | 754.5923 |  |  | 군부대 |  | 0 | 0 | 0 | 670 | 670
오염부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 0 | 0 | 88.5524 | 87.1961 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 생활하수량 |  | 0 | 0 | 0 | 456.6879 | 450.153
|  | COD | 0 | 0 | 79.4925 | 78.2751 |  |  | 관광하수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 91.1826 | 89.7861 |  |  | 군부대 |  | 0 | 0 | 0 | 235.84 | 235.84
|  | T-N | 0 | 0 | 15.0364 | 14.8061 |  |  | 지하수유입 |  | 0 | 0 | 0 | 69.2528 | 68.5993
|  | T-P | 0 | 0 | 3.2148 | 3.1655 |  |  | 계 |  | 0 | 0 | 0 | 761.7807 | 754.5923
| 관광오수 | BOD | [5 empty] | 시설용량(㎥/일) |  |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 750
COD
SS
T-N
T-P
| 군부대 오수 | BOD | 0 | 0 | 30.15 | 30.15
|  | COD | 0 | 0 | 26.8 | 26.8
|  | SS | 0 | 0 | 34.17 | 34.17
|  | T-N | 0 | 0 | 6.2109 | 6.2109
|  | T-P | 0 | 0 | 1.273 | 1.273
| 소 계 | BOD | 0 | 0 | 118.7024 | 117.3461
|  | COD | 0 | 0 | 106.2925 | 105.0751
|  | SS | 0 | 0 | 125.3526 | 123.9561
|  | T-N | 0 | 0 | 21.2473 | 21.017
|  | T-P | 0 | 0 | 4.4878 | 4.4385
유입하수수질 (mg/ℓ) |  | BOD |  |  | 155.8222 | 155.5093
|  | COD |  |  | 139.5317 | 139.2475
|  | SS |  |  | 164.5521 | 164.269
|  | T-N |  |  | 27.8916 | 27.8521
|  | T-P |  |  | 5.8912 | 5.882

## 유입수질취합
▣ 인제군 유입수질 계획
구 분 |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비 고
인제공공 | BOD | 145.8369 | 150.5648 | 150.4128 | 150.2239
| COD | 131.0695 | 135.0392 | 134.8987 | 134.7242
| SS | 148.3653 | 156.4652 | 156.3557 | 156.2196
| T-N | 24.1334 | 26.0651 | 26.0557 | 26.044
| T-P | 5.1914 | 5.5476 | 5.5448 | 5.5413
남면공공 | BOD | 155.6994 | 160.3331 | 159.588 | 158.6766
| COD | 139.7909 | 143.6429 | 142.9665 | 142.1391
| SS | 160.0757 | 168.4688 | 167.7903 | 166.9603
| T-N | 26.3513 | 28.4032 | 28.3077 | 28.1908
| T-P | 5.6383 | 6.0133 | 5.9914 | 5.9645
어론공공 | BOD | 0 | 155.1118 | 154.8773 | 154.6269
| COD | 0 | 138.7685 | 138.5547 | 138.3264
| SS | 0 | 165.2974 | 165.0949 | 164.8787
| T-N | 0 | 28.2868 | 28.2606 | 28.2326
| T-P | 0 | 5.9497 | 5.9434 | 5.9367
북면공공 | BOD | 141.3071 | 145.8794 | 145.642 | 145.3527
| COD | 126.9286 | 130.7605 | 130.5424 | 130.2767
| SS | 144.578 | 152.497 | 152.3108 | 152.0839
| T-N | 23.6707 | 25.5686 | 25.5486 | 25.5243
| T-P | 5.0771 | 5.4264 | 5.4211 | 5.4147
용대공공 | BOD | 271.0985 | 282.21 | 282.21 | 282.21
| COD | 242.1474 | 251.5044 | 251.5044 | 251.5044
| SS | 293.458 | 312.1721 | 312.1721 | 312.1721
| T-N | 73.275 | 79.6801 | 79.6801 | 79.6801
| T-P | 7.62 | 8.197 | 8.197 | 8.197
기린공공 | BOD | 155.2378 | 159.9521 | 159.0917 | 158.0447
| COD | 139.2154 | 143.1248 | 142.3414 | 141.3882
| SS | 161.4962 | 170.1494 | 169.3932 | 168.4731
| T-N | 26.9351 | 29.0625 | 28.9618 | 28.8392
| T-P | 5.7298 | 6.1179 | 6.0941 | 6.0651
서화공공 | BOD | 144.3039 | 148.8315 | 147.9588 | 146.9157
| COD | 129.2483 | 132.9996 | 132.2049 | 131.2552
| SS | 152.0259 | 160.3762 | 159.6091 | 158.6924
| T-N | 25.7032 | 27.7603 | 27.658 | 27.5359
| T-P | 5.435 | 5.81 | 5.7858 | 5.7569
상남공공 | BOD |  |  | 155.8222 | 155.5093
| COD |  |  | 139.5317 | 139.2475
| SS |  |  | 164.5521 | 164.269
| T-N |  |  | 27.8916 | 27.8521
| T-P |  |  | 5.8912 | 5.882
소규모 | BOD | 150 | 150 | 150 | 150
| COD | 130 | 130 | 130 | 130
| SS | 150 | 150 | 150 | 150
| T-N | 35 | 35 | 35 | 35
| T-P | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5

## 급수이용자료
연 별 | 합 계 | 가정용 | 영업용 |  |  | 산업용 | 기 타
읍면동별 | Total | Domestic | Business |  |  | Industrial | Others
2005 | 4179000 | 1301000 | 2869000 | 31.1318 | 68.6528 | 8000 | 0
2006 | 4270000 | 1281000 | 2971000 | 30 | 69.5785 | 18000 | 0
2007 | 4385000 | 1283000 | 3085000 | 29.2588 | 70.3535 | 16000 | 0
2008 | 4320084 | 1316810 | 2978206 | 30.4811 | 68.9386 | 25068 | 0
2009 | 4349159 | 1379315 | 2915573 | 31.7145 | 67.0376 | 23068 | 31203
2010 | 4678991 | 1436051 | 3125173 | 30.6915 | 66.7916 | 20872 | 96895
68.54
인제읍 | 1189331 | 468835 | 679572 |  |  | 8344 | 32580
남면 | 695025 | 137594 | 532874 |  |  | 4432 | 20125
북면 | 1158375 | 411178 | 715887 |  |  | 6602 | 24708
기린면 | 695734 | 210230 | 470217 |  |  | 1494 | 13793
서화면 | 783199 | 176174 | 603288 |  |  | 0 | 3737
상남면 | 157327 | 32040 | 123335 |  |  | 0 | 1952