## 표 8.1-8
하수슬러지 발생 원단위
구 분 |  | 하수처리량 | 슬러지발생량 | 원단위 | 전환비율 | 비 고
|  | (㎥/일) | (톤/일) | (kg/㎥) | (%)
시설규모 | 500,000이상 | 9086600 | 3578.799 | 0.39 | 0.039 | 14 개소
(㎥/일) | 500,000미만 | 5902300 | 2847.761 | 0.48 | 0.048 | 38 개소
| 100,000미만 | 1420600 | 738.633 | 0.52 | 0.052 | 30 개소
| 50,000미만 | 1774400 | 960.869 | 0.54 | 0.054 | 104 개소
| 10,000미만 | 320800 | 164.334 | 0.51 | 0.051 | 67 개소
| 5,000미만 | 252500 | 147.853 | 0.59 | 0.059 | 217 개소
자료) 2010년 하수종말처리시설 운영관리실태 분석결과(2011,환경부)
2010년 하수도통계(2011,환경부)

## 표 8.1-9
인제군 공공하수처리시설별 계획슬러지량(원단위 적용에 의한)
구 분 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비 고
인제군 | 계획하수량(㎥/일) | 10478 | 10932 | 11445 | 11149
| 슬러지발생량(톤/일) | 6.182 | 6.4499 | 6.7526 | 6.5779
인 제 | 계획하수량(㎥/일) | 2998 | 2906 | 2813 | 2706
| 슬러지발생량(톤/일) | 1.7688 | 1.7145 | 1.6597 | 1.5965
남 면 | 계획하수량(㎥/일) | 796 | 774 | 754 | 731
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.46964 | 0.45666 | 0.44486 | 0.43129
어 론 | 계획하수량(㎥/일) |  | 711 | 706 | 700
| 슬러지발생량(톤/일) |  | 0.41949 | 0.41654 | 0.413
북 면 | 계획하수량(㎥/일) | 2746 | 2674 | 2608 | 2531
| 슬러지발생량(톤/일) | 1.6201 | 1.5777 | 1.5387 | 1.4933
용 대 | 계획하수량(㎥/일) | 731 | 731 | 731 | 731
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129
기 린 | 계획하수량(㎥/일) | 1712 | 1670 | 1631 | 1586
| 슬러지발생량(톤/일) | 1.0101 | 0.9853 | 0.96229 | 0.93574
서 화 | 계획하수량(㎥/일) | 1495 | 1466 | 1440 | 1409
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.88205 | 0.86494 | 0.8496 | 0.83131
상 남 | 계획하수량(㎥/일) |  |  | 762 | 755
| 슬러지발생량(톤/일) | 0 | 0 | 0.44958 | 0.44545

## 표 8.1-10
인제군 공공하수처리시설별 계획슬러지량(슬러지 전환율에 의한)
구 분 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비 고 | 0.45
인제군 | 계획하수량(㎥/일) | 10478 | 10932 | 11445 | 11149
| 슬러지발생량(톤/일) | 4.715 | 4.92 | 5.151 | 5.018
인 제 | 계획하수량(㎥/일) | 2998 | 2906 | 2813 | 2706
| 슬러지발생량(톤/일) | 1.349 | 1.308 | 1.266 | 1.218
남 면 | 계획하수량(㎥/일) | 796 | 774 | 754 | 731
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.358 | 0.348 | 0.339 | 0.329
어 론 | 계획하수량(㎥/일) |  | 711 | 706 | 700
| 슬러지발생량(톤/일) |  | 0.32 | 0.318 | 0.315
북 면 | 계획하수량(㎥/일) | 2746 | 2674 | 2608 | 2531
| 슬러지발생량(톤/일) | 1.236 | 1.203 | 1.174 | 1.139
용 대 | 계획하수량(㎥/일) | 731 | 731 | 731 | 731
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.329
기 린 | 계획하수량(㎥/일) | 1712 | 1670 | 1631 | 1586
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.77 | 0.752 | 0.734 | 0.714
서 화 | 계획하수량(㎥/일) | 1495 | 1466 | 1440 | 1409
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.673 | 0.66 | 0.648 | 0.634
상 남 | 계획하수량(㎥/일) |  |  | 762 | 755
| 슬러지발생량(톤/일) |  |  | 0.343 | 0.34
자료) 2010년 공공하수처리시설 운영관리실태 분석자료(2011, 환경부)의 슬러지 전환율 0.045%이용

## 표 8.1-13
산술식 계산시 적용인자
(단위: %)
구 분 | 제거SS량당 슬러지발생율(%) | 목표SS방류수질 | 탈수슬러지함수율 | 비 고
|  | (㎎/ℓ) | (%)
인제군 | 100 | 10 | 80
인 제 | 100 | 10 | 80
남 면 | 100 | 10 | 80
어 론 | 100 | 10 | 80
북 면 | 100 | 10 | 80
용 대 | 100 | 10 | 80
기 린 | 100 | 10 | 80
서 화 | 100 | 10 | 80
상 남 | 100 | 10 | 80

## 표 8.1-14
인제군 공공하수처리시설별 계획슬러지량(산술식에 의한)
구 분 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비 고
인제군 | 계획하수량(㎥/일) | 10478 | 10932 | 11445 | 11149
| 슬러지발생량(톤/일) | 1.6917 | 1.8678 | 1.9489 | 1.8976
인 제 | 계획하수량(㎥/일) | 2998 | 2906 | 2813 | 2706
| 유입SS농도(mg/ℓ) | 172.5 | 182.9 | 183.4 | 184
| 계획SS농도(mg/ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.48718 | 0.50245 | 0.48777 | 0.47084
남 면 | 계획하수량(㎥/일) | 796 | 774 | 754 | 731
| 유입SS농도(mg/ℓ) | 168.9 | 177.7 | 176.8 | 175.8
| 계획SS농도(mg/ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.12648 | 0.1298 | 0.12577 | 0.1212
어 론 | 계획하수량(㎥/일) |  | 711 | 706 | 700
| 유입SS농도(mg/ℓ) |  | 172.4 | 172.1 | 171.9
| 계획SS농도(mg/ℓ) |  | 10 | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) |  | 0.11547 | 0.11444 | 0.11333
북 면 | 계획하수량(㎥/일) | 2746 | 2674 | 2608 | 2531
| 유입SS농도(mg/ℓ) | 149.2 | 157.3 | 157.1 | 156.8
| 계획SS농도(mg/ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.38224 | 0.39388 | 0.38364 | 0.37155
용 대 | 계획하수량(㎥/일) | 731 | 731 | 731 | 731
| 유입SS농도(mg/ℓ) | 302.5 | 321.8 | 321.8 | 321.8
| 계획SS농도(mg/ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.21382 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793
기 린 | 계획하수량(㎥/일) | 1712 | 1670 | 1631 | 1586
| 유입SS농도(mg/ℓ) | 165.2 | 174 | 173.2 | 172.1
| 계획SS농도(mg/ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.2657 | 0.27388 | 0.26618 | 0.25709
서 화 | 계획하수량(㎥/일) | 1495 | 1466 | 1440 | 1409
| 유입SS농도(mg/ℓ) | 154.7 | 163.1 | 162.2 | 161.2
| 계획SS농도(mg/ℓ) | 10 | 10 | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) | 0.21633 | 0.22444 | 0.21917 | 0.21304
상 남 | 계획하수량(㎥/일) |  |  | 762 | 755
| 유입SS농도(mg/ℓ) |  |  | 172.7 | 172.4
| 계획SS농도(mg/ℓ) |  |  | 10 | 10
| 슬러지발생량(톤/일) |  |  | 0.12398 | 0.12261

## 표 8.1-16
인제군 공공하수처리시설 계획슬러지발생량
[7 empty] | (단위:㎥/일) | 하수원단위적용법 | 표 8.1-9
구 분 |  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비 고 | 전환율적용법 | 표 8.1-10
계 | 시설용량 |  | 10700 | 11400 | 12150 | 12150 |  | 산술식에의한방법 | 표 8.1-14
| 계획하수량(일최대) |  | 10478 | 10932 | 11445 | 11149
| 하 수 | 하수원단위적용법 | 6.182 | 6.4499 | 6.7526 | 6.5779
| 찌꺼기 | 전환율적용법 | 4.715 | 4.92 | 5.151 | 5.018
| 발생량 | 산술식에의한방법 | 1.6917 | 1.8678 | 1.9489 | 1.8976
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 | 6.182 | 6.4499 | 6.7526 | 6.5779
인 제 | 시설용량 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| 계획하수량(일최대) |  | 2998 | 2906 | 2813 | 2706
| 하 수 | 하수원단위적용법 | 1.7688 | 1.7145 | 1.6597 | 1.5965
| 찌꺼기 | 전환율적용법 | 1.349 | 1.308 | 1.266 | 1.218
| 발생량 | 산술식에의한방법 | 0.48718 | 0.50245 | 0.48777 | 0.47084
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 | 1.7688 | 1.7145 | 1.6597 | 1.5965
남 면 | 시설용량 |  | 800 | 800 | 800 | 800
| 계획하수량(일최대) |  | 796 | 774 | 754 | 731
| 하 수 | 하수원단위적용법 | 0.46964 | 0.45666 | 0.44486 | 0.43129
| 찌꺼기 | 전환율적용법 | 0.358 | 0.348 | 0.339 | 0.329
| 발생량 | 산술식에의한방법 | 0.12648 | 0.1298 | 0.12577 | 0.1212
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 | 0.46964 | 0.45666 | 0.44486 | 0.43129
어 론 | 시설용량 |  |  | 700 | 700 | 700
| 계획하수량(일최대) |  |  | 711 | 706 | 700
| 하 수 | 하수원단위적용법 |  | 0.41949 | 0.41654 | 0.413
| 찌꺼기 | 전환율적용법 |  | 0.32 | 0.318 | 0.315
| 발생량 | 산술식에의한방법 |  | 0.11547 | 0.11444 | 0.11333
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 |  | 0.41949 | 0.41654 | 0.413
북 면 | 시설용량 |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
| 계획하수량(일최대) |  | 2746 | 2674 | 2608 | 2531
| 하 수 | 하수원단위적용법 | 1.6201 | 1.5777 | 1.5387 | 1.4933
| 찌꺼기 | 전환율적용법 | 1.236 | 1.203 | 1.174 | 1.139
| 발생량 | 산술식에의한방법 | 0.38224 | 0.39388 | 0.38364 | 0.37155
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 | 1.6201 | 1.5777 | 1.5387 | 1.4933
용 대 | 시설용량 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 계획하수량(일최대) |  | 731 | 731 | 731 | 731
| 하 수 | 하수원단위적용법 | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129
| 찌꺼기 | 전환율적용법 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.329
| 발생량 | 산술식에의한방법 | 0.21382 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129
기 린 | 시설용량 |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
| 계획하수량(일최대) |  | 1712 | 1670 | 1631 | 1586
| 하 수 | 하수원단위적용법 | 1.0101 | 0.9853 | 0.96229 | 0.93574
| 찌꺼기 | 전환율적용법 | 0.77 | 0.752 | 0.734 | 0.714
| 발생량 | 산술식에의한방법 | 0.2657 | 0.27388 | 0.26618 | 0.25709
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 | 1.0101 | 0.9853 | 0.96229 | 0.93574
서 화 | 시설용량 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 계획하수량(일최대) |  | 1495 | 1466 | 1440 | 1409
| 하 수 | 하수원단위적용법 | 0.88205 | 0.86494 | 0.8496 | 0.83131
| 찌꺼기 | 전환율적용법 | 0.673 | 0.66 | 0.648 | 0.634
| 발생량 | 산술식에의한방법 | 0.21633 | 0.22444 | 0.21917 | 0.21304
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 | 0.88205 | 0.86494 | 0.8496 | 0.83131
상 남 | 시설용량 |  |  |  | 750 | 750
| 계획하수량(일최대) |  |  |  | 762 | 755
| 하 수 | 하수원단위적용법 |  |  | 0.44958 | 0.44545
| 찌꺼기 | 전환율적용법 |  |  | 0.343 | 0.34
| 발생량 | 산술식에의한방법 |  |  | 0.12398 | 0.12261
|  | 계획 하수찌쩌기발생량 |  |  | 0.44958 | 0.44545

## 표 8.1-17
인제군 소규모 공공하수처리시설 계획슬러지발생량 | [6 empty] | 하수원단위 | 0.059 | %
(단위: ㎥/일, 톤/일)
구 분 |  |  | 시설용량 | 2015 | 2020 | 비 고
인제군 |  | 계획하수량(㎥/일) | 3255 | 2240 | 2436
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 1.3216 | 1.4372
인제읍 | 가리산 | 계획하수량(㎥/일) | 30 | 22 | 22
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.01298 | 0.01298
| 고사(텃말) | 계획하수량(㎥/일) | 90 | 93 | 93
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.05487 | 0.05487
| 덕산(수해) | 계획하수량(㎥/일) | 30 | 22 | 22
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.01298 | 0.01298
| 덕산 | 계획하수량(㎥/일) | 130 | 120 | 120
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.0708 | 0.0708
| 귀둔(군량밭) | 계획하수량(㎥/일) | 100 | 33 | 33
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.01947 | 0.01947
| 귀둔(평동) | 계획하수량(㎥/일) | 45 | 40 | 40
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.0236 | 0.0236
| 귀둔(양지말) | 계획하수량(㎥/일) | 30 | 15 | 15
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.00885 | 0.00885
남면 | 어론(절골) | 계획하수량(㎥/일) | 50 | 29 | 0
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.01711 | 0
| 성재 | 계획하수량(㎥/일) | 80 | 76 | 76
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.04484 | 0.04484
| 신월(안골) | 계획하수량(㎥/일) | 30 | 23 | 23
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.01357 | 0.01357
| 관대 | 계획하수량(㎥/일) | 30 | 11 | 11
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.00649 | 0.00649
북면 | 용대2 | 계획하수량(㎥/일) | 200 | 163 | 191
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.09617 | 0.11269
| 용대3 | 계획하수량(㎥/일) | 100 | 68 | 68
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.04012 | 0.04012
| 월학(말거리) | 계획하수량(㎥/일) | 40 | 0 | 36
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0 | 0.02124
| 월학(사현동) | 계획하수량(㎥/일) | 30 | 33 | 33
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.01947 | 0.01947
| 월학(구미동) | 계획하수량(㎥/일) | 50 | 13 | 13
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.00767 | 0.00767
| 월학3(송학동) | 계획하수량(㎥/일) | 120 | 113 | 113
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.06667 | 0.06667
북면 | 어두원 관벌 | 계획하수량(㎥/일) | 60 | 58 | 58
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.03422 | 0.03422
| 한계 | 계획하수량(㎥/일) | 180 | 115 | 115
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.06785 | 0.06785
| 한계3(민박촌) | 계획하수량(㎥/일) | 50 | 39 | 39
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.02301 | 0.02301
| 한계(수해) | 계획하수량(㎥/일) | 70 | 22 | 22
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.01298 | 0.01298
기 린 면 | 방동(도채동) | 계획하수량(㎥/일) | 170 | 158 | 158
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.09322 | 0.09322
| 방동 | 계획하수량(㎥/일) | 300 | 125 | 125
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.07375 | 0.07375
| 토현 | 계획하수량(㎥/일) | 50 | 46 | 46
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.02714 | 0.02714
| 서리 | 계획하수량(㎥/일) | 60 | 44 | 44
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.02596 | 0.02596
| 서화(구구골) | 계획하수량(㎥/일) | 400 | 390 | 390
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.2301 | 0.2301
| 서화2 | 계획하수량(㎥/일) | 150 | 79 | 79
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.04661 | 0.04661
| 서흥 | 계획하수량(㎥/일) | 50 | 68 | 68
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.04012 | 0.04012
서 화 면 | 상남 | 계획하수량(㎥/일) | 200 | 70 | 67
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.0413 | 0.03953
| 광주(후평동) | 계획하수량(㎥/일) | 170 | 0 | 164
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0 | 0.09676
| 하남 | 계획하수량(㎥/일) | 160 | 152 | 152
|  | 하수찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.08968 | 0.08968

## 표 8.1-18
인제군 계획슬러지발생량
(단위:㎥/일)
구 분 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비 고
인제군 | 계획하수량(㎥/일) | 12718 | 13368 | 13814 | 13518
| 하수찌꺼기발생량(톤/일) | 7.5036 | 7.8871 | 8.1503 | 7.9756
공공하수 | 계획하수량 | 10478 | 10932 | 11445 | 11149
처리시설 | 하수찌꺼기발생량 | 6.182 | 6.4499 | 6.7526 | 6.5779
소규모공공 | 계획하수량 | 2240 | 2436 | 2369 | 2369
하수처리시설 | 하수찌꺼기발생량 | 1.3216 | 1.4372 | 1.3977 | 1.3977