## 표지
▣ 서화 공공하수처리시설 ▣

## 기종선정
◎ 탈수기 기종선정
◆ 탈수기 검토요건
- 유입슬러지 농도 : |  |  | 3962.4 | (잉여슬러지)
- 슬 러 지 량 : |  |  | 224.32 | (잉여슬러지)
|  | = | 56.6122 | = | 5.6612
- Cake 함수율 : |  |  | 80%
- 운 전 시 간 : |  |  | 10
- 탈수기처리능력 : |  |  | 15
- 탈수기 필요 본수
탈수기 필요 본수 = 슬러지량 ÷ (탈수기 1본당 처리능력 × 가동시간)
| = |  | 224.32 | ÷ | 15 | × | 10
| = |  | 1.4955
◆ 기종선정
- 계산에서 보여주는 바와같이 10시간 탈수기 가동시 스크류가 1.5본 이 필요하므로
Φ200형 스크류가 3본인 KS ST-203 Type을 1set 선정. (1본 예비 포함.)

## 용량계산서
◎ 용량계산서
A. | 설 계 조 건
1. | 처리조건
1) | 처리대상슬러지 |  | : | (잉여슬러지)
2) | 슬러지량 |  | : | 224.32 |  |  |  |  | (잉여슬러지)
3) | 슬러지농도 |  | : | 3962.4 |  |  |  | (잉여슬러지)
4) | 폴리철첨가율 |  | : | DS 당 10% (중량 %) ….Fe 11% 비중 1.45 기준
5) | 폴리머첨가율 |  | : | DS 당 1.0% …. 고분자 응집제(100% 기준)
2. | 슬러지 농축탈수장치 조건
1) | 본수당처리능력 |  | : | 15 |  |  |  |  | 200
2) | 탈수기운전시간 |  | : | 10
3) | 슬러지함수율 |  | : | 80%
4) | 탈수기운전대수 |  | : | 1 |  | (예비 |  | 0 | 대)
5) | 시간당슬러지처리량 |  | : | 5.6612
6) | 분당슬러지처리량 |  | : | 94.3536
7) | 대당슬러지처리량 |  | : | 5.6612 |  |  |  | = | 94.3536
B. | 용 량 계 산
1. | 농축기
1) | 농축기설계기준 |  | : | 슬러지와 폴리머가 | [5 empty] | 3 | 분이상 반응할 수 있는 용량.
2) | 필요용량(V1) |  | : | 94.3536 |  |  |  |  | × | 3 |  |  | = | 283.0608 |  |  |  | 이상이어야 함.
3) | 농축기규격 |  | : | 770 |  |  |  | × | 1200
4) | 탱크유효용량 (V2) |  | : | 유효높이 - |  |  |  | 1000
|  |  |  | 770 |  |  |  | × | 1000 |  |  |  | = | 0.46543 |  |  |  | = | 465.4265
|  |  |  | ------> |  |  | OK!
5) | 농축기부속품 |  | : | 교반기 - |  |  | 0.75 |  | × | 1 | 0 |  | set(Paddle, VVVF)
♣ 농축기 규격
| DISK(디스크)형 농축기, |  | 5.6612 |  |  | × | 1 | 0 | 대
|  |  | 770 |  |  | × | 1200 |  |  | × | 0.75 |  |  | (교반기:패들형, VVVF)
2. | 탈수기
1) | 설계고형물량 |  | : | 22.432 |  |  |  |  | = | 22.432
2) | 시간당고형물처리량 |  | : | 15
3) | 탈수기본수 |  | : | 3 |  | 1 | 본 예비, KS ST - 203 TYPE)
4) | 탈수기고형물처리량 |  | : | 30 |  |  |  |  | > | 22.432 |  |  |  |  | ------> |  |  | OK!
5) | 부속품 |  | : | 스크류 - |  |  | 0.4 |  | × | 3 | 본 | × | 1 | 0 |  | 대 | (Screw, VVVF)
♣ 탈수기 규격
| 다중원판 스크류프레스형, |  |  | 15 |  |  |  |  | × | 0.4 |  | × | 3 | 1 | 본 | × | 1 | 0 |  | 대
3. | 폴리머 용해탱크
1) | 탱크설계기준 |  | : | 폴리머 원액(40%)이 최소 | [6 empty] | 3 | 일 이상 저류할 수 있어야 하며 폴리머
원액(40%) 를 200배로 희석하고, 유효용해량이 탱크 유효용량의
최소 40%를 유지할 수 있는 용량이어야 한다.
단, 급수능력은 유효용해량을 2분 이내에 공급할수 있는 용량이어야
한다.
|  | - 급수능력 : |  |  | 75 |  |  | ÷ | 2 |  |  | = | 37.5 |  |  |  |  | 이상
2) | 원액탱크규격 |  | : | 18 |  |  | × | 1 | set |  | = | 18
3) | 필요원액탱크용량 |  | : | 원액사용량 × 가동시간 × 필요일수
|  |  |  | 5.608 |  |  |  |  | × | 3 |  |  | = | 16.824 |  |  | ------> |  |  | OK!
4) | 용해탱크규격 |  | : | 500 |  |  | × | 500 |  |  | × | 800 |  |  | = | 200
5) | 유효용량(V1) |  | : | 500 |  |  | × | 500 |  |  | × | 765 |  |  | = | 191.25
|  |  |  | (폴리머 탱크 유효높이 : | [8 empty] | 765 |  |  | )
6) | 유효용해량(V2) |  | : | 500 |  |  | × | 500 |  |  | × | 300 |  |  | = | 75
|  |  |  | (폴리머 탱크 용해높이 : | [8 empty] | 300 |  |  | )
|  |  |  | 40% V1 |  |  | = | 76.5 |  |  | ≥ | 75 |  |  | ------> |  |  | OK!
7) | 부속품 |  | : | 교반기 - |  |  | 0.4 |  | × | 1 | set(Paddle)
♣ 폴리머 용해탱크 규격
| 액상 폴리머 원액 일체형 용해장치, | [5 empty] | 191.25 |  |  | × | 0.4 |  | × | 1 | set(Paddle)
| 부대설비 : | 원액탱크 및 자동 피스톤 주입장치, 교반기 등
4. | 폴리머 공급펌프
1) | 폴리머펌프설계기준 |  | : | 발생 고형물량 대비 폴리머를 100% 기준으로 | [12 empty] | 1 |  | % 첨가가능한
용량으로 하며, 폴리머 40%, 200배 희석기준.(100%, 500배 희석기준)
폴리머 공급펌프는 탈수기 대당 1대 설계, 1대 예비로 한다.
|  |  |  | 폴리머 공급펌프는 총 | [5 empty] | 2 | 대로 한다.(상시 |  |  |  |  | 1 | 대, 예비 |  |  | 1 | 대)
2) | 폴리머사용량 |  | : | 45 |  |  |  |  | × | 1 |  | % | (예비포함, 최대 용량 처리시)
|  |  |  | = | 450
|  |  |  | = | 7.5
| 실제 폴리머사용량 |  | : | 22.432 |  |  |  |  | × | 1 |  | % | (설계 기준)
|  |  |  | = | 224.32
|  |  |  | = | 3.7387
3) | 폴리머펌프필요능력 |  | : | 7.5 |  |  |  |  | ÷ | {(40/100) × 0.5/100)}
|  |  |  | = | 3750
|  |  |  | = | 4000 |  |  |  |  | (여유율을 고려)
| [참고]-약품사용량 |  | : | 3.7387 |  |  |  |  | × | 60 |  |  | × | 10 |  |  | × | 1
|  |  |  | = | 2.2432 |  |  |  |  | (100% 고상 폴리머 기준)
|  |  |  | = | 5.608 |  |  |  |  | (40% 액상 폴리머 기준)
|  |  |  | = | 168.24 | [5 empty] | (40% 액상 폴리머 기준)
♣ 폴리머 공급펌프 규격
다이아프램식 정량펌프
| 4000 | 20 |  | 20 |  |  | 50 | mH | × | 0.37 |  | kW × |  | 2 | 1
5. | 폴리철 공급펌프
1) | 폴리철펌프설계기준 |  | : | 발생고형물량 대비 중량기준으로 | [9 empty] | 10 | % 첨가가능한 용량으로 한다.
폴리철 공급펌프는 탈수기 대당 1대 설계, 1대 예비로 한다.
|  |  |  | 폴리철 공급펌프는 총 | [5 empty] | 2 | 대로 한다.(상시 |  |  |  |  | 1 | 대, 예비 |  |  | 1 | 대)
2) | 폴리철 사용량 |  | : | 필요 폴리철량 |  |  |  |  | = | 대당 발생고형물량 × 주입율
[9 empty] | = | 45 |  |  |  |  | × | 10 | % | (최대 용량 처리시)
[9 empty] | = | 4.5 |  |  |  | = | 75
[9 empty] | = | 51.7241 |  |  |  | (비중 : |  |  | 1.45 |  | 기준)
|  |  |  | 실제 폴리철량 |  |  |  |  | = | 대당 발생고형물량 × 주입율
[9 empty] | = | 22.432 |  |  |  |  | × | 10 | % | (설계기준)
[9 empty] | = | 2.2432 |  |  |  | = | 37.3867
[9 empty] | = | 25.7839 |  |  |  | (비중 : |  |  | 1.45 |  | 기준)
[9 empty] | = | 100 |  |  |  | (여유율 고려)
| [참고]-약품사용량 |  | : | 37.3867 |  |  |  |  | × | 60 |  |  | × | 10 |  |  | × | 1
|  |  |  | = | 22.432
|  |  |  | = | 672.96
♣ 폴리철 공급펌프 규격
다이아프램식 정량펌프
| 100 | 15 |  | 15 |  |  | 100 | mH | × | 0.2 |  | kW × |  | 2 | 1
6. | 폴리철 저장탱크
1) | 폴리철탱크설계기준 |  | : | 일 평균사용량의 | [5 empty] | 30 | 일분 이상을 저류할 수 있는 용량.
2) | 폴리철탱크필요용량 |  | :
| V1= | 4.5 |  | × | 10 |  | × | 30 |  |  | ÷ | 1.45 |  |  | (비중)
| = | 931.0345 |  | = | 0.93103
3) | 폴리철탱크규격 |  | : | 1080 |  |  |  | × | 1540 |  |  |  | (유효높이 : |  |  |  |  | 1150 |  |  |  | )
|  |  | = | 1.053 |  |  |  | = | 1 |  | × | 1 |  | ＞ | V1 | → | OK!
♣ 폴리철 저장탱크 규격
| 원형 PE TANK TYPE, |  | 1 |  |  | 1080 |  |  |  | × | 1540 |  |  |  | 1150 |  |  |  | × | 1

## 유지관리비
◎ 유지관리비
1. 전력
□ 전력량
설 비 명 |  | ①동력 |  | 수량(대) |  |  | 운전시간 |  | 부하량 | 비고
|  | (kW/대) |  | 상용 | 예비 | ②계 | (hr) |  | (kWh/일)
농축기 |  | 0.75 |  | 1 | 0 | 1 | 10 |  | 7.5
탈수기 |  | 0.4 |  | 2 | 1 | 3 | 10 |  | 8
폴리머용해탱크 |  | 0.4 |  | 1 | 0 | 1 | 10 |  | 4
폴리머공급펌프 |  | 0.37 |  | 1 | 1 | 2 | 10 |  | 3.7
폴리철공급펌프 |  | 0.2 |  | 1 | 1 | 2 | 10 |  | 2
계 | [8 empty] | 25.2
□ 계약전력 : | 3.49 | kW Σ(①×②)
□ 사용전력 : | 주요설비 동력 |  | 25.2 |  | 80%
| = | 20.16
□ 전력량 요금 : (한전전기요금 산업용전력(갑) 고압A 선택 I, 2012. 9월 기준)
- 기본요금 | 3.49 |  | ×80% × 5,890원/kW × 12개월/년 = |  |  |  |  | 197.3386
- 전력량 요금
구 분 | 사용량(KWh) |  |  |  |  | 평균단가 |  | 요 금
봄, 가을 | = 20.16×30일×7개월 |  |  |  |  | 60.7 |  | 256.9795 |  |  | 사용전력x30일x7개월
(7개월) | 4233.6
여름 | = 20.16×30일×2개월 |  |  |  |  | 80.2 |  | 97.0099
(2개월) | 1209.6
겨울 | = 20.16×30일×3개월 |  |  |  |  | 79.6 |  | 144.4262
(3개월) | 1814.4
계 | [7 empty] | 498.4157
□ 총 전력비 : |  | 197.3386 |  | (기본요금) + |  | 498.4157 |  | (전력량요금)
695.7542
2. 용수사용량
□ 탈수기 세정수 소모량
- 탈수기 가동시간 : |  | 10
- 탈수기 스크류수 : |  | 3 | 1
탈수기 세정수는 탈수기 1 HR 가동시 스크류 1본당 | [5 empty] | 16 | 가 소모되므로 하루에 소모되는
세정수량 = | 16 | 3 | 1 |  | 48 |  | 0.48
□ 탈수기 희석수 사용량
- 응집제는 하수처리장에서 발생하는 슬러지 량( DS 기준) 의 약 1.0% 내외로 주입되며
희석수는 응집제(40%)를 200배 희석하여 사용하는 량이 소요됨.
- 희석수는 압력이 필요하지 않으며 (약 1kg/㎤) 시상수 나 여과수 공급 요망
- 폴리머(고분자응집제 소모량) : |  |  |  | 2.2432 | kg/day | (40% 원액 기준, 용량계산서 참조)
- 희석수 소모량(소모량의 200배) : |  |  |  | 448.64 | ℓ/day | 0.44864
□ 총 소모량 : | 0.92864
3. 약품사용량
□ 폴리머 사용량 : |  | 5.608 | kg/day | (40% 원액 기준, 용량계산서 참조)
□ 폴리철 사용량 : |  | 22.432 | kg/day | (용량계산서 참조)
4. 유지관리비
□ 폴리머 사용비 : |  | 8277.408 |  | 단가 : 4,100원/kg(360일/년) 기준
□ 폴리철 사용비 : |  | 888.3072 |  | 단가 : 110원/kg(360일/년) 기준
□ 용수 사용비 : |  | 167.1552 |  | 단가 : 500원/㎥(360일/년) 기준
□ 전력비 : |  | 695.7542
□ 합 계 : |  | 10028.6246